## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B | Control centralizado
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Banda muerta inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 19.9
Mínimo técnico (MW) | 1.99
Potencia nominal en el POM (MW)* |  | No aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* |  | No aplica
Rango de la prueba operativo** |  | No aplica
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
GRÁFICA |  | GRÁFICA |  | REGISTRO ASCENDENTE |  |  | REGISTRO DESCENDENTE
|  |  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Fecha y hora | Potencia activa (MW) en el POI | Frecuencia (Hz)
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0783 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0725 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0783 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0754 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0751 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0793 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0736 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4587 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0795 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0766 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0763 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0742 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0799 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0767 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0762 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0745 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
Tiempo de establecimiento escalón ascendente [s] | 4.7 | Tiempo de establecimiento escalón descendente [s] | 7.67 | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0771 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0768 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0808 | 60
Tiempo de establecimiento seleccionado [s] | 7.67 |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0752 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.081 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0782 | 60
Tiempo de respuesta inicial escalón ascendente [s] | 1.15 | Tiempo de Tiempo de respuesta inicial escalón descendente [s] | 1.08 | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0781 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0822 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0765 | 60
Tiempo de respuesta inicial seleccionado [s] | 1.15 |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0823 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0791 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.456 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0786 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0824 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0768 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4589 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0824 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0792 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0789 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0829 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0771 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0828 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0797 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0837 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0778 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0837 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0808 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0808 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0851 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4523 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0796 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0856 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0826 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4523 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0826 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0823 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0862 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.452 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0804 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0861 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0828 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0865 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0809 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0868 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0838 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0839 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0882 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0827 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0886 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0855 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0857 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0896 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0839 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0897 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0865 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.086 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0842 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0898 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0866 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0866 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0905 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0849 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0907 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0878 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0879 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0918 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0861 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0888 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0885 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0866 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0889 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0889 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.45 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0876 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.456 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0935 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4507 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0903 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0901 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0939 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0882 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.094 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0907 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0946 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.089 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.095 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0918 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0917 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4507 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0959 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0967 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0909 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0968 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0933 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0966 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0926 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0903 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0958 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.092 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4496 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.09 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.096 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0904 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0961 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0926 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4523 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0924 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.096 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4492 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0901 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0925 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0925 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4481 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0904 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0963 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4488 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0927 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0964 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4481 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0907 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0964 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4496 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0929 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0969 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4484 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0912 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.097 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4492 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0936 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0934 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.097 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4479 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0913 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0972 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0937 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0935 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0971 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4479 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0913 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0969 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0934 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0933 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0969 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4486 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0909 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0966 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0932 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0931 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0967 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0909 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0969 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4499 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0934 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0933 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.097 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4492 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0917 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0976 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4507 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0944 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0947 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0984 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4497 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0927 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0982 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0945 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0943 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0973 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0911 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0965 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4502 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0926 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.449 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0921 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.45 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4496 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0898 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0917 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0949 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4497 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0947 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0909 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0911 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0947 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4507 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.095 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0913 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0914 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0946 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0887 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0944 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0905 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0938 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0881 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0939 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.09 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0932 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0875 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0933 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0896 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.09 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0932 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0872 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0926 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0885 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0886 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0918 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0861 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0917 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0879 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0884 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0862 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0921 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0884 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0888 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0864 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0924 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0885 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0889 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0921 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0866 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0883 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0887 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.092 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0882 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0888 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0922 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0866 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0879 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0882 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.091 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4502 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0853 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.091 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0868 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0874 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0905 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0849 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0864 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0867 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0896 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.084 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.09 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0859 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0892 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0835 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0892 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0849 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0855 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0885 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.083 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0851 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0856 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0883 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0881 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0836 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0838 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0864 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0807 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0821 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0827 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0857 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0803 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0822 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.083 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.086 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0807 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0868 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0828 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0834 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0861 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0805 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0862 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0817 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0824 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0851 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0792 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.085 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0805 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0811 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0838 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0781 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0839 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0795 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0831 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0779 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4579 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0839 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0795 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0805 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0835 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0782 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.084 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0796 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0804 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.083 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0774 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0835 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0791 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0799 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0771 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.083 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0781 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0788 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0815 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0761 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0821 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0779 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0787 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0809 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0752 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0808 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0761 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0768 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.079 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0736 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0794 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0749 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.076 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0786 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0732 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.079 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0745 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0754 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0777 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0724 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0784 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0738 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0748 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0771 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0718 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4579 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0779 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0733 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0744 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0767 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0714 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0774 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.073 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0743 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0767 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0714 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0773 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0725 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0736 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0757 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0702 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0759 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.071 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0723 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0745 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.069 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0747 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0698 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0711 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0731 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0678 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0736 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0689 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0703 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0725 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0673 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0732 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0685 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0701 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0724 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0673 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0734 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0688 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0703 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0721 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0667 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0723 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0671 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0682 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4582 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0701 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0651 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.071 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0662 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0678 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0698 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0647 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0703 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0651 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0665 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4587 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0681 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0627 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0684 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0632 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0646 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0661 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0611 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0672 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0623 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0644 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0665 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0617 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0677 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0618 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0657 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.066 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0665 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0601 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0637 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0629 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0596 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.065 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0591 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.063 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0634 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0591 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0645 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0585 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0628 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4579 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0622 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0593 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0647 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0587 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0615 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0584 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0636 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0574 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0605 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0577 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.063 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0569 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0611 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4579 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0601 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0572 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0564 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0604 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0595 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0568 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0621 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0559 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0602 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0591 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.452 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0563 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0615 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0557 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0605 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0594 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0568 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0623 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0564 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0608 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0597 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.057 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0622 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.056 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0605 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0595 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0571 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0566 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.456 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.06 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0575 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0628 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0568 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0598 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4507 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0575 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0627 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0565 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0612 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0599 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0579 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0631 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0571 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0619 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0603 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0581 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0633 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0573 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0619 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0604 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0584 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0635 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0576 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0611 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0591 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0642 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0582 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.063 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0594 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0644 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0585 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0634 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0615 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0597 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0646 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0585 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0631 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0612 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0593 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.064 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0579 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.063 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0612 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0596 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0646 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0585 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0633 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0611 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4502 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0592 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.064 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0575 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0607 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0594 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0644 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0586 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0638 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0618 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.449 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0601 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0648 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0587 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0639 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0618 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0606 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0656 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0599 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0651 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0628 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0613 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0658 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0599 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0652 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0629 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0615 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0664 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0603 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0654 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0629 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4481 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0617 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0663 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4497 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0611 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0662 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0643 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4478 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0633 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0677 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4493 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0619 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0673 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0648 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4468 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0633 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0676 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4484 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0615 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0668 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0646 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4469 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0637 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4528 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0684 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4485 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0625 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.449 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.068 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0656 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.446 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0645 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.069 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4476 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0633 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4483 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.069 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0666 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0656 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.07 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4471 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.064 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4478 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0694 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4508 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0668 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.066 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0705 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4482 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0646 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4493 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0703 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0677 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4472 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.067 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0714 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0656 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0714 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4522 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0687 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4465 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0679 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0723 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.448 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0665 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4486 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0721 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0693 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0688 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0731 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4476 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0674 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4482 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.073 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0702 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4455 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0697 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0737 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4473 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0678 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.448 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0734 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0705 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4456 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0701 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4515 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0744 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4472 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0687 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4479 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0743 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0713 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.445 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.071 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0752 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4473 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0695 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4483 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0753 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0724 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0722 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.076 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4476 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0702 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4483 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0759 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0726 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.072 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0758 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4478 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0701 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4489 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0761 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.073 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4467 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.073 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.077 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4486 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0712 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4493 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0769 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4523 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0738 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.447 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0739 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0778 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4492 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0722 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0782 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4531 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0749 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4477 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.075 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0787 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.449 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.073 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4497 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0788 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0753 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.447 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0753 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0789 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4493 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0731 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0791 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4525 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0758 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4485 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0762 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0797 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4502 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.074 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4521 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.08 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4527 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0764 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4483 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0754 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0741 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4524 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0799 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0761 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4494 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0764 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0802 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4495 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0738 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4526 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0794 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0756 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4495 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.076 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0739 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0801 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0766 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4499 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0772 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0812 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0751 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.081 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0771 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4497 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0768 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0818 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0757 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0817 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0779 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0787 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0827 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0766 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0783 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4498 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0789 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4502 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0765 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0826 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0786 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4503 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0836 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0775 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0835 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0793 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4504 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0803 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0832 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0778 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.084 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.451 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0809 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0836 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0783 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0844 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0801 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0814 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0843 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4518 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0793 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0857 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0814 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4513 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0826 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0798 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0813 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4501 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0825 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4562 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.08 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0863 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0818 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4509 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0834 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0808 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0869 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0826 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4516 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0843 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0867 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4519 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0817 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.088 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0834 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.085 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0873 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4511 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0824 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4538 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0886 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4546 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.084 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4506 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.088 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4514 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0829 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0845 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0865 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0884 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4517 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0835 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0897 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0849 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4512 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0868 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0897 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.452 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0841 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0905 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4523 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0879 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.09 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.453 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0853 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0916 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4569 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0869 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.091 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4537 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0862 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0925 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4575 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0876 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4533 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0897 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0915 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4535 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0869 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4564 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0933 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0885 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4534 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0912 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4595 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0934 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.457 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0955 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4578 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0908 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4536 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0932 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0948 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0903 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0966 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0915 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4529 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0939 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0965 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0913 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0977 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4574 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0929 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4532 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0956 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.098 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4543 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0925 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4573 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0983 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0931 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4539 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4602 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.098 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0985 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0936 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4542 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.096 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.46 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0981 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0931 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4572 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0996 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0945 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0975 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4602 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1002 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0952 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1017 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4589 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0968 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4608 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1021 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0969 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4579 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1031 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0978 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1006 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4607 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1025 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0973 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.098 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1009 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4608 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1027 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0976 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1037 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4596 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0985 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1018 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.462 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1038 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0988 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1051 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4601 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0999 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4616 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1044 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0994 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1052 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0996 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1027 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4618 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1033 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0994 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4598 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1054 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4609 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4568 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4628 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1033 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4571 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0993 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1052 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4605 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0996 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1027 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.462 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4567 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0992 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1051 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4611 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0996 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1029 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4616 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1032 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0994 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1051 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4599 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0995 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4619 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1031 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4565 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0993 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.105 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4601 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0992 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1023 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4615 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1024 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0987 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1046 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0989 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1026 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4606 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.103 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0995 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1053 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0994 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1028 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4612 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1025 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.0987 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60 | 2025-02-22 13:25 | 2.1044 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0982 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1015 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1013 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0978 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1036 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0979 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1018 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1016 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0981 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1038 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0979 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1016 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4612 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1024 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0981 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1038 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.098 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4545 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1016 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4604 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1021 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0977 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4577 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1033 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4587 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0973 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.101 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4606 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1006 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0974 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4582 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1028 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.097 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1008 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0967 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4582 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1022 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0963 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1003 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0997 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0961 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1022 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0961 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4608 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0993 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4582 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1016 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4612 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0991 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.096 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1013 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0952 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0979 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0991 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0951 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1004 | 60
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0941 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0982 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0982 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4557 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0942 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4586 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0995 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0934 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0977 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4612 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0976 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0937 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.458 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0992 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0939 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0977 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4609 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0977 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4555 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0942 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0997 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0935 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0978 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0976 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0938 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0986 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0924 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0958 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4615 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0965 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0981 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4596 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.092 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0963 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0957 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0924 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4581 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0974 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0915 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0964 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4556 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.093 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0981 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4591 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0921 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0968 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4605 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0961 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4549 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0921 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0978 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0918 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0965 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4602 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0958 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0927 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0975 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0914 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.454 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0961 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4597 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0942 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4541 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0923 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4566 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0973 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0912 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4505 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0962 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.094 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4466 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0965 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.445 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0902 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4377 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0948 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4401 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0924 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4308 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0907 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4295 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0954 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4264 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0894 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4175 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0946 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4203 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0936 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4114 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0909 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4107 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0955 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4075 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0894 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3992 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0943 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.4012 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3915 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0898 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3903 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0943 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3872 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0881 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.379 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0932 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3812 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3718 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0891 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3709 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0936 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3688 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0877 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3603 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0928 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3629 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0913 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0886 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3528 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0927 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3488 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0867 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3386 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0919 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0892 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.324 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0877 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.318 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0918 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.3095 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0857 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2953 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0907 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2909 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0876 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2749 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0864 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2672 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0906 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0845 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.243 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2385 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.087 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2228 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0859 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2153 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0899 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.2061 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0837 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1919 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0889 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1878 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0858 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1722 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0848 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1648 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0893 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1557 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0851 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1415 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0935 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1373 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0966 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1217 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.0995 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1146 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1099 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.1055 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1111 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0914 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1245 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0875 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1302 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0725 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0658 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0574 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1596 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0439 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1771 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1884 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.1976 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.0194 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2139 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 18.011 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2201 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9973 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2376 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9935 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9779 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.968 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2717 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9608 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2763 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2922 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9425 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.2991 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.927 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3086 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9198 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3221 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.9108 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3257 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8968 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3409 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8933 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8782 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8713 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3688 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8627 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.372 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8491 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3864 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.846 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.3937 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8312 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4004 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8249 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4129 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8169 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4158 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8038 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.43 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.8011 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7869 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7811 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7735 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4583 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.761 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4725 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4795 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7452 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4859 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7398 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.4981 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7325 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5024 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7202 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5161 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7182 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5239 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.7049 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6998 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6931 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6814 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.564 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6798 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5719 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.667 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5792 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6624 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.5917 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.595 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6445 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6097 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6432 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6168 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6306 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6239 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6263 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6363 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6203 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6396 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6092 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.6082 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6611 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5958 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6682 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5918 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6802 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5861 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6832 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5753 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.6976 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5749 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7042 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5632 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7109 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5595 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7223 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5541 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7248 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7387 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5319 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5284 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7617 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7639 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5131 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7774 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.781 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.5013 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.7894 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4964 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8002 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4933 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8022 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4832 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8156 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4826 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8209 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4724 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8271 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4695 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8372 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4646 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8389 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8629 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4418 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8727 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4377 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8743 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4285 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.887 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4294 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8895 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4193 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.8975 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4166 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9077 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4126 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9101 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4034 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9241 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.4045 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9281 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3942 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9376 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3922 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3883 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3791 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9662 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3804 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9719 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3698 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9792 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3674 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9899 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3632 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 2.9928 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0068 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0103 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3448 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0196 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0302 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3307 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3322 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0496 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3223 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0583 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3207 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.068 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3174 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0697 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3089 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.083 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3105 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.0855 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.3008 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.094 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2992 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1036 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.296 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1056 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2878 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1187 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2898 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1208 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2803 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.129 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2791 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2761 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1398 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2679 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.27 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2609 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1626 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2601 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.171 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2574 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1717 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2494 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1833 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1834 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1893 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1954 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.1943 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2041 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2028 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.225 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2083 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2246 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.214 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2223 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2126 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2148 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2222 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2176 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2205 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.209 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2253 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2087 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2302 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2064 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2285 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.199 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2378 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.2019 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1932 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2411 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1929 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1907 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1834 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.254 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1864 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1779 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1775 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2623 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1755 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2608 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1683 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2701 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1716 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2684 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1635 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2737 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1639 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2784 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1623 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2768 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2857 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2846 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1503 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.15 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2924 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1481 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2907 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1412 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2996 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1444 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.2986 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3024 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3068 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3051 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.128 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3141 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1316 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3131 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1237 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.317 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.124 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3211 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3192 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1157 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3279 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1194 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3264 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1115 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.33 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.112 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3339 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1107 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3324 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1044 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1081 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.1004 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3464 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.101 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0998 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0934 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3632 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0974 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3642 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0899 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3704 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0908 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3765 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0898 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.377 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0835 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3878 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0872 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3884 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0794 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3943 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0798 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.3998 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0785 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4002 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.072 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4108 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0758 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4112 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0682 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4173 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.069 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4229 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0679 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0616 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4331 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0657 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4332 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4387 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0582 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4433 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.052 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0562 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0488 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4588 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0496 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4635 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4634 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0421 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.473 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.471 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0385 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4775 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4817 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0382 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4814 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0319 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4909 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.036 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0288 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4958 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0284 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4999 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0291 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.4995 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0235 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5089 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0281 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5067 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0211 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5131 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0222 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5168 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5163 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.015 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5254 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0198 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5229 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0126 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5298 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0137 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5338 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0129 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5336 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0069 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0109 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0035 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0044 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0034 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.549 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9973 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 17.0016 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.555 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9944 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5613 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9955 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5644 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9947 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5639 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9886 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5728 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9926 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5698 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9852 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5761 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9861 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5789 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.985 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5782 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9788 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5867 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.983 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5838 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9758 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5904 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9768 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5932 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9759 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5924 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9698 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6008 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.974 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.5975 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9665 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6037 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9672 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6059 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9661 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6051 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9598 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6134 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9638 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6113 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6165 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9574 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6188 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9567 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.618 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9506 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6259 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6233 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9476 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6283 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6303 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9474 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6293 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9414 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6373 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9457 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6338 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9383 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6399 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9393 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9386 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6406 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.933 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9372 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9299 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9309 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9301 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.652 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6598 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9285 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9216 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6625 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9229 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6641 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6631 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9168 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6706 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9215 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6668 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9146 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.673 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9158 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.915 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6736 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9091 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6812 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9133 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6772 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9064 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6835 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9079 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6849 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9076 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.684 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9021 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6912 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9067 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.688 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6931 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9013 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6942 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9008 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6932 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8953 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7006 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.9 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.6975 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8935 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7026 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8949 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7037 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8947 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.703 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8893 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7105 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8942 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7074 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7127 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8893 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7139 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8891 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7133 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8838 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7207 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8888 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7177 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8823 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7232 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8841 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7241 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8841 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7235 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8789 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7308 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.884 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7273 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8773 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7323 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8788 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.733 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8786 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7323 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8732 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8781 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7363 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8716 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7418 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8735 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7427 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8734 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.742 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8683 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8735 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7457 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8672 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.869 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8689 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8636 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8684 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7536 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.862 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7587 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8636 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7587 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8635 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7639 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8636 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8574 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7647 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7647 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8595 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7638 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7703 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8596 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7658 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8533 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7716 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7713 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7701 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8501 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7763 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7714 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7772 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.777 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.85 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7762 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8447 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7828 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8495 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7781 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.843 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7842 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7841 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8451 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7834 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8402 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7897 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8456 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7848 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8395 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7909 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8416 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7904 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8421 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7895 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8373 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7958 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7909 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8367 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7969 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8387 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7965 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.796 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8343 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8025 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8395 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7982 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8036 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8345 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8032 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8345 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8025 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8293 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8083 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8345 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8033 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8282 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8092 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8302 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8083 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8304 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8073 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8256 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.813 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8312 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.808 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8249 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8138 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.827 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8129 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8123 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8219 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8183 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8272 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8135 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8211 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8196 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8187 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8238 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8179 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8189 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8235 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8244 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8183 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8185 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8243 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8207 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8232 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.821 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8224 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8163 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8281 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8219 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.823 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8159 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8179 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8273 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.818 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8266 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8131 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8182 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8268 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8119 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8326 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8139 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8314 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8142 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8308 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8095 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8363 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8149 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8309 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.809 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8368 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8112 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8352 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8115 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8343 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8067 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8393 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.812 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8337 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8058 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8393 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8078 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8373 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8081 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8364 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8034 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8415 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8088 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8365 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8028 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8419 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8054 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8402 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.806 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8012 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8444 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8068 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8388 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8009 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8033 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8425 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8037 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8418 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.799 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8469 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8048 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8419 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7989 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8474 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8013 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8452 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8018 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8445 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.797 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8493 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8025 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7966 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.799 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8464 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7994 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8456 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7948 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8501 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8005 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7947 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7972 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8471 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7978 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7933 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8506 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.799 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.793 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8506 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7953 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7959 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8473 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7914 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.797 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7911 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7935 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7942 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.848 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7896 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.852 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7953 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8465 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7896 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7922 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8486 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7928 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8478 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7886 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8518 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7945 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8463 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7889 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7915 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7922 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7879 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8515 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7936 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7878 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8513 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7906 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7914 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7873 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7934 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8475 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7881 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.853 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.791 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8497 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7917 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8493 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.853 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7936 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7881 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.791 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8493 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.792 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7881 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7946 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7892 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8532 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7923 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.85 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7932 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.789 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8535 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7949 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7894 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7921 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.85 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7928 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.85 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7884 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7943 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7886 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7913 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7921 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7878 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7937 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8478 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.788 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7908 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7917 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8503 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7939 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7886 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7916 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.85 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7926 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.85 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7885 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7945 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8478 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7888 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8536 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7914 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.792 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8503 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7932 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7904 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7914 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.851 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7872 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7932 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7878 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7908 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8507 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7918 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8511 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7877 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8549 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7938 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7884 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7911 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8517 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7919 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7877 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7935 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8494 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7879 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8553 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7908 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8513 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7917 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.852 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7876 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.855 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7937 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7886 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8549 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7917 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7928 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7888 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7948 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8482 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7891 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.854 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7919 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8497 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7928 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8506 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7885 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7944 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.789 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.792 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7929 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7888 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7949 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8475 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7896 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7926 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.849 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7936 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8497 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7894 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7956 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7901 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7929 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.848 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7939 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7897 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7957 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.79 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8515 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7928 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8469 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7937 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8478 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7896 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8501 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.796 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7907 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8503 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7937 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8454 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7946 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.846 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7907 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8481 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7969 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7915 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7941 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8436 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7949 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8445 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7906 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7964 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7909 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.847 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7938 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8424 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7948 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7906 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8456 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7965 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.791 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.794 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8402 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7951 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7912 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8432 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7975 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8375 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7922 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.795 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8378 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.796 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8389 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7921 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.798 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8351 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7926 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.841 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7956 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7969 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8374 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.793 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7993 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8335 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7944 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7977 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8343 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7988 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7949 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8374 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8012 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7959 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8381 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7991 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8332 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8004 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8348 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7967 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8368 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8031 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7978 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8374 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8011 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8023 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8336 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7983 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8351 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8048 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8296 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.7999 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8356 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8034 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8306 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8049 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.832 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8013 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8335 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8078 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8282 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8027 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8339 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8058 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8285 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8071 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8301 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8032 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8317 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8092 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8265 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8035 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8322 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8065 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8271 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8076 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8287 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8035 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8301 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8094 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8246 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8042 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8304 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8072 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.825 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8081 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8266 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.804 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8279 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8101 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.823 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8048 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8079 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8233 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.809 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8051 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8266 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8113 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8217 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8062 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8277 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8095 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8224 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8108 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8243 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8069 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8131 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8206 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8079 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8266 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8109 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8211 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8118 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8231 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8077 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8243 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8139 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8194 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8086 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8115 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8196 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8125 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8216 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8085 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8228 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8146 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.818 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8092 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8238 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.812 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8183 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8129 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8204 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8089 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8213 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8152 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8162 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8102 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8218 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8135 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8162 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8147 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8182 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8108 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.819 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8172 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8135 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8119 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8195 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.815 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8138 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.816 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8161 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.812 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8166 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8184 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8116 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8132 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.817 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8164 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8114 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8177 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8137 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8137 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8143 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8201 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8095 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8149 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.815 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8181 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8091 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8193 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.811 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8155 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8113 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8219 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8063 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8166 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8117 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8197 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8057 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8209 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8079 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.817 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8083 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8233 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8031 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8182 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8089 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8213 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8031 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8054 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8185 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8057 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8248 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8006 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8197 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8064 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8228 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8003 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8238 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8024 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8199 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8025 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.826 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7979 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8208 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8031 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8239 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7967 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7991 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7994 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8277 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7948 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8227 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.8001 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7939 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8272 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7964 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7965 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7917 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8248 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7977 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8279 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7917 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8292 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7943 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8255 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7944 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.832 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7896 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8269 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7957 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.83 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7898 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7928 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8274 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.793 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8336 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7884 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8282 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7946 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7888 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.792 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.829 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7919 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.787 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8307 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7928 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8339 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7865 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8352 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7893 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8312 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7891 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8375 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7847 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8321 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7908 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.835 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7848 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8364 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7878 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8327 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7875 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7828 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8341 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7886 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8373 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7825 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8386 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7856 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8347 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7853 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8411 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7808 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.836 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7868 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7808 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8404 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.784 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8366 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7836 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8432 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7794 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8379 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7854 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7794 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8419 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7828 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8379 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7824 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7782 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7841 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8423 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.778 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8438 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7814 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7806 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8463 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.776 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8412 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7817 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.844 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8451 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7787 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7781 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7746 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8415 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7799 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7736 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8454 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7772 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8413 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7766 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8474 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7732 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7785 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7723 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8462 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7761 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7752 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7718 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7771 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8466 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7709 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8481 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7747 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7737 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7703 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8457 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7754 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8487 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7688 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.85 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8457 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7716 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8517 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7683 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7734 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.849 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7669 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7706 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7692 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8521 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7657 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7704 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8498 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7638 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7676 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8472 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7662 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8537 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7631 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8487 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7681 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8517 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7614 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8531 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7654 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8491 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7629 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7609 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7658 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7591 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7644 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8504 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7608 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8567 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8516 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7634 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.762 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8522 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7583 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7565 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7609 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8571 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7598 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8528 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.754 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7591 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8564 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8577 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7579 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8598 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7564 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8575 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8587 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7555 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8609 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7503 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8557 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7547 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8596 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.75 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8613 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.747 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8597 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7469 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7449 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8603 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7503 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8627 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7451 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7494 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8603 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8615 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8571 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7452 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8632 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7436 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8578 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8605 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7433 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.862 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8577 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.864 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7428 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7418 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8632 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7473 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8652 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8597 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8621 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7409 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8633 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8647 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7406 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7452 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8627 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7442 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8581 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7404 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.864 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7386 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8587 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7432 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7374 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8626 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7429 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8647 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7367 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8595 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7413 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7358 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8629 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7375 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.864 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7365 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8586 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.861 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8622 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7413 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8578 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7366 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8638 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7351 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8586 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8612 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7338 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8623 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8579 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7346 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8639 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7334 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.738 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8607 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7325 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.862 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7384 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8577 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7339 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8637 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7338 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7372 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8612 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7318 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8626 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8581 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.733 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8644 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7328 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8631 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7362 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8587 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7313 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8649 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7349 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8613 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7296 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8623 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7353 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8633 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7308 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8576 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7339 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8601 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7343 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.857 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7292 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8631 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7291 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8579 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8605 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7269 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8616 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7328 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8571 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7279 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8635 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7284 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7265 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8627 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7323 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8586 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7275 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8646 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7281 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8591 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7309 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7259 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8625 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7317 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8578 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7267 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8636 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7273 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7302 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8607 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7308 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8572 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8632 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7261 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8579 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7289 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8601 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7239 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8611 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.73 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8565 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.725 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8622 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7262 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8568 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7291 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7243 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8606 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7253 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8621 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7264 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8568 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7292 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.859 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7247 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.86 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7307 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8614 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7257 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.856 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7294 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8582 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7247 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.855 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.861 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7266 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8556 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.729 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.858 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7246 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8593 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7307 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7254 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8609 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7267 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8585 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7241 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.86 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.73 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8555 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7248 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8618 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7263 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8564 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8588 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7244 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.86 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7304 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8555 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.725 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8616 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7268 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.859 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7246 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8604 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7248 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8621 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7264 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.857 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7284 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8595 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7244 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8608 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7303 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8563 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7248 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8623 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7256 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.857 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8592 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7245 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8604 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7303 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7249 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8616 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7289 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8583 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8594 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7312 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7258 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8605 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7268 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7295 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8578 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7254 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8591 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.731 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7251 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8606 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8551 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7285 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8572 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7247 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8581 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7248 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7262 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8534 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7251 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8572 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7309 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8527 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.725 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8587 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7263 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8573 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8528 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7258 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8589 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7274 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7297 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7263 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8571 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7319 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8525 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8584 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7275 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8529 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7294 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8565 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7315 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8517 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7253 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8577 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7265 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7282 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.725 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8558 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7246 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8573 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7276 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8518 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7283 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8541 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7311 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7252 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8569 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7282 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8516 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7285 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8541 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7255 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8557 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7306 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7245 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8573 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7275 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8519 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7279 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8539 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7253 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.855 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7308 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7251 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7287 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8506 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.729 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7264 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8538 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7318 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.726 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8552 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7294 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7293 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8533 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7267 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8533 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8493 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7262 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7288 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8496 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.73 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7278 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7331 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8489 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7272 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.855 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7312 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8487 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7311 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.729 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7341 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.728 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.854 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7317 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8479 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7313 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8522 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7293 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7345 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8482 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7286 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8537 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7326 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8519 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7304 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8478 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7293 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7332 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8471 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7325 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8515 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7306 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8507 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7354 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8479 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7293 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7336 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7313 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8471 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7301 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.734 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8462 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8503 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7313 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8493 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7359 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8463 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7298 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8517 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.734 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8495 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7316 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8484 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7363 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8453 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8507 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7349 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8443 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7335 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.732 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8478 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7364 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7305 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8505 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7349 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8445 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7335 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7325 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8476 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7369 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8447 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.731 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8499 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7343 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7341 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7331 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8466 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7376 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7318 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8488 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7366 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8424 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7348 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8462 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.734 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7326 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8472 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8413 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7347 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7341 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8446 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7383 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8417 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7323 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.736 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7353 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8447 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7348 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8436 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7389 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8463 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7362 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8403 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8446 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7342 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8438 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7385 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8409 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7321 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7357 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8403 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7347 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8445 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7347 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8434 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7388 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8405 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7332 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.846 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.735 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7386 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7329 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.846 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7379 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8395 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7352 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.735 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8426 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7384 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8396 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7325 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.736 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7342 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8434 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7342 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8425 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7376 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8397 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7319 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8452 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7369 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7342 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8433 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7345 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.738 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8389 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7326 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.844 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7379 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8378 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.735 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7355 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8411 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.739 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8381 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7336 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8434 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.739 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8374 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7362 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8414 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7369 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8404 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8375 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7346 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8432 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8381 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8416 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.738 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8382 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7359 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8436 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7414 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8373 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7383 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8413 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8402 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8371 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8423 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7393 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8404 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7403 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8366 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8418 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7407 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.742 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8384 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7449 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8357 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7398 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8413 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.84 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.743 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8368 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.836 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7428 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8401 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7445 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.839 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7473 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8417 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7442 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.839 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8363 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8415 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8351 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7451 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8381 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7441 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8348 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.748 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8384 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7457 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8417 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8355 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7496 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.838 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7515 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8349 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8337 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.748 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8379 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8369 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7518 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8341 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7471 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8393 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8331 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7483 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8371 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7506 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.836 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8333 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8388 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8368 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7513 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7529 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8378 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7501 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8343 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7495 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8366 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8305 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8349 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8338 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8364 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8302 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7512 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8341 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8327 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.755 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8297 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8349 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8285 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7536 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8317 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7556 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.829 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8342 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7561 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.828 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7518 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8321 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8307 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8277 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.833 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8268 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7549 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8299 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.752 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8323 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.758 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.83 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8299 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8309 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7579 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8249 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8292 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8281 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8253 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7536 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8305 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7593 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8241 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7541 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8282 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7575 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8269 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8293 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7586 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8231 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8274 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7574 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8264 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7577 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8237 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8288 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7584 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7585 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7611 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7556 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8279 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7592 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8216 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8256 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7616 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7596 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8264 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.82 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7555 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.824 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.761 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8229 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8203 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7591 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7589 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8201 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8247 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7618 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8237 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7561 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8205 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7602 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8265 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7606 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8201 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7622 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8228 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7564 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8199 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7603 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8248 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8183 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7565 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7618 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8213 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8187 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.76 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.824 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.818 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.761 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.755 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8187 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8243 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7582 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8184 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.823 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7606 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8221 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8197 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7588 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7574 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8193 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7548 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8236 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7598 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8223 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8197 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7584 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8249 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8189 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.755 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8235 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7602 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8224 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8199 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7587 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8251 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8188 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.823 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8217 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7532 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8192 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7577 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8243 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8182 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7591 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8215 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.819 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7574 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8242 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7556 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8181 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8225 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7586 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.819 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8244 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8183 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8226 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8187 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8237 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8175 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8221 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7584 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8211 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.752 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8188 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7571 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8243 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8185 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8232 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.822 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7518 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8196 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.825 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8189 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8222 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.82 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8254 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8193 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8241 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.823 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8205 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8258 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7535 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8197 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7522 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8243 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8231 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8209 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8265 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7534 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8203 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7522 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8247 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7569 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8234 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8211 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8263 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8201 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7511 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8247 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8235 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8213 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7541 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8208 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8256 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8244 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8221 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8273 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.821 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8253 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.824 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8218 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7513 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8211 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8258 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8245 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8221 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8273 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8214 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8261 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8249 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7482 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8228 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8286 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8227 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8273 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7541 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.826 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8238 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7528 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8291 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8228 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8275 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7535 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8261 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7474 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8238 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7532 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8292 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7501 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8231 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8279 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8244 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7493 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8237 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8285 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7525 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8274 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.746 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8255 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7514 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8301 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8289 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7451 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8267 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8319 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8296 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8294 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7442 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8323 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7461 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8261 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.746 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8305 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8291 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.827 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8322 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7449 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8261 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8308 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8295 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8274 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8327 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.827 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8319 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8306 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7421 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8282 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8333 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7438 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.744 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7414 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8276 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8327 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7437 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8312 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8299 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8277 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8328 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8265 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8313 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.83 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7405 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.828 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7464 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8335 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7422 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8275 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7428 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8323 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8309 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7399 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8289 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7455 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.834 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8278 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7419 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8326 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7454 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8313 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8292 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8344 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7409 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8284 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8334 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.832 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7383 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7441 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8351 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7397 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.829 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7405 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8338 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7438 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8326 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7378 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8306 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7438 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8358 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7393 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7403 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.833 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7374 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8309 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7433 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7389 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8298 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.74 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8345 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.833 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7432 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7386 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8302 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7395 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8348 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7427 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8333 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7366 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8312 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7425 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8363 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7378 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8301 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7391 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8347 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7424 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8332 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7364 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8311 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8363 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7381 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8304 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8352 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8337 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7361 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8317 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7418 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8369 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7369 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7382 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8357 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8343 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7352 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8324 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7413 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7365 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8317 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7379 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8368 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8353 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7349 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8332 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7413 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8384 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.737 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8324 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8372 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7431 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7371 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8337 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7437 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8332 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.741 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8378 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7438 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7378 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8338 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8388 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7385 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8327 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.743 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7373 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8341 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.739 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8333 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7409 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8383 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7443 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8367 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7383 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7398 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8339 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8387 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7444 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8385 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7388 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7399 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.742 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7449 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8379 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8412 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7406 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8354 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7427 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8404 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8389 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8368 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7455 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7406 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7424 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8371 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7452 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7452 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7396 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8375 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.843 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7411 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8374 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7432 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8426 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8412 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7403 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7465 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7415 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.839 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8438 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7461 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8423 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7405 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8398 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7465 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8458 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7414 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8398 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8448 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8432 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7401 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.841 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8401 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7461 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7406 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8416 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7436 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8458 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.746 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7404 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7464 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8474 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7412 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8414 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7459 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7404 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8432 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8486 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8428 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7438 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.848 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8465 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8446 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7469 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8498 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7418 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8438 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7464 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.741 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7469 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8501 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7417 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.844 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8489 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7463 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8473 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7409 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8452 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8443 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7473 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7419 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7481 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8511 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7429 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8497 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.848 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7424 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8446 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8495 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8482 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8516 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7426 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7451 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7472 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8494 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8475 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.747 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8497 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8478 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.853 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7429 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7456 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8518 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7479 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8503 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7425 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8483 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8534 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8475 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7481 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8511 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7428 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8481 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7461 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.853 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7428 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8493 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7487 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7435 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8481 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.746 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8529 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7432 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8495 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7496 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.849 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7475 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8539 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8503 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7455 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8491 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8538 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7497 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7443 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8504 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7501 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8539 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7497 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8523 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7437 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8503 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8496 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8533 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8516 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8568 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7457 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8507 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.748 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8534 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8561 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7457 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8497 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7482 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8544 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7507 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8528 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7454 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8504 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8493 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8542 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7517 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8537 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7466 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8507 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7481 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8498 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8547 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8532 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.748 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8514 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8567 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7494 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8506 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8554 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8513 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7552 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8562 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8499 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8548 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.853 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7506 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8509 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8559 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7517 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8498 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7541 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8545 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8527 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8505 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8555 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8543 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8529 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.851 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.856 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7532 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8499 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8546 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8527 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7529 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8505 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7592 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8553 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.849 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8535 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7597 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8515 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8493 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7606 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8542 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7553 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8479 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.76 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.851 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8489 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7609 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8538 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8478 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7587 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8525 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7609 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7555 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8488 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7617 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8537 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7566 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8475 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8519 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7611 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8499 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.762 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8526 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8462 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8511 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7619 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8494 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8473 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7629 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8522 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.758 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.846 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8508 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7626 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8491 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7632 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8522 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8507 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7627 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8489 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7631 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.852 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7602 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7623 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8463 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7628 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8512 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8451 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.85 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7628 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8482 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.846 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7637 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.851 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7585 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8448 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7608 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8495 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7633 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8475 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8453 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7632 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.85 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8436 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7603 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8483 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7626 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8467 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7573 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8447 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7634 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8497 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7582 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7631 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8468 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7571 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7632 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8502 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.758 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8491 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7629 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8475 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8454 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7638 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.85 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7585 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.761 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8482 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7631 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7575 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8442 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7634 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.849 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7605 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7625 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8462 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7569 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8443 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7628 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8492 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8428 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7595 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8473 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7623 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7563 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8434 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7624 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8482 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8418 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7595 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8466 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7618 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7563 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.843 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7624 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8481 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7574 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.76 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8468 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7619 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8453 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7563 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8434 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7622 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8485 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8423 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7594 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7614 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8452 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7616 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8477 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8413 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7587 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8461 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7611 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8444 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7618 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.847 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7566 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.759 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8454 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7609 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8421 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7614 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8473 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8412 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.758 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8459 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7598 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8441 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7599 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8469 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7545 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.757 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8457 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7593 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8439 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8416 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7596 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8464 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7541 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8402 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7564 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8448 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7582 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8429 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7586 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8455 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8443 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8428 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8407 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7586 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8457 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8393 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7557 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8439 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7578 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8421 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.84 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7583 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8389 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7556 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8438 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7576 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8421 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7521 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8401 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7581 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8454 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7526 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8393 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7548 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.844 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7567 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7512 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.84 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7572 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.845 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7517 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8387 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7539 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7561 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.842 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7508 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8451 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7542 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8437 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7562 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8419 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8396 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7568 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8448 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7516 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8387 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8435 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7559 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8419 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7504 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7563 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8449 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8386 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8433 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8416 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.75 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8393 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.756 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8439 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7509 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7533 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8422 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7553 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8383 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7558 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8433 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8371 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7527 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8417 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8399 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8377 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8425 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7522 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7544 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8388 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8365 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8414 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.75 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8352 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7524 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8398 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7551 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.838 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8357 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7554 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.75 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8348 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7523 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8394 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7543 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8378 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7488 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8357 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7546 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8408 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7491 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7513 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8391 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7478 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8353 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7538 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8405 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8344 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7531 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8355 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7537 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8406 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7485 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8343 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.751 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8387 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.753 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8369 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7475 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7532 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8395 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7476 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8331 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7499 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8377 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7519 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8362 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7462 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.834 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.752 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8392 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7465 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.833 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7484 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8376 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7505 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7443 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8335 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7502 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8385 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7448 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8322 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7471 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8366 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8349 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8325 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7498 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8374 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7444 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8313 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8359 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.749 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8344 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7436 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8321 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7495 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8373 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7444 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8314 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8361 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7489 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8346 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7434 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8324 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7492 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8375 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7437 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8313 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8356 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8339 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7423 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8313 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7482 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.836 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7429 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8296 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7454 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.834 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7477 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8323 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7422 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8296 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7481 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8344 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7427 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8282 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.745 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8325 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8309 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.741 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8286 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.747 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8339 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7416 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8277 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7441 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.832 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7463 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8306 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7408 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8281 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7468 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8331 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7415 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8266 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.831 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7461 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8294 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7407 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.827 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7467 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8321 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7414 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8259 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7439 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8304 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7456 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8288 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.74 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8264 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7458 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8316 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7404 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8253 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7427 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8295 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7447 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8279 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7394 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8257 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7453 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8308 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.74 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8246 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7425 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8291 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7446 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8276 | 60.2 | 2025-02-22 13:25 | 3.7392 | 59.8
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8252 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8304 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8242 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8288 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8273 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8248 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8301 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.824 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8285 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8271 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8247 | 60.2
|  |  |  | 2025-02-22 12:49 | 16.8296 | 60.2

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1.99
Potencia nominal (MW): | 19.9
Banda muerta (Hz): | 0
80% del rango (MW): | 14.328
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 2025-02-22 12:49 | 60 | 60.2 |  |  | 18.4565 | 16.8252 | 19.9 | 60 | 60.2 | 4.0664 | 4.7 | 1.15
Escalón positivo | 2 | 2025-02-22 12:50 | 60.2 | 60.4 |  |  | 16.8226 | 15.2059 | 19.9 | 60.2 | 60.4 | 4.1032 | 4.45 | 1.07
Escalón positivo | 3 | 2025-02-22 12:50 | 60.4 | 60.6 |  |  | 15.2 | 13.5479 | 19.9 | 60.4 | 60.6 | 4.0149 | 5.15 | 1.07
Escalón positivo | 4 | 2025-02-22 12:51 | 60.6 | 60.8 |  |  | 13.5427 | 11.9019 | 19.9 | 60.6 | 60.8 | 4.0428 | 5.05 | 1.1
Escalón positivo | 5 | 2025-02-22 12:52 | 60.8 | 61 |  |  | 11.8961 | 10.245 | 19.9 | 60.8 | 61 | 4.0176 | 4.98 | 1.06
Escalón positivo | 6 | 2025-02-22 12:53 | 61 | 61.2 |  |  | 10.2451 | 8.6077 | 19.9 | 61 | 61.2 | 4.0511 | 4.08 | 1.06
Escalón positivo | 7 | 2025-02-22 12:54 | 61.2 | 61.4 |  |  | 8.614 | 6.9503 | 19.9 | 61.2 | 61.4 | 3.9872 | 4.18 | 1.08
Escalón positivo | 8 | 2025-02-22 12:55 | 61.4 | 61.6 |  |  | 6.9495 | 5.3036 | 19.9 | 61.4 | 61.6 | 4.0302 | 6.04 | 1.05
Escalón positivo | 9 | 2025-02-22 12:55 | 61.6 | 61.8 |  |  | 5.3032 | 3.6412 | 19.9 | 61.6 | 61.8 | 3.9913 | 5.92 | 1.04
Escalón positivo | 10 | 2025-02-22 12:56 | 61.8 | 62 |  |  | 3.6365 | 1.9863 | 19.9 | 61.8 | 62 | 4.0197 | 3.82 | 1.09
Escalón negativo | 11 | 2025-02-22 13:20 | 60 | 59.8 |  |  | 2.0783 | 3.7392 | 19.9 | 60 | 59.8 | 3.994 | 7.67 | 1.08
Escalón negativo | 12 | 2025-02-22 13:20 | 59.8 | 59.6 |  |  | 3.7449 | 5.4101 | 19.9 | 59.8 | 59.6 | 3.9837 | 8.16 | 1.1
Escalón negativo | 13 | 2025-02-22 13:21 | 59.6 | 59.4 |  |  | 5.41 | 7.0664 | 19.9 | 59.6 | 59.4 | 4.0046 | 7.02 | 1.05
Escalón negativo | 14 | 2025-02-22 13:22 | 59.4 | 59.2 |  |  | 7.0635 | 8.7207 | 19.9 | 59.4 | 59.2 | 4.0027 | 7.91 | 1.13
Escalón negativo | 15 | 2025-02-22 13:23 | 59.2 | 59 |  |  | 8.7185 | 10.3785 | 19.9 | 59.2 | 59 | 3.9961 | 7.41 | 1.07
Escalón negativo | 16 | 2025-02-22 13:24 | 59 | 58.8 |  |  | 10.383 | 12.0099 | 19.9 | 59 | 58.8 | 4.0773 | 11.8 | 1.06
Escalón negativo | 17 | 2025-02-22 13:25 | 58.8 | 58.6 |  |  | 12.0157 | 13.6772 | 19.9 | 58.8 | 58.6 | 3.9925 | 10.62 | 1.05
Escalón negativo | 18 | 2025-02-22 13:25 | 58.6 | 58.4 |  |  | 13.6822 | 15.347 | 19.9 | 58.6 | 58.4 | 3.9844 | 8.64 | 1.04
Escalón negativo | 19 | 2025-02-22 13:26 | 58.4 | 58.2 |  |  | 15.3512 | 17.002 | 19.9 | 58.4 | 58.2 | 4.0183 | 7.59 | 1.06
[12 empty] | 4.0199 | 6.5889 | 1.0742
[12 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes
Formulas:
Fecha y hora = [Fecha y hora, row above]+((50/3600)/24)

## Datos Estatismo 4% - Asc
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
[62 empty] | Escalon 5 | [13 empty] | Escalon 6 | [13 empty] | Escalon 7 | [13 empty] | Escalon 8 | [13 empty] | Escalon 9 | [13 empty] | Escalon 10
[48 empty] | Escalon 4 |  |  |  |  | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo
Datos Completos | [5 empty] | Escalon 1 | [13 empty] | Escalon 2 | [13 empty] | Escalon 3 |  |  |  |  | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW]
[11 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | 86.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | X | [8 empty] | 116.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | X | [8 empty] | 142.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451 | X | [8 empty] | 162.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | X | [8 empty] | 201.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495 | X | [8 empty] | 232.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | X | [8 empty] | 265.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365 | X
Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz | Potencia de referencia [MW | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | Grafica Frecuencia vs Tiempo | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | 50.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2 | X | [8 empty] | 86.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 116.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 142.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [9 empty] | 163 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 201.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 232.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049 | [9 empty] | 265.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
0 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 0 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 22.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | X | [8 empty] | 50.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 86.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 116.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 142.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243 | [9 empty] | 163.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 201.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525 | [9 empty] | 232.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 265.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
0.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 0.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 22.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 50.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 86.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546 | [9 empty] | 116.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 142.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | [9 empty] | 163.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 201.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466 | [9 empty] | 232.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | [9 empty] | 265.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
0.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 0.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 22.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 50.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 86.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474 | [9 empty] | 116.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 142.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2455 | [9 empty] | 163.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 201.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511 | [9 empty] | 232.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 265.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
0.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 0.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 22.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 50.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 86.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 116.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 142.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459 | [9 empty] | 163.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 201.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506 | [9 empty] | 232.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 265.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
0.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 0.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 22.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 50.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 86.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 116.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 142.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 163.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 201.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948 | [9 empty] | 232.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 265.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
0.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 0.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 22.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 86.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 116.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 142.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2442 | [9 empty] | 163.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 201.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536 | [9 empty] | 232.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 265.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
0.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 0.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 22.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 | [9 empty] | 51.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 86.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 116.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 142.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 163.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 201.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477 | [9 empty] | 232.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 265.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
0.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4587 |  | 0.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4587 | [9 empty] | 22.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 51.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 86.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471 | [9 empty] | 116.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 142.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466 | [9 empty] | 163.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 201.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521 | [9 empty] | 232.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 265.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
0.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 0.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 22.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 51.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 86.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | [9 empty] | 116.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 142.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468 | [9 empty] | 163.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 201.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512 | [9 empty] | 232.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 265.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
0.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 0.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 22.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 51.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 86.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479 | [9 empty] | 116.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 142.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | [9 empty] | 163.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 201.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483 | [9 empty] | 232.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049 | [9 empty] | 265.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
0.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 0.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 22.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 51.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 86.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 116.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 142.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448 | [9 empty] | 163.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 201.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [9 empty] | 232.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 265.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
0.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 0.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 51.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 86.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 116.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 142.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | [9 empty] | 163.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 201.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478 | [9 empty] | 232.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 265.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
0.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 |  | 0.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 | [9 empty] | 23.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 51.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 86.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464 | [9 empty] | 116.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 142.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.247 | [9 empty] | 163.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 201.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523 | [9 empty] | 232.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 265.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
0.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 0.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 23.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 51.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 86.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 116.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 142.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472 | [9 empty] | 163.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 201.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518 | [9 empty] | 232.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 265.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
0.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 0.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 23.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 51.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 86.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 116.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 142.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 163.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 201.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | [9 empty] | 232.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 265.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
0.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 0.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 23.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 51.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 86.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | [9 empty] | 116.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 142.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452 | [9 empty] | 163.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 201.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552 | [9 empty] | 232.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 265.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
0.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 0.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 23.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 51.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 86.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 116.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 142.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 163.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 201.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 232.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 265.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle)
0.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 |  | 0.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 | [9 empty] | 23.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 51.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 86.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 116.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 142.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248 | [9 empty] | 163.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 201.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538 | [9 empty] | 232.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 265.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
0.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | Grafica Potencia vs Tiempo | 0.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 23.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 51.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 86.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405 | [9 empty] | 116.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 142.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483 | [9 empty] | 163.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 201.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9533 | [9 empty] | 232.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 265.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
0.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 0.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 23.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 51.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 86.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461 | [9 empty] | 116.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 142.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252 | [9 empty] | 163.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 201.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506 | [9 empty] | 232.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 265.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
0.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 0.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 23.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 51.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 86.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403 | [9 empty] | 116.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 142.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464 | [9 empty] | 163.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 201.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559 | [9 empty] | 232.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 265.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
0.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 0.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 23.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 51.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 86.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 116.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 142.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 163.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 201.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95 | [9 empty] | 232.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067 | [9 empty] | 265.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
0.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 |  | 0.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 | [9 empty] | 23.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [9 empty] | 51.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 86.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 116.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 142.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [9 empty] | 163.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 201.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543 | [9 empty] | 232.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 265.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
0.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 0.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 23.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 51.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 86.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395 | [9 empty] | 117 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 142.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249 | [9 empty] | 163.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 201.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534 | [9 empty] | 232.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 265.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
0.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 0.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 23.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 51.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 86.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451 | [9 empty] | 117.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 142.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528 | [9 empty] | 163.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 201.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507 | [9 empty] | 232.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | [9 empty] | 265.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
0.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 0.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 23.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 51.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 86.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 117.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 142.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471 | [9 empty] | 163.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 201.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562 | [9 empty] | 232.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 265.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
0.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 0.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 23.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 51.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 86.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 117.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 142.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528 | [9 empty] | 163.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 201.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505 | [9 empty] | 232.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 265.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
0.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 |  | 0.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 | [9 empty] | 23.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 | [9 empty] | 51.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 86.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432 | [9 empty] | 117.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 142.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492 | [9 empty] | 163.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 201.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 232.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 265.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
0.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 0.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 23.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 51.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 86.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385 | [9 empty] | 117.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 142.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495 | [9 empty] | 163.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 201.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 232.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 265.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
0.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 |  | 0.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 | [9 empty] | 23.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 51.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 86.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443 | [9 empty] | 117.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 142.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531 | [9 empty] | 163.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 201.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516 | [9 empty] | 232.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054 | [9 empty] | 265.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
0.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 0.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 23.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 51.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 86.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385 | [9 empty] | 117.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 142.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473 | [9 empty] | 163.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 201.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [9 empty] | 232.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 265.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
0.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 0.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 23.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 51.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 86.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417 | [9 empty] | 117.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 142.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 163.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 201.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513 | [9 empty] | 232.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 265.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
0.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4589 |  | 0.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4589 | [9 empty] | 23.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8184 | [9 empty] | 51.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 86.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 117.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 142.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493 | [9 empty] | 163.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 201.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 233 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 265.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
0.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 0.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 23.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 51.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 86.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538 | [9 empty] | 117.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 142.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 163.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 201.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 233.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 265.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
0.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 0.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 23.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 51.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 86.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 117.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 142.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 163.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 201.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 233.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 265.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
0.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 0.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 23.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 51.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 86.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.04% |  | Valor Inicial P | 13.5439 | MW | Variable | Valor | Unidad | 117.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.02% |  | Valor Inicial P | 11.9001 | MW | Variable | Valor | Unidad | 142.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.05% |  | Valor Inicial P | 10.2542 | MW | Variable | Valor | Unidad | 163.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.99% |  | Valor Inicial P | 8.6229 | MW | Variable | Valor | Unidad | 201.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.03% |  | Valor Inicial P | 6.9768 | MW | Variable | Valor | Unidad | 233.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.99% |  | Valor Inicial P | 5.3188 | MW | Variable | Valor | Unidad | 265.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.02% |  | Valor Inicial P | 3.6201 | MW | Variable | Valor | Unidad
0.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 0.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 23.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 51.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.01% |  | Valor Inicial P | 15.2043 | MW | Variable | Valor | Unidad | 86.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | f_inicial | 60.6 | Hz | Banda Inicial superior | 13.5932 | MW | Tiempo Escalón | 100.47 | s | 117.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | f_inicial | 60.8 | Hz | Banda Inicial superior | 11.9496 | MW | Tiempo Escalón | 130.47 | s | 143 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | f_inicial | 61 | Hz | Banda Inicial superior | 10.3034 | MW | Tiempo Escalón | 151.47 | s | 163.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | f_inicial | 61.2 | Hz | Banda Inicial superior | 8.6727 | MW | Tiempo Escalón | 188.38 | s | 201.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521 | f_inicial | 61.4 | Hz | Banda Inicial superior | 7.0262 | MW | Tiempo Escalón | 220.19 | s | 233.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | f_inicial | 61.6 | Hz | Banda Inicial superior | 5.3687 | MW | Tiempo Escalón | 249.28 | s | 265.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361 | f_inicial | 61.8 | Hz | Banda Inicial superior | 3.6696 | MW | Tiempo Escalón | 279.29 | s
0.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 | Grafica Potencia vs Frecuencia | 0.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.066% |  | Valor Inicial P | 18.4522 | MW | Variable | Valor | Unidad | 23.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.103% |  | Valor Inicial P | 16.8281 | MW | Variable | Valor | Unidad | 51.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | f_inicial | 60.4 | Hz | Banda Inicial superior | 15.2539 | MW | Tiempo Escalón | 70.47 | s | 86.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | f_final | 60.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 13.4947 | MW | Valor final P | 11.8964 | MW | 117.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | f_final | 61 | Hz | Banda Inicial inferior | 11.8506 | MW | Valor final P | 10.2407 | MW | 143.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503 | f_final | 61.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 10.2051 | MW | Valor final P | 8.6104 | MW | 163.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | f_final | 61.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.573 | MW | Valor final P | 6.944 | MW | 201.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | f_final | 61.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 6.9274 | MW | Valor final P | 5.3029 | MW | 233.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | f_final | 61.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 5.269 | MW | Valor final P | 3.6457 | MW | 265.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374 | f_final | 62 | Hz | Banda Inicial inferior | 3.5706 | MW | Valor final P | 1.993 | MW
0.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 0.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 18.5012 | MW | Tiempo Escalón | 8.95 | s | 23.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | f_inicial | 60.2 | Hz | Banda Inicial superior | 16.8766 | MW | Tiempo Escalón | 40.48 | s | 51.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | f_final | 60.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 15.1547 | MW | Valor final P | 13.5549 | MW | 86.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5371 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 11.902 | MW | Respuesta Inicial | 101.57 | s | 117.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 10.25 | MW | Respuesta Inicial | 131.53 | s | 143.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.6164 | MW | Respuesta Inicial | 152.53 | s | 163.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 6.9604 | MW | Respuesta Inicial | 189.46 | s | 201.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 5.3308 | MW | Respuesta Inicial | 221.24 | s | 233.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 3.6563 | MW | Respuesta Inicial | 250.32 | s | 265.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 1.9701 | MW | Respuesta Inicial | 280.38 | s
0.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 0.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | f_final | 60.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 18.4033 | MW | Valor final P | 16.8329 | MW | 23.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | f_final | 60.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 16.7796 | MW | Valor final P | 15.2062 | MW | 51.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 13.5501 | MW | Respuesta Inicial | 71.54 | s | 86.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 11.8528 | MW | Establecimiento | 105.52 | s | 117.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 10.2005 | MW | Establecimiento | 135.45 | s | 143.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 8.5672 | MW | Establecimiento | 155.55 | s | 163.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 6.9105 | MW | Establecimiento | 192.56 | s | 201.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 5.2815 | MW | Establecimiento | 226.23 | s | 233.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 3.6065 | MW | Establecimiento | 255.2 | s | 265.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 1.9206 | MW | Establecimiento | 283.11 | s
0.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 0.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 16.821 | MW | Respuesta Inicial | 10.1 | s | 23.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | Df | 0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 15.2115 | MW | Respuesta Inicial | 41.55 | s | 51.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 13.5005 | MW | Establecimiento | 75.62 | s | 86.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 11.9513 | MW | Tr | 1.1 | s | 117.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 10.2995 | MW | Tr | 1.06 | s | 143.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 8.6655 | MW | Tr | 1.06 | s | 163.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 7.0103 | MW | Tr | 1.08 | s | 201.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 5.3802 | MW | Tr | 1.05 | s | 233.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 3.7062 | MW | Tr | 1.04 | s | 265.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 2.0196 | MW | Tr | 1.09 | s
0.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 0.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 16.7721 | MW | Establecimiento | 13.65 | s | 23.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | Df_p.u | 0.0033333 | p.u | Banda final superior | 15.163 | MW | Establecimiento | 44.93 | s | 51.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 13.5997 | MW | Tr | 1.07 | s | 86.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.541 | DP | -1.6419 | MW |  |  |  | Te | 5.05 | s | 117.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | DP | -1.6501 | MW |  |  |  | Te | 4.98 | s | 143.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543 | DP | -1.6379 | MW |  |  |  | Te | 4.08 | s | 163.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | DP | -1.6625 | MW |  |  |  | Te | 4.18 | s | 201.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521 | DP | -1.646 | MW |  |  |  | Te | 6.04 | s | 233.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | DP | -1.6625 | MW |  |  |  | Te | 5.92 | s | 265.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636 | DP | -1.6501 | MW |  |  |  | Te | 3.82 | s
0.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 0.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 16.8699 | MW | Tr | 1.15 | s | 23.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 15.26 | MW | Tr | 1.07 | s | 51.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | DP | -1.6542 | MW |  |  |  | Te | 5.15 | s | 86.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [6 empty] | Estatismo | 4.026% |  | 117.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [6 empty] | Estatismo | 3.997% |  | 143.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504 | [6 empty] | Estatismo | 4.035% |  | 163.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [6 empty] | Estatismo | 3.951% |  | 201.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564 | [6 empty] | Estatismo | 3.963% |  | 233.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [6 empty] | Estatismo | 3.965% |  | 265.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374 | [6 empty] | Estatismo | 4.077%
0.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 0.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | DP | -1.6312 | MW |  |  |  | Te | 4.7 | s | 23.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | DP | -1.6166 | MW |  |  |  | Te | 4.45 | s | 51.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [6 empty] | Estatismo | 4.022% |  | 86.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 117.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 143.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 163.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 201.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 233.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 265.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326 | Grafica banda 3% Delta cambio
0.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 0.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [6 empty] | Estatismo | 4.096% |  | 23.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [6 empty] | Estatismo | 4.09% |  | 51.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 86.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 117.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 143.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 163.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 201.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 233.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 265.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior
0.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 0.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 23.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 51.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 86.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372 | 0 | 13.5932 | 13.4947 | 11.8528 | 11.9513 |  |  |  |  | 117.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | 0 | 11.9496 | 11.8506 | 10.2005 | 10.2995 |  |  |  |  | 143.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2482 | 0 | 10.3034 | 10.2051 | 8.5672 | 8.6655 |  |  |  |  | 163.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | 0 | 8.6727 | 8.573 | 6.9105 | 7.0103 |  |  |  |  | 201.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592 | 0 | 7.0262 | 6.9274 | 5.2815 | 5.3802 |  |  |  |  | 233.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | 0 | 5.3687 | 5.269 | 3.6065 | 3.7062 |  |  |  |  | 265.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332 | 0 | 3.6696 | 3.5706 | 1.9206 | 2.0196
0.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 |  | 0.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 23.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 51.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | 0 | 15.2539 | 15.1547 | 13.5005 | 13.5997 |  |  |  |  | 86.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404 | 1000 | 13.5932 | 13.4947 | 11.8528 | 11.9513 |  |  |  |  | 117.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | 1000 | 11.9496 | 11.8506 | 10.2005 | 10.2995 |  |  |  |  | 143.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | 1000 | 10.3034 | 10.2051 | 8.5672 | 8.6655 |  |  |  |  | 163.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | 1000 | 8.6727 | 8.573 | 6.9105 | 7.0103 |  |  |  |  | 201.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | 1000 | 7.0262 | 6.9274 | 5.2815 | 5.3802 |  |  |  |  | 233.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | 1000 | 5.3687 | 5.269 | 3.6065 | 3.7062 |  |  |  |  | 265.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352 | 1000 | 3.6696 | 3.5706 | 1.9206 | 2.0196
0.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 |  | 0.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 | 0 | 18.5012 | 18.4033 | 16.7721 | 16.8699 |  |  |  |  | 23.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | 0 | 16.8766 | 16.7796 | 15.163 | 15.26 |  |  |  |  | 51.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | 1000 | 15.2539 | 15.1547 | 13.5005 | 13.5997 |  |  |  |  | 86.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 117.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 143.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2508 | [9 empty] | 163.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 201.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [9 empty] | 233.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 265.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
0.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 0.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | 100 | 18.5012 | 18.4033 | 16.7721 | 16.8699 |  |  |  |  | 23.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | 1000 | 16.8766 | 16.7796 | 15.163 | 15.26 |  |  |  |  | 51.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 86.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 117.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 143.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 163.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 201.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 233.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 265.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314 | Grafica Tiempos
0.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 0.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 23.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 51.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 86.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 117.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 143.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 163.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 201.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 233.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 265.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373 | Tri | Te | Escalon | P | f
0.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 0.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 23.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 51.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 86.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | 101.57 | 105.52 | 100.47 | -20 | 0 |  |  |  |  | 117.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | 131.53 | 135.45 | 130.47 | -20 | 0 |  |  |  |  | 143.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2494 | 152.53 | 155.55 | 151.47 | -20 | 0 |  |  |  |  | 163.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | 189.46 | 192.56 | 188.38 | -20 | 0 |  |  |  |  | 202 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | 221.24 | 226.23 | 220.19 | -20 | 0 |  |  |  |  | 233.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | 250.32 | 255.2 | 249.28 | -20 | 0 |  |  |  |  | 265.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322 | 280.38 | 283.11 | 279.29 | -20 | 0
0.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 |  | 0.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 23.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 51.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | 71.54 | 75.62 | 70.47 | -20 | 0 |  |  |  |  | 86.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | 101.57 | 105.52 | 100.47 | 100 | 70 |  |  |  |  | 117.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | 131.53 | 135.45 | 130.47 | 100 | 70 |  |  |  |  | 143.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552 | 152.53 | 155.55 | 151.47 | 100 | 70 |  |  |  |  | 163.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | 189.46 | 192.56 | 188.38 | 100 | 70 |  |  |  |  | 202.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | 221.24 | 226.23 | 220.19 | 100 | 70 |  |  |  |  | 233.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | 250.32 | 255.2 | 249.28 | 100 | 70 |  |  |  |  | 266 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343 | 280.38 | 283.11 | 279.29 | 100 | 70
0.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 0.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | 10.1 | 13.65 | 8.95 | -20 | 0 |  |  |  |  | 23.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | 41.55 | 44.93 | 40.48 | -20 | 0 |  |  |  |  | 51.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | 71.54 | 75.62 | 70.47 | 100 | 70 |  |  |  |  | 86.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 117.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 143.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516 | [9 empty] | 163.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 202.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592 | [9 empty] | 233.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 266.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
0.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 0.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | 10.1 | 13.65 | 8.95 | 100 | 70 |  |  |  |  | 23.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | 41.55 | 44.93 | 40.48 | 100 | 70 |  |  |  |  | 51.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 86.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367 | [9 empty] | 117.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 143.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 163.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 202.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [9 empty] | 233.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 266.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
0.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 0.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 23.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 51.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 86.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426 | [9 empty] | 117.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 143.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555 | [9 empty] | 163.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 202.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956 | [9 empty] | 233.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | [9 empty] | 266.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
0.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 0.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 23.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 51.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 86.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368 | [9 empty] | 117.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 143.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 163.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 202.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 233.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 266.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
0.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 |  | 0.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 | [9 empty] | 23.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 51.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 86.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 117.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 143.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 163.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 202.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559 | [9 empty] | 233.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307 | [9 empty] | 266.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
0.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 0.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 23.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8181 | [9 empty] | 51.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 86.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412 | [9 empty] | 117.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 143.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 163.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 202.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9605 | [9 empty] | 233.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 266.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
0.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 0.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 23.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [9 empty] | 51.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 86.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | [9 empty] | 117.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 143.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 163.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 202.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 233.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 266.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
0.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 0.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 23.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 51.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 86.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426 | [9 empty] | 117.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 143.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 163.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 202.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [9 empty] | 233.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068 | [9 empty] | 266.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
0.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 0.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 23.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 51.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 86.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369 | [9 empty] | 117.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 143.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 163.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 202.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 233.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 266.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301
0.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 0.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 23.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 51.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 86.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406 | [9 empty] | 117.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 143.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 163.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 202.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [9 empty] | 233.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086 | [9 empty] | 266.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
0.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 0.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 23.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [9 empty] | 51.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 86.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 117.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 143.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 163.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 202.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615 | [9 empty] | 233.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 266.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
0.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 0.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 23.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 51.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 86.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372 | [9 empty] | 117.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 143.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 163.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 202.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608 | [9 empty] | 233.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061 | [9 empty] | 266.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6288
0.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 0.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 23.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 51.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 86.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | [9 empty] | 117.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 143.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555 | [9 empty] | 163.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 202.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [9 empty] | 233.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083 | [9 empty] | 266.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
0.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 0.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 23.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 51.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 86.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373 | [9 empty] | 117.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 143.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499 | [9 empty] | 163.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 202.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641 | [9 empty] | 233.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 266.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6293
0.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 0.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 23.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 51.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 86.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | [9 empty] | 117.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 143.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 163.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 202.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [9 empty] | 233.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3101 | [9 empty] | 266.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
0.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 0.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 23.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [9 empty] | 51.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 86.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | [9 empty] | 117.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 143.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521 | [9 empty] | 163.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 202.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 233.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 266.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
0.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 0.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 23.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 51.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 86.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375 | [9 empty] | 117.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 143.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 163.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 202.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 233.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075 | [9 empty] | 266.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277
0.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 0.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 23.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 51.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 86.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 117.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 143.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 163.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 202.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 233.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096 | [9 empty] | 266.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
0.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 0.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 23.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 51.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 86.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374 | [9 empty] | 117.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 143.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2502 | [9 empty] | 163.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 202.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648 | [9 empty] | 233.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 266.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
0.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 0.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 23.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 51.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 86.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 117.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 143.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561 | [9 empty] | 163.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 202.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587 | [9 empty] | 233.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 266.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6298
0.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 0.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 23.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 51.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 86.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 117.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 143.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 163.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 202.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 233.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 266.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
0.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 0.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 23.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 51.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367 | [9 empty] | 117.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 143.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 163.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 202.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623 | [9 empty] | 233.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 266.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6261
0.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 0.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 23.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [9 empty] | 51.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 87.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 117.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 143.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564 | [9 empty] | 163.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 202.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 233.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3106 | [9 empty] | 266.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
0.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 0.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 23.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 51.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 87.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | [9 empty] | 117.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 143.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 163.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 202.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655 | [9 empty] | 233.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 266.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
0.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 0.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 23.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 51.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 87.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 117.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 143.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573 | [9 empty] | 163.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 202.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 233.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 266.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
0.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 0.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 23.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 51.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 87.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | [9 empty] | 117.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 143.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254 | [9 empty] | 163.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 202.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641 | [9 empty] | 233.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075 | [9 empty] | 266.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63
0.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 0.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 23.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 51.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 87.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | [9 empty] | 117.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 143.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 163.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 202.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 233.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095 | [9 empty] | 266.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
0.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 0.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 23.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [9 empty] | 51.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 87.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 117.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 143.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583 | [9 empty] | 163.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 202.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9605 | [9 empty] | 233.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115 | [9 empty] | 266.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
0.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 0.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 23.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 51.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 87.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365 | [9 empty] | 117.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 143.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527 | [9 empty] | 163.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 202.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9658 | [9 empty] | 233.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067 | [9 empty] | 266.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6259
0.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 0.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 23.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 51.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 87.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 117.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 143.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2586 | [9 empty] | 163.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 202.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 233.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 266.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281
0.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 0.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 23.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 51.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 87.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 117.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 143.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 163.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 202.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645 | [9 empty] | 233.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 266.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6294
0.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 0.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 23.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 | [9 empty] | 51.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 87.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367 | [9 empty] | 117.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 143.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | [9 empty] | 163.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 202.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 233.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099 | [9 empty] | 266.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
0.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 0.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 23.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 51.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 87.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425 | [9 empty] | 117.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 143.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 163.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 202.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [9 empty] | 233.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312 | [9 empty] | 266.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303
0.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 0.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 23.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 51.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 87.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368 | [9 empty] | 117.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 143.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 163.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 202.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669 | [9 empty] | 233.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072 | [9 empty] | 266.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
0.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 0.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 23.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 51.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 87.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404 | [9 empty] | 117.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 143.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 163.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 202.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 233.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135 | [9 empty] | 266.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271
0.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 0.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 23.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 51.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 87.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 117.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 143.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546 | [9 empty] | 163.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 202.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 233.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 266.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
0.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 0.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 23.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 51.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 87.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373 | [9 empty] | 117.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 143.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552 | [9 empty] | 163.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 202.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 233.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 266.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
0.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 0.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 23.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 51.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 87.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 117.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 143.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2586 | [9 empty] | 163.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 202.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625 | [9 empty] | 233.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129 | [9 empty] | 266.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6297
0.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 0.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 23.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 51.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 87.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378 | [9 empty] | 117.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 143.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 163.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 202.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687 | [9 empty] | 233.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 266.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6248
0.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 0.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 23.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 51.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 87.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 117.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 143.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587 | [9 empty] | 163.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 202.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 233.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 266.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271
0.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 0.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 23.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 51.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 87.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 117.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 143.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 163.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 202.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 233.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093 | [9 empty] | 266.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287
0.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 0.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 23.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 51.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 87.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5382 | [9 empty] | 117.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 143.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551 | [9 empty] | 163.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 202.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665 | [9 empty] | 233.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113 | [9 empty] | 266.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239
0.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 0.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 23.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 51.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 87.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 117.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 143.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 163.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 202.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641 | [9 empty] | 233.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 266.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6299
0.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 0.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 23.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 51.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 87.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377 | [9 empty] | 117.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 143.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 163.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 202.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694 | [9 empty] | 233.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 266.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6247
0.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.45 |  | 0.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.45 | [9 empty] | 23.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 51.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 87.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 117.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 143.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587 | [9 empty] | 163.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 202.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 233.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 266.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
0.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 |  | 0.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 | [9 empty] | 23.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 51.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 87.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 117.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 143.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 163.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 202.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681 | [9 empty] | 233.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 266.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278
0.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 |  | 0.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 | [9 empty] | 23.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 51.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 87.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374 | [9 empty] | 117.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 143.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551 | [9 empty] | 163.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 202.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669 | [9 empty] | 233.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119 | [9 empty] | 266.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
0.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 0.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 23.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 51.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 87.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432 | [9 empty] | 117.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 143.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583 | [9 empty] | 164 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 202.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644 | [9 empty] | 233.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 266.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 23.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 51.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 87.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375 | [9 empty] | 117.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 143.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527 | [9 empty] | 164.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 202.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696 | [9 empty] | 233.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092 | [9 empty] | 266.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
1.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 1.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 23.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 51.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 87.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 117.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959 | [9 empty] | 143.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 164.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 202.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635 | [9 empty] | 233.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 266.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
1.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 |  | 1.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 | [9 empty] | 23.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [9 empty] | 51.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 87.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 117.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 143.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545 | [9 empty] | 164.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 202.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968 | [9 empty] | 233.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 266.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
1.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 1.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 23.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 51.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 87.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378 | [9 empty] | 117.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 143.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | [9 empty] | 164.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 202.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682 | [9 empty] | 233.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 266.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
1.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 1.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 23.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 51.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 87.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436 | [9 empty] | 117.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 143.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2581 | [9 empty] | 164.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 202.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649 | [9 empty] | 233.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144 | [9 empty] | 266.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6273
1.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 1.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 23.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 87.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378 | [9 empty] | 117.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 143.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 164.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 202.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9708 | [9 empty] | 233.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 266.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
1.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 1.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 23.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 52.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 87.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 117.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 143.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 164.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 202.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656 | [9 empty] | 233.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158 | [9 empty] | 266.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6238
1.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 1.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 23.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 52.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 87.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 117.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 143.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543 | [9 empty] | 164.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 202.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697 | [9 empty] | 233.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111 | [9 empty] | 266.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
1.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 1.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 23.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 52.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 87.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389 | [9 empty] | 117.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 143.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 164.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 202.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969 | [9 empty] | 233.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 266.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
1.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 1.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 23.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 52.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 87.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 117.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 143.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 164.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 202.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 233.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 266.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6267
1.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 1.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 23.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 52.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 87.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 117.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 143.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527 | [9 empty] | 164.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 202.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 233.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096 | [9 empty] | 266.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
1.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 |  | 1.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 | [9 empty] | 24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 52.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 87.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 117.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [9 empty] | 143.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2585 | [9 empty] | 164.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 202.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666 | [9 empty] | 233.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156 | [9 empty] | 266.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
1.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 1.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 24.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 52.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 87.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544 | [9 empty] | 117.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 143.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544 | [9 empty] | 164.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 202.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714 | [9 empty] | 233.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 266.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
1.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 1.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 24.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 52.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 87.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 117.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 143.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 164.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 202.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705 | [9 empty] | 233.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 266.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6201
1.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 1.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 24.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [9 empty] | 52.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 87.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 117.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 143.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258 | [9 empty] | 164.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 202.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681 | [9 empty] | 233.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 266.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6259
1.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 1.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 24.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 52.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 87.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394 | [9 empty] | 117.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [9 empty] | 143.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 164.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 202.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735 | [9 empty] | 233.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099 | [9 empty] | 266.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6205
1.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 1.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 24.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 52.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 87.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 117.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 143.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583 | [9 empty] | 164.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 202.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 233.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161 | [9 empty] | 266.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
1.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 1.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 24.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 52.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 87.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 117.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 143.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543 | [9 empty] | 164.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 202.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719 | [9 empty] | 233.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114 | [9 empty] | 266.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235
1.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 1.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 24.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 52.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 87.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 117.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951 | [9 empty] | 143.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 164.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 202.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709 | [9 empty] | 233.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 266.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
1.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 1.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 24.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 52.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 87.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 117.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 143.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258 | [9 empty] | 164.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 202.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686 | [9 empty] | 233.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157 | [9 empty] | 266.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6243
1.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 1.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 24.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 52.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 87.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398 | [9 empty] | 117.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 143.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521 | [9 empty] | 164.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 202.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 233.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 266.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6193
1.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 1.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 24.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [9 empty] | 52.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 87.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 117.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [9 empty] | 143.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258 | [9 empty] | 164.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 202.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683 | [9 empty] | 233.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 266.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
1.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 1.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 24.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 | [9 empty] | 52.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 87.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446 | [9 empty] | 117.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 143.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254 | [9 empty] | 164.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 202.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733 | [9 empty] | 233.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129 | [9 empty] | 266.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
1.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 1.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 24.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 52.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 87.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403 | [9 empty] | 118 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [9 empty] | 143.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544 | [9 empty] | 164.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 202.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739 | [9 empty] | 233.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315 | [9 empty] | 266.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
1.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 1.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 24.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 52.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 87.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546 | [9 empty] | 118.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 143.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2575 | [9 empty] | 164.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 202.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706 | [9 empty] | 233.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174 | [9 empty] | 266.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6244
1.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 1.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 24.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 52.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 87.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 118.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 143.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 164.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 202.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 233.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 266.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6191
1.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 1.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 24.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 52.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 87.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 118.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951 | [9 empty] | 143.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2579 | [9 empty] | 164.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 202.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703 | [9 empty] | 233.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 266.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6209
1.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 1.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 24.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 52.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 87.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446 | [9 empty] | 118.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 143.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539 | [9 empty] | 164.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 202.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 233.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 266.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6224
1.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 1.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 24.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 52.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 87.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 118.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [9 empty] | 143.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544 | [9 empty] | 164.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 202.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 233.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 266.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
1.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 1.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 24.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 52.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 87.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459 | [9 empty] | 118.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 143.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576 | [9 empty] | 164.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 202.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716 | [9 empty] | 233.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185 | [9 empty] | 266.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6234
1.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 1.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 24.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 52.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 87.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5399 | [9 empty] | 118.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 143.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252 | [9 empty] | 164.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 202.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769 | [9 empty] | 233.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 266.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
1.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 |  | 1.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 | [9 empty] | 24.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 52.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 87.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 118.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [9 empty] | 143.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2579 | [9 empty] | 164.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 202.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971 | [9 empty] | 233.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197 | [9 empty] | 266.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6203
1.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 1.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 24.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 52.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 87.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 118.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 143.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 164.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 202.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 234 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 266.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
1.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 1.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 24.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 52.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 87.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398 | [9 empty] | 118.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 143.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545 | [9 empty] | 164.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 202.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747 | [9 empty] | 234.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 266.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169
1.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 1.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 24.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 52.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 87.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 118.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 143.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2577 | [9 empty] | 164.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 202.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 234.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3187 | [9 empty] | 266.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
1.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 1.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 24.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 52.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 87.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 118.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [9 empty] | 143.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521 | [9 empty] | 164.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 202.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 234.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 266.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
1.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 1.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 24.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 52.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 87.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 118.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 144 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583 | [9 empty] | 164.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 202.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 234.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 266.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6201
1.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 1.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 24.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 52.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 87.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441 | [9 empty] | 118.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 144.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545 | [9 empty] | 164.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 202.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9766 | [9 empty] | 234.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 266.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
1.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 1.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 24.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [9 empty] | 52.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 87.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401 | [9 empty] | 118.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 144.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 164.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 202.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 234.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171 | [9 empty] | 266.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
1.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 |  | 1.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 | [9 empty] | 24.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 52.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 87.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 118.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 144.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 164.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 202.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732 | [9 empty] | 234.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 266.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
1.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 1.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 24.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [9 empty] | 52.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 87.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401 | [9 empty] | 118.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 144.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525 | [9 empty] | 164.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 202.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 234.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 266.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.618
1.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 |  | 1.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 | [9 empty] | 24.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 52.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 87.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443 | [9 empty] | 118.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 144.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 164.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 202.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728 | [9 empty] | 234.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208 | [9 empty] | 266.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6198
1.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 1.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 24.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 52.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204 | [9 empty] | 87.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 118.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 144.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254 | [9 empty] | 164.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 202.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774 | [9 empty] | 234.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 266.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
1.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 1.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 24.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 52.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 87.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403 | [9 empty] | 118.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 144.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542 | [9 empty] | 164.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 202.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764 | [9 empty] | 234.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177 | [9 empty] | 266.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
1.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 1.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 24.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [9 empty] | 52.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 87.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 118.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 144.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573 | [9 empty] | 164.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 202.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 234.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 266.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
1.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 1.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 24.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 52.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 87.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54 | [9 empty] | 118.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 144.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516 | [9 empty] | 164.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 202.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 234.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 266.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
1.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 |  | 1.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 | [9 empty] | 24.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 52.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 87.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 118.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 144.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573 | [9 empty] | 164.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 202.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739 | [9 empty] | 234.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3215 | [9 empty] | 266.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.619
1.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 1.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 24.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 52.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 87.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 118.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 144.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 164.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 202.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 234.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 266.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
1.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4488 |  | 1.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4488 | [9 empty] | 24.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 52.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 87.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405 | [9 empty] | 118.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 144.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 164.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 202.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 234.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 266.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
1.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 1.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 24.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 52.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 87.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 118.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 144.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569 | [9 empty] | 164.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 202.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753 | [9 empty] | 234.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213 | [9 empty] | 266.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
1.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 1.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 24.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 52.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 87.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405 | [9 empty] | 118.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 144.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515 | [9 empty] | 164.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 203 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 234.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165 | [9 empty] | 266.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
1.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 |  | 1.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 | [9 empty] | 24.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 52.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 87.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 118.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 144.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2575 | [9 empty] | 164.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 203.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 234.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3226 | [9 empty] | 267 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
1.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 1.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 24.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 52.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 87.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 118.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 144.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532 | [9 empty] | 164.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 203.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 234.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 267.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
1.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 |  | 1.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 | [9 empty] | 24.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 52.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 87.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 118.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 144.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 164.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 203.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 234.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 267.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
1.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 1.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 24.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 52.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 87.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471 | [9 empty] | 118.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 144.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256 | [9 empty] | 164.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 203.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768 | [9 empty] | 234.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3224 | [9 empty] | 267.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
1.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 1.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 24.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 52.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 87.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412 | [9 empty] | 118.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 144.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518 | [9 empty] | 164.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 203.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824 | [9 empty] | 234.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177 | [9 empty] | 267.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
1.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4484 |  | 1.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4484 | [9 empty] | 24.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 52.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 87.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 118.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [9 empty] | 144.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2578 | [9 empty] | 164.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 203.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768 | [9 empty] | 234.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.324 | [9 empty] | 267.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6193
1.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 1.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 24.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 52.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 87.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5456 | [9 empty] | 118.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 144.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523 | [9 empty] | 164.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 203.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817 | [9 empty] | 234.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 267.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.621
1.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 |  | 1.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 | [9 empty] | 24.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 52.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 87.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 118.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 144.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | [9 empty] | 164.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 203.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 234.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321 | [9 empty] | 267.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
1.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 1.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 24.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 52.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 87.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5473 | [9 empty] | 118.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 144.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 164.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 203.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978 | [9 empty] | 234.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233 | [9 empty] | 267.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
1.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 1.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 24.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 52.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 87.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 118.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 144.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515 | [9 empty] | 164.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 203.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833 | [9 empty] | 234.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3183 | [9 empty] | 267.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172
1.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 |  | 1.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 | [9 empty] | 24.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 52.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 87.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 118.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [9 empty] | 144.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573 | [9 empty] | 164.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 203.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774 | [9 empty] | 234.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242 | [9 empty] | 267.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6194
1.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 1.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 24.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 52.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 87.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461 | [9 empty] | 118.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 144.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 164.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 203.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982 | [9 empty] | 234.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196 | [9 empty] | 267.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
1.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 1.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 24.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 52.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 87.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | [9 empty] | 118.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 144.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 164.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 203.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811 | [9 empty] | 234.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213 | [9 empty] | 267.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
1.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 1.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 24.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 52.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 87.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 118.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 144.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2554 | [9 empty] | 164.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 203.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 234.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237 | [9 empty] | 267.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
1.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 1.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 24.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 52.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 87.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416 | [9 empty] | 118.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 144.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 164.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 203.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845 | [9 empty] | 234.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 267.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
1.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 |  | 1.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 | [9 empty] | 24.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 52.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 87.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546 | [9 empty] | 118.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 144.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567 | [9 empty] | 164.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 203.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 234.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3249 | [9 empty] | 267.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.619
1.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 1.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 24.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 52.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 87.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466 | [9 empty] | 118.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 144.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2514 | [9 empty] | 164.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 203.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833 | [9 empty] | 234.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204 | [9 empty] | 267.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
1.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 1.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 24.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 52.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 87.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 118.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 144.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542 | [9 empty] | 164.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 203.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9823 | [9 empty] | 234.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219 | [9 empty] | 267.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6156
1.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 1.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 24.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 52.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 87.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 118.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 144.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 164.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 203.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799 | [9 empty] | 234.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242 | [9 empty] | 267.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
1.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 1.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 24.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 52.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 87.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 118.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 144.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504 | [9 empty] | 164.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 203.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9852 | [9 empty] | 234.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194 | [9 empty] | 267.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169
1.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 |  | 1.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 | [9 empty] | 24.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 52.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 87.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468 | [9 empty] | 118.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 144.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563 | [9 empty] | 164.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 203.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 234.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3257 | [9 empty] | 267.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189
1.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 1.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 24.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 52.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 87.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 118.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 144.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | [9 empty] | 164.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 203.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836 | [9 empty] | 234.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321 | [9 empty] | 267.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
1.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 1.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 24.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 52.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 118.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 144.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532 | [9 empty] | 164.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 203.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824 | [9 empty] | 234.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225 | [9 empty] | 267.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.616
1.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 1.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 24.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 52.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988 | [9 empty] | 88.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 118.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 144.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254 | [9 empty] | 164.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 203.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98 | [9 empty] | 234.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.325 | [9 empty] | 267.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218
1.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 1.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 24.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 52.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 88.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 118.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 144.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 164.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266 | [9 empty] | 203.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9854 | [9 empty] | 234.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 267.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
1.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 1.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 24.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 52.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 88.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [9 empty] | 118.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 144.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 164.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 203.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794 | [9 empty] | 234.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261 | [9 empty] | 267.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6187
1.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 1.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 24.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 52.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007 | [9 empty] | 88.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 118.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 144.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504 | [9 empty] | 164.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 203.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839 | [9 empty] | 234.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214 | [9 empty] | 267.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
1.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4499 |  | 1.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4499 | [9 empty] | 24.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 52.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 88.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 118.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 144.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534 | [9 empty] | 164.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289 | [9 empty] | 203.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828 | [9 empty] | 234.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 267.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6158
1.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 1.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 24.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 52.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 88.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487 | [9 empty] | 118.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 144.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542 | [9 empty] | 164.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 203.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804 | [9 empty] | 234.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252 | [9 empty] | 267.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
1.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 1.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 24.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 52.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 88.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 118.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 144.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 164.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 203.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9856 | [9 empty] | 234.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 267.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
1.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 |  | 1.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 | [9 empty] | 24.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [9 empty] | 52.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 88.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 118.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 144.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2558 | [9 empty] | 164.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 203.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794 | [9 empty] | 234.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3258 | [9 empty] | 267.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6194
1.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 1.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 24.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 52.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 88.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 118.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 144.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504 | [9 empty] | 164.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 203.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839 | [9 empty] | 234.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214 | [9 empty] | 267.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
1.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 |  | 1.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 | [9 empty] | 24.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 52.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 88.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 118.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 144.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534 | [9 empty] | 164.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 203.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827 | [9 empty] | 234.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323 | [9 empty] | 267.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
1.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 1.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 24.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 52.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995 | [9 empty] | 88.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 118.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 144.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543 | [9 empty] | 164.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 203.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803 | [9 empty] | 234.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255 | [9 empty] | 267.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
1.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 1.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 24.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [9 empty] | 52.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 88.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 118.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 144.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 164.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 203.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9853 | [9 empty] | 234.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205 | [9 empty] | 267.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172
1.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 |  | 1.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 | [9 empty] | 24.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 52.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018 | [9 empty] | 88.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 118.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 144.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564 | [9 empty] | 164.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286 | [9 empty] | 203.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 234.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265 | [9 empty] | 267.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
1.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 |  | 1.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 | [9 empty] | 24.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8278 | [9 empty] | 52.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 88.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 118.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 144.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251 | [9 empty] | 164.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 203.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836 | [9 empty] | 234.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3217 | [9 empty] | 267.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
1.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 1.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 24.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 52.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 88.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 118.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 144.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527 | [9 empty] | 164.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299 | [9 empty] | 203.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822 | [9 empty] | 234.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323 | [9 empty] | 267.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6157
1.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 1.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 24.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 52.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989 | [9 empty] | 88.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496 | [9 empty] | 118.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 144.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546 | [9 empty] | 164.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 203.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797 | [9 empty] | 234.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3253 | [9 empty] | 267.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
1.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 1.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 24.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 52.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 88.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438 | [9 empty] | 118.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 144.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 164.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 203.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9847 | [9 empty] | 234.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 267.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
1.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 1.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 24.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 52.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 88.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 118.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 144.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2557 | [9 empty] | 164.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 203.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 234.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326 | [9 empty] | 267.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6182
1.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 1.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 24.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [9 empty] | 52.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 88.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481 | [9 empty] | 118.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 144.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499 | [9 empty] | 164.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 203.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829 | [9 empty] | 234.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214 | [9 empty] | 267.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6202
1.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 |  | 1.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 | [9 empty] | 24.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 52.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 88.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 118.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 144.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526 | [9 empty] | 164.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63 | [9 empty] | 203.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817 | [9 empty] | 234.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 267.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6153
1.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 1.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 24.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 52.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 88.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [9 empty] | 118.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 144.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532 | [9 empty] | 164.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 203.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794 | [9 empty] | 234.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255 | [9 empty] | 267.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
1.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 1.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 24.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 52.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 88.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 118.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 144.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [9 empty] | 164.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 203.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846 | [9 empty] | 234.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205 | [9 empty] | 267.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
1.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 |  | 1.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 | [9 empty] | 24.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 52.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 88.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 118.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 144.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546 | [9 empty] | 164.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 203.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 234.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268 | [9 empty] | 267.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6186
1.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 1.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 24.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 52.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 88.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487 | [9 empty] | 118.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 144.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2491 | [9 empty] | 164.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 203.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829 | [9 empty] | 234.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3223 | [9 empty] | 267.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
1.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 1.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 24.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 52.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 88.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 118.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 144.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523 | [9 empty] | 164.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306 | [9 empty] | 203.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815 | [9 empty] | 234.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238 | [9 empty] | 267.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6157
1.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 1.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 24.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 52.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 88.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 118.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 144.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533 | [9 empty] | 165 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 203.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 234.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261 | [9 empty] | 267.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 24.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 52.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 88.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441 | [9 empty] | 118.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 144.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492 | [9 empty] | 165.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 203.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9837 | [9 empty] | 234.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208 | [9 empty] | 267.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
2.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.45 |  | 2.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.45 | [9 empty] | 24.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [9 empty] | 52.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 88.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 118.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 144.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552 | [9 empty] | 165.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 203.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 234.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267 | [9 empty] | 267.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6187
2.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 2.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 24.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 52.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 88.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 118.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 144.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507 | [9 empty] | 165.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 203.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819 | [9 empty] | 234.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3222 | [9 empty] | 267.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
2.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 2.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 24.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 52.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 88.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 118.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 144.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527 | [9 empty] | 165.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308 | [9 empty] | 203.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806 | [9 empty] | 234.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3235 | [9 empty] | 267.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6155
2.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 2.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 24.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 52.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 88.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [9 empty] | 118.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 144.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537 | [9 empty] | 165.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 203.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 234.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259 | [9 empty] | 267.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
2.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 2.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 24.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 88.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 118.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [9 empty] | 144.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 165.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282 | [9 empty] | 203.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833 | [9 empty] | 234.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209 | [9 empty] | 267.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6167
2.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 |  | 2.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4496 | [9 empty] | 24.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 53.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 88.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 118.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 144.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553 | [9 empty] | 165.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292 | [9 empty] | 203.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 234.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267 | [9 empty] | 267.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
2.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 2.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 24.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 53.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007 | [9 empty] | 88.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 118.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 144.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 165.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 203.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815 | [9 empty] | 234.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322 | [9 empty] | 267.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
2.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 2.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 24.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 53.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 88.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 118.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 144.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523 | [9 empty] | 165.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306 | [9 empty] | 203.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 234.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3231 | [9 empty] | 267.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6156
2.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 2.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 24.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 53.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991 | [9 empty] | 88.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [9 empty] | 118.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 144.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 165.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 203.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776 | [9 empty] | 234.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3253 | [9 empty] | 267.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
2.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 2.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 24.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 53.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 88.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441 | [9 empty] | 118.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [9 empty] | 144.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483 | [9 empty] | 165.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 203.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828 | [9 empty] | 234.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201 | [9 empty] | 267.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
2.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 |  | 2.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 | [9 empty] | 25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 53.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 88.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 118.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 144.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 165.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288 | [9 empty] | 203.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 234.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259 | [9 empty] | 267.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
2.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 2.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 25.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [9 empty] | 53.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 88.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493 | [9 empty] | 118.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 144.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248 | [9 empty] | 165.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 203.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981 | [9 empty] | 234.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213 | [9 empty] | 267.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
2.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 2.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 25.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 53.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 88.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 118.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 144.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507 | [9 empty] | 165.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305 | [9 empty] | 203.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 234.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3224 | [9 empty] | 267.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
2.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 2.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 25.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 53.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 88.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514 | [9 empty] | 118.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 144.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2512 | [9 empty] | 165.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 203.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 234.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3244 | [9 empty] | 267.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
2.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 2.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 25.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 53.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 88.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 118.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 144.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469 | [9 empty] | 165.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 203.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822 | [9 empty] | 234.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3191 | [9 empty] | 267.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
2.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 |  | 2.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 | [9 empty] | 25.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 53.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 88.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503 | [9 empty] | 118.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 144.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526 | [9 empty] | 165.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284 | [9 empty] | 203.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 234.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3251 | [9 empty] | 267.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
2.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 2.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 25.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 53.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 88.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [9 empty] | 118.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 144.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.247 | [9 empty] | 165.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 203.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 234.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205 | [9 empty] | 267.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
2.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 2.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 25.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 53.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 88.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 118.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 144.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 165.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6294 | [9 empty] | 203.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 234.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216 | [9 empty] | 267.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6158
2.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 2.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 25.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 53.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2 | [9 empty] | 88.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525 | [9 empty] | 118.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 144.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2505 | [9 empty] | 165.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 203.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 234.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238 | [9 empty] | 267.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
2.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 2.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 25.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [9 empty] | 53.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 88.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465 | [9 empty] | 118.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 144.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461 | [9 empty] | 165.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 203.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824 | [9 empty] | 234.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184 | [9 empty] | 267.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
2.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 2.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 25.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 53.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 88.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509 | [9 empty] | 118.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 144.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517 | [9 empty] | 165.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 203.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 234.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242 | [9 empty] | 267.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
2.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 2.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 25.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 53.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018 | [9 empty] | 88.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509 | [9 empty] | 118.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 144.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469 | [9 empty] | 165.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 203.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 234.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194 | [9 empty] | 267.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
2.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 2.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 25.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 53.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 88.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471 | [9 empty] | 119 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 144.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | [9 empty] | 165.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289 | [9 empty] | 203.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 234.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206 | [9 empty] | 267.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6174
2.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 2.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 25.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 53.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 88.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 119.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042 | [9 empty] | 144.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492 | [9 empty] | 165.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 203.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769 | [9 empty] | 234.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232 | [9 empty] | 267.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
2.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 2.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 25.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 | [9 empty] | 53.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 88.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462 | [9 empty] | 119.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 144.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2449 | [9 empty] | 165.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 203.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9821 | [9 empty] | 234.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318 | [9 empty] | 267.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
2.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 2.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 25.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 53.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 88.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506 | [9 empty] | 119.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 144.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 165.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 203.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 234.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237 | [9 empty] | 267.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
2.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 2.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 25.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 53.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 88.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507 | [9 empty] | 119.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [9 empty] | 144.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2454 | [9 empty] | 165.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 203.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 234.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189 | [9 empty] | 267.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211
2.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 2.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 25.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 53.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 88.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 119.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 144.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485 | [9 empty] | 165.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289 | [9 empty] | 203.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788 | [9 empty] | 234.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197 | [9 empty] | 267.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6178
2.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 2.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 25.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 53.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 88.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529 | [9 empty] | 119.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 144.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492 | [9 empty] | 165.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 203.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9761 | [9 empty] | 234.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219 | [9 empty] | 267.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
2.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 2.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 25.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 53.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 88.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 119.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 144.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245 | [9 empty] | 165.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 203.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811 | [9 empty] | 234.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 267.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
2.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 2.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 25.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 53.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 88.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [9 empty] | 119.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 144.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 165.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 203.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 234.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3221 | [9 empty] | 267.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
2.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 2.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 25.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 | [9 empty] | 53.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 88.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [9 empty] | 119.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 144.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452 | [9 empty] | 165.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 203.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 235 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 267.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
2.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 2.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 25.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 53.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 88.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 119.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 144.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2482 | [9 empty] | 165.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 203.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 235.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318 | [9 empty] | 267.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
2.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 2.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 25.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 | [9 empty] | 53.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011 | [9 empty] | 88.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533 | [9 empty] | 119.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 144.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249 | [9 empty] | 165.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 203.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753 | [9 empty] | 235.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202 | [9 empty] | 267.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
2.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 2.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 25.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 53.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 88.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 119.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 144.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448 | [9 empty] | 165.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 203.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 235.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 267.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
2.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 2.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 25.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 53.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 88.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [9 empty] | 119.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 145 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | [9 empty] | 165.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 203.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 235.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3207 | [9 empty] | 267.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
2.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 2.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 25.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 53.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 88.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523 | [9 empty] | 119.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 145.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245 | [9 empty] | 165.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 203.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 235.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159 | [9 empty] | 267.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195
2.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 2.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 25.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 53.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 88.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489 | [9 empty] | 119.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 145.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2481 | [9 empty] | 165.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 203.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777 | [9 empty] | 235.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 267.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.616
2.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 2.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 25.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 53.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007 | [9 empty] | 88.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545 | [9 empty] | 119.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 145.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [9 empty] | 165.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 203.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 235.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 267.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
2.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 2.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 25.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 53.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 88.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 119.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 145.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [9 empty] | 165.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 203.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811 | [9 empty] | 235.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142 | [9 empty] | 267.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
2.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 2.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 25.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 53.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 88.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538 | [9 empty] | 119.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 145.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 165.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 203.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 235.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201 | [9 empty] | 267.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6199
2.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 2.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 25.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 53.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 88.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538 | [9 empty] | 119.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 145.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [9 empty] | 165.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 203.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 235.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157 | [9 empty] | 267.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
2.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 2.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 25.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 53.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 88.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503 | [9 empty] | 119.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 145.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472 | [9 empty] | 165.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 203.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 235.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 267.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
2.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 2.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 25.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 53.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009 | [9 empty] | 88.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555 | [9 empty] | 119.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 145.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477 | [9 empty] | 165.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 203.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 235.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196 | [9 empty] | 267.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
2.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 2.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 25.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 53.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 88.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [9 empty] | 119.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 145.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434 | [9 empty] | 165.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 203.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817 | [9 empty] | 235.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144 | [9 empty] | 267.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6165
2.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 2.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 25.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 53.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 88.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5544 | [9 empty] | 119.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 145.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495 | [9 empty] | 165.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 203.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 235.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206 | [9 empty] | 267.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
2.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 2.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 25.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 53.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 88.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543 | [9 empty] | 119.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081 | [9 empty] | 145.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439 | [9 empty] | 165.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 203.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 235.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 267.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
2.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 2.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 25.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 53.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 88.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508 | [9 empty] | 119.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 145.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2467 | [9 empty] | 165.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265 | [9 empty] | 203.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 235.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 267.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
2.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 2.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 25.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 53.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 88.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563 | [9 empty] | 119.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 145.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472 | [9 empty] | 165.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 203.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 235.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197 | [9 empty] | 267.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
2.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 2.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 25.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 53.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 88.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505 | [9 empty] | 119.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 145.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2428 | [9 empty] | 165.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 204 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 235.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 267.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
2.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 2.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 25.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 53.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 88.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553 | [9 empty] | 119.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 145.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485 | [9 empty] | 165.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 204.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 235.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204 | [9 empty] | 268 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6205
2.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 2.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 25.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 53.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 88.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552 | [9 empty] | 119.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 145.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427 | [9 empty] | 165.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 204.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 235.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157 | [9 empty] | 268.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
2.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 2.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 25.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 53.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 88.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [9 empty] | 119.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 145.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2458 | [9 empty] | 165.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 204.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 235.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 268.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
2.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 2.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 25.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 53.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 88.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [9 empty] | 119.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 145.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461 | [9 empty] | 165.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 204.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 235.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194 | [9 empty] | 268.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
2.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 2.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 25.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 53.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 88.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5512 | [9 empty] | 119.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 145.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2418 | [9 empty] | 165.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 204.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 235.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141 | [9 empty] | 268.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
2.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 2.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 25.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 53.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 88.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 119.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 145.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477 | [9 empty] | 165.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 204.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 235.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 268.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
2.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 2.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 25.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 53.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 88.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558 | [9 empty] | 119.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097 | [9 empty] | 145.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422 | [9 empty] | 165.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 204.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 235.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 268.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6207
2.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 2.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 25.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 53.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 88.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526 | [9 empty] | 119.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 145.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452 | [9 empty] | 165.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 204.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776 | [9 empty] | 235.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161 | [9 empty] | 268.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6174
2.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 2.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 25.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 53.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 88.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581 | [9 empty] | 119.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082 | [9 empty] | 145.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2458 | [9 empty] | 165.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 204.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 235.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184 | [9 empty] | 268.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
2.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 2.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 25.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 53.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 88.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523 | [9 empty] | 119.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 145.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417 | [9 empty] | 165.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 204.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98 | [9 empty] | 235.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 268.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6177
2.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 2.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 25.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 53.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 88.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557 | [9 empty] | 119.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 145.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475 | [9 empty] | 165.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 204.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 235.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185 | [9 empty] | 268.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
2.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 2.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 25.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 53.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 88.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567 | [9 empty] | 119.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105 | [9 empty] | 145.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417 | [9 empty] | 165.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 204.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783 | [9 empty] | 235.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 268.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
2.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 2.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 25.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 53.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 88.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532 | [9 empty] | 119.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 145.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2446 | [9 empty] | 165.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 204.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 235.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 268.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
2.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 2.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 25.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 53.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001 | [9 empty] | 88.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [9 empty] | 119.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091 | [9 empty] | 145.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451 | [9 empty] | 165.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 204.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747 | [9 empty] | 235.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 268.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
2.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 2.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 25.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 53.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 88.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525 | [9 empty] | 119.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085 | [9 empty] | 145.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241 | [9 empty] | 165.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 204.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 235.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 268.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6177
2.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 2.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 25.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 53.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 88.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571 | [9 empty] | 119.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 145.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466 | [9 empty] | 165.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 204.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 235.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182 | [9 empty] | 268.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
2.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 2.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 25.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 53.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 88.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [9 empty] | 119.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113 | [9 empty] | 145.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409 | [9 empty] | 165.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 204.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 235.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3138 | [9 empty] | 268.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
2.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 2.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 25.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 | [9 empty] | 53.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 88.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537 | [9 empty] | 119.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 145.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439 | [9 empty] | 165.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 204.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 235.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149 | [9 empty] | 268.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
2.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 2.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 25.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 53.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 88.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 119.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093 | [9 empty] | 145.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445 | [9 empty] | 165.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 204.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743 | [9 empty] | 235.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3176 | [9 empty] | 268.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.624
2.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 2.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 25.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 53.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 88.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532 | [9 empty] | 119.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087 | [9 empty] | 145.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404 | [9 empty] | 165.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 204.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 235.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3123 | [9 empty] | 268.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
2.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 |  | 2.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 | [9 empty] | 25.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 53.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 88.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581 | [9 empty] | 119.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 145.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2462 | [9 empty] | 165.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 204.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 235.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318 | [9 empty] | 268.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
2.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 2.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 25.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 53.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 88.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558 | [9 empty] | 119.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117 | [9 empty] | 145.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407 | [9 empty] | 165.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 204.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782 | [9 empty] | 235.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 268.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
2.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 2.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 25.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 53.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546 | [9 empty] | 119.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 145.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438 | [9 empty] | 165.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 204.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 235.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146 | [9 empty] | 268.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189
2.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 2.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 25.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 53.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 89.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 119.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108 | [9 empty] | 145.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445 | [9 empty] | 165.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 204.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747 | [9 empty] | 235.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 268.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6248
2.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 2.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 25.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 53.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 89.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538 | [9 empty] | 119.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 145.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406 | [9 empty] | 165.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 204.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797 | [9 empty] | 235.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119 | [9 empty] | 268.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192
2.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 2.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 25.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 53.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 89.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586 | [9 empty] | 119.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 145.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465 | [9 empty] | 165.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 204.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 235.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3178 | [9 empty] | 268.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6229
2.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 2.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 25.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 53.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 89.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [9 empty] | 119.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 145.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409 | [9 empty] | 165.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 204.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 235.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 268.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
2.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 2.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 25.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 53.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 89.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [9 empty] | 119.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 145.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438 | [9 empty] | 165.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 204.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763 | [9 empty] | 235.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 268.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
2.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 2.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 25.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 53.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 89.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 119.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113 | [9 empty] | 145.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [9 empty] | 165.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182 | [9 empty] | 204.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 235.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166 | [9 empty] | 268.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
2.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 2.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 25.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 53.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 89.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [9 empty] | 119.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 145.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403 | [9 empty] | 165.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 204.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 235.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3112 | [9 empty] | 268.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
2.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 2.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 25.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 | [9 empty] | 53.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 89.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598 | [9 empty] | 119.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 145.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.246 | [9 empty] | 165.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 204.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727 | [9 empty] | 235.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 268.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
2.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 2.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 25.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 53.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 89.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595 | [9 empty] | 119.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 145.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2402 | [9 empty] | 165.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 204.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 235.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129 | [9 empty] | 268.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
2.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 2.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 25.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8426 | [9 empty] | 53.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 89.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562 | [9 empty] | 119.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 145.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434 | [9 empty] | 165.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 204.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 235.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 268.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195
2.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 2.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 25.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 53.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 89.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 119.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9122 | [9 empty] | 145.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439 | [9 empty] | 165.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 204.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737 | [9 empty] | 235.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 268.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
2.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 2.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 25.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 53.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 89.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5554 | [9 empty] | 119.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116 | [9 empty] | 145.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397 | [9 empty] | 165.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 204.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 235.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117 | [9 empty] | 268.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
2.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 2.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 25.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 53.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 89.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [9 empty] | 119.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087 | [9 empty] | 145.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456 | [9 empty] | 165.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 204.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728 | [9 empty] | 235.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3178 | [9 empty] | 268.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
2.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 2.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 25.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [9 empty] | 53.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 89.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601 | [9 empty] | 119.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 145.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401 | [9 empty] | 165.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 204.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773 | [9 empty] | 235.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135 | [9 empty] | 268.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
2.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 2.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 25.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 53.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 89.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [9 empty] | 119.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085 | [9 empty] | 145.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435 | [9 empty] | 165.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 204.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 235.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142 | [9 empty] | 268.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
2.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 2.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 25.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [9 empty] | 53.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 89.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 119.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127 | [9 empty] | 145.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244 | [9 empty] | 165.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 204.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733 | [9 empty] | 235.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169 | [9 empty] | 268.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6263
2.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 2.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 25.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 53.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 89.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558 | [9 empty] | 119.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912 | [9 empty] | 145.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2398 | [9 empty] | 165.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 204.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 235.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114 | [9 empty] | 268.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6207
2.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 2.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 25.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 53.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 89.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608 | [9 empty] | 119.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909 | [9 empty] | 145.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2457 | [9 empty] | 165.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 204.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 235.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174 | [9 empty] | 268.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6244
2.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 2.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 25.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 53.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 89.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 119.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [9 empty] | 145.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399 | [9 empty] | 165.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 204.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 235.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131 | [9 empty] | 268.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
2.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 2.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 25.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 53.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 89.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567 | [9 empty] | 119.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091 | [9 empty] | 145.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429 | [9 empty] | 165.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 204.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 235.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 268.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.621
2.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 2.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 25.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 53.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 89.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 119.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134 | [9 empty] | 145.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434 | [9 empty] | 165.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 204.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 235.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 268.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6267
2.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 2.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 25.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.841 | [9 empty] | 53.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 89.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 119.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129 | [9 empty] | 145.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [9 empty] | 165.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 204.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 235.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114 | [9 empty] | 268.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211
2.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 2.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 25.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 53.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 89.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 119.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91 | [9 empty] | 145.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452 | [9 empty] | 165.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 204.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9711 | [9 empty] | 235.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 268.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6247
2.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 |  | 2.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 | [9 empty] | 25.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [9 empty] | 53.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 89.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 119.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159 | [9 empty] | 145.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2393 | [9 empty] | 165.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 204.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752 | [9 empty] | 235.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129 | [9 empty] | 268.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6249
2.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 2.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 25.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 53.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 89.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559 | [9 empty] | 119.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101 | [9 empty] | 145.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424 | [9 empty] | 165.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 204.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735 | [9 empty] | 235.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 268.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
2.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 2.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 25.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 53.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 89.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631 | [9 empty] | 119.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9146 | [9 empty] | 145.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2426 | [9 empty] | 166 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 204.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709 | [9 empty] | 235.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 268.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6273
3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 25.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 53.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 89.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [9 empty] | 119.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 145.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [9 empty] | 166.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 204.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 235.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108 | [9 empty] | 268.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
3.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 3.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 25.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 53.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 89.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 119.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [9 empty] | 145.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244 | [9 empty] | 166.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 204.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695 | [9 empty] | 235.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 268.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6254
3.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 3.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 25.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 53.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 89.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 119.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174 | [9 empty] | 145.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382 | [9 empty] | 166.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 204.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739 | [9 empty] | 235.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 268.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
3.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 3.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 25.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 53.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 89.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 119.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 145.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412 | [9 empty] | 166.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 204.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9724 | [9 empty] | 235.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 268.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218
3.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 3.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 25.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 53.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 89.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 119.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161 | [9 empty] | 145.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415 | [9 empty] | 166.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 204.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702 | [9 empty] | 235.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 268.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278
3.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 3.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 25.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 89.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588 | [9 empty] | 119.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 145.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [9 empty] | 166.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 204.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 235.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 268.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
3.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 3.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 25.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 | [9 empty] | 54.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 89.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 119.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9121 | [9 empty] | 145.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433 | [9 empty] | 166.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 204.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 235.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166 | [9 empty] | 268.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.626
3.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 3.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 25.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 | [9 empty] | 54.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 89.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [9 empty] | 119.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174 | [9 empty] | 145.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [9 empty] | 166.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 204.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731 | [9 empty] | 235.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 268.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6262
3.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 3.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 25.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 54.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 89.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 119.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113 | [9 empty] | 145.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403 | [9 empty] | 166.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 204.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714 | [9 empty] | 235.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125 | [9 empty] | 268.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
3.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 3.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 25.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 54.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 89.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 119.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 145.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407 | [9 empty] | 166.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 204.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 235.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 268.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
3.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 3.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 25.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 54.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 89.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [9 empty] | 119.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145 | [9 empty] | 145.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [9 empty] | 166.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 204.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 235.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 268.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
3.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 3.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 54.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 89.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 119.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116 | [9 empty] | 145.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424 | [9 empty] | 166.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 204.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675 | [9 empty] | 235.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 268.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
3.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 3.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 26.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [9 empty] | 54.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 89.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 119.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 145.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [9 empty] | 166.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 204.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972 | [9 empty] | 235.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108 | [9 empty] | 268.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6269
3.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 3.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 26.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 54.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 89.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622 | [9 empty] | 119.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [9 empty] | 145.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.24 | [9 empty] | 166.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 204.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703 | [9 empty] | 235.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113 | [9 empty] | 268.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235
3.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 3.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 26.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8465 | [9 empty] | 54.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 89.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 119.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158 | [9 empty] | 145.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405 | [9 empty] | 166.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 204.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [9 empty] | 235.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142 | [9 empty] | 268.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
3.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 3.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 26.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 54.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 89.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602 | [9 empty] | 119.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 145.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365 | [9 empty] | 166.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 204.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973 | [9 empty] | 235.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087 | [9 empty] | 268.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239
3.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 3.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 26.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 54.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 89.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 119.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124 | [9 empty] | 145.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422 | [9 empty] | 166.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 204.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 235.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 268.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276
3.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 3.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 26.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 54.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 89.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 119.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182 | [9 empty] | 145.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [9 empty] | 166.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 204.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713 | [9 empty] | 235.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104 | [9 empty] | 268.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
3.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 3.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 26.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 54.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 89.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 119.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124 | [9 empty] | 145.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [9 empty] | 166.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 204.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698 | [9 empty] | 235.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 268.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
3.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 3.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 26.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 54.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 89.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 119.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167 | [9 empty] | 145.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399 | [9 empty] | 166.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 204.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 235.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 268.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
3.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 3.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 26.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 54.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 89.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 119.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 145.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [9 empty] | 166.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 204.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972 | [9 empty] | 235.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 268.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
3.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 3.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 26.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 54.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 89.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 119.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9132 | [9 empty] | 145.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413 | [9 empty] | 166.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 204.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657 | [9 empty] | 235.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 268.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
3.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 3.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 26.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 54.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 89.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 119.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 145.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [9 empty] | 166.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 204.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 235.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 268.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
3.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 3.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 26.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 54.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 89.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625 | [9 empty] | 120 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 145.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2384 | [9 empty] | 166.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 204.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684 | [9 empty] | 235.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3101 | [9 empty] | 268.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6262
3.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 3.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 26.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 54.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 89.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 120.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 145.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388 | [9 empty] | 166.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 204.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659 | [9 empty] | 235.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132 | [9 empty] | 268.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
3.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 3.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 26.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 | [9 empty] | 54.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 89.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613 | [9 empty] | 120.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 145.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [9 empty] | 166.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 204.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709 | [9 empty] | 235.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3077 | [9 empty] | 268.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
3.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 3.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 26.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 54.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 89.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [9 empty] | 120.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [9 empty] | 145.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404 | [9 empty] | 166.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 204.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645 | [9 empty] | 235.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134 | [9 empty] | 268.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301
3.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 3.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 26.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 54.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 89.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [9 empty] | 120.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 145.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [9 empty] | 166.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 204.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 235.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091 | [9 empty] | 268.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
3.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 3.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 26.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 54.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114 | [9 empty] | 89.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 120.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.914 | [9 empty] | 145.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379 | [9 empty] | 166.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 204.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.967 | [9 empty] | 235.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 268.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.627
3.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 3.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 26.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 54.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 89.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 120.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182 | [9 empty] | 145.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [9 empty] | 166.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 204.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645 | [9 empty] | 235.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125 | [9 empty] | 268.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
3.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 3.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 26.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 54.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 89.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 120.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 145.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [9 empty] | 166.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 204.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694 | [9 empty] | 235.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068 | [9 empty] | 268.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275
3.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 3.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 26.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 54.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 89.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 120.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 145.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401 | [9 empty] | 166.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 204.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 235.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 268.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
3.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 |  | 3.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 | [9 empty] | 26.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 54.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 89.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 120.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208 | [9 empty] | 145.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [9 empty] | 166.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 204.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676 | [9 empty] | 236 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086 | [9 empty] | 268.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
3.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 3.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 26.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 54.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 89.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 120.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 145.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238 | [9 empty] | 166.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 204.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662 | [9 empty] | 236.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092 | [9 empty] | 268.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.628
3.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 3.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 26.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 54.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 89.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 120.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 145.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [9 empty] | 166.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 204.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639 | [9 empty] | 236.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 268.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
3.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 3.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 26.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 54.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 89.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 120.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184 | [9 empty] | 145.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [9 empty] | 166.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 204.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 236.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066 | [9 empty] | 268.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
3.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 3.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 26.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 54.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 89.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677 | [9 empty] | 120.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154 | [9 empty] | 146 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404 | [9 empty] | 166.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 204.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 236.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 268.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
3.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 3.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 26.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 54.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 89.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 120.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921 | [9 empty] | 146.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [9 empty] | 166.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 204.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669 | [9 empty] | 236.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3082 | [9 empty] | 268.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
3.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 3.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 26.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 54.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123 | [9 empty] | 89.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646 | [9 empty] | 120.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 146.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 166.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 204.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965 | [9 empty] | 236.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 268.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
3.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 3.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 26.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 54.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 89.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681 | [9 empty] | 120.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919 | [9 empty] | 146.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 166.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 204.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 236.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 268.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
3.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 3.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 26.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 54.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 89.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 120.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183 | [9 empty] | 146.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [9 empty] | 166.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 204.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 236.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 268.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6289
3.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 3.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 26.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 54.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 89.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 120.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155 | [9 empty] | 146.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [9 empty] | 166.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 204.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609 | [9 empty] | 236.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 268.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
3.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 3.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 26.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 54.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 89.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 120.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9211 | [9 empty] | 146.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325 | [9 empty] | 166.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 204.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 236.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068 | [9 empty] | 268.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6324
3.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 3.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 26.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 54.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 89.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 120.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 146.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [9 empty] | 166.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 204.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637 | [9 empty] | 236.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072 | [9 empty] | 268.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
3.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 3.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 26.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 54.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 89.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 120.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193 | [9 empty] | 146.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [9 empty] | 166.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 204.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614 | [9 empty] | 236.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 268.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
3.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 3.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 26.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 54.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 89.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 120.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186 | [9 empty] | 146.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318 | [9 empty] | 166.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 204.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665 | [9 empty] | 236.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 268.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287
3.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 3.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 26.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 54.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 89.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 120.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156 | [9 empty] | 146.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377 | [9 empty] | 166.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 204.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 236.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 268.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
3.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 3.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 26.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 54.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 89.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [9 empty] | 120.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212 | [9 empty] | 146.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [9 empty] | 166.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 204.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9647 | [9 empty] | 236.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3069 | [9 empty] | 268.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
3.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 3.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 26.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 54.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 89.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 120.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156 | [9 empty] | 146.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [9 empty] | 166.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 204.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 236.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071 | [9 empty] | 268.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6293
3.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 3.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 26.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 54.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 89.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697 | [9 empty] | 120.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197 | [9 empty] | 146.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [9 empty] | 166.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 204.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 236.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 268.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
3.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 3.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 26.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 54.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 89.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 120.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192 | [9 empty] | 146.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318 | [9 empty] | 166.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 205 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657 | [9 empty] | 236.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 268.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63
3.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 3.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 26.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 54.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21 | [9 empty] | 89.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [9 empty] | 120.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 146.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377 | [9 empty] | 166.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 205.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 236.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104 | [9 empty] | 269 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
3.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 3.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 26.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 54.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 89.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568 | [9 empty] | 120.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.922 | [9 empty] | 146.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [9 empty] | 166.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 205.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644 | [9 empty] | 236.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065 | [9 empty] | 269.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
3.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 3.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 26.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 | [9 empty] | 54.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 89.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 120.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 146.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [9 empty] | 166.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 205.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 236.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067 | [9 empty] | 269.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
3.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 3.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 26.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 54.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 89.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 120.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201 | [9 empty] | 146.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [9 empty] | 166.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 205.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 236.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099 | [9 empty] | 269.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
3.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 3.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 26.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 | [9 empty] | 54.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 89.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634 | [9 empty] | 120.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194 | [9 empty] | 146.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315 | [9 empty] | 166.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 205.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965 | [9 empty] | 236.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 269.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
3.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 3.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 26.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 54.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 89.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694 | [9 empty] | 120.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9164 | [9 empty] | 146.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372 | [9 empty] | 166.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 205.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [9 empty] | 236.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 269.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
3.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 3.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 26.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 54.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 89.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 120.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9219 | [9 empty] | 146.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [9 empty] | 166.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 205.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 236.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057 | [9 empty] | 269.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
3.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 3.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 26.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 54.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131 | [9 empty] | 89.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664 | [9 empty] | 120.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159 | [9 empty] | 146.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [9 empty] | 166.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 205.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961 | [9 empty] | 236.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 269.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
3.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 3.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 26.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 54.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 89.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697 | [9 empty] | 120.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202 | [9 empty] | 146.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [9 empty] | 166.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 205.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [9 empty] | 236.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091 | [9 empty] | 269.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
3.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 3.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 26.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 54.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 89.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [9 empty] | 120.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198 | [9 empty] | 146.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [9 empty] | 166.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 205.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635 | [9 empty] | 236.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 269.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
3.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 3.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 26.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 54.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 89.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 120.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169 | [9 empty] | 146.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362 | [9 empty] | 166.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 205.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 236.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309 | [9 empty] | 269.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
3.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 |  | 3.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 | [9 empty] | 26.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 54.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 89.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 120.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227 | [9 empty] | 146.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [9 empty] | 166.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 205.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 236.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | [9 empty] | 269.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
3.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 3.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 26.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 54.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 89.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 120.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169 | [9 empty] | 146.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [9 empty] | 166.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 205.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 236.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 269.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
3.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 3.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 26.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 54.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 89.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 120.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212 | [9 empty] | 146.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [9 empty] | 166.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 205.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 236.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 269.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
3.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 3.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 26.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 54.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 89.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [9 empty] | 120.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204 | [9 empty] | 146.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [9 empty] | 166.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 205.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634 | [9 empty] | 236.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 269.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
3.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 3.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 26.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 54.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 89.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 120.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 146.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [9 empty] | 166.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 205.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 236.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 269.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
3.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 3.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 26.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 54.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 89.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 120.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228 | [9 empty] | 146.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23 | [9 empty] | 166.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 205.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 236.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305 | [9 empty] | 269.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
3.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 3.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 26.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 54.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 89.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [9 empty] | 120.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169 | [9 empty] | 146.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [9 empty] | 166.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 205.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 236.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 269.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
3.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 3.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 26.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 54.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 89.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 120.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9209 | [9 empty] | 146.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [9 empty] | 166.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 205.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 236.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076 | [9 empty] | 269.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
3.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 3.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 26.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 54.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 89.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 120.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201 | [9 empty] | 146.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291 | [9 empty] | 166.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 205.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 236.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017 | [9 empty] | 269.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
3.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 3.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 26.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 54.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 89.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [9 empty] | 120.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917 | [9 empty] | 146.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [9 empty] | 166.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 205.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [9 empty] | 236.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071 | [9 empty] | 269.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
3.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 3.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 26.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 54.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 89.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [9 empty] | 120.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226 | [9 empty] | 146.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [9 empty] | 166.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 205.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [9 empty] | 236.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 269.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
3.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 3.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 26.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 54.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 90 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 120.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9168 | [9 empty] | 146.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [9 empty] | 166.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 205.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 236.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 269.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
3.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 3.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 26.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 54.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 90.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727 | [9 empty] | 120.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921 | [9 empty] | 146.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [9 empty] | 166.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 205.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 236.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065 | [9 empty] | 269.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
3.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 3.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 26.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 54.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214 | [9 empty] | 90.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 120.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204 | [9 empty] | 146.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283 | [9 empty] | 166.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 205.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 236.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 269.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
3.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 3.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 26.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 54.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 90.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 120.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 146.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [9 empty] | 166.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 205.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 236.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 269.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
3.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 |  | 3.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 | [9 empty] | 26.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 54.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 90.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 120.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229 | [9 empty] | 146.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286 | [9 empty] | 166.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 205.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 236.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 269.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
3.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 3.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 26.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 | [9 empty] | 54.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 90.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 120.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 146.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [9 empty] | 166.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 205.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595 | [9 empty] | 236.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 269.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
3.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 |  | 3.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 | [9 empty] | 26.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 54.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 90.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 120.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213 | [9 empty] | 146.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [9 empty] | 166.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 205.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 236.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 269.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
3.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 3.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 26.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 54.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 90.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 120.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203 | [9 empty] | 146.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281 | [9 empty] | 166.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 205.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [9 empty] | 236.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 269.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
3.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 3.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 26.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 54.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 90.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 120.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 146.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [9 empty] | 166.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 205.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553 | [9 empty] | 236.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 269.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
3.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 |  | 3.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 | [9 empty] | 26.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 54.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 90.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [9 empty] | 120.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923 | [9 empty] | 146.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [9 empty] | 166.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 205.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 236.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 269.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
3.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 3.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 26.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 54.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216 | [9 empty] | 90.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 120.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 146.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [9 empty] | 166.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 205.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581 | [9 empty] | 236.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 269.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
3.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 3.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 26.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 54.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 90.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 120.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212 | [9 empty] | 146.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314 | [9 empty] | 166.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 205.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | [9 empty] | 236.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 269.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
3.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 3.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 26.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 54.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 90.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 120.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204 | [9 empty] | 146.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276 | [9 empty] | 166.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 205.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 236.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 269.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
3.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 3.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 26.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 54.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 90.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 120.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 146.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333 | [9 empty] | 166.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 205.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 236.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 269.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
3.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 3.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 26.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 54.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 90.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 120.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228 | [9 empty] | 146.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276 | [9 empty] | 166.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 205.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [9 empty] | 236.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 269.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
3.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 3.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 26.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 54.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 90.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [9 empty] | 120.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9168 | [9 empty] | 146.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [9 empty] | 166.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 205.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568 | [9 empty] | 236.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 269.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
3.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 3.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 26.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 54.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 90.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 120.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208 | [9 empty] | 146.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [9 empty] | 166.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 205.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 236.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 269.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
3.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 3.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 26.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 54.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 90.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [9 empty] | 120.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203 | [9 empty] | 146.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [9 empty] | 166.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 205.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 236.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986 | [9 empty] | 269.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
3.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 3.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 26.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 | [9 empty] | 54.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136 | [9 empty] | 90.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766 | [9 empty] | 120.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174 | [9 empty] | 146.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327 | [9 empty] | 166.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 205.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536 | [9 empty] | 236.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 269.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
3.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 3.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 26.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 54.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 90.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 120.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923 | [9 empty] | 146.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [9 empty] | 166.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 205.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [9 empty] | 236.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 269.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
3.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 3.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 26.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 54.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 90.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737 | [9 empty] | 120.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 146.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [9 empty] | 166.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 205.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 236.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 269.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
3.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 3.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 26.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 54.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 90.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766 | [9 empty] | 120.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213 | [9 empty] | 146.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [9 empty] | 166.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 205.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 236.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 269.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
3.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 3.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 26.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 54.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168 | [9 empty] | 90.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 120.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204 | [9 empty] | 146.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [9 empty] | 166.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 205.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598 | [9 empty] | 236.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 269.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
3.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 3.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 26.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 54.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 90.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 120.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 146.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [9 empty] | 166.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 205.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [9 empty] | 236.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 269.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
3.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 |  | 3.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 | [9 empty] | 26.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 54.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136 | [9 empty] | 90.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 120.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227 | [9 empty] | 146.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [9 empty] | 166.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 205.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 236.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 269.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
3.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 3.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 26.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 54.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 90.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 120.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166 | [9 empty] | 146.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [9 empty] | 166.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 205.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [9 empty] | 236.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 269.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
3.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 3.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 26.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 54.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121 | [9 empty] | 90.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 120.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203 | [9 empty] | 146.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [9 empty] | 167 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 205.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 236.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 269.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 26.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 54.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 90.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 120.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194 | [9 empty] | 146.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2263 | [9 empty] | 167.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 205.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959 | [9 empty] | 236.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 269.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
4.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 4.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 26.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 54.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 90.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5785 | [9 empty] | 120.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 146.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [9 empty] | 167.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 205.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | [9 empty] | 236.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 269.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
4.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 4.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | [9 empty] | 26.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 54.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 90.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 120.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9217 | [9 empty] | 146.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261 | [9 empty] | 167.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 205.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 236.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 269.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
4.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 4.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 26.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 54.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 90.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [9 empty] | 120.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158 | [9 empty] | 146.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295 | [9 empty] | 167.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 205.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559 | [9 empty] | 236.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 269.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
4.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 4.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 26.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 54.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 90.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 120.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198 | [9 empty] | 146.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [9 empty] | 167.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 205.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [9 empty] | 236.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 269.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
4.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 4.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 26.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 90.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 120.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 146.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2257 | [9 empty] | 167.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 205.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587 | [9 empty] | 236.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 269.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
4.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 4.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 26.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 55.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 90.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798 | [9 empty] | 120.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158 | [9 empty] | 146.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [9 empty] | 167.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 205.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525 | [9 empty] | 236.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 269.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
4.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 4.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 26.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 55.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 90.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784 | [9 empty] | 120.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921 | [9 empty] | 146.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2258 | [9 empty] | 167.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068 | [9 empty] | 205.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 236.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 269.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
4.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 4.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 26.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 55.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191 | [9 empty] | 90.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [9 empty] | 120.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 146.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [9 empty] | 167.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 205.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 236.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 269.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
4.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 4.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 26.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 55.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 90.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801 | [9 empty] | 120.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 146.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [9 empty] | 167.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 205.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526 | [9 empty] | 236.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 269.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
4.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 4.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 26.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8514 | [9 empty] | 55.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191 | [9 empty] | 90.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 120.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183 | [9 empty] | 146.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2253 | [9 empty] | 167.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 205.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 236.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 269.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
4.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 4.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 | [9 empty] | 55.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 90.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811 | [9 empty] | 120.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151 | [9 empty] | 146.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [9 empty] | 167.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 205.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514 | [9 empty] | 236.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 269.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
4.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 |  | 4.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 | [9 empty] | 27.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8506 | [9 empty] | 55.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 90.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 120.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9205 | [9 empty] | 146.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [9 empty] | 167.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 205.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562 | [9 empty] | 236.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 269.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
4.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 4.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 27.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 55.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 90.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 120.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145 | [9 empty] | 146.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288 | [9 empty] | 167.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 205.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 236.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 269.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
4.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 4.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 27.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 55.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2141 | [9 empty] | 90.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802 | [9 empty] | 120.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183 | [9 empty] | 146.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 167.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 205.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524 | [9 empty] | 236.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 269.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
4.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 4.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 27.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 55.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 90.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 120.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175 | [9 empty] | 146.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225 | [9 empty] | 167.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 205.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573 | [9 empty] | 236.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 269.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
4.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 4.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 27.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8562 | [9 empty] | 55.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168 | [9 empty] | 90.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809 | [9 empty] | 120.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 146.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [9 empty] | 167.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 205.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513 | [9 empty] | 236.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 269.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
4.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 4.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | [9 empty] | 27.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 55.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164 | [9 empty] | 90.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 120.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197 | [9 empty] | 146.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [9 empty] | 167.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061 | [9 empty] | 205.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956 | [9 empty] | 236.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 269.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
4.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 4.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 27.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 55.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 90.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777 | [9 empty] | 120.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 146.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 167.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 205.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 236.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 269.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
4.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 4.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 27.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 55.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 90.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5806 | [9 empty] | 120.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 146.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286 | [9 empty] | 167.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 205.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519 | [9 empty] | 236.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 269.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
4.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4582 |  | 4.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4582 | [9 empty] | 27.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8509 | [9 empty] | 55.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 90.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 120.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 146.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246 | [9 empty] | 167.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 205.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568 | [9 empty] | 236.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 269.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
4.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 4.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 27.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 55.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 90.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5813 | [9 empty] | 120.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 146.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [9 empty] | 167.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 205.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505 | [9 empty] | 236.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 269.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
4.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 |  | 4.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 | [9 empty] | 27.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 55.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 90.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5793 | [9 empty] | 120.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202 | [9 empty] | 146.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252 | [9 empty] | 167.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 205.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [9 empty] | 236.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 269.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
4.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 4.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 27.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8545 | [9 empty] | 55.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 90.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 121 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [9 empty] | 146.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229 | [9 empty] | 167.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 205.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | [9 empty] | 236.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 269.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
4.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 4.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 27.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 55.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 90.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807 | [9 empty] | 121.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 146.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291 | [9 empty] | 167.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 205.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9515 | [9 empty] | 236.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 269.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
4.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 |  | 4.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 | [9 empty] | 27.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 55.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213 | [9 empty] | 90.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [9 empty] | 121.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185 | [9 empty] | 146.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [9 empty] | 167.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 205.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564 | [9 empty] | 236.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 269.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
4.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 4.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 27.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 55.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 90.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5814 | [9 empty] | 121.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154 | [9 empty] | 146.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [9 empty] | 167.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 205.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503 | [9 empty] | 236.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 269.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
4.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 |  | 4.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 | [9 empty] | 27.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 55.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 90.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794 | [9 empty] | 121.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921 | [9 empty] | 146.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [9 empty] | 167.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 205.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548 | [9 empty] | 236.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 269.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
4.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 4.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 27.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 | [9 empty] | 55.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 90.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 121.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 146.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 167.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 205.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | [9 empty] | 236.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 269.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
4.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 |  | 4.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 | [9 empty] | 27.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 55.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 90.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807 | [9 empty] | 121.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9189 | [9 empty] | 146.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [9 empty] | 167.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 205.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505 | [9 empty] | 236.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 269.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
4.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4587 |  | 4.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4587 | [9 empty] | 27.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 55.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 90.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 121.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 146.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248 | [9 empty] | 167.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 205.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554 | [9 empty] | 236.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 269.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
4.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 4.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 27.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 55.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 90.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811 | [9 empty] | 121.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [9 empty] | 146.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [9 empty] | 167.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 205.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | [9 empty] | 236.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 269.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
4.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 |  | 4.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 | [9 empty] | 27.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 55.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 90.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 121.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202 | [9 empty] | 146.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245 | [9 empty] | 167.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 205.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 237 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 269.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
4.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 4.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 27.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 55.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 90.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 121.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141 | [9 empty] | 146.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [9 empty] | 167.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 205.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526 | [9 empty] | 237.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992 | [9 empty] | 269.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
4.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 4.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 27.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 55.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 90.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798 | [9 empty] | 121.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 146.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [9 empty] | 167.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 205.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507 | [9 empty] | 237.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 269.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
4.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 4.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 27.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 55.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 90.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [9 empty] | 121.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 146.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [9 empty] | 167.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 205.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558 | [9 empty] | 237.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 269.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
4.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 4.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 27.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 55.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 90.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5805 | [9 empty] | 121.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [9 empty] | 147 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [9 empty] | 167.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 205.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497 | [9 empty] | 237.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 269.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
4.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 4.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 27.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 55.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 90.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783 | [9 empty] | 121.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 147.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241 | [9 empty] | 167.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 205.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 237.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 269.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
4.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 4.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 27.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 55.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 90.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 121.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 147.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 205.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953 | [9 empty] | 237.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 269.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
4.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 4.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 27.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 | [9 empty] | 55.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 90.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5793 | [9 empty] | 121.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 147.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 205.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951 | [9 empty] | 237.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 269.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
4.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 4.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 27.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 55.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 90.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [9 empty] | 121.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917 | [9 empty] | 147.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238 | [9 empty] | 167.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 205.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956 | [9 empty] | 237.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 269.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
4.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 4.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 27.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 55.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198 | [9 empty] | 90.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797 | [9 empty] | 121.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138 | [9 empty] | 147.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295 | [9 empty] | 167.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 205.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499 | [9 empty] | 237.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025 | [9 empty] | 269.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
4.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 4.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 27.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 55.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 90.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 121.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194 | [9 empty] | 147.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238 | [9 empty] | 167.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 205.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547 | [9 empty] | 237.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 269.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
4.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 4.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 27.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 55.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232 | [9 empty] | 90.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 121.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136 | [9 empty] | 147.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273 | [9 empty] | 167.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 205.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | [9 empty] | 237.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 269.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
4.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 |  | 4.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 | [9 empty] | 27.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 55.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 90.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783 | [9 empty] | 121.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175 | [9 empty] | 147.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 205.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505 | [9 empty] | 237.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 269.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
4.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 4.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 27.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 55.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231 | [9 empty] | 90.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 121.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166 | [9 empty] | 147.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224 | [9 empty] | 167.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 205.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554 | [9 empty] | 237.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 269.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
4.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 4.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 27.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 | [9 empty] | 55.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 90.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 121.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 147.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [9 empty] | 167.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 205.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491 | [9 empty] | 237.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026 | [9 empty] | 269.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
4.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 4.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 27.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 55.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195 | [9 empty] | 90.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 121.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188 | [9 empty] | 147.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224 | [9 empty] | 167.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 205.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [9 empty] | 237.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 269.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
4.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 4.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 27.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 | [9 empty] | 55.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234 | [9 empty] | 90.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 121.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128 | [9 empty] | 147.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 205.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518 | [9 empty] | 237.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987 | [9 empty] | 269.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
4.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 4.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 27.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 55.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 90.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787 | [9 empty] | 121.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167 | [9 empty] | 147.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277 | [9 empty] | 167.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 205.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496 | [9 empty] | 237.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026 | [9 empty] | 269.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
4.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 4.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 27.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 | [9 empty] | 55.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 90.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 121.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161 | [9 empty] | 147.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238 | [9 empty] | 167.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 206 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545 | [9 empty] | 237.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966 | [9 empty] | 269.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
4.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 4.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 27.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 55.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204 | [9 empty] | 90.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797 | [9 empty] | 121.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 147.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295 | [9 empty] | 167.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 206.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483 | [9 empty] | 237.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 270 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
4.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 4.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 27.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 55.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203 | [9 empty] | 90.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 121.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185 | [9 empty] | 147.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2239 | [9 empty] | 167.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 206.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | [9 empty] | 237.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 270.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
4.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 4.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 27.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 55.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244 | [9 empty] | 90.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [9 empty] | 121.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126 | [9 empty] | 147.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277 | [9 empty] | 167.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 206.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516 | [9 empty] | 237.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 270.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
4.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 4.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 27.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 55.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187 | [9 empty] | 90.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787 | [9 empty] | 121.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167 | [9 empty] | 147.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [9 empty] | 167.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 206.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496 | [9 empty] | 237.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 270.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
4.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 4.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 27.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 55.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2247 | [9 empty] | 90.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 121.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 147.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2244 | [9 empty] | 167.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 206.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [9 empty] | 237.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 270.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
4.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 4.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 27.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 55.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 90.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797 | [9 empty] | 121.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127 | [9 empty] | 147.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [9 empty] | 167.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 206.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [9 empty] | 237.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 270.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
4.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 |  | 4.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 | [9 empty] | 27.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 55.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 90.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 121.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 147.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [9 empty] | 167.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 206.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527 | [9 empty] | 237.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 270.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
4.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 4.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 27.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 55.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2258 | [9 empty] | 90.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 121.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119 | [9 empty] | 147.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 206.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507 | [9 empty] | 237.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 270.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
4.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 4.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 27.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 55.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 90.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784 | [9 empty] | 121.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157 | [9 empty] | 147.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273 | [9 empty] | 167.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 206.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484 | [9 empty] | 237.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 270.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
4.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 |  | 4.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 | [9 empty] | 27.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 55.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.226 | [9 empty] | 90.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 121.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148 | [9 empty] | 147.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2234 | [9 empty] | 167.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 206.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | [9 empty] | 237.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 270.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
4.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 4.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 27.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 55.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 90.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 121.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116 | [9 empty] | 147.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 167.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 206.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.947 | [9 empty] | 237.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 270.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
4.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 |  | 4.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4586 | [9 empty] | 27.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 55.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 90.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [9 empty] | 121.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917 | [9 empty] | 147.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.223 | [9 empty] | 167.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 206.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518 | [9 empty] | 237.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 270.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
4.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 4.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 27.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 55.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2261 | [9 empty] | 90.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 121.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109 | [9 empty] | 147.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2267 | [9 empty] | 167.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 206.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95 | [9 empty] | 237.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 270.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
4.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 4.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 27.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 55.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 90.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777 | [9 empty] | 121.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [9 empty] | 147.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269 | [9 empty] | 167.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 206.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482 | [9 empty] | 237.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 270.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
4.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 4.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 27.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 55.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256 | [9 empty] | 90.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724 | [9 empty] | 121.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 147.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2234 | [9 empty] | 167.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 206.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | [9 empty] | 237.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 270.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
4.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 4.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 27.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 55.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219 | [9 empty] | 90.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 121.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106 | [9 empty] | 147.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [9 empty] | 167.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 206.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471 | [9 empty] | 237.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 270.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
4.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 4.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 27.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 55.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 90.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 121.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161 | [9 empty] | 147.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2236 | [9 empty] | 167.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 206.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519 | [9 empty] | 237.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 270.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
4.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 4.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 27.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 55.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254 | [9 empty] | 90.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [9 empty] | 121.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101 | [9 empty] | 147.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 206.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502 | [9 empty] | 237.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 270.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
4.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 4.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 27.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 55.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 90.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 121.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 147.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276 | [9 empty] | 167.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 206.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482 | [9 empty] | 237.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 270.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
4.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 |  | 4.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 | [9 empty] | 27.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 55.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255 | [9 empty] | 90.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [9 empty] | 121.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 147.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [9 empty] | 167.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 206.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529 | [9 empty] | 237.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 270.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
4.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 4.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 27.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 55.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222 | [9 empty] | 90.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578 | [9 empty] | 121.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 147.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [9 empty] | 167.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 206.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9467 | [9 empty] | 237.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 270.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
4.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 |  | 4.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 | [9 empty] | 27.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 55.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 90.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 121.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9164 | [9 empty] | 147.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245 | [9 empty] | 167.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 206.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9515 | [9 empty] | 237.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 270.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
4.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 4.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 27.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 55.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 121.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105 | [9 empty] | 147.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282 | [9 empty] | 167.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 206.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495 | [9 empty] | 237.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 270.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
4.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 4.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 27.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 55.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 91.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 121.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 147.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283 | [9 empty] | 167.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 206.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473 | [9 empty] | 237.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 270.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
4.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 |  | 4.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 | [9 empty] | 27.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 55.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225 | [9 empty] | 91.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 121.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 147.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248 | [9 empty] | 167.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 206.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519 | [9 empty] | 237.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 270.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
4.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 4.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 27.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 55.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 91.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779 | [9 empty] | 121.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 147.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [9 empty] | 167.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 206.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457 | [9 empty] | 237.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 270.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
4.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 4.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 27.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [9 empty] | 55.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 91.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 121.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159 | [9 empty] | 147.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241 | [9 empty] | 167.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068 | [9 empty] | 206.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502 | [9 empty] | 237.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 270.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
4.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 4.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 27.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 55.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2251 | [9 empty] | 91.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [9 empty] | 121.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101 | [9 empty] | 147.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [9 empty] | 167.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 206.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483 | [9 empty] | 237.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 270.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
4.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 4.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 27.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 55.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 91.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 147.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [9 empty] | 167.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 206.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 237.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 270.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
4.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 4.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 27.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 55.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2252 | [9 empty] | 91.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 121.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 147.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2236 | [9 empty] | 167.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 206.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512 | [9 empty] | 237.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 270.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
4.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 4.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 27.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 55.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 91.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 147.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293 | [9 empty] | 167.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 206.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449 | [9 empty] | 237.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 270.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
4.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 |  | 4.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4576 | [9 empty] | 27.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 55.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215 | [9 empty] | 91.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 121.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 147.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2237 | [9 empty] | 167.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 206.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | [9 empty] | 237.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 270.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
4.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 4.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 27.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 55.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2252 | [9 empty] | 91.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737 | [9 empty] | 121.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105 | [9 empty] | 147.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276 | [9 empty] | 167.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 206.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 237.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 270.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
4.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 4.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 27.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 55.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 91.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757 | [9 empty] | 121.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9146 | [9 empty] | 147.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276 | [9 empty] | 167.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 206.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452 | [9 empty] | 237.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 270.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
4.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 4.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 27.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 55.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2249 | [9 empty] | 91.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 121.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.914 | [9 empty] | 147.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [9 empty] | 167.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 206.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499 | [9 empty] | 237.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986 | [9 empty] | 270.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
4.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 |  | 4.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 | [9 empty] | 27.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 55.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 91.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766 | [9 empty] | 121.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 147.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23 | [9 empty] | 167.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 206.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435 | [9 empty] | 237.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 270.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
4.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 4.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 27.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 | [9 empty] | 55.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 91.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 121.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162 | [9 empty] | 147.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2243 | [9 empty] | 167.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 206.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [9 empty] | 237.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 270.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
4.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 4.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 27.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 | [9 empty] | 55.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 91.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733 | [9 empty] | 121.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91 | [9 empty] | 147.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [9 empty] | 167.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 206.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458 | [9 empty] | 237.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 270.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
4.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 4.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 27.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8467 | [9 empty] | 55.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 91.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 121.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 147.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [9 empty] | 167.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 206.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [9 empty] | 237.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 270.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558
4.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 4.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 27.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 55.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 91.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 121.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 147.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246 | [9 empty] | 167.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 206.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477 | [9 empty] | 237.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984 | [9 empty] | 270.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
4.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 4.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 27.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 55.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 91.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102 | [9 empty] | 147.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [9 empty] | 167.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 206.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414 | [9 empty] | 237.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 270.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
4.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 |  | 4.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 | [9 empty] | 27.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 55.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 91.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 121.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155 | [9 empty] | 147.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246 | [9 empty] | 167.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 206.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458 | [9 empty] | 237.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 270.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
4.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 4.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 27.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 55.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 91.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [9 empty] | 121.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094 | [9 empty] | 147.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [9 empty] | 167.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 206.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435 | [9 empty] | 237.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 270.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
4.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 4.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 27.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 | [9 empty] | 55.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 91.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765 | [9 empty] | 121.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 147.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 167.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 206.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [9 empty] | 237.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 270.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
4.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 4.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 27.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 55.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241 | [9 empty] | 91.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 121.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127 | [9 empty] | 147.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [9 empty] | 167.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 206.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462 | [9 empty] | 237.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 270.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
4.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 4.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 27.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 55.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 91.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779 | [9 empty] | 121.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [9 empty] | 147.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [9 empty] | 167.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 206.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397 | [9 empty] | 237.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 270.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
4.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 4.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 27.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 55.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 91.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 121.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 147.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225 | [9 empty] | 167.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 206.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 237.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 270.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
4.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 4.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 27.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 55.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 91.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [9 empty] | 121.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092 | [9 empty] | 147.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [9 empty] | 167.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 206.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423 | [9 empty] | 237.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 270.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
4.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 4.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 27.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 55.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 91.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 121.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9131 | [9 empty] | 147.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 168 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 206.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404 | [9 empty] | 237.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 270.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 27.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 55.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 91.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [9 empty] | 121.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124 | [9 empty] | 147.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [9 empty] | 168.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 206.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 237.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 270.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
5.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 5.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 27.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 55.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 91.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 121.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092 | [9 empty] | 147.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [9 empty] | 168.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 206.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [9 empty] | 237.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 270.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
5.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 5.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 27.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 55.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 91.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 121.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148 | [9 empty] | 147.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248 | [9 empty] | 168.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 206.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 237.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 270.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
5.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 5.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 27.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 55.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231 | [9 empty] | 91.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 121.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088 | [9 empty] | 147.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286 | [9 empty] | 168.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 206.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 237.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 270.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
5.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 5.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 27.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 55.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 91.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [9 empty] | 147.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283 | [9 empty] | 168.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 206.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403 | [9 empty] | 237.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 270.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
5.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 |  | 5.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.456 | [9 empty] | 27.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 91.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 121.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117 | [9 empty] | 147.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225 | [9 empty] | 168.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 206.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452 | [9 empty] | 237.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984 | [9 empty] | 270.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
5.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 5.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 27.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 56.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195 | [9 empty] | 91.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779 | [9 empty] | 121.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 147.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [9 empty] | 168.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 206.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9388 | [9 empty] | 237.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 270.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
5.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 5.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 27.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [9 empty] | 56.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 91.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 121.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 147.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247 | [9 empty] | 168.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 206.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [9 empty] | 237.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 270.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519
5.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 5.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 27.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 56.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 91.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 121.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 147.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 168.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 206.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941 | [9 empty] | 237.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 270.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
5.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 5.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 27.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 56.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 91.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9115 | [9 empty] | 147.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281 | [9 empty] | 168.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 206.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 237.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | [9 empty] | 270.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
5.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 5.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 27.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 56.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 91.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 121.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 147.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245 | [9 empty] | 168.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 206.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436 | [9 empty] | 237.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 270.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
5.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 |  | 5.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4507 | [9 empty] | 28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 56.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 91.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778 | [9 empty] | 121.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 147.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [9 empty] | 168.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 206.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374 | [9 empty] | 237.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 270.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
5.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 5.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 28.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [9 empty] | 56.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 91.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 121.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 147.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245 | [9 empty] | 168.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 206.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 237.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 270.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
5.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 5.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 28.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 56.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 91.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 121.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 147.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [9 empty] | 168.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 206.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 237.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 270.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
5.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 5.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 28.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 56.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 91.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 121.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 147.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284 | [9 empty] | 168.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 206.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383 | [9 empty] | 237.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054 | [9 empty] | 270.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
5.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 5.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 28.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 56.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 91.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 121.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 147.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252 | [9 empty] | 168.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 206.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428 | [9 empty] | 237.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 270.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
5.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 5.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 28.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 56.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 91.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778 | [9 empty] | 121.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 147.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [9 empty] | 168.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 206.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364 | [9 empty] | 237.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 270.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
5.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 5.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 28.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 | [9 empty] | 56.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 91.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 121.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 147.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [9 empty] | 168.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071 | [9 empty] | 206.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 237.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 270.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
5.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 5.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 28.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [9 empty] | 56.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 91.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 121.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 147.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 168.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 206.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939 | [9 empty] | 237.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 270.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
5.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 5.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 28.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 56.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 91.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [9 empty] | 121.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 147.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [9 empty] | 168.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 206.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937 | [9 empty] | 237.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 270.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
5.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 5.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 28.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 | [9 empty] | 56.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 91.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 121.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105 | [9 empty] | 147.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [9 empty] | 168.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 206.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 237.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984 | [9 empty] | 270.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
5.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 5.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 28.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 56.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 91.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774 | [9 empty] | 121.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074 | [9 empty] | 147.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [9 empty] | 168.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 206.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354 | [9 empty] | 237.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 270.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
5.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 5.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 28.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 56.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198 | [9 empty] | 91.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 121.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 147.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247 | [9 empty] | 168.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 206.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 237.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 270.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
5.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 5.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 28.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 | [9 empty] | 56.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232 | [9 empty] | 91.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742 | [9 empty] | 122 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 147.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288 | [9 empty] | 168.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 206.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382 | [9 empty] | 237.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 270.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
5.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 5.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 28.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 56.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 91.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 122.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911 | [9 empty] | 147.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [9 empty] | 168.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 206.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363 | [9 empty] | 237.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 270.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
5.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 5.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 28.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 56.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 91.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715 | [9 empty] | 122.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 147.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [9 empty] | 168.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 206.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941 | [9 empty] | 237.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 270.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
5.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 56.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 91.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5776 | [9 empty] | 122.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 147.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [9 empty] | 168.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 206.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348 | [9 empty] | 237.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 270.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
5.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 5.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 28.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [9 empty] | 56.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204 | [9 empty] | 91.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 122.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9123 | [9 empty] | 147.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [9 empty] | 168.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 206.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397 | [9 empty] | 237.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 270.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
5.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 5.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 28.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 56.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241 | [9 empty] | 91.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 122.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 147.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294 | [9 empty] | 168.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 206.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377 | [9 empty] | 237.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 270.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
5.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 5.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 28.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 | [9 empty] | 56.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 91.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762 | [9 empty] | 122.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102 | [9 empty] | 147.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 168.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 206.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936 | [9 empty] | 237.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 270.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
5.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 5.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 28.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [9 empty] | 56.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 91.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 122.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [9 empty] | 147.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2255 | [9 empty] | 168.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 206.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 237.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 270.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
5.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 5.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 28.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 56.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207 | [9 empty] | 91.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772 | [9 empty] | 122.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 147.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [9 empty] | 168.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 206.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348 | [9 empty] | 237.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | [9 empty] | 270.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
5.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 5.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 28.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [9 empty] | 56.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 91.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 122.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912 | [9 empty] | 147.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [9 empty] | 168.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 206.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399 | [9 empty] | 238 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 270.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
5.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 5.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 28.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 56.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241 | [9 empty] | 91.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737 | [9 empty] | 122.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 147.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293 | [9 empty] | 168.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 206.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379 | [9 empty] | 238.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 270.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
5.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 5.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 28.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8444 | [9 empty] | 56.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 91.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 122.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [9 empty] | 147.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 168.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 206.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 238.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 270.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
5.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 5.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 28.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 56.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236 | [9 empty] | 91.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 122.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087 | [9 empty] | 147.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2256 | [9 empty] | 168.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 206.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 238.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 270.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
5.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 56.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 91.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 122.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 148 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [9 empty] | 168.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 206.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346 | [9 empty] | 238.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045 | [9 empty] | 270.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
5.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 5.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 28.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 56.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198 | [9 empty] | 91.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 122.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 148.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2253 | [9 empty] | 168.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 206.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393 | [9 empty] | 238.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302 | [9 empty] | 270.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
5.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 5.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 28.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 56.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231 | [9 empty] | 91.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 122.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 148.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293 | [9 empty] | 168.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 206.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371 | [9 empty] | 238.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 270.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
5.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 5.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 28.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 56.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 91.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 122.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 148.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229 | [9 empty] | 168.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 206.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354 | [9 empty] | 238.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 270.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
5.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 5.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 28.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [9 empty] | 56.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232 | [9 empty] | 91.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 122.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 148.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259 | [9 empty] | 168.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 206.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404 | [9 empty] | 238.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 270.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
5.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 56.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 91.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 122.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 148.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [9 empty] | 168.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 206.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345 | [9 empty] | 238.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 270.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
5.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 5.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 28.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 56.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195 | [9 empty] | 91.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 122.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099 | [9 empty] | 148.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261 | [9 empty] | 168.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 206.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396 | [9 empty] | 238.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 270.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
5.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 5.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 28.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 56.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229 | [9 empty] | 91.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [9 empty] | 122.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 148.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [9 empty] | 168.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 206.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377 | [9 empty] | 238.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 270.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
5.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 5.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 28.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8441 | [9 empty] | 56.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 91.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [9 empty] | 122.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078 | [9 empty] | 148.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301 | [9 empty] | 168.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 206.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361 | [9 empty] | 238.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057 | [9 empty] | 270.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
5.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 5.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 28.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 56.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 91.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [9 empty] | 122.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 148.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [9 empty] | 168.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 206.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 238.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 270.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
5.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 56.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191 | [9 empty] | 91.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [9 empty] | 122.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 148.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327 | [9 empty] | 168.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 206.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345 | [9 empty] | 238.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049 | [9 empty] | 270.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
5.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 5.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 28.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 56.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 91.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 122.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094 | [9 empty] | 148.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2267 | [9 empty] | 168.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 206.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [9 empty] | 238.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025 | [9 empty] | 270.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
5.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 5.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 28.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [9 empty] | 56.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225 | [9 empty] | 91.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 122.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 148.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [9 empty] | 168.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 206.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372 | [9 empty] | 238.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 270.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
5.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 5.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 28.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [9 empty] | 56.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 91.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727 | [9 empty] | 122.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074 | [9 empty] | 148.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23 | [9 empty] | 168.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 206.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355 | [9 empty] | 238.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 270.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
5.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 5.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 28.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 56.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 91.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 122.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 148.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269 | [9 empty] | 168.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 207 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405 | [9 empty] | 238.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995 | [9 empty] | 270.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
5.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 56.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 91.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 122.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 148.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324 | [9 empty] | 168.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 207.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345 | [9 empty] | 238.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045 | [9 empty] | 271 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
5.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 5.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 28.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [9 empty] | 56.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 91.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 122.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [9 empty] | 148.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2266 | [9 empty] | 168.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 207.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397 | [9 empty] | 238.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019 | [9 empty] | 271.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
5.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 5.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 28.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 56.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 91.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [9 empty] | 122.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 148.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [9 empty] | 168.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 207.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377 | [9 empty] | 238.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 271.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
5.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 5.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 28.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [9 empty] | 56.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 91.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 122.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 148.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [9 empty] | 168.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 207.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362 | [9 empty] | 238.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 271.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
5.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 5.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 28.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 56.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 91.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 122.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074 | [9 empty] | 148.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274 | [9 empty] | 168.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 207.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412 | [9 empty] | 238.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992 | [9 empty] | 271.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
5.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 |  | 5.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 | [9 empty] | 28.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 56.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 91.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733 | [9 empty] | 122.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 148.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233 | [9 empty] | 168.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 207.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352 | [9 empty] | 238.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 271.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
5.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 5.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 28.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 56.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 91.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 122.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099 | [9 empty] | 148.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [9 empty] | 168.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 207.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404 | [9 empty] | 238.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 271.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
5.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 5.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 28.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 56.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219 | [9 empty] | 91.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703 | [9 empty] | 122.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 148.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [9 empty] | 168.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 207.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385 | [9 empty] | 238.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 271.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
5.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 5.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 28.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [9 empty] | 56.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163 | [9 empty] | 91.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 122.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081 | [9 empty] | 148.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [9 empty] | 168.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 207.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9369 | [9 empty] | 238.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 271.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
5.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 5.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 28.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 56.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221 | [9 empty] | 91.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 122.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 148.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2278 | [9 empty] | 168.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 207.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 238.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 271.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
5.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 5.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 28.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [9 empty] | 56.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 91.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727 | [9 empty] | 122.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 148.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [9 empty] | 168.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 207.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 238.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 271.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
5.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 5.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 28.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [9 empty] | 56.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 91.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 122.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9098 | [9 empty] | 148.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [9 empty] | 168.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 207.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412 | [9 empty] | 238.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025 | [9 empty] | 271.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
5.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 5.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 28.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [9 empty] | 56.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 91.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 122.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 148.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [9 empty] | 168.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 207.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391 | [9 empty] | 238.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 271.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
5.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 5.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 28.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [9 empty] | 56.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 91.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [9 empty] | 122.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 148.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [9 empty] | 168.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 207.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375 | [9 empty] | 238.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 271.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
5.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 5.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 28.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [9 empty] | 56.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 91.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 122.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065 | [9 empty] | 148.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [9 empty] | 168.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 207.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421 | [9 empty] | 238.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 271.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
5.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 |  | 5.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 | [9 empty] | 28.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 56.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 91.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 122.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 148.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336 | [9 empty] | 168.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 207.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936 | [9 empty] | 238.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 271.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
5.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 |  | 5.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.455 | [9 empty] | 28.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 56.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 91.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 122.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083 | [9 empty] | 148.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274 | [9 empty] | 168.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 207.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 238.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019 | [9 empty] | 271.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
5.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 56.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 91.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 122.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 148.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [9 empty] | 168.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 207.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 238.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 271.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
5.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 5.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 28.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [9 empty] | 56.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 91.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 122.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 148.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [9 empty] | 168.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 207.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374 | [9 empty] | 238.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305 | [9 empty] | 271.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
5.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 5.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 28.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [9 empty] | 56.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 91.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659 | [9 empty] | 122.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 148.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281 | [9 empty] | 168.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 207.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 238.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 271.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
5.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 5.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 28.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 56.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 91.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 122.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 148.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [9 empty] | 168.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 207.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363 | [9 empty] | 238.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 271.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
5.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 5.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 28.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [9 empty] | 56.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 91.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [9 empty] | 122.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082 | [9 empty] | 148.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [9 empty] | 168.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 207.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414 | [9 empty] | 238.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 271.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
5.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 |  | 5.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4505 | [9 empty] | 28.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 56.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 122.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 148.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324 | [9 empty] | 168.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 207.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 238.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 271.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
5.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 5.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 28.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 56.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 92.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 122.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 148.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [9 empty] | 168.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 207.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378 | [9 empty] | 238.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 271.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
5.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 5.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 28.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [9 empty] | 56.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 92.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [9 empty] | 122.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 148.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229 | [9 empty] | 168.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 207.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 238.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 271.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
5.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 5.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 28.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 56.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168 | [9 empty] | 92.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [9 empty] | 122.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 148.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [9 empty] | 168.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 207.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9366 | [9 empty] | 238.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045 | [9 empty] | 271.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
5.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 5.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 28.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 56.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 92.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 122.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083 | [9 empty] | 148.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [9 empty] | 168.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 207.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 238.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 271.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
5.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 5.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 28.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 56.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204 | [9 empty] | 92.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 122.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 148.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [9 empty] | 168.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 207.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393 | [9 empty] | 238.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 271.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
5.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 5.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 28.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 56.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146 | [9 empty] | 92.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 122.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 148.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328 | [9 empty] | 168.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 207.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376 | [9 empty] | 238.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305 | [9 empty] | 271.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
5.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 5.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 28.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 56.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 92.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 122.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 148.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [9 empty] | 168.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 207.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 238.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 271.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
5.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 5.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 28.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [9 empty] | 56.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166 | [9 empty] | 92.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 122.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 148.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [9 empty] | 168.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 207.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9365 | [9 empty] | 238.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 271.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
5.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 5.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 28.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 56.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 92.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [9 empty] | 122.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 148.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [9 empty] | 168.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 207.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [9 empty] | 238.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017 | [9 empty] | 271.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
5.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 5.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 28.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 56.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 92.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 122.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 148.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [9 empty] | 168.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 207.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395 | [9 empty] | 238.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 271.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
5.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 5.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 28.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [9 empty] | 56.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 92.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 122.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 148.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [9 empty] | 168.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 207.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938 | [9 empty] | 238.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 271.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
5.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 5.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 28.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 56.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 92.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 122.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 148.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [9 empty] | 168.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 207.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427 | [9 empty] | 238.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 271.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
5.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 |  | 5.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4481 | [9 empty] | 28.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 56.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 92.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 122.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 148.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [9 empty] | 168.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 207.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367 | [9 empty] | 238.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 271.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
5.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 5.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 28.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 56.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 92.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668 | [9 empty] | 122.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 148.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [9 empty] | 168.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 207.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 238.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 271.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
5.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 |  | 5.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 | [9 empty] | 28.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 56.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 92.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 122.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 148.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [9 empty] | 168.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 207.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399 | [9 empty] | 238.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 271.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
5.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 5.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 28.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [9 empty] | 56.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147 | [9 empty] | 92.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677 | [9 empty] | 122.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 148.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [9 empty] | 168.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 207.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386 | [9 empty] | 238.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049 | [9 empty] | 271.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
5.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 5.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 28.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 56.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 92.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 122.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 148.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [9 empty] | 168.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 207.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434 | [9 empty] | 238.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 271.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
5.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 |  | 5.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 | [9 empty] | 28.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 56.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 92.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 122.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 148.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [9 empty] | 168.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 207.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374 | [9 empty] | 238.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 271.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
5.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 5.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 28.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8386 | [9 empty] | 56.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 92.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661 | [9 empty] | 122.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 148.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [9 empty] | 168.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 207.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425 | [9 empty] | 238.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019 | [9 empty] | 271.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
5.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 |  | 5.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 | [9 empty] | 28.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [9 empty] | 56.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 92.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 122.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 148.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349 | [9 empty] | 168.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 207.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403 | [9 empty] | 238.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 271.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
5.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 5.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 28.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 56.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 92.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 122.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 148.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [9 empty] | 168.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 207.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386 | [9 empty] | 238.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045 | [9 empty] | 271.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
5.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 5.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 28.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [9 empty] | 56.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 92.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615 | [9 empty] | 122.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 148.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [9 empty] | 168.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 207.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432 | [9 empty] | 238.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 271.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
5.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4468 |  | 5.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4468 | [9 empty] | 28.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [9 empty] | 56.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 92.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 122.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 148.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [9 empty] | 168.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 207.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373 | [9 empty] | 238.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 271.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
5.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 5.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 28.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 56.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 92.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [9 empty] | 122.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 148.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318 | [9 empty] | 168.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 207.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425 | [9 empty] | 238.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 271.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
5.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4484 |  | 5.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4484 | [9 empty] | 28.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 56.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 92.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 122.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 148.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [9 empty] | 168.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 207.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403 | [9 empty] | 238.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 271.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
5.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 5.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 28.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 56.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 92.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [9 empty] | 122.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 148.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [9 empty] | 169 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 207.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 238.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 271.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 28.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 56.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 92.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [9 empty] | 122.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 148.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [9 empty] | 169.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 207.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438 | [9 empty] | 238.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 271.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
6.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4469 |  | 6.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4469 | [9 empty] | 28.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [9 empty] | 56.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 92.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 122.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 148.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [9 empty] | 169.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 207.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938 | [9 empty] | 238.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 271.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
6.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 |  | 6.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4528 | [9 empty] | 28.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 56.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147 | [9 empty] | 92.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [9 empty] | 122.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 148.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314 | [9 empty] | 169.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 207.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434 | [9 empty] | 238.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 271.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
6.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4485 |  | 6.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4485 | [9 empty] | 28.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 56.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 92.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 122.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 148.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [9 empty] | 169.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 207.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415 | [9 empty] | 238.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 271.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
6.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 |  | 6.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 | [9 empty] | 28.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 56.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 92.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659 | [9 empty] | 122.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 148.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235 | [9 empty] | 169.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 207.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399 | [9 empty] | 238.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 271.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
6.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 6.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 28.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [9 empty] | 57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 92.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 122.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 148.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [9 empty] | 169.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 207.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445 | [9 empty] | 238.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 271.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
6.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.446 |  | 6.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.446 | [9 empty] | 28.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8425 | [9 empty] | 57.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 92.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [9 empty] | 122.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 148.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [9 empty] | 169.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 207.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383 | [9 empty] | 238.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019 | [9 empty] | 271.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
6.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 6.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 28.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 57.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 92.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 122.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 148.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314 | [9 empty] | 169.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 207.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436 | [9 empty] | 238.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 271.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
6.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 |  | 6.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 | [9 empty] | 28.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 57.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 92.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 122.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 148.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [9 empty] | 169.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 207.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 238.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 271.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
6.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 |  | 6.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 | [9 empty] | 28.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 57.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 92.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 122.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 148.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [9 empty] | 169.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 207.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 238.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 271.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
6.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 6.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 28.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [9 empty] | 57.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 92.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604 | [9 empty] | 122.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 148.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [9 empty] | 169.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 207.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452 | [9 empty] | 238.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 271.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
6.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4457 |  | 6.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4457 | [9 empty] | 29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 | [9 empty] | 57.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 92.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 122.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 148.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [9 empty] | 169.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 207.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 238.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 271.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
6.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 6.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 29.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 57.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 92.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [9 empty] | 122.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066 | [9 empty] | 148.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [9 empty] | 169.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 207.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 238.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 271.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
6.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4471 |  | 6.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4471 | [9 empty] | 29.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 57.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 92.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [9 empty] | 122.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 148.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [9 empty] | 169.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 207.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423 | [9 empty] | 238.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 271.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
6.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 |  | 6.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 | [9 empty] | 29.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [9 empty] | 57.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 92.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646 | [9 empty] | 122.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 148.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [9 empty] | 169.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 207.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 238.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 271.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
6.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 |  | 6.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4508 | [9 empty] | 29.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 57.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169 | [9 empty] | 92.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604 | [9 empty] | 122.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 148.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [9 empty] | 169.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 207.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9456 | [9 empty] | 238.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963 | [9 empty] | 271.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
6.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4454 |  | 6.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4454 | [9 empty] | 29.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 57.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 92.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 122.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 148.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [9 empty] | 169.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 207.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939 | [9 empty] | 238.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 271.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
6.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 6.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 29.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 57.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 92.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 122.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 148.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [9 empty] | 169.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 207.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441 | [9 empty] | 238.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 271.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
6.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4482 |  | 6.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4482 | [9 empty] | 29.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 57.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 92.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 122.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 148.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [9 empty] | 169.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 207.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [9 empty] | 238.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 271.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
6.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 |  | 6.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 | [9 empty] | 29.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 57.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 92.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 122.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 148.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235 | [9 empty] | 169.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 207.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 238.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 271.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
6.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 6.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 29.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 57.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 92.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [9 empty] | 122.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 148.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324 | [9 empty] | 169.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 207.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945 | [9 empty] | 238.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 271.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
6.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4472 |  | 6.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4472 | [9 empty] | 29.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 57.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 92.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 122.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 148.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238 | [9 empty] | 169.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 207.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385 | [9 empty] | 238.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 271.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
6.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 6.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 29.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 57.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 92.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 122.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 148.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [9 empty] | 169.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 207.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436 | [9 empty] | 238.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 271.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
6.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 6.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 29.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 57.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 92.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 123 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 148.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367 | [9 empty] | 169.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 207.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 238.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296 | [9 empty] | 271.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
6.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 6.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 29.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 57.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 92.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 123.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 148.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [9 empty] | 169.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 207.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395 | [9 empty] | 238.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 271.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
6.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 |  | 6.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4522 | [9 empty] | 29.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 | [9 empty] | 57.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163 | [9 empty] | 92.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 123.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 148.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [9 empty] | 169.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 207.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 238.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 271.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
6.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4465 |  | 6.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4465 | [9 empty] | 29.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [9 empty] | 57.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 92.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 123.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 148.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [9 empty] | 169.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 207.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381 | [9 empty] | 238.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 271.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
6.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 6.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 29.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 57.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 92.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 123.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 148.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [9 empty] | 169.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 207.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435 | [9 empty] | 238.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 271.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
6.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.448 |  | 6.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.448 | [9 empty] | 29.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 57.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 92.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641 | [9 empty] | 123.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 148.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367 | [9 empty] | 169.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265 | [9 empty] | 207.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [9 empty] | 238.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 271.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
6.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 |  | 6.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 | [9 empty] | 29.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 57.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 92.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 123.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 148.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [9 empty] | 169.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 207.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401 | [9 empty] | 238.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 271.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
6.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 6.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 29.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8355 | [9 empty] | 57.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 92.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [9 empty] | 123.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 148.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233 | [9 empty] | 169.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 207.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451 | [9 empty] | 238.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 271.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
6.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4459 |  | 6.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4459 | [9 empty] | 29.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 57.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 92.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 123.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 148.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386 | [9 empty] | 169.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 207.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [9 empty] | 238.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986 | [9 empty] | 271.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
6.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 6.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 29.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 57.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123 | [9 empty] | 92.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 123.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 148.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233 | [9 empty] | 169.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 207.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 239 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 271.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
6.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 |  | 6.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 | [9 empty] | 29.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 57.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 92.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 123.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 148.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377 | [9 empty] | 169.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 207.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 239.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952 | [9 empty] | 271.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
6.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4482 |  | 6.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4482 | [9 empty] | 29.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 57.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 92.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 123.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 148.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [9 empty] | 169.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 207.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 239.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 271.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
6.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 6.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 29.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 57.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 92.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601 | [9 empty] | 123.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 148.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [9 empty] | 169.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 207.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454 | [9 empty] | 239.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 271.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
6.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4455 |  | 6.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4455 | [9 empty] | 29.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 57.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 92.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 123.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [9 empty] | 169.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 207.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [9 empty] | 239.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 271.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
6.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 6.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 29.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [9 empty] | 57.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 92.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626 | [9 empty] | 123.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 149.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [9 empty] | 169.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 207.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442 | [9 empty] | 239.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 271.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
6.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4473 |  | 6.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4473 | [9 empty] | 29.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [9 empty] | 57.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 92.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 123.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 149.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 169.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 207.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 239.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 271.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
6.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.448 |  | 6.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.448 | [9 empty] | 29.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 57.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 92.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [9 empty] | 123.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 149.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [9 empty] | 169.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 207.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403 | [9 empty] | 239.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 271.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
6.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 6.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 29.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 57.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 92.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595 | [9 empty] | 123.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 149.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [9 empty] | 169.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254 | [9 empty] | 207.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 239.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939 | [9 empty] | 271.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
6.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4456 |  | 6.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4456 | [9 empty] | 29.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 57.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 92.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [9 empty] | 123.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 149.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391 | [9 empty] | 169.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 207.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393 | [9 empty] | 239.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 271.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
6.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 |  | 6.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4515 | [9 empty] | 29.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 57.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 92.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615 | [9 empty] | 123.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 149.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [9 empty] | 169.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 207.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 239.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 271.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
6.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4472 |  | 6.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4472 | [9 empty] | 29.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 57.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 92.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 123.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 149.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 169.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285 | [9 empty] | 207.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 239.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 271.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
6.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 |  | 6.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4479 | [9 empty] | 29.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 57.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 92.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.563 | [9 empty] | 123.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 149.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [9 empty] | 169.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 207.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [9 empty] | 239.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 271.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
6.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 6.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 29.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [9 empty] | 57.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 92.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 123.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 149.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [9 empty] | 169.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 207.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455 | [9 empty] | 239.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925 | [9 empty] | 271.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
6.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.445 |  | 6.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.445 | [9 empty] | 29.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 57.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 92.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 123.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389 | [9 empty] | 169.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 207.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395 | [9 empty] | 239.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968 | [9 empty] | 271.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
6.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 6.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 29.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 57.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 92.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612 | [9 empty] | 123.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 149.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [9 empty] | 169.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 207.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 239.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952 | [9 empty] | 271.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
6.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4473 |  | 6.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4473 | [9 empty] | 29.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 57.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 92.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 123.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 149.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [9 empty] | 169.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 207.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 239.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927 | [9 empty] | 271.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
6.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 |  | 6.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 | [9 empty] | 29.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 57.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 92.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 123.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 149.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [9 empty] | 169.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 207.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [9 empty] | 239.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 271.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
6.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 6.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 29.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 57.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136 | [9 empty] | 92.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5582 | [9 empty] | 123.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 149.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [9 empty] | 169.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 208 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454 | [9 empty] | 239.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2917 | [9 empty] | 271.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
6.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4459 |  | 6.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4459 | [9 empty] | 29.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 57.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 92.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 123.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 149.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391 | [9 empty] | 169.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281 | [9 empty] | 208.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 239.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963 | [9 empty] | 272 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
6.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 6.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 29.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 57.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21 | [9 empty] | 92.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602 | [9 empty] | 123.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 149.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [9 empty] | 169.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 208.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447 | [9 empty] | 239.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948 | [9 empty] | 272.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
6.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 |  | 6.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4476 | [9 empty] | 29.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 57.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123 | [9 empty] | 92.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 123.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 149.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 169.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 208.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423 | [9 empty] | 239.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925 | [9 empty] | 272.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
6.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 |  | 6.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 | [9 empty] | 29.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 57.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 92.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 123.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 149.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [9 empty] | 169.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 208.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [9 empty] | 239.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 272.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
6.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 6.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 29.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [9 empty] | 57.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126 | [9 empty] | 92.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579 | [9 empty] | 123.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 149.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [9 empty] | 169.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 208.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 239.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916 | [9 empty] | 272.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
6.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4458 |  | 6.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4458 | [9 empty] | 29.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 57.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 92.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 123.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 149.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.239 | [9 empty] | 169.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 208.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 239.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296 | [9 empty] | 272.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
6.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 6.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 29.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 57.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 92.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [9 empty] | 123.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065 | [9 empty] | 149.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233 | [9 empty] | 169.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 208.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 239.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2945 | [9 empty] | 272.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
6.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 |  | 6.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4478 | [9 empty] | 29.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 57.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 92.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 123.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 149.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376 | [9 empty] | 169.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 208.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421 | [9 empty] | 239.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292 | [9 empty] | 272.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
6.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 |  | 6.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4489 | [9 empty] | 29.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 57.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 92.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [9 empty] | 123.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 149.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367 | [9 empty] | 169.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 208.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [9 empty] | 239.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968 | [9 empty] | 272.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
6.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 6.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 29.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 57.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 92.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558 | [9 empty] | 123.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 149.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [9 empty] | 169.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 208.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946 | [9 empty] | 239.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905 | [9 empty] | 272.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
6.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4467 |  | 6.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4467 | [9 empty] | 29.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 57.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 92.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 123.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 149.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [9 empty] | 169.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 208.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94 | [9 empty] | 239.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 272.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
6.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 6.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 29.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 57.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 92.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56 | [9 empty] | 123.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 149.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339 | [9 empty] | 169.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 208.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455 | [9 empty] | 239.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 272.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
6.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 |  | 6.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4486 | [9 empty] | 29.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 57.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 92.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613 | [9 empty] | 123.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 149.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389 | [9 empty] | 169.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295 | [9 empty] | 208.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431 | [9 empty] | 239.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915 | [9 empty] | 272.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
6.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 |  | 6.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 | [9 empty] | 29.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 57.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 92.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [9 empty] | 123.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 149.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379 | [9 empty] | 169.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 208.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419 | [9 empty] | 239.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966 | [9 empty] | 272.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
6.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 |  | 6.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 | [9 empty] | 29.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 57.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 92.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579 | [9 empty] | 123.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 149.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [9 empty] | 169.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 208.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 239.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905 | [9 empty] | 272.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
6.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.447 |  | 6.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.447 | [9 empty] | 29.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 57.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 92.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 123.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412 | [9 empty] | 169.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288 | [9 empty] | 208.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 239.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948 | [9 empty] | 272.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
6.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 6.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 29.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 57.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 92.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602 | [9 empty] | 123.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 149.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [9 empty] | 169.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 208.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457 | [9 empty] | 239.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293 | [9 empty] | 272.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
6.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 |  | 6.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4492 | [9 empty] | 29.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 57.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 92.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613 | [9 empty] | 123.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 149.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399 | [9 empty] | 169.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6302 | [9 empty] | 208.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [9 empty] | 239.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901 | [9 empty] | 272.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
6.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 6.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 29.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 57.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 92.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 123.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 149.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387 | [9 empty] | 169.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 208.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 239.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 272.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
6.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 |  | 6.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4531 | [9 empty] | 29.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 57.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 92.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [9 empty] | 123.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 149.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [9 empty] | 169.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 208.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466 | [9 empty] | 239.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889 | [9 empty] | 272.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
6.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4477 |  | 6.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4477 | [9 empty] | 29.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 57.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 92.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 123.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2414 | [9 empty] | 169.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296 | [9 empty] | 208.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 239.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293 | [9 empty] | 272.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
6.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 6.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 29.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 57.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 92.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5597 | [9 empty] | 123.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072 | [9 empty] | 149.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [9 empty] | 169.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 208.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462 | [9 empty] | 239.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915 | [9 empty] | 272.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
6.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 |  | 6.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.449 | [9 empty] | 29.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 57.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 123.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401 | [9 empty] | 169.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6309 | [9 empty] | 208.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438 | [9 empty] | 239.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889 | [9 empty] | 272.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
6.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 |  | 6.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 | [9 empty] | 29.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 57.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 93.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615 | [9 empty] | 123.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 149.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389 | [9 empty] | 169.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 208.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 239.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943 | [9 empty] | 272.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
6.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 6.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 29.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [9 empty] | 57.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 93.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5577 | [9 empty] | 123.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 149.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [9 empty] | 169.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 208.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471 | [9 empty] | 239.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 272.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
6.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.447 |  | 6.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.447 | [9 empty] | 29.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 57.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 93.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 123.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 149.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2419 | [9 empty] | 169.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292 | [9 empty] | 208.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 239.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293 | [9 empty] | 272.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
6.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 6.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 29.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 57.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 93.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 123.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067 | [9 empty] | 149.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236 | [9 empty] | 169.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 208.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466 | [9 empty] | 239.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2919 | [9 empty] | 272.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
6.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 |  | 6.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4493 | [9 empty] | 29.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 57.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 93.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 123.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 149.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409 | [9 empty] | 169.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63 | [9 empty] | 208.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 239.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2893 | [9 empty] | 272.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
6.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 6.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 29.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 57.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 93.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [9 empty] | 123.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 149.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397 | [9 empty] | 169.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 208.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434 | [9 empty] | 239.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 272.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
6.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 |  | 6.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4525 | [9 empty] | 29.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 57.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 93.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579 | [9 empty] | 123.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 149.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376 | [9 empty] | 169.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 208.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [9 empty] | 239.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882 | [9 empty] | 272.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
6.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4485 |  | 6.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4485 | [9 empty] | 29.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [9 empty] | 57.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 93.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [9 empty] | 123.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 149.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432 | [9 empty] | 169.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286 | [9 empty] | 208.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 239.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926 | [9 empty] | 272.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
6.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 6.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 29.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 57.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 93.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598 | [9 empty] | 123.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 149.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [9 empty] | 169.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 208.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948 | [9 empty] | 239.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913 | [9 empty] | 272.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
6.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 |  | 6.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 | [9 empty] | 29.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 57.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 93.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612 | [9 empty] | 123.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 149.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422 | [9 empty] | 169.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296 | [9 empty] | 208.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457 | [9 empty] | 239.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885 | [9 empty] | 272.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
6.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 |  | 6.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4521 | [9 empty] | 29.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 57.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 93.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 123.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 149.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241 | [9 empty] | 169.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 208.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 239.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936 | [9 empty] | 272.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
6.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 |  | 6.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4527 | [9 empty] | 29.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 57.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 93.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558 | [9 empty] | 123.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 149.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388 | [9 empty] | 169.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 208.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492 | [9 empty] | 239.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2874 | [9 empty] | 272.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
6.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 |  | 6.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4483 | [9 empty] | 29.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [9 empty] | 57.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 93.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 123.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 149.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244 | [9 empty] | 169.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 208.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432 | [9 empty] | 239.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914 | [9 empty] | 272.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
6.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 6.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 29.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 57.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 93.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [9 empty] | 123.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 149.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379 | [9 empty] | 169.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 208.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487 | [9 empty] | 239.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29 | [9 empty] | 272.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
6.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 6.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 29.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 57.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 93.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 123.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 149.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429 | [9 empty] | 169.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 208.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462 | [9 empty] | 239.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873 | [9 empty] | 272.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
6.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 |  | 6.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4524 | [9 empty] | 29.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [9 empty] | 57.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 93.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 123.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 149.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417 | [9 empty] | 169.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 208.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 239.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926 | [9 empty] | 272.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
6.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 6.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 29.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 | [9 empty] | 57.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 93.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5587 | [9 empty] | 123.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 149.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [9 empty] | 169.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 208.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501 | [9 empty] | 239.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2865 | [9 empty] | 272.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
6.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 |  | 6.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4494 | [9 empty] | 29.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [9 empty] | 57.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 93.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [9 empty] | 123.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 149.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451 | [9 empty] | 169.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 208.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 239.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908 | [9 empty] | 272.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
6.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 6.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 29.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 57.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 93.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 123.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 149.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [9 empty] | 169.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 208.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498 | [9 empty] | 239.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2898 | [9 empty] | 272.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
6.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4495 |  | 6.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4495 | [9 empty] | 29.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 57.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 93.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [9 empty] | 123.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 149.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2447 | [9 empty] | 169.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 208.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476 | [9 empty] | 239.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871 | [9 empty] | 272.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
6.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 |  | 6.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4526 | [9 empty] | 29.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 57.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 93.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 123.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 149.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435 | [9 empty] | 169.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 208.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [9 empty] | 239.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 272.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
6.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 6.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 29.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8257 | [9 empty] | 57.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 93.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5585 | [9 empty] | 123.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 149.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413 | [9 empty] | 169.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 208.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514 | [9 empty] | 239.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286 | [9 empty] | 272.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
6.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4495 |  | 6.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4495 | [9 empty] | 29.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 57.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 93.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 123.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 149.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466 | [9 empty] | 169.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 208.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454 | [9 empty] | 239.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2902 | [9 empty] | 272.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
6.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 6.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 29.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [9 empty] | 57.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 93.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [9 empty] | 123.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 149.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405 | [9 empty] | 169.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 208.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509 | [9 empty] | 239.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889 | [9 empty] | 272.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
6.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 6.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 29.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 57.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 93.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 123.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 149.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453 | [9 empty] | 169.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 208.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484 | [9 empty] | 239.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286 | [9 empty] | 272.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
6.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 6.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 29.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 57.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 93.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 123.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 149.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244 | [9 empty] | 170 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 208.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475 | [9 empty] | 239.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912 | [9 empty] | 272.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 29.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 57.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 93.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581 | [9 empty] | 123.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 149.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242 | [9 empty] | 170.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 208.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521 | [9 empty] | 239.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285 | [9 empty] | 272.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
7.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4499 |  | 7.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4499 | [9 empty] | 29.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 57.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 93.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 123.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 149.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473 | [9 empty] | 170.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 208.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464 | [9 empty] | 239.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2891 | [9 empty] | 272.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
7.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 7.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 29.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 57.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 93.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56 | [9 empty] | 123.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [9 empty] | 149.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2414 | [9 empty] | 170.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 208.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952 | [9 empty] | 239.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2878 | [9 empty] | 272.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
7.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 7.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 29.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [9 empty] | 57.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 93.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 123.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 149.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463 | [9 empty] | 170.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286 | [9 empty] | 208.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495 | [9 empty] | 239.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285 | [9 empty] | 272.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
7.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 7.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 29.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 57.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 93.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 123.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 149.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448 | [9 empty] | 170.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 208.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9485 | [9 empty] | 239.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903 | [9 empty] | 272.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
7.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 7.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 29.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 93.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [9 empty] | 123.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 149.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427 | [9 empty] | 170.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252 | [9 empty] | 208.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529 | [9 empty] | 239.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843 | [9 empty] | 272.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
7.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 |  | 7.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4497 | [9 empty] | 29.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 58.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 93.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [9 empty] | 123.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 149.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2479 | [9 empty] | 170.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 208.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471 | [9 empty] | 239.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 272.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
7.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 7.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 29.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 58.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 93.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 123.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 149.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242 | [9 empty] | 170.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 208.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527 | [9 empty] | 239.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2872 | [9 empty] | 272.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
7.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 7.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 29.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [9 empty] | 58.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 93.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 123.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 149.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471 | [9 empty] | 170.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 208.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504 | [9 empty] | 239.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843 | [9 empty] | 272.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
7.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 7.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 29.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 58.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 93.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625 | [9 empty] | 123.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 149.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459 | [9 empty] | 170.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 208.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | [9 empty] | 239.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2894 | [9 empty] | 272.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
7.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 7.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 29.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 58.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 93.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592 | [9 empty] | 123.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 149.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432 | [9 empty] | 170.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 208.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [9 empty] | 239.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833 | [9 empty] | 272.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
7.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 7.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 30 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 58.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 93.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 123.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 149.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493 | [9 empty] | 170.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 208.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479 | [9 empty] | 239.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2876 | [9 empty] | 272.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
7.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 7.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 30.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 58.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 93.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 123.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 149.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435 | [9 empty] | 170.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 208.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | [9 empty] | 239.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2865 | [9 empty] | 272.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
7.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 7.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 30.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [9 empty] | 58.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 93.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 123.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 149.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484 | [9 empty] | 170.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284 | [9 empty] | 208.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951 | [9 empty] | 239.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837 | [9 empty] | 272.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
7.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 7.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 30.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 58.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 93.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624 | [9 empty] | 123.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 149.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469 | [9 empty] | 170.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 208.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95 | [9 empty] | 239.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889 | [9 empty] | 272.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
7.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 7.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 30.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 58.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 93.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592 | [9 empty] | 123.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 149.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2447 | [9 empty] | 170.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 208.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543 | [9 empty] | 239.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828 | [9 empty] | 272.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
7.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 |  | 7.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4498 | [9 empty] | 30.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 58.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 93.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 123.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 149.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495 | [9 empty] | 170.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 208.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [9 empty] | 239.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869 | [9 empty] | 272.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
7.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 7.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 30.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 58.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 93.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613 | [9 empty] | 123.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074 | [9 empty] | 149.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433 | [9 empty] | 170.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 208.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | [9 empty] | 239.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858 | [9 empty] | 272.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
7.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 |  | 7.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4502 | [9 empty] | 30.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 58.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 93.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 123.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 149.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248 | [9 empty] | 170.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 208.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951 | [9 empty] | 239.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2829 | [9 empty] | 272.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
7.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 7.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 30.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 58.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 93.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 123.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 149.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464 | [9 empty] | 170.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 208.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505 | [9 empty] | 239.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882 | [9 empty] | 272.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
7.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 7.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 30.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 58.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 93.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [9 empty] | 123.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 149.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [9 empty] | 170.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 208.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552 | [9 empty] | 239.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822 | [9 empty] | 272.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
7.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 |  | 7.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4503 | [9 empty] | 30.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 58.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 93.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654 | [9 empty] | 123.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 149.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 170.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 208.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492 | [9 empty] | 239.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2864 | [9 empty] | 272.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
7.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 7.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 30.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 58.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 93.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [9 empty] | 123.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081 | [9 empty] | 149.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439 | [9 empty] | 170.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 208.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547 | [9 empty] | 239.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856 | [9 empty] | 272.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
7.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 7.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 30.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 58.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 93.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 124 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 149.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492 | [9 empty] | 170.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 208.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9522 | [9 empty] | 239.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828 | [9 empty] | 272.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
7.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 7.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 30.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 58.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 93.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 124.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 149.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2478 | [9 empty] | 170.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 208.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514 | [9 empty] | 239.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881 | [9 empty] | 272.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
7.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 7.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 30.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 58.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 93.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 124.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 149.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459 | [9 empty] | 170.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 208.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 239.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 272.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
7.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 |  | 7.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4504 | [9 empty] | 30.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 58.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 93.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 124.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 149.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2512 | [9 empty] | 170.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 208.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499 | [9 empty] | 239.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286 | [9 empty] | 272.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
7.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 7.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 30.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 58.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 93.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 124.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078 | [9 empty] | 149.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453 | [9 empty] | 170.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 208.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555 | [9 empty] | 239.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2849 | [9 empty] | 272.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
7.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 7.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 30.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 58.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 93.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 124.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 149.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503 | [9 empty] | 170.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 208.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529 | [9 empty] | 239.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818 | [9 empty] | 272.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
7.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 7.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 30.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [9 empty] | 58.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012 | [9 empty] | 93.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 124.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 149.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249 | [9 empty] | 170.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 208.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952 | [9 empty] | 239.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869 | [9 empty] | 272.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
7.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 7.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 30.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 58.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 93.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 124.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 149.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2474 | [9 empty] | 170.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 208.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | [9 empty] | 239.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2806 | [9 empty] | 272.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
7.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 |  | 7.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.451 | [9 empty] | 30.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 58.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 93.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 124.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 149.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 170.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262 | [9 empty] | 208.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506 | [9 empty] | 239.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2846 | [9 empty] | 272.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
7.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 7.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 30.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 58.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 93.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625 | [9 empty] | 124.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 149.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461 | [9 empty] | 170.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 208.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561 | [9 empty] | 240 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836 | [9 empty] | 272.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
7.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 7.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 30.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 58.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 93.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 124.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 149.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2511 | [9 empty] | 170.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 208.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | [9 empty] | 240.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2807 | [9 empty] | 272.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
7.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 7.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 30.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 58.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 93.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 124.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 149.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493 | [9 empty] | 170.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 208.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | [9 empty] | 240.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2861 | [9 empty] | 272.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
7.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 |  | 7.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4554 | [9 empty] | 30.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8206 | [9 empty] | 58.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 93.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612 | [9 empty] | 124.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 149.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473 | [9 empty] | 170.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 208.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573 | [9 empty] | 240.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28 | [9 empty] | 272.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
7.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 7.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 30.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 58.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 93.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 124.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 150 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 170.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 208.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513 | [9 empty] | 240.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841 | [9 empty] | 272.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
7.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 7.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 30.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [9 empty] | 58.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 93.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 124.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 150.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461 | [9 empty] | 170.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 208.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [9 empty] | 240.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833 | [9 empty] | 272.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
7.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 |  | 7.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4518 | [9 empty] | 30.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [9 empty] | 58.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 93.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 124.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 150.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513 | [9 empty] | 170.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 208.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [9 empty] | 240.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804 | [9 empty] | 272.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
7.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 7.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 30.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 58.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 93.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 124.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 150.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496 | [9 empty] | 170.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 208.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538 | [9 empty] | 240.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858 | [9 empty] | 272.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
7.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 7.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 30.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [9 empty] | 58.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 93.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604 | [9 empty] | 124.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 150.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477 | [9 empty] | 170.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 208.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 240.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2797 | [9 empty] | 272.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
7.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 |  | 7.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4513 | [9 empty] | 30.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 58.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 93.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 124.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 150.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528 | [9 empty] | 170.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 208.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524 | [9 empty] | 240.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284 | [9 empty] | 272.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
7.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 7.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 30.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 58.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 93.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [9 empty] | 124.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 150.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468 | [9 empty] | 170.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 208.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | [9 empty] | 240.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832 | [9 empty] | 272.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
7.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 7.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 30.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 | [9 empty] | 58.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 93.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [9 empty] | 124.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 150.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518 | [9 empty] | 170.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 208.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 240.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804 | [9 empty] | 272.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
7.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 7.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 30.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 58.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 93.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634 | [9 empty] | 124.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 150.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 170.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 208.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 240.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 272.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
7.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 7.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 30.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 58.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 93.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [9 empty] | 124.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 150.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484 | [9 empty] | 170.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 208.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 240.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2799 | [9 empty] | 272.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303
7.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 |  | 7.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4501 | [9 empty] | 30.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 58.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 93.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 124.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 150.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533 | [9 empty] | 170.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 208.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524 | [9 empty] | 240.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839 | [9 empty] | 272.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
7.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 |  | 7.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4562 | [9 empty] | 30.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 58.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 93.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 124.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 150.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473 | [9 empty] | 170.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 208.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [9 empty] | 240.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2829 | [9 empty] | 272.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
7.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 7.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 30.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [9 empty] | 58.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 93.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 124.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 150.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526 | [9 empty] | 170.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 208.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 240.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798 | [9 empty] | 272.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
7.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 7.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 30.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 58.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 93.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 124.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 150.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 170.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 208.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 240.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285 | [9 empty] | 272.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
7.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 |  | 7.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 | [9 empty] | 30.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 58.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 93.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 124.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 150.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2491 | [9 empty] | 170.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 209 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959 | [9 empty] | 240.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279 | [9 empty] | 272.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
7.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 |  | 7.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4509 | [9 empty] | 30.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 58.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 93.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 124.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 150.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | [9 empty] | 170.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 209.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529 | [9 empty] | 240.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831 | [9 empty] | 273 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
7.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 7.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 30.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 58.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 93.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 124.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 150.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483 | [9 empty] | 170.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 209.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [9 empty] | 240.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 273.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
7.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 7.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 30.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 58.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 93.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [9 empty] | 124.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 150.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535 | [9 empty] | 170.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 209.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 240.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796 | [9 empty] | 273.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
7.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 7.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 30.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 58.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 93.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 124.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 150.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517 | [9 empty] | 170.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 209.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 240.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847 | [9 empty] | 273.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
7.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 7.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 30.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 58.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 93.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615 | [9 empty] | 124.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 150.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 170.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 209.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 240.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791 | [9 empty] | 273.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
7.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 |  | 7.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4516 | [9 empty] | 30.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 58.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204 | [9 empty] | 93.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 124.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 150.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 170.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252 | [9 empty] | 209.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531 | [9 empty] | 240.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841 | [9 empty] | 273.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
7.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 7.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 30.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [9 empty] | 58.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 93.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625 | [9 empty] | 124.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078 | [9 empty] | 150.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | [9 empty] | 170.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 209.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587 | [9 empty] | 240.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281 | [9 empty] | 273.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
7.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 |  | 7.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4519 | [9 empty] | 30.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 58.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 93.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 124.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 150.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2536 | [9 empty] | 170.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262 | [9 empty] | 209.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561 | [9 empty] | 240.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28 | [9 empty] | 273.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6294
7.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 7.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 30.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 58.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 93.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 124.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 150.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516 | [9 empty] | 170.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 209.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555 | [9 empty] | 240.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845 | [9 empty] | 273.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
7.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 7.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 30.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 | [9 empty] | 58.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 93.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609 | [9 empty] | 124.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 150.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 170.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 209.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [9 empty] | 240.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781 | [9 empty] | 273.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
7.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 7.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 30.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 58.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 93.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664 | [9 empty] | 124.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 150.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 170.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 209.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [9 empty] | 240.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831 | [9 empty] | 273.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
7.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 7.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 30.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [9 empty] | 58.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 93.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 124.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 150.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | [9 empty] | 170.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 209.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601 | [9 empty] | 240.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801 | [9 empty] | 273.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
7.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 |  | 7.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4511 | [9 empty] | 30.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 58.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 93.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 124.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 150.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539 | [9 empty] | 170.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 209.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 240.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2792 | [9 empty] | 273.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
7.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 |  | 7.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4538 | [9 empty] | 30.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 58.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 93.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 124.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 150.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252 | [9 empty] | 170.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 209.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [9 empty] | 240.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832 | [9 empty] | 273.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
7.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 |  | 7.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4546 | [9 empty] | 30.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [9 empty] | 58.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 93.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [9 empty] | 124.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 150.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503 | [9 empty] | 170.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 209.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611 | [9 empty] | 240.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771 | [9 empty] | 273.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
7.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 |  | 7.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4506 | [9 empty] | 30.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 58.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 93.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 124.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 150.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551 | [9 empty] | 170.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 209.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547 | [9 empty] | 240.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823 | [9 empty] | 273.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
7.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 7.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 30.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 | [9 empty] | 58.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 93.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 124.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 150.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493 | [9 empty] | 170.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 209.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601 | [9 empty] | 240.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795 | [9 empty] | 273.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
7.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 |  | 7.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4514 | [9 empty] | 30.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 58.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 93.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 124.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 150.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545 | [9 empty] | 170.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 209.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 240.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2787 | [9 empty] | 273.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
7.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 7.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 30.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [9 empty] | 58.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 93.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 124.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 150.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526 | [9 empty] | 170.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 209.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564 | [9 empty] | 240.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831 | [9 empty] | 273.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
7.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 7.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 30.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8167 | [9 empty] | 58.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21 | [9 empty] | 93.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 124.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 150.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251 | [9 empty] | 170.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 209.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608 | [9 empty] | 240.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777 | [9 empty] | 273.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
7.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 7.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 30.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 58.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 93.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 124.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 150.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 170.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 209.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 240.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828 | [9 empty] | 273.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
7.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 7.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 30.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8156 | [9 empty] | 58.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 93.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 124.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907 | [9 empty] | 150.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499 | [9 empty] | 170.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 209.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 240.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801 | [9 empty] | 273.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
7.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 |  | 7.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4517 | [9 empty] | 30.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 58.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 124.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 150.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | [9 empty] | 170.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 209.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 240.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783 | [9 empty] | 273.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
7.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 |  | 7.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4545 | [9 empty] | 30.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 58.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 94.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 124.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 150.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528 | [9 empty] | 170.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 209.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | [9 empty] | 240.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835 | [9 empty] | 273.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
7.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 7.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 30.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [9 empty] | 58.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 94.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 124.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 150.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513 | [9 empty] | 170.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 209.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 240.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2775 | [9 empty] | 273.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
7.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 |  | 7.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4512 | [9 empty] | 30.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 58.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 94.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 124.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 150.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 170.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 209.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548 | [9 empty] | 240.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 273.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
7.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 7.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 30.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [9 empty] | 58.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 94.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 124.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906 | [9 empty] | 150.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2497 | [9 empty] | 170.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 209.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 240.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795 | [9 empty] | 273.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
7.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 |  | 7.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.452 | [9 empty] | 30.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 58.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 94.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 124.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 150.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549 | [9 empty] | 170.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 209.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578 | [9 empty] | 240.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784 | [9 empty] | 273.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
7.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 |  | 7.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4552 | [9 empty] | 30.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 58.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 94.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 124.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 150.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 170.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 209.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 240.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824 | [9 empty] | 273.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
7.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 7.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 30.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [9 empty] | 58.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 94.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [9 empty] | 124.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 150.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515 | [9 empty] | 170.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 209.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 240.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762 | [9 empty] | 273.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
7.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 |  | 7.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4523 | [9 empty] | 30.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 58.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 94.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 124.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 150.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564 | [9 empty] | 170.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 209.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | [9 empty] | 240.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2813 | [9 empty] | 273.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
7.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 |  | 7.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 | [9 empty] | 30.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [9 empty] | 58.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 94.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 124.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 150.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506 | [9 empty] | 170.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 209.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 240.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784 | [9 empty] | 273.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
7.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 |  | 7.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.453 | [9 empty] | 30.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 58.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 94.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 124.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 150.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 170.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255 | [9 empty] | 209.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 240.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2774 | [9 empty] | 273.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
7.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 |  | 7.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4559 | [9 empty] | 30.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 58.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 94.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 124.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 150.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 170.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 209.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589 | [9 empty] | 240.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 273.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
7.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 |  | 7.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4569 | [9 empty] | 30.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8165 | [9 empty] | 58.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 94.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [9 empty] | 124.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 150.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 170.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 209.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 240.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756 | [9 empty] | 273.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
7.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 7.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 30.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [9 empty] | 58.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 94.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [9 empty] | 124.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 150.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.257 | [9 empty] | 170.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 209.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573 | [9 empty] | 240.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281 | [9 empty] | 273.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
7.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 |  | 7.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 | [9 empty] | 30.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8162 | [9 empty] | 58.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 94.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 124.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 150.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251 | [9 empty] | 170.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 209.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 240.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781 | [9 empty] | 273.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
7.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 |  | 7.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4537 | [9 empty] | 30.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 58.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 94.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681 | [9 empty] | 124.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 150.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563 | [9 empty] | 170.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 209.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 240.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2769 | [9 empty] | 273.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
7.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 7.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 30.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 58.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 94.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 124.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 150.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543 | [9 empty] | 170.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 209.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 240.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811 | [9 empty] | 273.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
7.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 |  | 7.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4575 | [9 empty] | 30.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8173 | [9 empty] | 58.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 94.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646 | [9 empty] | 124.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 150.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531 | [9 empty] | 170.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 209.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964 | [9 empty] | 240.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.275 | [9 empty] | 273.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
7.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 |  | 7.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4533 | [9 empty] | 30.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [9 empty] | 58.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 94.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [9 empty] | 124.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 150.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258 | [9 empty] | 170.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 209.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [9 empty] | 240.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804 | [9 empty] | 273.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
7.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 |  | 7.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4592 | [9 empty] | 30.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [9 empty] | 58.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 94.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 124.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 150.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521 | [9 empty] | 170.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 209.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639 | [9 empty] | 240.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778 | [9 empty] | 273.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
7.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 |  | 7.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4535 | [9 empty] | 30.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 58.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 94.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 124.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 150.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576 | [9 empty] | 170.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 209.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609 | [9 empty] | 240.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2769 | [9 empty] | 273.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
7.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 |  | 7.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4564 | [9 empty] | 30.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [9 empty] | 58.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 94.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 124.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 150.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555 | [9 empty] | 170.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 209.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 240.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 273.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
7.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 7.95 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 30.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [9 empty] | 58.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 94.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 124.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 150.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | [9 empty] | 170.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 209.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645 | [9 empty] | 240.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2751 | [9 empty] | 273.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
7.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 |  | 7.96 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4534 | [9 empty] | 30.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 58.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 94.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 124.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 150.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2588 | [9 empty] | 170.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 209.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 240.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805 | [9 empty] | 273.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
7.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4595 |  | 7.97 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4595 | [9 empty] | 30.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8158 | [9 empty] | 58.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 94.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [9 empty] | 124.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 150.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529 | [9 empty] | 170.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 209.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643 | [9 empty] | 240.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778 | [9 empty] | 273.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
7.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 |  | 7.98 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4541 | [9 empty] | 30.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 58.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 94.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 124.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 150.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 170.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 209.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615 | [9 empty] | 240.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767 | [9 empty] | 273.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
7.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 |  | 7.99 | 60 | 19.9 | 60 | 18.457 | [9 empty] | 30.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [9 empty] | 58.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 94.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 124.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 150.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2562 | [9 empty] | 171 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 209.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612 | [9 empty] | 240.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811 | [9 empty] | 273.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 |  | 8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4578 | [9 empty] | 30.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [9 empty] | 58.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 94.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659 | [9 empty] | 124.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 150.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 171.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 209.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652 | [9 empty] | 240.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2752 | [9 empty] | 273.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
8.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 |  | 8.01 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4536 | [9 empty] | 30.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 58.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 94.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [9 empty] | 124.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 150.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597 | [9 empty] | 171.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 209.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 240.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2807 | [9 empty] | 273.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
8.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 |  | 8.02 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 | [9 empty] | 30.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [9 empty] | 58.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 94.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [9 empty] | 124.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 150.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 171.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 209.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652 | [9 empty] | 240.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781 | [9 empty] | 273.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
8.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 8.03 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 30.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [9 empty] | 58.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 94.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [9 empty] | 124.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 150.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2591 | [9 empty] | 171.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 209.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 240.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.277 | [9 empty] | 273.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
8.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 8.04 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 30.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 58.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 94.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 124.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 150.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567 | [9 empty] | 171.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 209.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619 | [9 empty] | 240.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 273.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
8.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 8.05 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 30.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [9 empty] | 59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 94.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669 | [9 empty] | 124.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 150.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553 | [9 empty] | 171.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 209.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 240.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756 | [9 empty] | 273.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
8.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 |  | 8.06 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4529 | [9 empty] | 30.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 59.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 94.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 124.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 150.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2596 | [9 empty] | 171.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 209.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 240.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2809 | [9 empty] | 273.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
8.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 |  | 8.07 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 | [9 empty] | 30.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [9 empty] | 59.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 94.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568 | [9 empty] | 124.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 150.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534 | [9 empty] | 171.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 209.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [9 empty] | 240.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2782 | [9 empty] | 273.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
8.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 8.08 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 30.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 59.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 94.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 124.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 150.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587 | [9 empty] | 171.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 209.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634 | [9 empty] | 240.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771 | [9 empty] | 273.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
8.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 8.09 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 30.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 59.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 94.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 124.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 150.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563 | [9 empty] | 171.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 209.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 240.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 273.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
8.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 |  | 8.1 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4574 | [9 empty] | 30.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 59.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 94.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 124.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 150.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551 | [9 empty] | 171.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 209.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673 | [9 empty] | 240.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2758 | [9 empty] | 273.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
8.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 |  | 8.11 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4532 | [9 empty] | 31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 59.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 94.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [9 empty] | 124.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 150.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597 | [9 empty] | 171.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 209.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616 | [9 empty] | 240.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2813 | [9 empty] | 273.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
8.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 |  | 8.12 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 | [9 empty] | 31.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 59.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 94.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 124.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 150.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537 | [9 empty] | 171.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 209.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 240.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2789 | [9 empty] | 273.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
8.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 |  | 8.13 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4543 | [9 empty] | 31.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 59.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 94.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 124.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 150.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2593 | [9 empty] | 171.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 209.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646 | [9 empty] | 240.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2779 | [9 empty] | 273.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337
8.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 |  | 8.14 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4573 | [9 empty] | 31.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 59.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 94.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [9 empty] | 124.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 150.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569 | [9 empty] | 171.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 209.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642 | [9 empty] | 240.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821 | [9 empty] | 273.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
8.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 8.15 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 31.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 59.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 94.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 124.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 150.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2557 | [9 empty] | 171.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 209.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682 | [9 empty] | 240.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762 | [9 empty] | 273.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
8.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 |  | 8.16 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4539 | [9 empty] | 31.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 59.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 94.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742 | [9 empty] | 124.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 150.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2601 | [9 empty] | 171.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 209.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 240.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 273.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
8.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4602 |  | 8.17 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4602 | [9 empty] | 31.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 59.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 94.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697 | [9 empty] | 124.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 150.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | [9 empty] | 171.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 209.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682 | [9 empty] | 240.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279 | [9 empty] | 273.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
8.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 |  | 8.18 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4549 | [9 empty] | 31.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 59.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 94.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 124.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 150.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592 | [9 empty] | 171.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 209.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 240.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777 | [9 empty] | 273.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
8.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 |  | 8.19 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4577 | [9 empty] | 31.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 59.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 94.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [9 empty] | 124.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 150.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2566 | [9 empty] | 171.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 209.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649 | [9 empty] | 240.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 273.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
8.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 8.2 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | [9 empty] | 31.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [9 empty] | 59.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 94.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [9 empty] | 124.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 150.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555 | [9 empty] | 171.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 209.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969 | [9 empty] | 240.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762 | [9 empty] | 273.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
8.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 |  | 8.21 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4542 | [9 empty] | 31.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 59.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 94.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 124.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 150.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2598 | [9 empty] | 171.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 209.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 240.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 273.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
8.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.46 |  | 8.22 | 60 | 19.9 | 60 | 18.46 | [9 empty] | 31.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 59.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 94.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [9 empty] | 124.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 150.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537 | [9 empty] | 171.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 209.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [9 empty] | 240.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791 | [9 empty] | 273.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
8.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 |  | 8.23 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4544 | [9 empty] | 31.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 59.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 94.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 125 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 150.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.259 | [9 empty] | 171.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 209.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 240.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.278 | [9 empty] | 273.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
8.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 |  | 8.24 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4572 | [9 empty] | 31.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 59.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 94.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 125.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 150.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561 | [9 empty] | 171.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 209.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966 | [9 empty] | 240.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 273.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
8.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 8.25 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 31.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 59.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 94.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703 | [9 empty] | 125.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 150.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 171.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 209.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 240.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2766 | [9 empty] | 273.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
8.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 |  | 8.26 | 60 | 19.9 | 60 | 18.454 | [9 empty] | 31.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 59.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 94.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 125.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 150.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2588 | [9 empty] | 171.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 209.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644 | [9 empty] | 240.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2817 | [9 empty] | 273.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
8.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4602 |  | 8.27 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4602 | [9 empty] | 31.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [9 empty] | 59.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 94.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 125.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 150.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.253 | [9 empty] | 171.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 209.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 240.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793 | [9 empty] | 273.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
8.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 8.28 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 31.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 59.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 94.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742 | [9 empty] | 125.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 150.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 171.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 209.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 240.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.278 | [9 empty] | 273.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
8.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 |  | 8.29 | 60 | 19.9 | 60 | 18.458 | [9 empty] | 31.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 | [9 empty] | 59.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 94.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 125.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 150.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 171.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 209.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671 | [9 empty] | 240.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 273.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
8.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4589 |  | 8.3 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4589 | [9 empty] | 31.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 59.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 94.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 125.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 150.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546 | [9 empty] | 171.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 209.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712 | [9 empty] | 240.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767 | [9 empty] | 273.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
8.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 |  | 8.31 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4548 | [9 empty] | 31.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 59.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 94.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757 | [9 empty] | 125.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 150.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.259 | [9 empty] | 171.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 209.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654 | [9 empty] | 240.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 273.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
8.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4608 |  | 8.32 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4608 | [9 empty] | 31.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 59.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 94.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 125.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 150.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.253 | [9 empty] | 171.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 209.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714 | [9 empty] | 241 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796 | [9 empty] | 273.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
8.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 8.33 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 31.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [9 empty] | 59.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 94.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 125.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 150.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 171.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 209.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683 | [9 empty] | 241.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784 | [9 empty] | 273.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
8.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 |  | 8.34 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4579 | [9 empty] | 31.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 59.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 94.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 125.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 150.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553 | [9 empty] | 171.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 209.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968 | [9 empty] | 241.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283 | [9 empty] | 273.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
8.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 |  | 8.35 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 | [9 empty] | 31.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 59.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 94.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 125.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 150.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | [9 empty] | 171.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 209.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722 | [9 empty] | 241.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.277 | [9 empty] | 273.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
8.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 8.36 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 31.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 59.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 94.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765 | [9 empty] | 125.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 151 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582 | [9 empty] | 171.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 209.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667 | [9 empty] | 241.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 273.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
8.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4607 |  | 8.37 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4607 | [9 empty] | 31.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 59.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 94.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 125.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 151.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521 | [9 empty] | 171.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 209.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728 | [9 empty] | 241.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795 | [9 empty] | 273.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
8.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 8.38 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 31.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 59.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 94.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 125.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 151.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576 | [9 empty] | 171.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 209.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97 | [9 empty] | 241.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783 | [9 empty] | 273.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
8.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 |  | 8.39 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4581 | [9 empty] | 31.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 59.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 94.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 125.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 151.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 171.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 209.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97 | [9 empty] | 241.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283 | [9 empty] | 273.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
8.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 |  | 8.4 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4591 | [9 empty] | 31.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [9 empty] | 59.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 94.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [9 empty] | 125.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 151.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541 | [9 empty] | 171.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 209.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 241.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2773 | [9 empty] | 273.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
8.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 8.41 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 31.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 59.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 94.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [9 empty] | 125.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 151.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584 | [9 empty] | 171.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 209.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689 | [9 empty] | 241.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826 | [9 empty] | 273.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
8.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4608 |  | 8.42 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4608 | [9 empty] | 31.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [9 empty] | 59.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 94.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 125.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 151.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 171.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 209.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 241.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804 | [9 empty] | 273.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
8.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 8.43 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 31.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 59.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 94.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 125.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 151.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258 | [9 empty] | 171.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 209.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718 | [9 empty] | 241.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2792 | [9 empty] | 273.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
8.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 |  | 8.44 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 | [9 empty] | 31.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 59.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 94.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739 | [9 empty] | 125.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 151.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255 | [9 empty] | 171.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 209.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716 | [9 empty] | 241.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284 | [9 empty] | 273.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
8.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4596 |  | 8.45 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4596 | [9 empty] | 31.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 59.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 94.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724 | [9 empty] | 125.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 151.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 171.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 209.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 241.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783 | [9 empty] | 273.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
8.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 8.46 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 31.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 59.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 94.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [9 empty] | 125.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 151.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2578 | [9 empty] | 171.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 209.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698 | [9 empty] | 241.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2838 | [9 empty] | 273.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
8.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.462 |  | 8.47 | 60 | 19.9 | 60 | 18.462 | [9 empty] | 31.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [9 empty] | 59.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114 | [9 empty] | 94.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722 | [9 empty] | 125.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 151.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515 | [9 empty] | 171.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 209.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 241.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 273.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
8.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 8.48 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 31.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 59.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 94.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 125.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 151.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567 | [9 empty] | 171.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 209.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727 | [9 empty] | 241.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28 | [9 empty] | 273.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
8.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 |  | 8.49 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 | [9 empty] | 31.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [9 empty] | 59.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 94.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 125.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 151.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535 | [9 empty] | 171.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 209.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 241.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845 | [9 empty] | 273.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
8.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4601 |  | 8.5 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4601 | [9 empty] | 31.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 59.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 94.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 125.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 151.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525 | [9 empty] | 171.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 210 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765 | [9 empty] | 241.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784 | [9 empty] | 273.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
8.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 8.51 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 31.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 59.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 94.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 125.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 151.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2566 | [9 empty] | 171.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 210.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971 | [9 empty] | 241.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835 | [9 empty] | 274 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
8.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4616 |  | 8.52 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4616 | [9 empty] | 31.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 59.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 94.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [9 empty] | 125.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 151.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2505 | [9 empty] | 171.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 210.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769 | [9 empty] | 241.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 274.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
8.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 8.53 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 31.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 59.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 94.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [9 empty] | 125.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959 | [9 empty] | 151.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559 | [9 empty] | 171.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 210.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 241.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28 | [9 empty] | 274.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
8.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 |  | 8.54 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4588 | [9 empty] | 31.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 59.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 94.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 125.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 151.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528 | [9 empty] | 171.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 210.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 241.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848 | [9 empty] | 274.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
8.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 |  | 8.55 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 | [9 empty] | 31.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [9 empty] | 59.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 94.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735 | [9 empty] | 125.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 151.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519 | [9 empty] | 171.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 210.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 241.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2787 | [9 empty] | 274.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
8.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 |  | 8.56 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4555 | [9 empty] | 31.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 59.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 94.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784 | [9 empty] | 125.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953 | [9 empty] | 151.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256 | [9 empty] | 171.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 210.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9723 | [9 empty] | 241.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284 | [9 empty] | 274.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
8.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4618 |  | 8.57 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4618 | [9 empty] | 31.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 59.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 94.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 125.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 151.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 171.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 210.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782 | [9 empty] | 241.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2819 | [9 empty] | 274.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
8.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 |  | 8.58 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4566 | [9 empty] | 31.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 59.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 94.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774 | [9 empty] | 125.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951 | [9 empty] | 151.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256 | [9 empty] | 171.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 210.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752 | [9 empty] | 241.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805 | [9 empty] | 274.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
8.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4598 |  | 8.59 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4598 | [9 empty] | 31.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 59.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 94.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 125.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 151.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531 | [9 empty] | 171.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 210.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752 | [9 empty] | 241.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2852 | [9 empty] | 274.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
8.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4609 |  | 8.6 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4609 | [9 empty] | 31.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 | [9 empty] | 59.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 94.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739 | [9 empty] | 125.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 151.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525 | [9 empty] | 171.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 210.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 241.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793 | [9 empty] | 274.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
8.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 |  | 8.61 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4568 | [9 empty] | 31.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8287 | [9 empty] | 59.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 94.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 125.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [9 empty] | 151.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569 | [9 empty] | 171.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 210.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 241.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847 | [9 empty] | 274.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
8.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4628 |  | 8.62 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4628 | [9 empty] | 31.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 59.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 94.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574 | [9 empty] | 125.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 151.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509 | [9 empty] | 171.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 210.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 241.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826 | [9 empty] | 274.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
8.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 |  | 8.63 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4571 | [9 empty] | 31.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 59.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 94.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578 | [9 empty] | 125.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [9 empty] | 151.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563 | [9 empty] | 171.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 210.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976 | [9 empty] | 241.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 274.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
8.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 |  | 8.64 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4597 | [9 empty] | 31.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 59.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 94.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 125.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 151.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531 | [9 empty] | 171.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 210.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 241.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 274.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
8.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4605 |  | 8.65 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4605 | [9 empty] | 31.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 59.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 94.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 125.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 151.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522 | [9 empty] | 171.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 210.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 241.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798 | [9 empty] | 274.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
8.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 |  | 8.66 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4563 | [9 empty] | 31.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [9 empty] | 59.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 94.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792 | [9 empty] | 125.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939 | [9 empty] | 151.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561 | [9 empty] | 171.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 210.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743 | [9 empty] | 241.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2849 | [9 empty] | 274.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
8.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.462 |  | 8.67 | 60 | 19.9 | 60 | 18.462 | [9 empty] | 31.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 59.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 94.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 125.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 151.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 171.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 210.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803 | [9 empty] | 241.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826 | [9 empty] | 274.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
8.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 |  | 8.68 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4567 | [9 empty] | 31.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 59.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 94.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783 | [9 empty] | 125.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [9 empty] | 151.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2554 | [9 empty] | 171.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 210.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 241.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811 | [9 empty] | 274.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
8.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 |  | 8.69 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 | [9 empty] | 31.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 59.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 94.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757 | [9 empty] | 125.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 151.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252 | [9 empty] | 171.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 210.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773 | [9 empty] | 241.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286 | [9 empty] | 274.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
8.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4611 |  | 8.7 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4611 | [9 empty] | 31.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 59.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 94.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 125.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 151.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251 | [9 empty] | 171.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 210.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819 | [9 empty] | 241.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804 | [9 empty] | 274.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
8.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 8.71 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 31.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 59.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121 | [9 empty] | 94.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792 | [9 empty] | 125.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8934 | [9 empty] | 151.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548 | [9 empty] | 171.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 210.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 241.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 274.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
8.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4616 |  | 8.72 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4616 | [9 empty] | 31.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 59.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 94.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574 | [9 empty] | 125.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 151.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2489 | [9 empty] | 171.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 210.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9813 | [9 empty] | 241.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839 | [9 empty] | 274.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
8.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 |  | 8.73 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4561 | [9 empty] | 31.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 59.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216 | [9 empty] | 95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782 | [9 empty] | 125.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932 | [9 empty] | 151.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544 | [9 empty] | 171.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 210.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 241.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 274.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
8.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 |  | 8.74 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 | [9 empty] | 31.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 59.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 95.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 125.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 151.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251 | [9 empty] | 171.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 210.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 241.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871 | [9 empty] | 274.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
8.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4599 |  | 8.75 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4599 | [9 empty] | 31.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 59.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 95.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [9 empty] | 125.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [9 empty] | 151.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 171.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 210.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9816 | [9 empty] | 241.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 274.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
8.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 8.76 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 31.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 59.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 95.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789 | [9 empty] | 125.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925 | [9 empty] | 151.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254 | [9 empty] | 171.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 210.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 241.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863 | [9 empty] | 274.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
8.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4619 |  | 8.77 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4619 | [9 empty] | 31.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 | [9 empty] | 59.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 95.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741 | [9 empty] | 125.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 151.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248 | [9 empty] | 171.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 210.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814 | [9 empty] | 241.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839 | [9 empty] | 274.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
8.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 |  | 8.78 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4565 | [9 empty] | 31.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 59.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 95.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782 | [9 empty] | 125.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924 | [9 empty] | 151.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535 | [9 empty] | 171.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 210.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783 | [9 empty] | 241.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823 | [9 empty] | 274.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
8.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 |  | 8.79 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4594 | [9 empty] | 31.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 59.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 95.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 125.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [9 empty] | 151.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503 | [9 empty] | 171.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 210.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978 | [9 empty] | 241.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287 | [9 empty] | 274.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
8.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4601 |  | 8.8 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4601 | [9 empty] | 31.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 59.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 95.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [9 empty] | 125.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 151.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498 | [9 empty] | 171.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 210.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824 | [9 empty] | 241.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 274.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
8.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 |  | 8.81 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4558 | [9 empty] | 31.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 59.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 95.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794 | [9 empty] | 125.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [9 empty] | 151.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537 | [9 empty] | 171.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 210.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763 | [9 empty] | 241.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863 | [9 empty] | 274.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
8.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4615 |  | 8.82 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4615 | [9 empty] | 31.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 59.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 95.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [9 empty] | 125.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 151.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2478 | [9 empty] | 171.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 210.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822 | [9 empty] | 241.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844 | [9 empty] | 274.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
8.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 |  | 8.83 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4556 | [9 empty] | 31.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 59.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216 | [9 empty] | 95.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 125.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [9 empty] | 151.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2535 | [9 empty] | 171.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 210.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 241.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831 | [9 empty] | 274.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
8.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 |  | 8.84 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4583 | [9 empty] | 31.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [9 empty] | 59.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 95.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766 | [9 empty] | 125.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947 | [9 empty] | 151.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503 | [9 empty] | 171.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 210.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 241.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2879 | [9 empty] | 274.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
8.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 |  | 8.85 | 60 | 19.9 | 60 | 18.459 | [9 empty] | 31.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [9 empty] | 59.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 95.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757 | [9 empty] | 125.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [9 empty] | 151.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2496 | [9 empty] | 171.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 210.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833 | [9 empty] | 241.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2819 | [9 empty] | 274.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
8.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 |  | 8.86 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4547 | [9 empty] | 31.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 59.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131 | [9 empty] | 95.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.58 | [9 empty] | 125.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [9 empty] | 151.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2534 | [9 empty] | 171.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 210.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 241.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869 | [9 empty] | 274.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
8.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4606 |  | 8.87 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4606 | [9 empty] | 31.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 59.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 95.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 125.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 151.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2476 | [9 empty] | 171.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 210.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838 | [9 empty] | 241.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847 | [9 empty] | 274.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
8.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 |  | 8.88 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4553 | [9 empty] | 31.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 59.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 95.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792 | [9 empty] | 125.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [9 empty] | 151.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2534 | [9 empty] | 171.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 210.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807 | [9 empty] | 241.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831 | [9 empty] | 274.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
8.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 |  | 8.89 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4584 | [9 empty] | 31.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [9 empty] | 59.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 95.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762 | [9 empty] | 125.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [9 empty] | 151.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503 | [9 empty] | 171.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 210.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807 | [9 empty] | 241.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2876 | [9 empty] | 274.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
8.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 |  | 8.9 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4593 | [9 empty] | 31.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 59.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 95.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 125.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938 | [9 empty] | 151.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501 | [9 empty] | 171.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 210.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845 | [9 empty] | 241.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 274.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
8.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 |  | 8.91 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4551 | [9 empty] | 31.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 59.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 95.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794 | [9 empty] | 125.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.89 | [9 empty] | 151.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2542 | [9 empty] | 171.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 210.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 241.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2866 | [9 empty] | 274.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
8.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4612 |  | 8.92 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4612 | [9 empty] | 31.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 59.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164 | [9 empty] | 95.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [9 empty] | 125.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 151.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2484 | [9 empty] | 171.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 210.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9843 | [9 empty] | 241.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844 | [9 empty] | 274.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
8.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 |  | 8.93 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4557 | [9 empty] | 31.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 59.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 95.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792 | [9 empty] | 125.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [9 empty] | 151.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2541 | [9 empty] | 171.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 210.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806 | [9 empty] | 241.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828 | [9 empty] | 274.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
8.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 |  | 8.94 | 60 | 19.9 | 60 | 18.4585 | [9 empty] | 31.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [9 empty] | 59.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 95.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [9 empty] | 125.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929 | [9 empty] | 151.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507 | [9 empty] | 171.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 210.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98 | [9 empty] | 241.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2875 | [9 empty] | 274.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
8.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 |  | 8.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 | [9 empty] | 31.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 59.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 95.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 125.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924 | [9 empty] | 151.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2502 | [9 empty] | 171.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 210.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835 | [9 empty] | 241.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 274.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
8.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 |  | 8.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 | [9 empty] | 31.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 59.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 95.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802 | [9 empty] | 125.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888 | [9 empty] | 151.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.254 | [9 empty] | 171.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 210.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773 | [9 empty] | 241.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2866 | [9 empty] | 274.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
8.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4614 |  | 8.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4614 | [9 empty] | 31.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 59.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169 | [9 empty] | 95.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [9 empty] | 125.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942 | [9 empty] | 151.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479 | [9 empty] | 171.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 210.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828 | [9 empty] | 241.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848 | [9 empty] | 274.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
8.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4559 |  | 8.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4559 | [9 empty] | 31.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 59.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 95.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801 | [9 empty] | 125.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8882 | [9 empty] | 151.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2539 | [9 empty] | 171.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 210.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 241.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834 | [9 empty] | 274.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
8.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 |  | 8.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 | [9 empty] | 31.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 59.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 95.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772 | [9 empty] | 125.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8918 | [9 empty] | 151.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2508 | [9 empty] | 172 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 210.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 241.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885 | [9 empty] | 274.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4597 |  | 9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4597 | [9 empty] | 31.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 59.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 95.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 125.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917 | [9 empty] | 151.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507 | [9 empty] | 172.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 210.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9834 | [9 empty] | 241.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828 | [9 empty] | 274.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
9.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 |  | 9.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 | [9 empty] | 31.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 59.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 95.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807 | [9 empty] | 125.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883 | [9 empty] | 151.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2546 | [9 empty] | 172.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 210.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 241.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 274.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
9.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4614 |  | 9.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4614 | [9 empty] | 31.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 59.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 95.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 125.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941 | [9 empty] | 151.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489 | [9 empty] | 172.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 210.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827 | [9 empty] | 241.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867 | [9 empty] | 274.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
9.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4558 |  | 9.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4558 | [9 empty] | 31.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 59.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187 | [9 empty] | 95.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5804 | [9 empty] | 125.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883 | [9 empty] | 151.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548 | [9 empty] | 172.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 210.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 241.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845 | [9 empty] | 274.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
9.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4586 |  | 9.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4586 | [9 empty] | 31.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 59.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 95.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 125.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919 | [9 empty] | 151.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2513 | [9 empty] | 172.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 210.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 241.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903 | [9 empty] | 274.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
9.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 |  | 9.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 | [9 empty] | 31.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 60 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 95.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5768 | [9 empty] | 125.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [9 empty] | 151.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251 | [9 empty] | 172.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 210.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9831 | [9 empty] | 241.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843 | [9 empty] | 274.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
9.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.455 |  | 9.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.455 | [9 empty] | 31.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 60.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 95.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809 | [9 empty] | 125.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8879 | [9 empty] | 151.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548 | [9 empty] | 172.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 210.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764 | [9 empty] | 241.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895 | [9 empty] | 274.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
9.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 |  | 9.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 | [9 empty] | 31.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 60.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 95.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 125.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [9 empty] | 151.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489 | [9 empty] | 172.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 210.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982 | [9 empty] | 241.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873 | [9 empty] | 274.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
9.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 |  | 9.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 | [9 empty] | 31.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 60.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 95.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5806 | [9 empty] | 125.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8878 | [9 empty] | 151.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548 | [9 empty] | 172.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 210.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 241.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856 | [9 empty] | 274.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
9.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 |  | 9.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 | [9 empty] | 31.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 60.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 95.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774 | [9 empty] | 125.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912 | [9 empty] | 151.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2513 | [9 empty] | 172.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 210.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782 | [9 empty] | 241.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904 | [9 empty] | 274.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
9.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.459 |  | 9.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.459 | [9 empty] | 31.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 60.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 95.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 125.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909 | [9 empty] | 151.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251 | [9 empty] | 172.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 210.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9818 | [9 empty] | 241.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844 | [9 empty] | 274.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
9.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4545 |  | 9.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4545 | [9 empty] | 32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 60.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 95.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5816 | [9 empty] | 125.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874 | [9 empty] | 151.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548 | [9 empty] | 172.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 210.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 241.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2894 | [9 empty] | 274.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
9.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4604 |  | 9.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4604 | [9 empty] | 32.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 60.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 95.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 125.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932 | [9 empty] | 151.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2488 | [9 empty] | 172.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 210.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811 | [9 empty] | 241.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873 | [9 empty] | 274.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
9.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4548 |  | 9.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4548 | [9 empty] | 32.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8315 | [9 empty] | 60.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 95.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.582 | [9 empty] | 125.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [9 empty] | 151.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2546 | [9 empty] | 172.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 210.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 241.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2857 | [9 empty] | 274.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
9.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4577 |  | 9.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4577 | [9 empty] | 32.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 60.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166 | [9 empty] | 95.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792 | [9 empty] | 125.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [9 empty] | 151.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251 | [9 empty] | 172.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 210.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 241.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907 | [9 empty] | 274.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
9.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4587 |  | 9.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4587 | [9 empty] | 32.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [9 empty] | 60.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 95.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 125.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8906 | [9 empty] | 151.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507 | [9 empty] | 172.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 210.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808 | [9 empty] | 241.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848 | [9 empty] | 274.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
9.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4544 |  | 9.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4544 | [9 empty] | 32.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 60.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 95.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5828 | [9 empty] | 125.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [9 empty] | 151.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2542 | [9 empty] | 172.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 210.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749 | [9 empty] | 241.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29 | [9 empty] | 274.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
9.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4606 |  | 9.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4606 | [9 empty] | 32.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 60.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 95.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789 | [9 empty] | 125.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 151.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483 | [9 empty] | 172.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 210.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 241.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2883 | [9 empty] | 274.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
9.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 |  | 9.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 | [9 empty] | 32.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 60.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 95.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5826 | [9 empty] | 125.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [9 empty] | 151.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2543 | [9 empty] | 172.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 210.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773 | [9 empty] | 241.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287 | [9 empty] | 274.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
9.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 |  | 9.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 | [9 empty] | 32.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 60.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 95.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 125.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [9 empty] | 151.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2508 | [9 empty] | 172.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 210.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 241.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 274.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
9.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4592 |  | 9.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4592 | [9 empty] | 32.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [9 empty] | 60.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231 | [9 empty] | 95.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787 | [9 empty] | 125.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904 | [9 empty] | 151.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507 | [9 empty] | 172.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 210.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 241.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867 | [9 empty] | 274.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
9.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 |  | 9.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 | [9 empty] | 32.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 60.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 95.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5826 | [9 empty] | 125.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869 | [9 empty] | 151.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2543 | [9 empty] | 172.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 210.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 241.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 274.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
9.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 |  | 9.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 | [9 empty] | 32.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 60.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207 | [9 empty] | 95.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778 | [9 empty] | 125.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927 | [9 empty] | 151.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2484 | [9 empty] | 172.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068 | [9 empty] | 210.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807 | [9 empty] | 241.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2902 | [9 empty] | 274.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
9.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 60.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 95.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5825 | [9 empty] | 126 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866 | [9 empty] | 151.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2541 | [9 empty] | 172.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 210.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771 | [9 empty] | 241.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2886 | [9 empty] | 274.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
9.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 |  | 9.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 | [9 empty] | 32.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 60.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 95.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 126.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901 | [9 empty] | 151.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2504 | [9 empty] | 172.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 210.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768 | [9 empty] | 241.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935 | [9 empty] | 274.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
9.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4592 |  | 9.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4592 | [9 empty] | 32.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 60.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 95.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5788 | [9 empty] | 126.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [9 empty] | 151.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2504 | [9 empty] | 172.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 210.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 241.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873 | [9 empty] | 274.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
9.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 |  | 9.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 | [9 empty] | 32.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 60.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 95.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5824 | [9 empty] | 126.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886 | [9 empty] | 151.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2539 | [9 empty] | 172.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 210.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 241.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2918 | [9 empty] | 274.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
9.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 |  | 9.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 | [9 empty] | 32.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 60.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215 | [9 empty] | 95.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773 | [9 empty] | 126.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917 | [9 empty] | 151.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479 | [9 empty] | 172.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6065 | [9 empty] | 210.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 241.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2898 | [9 empty] | 274.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
9.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 |  | 9.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 | [9 empty] | 32.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 60.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221 | [9 empty] | 95.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.582 | [9 empty] | 126.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859 | [9 empty] | 151.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2537 | [9 empty] | 172.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 210.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 241.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 274.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
9.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 |  | 9.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 | [9 empty] | 32.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 60.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 95.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 126.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [9 empty] | 151.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501 | [9 empty] | 172.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 210.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 241.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 274.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
9.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 |  | 9.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 | [9 empty] | 32.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 60.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242 | [9 empty] | 95.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 126.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [9 empty] | 151.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501 | [9 empty] | 172.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 210.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803 | [9 empty] | 241.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871 | [9 empty] | 274.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
9.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.455 |  | 9.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.455 | [9 empty] | 32.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 60.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 95.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5821 | [9 empty] | 126.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886 | [9 empty] | 151.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2536 | [9 empty] | 172.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 210.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745 | [9 empty] | 241.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292 | [9 empty] | 274.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
9.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4608 |  | 9.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4608 | [9 empty] | 32.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 60.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 95.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 126.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917 | [9 empty] | 151.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479 | [9 empty] | 172.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 210.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 242 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901 | [9 empty] | 274.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
9.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 60.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225 | [9 empty] | 95.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5819 | [9 empty] | 126.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859 | [9 empty] | 151.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2538 | [9 empty] | 172.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 210.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768 | [9 empty] | 242.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885 | [9 empty] | 274.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
9.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 |  | 9.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4582 | [9 empty] | 32.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 60.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 95.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783 | [9 empty] | 126.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895 | [9 empty] | 151.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.25 | [9 empty] | 172.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 210.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767 | [9 empty] | 242.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2933 | [9 empty] | 274.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
9.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 |  | 9.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 | [9 empty] | 32.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 60.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 95.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 126.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [9 empty] | 151.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2499 | [9 empty] | 172.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 210.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98 | [9 empty] | 242.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2874 | [9 empty] | 274.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
9.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 |  | 9.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 | [9 empty] | 32.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 60.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 95.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5814 | [9 empty] | 126.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 152 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2533 | [9 empty] | 172.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 210.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 242.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924 | [9 empty] | 274.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
9.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 |  | 9.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 | [9 empty] | 32.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [9 empty] | 60.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221 | [9 empty] | 95.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 126.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911 | [9 empty] | 152.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2475 | X | [8 empty] | 172.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 210.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 242.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904 | [9 empty] | 274.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
9.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4558 |  | 9.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4558 | [9 empty] | 32.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 60.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226 | [9 empty] | 95.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5808 | [9 empty] | 126.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [9 empty] | 152.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2532 | [9 empty] | 172.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 210.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976 | [9 empty] | 242.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2886 | [9 empty] | 274.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
9.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 |  | 9.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 | [9 empty] | 32.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 60.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 95.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 126.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [9 empty] | 152.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495 | [9 empty] | 172.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 210.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 242.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936 | [9 empty] | 274.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
9.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 |  | 9.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 | [9 empty] | 32.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 60.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 95.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772 | [9 empty] | 126.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889 | [9 empty] | 152.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495 | [9 empty] | 172.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 210.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 242.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2877 | [9 empty] | 274.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
9.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 |  | 9.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4551 | [9 empty] | 32.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [9 empty] | 60.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187 | [9 empty] | 95.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809 | [9 empty] | 126.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856 | [9 empty] | 152.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2527 | [9 empty] | 172.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 210.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 242.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926 | [9 empty] | 274.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
9.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 |  | 9.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 | [9 empty] | 32.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 60.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219 | [9 empty] | 95.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 126.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913 | [9 empty] | 152.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2467 | [9 empty] | 172.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 210.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907 | [9 empty] | 274.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
9.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 |  | 9.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 | [9 empty] | 32.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 60.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 95.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5812 | [9 empty] | 126.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854 | [9 empty] | 152.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2522 | [9 empty] | 172.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 210.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 242.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2891 | [9 empty] | 274.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
9.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.458 |  | 9.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.458 | [9 empty] | 32.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 60.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188 | [9 empty] | 95.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 126.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [9 empty] | 152.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483 | [9 empty] | 172.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 210.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939 | [9 empty] | 274.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
9.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.459 |  | 9.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.459 | [9 empty] | 32.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 60.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225 | [9 empty] | 95.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778 | [9 empty] | 126.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888 | [9 empty] | 152.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483 | [9 empty] | 172.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 210.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 242.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2879 | [9 empty] | 274.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
9.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 |  | 9.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 | [9 empty] | 32.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 60.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195 | [9 empty] | 95.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811 | [9 empty] | 126.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 152.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2516 | [9 empty] | 172.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 210.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732 | [9 empty] | 242.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293 | [9 empty] | 274.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
9.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 |  | 9.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 | [9 empty] | 32.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 60.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 95.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 126.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912 | [9 empty] | 152.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458 | [9 empty] | 172.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 210.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 242.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913 | [9 empty] | 274.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
9.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4557 |  | 9.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4557 | [9 empty] | 32.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 60.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 95.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809 | [9 empty] | 126.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856 | [9 empty] | 152.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2518 | [9 empty] | 172.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 210.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899 | [9 empty] | 274.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
9.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4586 |  | 9.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4586 | [9 empty] | 32.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 60.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 95.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 126.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8894 | [9 empty] | 152.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2482 | [9 empty] | 172.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 210.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 242.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 274.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
9.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 |  | 9.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 | [9 empty] | 32.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 60.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257 | [9 empty] | 95.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772 | [9 empty] | 126.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889 | [9 empty] | 152.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483 | [9 empty] | 172.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 211 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | X | [8 empty] | 242.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895 | [9 empty] | 274.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
9.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 60.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 95.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5805 | [9 empty] | 126.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853 | [9 empty] | 152.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2516 | [9 empty] | 172.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 211.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733 | [9 empty] | 242.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947 | [9 empty] | 275 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
9.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 |  | 9.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4612 | [9 empty] | 32.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 60.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 95.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 126.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [9 empty] | 152.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458 | [9 empty] | 172.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 211.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928 | [9 empty] | 275.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
9.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4554 |  | 9.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4554 | [9 empty] | 32.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [9 empty] | 60.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 95.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5808 | [9 empty] | 126.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847 | [9 empty] | 152.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2515 | [9 empty] | 172.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 211.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 242.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912 | [9 empty] | 275.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
9.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.458 |  | 9.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.458 | [9 empty] | 32.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 60.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 95.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 126.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [9 empty] | 152.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2473 | [9 empty] | 172.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 211.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 275.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
9.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 |  | 9.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 | [9 empty] | 32.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8329 | [9 empty] | 60.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263 | [9 empty] | 95.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772 | [9 empty] | 126.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [9 empty] | 152.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2473 | [9 empty] | 172.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 211.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788 | [9 empty] | 242.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907 | [9 empty] | 275.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
9.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4548 |  | 9.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4548 | [9 empty] | 32.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 60.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 95.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5804 | [9 empty] | 126.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8835 | [9 empty] | 152.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503 | [9 empty] | 172.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 211.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729 | [9 empty] | 242.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 275.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
9.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4609 |  | 9.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4609 | [9 empty] | 32.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 60.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2237 | [9 empty] | 95.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 126.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [9 empty] | 152.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2444 | [9 empty] | 172.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 211.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788 | [9 empty] | 242.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 275.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
9.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4555 |  | 9.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4555 | [9 empty] | 32.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 60.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 95.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5803 | [9 empty] | 126.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8831 | [9 empty] | 152.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503 | [9 empty] | 172.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 211.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 242.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 275.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
9.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 |  | 9.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4585 | [9 empty] | 32.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 60.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 95.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [9 empty] | 126.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [9 empty] | 152.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2465 | [9 empty] | 172.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 211.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 242.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 275.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
9.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 |  | 9.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4594 | [9 empty] | 32.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 60.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2262 | [9 empty] | 95.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 126.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865 | [9 empty] | 152.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2468 | [9 empty] | 172.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 211.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914 | [9 empty] | 275.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
9.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 |  | 9.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4552 | [9 empty] | 32.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [9 empty] | 60.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 95.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5799 | [9 empty] | 126.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883 | [9 empty] | 152.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.25 | [9 empty] | 172.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 211.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733 | [9 empty] | 242.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 275.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
9.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 |  | 9.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 | [9 empty] | 32.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 60.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 95.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 126.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884 | [9 empty] | 152.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2443 | [9 empty] | 172.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 242.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553
9.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4554 |  | 9.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4554 | [9 empty] | 32.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 60.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 95.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802 | [9 empty] | 126.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8824 | [9 empty] | 152.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501 | [9 empty] | 172.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 211.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 242.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 275.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
9.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 |  | 9.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 | [9 empty] | 32.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 60.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 95.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 126.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886 | [9 empty] | 152.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.246 | [9 empty] | 172.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 211.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 242.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 275.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
9.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 |  | 9.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4593 | [9 empty] | 32.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 60.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263 | [9 empty] | 95.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [9 empty] | 126.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 152.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2462 | [9 empty] | 172.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 211.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 242.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292 | [9 empty] | 275.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
9.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 60.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 95.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5795 | [9 empty] | 126.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8822 | [9 empty] | 152.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2494 | [9 empty] | 172.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 211.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 242.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 275.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
9.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4615 |  | 9.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4615 | [9 empty] | 32.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 60.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 95.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [9 empty] | 126.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [9 empty] | 152.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2436 | [9 empty] | 172.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 211.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 242.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 275.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
9.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4561 |  | 9.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4561 | [9 empty] | 32.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 60.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2239 | [9 empty] | 95.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798 | [9 empty] | 126.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882 | [9 empty] | 152.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495 | [9 empty] | 172.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 211.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752 | [9 empty] | 242.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 275.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
9.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 |  | 9.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4588 | [9 empty] | 32.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 60.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 95.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [9 empty] | 126.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8858 | [9 empty] | 152.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2455 | [9 empty] | 172.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 211.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753 | [9 empty] | 242.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 275.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563
9.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4596 |  | 9.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4596 | [9 empty] | 32.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 60.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257 | [9 empty] | 95.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 126.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 152.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.246 | [9 empty] | 172.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | X | [8 empty] | 211.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 242.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 275.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
9.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [9 empty] | 60.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 95.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789 | [9 empty] | 126.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823 | [9 empty] | 152.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2491 | [9 empty] | 172.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 211.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 242.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 275.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
9.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 |  | 9.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.461 | [9 empty] | 32.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 60.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 95.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739 | [9 empty] | 126.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8881 | [9 empty] | 152.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2433 | [9 empty] | 172.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 211.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 275.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
9.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 |  | 9.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4553 | [9 empty] | 32.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 60.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 126.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8821 | [9 empty] | 152.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2492 | [9 empty] | 172.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 211.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 275.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
9.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4581 |  | 9.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4581 | [9 empty] | 32.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 60.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 96.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 126.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857 | [9 empty] | 152.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2453 | [9 empty] | 172.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 211.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 275.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6565
9.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 |  | 9.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 | [9 empty] | 32.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 60.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2269 | [9 empty] | 96.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 126.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [9 empty] | 152.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458 | [9 empty] | 172.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 211.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979 | [9 empty] | 242.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 275.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
9.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 |  | 9.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 | [9 empty] | 32.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [9 empty] | 60.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213 | [9 empty] | 96.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 126.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8816 | [9 empty] | 152.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489 | [9 empty] | 172.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 211.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 242.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 275.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
9.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 |  | 9.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4611 | [9 empty] | 32.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 60.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248 | [9 empty] | 96.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736 | [9 empty] | 126.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873 | [9 empty] | 152.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2432 | [9 empty] | 172.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 211.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 242.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961 | [9 empty] | 275.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568
9.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 |  | 9.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4556 | [9 empty] | 32.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 60.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2249 | [9 empty] | 96.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 126.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8816 | [9 empty] | 152.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.249 | [9 empty] | 172.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 211.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 242.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 275.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
9.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4584 |  | 9.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4584 | [9 empty] | 32.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 60.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 96.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [9 empty] | 126.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857 | [9 empty] | 152.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2447 | [9 empty] | 172.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 211.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976 | [9 empty] | 242.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 275.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
9.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 |  | 9.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4591 | [9 empty] | 32.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 60.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2268 | [9 empty] | 96.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758 | [9 empty] | 126.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854 | [9 empty] | 152.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2449 | [9 empty] | 172.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 211.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 242.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936 | [9 empty] | 275.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
9.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4547 |  | 9.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4547 | [9 empty] | 32.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [9 empty] | 60.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 96.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787 | [9 empty] | 126.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8822 | [9 empty] | 152.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2475 | [9 empty] | 172.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 211.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 242.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 275.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
9.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4605 |  | 9.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4605 | [9 empty] | 32.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 60.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 96.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 126.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [9 empty] | 152.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2417 | [9 empty] | 172.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 211.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 242.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 275.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
9.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 |  | 9.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4549 | [9 empty] | 32.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 60.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242 | [9 empty] | 96.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 126.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882 | [9 empty] | 152.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2471 | [9 empty] | 172.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 211.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 242.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 275.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
9.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4576 |  | 9.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4576 | [9 empty] | 32.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 60.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203 | [9 empty] | 96.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [9 empty] | 126.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 152.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2413 | [9 empty] | 172.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 242.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 275.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568
9.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 |  | 9.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4583 | [9 empty] | 32.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 60.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2261 | [9 empty] | 96.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [9 empty] | 126.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849 | [9 empty] | 152.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.238 | [9 empty] | 172.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 211.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 242.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
9.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4541 |  | 9.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4541 | [9 empty] | 32.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [9 empty] | 60.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 96.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 126.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815 | [9 empty] | 152.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2349 | [9 empty] | 172.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 211.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735 | [9 empty] | 242.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995 | [9 empty] | 275.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
9.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4602 |  | 9.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4602 | [9 empty] | 32.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 60.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234 | [9 empty] | 96.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733 | [9 empty] | 126.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [9 empty] | 152.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2221 | [9 empty] | 172.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 211.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 242.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977 | [9 empty] | 275.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
9.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4547 |  | 9.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4547 | [9 empty] | 32.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 60.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 96.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786 | [9 empty] | 126.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8813 | [9 empty] | 152.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2197 | [9 empty] | 172.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 211.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756 | [9 empty] | 242.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959 | [9 empty] | 275.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
9.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4576 |  | 9.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4576 | [9 empty] | 32.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 60.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 96.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741 | [9 empty] | 126.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [9 empty] | 152.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2066 | [9 empty] | 172.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 242.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 275.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
9.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4584 |  | 9.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4584 | [9 empty] | 32.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 60.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255 | [9 empty] | 96.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 126.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8848 | [9 empty] | 152.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1972 | [9 empty] | 172.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 211.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 242.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
9.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.454 |  | 9.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.454 | [9 empty] | 32.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [9 empty] | 60.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 96.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777 | [9 empty] | 126.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815 | [9 empty] | 152.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1894 | [9 empty] | 172.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 211.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737 | [9 empty] | 242.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 275.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
9.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4597 |  | 9.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4597 | [9 empty] | 32.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 60.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 96.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [9 empty] | 126.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871 | [9 empty] | 152.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1724 | [9 empty] | 172.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 211.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794 | [9 empty] | 242.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 275.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
9.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4541 |  | 9.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4541 | [9 empty] | 32.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 60.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 96.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578 | [9 empty] | 126.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812 | [9 empty] | 152.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1664 | [9 empty] | 172.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 211.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 242.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 275.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
9.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4566 |  | 9.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4566 | [9 empty] | 32.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 60.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207 | [9 empty] | 96.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 126.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [9 empty] | 152.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1501 | [9 empty] | 172.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 211.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 242.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 275.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.657
9.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4563 |  | 9.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4563 | [9 empty] | 32.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 60.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2267 | [9 empty] | 96.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 126.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843 | [9 empty] | 152.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1386 | [9 empty] | 172.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 211.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 275.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
9.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4505 |  | 9.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4505 | [9 empty] | 32.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 60.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 96.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [9 empty] | 126.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8807 | [9 empty] | 152.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1295 | [9 empty] | 172.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 211.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733 | [9 empty] | 242.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 275.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
9.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4544 |  | 9.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4544 | [9 empty] | 32.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 60.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 96.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 126.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862 | [9 empty] | 152.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.112 | [9 empty] | 172.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 242.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 275.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566
9.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4466 |  | 9.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4466 | [9 empty] | 32.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 60.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 96.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774 | [9 empty] | 126.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8804 | [9 empty] | 152.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1062 | [9 empty] | 172.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 211.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962 | [9 empty] | 275.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
9.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4469 |  | 9.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4469 | [9 empty] | 32.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 60.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 96.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 126.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843 | [9 empty] | 152.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0904 | [9 empty] | 173 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 211.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 242.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 275.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566
10 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.445 |  | 10 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.445 | [9 empty] | 32.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 60.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2266 | [9 empty] | 96.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 126.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838 | [9 empty] | 152.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0795 | [9 empty] | 173.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 211.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9787 | [9 empty] | 242.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 275.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
10.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4377 |  | 10.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4377 | [9 empty] | 32.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [9 empty] | 60.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 96.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [9 empty] | 126.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8806 | [9 empty] | 152.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0709 | [9 empty] | 173.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 211.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728 | [9 empty] | 242.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 275.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
10.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4401 |  | 10.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4401 | [9 empty] | 32.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 60.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242 | [9 empty] | 96.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [9 empty] | 126.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861 | [9 empty] | 152.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0542 | [9 empty] | 173.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 242.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 275.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
10.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4308 |  | 10.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4308 | [9 empty] | 32.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 60.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241 | [9 empty] | 96.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782 | [9 empty] | 126.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803 | [9 empty] | 152.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0491 | [9 empty] | 173.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 211.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745 | [9 empty] | 242.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962 | [9 empty] | 275.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
10.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4295 |  | 10.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4295 | [9 empty] | 32.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 60.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 96.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [9 empty] | 126.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842 | [9 empty] | 152.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0341 | [9 empty] | 173.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 211.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746 | [9 empty] | 242.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 275.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
10.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4264 |  | 10.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4264 | [9 empty] | 32.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263 | [9 empty] | 96.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 126.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839 | [9 empty] | 152.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.024 | [9 empty] | 173.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 211.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 242.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
10.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4175 |  | 10.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4175 | [9 empty] | 32.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [9 empty] | 61.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 96.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775 | [9 empty] | 126.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8808 | [9 empty] | 152.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.016 | [9 empty] | 173.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 211.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 242.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 275.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
10.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4203 |  | 10.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4203 | [9 empty] | 32.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 61.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 96.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [9 empty] | 126.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [9 empty] | 152.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9998 | [9 empty] | 173.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 211.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 242.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 275.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
10.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4114 |  | 10.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4114 | [9 empty] | 32.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [9 empty] | 61.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234 | [9 empty] | 96.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578 | [9 empty] | 126.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812 | [9 empty] | 152.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9947 | [9 empty] | 173.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 211.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 242.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961 | [9 empty] | 275.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
10.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4107 |  | 10.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4107 | [9 empty] | 32.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 | [9 empty] | 61.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 96.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [9 empty] | 126.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [9 empty] | 152.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9794 | [9 empty] | 173.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 211.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745 | [9 empty] | 242.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 275.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
10.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4075 |  | 10.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4075 | [9 empty] | 32.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 61.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 96.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574 | [9 empty] | 126.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847 | [9 empty] | 152.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9689 | [9 empty] | 173.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 211.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 242.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
10.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3992 |  | 10.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3992 | [9 empty] | 33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [9 empty] | 61.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 96.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [9 empty] | 126.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8814 | [9 empty] | 152.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9601 | [9 empty] | 173.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 211.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 242.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 275.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
10.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4012 |  | 10.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.4012 | [9 empty] | 33.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 61.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 96.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 126.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [9 empty] | 152.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9427 | [9 empty] | 173.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 211.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 242.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 275.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
10.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3915 |  | 10.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3915 | [9 empty] | 33.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 61.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231 | [9 empty] | 96.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765 | [9 empty] | 126.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812 | [9 empty] | 152.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9366 | [9 empty] | 173.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 211.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741 | [9 empty] | 242.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962 | [9 empty] | 275.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
10.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3903 |  | 10.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3903 | [9 empty] | 33.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 61.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 96.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 126.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849 | [9 empty] | 152.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9201 | [9 empty] | 173.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 211.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 242.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 275.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
10.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3872 |  | 10.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3872 | [9 empty] | 33.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 61.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 96.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 126.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843 | [9 empty] | 152.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9091 | [9 empty] | 173.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 211.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776 | [9 empty] | 242.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 275.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
10.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.379 |  | 10.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.379 | [9 empty] | 33.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 61.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 96.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [9 empty] | 126.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812 | [9 empty] | 152.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9001 | [9 empty] | 173.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 211.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 242.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 275.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
10.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3812 |  | 10.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3812 | [9 empty] | 33.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 61.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229 | [9 empty] | 96.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 126.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869 | [9 empty] | 152.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8829 | [9 empty] | 173.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 211.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 242.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 275.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
10.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3718 |  | 10.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3718 | [9 empty] | 33.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 61.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229 | [9 empty] | 96.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 126.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812 | [9 empty] | 152.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8775 | [9 empty] | 173.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 211.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 242.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 275.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
10.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3709 |  | 10.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3709 | [9 empty] | 33.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 61.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 96.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [9 empty] | 126.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854 | [9 empty] | 152.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.862 | [9 empty] | 173.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 211.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747 | [9 empty] | 242.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 275.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
10.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3688 |  | 10.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3688 | [9 empty] | 33.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 61.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 96.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 126.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.885 | [9 empty] | 152.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8517 | [9 empty] | 173.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 211.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 242.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2941 | [9 empty] | 275.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
10.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3603 |  | 10.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3603 | [9 empty] | 33.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [9 empty] | 61.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 96.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 126.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8819 | [9 empty] | 152.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.843 | [9 empty] | 173.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 211.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719 | [9 empty] | 242.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 275.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
10.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3629 |  | 10.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3629 | [9 empty] | 33.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 61.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 96.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 126.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875 | [9 empty] | 152.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8264 | [9 empty] | 173.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 211.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773 | [9 empty] | 242.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 275.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
10.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.354 |  | 10.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.354 | [9 empty] | 33.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 61.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 96.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 127 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882 | [9 empty] | 152.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8213 | [9 empty] | 173.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 211.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973 | [9 empty] | 242.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 275.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
10.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3528 |  | 10.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3528 | [9 empty] | 33.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 61.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195 | [9 empty] | 96.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 127.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8863 | [9 empty] | 152.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8057 | [9 empty] | 173.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 211.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727 | [9 empty] | 242.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 275.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
10.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3488 |  | 10.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3488 | [9 empty] | 33.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 61.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 96.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 127.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859 | [9 empty] | 152.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7956 | [9 empty] | 173.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 211.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 242.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 275.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
10.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3386 |  | 10.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3386 | [9 empty] | 33.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 61.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 96.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742 | [9 empty] | 127.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829 | [9 empty] | 152.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7874 | [9 empty] | 173.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 211.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [9 empty] | 242.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 275.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
10.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3376 |  | 10.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3376 | [9 empty] | 33.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 61.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 96.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 127.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888 | [9 empty] | 152.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7713 | [9 empty] | 173.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 211.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746 | [9 empty] | 242.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 275.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
10.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.324 |  | 10.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.324 | [9 empty] | 33.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 61.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226 | [9 empty] | 96.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [9 empty] | 127.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883 | [9 empty] | 152.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7667 | [9 empty] | 173.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 211.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703 | [9 empty] | 242.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 275.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
10.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.318 |  | 10.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.318 | [9 empty] | 33.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 61.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 96.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 127.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871 | [9 empty] | 152.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7518 | [9 empty] | 173.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 211.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702 | [9 empty] | 242.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 275.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
10.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3095 |  | 10.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.3095 | [9 empty] | 33.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 61.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 96.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 127.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [9 empty] | 152.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7425 | [9 empty] | 173.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 211.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735 | [9 empty] | 242.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947 | [9 empty] | 275.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
10.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2953 |  | 10.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2953 | [9 empty] | 33.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 61.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186 | [9 empty] | 96.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736 | [9 empty] | 127.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [9 empty] | 152.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7348 | [9 empty] | 173.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 211.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.967 | [9 empty] | 242.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 275.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
10.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2909 |  | 10.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2909 | [9 empty] | 33.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 61.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223 | [9 empty] | 96.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 127.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8894 | [9 empty] | 152.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7191 | [9 empty] | 173.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 211.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726 | [9 empty] | 243 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 275.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
10.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2749 |  | 10.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2749 | [9 empty] | 33.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 61.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222 | [9 empty] | 96.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 127.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8833 | [9 empty] | 152.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7152 | [9 empty] | 173.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 211.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685 | [9 empty] | 243.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959 | [9 empty] | 275.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
10.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2672 |  | 10.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2672 | [9 empty] | 33.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 61.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 96.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 127.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873 | [9 empty] | 152.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7009 | [9 empty] | 173.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 211.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686 | [9 empty] | 243.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 275.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
10.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2576 |  | 10.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2576 | [9 empty] | 33.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 61.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248 | [9 empty] | 96.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 127.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868 | [9 empty] | 152.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6921 | [9 empty] | 173.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 211.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718 | [9 empty] | 243.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946 | [9 empty] | 275.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
10.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.243 |  | 10.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.243 | [9 empty] | 33.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 61.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 96.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 127.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838 | [9 empty] | 153 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6849 | [9 empty] | 173.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 211.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 243.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 275.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
10.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2385 |  | 10.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2385 | [9 empty] | 33.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 61.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 96.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [9 empty] | 127.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [9 empty] | 153.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6703 | [9 empty] | 173.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 211.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9717 | [9 empty] | 243.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977 | [9 empty] | 275.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
10.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2228 |  | 10.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2228 | [9 empty] | 33.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 61.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223 | [9 empty] | 96.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 127.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843 | [9 empty] | 153.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.667 | [9 empty] | 173.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 211.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [9 empty] | 243.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956 | [9 empty] | 275.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
10.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2153 |  | 10.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2153 | [9 empty] | 33.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 61.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 96.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [9 empty] | 127.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887 | [9 empty] | 153.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6532 | [9 empty] | 173.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 211.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681 | [9 empty] | 243.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 275.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
10.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2061 |  | 10.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.2061 | [9 empty] | 33.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 61.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244 | [9 empty] | 96.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 127.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883 | [9 empty] | 153.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.645 | [9 empty] | 173.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 211.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971 | [9 empty] | 243.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2945 | [9 empty] | 275.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
10.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1919 |  | 10.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1919 | [9 empty] | 33.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 61.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 96.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [9 empty] | 127.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853 | [9 empty] | 153.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6383 | [9 empty] | 173.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 211.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651 | [9 empty] | 243.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991 | [9 empty] | 275.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
10.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1878 |  | 10.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1878 | [9 empty] | 33.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 61.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 96.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568 | [9 empty] | 127.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.891 | [9 empty] | 153.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6238 | [9 empty] | 173.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 211.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706 | [9 empty] | 243.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 275.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
10.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1722 |  | 10.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1722 | [9 empty] | 33.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 61.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 96.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739 | [9 empty] | 127.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [9 empty] | 153.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6206 | [9 empty] | 173.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 211.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665 | [9 empty] | 243.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 275.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
10.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1648 |  | 10.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1648 | [9 empty] | 33.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 61.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 96.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [9 empty] | 127.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891 | [9 empty] | 153.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6067 | [9 empty] | 173.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 211.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [9 empty] | 243.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 275.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
10.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1557 |  | 10.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1557 | [9 empty] | 33.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 61.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2239 | [9 empty] | 96.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 127.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885 | [9 empty] | 153.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5986 | [9 empty] | 173.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 211.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [9 empty] | 243.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 275.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
10.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1415 |  | 10.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1415 | [9 empty] | 33.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 61.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 96.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 127.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 153.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5917 | [9 empty] | 173.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 211.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 243.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 275.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
10.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1373 |  | 10.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1373 | [9 empty] | 33.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 61.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 96.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 127.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913 | [9 empty] | 153.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5771 | [9 empty] | 173.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 211.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969 | [9 empty] | 243.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 275.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
10.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1217 |  | 10.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1217 | [9 empty] | 33.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 61.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 96.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 127.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [9 empty] | 153.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5738 | [9 empty] | 173.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 211.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652 | [9 empty] | 243.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943 | [9 empty] | 275.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
10.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1146 |  | 10.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1146 | [9 empty] | 33.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 61.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 96.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 127.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [9 empty] | 153.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.56 | [9 empty] | 173.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 211.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655 | [9 empty] | 243.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 275.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
10.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1055 |  | 10.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.1055 | [9 empty] | 33.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 61.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224 | [9 empty] | 96.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703 | [9 empty] | 127.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895 | [9 empty] | 153.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.552 | [9 empty] | 173.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 212 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686 | [9 empty] | 243.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935 | [9 empty] | 275.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
10.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0914 |  | 10.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0914 | [9 empty] | 33.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8409 | [9 empty] | 61.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 96.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 127.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868 | [9 empty] | 153.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5451 | [9 empty] | 173.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 212.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 243.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 276 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
10.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0875 |  | 10.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0875 | [9 empty] | 33.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 61.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215 | [9 empty] | 96.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 127.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925 | [9 empty] | 153.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5308 | [9 empty] | 173.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 212.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684 | [9 empty] | 243.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 276.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
10.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0725 |  | 10.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0725 | [9 empty] | 33.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 61.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214 | [9 empty] | 96.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726 | [9 empty] | 127.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [9 empty] | 153.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5279 | [9 empty] | 173.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 212.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643 | [9 empty] | 243.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 276.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
10.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0658 |  | 10.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0658 | [9 empty] | 33.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 61.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 96.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 127.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [9 empty] | 153.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5143 | [9 empty] | 173.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 212.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644 | [9 empty] | 243.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992 | [9 empty] | 276.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
10.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0574 |  | 10.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0574 | [9 empty] | 33.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 61.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 96.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 127.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899 | [9 empty] | 153.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5066 | [9 empty] | 173.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 212.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 243.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 276.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
10.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0439 |  | 10.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0439 | [9 empty] | 33.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 61.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 96.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [9 empty] | 127.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [9 empty] | 153.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5002 | [9 empty] | 173.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 212.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [9 empty] | 243.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 276.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
10.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0406 |  | 10.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0406 | [9 empty] | 33.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 61.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213 | [9 empty] | 96.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 127.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [9 empty] | 153.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4864 | [9 empty] | 173.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 212.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671 | [9 empty] | 243.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962 | [9 empty] | 276.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
10.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0259 |  | 10.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0259 | [9 empty] | 33.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 61.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 96.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 127.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [9 empty] | 153.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4838 | [9 empty] | 173.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 212.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 243.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939 | [9 empty] | 276.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
10.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0194 |  | 10.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.0194 | [9 empty] | 33.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 61.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 96.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 127.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [9 empty] | 153.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4708 | [9 empty] | 173.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 212.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 243.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 276.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
10.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.011 |  | 10.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 18.011 | [9 empty] | 33.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 61.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 96.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [9 empty] | 127.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901 | [9 empty] | 153.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4638 | [9 empty] | 173.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 212.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664 | [9 empty] | 243.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 276.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
10.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9973 |  | 10.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9973 | [9 empty] | 33.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 61.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 96.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 127.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873 | [9 empty] | 153.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4577 | [9 empty] | 173.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 212.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 243.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 276.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
10.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9935 |  | 10.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9935 | [9 empty] | 33.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [9 empty] | 61.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 96.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 127.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 153.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4442 | [9 empty] | 173.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 212.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [9 empty] | 243.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296 | [9 empty] | 276.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
10.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9779 |  | 10.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9779 | [9 empty] | 33.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 61.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 96.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 127.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [9 empty] | 153.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.442 | [9 empty] | 173.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 212.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623 | [9 empty] | 243.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2937 | [9 empty] | 276.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
10.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.968 |  | 10.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.968 | [9 empty] | 33.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 61.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 96.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 127.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912 | [9 empty] | 153.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4293 | [9 empty] | 173.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 212.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628 | [9 empty] | 243.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987 | [9 empty] | 276.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
10.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9608 |  | 10.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9608 | [9 empty] | 33.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [9 empty] | 61.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 96.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [9 empty] | 127.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905 | [9 empty] | 153.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4224 | [9 empty] | 173.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 212.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662 | [9 empty] | 243.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928 | [9 empty] | 276.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
10.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9464 |  | 10.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9464 | [9 empty] | 33.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 61.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 96.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696 | [9 empty] | 127.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875 | [9 empty] | 153.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4166 | [9 empty] | 173.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 212.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 243.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 276.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
10.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9425 |  | 10.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9425 | [9 empty] | 33.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 61.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 96.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 127.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8931 | [9 empty] | 153.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4037 | [9 empty] | 173.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 212.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666 | [9 empty] | 243.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961 | [9 empty] | 276.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
10.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.927 |  | 10.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.927 | [9 empty] | 33.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 61.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 96.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [9 empty] | 127.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875 | [9 empty] | 153.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4023 | [9 empty] | 173.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 212.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 243.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 276.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
10.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9198 |  | 10.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9198 | [9 empty] | 33.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 | [9 empty] | 61.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 96.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654 | [9 empty] | 127.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919 | [9 empty] | 153.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3898 | [9 empty] | 173.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 212.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 243.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 276.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
10.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9108 |  | 10.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.9108 | [9 empty] | 33.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 61.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 96.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 127.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913 | [9 empty] | 153.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3835 | [9 empty] | 173.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 212.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 243.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931 | [9 empty] | 276.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
10.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8968 |  | 10.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8968 | [9 empty] | 33.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 61.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163 | [9 empty] | 96.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 127.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883 | [9 empty] | 153.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3782 | [9 empty] | 173.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 212.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 243.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 276.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
10.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8933 |  | 10.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8933 | [9 empty] | 33.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 61.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 96.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [9 empty] | 127.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938 | [9 empty] | 153.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3656 | [9 empty] | 173.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 212.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 243.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962 | [9 empty] | 276.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
10.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8782 |  | 10.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8782 | [9 empty] | 33.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 61.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 127.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8877 | [9 empty] | 153.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3643 | [9 empty] | 173.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 212.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 243.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 276.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
10.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8713 |  | 10.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8713 | [9 empty] | 33.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 61.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 97.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [9 empty] | 127.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916 | [9 empty] | 153.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3521 | [9 empty] | 173.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 212.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 243.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987 | [9 empty] | 276.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
10.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8627 |  | 10.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8627 | [9 empty] | 33.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 61.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 97.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [9 empty] | 127.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [9 empty] | 153.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3464 | [9 empty] | 173.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 212.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652 | [9 empty] | 243.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924 | [9 empty] | 276.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
10.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8491 |  | 10.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8491 | [9 empty] | 33.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [9 empty] | 61.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 97.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 127.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [9 empty] | 153.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3414 | [9 empty] | 173.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 212.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 243.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 276.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
10.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.846 |  | 10.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.846 | [9 empty] | 33.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 61.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 97.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641 | [9 empty] | 127.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8937 | [9 empty] | 153.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3291 | [9 empty] | 173.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 212.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656 | [9 empty] | 243.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 276.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
10.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8312 |  | 10.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8312 | [9 empty] | 33.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 61.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 97.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 127.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8879 | [9 empty] | 153.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3283 | [9 empty] | 173.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 212.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 243.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 276.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
10.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8249 |  | 10.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8249 | [9 empty] | 33.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 61.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 97.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 127.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8921 | [9 empty] | 153.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3168 | [9 empty] | 173.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 212.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 243.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 276.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
10.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8169 |  | 10.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8169 | [9 empty] | 33.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 61.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 97.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 127.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [9 empty] | 153.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3117 | [9 empty] | 173.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 212.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657 | [9 empty] | 243.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2921 | [9 empty] | 276.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
10.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8038 |  | 10.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8038 | [9 empty] | 33.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 61.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 97.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681 | [9 empty] | 127.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886 | [9 empty] | 153.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3069 | [9 empty] | 173.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 212.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 243.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968 | [9 empty] | 276.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
10.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8011 |  | 10.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.8011 | [9 empty] | 33.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 61.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 97.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [9 empty] | 127.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [9 empty] | 153.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2951 | [9 empty] | 173.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 212.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966 | [9 empty] | 243.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954 | [9 empty] | 276.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
10.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7869 |  | 10.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7869 | [9 empty] | 33.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 61.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176 | [9 empty] | 97.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [9 empty] | 127.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885 | [9 empty] | 153.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2946 | [9 empty] | 173.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 212.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [9 empty] | 243.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 276.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
10.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7811 |  | 10.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7811 | [9 empty] | 33.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 61.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 97.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [9 empty] | 127.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 153.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2832 | [9 empty] | 173.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 212.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625 | [9 empty] | 243.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 276.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
10.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7735 |  | 10.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7735 | [9 empty] | 33.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 61.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 97.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 127.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919 | [9 empty] | 153.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2783 | [9 empty] | 173.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 212.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654 | [9 empty] | 243.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2921 | [9 empty] | 276.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
10.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.761 |  | 10.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.761 | [9 empty] | 33.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 61.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 97.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668 | [9 empty] | 127.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891 | [9 empty] | 153.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2739 | [9 empty] | 173.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 212.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 243.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968 | [9 empty] | 276.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
10.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7589 |  | 10.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7589 | [9 empty] | 33.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 61.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 97.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625 | [9 empty] | 127.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [9 empty] | 153.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2625 | [9 empty] | 173.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 212.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 243.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 276.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
10.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7452 |  | 10.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7452 | [9 empty] | 33.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [9 empty] | 61.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 97.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 127.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [9 empty] | 153.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2623 | [9 empty] | 173.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255 | [9 empty] | 212.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [9 empty] | 243.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2933 | [9 empty] | 276.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
10.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7398 |  | 10.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7398 | [9 empty] | 33.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.837 | [9 empty] | 61.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 97.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626 | [9 empty] | 127.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8933 | [9 empty] | 153.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2512 | [9 empty] | 173.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 212.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616 | [9 empty] | 243.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 276.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
10.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7325 |  | 10.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7325 | [9 empty] | 33.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8329 | [9 empty] | 61.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 97.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [9 empty] | 127.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925 | [9 empty] | 153.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2468 | [9 empty] | 173.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 212.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646 | [9 empty] | 243.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925 | [9 empty] | 276.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
10.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7202 |  | 10.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7202 | [9 empty] | 33.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 61.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 97.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665 | [9 empty] | 127.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8897 | [9 empty] | 153.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2426 | [9 empty] | 173.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 212.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589 | [9 empty] | 243.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 276.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
10.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7182 |  | 10.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7182 | [9 empty] | 33.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 61.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 97.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 127.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [9 empty] | 153.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2314 | [9 empty] | 173.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 212.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646 | [9 empty] | 243.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956 | [9 empty] | 276.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
10.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7049 |  | 10.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.7049 | [9 empty] | 33.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 61.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 97.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 127.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891 | [9 empty] | 153.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2312 | [9 empty] | 173.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 212.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 243.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2934 | [9 empty] | 276.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
10.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6998 |  | 10.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6998 | [9 empty] | 33.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 61.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 97.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 127.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [9 empty] | 153.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2204 | [9 empty] | 173.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 212.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608 | [9 empty] | 243.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 276.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
10.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6931 |  | 10.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6931 | [9 empty] | 33.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 61.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 97.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 127.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 153.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2162 | [9 empty] | 173.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 212.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639 | [9 empty] | 243.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 276.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
10.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6814 |  | 10.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6814 | [9 empty] | 33.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 61.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131 | [9 empty] | 97.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [9 empty] | 127.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8902 | [9 empty] | 153.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2125 | [9 empty] | 173.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 212.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [9 empty] | 243.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 276.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
10.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6798 |  | 10.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6798 | [9 empty] | 33.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 61.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 97.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [9 empty] | 127.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896 | [9 empty] | 153.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2024 | [9 empty] | 173.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 212.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638 | [9 empty] | 243.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 276.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
10.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.667 |  | 10.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.667 | [9 empty] | 33.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [9 empty] | 61.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | X | [8 empty] | 97.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [9 empty] | 127.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904 | [9 empty] | 153.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.204 | [9 empty] | 173.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266 | [9 empty] | 212.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 243.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 276.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
10.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6624 |  | 10.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6624 | [9 empty] | 33.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 61.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 97.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [9 empty] | 127.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [9 empty] | 153.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1951 | [9 empty] | 174 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 212.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 243.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 276.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6559 |  | 11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6559 | [9 empty] | 33.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 61.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 97.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 127.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [9 empty] | 153.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1931 | [9 empty] | 174.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 212.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 243.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2918 | [9 empty] | 276.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
11.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6445 |  | 11.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6445 | [9 empty] | 33.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [9 empty] | 61.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119 | [9 empty] | 97.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654 | [9 empty] | 127.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916 | [9 empty] | 153.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1913 | [9 empty] | 174.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 212.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | [9 empty] | 243.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 276.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
11.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6432 |  | 11.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6432 | [9 empty] | 33.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 61.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 97.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 127.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 153.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1829 | [9 empty] | 174.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 212.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9632 | [9 empty] | 243.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 276.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
11.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6306 |  | 11.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6306 | [9 empty] | 33.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 61.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 97.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 127.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [9 empty] | 153.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1853 | [9 empty] | 174.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 212.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589 | [9 empty] | 243.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925 | [9 empty] | 276.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
11.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6263 |  | 11.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6263 | [9 empty] | 33.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 61.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 97.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 127.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [9 empty] | 153.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1767 | [9 empty] | 174.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 212.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591 | [9 empty] | 243.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 276.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
11.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6203 |  | 11.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6203 | [9 empty] | 33.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [9 empty] | 62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 97.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [9 empty] | 127.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947 | [9 empty] | 153.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.175 | [9 empty] | 174.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 212.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619 | [9 empty] | 243.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913 | [9 empty] | 276.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
11.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6092 |  | 11.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6092 | [9 empty] | 33.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 62.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119 | [9 empty] | 97.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [9 empty] | 127.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [9 empty] | 153.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1734 | [9 empty] | 174.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 212.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563 | [9 empty] | 243.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 276.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
11.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6082 |  | 11.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.6082 | [9 empty] | 33.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 62.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 97.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 127.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 153.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1652 | [9 empty] | 174.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 212.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 243.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 276.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
11.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5958 |  | 11.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5958 | [9 empty] | 33.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 62.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 97.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 127.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8915 | [9 empty] | 153.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.168 | [9 empty] | 174.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 212.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 243.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915 | [9 empty] | 276.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
11.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5918 |  | 11.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5918 | [9 empty] | 33.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 62.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136 | [9 empty] | 97.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [9 empty] | 127.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896 | [9 empty] | 153.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1599 | [9 empty] | 174.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 212.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [9 empty] | 243.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 276.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
11.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5861 |  | 11.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5861 | [9 empty] | 33.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 62.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 97.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [9 empty] | 127.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [9 empty] | 153.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1586 | [9 empty] | 174.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 212.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [9 empty] | 243.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908 | [9 empty] | 276.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
11.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5753 |  | 11.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5753 | [9 empty] | 34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [9 empty] | 62.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121 | [9 empty] | 97.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [9 empty] | 127.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924 | [9 empty] | 153.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1572 | [9 empty] | 174.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 212.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563 | [9 empty] | 243.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954 | [9 empty] | 276.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
11.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5749 |  | 11.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5749 | [9 empty] | 34.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 62.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 97.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [9 empty] | 127.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 153.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1492 | [9 empty] | 174.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 212.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [9 empty] | 243.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943 | [9 empty] | 276.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
11.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5632 |  | 11.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5632 | [9 empty] | 34.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 62.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 97.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 127.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [9 empty] | 153.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1523 | [9 empty] | 174.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 212.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581 | [9 empty] | 243.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2919 | [9 empty] | 276.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
11.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5595 |  | 11.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5595 | [9 empty] | 34.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 62.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 97.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [9 empty] | 127.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [9 empty] | 153.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1444 | [9 empty] | 174.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 212.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 243.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 276.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
11.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5541 |  | 11.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5541 | [9 empty] | 34.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [9 empty] | 62.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 97.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 127.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [9 empty] | 153.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1433 | [9 empty] | 174.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 212.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 243.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909 | [9 empty] | 276.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
11.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5437 |  | 11.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5437 | [9 empty] | 34.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 62.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 97.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 127.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [9 empty] | 153.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1419 | [9 empty] | 174.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 212.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | [9 empty] | 243.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 276.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
11.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5435 |  | 11.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5435 | [9 empty] | 34.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 62.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154 | [9 empty] | 97.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608 | [9 empty] | 127.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 153.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1336 | [9 empty] | 174.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 212.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616 | [9 empty] | 243.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 276.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
11.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5319 |  | 11.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5319 | [9 empty] | 34.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 62.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121 | [9 empty] | 97.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [9 empty] | 127.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8923 | [9 empty] | 153.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1357 | [9 empty] | 174.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 212.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 243.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916 | [9 empty] | 276.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
11.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5284 |  | 11.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5284 | [9 empty] | 34.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 62.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 97.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [9 empty] | 127.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 153.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1265 | [9 empty] | 174.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 212.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 243.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 276.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
11.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5234 |  | 11.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5234 | [9 empty] | 34.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8303 | [9 empty] | 62.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 97.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [9 empty] | 127.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 153.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1239 | [9 empty] | 174.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 212.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609 | [9 empty] | 243.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909 | [9 empty] | 276.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
11.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5131 |  | 11.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5131 | [9 empty] | 34.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 62.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 97.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [9 empty] | 127.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 153.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1212 | [9 empty] | 174.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281 | [9 empty] | 212.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 243.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 276.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
11.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.513 |  | 11.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.513 | [9 empty] | 34.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 62.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 97.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 127.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 153.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1117 | [9 empty] | 174.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 212.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 243.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931 | [9 empty] | 276.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
11.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5013 |  | 11.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.5013 | [9 empty] | 34.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 62.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 97.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 128 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [9 empty] | 153.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1131 | [9 empty] | 174.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295 | [9 empty] | 212.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | [9 empty] | 243.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903 | [9 empty] | 276.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
11.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4964 |  | 11.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4964 | [9 empty] | 34.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 62.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 97.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [9 empty] | 128.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 153.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1032 | [9 empty] | 174.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 212.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 243.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 276.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
11.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4933 |  | 11.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4933 | [9 empty] | 34.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 62.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143 | [9 empty] | 97.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631 | [9 empty] | 128.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 153.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1004 | [9 empty] | 174.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 212.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612 | [9 empty] | 243.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895 | [9 empty] | 276.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
11.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4832 |  | 11.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4832 | [9 empty] | 34.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 62.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 97.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [9 empty] | 128.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.893 | [9 empty] | 153.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0972 | [9 empty] | 174.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 212.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [9 empty] | 243.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 276.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
11.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4826 |  | 11.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4826 | [9 empty] | 34.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 62.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 97.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 128.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 153.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0877 | [9 empty] | 174.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 212.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616 | [9 empty] | 243.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 276.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
11.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4724 |  | 11.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4724 | [9 empty] | 34.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 62.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 97.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | X | [8 empty] | 128.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928 | [9 empty] | 153.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0892 | [9 empty] | 174.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308 | [9 empty] | 212.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | [9 empty] | 243.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905 | [9 empty] | 276.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
11.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4695 |  | 11.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4695 | [9 empty] | 34.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [9 empty] | 62.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 97.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 128.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 153.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0795 | [9 empty] | 174.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 212.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 243.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 276.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
11.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4646 |  | 11.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4646 | [9 empty] | 34.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 62.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 97.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 128.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 153.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0769 | [9 empty] | 174.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 212.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614 | [9 empty] | 243.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29 | [9 empty] | 276.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
11.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4547 |  | 11.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4547 | [9 empty] | 34.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 62.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 97.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [9 empty] | 128.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8934 | [9 empty] | 153.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0738 | [9 empty] | 174.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 212.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562 | [9 empty] | 243.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947 | [9 empty] | 276.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
11.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4552 |  | 11.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4552 | [9 empty] | 34.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 62.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 97.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [9 empty] | 128.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 153.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0643 | [9 empty] | 174.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 212.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624 | [9 empty] | 244 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936 | [9 empty] | 276.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
11.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4442 |  | 11.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4442 | [9 empty] | 34.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [9 empty] | 62.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 97.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 128.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927 | [9 empty] | 153.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0656 | [9 empty] | 174.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316 | [9 empty] | 212.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | [9 empty] | 244.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909 | [9 empty] | 276.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
11.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4418 |  | 11.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4418 | [9 empty] | 34.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 62.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 97.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595 | [9 empty] | 128.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.897 | [9 empty] | 153.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0558 | [9 empty] | 174.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262 | [9 empty] | 212.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595 | [9 empty] | 244.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961 | [9 empty] | 276.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
11.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4377 |  | 11.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4377 | [9 empty] | 34.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 62.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214 | [9 empty] | 97.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631 | [9 empty] | 128.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [9 empty] | 153.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0534 | [9 empty] | 174.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 212.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961 | [9 empty] | 244.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899 | [9 empty] | 276.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
11.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4285 |  | 11.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4285 | [9 empty] | 34.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 62.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 97.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 128.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [9 empty] | 154 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0506 | [9 empty] | 174.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299 | [9 empty] | 212.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 244.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2942 | [9 empty] | 276.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
11.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4294 |  | 11.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4294 | [9 empty] | 34.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 62.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 97.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593 | [9 empty] | 128.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 154.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0417 | [9 empty] | 174.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 212.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616 | [9 empty] | 244.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 276.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
11.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4193 |  | 11.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4193 | [9 empty] | 34.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 62.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 97.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 128.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8933 | [9 empty] | 154.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0438 | [9 empty] | 174.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.632 | [9 empty] | 212.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956 | [9 empty] | 244.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904 | [9 empty] | 276.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
11.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4166 |  | 11.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4166 | [9 empty] | 34.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 62.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 97.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5587 | [9 empty] | 128.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 154.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0348 | [9 empty] | 174.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 212.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 244.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 276.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
11.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4126 |  | 11.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4126 | [9 empty] | 34.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 62.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 97.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [9 empty] | 128.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 154.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.033 | [9 empty] | 174.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63 | [9 empty] | 212.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609 | [9 empty] | 244.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899 | [9 empty] | 276.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
11.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4034 |  | 11.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4034 | [9 empty] | 34.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 62.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 97.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [9 empty] | 128.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942 | [9 empty] | 154.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0305 | [9 empty] | 174.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631 | [9 empty] | 212.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 244.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946 | [9 empty] | 276.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
11.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4045 |  | 11.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.4045 | [9 empty] | 34.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 62.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123 | [9 empty] | 97.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [9 empty] | 128.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 154.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0216 | [9 empty] | 174.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 212.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 244.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938 | [9 empty] | 276.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
11.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3942 |  | 11.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3942 | [9 empty] | 34.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [9 empty] | 62.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 97.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634 | [9 empty] | 128.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8937 | [9 empty] | 154.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0235 | [9 empty] | 174.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328 | [9 empty] | 212.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [9 empty] | 244.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913 | [9 empty] | 276.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
11.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3922 |  | 11.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3922 | [9 empty] | 34.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8315 | [9 empty] | 62.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 97.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575 | [9 empty] | 128.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 154.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0141 | [9 empty] | 174.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 212.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | [9 empty] | 244.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 276.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
11.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3883 |  | 11.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3883 | [9 empty] | 34.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 62.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 97.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 128.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 154.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0122 | [9 empty] | 174.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304 | [9 empty] | 212.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598 | [9 empty] | 244.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908 | [9 empty] | 276.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
11.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3791 |  | 11.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3791 | [9 empty] | 34.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 62.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 97.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605 | [9 empty] | 128.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945 | [9 empty] | 154.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0096 | [9 empty] | 174.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316 | [9 empty] | 212.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954 | [9 empty] | 244.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954 | [9 empty] | 276.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
11.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3804 |  | 11.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3804 | [9 empty] | 34.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 62.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 97.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [9 empty] | 128.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 154.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0008 | [9 empty] | 174.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 212.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [9 empty] | 244.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2942 | [9 empty] | 276.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
11.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3698 |  | 11.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3698 | [9 empty] | 34.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 62.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 97.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 128.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942 | [9 empty] | 154.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0029 | [9 empty] | 174.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6335 | [9 empty] | 212.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 244.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916 | [9 empty] | 276.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
11.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3674 |  | 11.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3674 | [9 empty] | 34.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 62.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 97.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568 | [9 empty] | 128.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 154.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9938 | [9 empty] | 174.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628 | [9 empty] | 212.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 244.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 276.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
11.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3632 |  | 11.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3632 | [9 empty] | 34.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 62.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 97.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 128.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 154.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.992 | [9 empty] | 174.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306 | [9 empty] | 213 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [9 empty] | 244.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.291 | [9 empty] | 276.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
11.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.354 |  | 11.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.354 | [9 empty] | 34.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [9 empty] | 62.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 97.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601 | [9 empty] | 128.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947 | [9 empty] | 154.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9893 | [9 empty] | 174.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314 | [9 empty] | 213.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 244.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952 | [9 empty] | 277 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
11.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3551 |  | 11.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3551 | [9 empty] | 34.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 62.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 97.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [9 empty] | 128.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 154.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9806 | [9 empty] | 174.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 213.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 244.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939 | [9 empty] | 277.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
11.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3448 |  | 11.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3448 | [9 empty] | 34.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 62.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 97.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [9 empty] | 128.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939 | [9 empty] | 154.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9826 | [9 empty] | 174.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328 | [9 empty] | 213.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 244.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912 | [9 empty] | 277.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
11.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3429 |  | 11.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3429 | [9 empty] | 34.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 62.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 97.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5561 | [9 empty] | 128.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 154.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9737 | [9 empty] | 174.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 213.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [9 empty] | 244.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 277.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
11.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3394 |  | 11.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3394 | [9 empty] | 34.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 62.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115 | [9 empty] | 97.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 128.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 154.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9721 | [9 empty] | 174.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 213.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 244.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904 | [9 empty] | 277.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
11.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3307 |  | 11.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3307 | [9 empty] | 34.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 62.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 97.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 128.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951 | [9 empty] | 154.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9696 | [9 empty] | 174.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6307 | [9 empty] | 213.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543 | [9 empty] | 244.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947 | [9 empty] | 277.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
11.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3322 |  | 11.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3322 | [9 empty] | 34.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | [9 empty] | 62.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 97.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 128.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 154.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9614 | [9 empty] | 174.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 213.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 244.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 277.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
11.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3223 |  | 11.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3223 | [9 empty] | 34.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 62.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 97.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 128.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947 | [9 empty] | 154.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9639 | [9 empty] | 174.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.633 | [9 empty] | 213.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548 | [9 empty] | 244.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914 | [9 empty] | 277.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
11.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3207 |  | 11.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3207 | [9 empty] | 34.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 62.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 97.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [9 empty] | 128.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [9 empty] | 154.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9553 | [9 empty] | 174.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 213.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | [9 empty] | 244.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 277.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
11.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3174 |  | 11.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3174 | [9 empty] | 34.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 62.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 97.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [9 empty] | 128.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 154.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9541 | [9 empty] | 174.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305 | [9 empty] | 213.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592 | [9 empty] | 244.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912 | [9 empty] | 277.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
11.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3089 |  | 11.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3089 | [9 empty] | 34.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 62.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 97.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583 | [9 empty] | 128.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 154.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9518 | [9 empty] | 174.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314 | [9 empty] | 213.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538 | [9 empty] | 244.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959 | [9 empty] | 277.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
11.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3105 |  | 11.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3105 | [9 empty] | 34.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 62.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 97.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553 | [9 empty] | 128.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 154.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9436 | [9 empty] | 174.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 213.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592 | [9 empty] | 244.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 277.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
11.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3008 |  | 11.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.3008 | [9 empty] | 34.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 62.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 97.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [9 empty] | 128.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [9 empty] | 154.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9459 | [9 empty] | 174.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329 | [9 empty] | 213.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [9 empty] | 244.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926 | [9 empty] | 277.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
11.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2992 |  | 11.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2992 | [9 empty] | 34.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 62.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 97.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545 | [9 empty] | 128.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 154.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9368 | [9 empty] | 174.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 213.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 244.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 277.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
11.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.296 |  | 11.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.296 | [9 empty] | 34.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 | [9 empty] | 62.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 97.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [9 empty] | 128.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 154.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9356 | [9 empty] | 174.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6302 | [9 empty] | 213.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591 | [9 empty] | 244.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2923 | [9 empty] | 277.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
11.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2878 |  | 11.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2878 | [9 empty] | 34.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 62.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 97.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5577 | [9 empty] | 128.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [9 empty] | 154.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9333 | [9 empty] | 174.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311 | [9 empty] | 213.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954 | [9 empty] | 244.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 277.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
11.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2898 |  | 11.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2898 | [9 empty] | 34.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 62.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 97.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546 | [9 empty] | 128.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 154.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9252 | [9 empty] | 174.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 213.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [9 empty] | 244.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957 | [9 empty] | 277.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
11.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2803 |  | 11.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2803 | [9 empty] | 34.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 62.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 97.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 128.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8946 | [9 empty] | 154.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9279 | [9 empty] | 174.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6331 | [9 empty] | 213.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955 | [9 empty] | 244.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931 | [9 empty] | 277.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
11.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2791 |  | 11.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2791 | [9 empty] | 34.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 62.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 97.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537 | [9 empty] | 128.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 154.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9193 | [9 empty] | 174.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 213.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | [9 empty] | 244.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 277.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
11.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2761 |  | 11.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2761 | [9 empty] | 34.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 62.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 97.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [9 empty] | 128.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 154.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9183 | [9 empty] | 174.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304 | [9 empty] | 213.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 244.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2923 | [9 empty] | 277.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
11.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2679 |  | 11.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2679 | [9 empty] | 34.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [9 empty] | 62.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 97.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568 | [9 empty] | 128.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 154.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9161 | [9 empty] | 174.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311 | [9 empty] | 213.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547 | [9 empty] | 244.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 277.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
11.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.27 |  | 11.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.27 | [9 empty] | 34.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 62.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 97.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536 | [9 empty] | 128.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 154.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9083 | [9 empty] | 174.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266 | [9 empty] | 213.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 244.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955 | [9 empty] | 277.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
11.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2609 |  | 11.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2609 | [9 empty] | 34.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [9 empty] | 62.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588 | [9 empty] | 128.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [9 empty] | 154.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.911 | [9 empty] | 174.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6326 | [9 empty] | 213.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553 | [9 empty] | 244.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929 | [9 empty] | 277.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
11.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2601 |  | 11.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2601 | [9 empty] | 34.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [9 empty] | 62.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 98.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 128.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 154.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9022 | [9 empty] | 174.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 213.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [9 empty] | 244.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 277.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
11.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2574 |  | 11.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2574 | [9 empty] | 34.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 62.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 98.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5564 | [9 empty] | 128.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 154.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9013 | [9 empty] | 174.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 213.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 244.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924 | [9 empty] | 277.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
11.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2494 |  | 11.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2494 | [9 empty] | 34.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 62.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 98.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553 | [9 empty] | 128.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [9 empty] | 154.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8991 | [9 empty] | 174.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316 | [9 empty] | 213.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 244.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 277.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
11.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.252 |  | 11.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.252 | [9 empty] | 34.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [9 empty] | 62.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 98.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525 | [9 empty] | 128.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 154.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8911 | [9 empty] | 174.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 213.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608 | [9 empty] | 244.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296 | [9 empty] | 277.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
11.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2429 |  | 11.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2429 | [9 empty] | 34.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 62.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 98.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [9 empty] | 128.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [9 empty] | 154.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8939 | [9 empty] | 174.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6323 | [9 empty] | 213.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555 | [9 empty] | 244.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935 | [9 empty] | 277.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
11.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.242 |  | 11.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.242 | [9 empty] | 34.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 62.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 98.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [9 empty] | 128.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 154.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8854 | [9 empty] | 174.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 213.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 244.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 277.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
11.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2392 |  | 11.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2392 | [9 empty] | 34.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [9 empty] | 62.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 98.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562 | [9 empty] | 128.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 154.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.885 | [9 empty] | 174.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 213.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 244.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936 | [9 empty] | 277.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
11.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2314 |  | 11.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2314 | [9 empty] | 34.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 62.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 98.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552 | [9 empty] | 128.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [9 empty] | 154.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8831 | [9 empty] | 174.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 213.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553 | [9 empty] | 244.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 277.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
11.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.234 |  | 11.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.234 | [9 empty] | 34.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [9 empty] | 62.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 98.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525 | [9 empty] | 128.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 154.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8754 | [9 empty] | 174.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 213.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614 | [9 empty] | 244.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 277.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
11.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.225 |  | 11.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.225 | [9 empty] | 34.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 62.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 98.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5576 | [9 empty] | 128.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [9 empty] | 154.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8785 | [9 empty] | 174.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311 | [9 empty] | 213.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956 | [9 empty] | 244.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947 | [9 empty] | 277.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
11.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2246 |  | 11.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2246 | [9 empty] | 34.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 62.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 98.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514 | [9 empty] | 128.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 154.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8702 | [9 empty] | 174.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 213.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959 | [9 empty] | 244.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 277.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
11.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2223 |  | 11.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2223 | [9 empty] | 34.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 62.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 98.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 128.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 154.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8699 | [9 empty] | 174.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285 | [9 empty] | 213.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611 | [9 empty] | 244.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 277.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
11.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2148 |  | 11.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2148 | [9 empty] | 34.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 62.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 98.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543 | [9 empty] | 128.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 154.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8681 | [9 empty] | 174.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6294 | [9 empty] | 213.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561 | [9 empty] | 244.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 277.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
11.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2176 |  | 11.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2176 | [9 empty] | 34.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 62.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 98.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5516 | [9 empty] | 128.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 154.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8608 | [9 empty] | 174.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252 | [9 empty] | 213.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623 | [9 empty] | 244.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 277.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
11.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.209 |  | 11.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.209 | [9 empty] | 34.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 62.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 98.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568 | [9 empty] | 128.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [9 empty] | 154.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.864 | [9 empty] | 174.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6312 | [9 empty] | 213.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [9 empty] | 244.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954 | [9 empty] | 277.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
11.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2087 |  | 11.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2087 | [9 empty] | 34.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 62.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 98.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506 | [9 empty] | 128.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 154.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8559 | [9 empty] | 174.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 213.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598 | [9 empty] | 244.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 277.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
11.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2064 |  | 11.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2064 | [9 empty] | 34.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [9 empty] | 62.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 98.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.555 | [9 empty] | 128.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 154.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8556 | [9 empty] | 174.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283 | [9 empty] | 213.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 244.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295 | [9 empty] | 277.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
11.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.199 |  | 11.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.199 | [9 empty] | 34.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 62.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 98.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535 | [9 empty] | 128.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 154.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8538 | [9 empty] | 174.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291 | [9 empty] | 213.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [9 empty] | 244.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 277.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
11.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2019 |  | 11.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.2019 | [9 empty] | 34.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 62.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 98.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508 | [9 empty] | 128.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 154.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8466 | [9 empty] | 174.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 213.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 244.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 277.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
11.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1932 |  | 11.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1932 | [9 empty] | 34.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 | [9 empty] | 62.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 98.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555 | [9 empty] | 128.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [9 empty] | 154.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8498 | [9 empty] | 174.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301 | [9 empty] | 213.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573 | [9 empty] | 244.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 277.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
11.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1929 |  | 11.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1929 | [9 empty] | 34.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 62.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549 | [9 empty] | 128.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 154.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8416 | [9 empty] | 174.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 213.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601 | [9 empty] | 244.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 277.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
11.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1907 |  | 11.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1907 | [9 empty] | 34.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [9 empty] | 62.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 98.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532 | [9 empty] | 128.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 154.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8416 | [9 empty] | 174.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 213.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 244.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 277.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
11.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1834 |  | 11.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1834 | [9 empty] | 34.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8257 | [9 empty] | 62.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 98.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [9 empty] | 128.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 154.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.84 | [9 empty] | 174.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 213.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 244.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 277.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
11.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1864 |  | 11.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1864 | [9 empty] | 34.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 62.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 98.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493 | [9 empty] | 128.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 154.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8329 | [9 empty] | 174.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 213.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 244.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985 | [9 empty] | 277.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
11.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1779 |  | 11.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1779 | [9 empty] | 34.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 62.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543 | [9 empty] | 128.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [9 empty] | 154.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8364 | [9 empty] | 174.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 213.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | [9 empty] | 244.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 277.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6328
11.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1775 |  | 11.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1775 | [9 empty] | 34.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 62.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 128.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 154.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8284 | [9 empty] | 175 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 213.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609 | [9 empty] | 244.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 277.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1755 |  | 12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1755 | [9 empty] | 34.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [9 empty] | 62.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 98.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 128.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 154.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8283 | [9 empty] | 175.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 213.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 244.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 277.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
12.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1683 |  | 12.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1683 | [9 empty] | 34.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 62.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 98.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507 | [9 empty] | 128.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 154.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8266 | [9 empty] | 175.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 213.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 244.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 277.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
12.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1716 |  | 12.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1716 | [9 empty] | 34.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [9 empty] | 62.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 98.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481 | [9 empty] | 128.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 154.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8197 | [9 empty] | 175.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 213.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 244.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 277.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
12.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1635 |  | 12.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1635 | [9 empty] | 34.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 62.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553 | [9 empty] | 128.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 154.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8234 | [9 empty] | 175.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 213.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578 | [9 empty] | 244.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 277.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
12.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1639 |  | 12.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1639 | [9 empty] | 34.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 62.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204 | [9 empty] | 98.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466 | [9 empty] | 128.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 154.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8154 | [9 empty] | 175.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 213.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 244.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026 | [9 empty] | 277.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
12.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1623 |  | 12.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1623 | [9 empty] | 34.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [9 empty] | 63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 98.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508 | [9 empty] | 128.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 154.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8156 | [9 empty] | 175.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 213.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9626 | [9 empty] | 244.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966 | [9 empty] | 277.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
12.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1554 |  | 12.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1554 | [9 empty] | 34.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [9 empty] | 63.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 98.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549 | [9 empty] | 128.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 154.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.814 | [9 empty] | 175.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628 | [9 empty] | 213.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 244.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 277.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
12.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1585 |  | 12.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1585 | [9 empty] | 34.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 63.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 98.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [9 empty] | 128.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 154.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8073 | [9 empty] | 175.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 213.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637 | [9 empty] | 244.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 277.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
12.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1503 |  | 12.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1503 | [9 empty] | 34.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 63.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 98.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5517 | [9 empty] | 128.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 154.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8109 | [9 empty] | 175.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296 | [9 empty] | 213.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 244.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 277.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
12.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.15 |  | 12.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.15 | [9 empty] | 34.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8212 | [9 empty] | 63.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 98.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 128.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 154.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8032 | [9 empty] | 175.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 213.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612 | [9 empty] | 244.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 277.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
12.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1481 |  | 12.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1481 | [9 empty] | 34.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [9 empty] | 63.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 98.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501 | [9 empty] | 128.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 154.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8037 | [9 empty] | 175.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 213.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628 | [9 empty] | 244.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 277.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346 | X
12.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1412 |  | 12.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1412 | [9 empty] | 35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 63.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009 | [9 empty] | 98.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 128.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 154.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8024 | [9 empty] | 175.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 213.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [9 empty] | 244.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 277.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
12.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1444 |  | 12.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1444 | [9 empty] | 35.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [9 empty] | 63.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 98.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462 | [9 empty] | 128.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 154.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7958 | [9 empty] | 175.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 213.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 244.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 277.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
12.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1362 |  | 12.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1362 | [9 empty] | 35.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 63.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 98.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551 | [9 empty] | 128.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 154.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7996 | [9 empty] | 175.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289 | [9 empty] | 213.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581 | [9 empty] | 244.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 277.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
12.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1362 |  | 12.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1362 | [9 empty] | 35.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 63.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 98.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 128.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 154.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.792 | [9 empty] | 175.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 213.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611 | [9 empty] | 244.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 277.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
12.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1346 |  | 12.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1346 | [9 empty] | 35.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 63.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 98.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494 | [9 empty] | 128.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 154.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7928 | [9 empty] | 175.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 213.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 244.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963 | [9 empty] | 277.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
12.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.128 |  | 12.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.128 | [9 empty] | 35.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [9 empty] | 63.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011 | [9 empty] | 98.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474 | [9 empty] | 128.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 154.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7918 | [9 empty] | 175.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 213.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 244.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 277.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
12.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1316 |  | 12.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1316 | [9 empty] | 35.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [9 empty] | 63.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 98.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 128.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 154.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7857 | [9 empty] | 175.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 213.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646 | [9 empty] | 244.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 277.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
12.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1237 |  | 12.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1237 | [9 empty] | 35.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 98.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 128.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 154.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7898 | [9 empty] | 175.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 213.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 244.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 277.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
12.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.124 |  | 12.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.124 | [9 empty] | 35.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 63.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 98.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 128.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 154.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7824 | [9 empty] | 175.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 213.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 244.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 277.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
12.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1224 |  | 12.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1224 | [9 empty] | 35.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [9 empty] | 63.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 98.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 128.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 154.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7832 | [9 empty] | 175.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 213.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638 | [9 empty] | 244.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974 | [9 empty] | 277.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
12.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1157 |  | 12.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1157 | [9 empty] | 35.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 63.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 98.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 128.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 154.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.782 | [9 empty] | 175.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265 | [9 empty] | 213.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585 | [9 empty] | 244.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016 | [9 empty] | 277.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
12.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1194 |  | 12.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1194 | [9 empty] | 35.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 | [9 empty] | 63.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 98.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 128.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 154.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7758 | [9 empty] | 175.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 213.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644 | [9 empty] | 244.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 277.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
12.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1115 |  | 12.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1115 | [9 empty] | 35.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 63.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 98.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [9 empty] | 129 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 154.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7795 | [9 empty] | 175.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 213.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589 | [9 empty] | 244.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981 | [9 empty] | 277.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
12.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.112 |  | 12.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.112 | [9 empty] | 35.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 63.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 98.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 129.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 154.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.772 | [9 empty] | 175.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 213.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [9 empty] | 244.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 277.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
12.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1107 |  | 12.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1107 | [9 empty] | 35.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8173 | [9 empty] | 63.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 98.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5482 | [9 empty] | 129.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 154.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7728 | [9 empty] | 175.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 213.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638 | [9 empty] | 244.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 277.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
12.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1044 |  | 12.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1044 | [9 empty] | 35.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 63.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 98.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 129.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 154.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7716 | [9 empty] | 175.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 213.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587 | [9 empty] | 244.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 277.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
12.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1081 |  | 12.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1081 | [9 empty] | 35.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 | [9 empty] | 63.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 98.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 129.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 154.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7655 | [9 empty] | 175.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 213.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965 | [9 empty] | 244.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 277.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
12.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1004 |  | 12.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.1004 | [9 empty] | 35.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 63.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 98.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492 | [9 empty] | 129.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 154.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7697 | [9 empty] | 175.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 213.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 244.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 277.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
12.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.101 |  | 12.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.101 | [9 empty] | 35.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 63.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 98.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 129.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 154.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7625 | [9 empty] | 175.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 213.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 244.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 277.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
12.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0998 |  | 12.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0998 | [9 empty] | 35.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8165 | [9 empty] | 63.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 98.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479 | [9 empty] | 129.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 154.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7635 | [9 empty] | 175.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 213.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651 | [9 empty] | 244.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 277.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
12.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0934 |  | 12.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0934 | [9 empty] | 35.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 63.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011 | [9 empty] | 98.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 129.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 154.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7623 | [9 empty] | 175.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 213.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [9 empty] | 244.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 277.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
12.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0974 |  | 12.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0974 | [9 empty] | 35.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8157 | [9 empty] | 63.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 98.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 129.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 154.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7562 | [9 empty] | 175.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 213.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662 | [9 empty] | 245 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 277.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
12.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0899 |  | 12.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0899 | [9 empty] | 35.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 63.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 98.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 129.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [9 empty] | 154.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7606 | [9 empty] | 175.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266 | [9 empty] | 213.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608 | [9 empty] | 245.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977 | [9 empty] | 277.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
12.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0908 |  | 12.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0908 | [9 empty] | 35.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 63.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204 | [9 empty] | 98.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 129.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 154.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7533 | [9 empty] | 175.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 213.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638 | [9 empty] | 245.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 277.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
12.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0898 |  | 12.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0898 | [9 empty] | 35.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8162 | [9 empty] | 63.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 98.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 129.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [9 empty] | 154.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7543 | [9 empty] | 175.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 213.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657 | [9 empty] | 245.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 277.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
12.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0835 |  | 12.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0835 | [9 empty] | 35.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 98.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 129.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 155 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7532 | [9 empty] | 175.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 213.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 245.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 277.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
12.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0872 |  | 12.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0872 | [9 empty] | 35.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8155 | [9 empty] | 63.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 98.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 129.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 155.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7471 | [9 empty] | 175.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 213.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 245.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 277.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
12.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0794 |  | 12.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0794 | [9 empty] | 35.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 63.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5482 | [9 empty] | 129.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 155.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7511 | [9 empty] | 175.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 213.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614 | [9 empty] | 245.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 277.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
12.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0798 |  | 12.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0798 | [9 empty] | 35.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 63.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 98.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | [9 empty] | 129.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [9 empty] | 155.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7434 | [9 empty] | 175.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 213.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641 | [9 empty] | 245.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 277.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
12.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0785 |  | 12.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0785 | [9 empty] | 35.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [9 empty] | 63.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 98.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 129.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 155.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7444 | [9 empty] | 175.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 213.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9658 | [9 empty] | 245.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 277.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337
12.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.072 |  | 12.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.072 | [9 empty] | 35.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 98.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 129.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 155.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7432 | [9 empty] | 175.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 213.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 245.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 277.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
12.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0758 |  | 12.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0758 | [9 empty] | 35.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8153 | [9 empty] | 63.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 98.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 129.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 155.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.737 | [9 empty] | 175.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 213.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667 | [9 empty] | 245.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 277.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
12.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0682 |  | 12.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0682 | [9 empty] | 35.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8195 | [9 empty] | 63.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 98.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476 | [9 empty] | 129.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 155.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7411 | [9 empty] | 175.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 213.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612 | [9 empty] | 245.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 277.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
12.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.069 |  | 12.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.069 | [9 empty] | 35.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [9 empty] | 63.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 98.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 129.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 155.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7338 | [9 empty] | 175.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 213.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642 | [9 empty] | 245.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 277.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
12.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0679 |  | 12.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0679 | [9 empty] | 35.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [9 empty] | 63.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 98.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 129.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 155.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7353 | [9 empty] | 175.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 213.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [9 empty] | 245.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 277.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
12.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0616 |  | 12.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0616 | [9 empty] | 35.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 98.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438 | [9 empty] | 129.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 155.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7343 | [9 empty] | 175.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 213.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [9 empty] | 245.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 277.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
12.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0657 |  | 12.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0657 | [9 empty] | 35.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [9 empty] | 63.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 98.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 129.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 155.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7285 | [9 empty] | 175.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 213.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 245.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 277.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
12.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0583 |  | 12.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0583 | [9 empty] | 35.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8195 | [9 empty] | 63.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 98.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 129.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 155.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.733 | [9 empty] | 175.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 213.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 245.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 277.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
12.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0592 |  | 12.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0592 | [9 empty] | 35.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [9 empty] | 63.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 98.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | [9 empty] | 129.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 155.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7259 | [9 empty] | 175.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 213.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 245.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 277.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
12.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0582 |  | 12.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0582 | [9 empty] | 35.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8158 | [9 empty] | 63.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 98.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 129.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 155.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7273 | [9 empty] | 175.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 214 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671 | [9 empty] | 245.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 277.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
12.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.052 |  | 12.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.052 | [9 empty] | 35.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 63.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 98.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544 | [9 empty] | 129.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 155.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7264 | [9 empty] | 175.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 214.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962 | [9 empty] | 245.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 278 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
12.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0562 |  | 12.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0562 | [9 empty] | 35.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 | [9 empty] | 63.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 98.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 129.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 155.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7208 | [9 empty] | 175.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 214.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [9 empty] | 245.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 278.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
12.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0488 |  | 12.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0488 | [9 empty] | 35.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 63.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 98.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474 | [9 empty] | 129.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 155.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7253 | [9 empty] | 175.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 214.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625 | [9 empty] | 245.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 278.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
12.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0496 |  | 12.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0496 | [9 empty] | 35.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 63.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 98.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 129.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 155.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7182 | [9 empty] | 175.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 214.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652 | [9 empty] | 245.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 278.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
12.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0485 |  | 12.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0485 | [9 empty] | 35.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8157 | [9 empty] | 63.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 98.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465 | [9 empty] | 129.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 155.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7198 | [9 empty] | 175.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 214.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 245.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 278.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
12.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0421 |  | 12.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0421 | [9 empty] | 35.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8212 | [9 empty] | 63.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 98.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441 | [9 empty] | 129.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 155.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7189 | [9 empty] | 175.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 214.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 245.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302 | [9 empty] | 278.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
12.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0455 |  | 12.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0455 | [9 empty] | 35.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8152 | [9 empty] | 63.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 98.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 129.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 155.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7134 | [9 empty] | 175.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 214.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9677 | [9 empty] | 245.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016 | [9 empty] | 278.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
12.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0385 |  | 12.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0385 | [9 empty] | 35.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [9 empty] | 63.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 98.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5473 | [9 empty] | 129.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 155.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7178 | [9 empty] | 175.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 214.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625 | [9 empty] | 245.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 278.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
12.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0394 |  | 12.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0394 | [9 empty] | 35.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [9 empty] | 63.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 98.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412 | [9 empty] | 129.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 155.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7107 | [9 empty] | 175.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 214.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656 | [9 empty] | 245.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 278.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
12.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0382 |  | 12.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0382 | [9 empty] | 35.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [9 empty] | 63.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 98.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 129.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 155.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7124 | [9 empty] | 175.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 214.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676 | [9 empty] | 245.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 278.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
12.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0319 |  | 12.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0319 | [9 empty] | 35.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 63.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 98.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 129.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 155.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7111 | [9 empty] | 175.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 214.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625 | [9 empty] | 245.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 278.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
12.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.036 |  | 12.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.036 | [9 empty] | 35.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8156 | [9 empty] | 63.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 98.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421 | [9 empty] | 129.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 155.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7053 | [9 empty] | 175.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182 | [9 empty] | 214.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685 | [9 empty] | 245.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 278.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
12.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0288 |  | 12.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0288 | [9 empty] | 35.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 63.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 98.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462 | [9 empty] | 129.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 155.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7095 | [9 empty] | 175.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 214.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 245.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 278.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
12.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0284 |  | 12.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0284 | [9 empty] | 35.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [9 empty] | 63.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 98.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398 | [9 empty] | 129.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 155.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7022 | [9 empty] | 175.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 214.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664 | [9 empty] | 245.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 278.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
12.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0291 |  | 12.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0291 | [9 empty] | 35.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [9 empty] | 63.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 98.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 129.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 155.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7036 | [9 empty] | 175.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 214.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684 | [9 empty] | 245.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 278.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
12.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0235 |  | 12.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0235 | [9 empty] | 35.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [9 empty] | 63.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 98.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | [9 empty] | 129.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 155.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7027 | [9 empty] | 175.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 214.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 245.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 278.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
12.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0281 |  | 12.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0281 | [9 empty] | 35.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [9 empty] | 63.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 98.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 155.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6976 | [9 empty] | 175.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 214.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693 | [9 empty] | 245.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 278.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
12.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0211 |  | 12.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0211 | [9 empty] | 35.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 63.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 98.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454 | [9 empty] | 129.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 155.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7023 | [9 empty] | 175.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 214.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964 | [9 empty] | 245.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 278.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
12.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0222 |  | 12.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0222 | [9 empty] | 35.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [9 empty] | 63.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 98.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394 | [9 empty] | 129.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042 | [9 empty] | 155.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6954 | [9 empty] | 175.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 214.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 245.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072 | [9 empty] | 278.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
12.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0214 |  | 12.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0214 | [9 empty] | 35.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 | [9 empty] | 63.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 98.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 129.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 155.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6972 | [9 empty] | 175.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 214.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684 | [9 empty] | 245.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016 | [9 empty] | 278.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
12.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.015 |  | 12.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.015 | [9 empty] | 35.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 63.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 98.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 129.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 155.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6962 | [9 empty] | 175.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 214.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 245.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 278.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
12.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0198 |  | 12.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0198 | [9 empty] | 35.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.816 | [9 empty] | 63.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 98.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 129.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 155.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6909 | [9 empty] | 175.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 214.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687 | [9 empty] | 245.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | [9 empty] | 278.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
12.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0126 |  | 12.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0126 | [9 empty] | 35.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [9 empty] | 63.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 129.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 155.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6955 | [9 empty] | 175.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 214.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634 | [9 empty] | 245.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 278.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
12.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0137 |  | 12.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0137 | [9 empty] | 35.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [9 empty] | 63.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 99.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 129.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 155.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6888 | [9 empty] | 175.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 214.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661 | [9 empty] | 245.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079 | [9 empty] | 278.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
12.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0129 |  | 12.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0129 | [9 empty] | 35.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [9 empty] | 63.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 99.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 129.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 155.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6909 | [9 empty] | 175.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 214.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689 | [9 empty] | 245.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302 | [9 empty] | 278.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
12.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0069 |  | 12.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0069 | [9 empty] | 35.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 63.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 99.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421 | [9 empty] | 129.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 155.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6902 | [9 empty] | 175.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 214.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9632 | [9 empty] | 245.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 278.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
12.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0109 |  | 12.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0109 | [9 empty] | 35.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8169 | [9 empty] | 63.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114 | [9 empty] | 99.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 155.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6852 | [9 empty] | 175.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 214.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9692 | [9 empty] | 245.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 278.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
12.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0035 |  | 12.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0035 | [9 empty] | 35.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 63.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 99.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 129.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 155.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.69 | [9 empty] | 175.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 214.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637 | [9 empty] | 245.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 278.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
12.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0044 |  | 12.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0044 | [9 empty] | 35.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [9 empty] | 63.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 99.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.539 | [9 empty] | 129.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 155.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6831 | [9 empty] | 175.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 214.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 245.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079 | [9 empty] | 278.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
12.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0034 |  | 12.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0034 | [9 empty] | 35.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [9 empty] | 63.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 99.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 129.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 155.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6849 | [9 empty] | 175.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 214.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693 | [9 empty] | 245.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 278.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
12.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9973 |  | 12.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9973 | [9 empty] | 35.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 63.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 99.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 129.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 155.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.684 | [9 empty] | 175.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 214.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 245.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061 | [9 empty] | 278.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
12.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0016 |  | 12.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 17.0016 | [9 empty] | 35.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8169 | [9 empty] | 63.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 99.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406 | [9 empty] | 129.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 155.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6789 | [9 empty] | 175.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 214.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699 | [9 empty] | 245.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057 | [9 empty] | 278.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
12.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9944 |  | 12.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9944 | [9 empty] | 35.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 63.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 99.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 129.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 155.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6832 | [9 empty] | 175.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 214.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9647 | [9 empty] | 245.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 278.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
12.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9955 |  | 12.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9955 | [9 empty] | 35.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 63.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 99.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5387 | [9 empty] | 129.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 155.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6761 | [9 empty] | 175.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 214.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [9 empty] | 245.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 278.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
12.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9947 |  | 12.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9947 | [9 empty] | 35.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8176 | [9 empty] | 63.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 99.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 129.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 155.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6781 | [9 empty] | 175.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 214.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 245.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 278.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
12.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9886 |  | 12.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9886 | [9 empty] | 35.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 63.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 99.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416 | [9 empty] | 129.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 155.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6773 | [9 empty] | 175.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 214.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 245.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065 | [9 empty] | 278.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
12.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9926 |  | 12.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9926 | [9 empty] | 35.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [9 empty] | 63.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 99.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 155.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6723 | [9 empty] | 175.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 214.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718 | [9 empty] | 245.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065 | [9 empty] | 278.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
12.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9852 |  | 12.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9852 | [9 empty] | 35.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 99.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451 | [9 empty] | 129.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 155.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6768 | [9 empty] | 175.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 214.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667 | [9 empty] | 245.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 278.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
12.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9861 |  | 12.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9861 | [9 empty] | 35.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 63.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 99.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 129.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 155.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6697 | [9 empty] | 175.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 214.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699 | [9 empty] | 245.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | [9 empty] | 278.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
12.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.985 |  | 12.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.985 | [9 empty] | 35.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8178 | [9 empty] | 63.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 99.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 129.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 155.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6717 | [9 empty] | 175.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 214.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 245.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 278.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
12.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9788 |  | 12.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9788 | [9 empty] | 35.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 63.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 99.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 129.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 155.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6705 | [9 empty] | 175.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 214.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667 | [9 empty] | 245.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 278.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
12.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.983 |  | 12.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.983 | [9 empty] | 35.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 | [9 empty] | 63.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 99.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 155.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6653 | [9 empty] | 175.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 214.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727 | [9 empty] | 245.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309 | [9 empty] | 278.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
12.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9758 |  | 12.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9758 | [9 empty] | 35.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 63.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 99.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 129.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 155.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.67 | [9 empty] | 175.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 214.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673 | [9 empty] | 245.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 278.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
12.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9768 |  | 12.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9768 | [9 empty] | 35.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 63.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 99.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389 | [9 empty] | 129.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 155.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6631 | [9 empty] | 175.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 214.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704 | [9 empty] | 245.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117 | [9 empty] | 278.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
12.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9759 |  | 12.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9759 | [9 empty] | 35.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [9 empty] | 63.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 99.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 129.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 155.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6653 | [9 empty] | 175.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 214.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9724 | [9 empty] | 245.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 278.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
12.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9698 |  | 12.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9698 | [9 empty] | 35.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 63.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 99.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 129.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 155.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6645 | [9 empty] | 175.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 214.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 245.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099 | [9 empty] | 278.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
12.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.974 |  | 12.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.974 | [9 empty] | 35.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 | [9 empty] | 63.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 99.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 155.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6595 | [9 empty] | 175.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 214.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 245.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 278.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
12.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9665 |  | 12.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9665 | [9 empty] | 35.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 63.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 99.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451 | [9 empty] | 129.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 155.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6643 | [9 empty] | 175.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 214.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684 | [9 empty] | 245.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 278.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
12.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9672 |  | 12.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9672 | [9 empty] | 35.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 63.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 99.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5393 | [9 empty] | 129.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 155.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6573 | [9 empty] | 176 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 214.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713 | [9 empty] | 245.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121 | [9 empty] | 278.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9661 |  | 13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9661 | [9 empty] | 35.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8178 | [9 empty] | 63.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 99.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 129.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 155.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6596 | [9 empty] | 176.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 214.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731 | [9 empty] | 245.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 278.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
13.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9598 |  | 13.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9598 | [9 empty] | 35.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 63.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 99.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 129.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 155.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6587 | [9 empty] | 176.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 214.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968 | [9 empty] | 245.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | [9 empty] | 278.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
13.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9638 |  | 13.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9638 | [9 empty] | 35.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [9 empty] | 63.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 99.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 129.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 155.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6538 | [9 empty] | 176.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 214.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 245.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 278.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
13.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9563 |  | 13.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9563 | [9 empty] | 35.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 63.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 99.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 129.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 155.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6587 | [9 empty] | 176.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 214.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 245.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 278.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
13.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9574 |  | 13.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9574 | [9 empty] | 35.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 63.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 99.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 129.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 155.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.652 | [9 empty] | 176.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 214.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718 | [9 empty] | 245.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312 | [9 empty] | 278.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
13.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9567 |  | 13.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9567 | [9 empty] | 35.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121 | [9 empty] | 99.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 129.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 155.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6545 | [9 empty] | 176.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 214.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 245.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 278.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
13.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9506 |  | 13.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9506 | [9 empty] | 35.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 64.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 99.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 129.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 155.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6537 | [9 empty] | 176.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 214.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689 | [9 empty] | 245.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 278.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
13.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9548 |  | 13.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9548 | [9 empty] | 35.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 64.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 99.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 129.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 155.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6491 | [9 empty] | 176.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 214.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 245.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105 | [9 empty] | 278.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
13.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9476 |  | 13.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9476 | [9 empty] | 35.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 64.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 99.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 129.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 155.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6542 | [9 empty] | 176.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 214.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699 | [9 empty] | 245.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074 | [9 empty] | 278.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
13.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9485 |  | 13.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9485 | [9 empty] | 35.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 64.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 99.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 129.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 155.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6474 | [9 empty] | 176.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 214.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973 | [9 empty] | 245.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 278.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
13.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9474 |  | 13.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9474 | [9 empty] | 35.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 64.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114 | [9 empty] | 99.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [9 empty] | 129.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 155.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6497 | [9 empty] | 176.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 214.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 245.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083 | [9 empty] | 278.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
13.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9414 |  | 13.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9414 | [9 empty] | 36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 64.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 99.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 129.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 155.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6488 | [9 empty] | 176.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 214.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97 | [9 empty] | 245.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 278.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
13.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9457 |  | 13.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9457 | [9 empty] | 36.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [9 empty] | 64.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 99.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 129.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 155.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6439 | [9 empty] | 176.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 214.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 245.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 278.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
13.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9383 |  | 13.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9383 | [9 empty] | 36.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 64.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 99.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 129.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 155.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6487 | [9 empty] | 176.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 214.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971 | [9 empty] | 245.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086 | [9 empty] | 278.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
13.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9393 |  | 13.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9393 | [9 empty] | 36.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 64.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 99.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394 | [9 empty] | 129.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 155.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.642 | [9 empty] | 176.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 214.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 245.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 278.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
13.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9386 |  | 13.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9386 | [9 empty] | 36.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [9 empty] | 64.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 99.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 129.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 155.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6445 | [9 empty] | 176.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 214.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9766 | [9 empty] | 245.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095 | [9 empty] | 278.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
13.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.933 |  | 13.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.933 | [9 empty] | 36.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [9 empty] | 64.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 99.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 129.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 155.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6435 | [9 empty] | 176.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 214.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712 | [9 empty] | 245.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132 | [9 empty] | 278.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
13.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9372 |  | 13.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9372 | [9 empty] | 36.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 64.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 99.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542 | [9 empty] | 129.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 155.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.639 | [9 empty] | 176.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 214.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774 | [9 empty] | 245.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313 | [9 empty] | 278.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
13.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9299 |  | 13.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9299 | [9 empty] | 36.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 64.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 99.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459 | [9 empty] | 129.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [9 empty] | 155.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6438 | [9 empty] | 176.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 214.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722 | [9 empty] | 245.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095 | [9 empty] | 278.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
13.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9309 |  | 13.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9309 | [9 empty] | 36.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [9 empty] | 64.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 99.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403 | [9 empty] | 129.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 155.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6372 | [9 empty] | 176.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 214.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752 | [9 empty] | 245.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 278.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
13.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9301 |  | 13.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9301 | [9 empty] | 36.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 64.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 99.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546 | [9 empty] | 129.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 155.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6396 | [9 empty] | 176.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 214.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 245.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 278.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
13.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9242 |  | 13.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9242 | [9 empty] | 36.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 64.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 99.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 129.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 155.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6387 | [9 empty] | 176.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 214.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721 | [9 empty] | 245.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134 | [9 empty] | 278.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
13.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9285 |  | 13.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9285 | [9 empty] | 36.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 64.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 99.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 129.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 155.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6342 | [9 empty] | 176.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 214.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 245.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 278.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
13.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9216 |  | 13.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9216 | [9 empty] | 36.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 64.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 99.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461 | [9 empty] | 130 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 155.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6392 | [9 empty] | 176.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 214.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 245.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | X | [8 empty] | 278.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
13.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9229 |  | 13.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9229 | [9 empty] | 36.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 64.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 99.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404 | [9 empty] | 130.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 155.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6326 | [9 empty] | 176.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 214.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 245.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156 | [9 empty] | 278.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
13.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9224 |  | 13.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9224 | [9 empty] | 36.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 64.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 99.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461 | [9 empty] | 130.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 155.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.635 | [9 empty] | 176.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 214.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 245.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | [9 empty] | 278.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
13.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9168 |  | 13.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9168 | [9 empty] | 36.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 64.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 99.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425 | [9 empty] | 130.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 155.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6341 | [9 empty] | 176.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 214.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726 | [9 empty] | 245.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 278.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
13.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9215 |  | 13.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9215 | [9 empty] | 36.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 64.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 99.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 130.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 155.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296 | [9 empty] | 176.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 214.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 245.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 278.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
13.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9146 |  | 13.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9146 | [9 empty] | 36.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | [9 empty] | 64.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 99.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465 | [9 empty] | 130.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 155.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6343 | [9 empty] | 176.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 214.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 245.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104 | [9 empty] | 278.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
13.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9158 |  | 13.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9158 | [9 empty] | 36.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [9 empty] | 64.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 99.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 130.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 155.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 176.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 214.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763 | [9 empty] | 245.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 278.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
13.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.915 |  | 13.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.915 | [9 empty] | 36.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 64.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 99.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468 | [9 empty] | 130.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 155.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301 | [9 empty] | 176.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 214.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 245.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105 | [9 empty] | 278.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
13.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9091 |  | 13.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9091 | [9 empty] | 36.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 64.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 99.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432 | [9 empty] | 130.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 155.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292 | [9 empty] | 176.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 214.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725 | [9 empty] | 245.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 278.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
13.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9133 |  | 13.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9133 | [9 empty] | 36.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 64.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 99.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 130.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 155.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 176.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 214.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 246 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 278.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
13.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9064 |  | 13.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9064 | [9 empty] | 36.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 64.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 99.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 130.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [9 empty] | 155.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 176.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 214.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731 | [9 empty] | 246.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105 | [9 empty] | 278.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
13.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9079 |  | 13.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9079 | [9 empty] | 36.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 64.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 99.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 130.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 155.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 176.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 214.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 246.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163 | [9 empty] | 278.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
13.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9076 |  | 13.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9076 | [9 empty] | 36.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 64.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 99.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476 | [9 empty] | 130.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 155.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 176.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 214.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 246.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 278.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
13.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9021 |  | 13.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9021 | [9 empty] | 36.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 64.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 99.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 130.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 156 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 176.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 214.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 246.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141 | [9 empty] | 278.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
13.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9067 |  | 13.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9067 | [9 empty] | 36.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 64.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 99.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 130.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 156.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 176.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 214.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799 | [9 empty] | 246.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144 | [9 empty] | 278.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
13.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9 |  | 13.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9 | [9 empty] | 36.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 64.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 99.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 130.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [9 empty] | 156.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 176.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 214.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747 | [9 empty] | 246.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 278.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
13.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9013 |  | 13.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9013 | [9 empty] | 36.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 64.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 99.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 130.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 156.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 176.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 214.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 246.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3167 | [9 empty] | 278.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
13.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9008 |  | 13.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9008 | [9 empty] | 36.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 64.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 99.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 130.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 156.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 176.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 214.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 246.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113 | [9 empty] | 278.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
13.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8953 |  | 13.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8953 | [9 empty] | 36.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 64.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 99.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 130.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 156.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 176.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 214.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743 | [9 empty] | 246.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149 | [9 empty] | 278.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
13.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9 |  | 13.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.9 | [9 empty] | 36.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 64.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 99.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 130.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 156.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 176.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 214.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804 | [9 empty] | 246.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152 | [9 empty] | 278.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
13.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8935 |  | 13.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8935 | [9 empty] | 36.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 64.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 99.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 130.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [9 empty] | 156.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 176.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 214.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 246.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116 | [9 empty] | 278.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
13.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8949 |  | 13.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8949 | [9 empty] | 36.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [9 empty] | 64.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 99.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426 | [9 empty] | 130.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 156.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 176.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 214.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978 | [9 empty] | 246.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174 | [9 empty] | 278.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
13.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8947 |  | 13.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8947 | [9 empty] | 36.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 64.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 99.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [9 empty] | 130.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 156.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 176.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 214.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799 | [9 empty] | 246.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117 | [9 empty] | 278.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6437
13.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8893 |  | 13.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8893 | [9 empty] | 36.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [9 empty] | 64.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 99.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 130.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [9 empty] | 156.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 176.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 214.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 246.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152 | [9 empty] | 278.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
13.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8942 |  | 13.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8942 | [9 empty] | 36.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 64.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 99.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454 | [9 empty] | 130.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 156.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 176.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 214.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981 | [9 empty] | 246.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156 | [9 empty] | 278.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
13.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8876 |  | 13.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8876 | [9 empty] | 36.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 64.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 99.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 130.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [9 empty] | 156.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 176.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 214.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 246.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121 | [9 empty] | 278.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
13.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8893 |  | 13.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8893 | [9 empty] | 36.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 64.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 99.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 130.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 156.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 176.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 214.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788 | [9 empty] | 246.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 278.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
13.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8891 |  | 13.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8891 | [9 empty] | 36.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 64.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 99.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491 | [9 empty] | 130.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 156.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 176.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 215 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 246.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 278.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6433
13.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8838 |  | 13.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8838 | [9 empty] | 36.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 64.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 99.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 130.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 156.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 176.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 215.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 246.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316 | [9 empty] | 279 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
13.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8888 |  | 13.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8888 | [9 empty] | 36.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [9 empty] | 64.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 99.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5456 | [9 empty] | 130.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 156.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 176.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 215.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822 | [9 empty] | 246.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163 | [9 empty] | 279.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
13.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8823 |  | 13.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8823 | [9 empty] | 36.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 64.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 99.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487 | [9 empty] | 130.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [9 empty] | 156.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 176.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 215.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771 | [9 empty] | 246.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 279.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
13.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8841 |  | 13.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8841 | [9 empty] | 36.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 64.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 99.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 130.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 156.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 176.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 215.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804 | [9 empty] | 246.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3187 | [9 empty] | 279.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
13.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8841 |  | 13.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8841 | [9 empty] | 36.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 64.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 99.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491 | [9 empty] | 130.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [9 empty] | 156.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 176.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 215.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824 | [9 empty] | 246.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 279.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
13.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8789 |  | 13.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8789 | [9 empty] | 36.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 64.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 99.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 130.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [9 empty] | 156.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 176.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 215.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774 | [9 empty] | 246.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169 | [9 empty] | 279.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
13.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.884 |  | 13.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.884 | [9 empty] | 36.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 64.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 99.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 130.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 156.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6063 | [9 empty] | 176.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 215.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836 | [9 empty] | 246.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 279.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
13.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8773 |  | 13.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8773 | [9 empty] | 36.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [9 empty] | 64.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 99.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549 | [9 empty] | 130.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [9 empty] | 156.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 176.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 215.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783 | [9 empty] | 246.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 279.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
13.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8788 |  | 13.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8788 | [9 empty] | 36.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [9 empty] | 64.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 99.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 130.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 156.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6048 | [9 empty] | 176.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 215.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814 | [9 empty] | 246.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202 | [9 empty] | 279.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
13.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8786 |  | 13.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8786 | [9 empty] | 36.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 64.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 99.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496 | [9 empty] | 130.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [9 empty] | 156.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 176.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 215.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833 | [9 empty] | 246.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 279.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
13.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8732 |  | 13.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8732 | [9 empty] | 36.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 64.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 99.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 130.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [9 empty] | 156.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 176.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 215.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 246.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 279.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
13.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8781 |  | 13.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8781 | [9 empty] | 36.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 64.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 99.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464 | [9 empty] | 130.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 156.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025 | [9 empty] | 176.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 215.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845 | [9 empty] | 246.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186 | [9 empty] | 279.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
13.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8716 |  | 13.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8716 | [9 empty] | 36.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 64.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 99.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494 | [9 empty] | 130.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919 | [9 empty] | 156.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 176.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 215.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 246.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 279.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
13.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8735 |  | 13.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8735 | [9 empty] | 36.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 64.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 99.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438 | [9 empty] | 130.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 156.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6015 | [9 empty] | 176.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 215.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9823 | [9 empty] | 246.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205 | [9 empty] | 279.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
13.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8734 |  | 13.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8734 | [9 empty] | 36.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 64.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 99.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5499 | [9 empty] | 130.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8931 | [9 empty] | 156.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605 | [9 empty] | 176.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 215.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845 | [9 empty] | 246.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 279.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
13.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8683 |  | 13.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8683 | [9 empty] | 36.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 64.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 99.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459 | [9 empty] | 130.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [9 empty] | 156.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045 | [9 empty] | 176.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 215.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 246.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182 | [9 empty] | 279.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
13.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8735 |  | 13.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8735 | [9 empty] | 36.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 64.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 99.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [9 empty] | 130.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 156.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008 | [9 empty] | 176.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 215.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855 | [9 empty] | 246.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 279.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
13.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8672 |  | 13.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8672 | [9 empty] | 36.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 64.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 99.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [9 empty] | 130.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [9 empty] | 156.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6063 | [9 empty] | 176.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 215.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 246.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315 | [9 empty] | 279.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
13.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.869 |  | 13.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.869 | [9 empty] | 36.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 64.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 99.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 130.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 156.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001 | [9 empty] | 176.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 215.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9832 | [9 empty] | 246.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3211 | [9 empty] | 279.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
13.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8689 |  | 13.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8689 | [9 empty] | 36.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [9 empty] | 64.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 99.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505 | [9 empty] | 130.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927 | [9 empty] | 156.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032 | [9 empty] | 176.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 215.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9849 | [9 empty] | 246.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158 | [9 empty] | 279.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
13.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 |  | 13.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 | [9 empty] | 36.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 64.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202 | [9 empty] | 99.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463 | [9 empty] | 130.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8944 | [9 empty] | 156.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024 | [9 empty] | 176.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 215.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797 | [9 empty] | 246.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 279.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
13.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8684 |  | 13.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8684 | [9 empty] | 36.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 64.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081 | [9 empty] | 99.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 130.49 | 60 | 19.9 | 61 | 11.896 | [9 empty] | 156.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983 | [9 empty] | 176.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 215.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9856 | [9 empty] | 246.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 279.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
13.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 |  | 13.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 | [9 empty] | 36.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 64.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 100 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5502 | [9 empty] | 130.5 | 60 | 19.9 | 61 | 11.891 | [9 empty] | 156.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603 | [9 empty] | 176.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 215.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 246.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163 | [9 empty] | 279.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
13.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 |  | 13.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 | [9 empty] | 36.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 64.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 100.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 130.51 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8968 | [9 empty] | 156.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964 | [9 empty] | 176.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 215.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829 | [9 empty] | 246.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3222 | [9 empty] | 279.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
13.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8635 |  | 13.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8635 | [9 empty] | 36.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 64.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 100.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509 | [9 empty] | 130.52 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8915 | [9 empty] | 156.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995 | [9 empty] | 176.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 215.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846 | [9 empty] | 246.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3167 | [9 empty] | 279.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
13.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 |  | 13.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 | [9 empty] | 36.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 64.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 100.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468 | [9 empty] | 130.53 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8935 | [9 empty] | 156.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 176.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 215.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 246.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 279.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
13.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 |  | 13.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 | [9 empty] | 36.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 64.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 100.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479 | [9 empty] | 130.54 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8952 | [9 empty] | 156.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5948 | [9 empty] | 176.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 215.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855 | [9 empty] | 246.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206 | [9 empty] | 279.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
13.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8574 |  | 13.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8574 | [9 empty] | 36.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [9 empty] | 64.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 100.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508 | [9 empty] | 130.55 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8902 | [9 empty] | 156.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6 | [9 empty] | 176.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 215.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 246.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 279.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
13.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 |  | 13.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 | [9 empty] | 36.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 64.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 100.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454 | [9 empty] | 130.56 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8962 | [9 empty] | 156.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 176.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 215.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829 | [9 empty] | 246.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3226 | [9 empty] | 279.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
13.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 |  | 13.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 | [9 empty] | 36.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 64.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 100.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514 | [9 empty] | 130.57 | 60 | 19.9 | 61 | 11.891 | [9 empty] | 156.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971 | [9 empty] | 176.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 215.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846 | [9 empty] | 246.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 279.29 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6461
13.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 |  | 13.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 36.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 64.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 100.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471 | [9 empty] | 130.58 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8929 | [9 empty] | 156.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5963 | [9 empty] | 176.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 215.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 246.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202 | [9 empty] | 279.3 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6457
13.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8596 |  | 13.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8596 | [9 empty] | 36.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 64.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 100.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 130.59 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8942 | [9 empty] | 156.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926 | [9 empty] | 176.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 215.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9852 | [9 empty] | 246.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209 | [9 empty] | 279.31 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
13.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 |  | 13.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 36.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 64.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 100.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503 | [9 empty] | 130.6 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8893 | [9 empty] | 156.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598 | [9 empty] | 176.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 215.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 246.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169 | [9 empty] | 279.32 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6443
13.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 |  | 13.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 | [9 empty] | 36.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 64.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 100.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 130.61 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8953 | [9 empty] | 156.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5919 | [9 empty] | 176.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 215.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828 | [9 empty] | 246.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3228 | [9 empty] | 279.33 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
13.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 |  | 13.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 | [9 empty] | 36.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 64.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 100.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507 | [9 empty] | 130.62 | 60 | 19.9 | 61 | 11.89 | [9 empty] | 156.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952 | [9 empty] | 176.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 215.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9851 | [9 empty] | 246.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174 | [9 empty] | 279.34 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6475
13.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 |  | 13.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 36.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [9 empty] | 64.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991 | [9 empty] | 100.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464 | [9 empty] | 130.63 | 60 | 19.9 | 61 | 11.892 | [9 empty] | 156.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946 | [9 empty] | 176.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 215.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 246.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204 | [9 empty] | 279.35 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6471
13.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 |  | 13.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 36.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 64.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 100.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 130.64 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8931 | [9 empty] | 156.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.591 | [9 empty] | 176.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 215.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855 | [9 empty] | 246.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209 | [9 empty] | 279.36 | 60 | 19.9 | 62 | 3.651
13.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 13.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 36.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 64.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 100.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506 | [9 empty] | 130.65 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878 | [9 empty] | 156.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5962 | [9 empty] | 176.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 215.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 246.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169 | [9 empty] | 279.37 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6449
13.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 13.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 36.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 64.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 100.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 130.66 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8938 | [9 empty] | 156.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59 | [9 empty] | 176.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 215.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.983 | [9 empty] | 246.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3228 | [9 empty] | 279.38 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6503
13.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 |  | 13.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 36.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 64.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 100.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [9 empty] | 130.67 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8884 | [9 empty] | 156.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5933 | [9 empty] | 176.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 215.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9848 | [9 empty] | 246.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171 | [9 empty] | 279.39 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6472
13.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 |  | 13.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 36.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 64.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997 | [9 empty] | 100.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468 | [9 empty] | 130.68 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8904 | [9 empty] | 156.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927 | [9 empty] | 176.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 215.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797 | [9 empty] | 246.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 279.4 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6467
13.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 |  | 13.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 36.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 64.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 100.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 130.69 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8917 | [9 empty] | 156.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589 | [9 empty] | 176.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 215.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857 | [9 empty] | 246.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202 | [9 empty] | 279.41 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
13.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 |  | 13.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 | [9 empty] | 36.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 64.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 100.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507 | [9 empty] | 130.7 | 60 | 19.9 | 61 | 11.887 | [9 empty] | 156.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5943 | [9 empty] | 176.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 215.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 246.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316 | [9 empty] | 279.42 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6444
13.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 13.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 36.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 64.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 100.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 130.71 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8931 | [9 empty] | 156.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882 | [9 empty] | 176.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 215.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9831 | [9 empty] | 246.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216 | [9 empty] | 279.43 | 60 | 19.9 | 62 | 3.65
13.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 |  | 13.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [9 empty] | 36.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 | [9 empty] | 64.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 100.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [9 empty] | 130.72 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881 | [9 empty] | 156.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5916 | [9 empty] | 176.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 215.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857 | [9 empty] | 246.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159 | [9 empty] | 279.44 | 60 | 19.9 | 62 | 3.647
13.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 |  | 13.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [9 empty] | 36.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 64.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999 | [9 empty] | 100.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476 | [9 empty] | 130.73 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8891 | [9 empty] | 156.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909 | [9 empty] | 176.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 215.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 246.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 279.45 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6466
13.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8456 |  | 13.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8456 | [9 empty] | 36.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 64.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 100.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491 | [9 empty] | 130.74 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8916 | [9 empty] | 156.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873 | [9 empty] | 176.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 215.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857 | [9 empty] | 246.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 279.46 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6507
13.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 |  | 13.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 36.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 64.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 100.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.552 | [9 empty] | 130.75 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8869 | [9 empty] | 156.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925 | [9 empty] | 176.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 215.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98 | [9 empty] | 246.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155 | [9 empty] | 279.47 | 60 | 19.9 | 62 | 3.645
13.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 |  | 13.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 36.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 64.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 100.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 130.76 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8929 | [9 empty] | 156.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864 | [9 empty] | 177 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 215.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828 | [9 empty] | 246.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214 | [9 empty] | 279.48 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6509
14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 |  | 14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [9 empty] | 36.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [9 empty] | 64.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 100.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553 | [9 empty] | 130.77 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8875 | [9 empty] | 156.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896 | [9 empty] | 177.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 215.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841 | [9 empty] | 246.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161 | [9 empty] | 279.49 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6481
14.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 |  | 14.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 36.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 64.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992 | [9 empty] | 100.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [9 empty] | 130.78 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8896 | [9 empty] | 156.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888 | [9 empty] | 177.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 215.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 246.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189 | [9 empty] | 279.5 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6478
14.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 |  | 14.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [9 empty] | 36.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [9 empty] | 64.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 100.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [9 empty] | 130.79 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8908 | [9 empty] | 156.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.585 | [9 empty] | 177.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 215.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839 | [9 empty] | 246.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 279.51 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
14.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 |  | 14.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 36.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 64.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 100.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 130.8 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8862 | [9 empty] | 156.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904 | [9 empty] | 177.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 215.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 246.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 279.52 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6465
14.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 |  | 14.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 36.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 64.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 100.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 130.81 | 60 | 19.9 | 61 | 11.892 | [9 empty] | 156.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5841 | [9 empty] | 177.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 215.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9812 | [9 empty] | 246.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321 | [9 empty] | 279.53 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6523
14.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 14.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 36.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 100.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534 | [9 empty] | 130.82 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8865 | [9 empty] | 156.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878 | [9 empty] | 177.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 215.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835 | [9 empty] | 246.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3154 | [9 empty] | 279.54 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
14.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 |  | 14.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 36.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 65.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983 | [9 empty] | 100.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549 | [9 empty] | 130.83 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8888 | [9 empty] | 156.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873 | [9 empty] | 177.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 215.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 246.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 279.55 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
14.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 |  | 14.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 36.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 65.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 100.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505 | [9 empty] | 130.84 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901 | [9 empty] | 156.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5838 | [9 empty] | 177.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 215.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838 | [9 empty] | 246.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 279.56 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6525
14.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 14.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 36.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 65.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999 | [9 empty] | 100.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5528 | [9 empty] | 130.85 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8854 | [9 empty] | 156.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893 | [9 empty] | 177.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 215.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783 | [9 empty] | 246.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146 | [9 empty] | 279.57 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6464
14.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 |  | 14.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 36.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 65.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 100.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 130.86 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8911 | [9 empty] | 156.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5832 | [9 empty] | 177.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 215.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9813 | [9 empty] | 246.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205 | [9 empty] | 279.58 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6518
14.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 |  | 14.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 36.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 65.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 100.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537 | [9 empty] | 130.87 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8857 | [9 empty] | 156.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587 | [9 empty] | 177.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 215.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838 | [9 empty] | 246.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 279.59 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6486
14.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8293 |  | 14.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8293 | [9 empty] | 37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 65.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 100.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 130.88 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881 | [9 empty] | 156.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864 | [9 empty] | 177.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 215.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978 | [9 empty] | 246.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 279.6 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6481
14.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 |  | 14.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 37.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [9 empty] | 65.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 100.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 130.89 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8892 | [9 empty] | 156.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5828 | [9 empty] | 177.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 215.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841 | [9 empty] | 246.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 279.61 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
14.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 |  | 14.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 37.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 65.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 100.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523 | [9 empty] | 130.9 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848 | [9 empty] | 156.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883 | [9 empty] | 177.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 215.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 246.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3138 | [9 empty] | 279.62 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6464
14.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 |  | 14.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [9 empty] | 37.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 65.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 100.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471 | [9 empty] | 130.91 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8908 | [9 empty] | 156.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5822 | [9 empty] | 177.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 215.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982 | [9 empty] | 246.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196 | [9 empty] | 279.63 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6522
14.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 |  | 14.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 37.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 65.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 100.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533 | [9 empty] | 130.92 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8854 | [9 empty] | 156.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859 | [9 empty] | 177.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 215.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9834 | [9 empty] | 246.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 279.64 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
14.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 |  | 14.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 37.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 65.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1986 | [9 empty] | 100.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 130.93 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878 | [9 empty] | 156.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853 | [9 empty] | 177.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 215.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782 | [9 empty] | 246.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 279.65 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
14.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 |  | 14.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 37.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 65.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 100.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 130.94 | 60 | 19.9 | 61 | 11.889 | [9 empty] | 156.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818 | [9 empty] | 177.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 215.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841 | [9 empty] | 246.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 279.66 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6526
14.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 |  | 14.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 37.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 65.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 100.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 130.95 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843 | [9 empty] | 156.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5872 | [9 empty] | 177.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 215.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 246.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 279.67 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6468
14.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 |  | 14.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 37.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 65.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 100.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474 | [9 empty] | 130.96 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901 | [9 empty] | 156.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.581 | [9 empty] | 177.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071 | [9 empty] | 215.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811 | [9 empty] | 246.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 279.68 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6524
14.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 14.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 37.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 65.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 100.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535 | [9 empty] | 130.97 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846 | [9 empty] | 156.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847 | [9 empty] | 177.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 215.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.983 | [9 empty] | 246.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 279.69 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6494
14.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 |  | 14.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 37.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [9 empty] | 65.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989 | [9 empty] | 100.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.549 | [9 empty] | 130.98 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8871 | [9 empty] | 156.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842 | [9 empty] | 177.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 215.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 246.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 279.7 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
14.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 |  | 14.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [9 empty] | 37.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 65.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 100.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5506 | [9 empty] | 130.99 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883 | [9 empty] | 156.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5806 | [9 empty] | 177.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 215.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9826 | [9 empty] | 246.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 279.71 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6533
14.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 |  | 14.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 37.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [9 empty] | 65.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 100.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526 | [9 empty] | 131 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838 | [9 empty] | 156.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5862 | [9 empty] | 177.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 215.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 246.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129 | [9 empty] | 279.72 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6475
14.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 |  | 14.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 37.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 65.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 100.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5475 | [9 empty] | 131.01 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8899 | [9 empty] | 156.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5802 | [9 empty] | 177.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 215.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 246.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 279.73 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6533
14.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 |  | 14.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 37.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [9 empty] | 65.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 100.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535 | [9 empty] | 131.02 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846 | [9 empty] | 156.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5841 | [9 empty] | 177.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 215.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9812 | [9 empty] | 246.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 279.74 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6502
14.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 |  | 14.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 37.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 65.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983 | [9 empty] | 100.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5489 | [9 empty] | 131.03 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873 | [9 empty] | 156.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5836 | [9 empty] | 177.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 215.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976 | [9 empty] | 246.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 279.75 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6496
14.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 |  | 14.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 37.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 65.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 100.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5506 | [9 empty] | 131.04 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8885 | [9 empty] | 156.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5804 | [9 empty] | 177.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 215.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819 | [9 empty] | 246.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 279.76 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6536
14.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 |  | 14.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 37.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 65.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 100.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5528 | [9 empty] | 131.05 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842 | [9 empty] | 156.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859 | [9 empty] | 177.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 215.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765 | [9 empty] | 246.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131 | [9 empty] | 279.77 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6477
14.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 |  | 14.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [9 empty] | 37.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [9 empty] | 65.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011 | [9 empty] | 100.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5479 | [9 empty] | 131.06 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8903 | [9 empty] | 156.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799 | [9 empty] | 177.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 215.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 246.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189 | [9 empty] | 279.78 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6535
14.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 |  | 14.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 37.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [9 empty] | 65.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 100.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539 | [9 empty] | 131.07 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848 | [9 empty] | 156.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5834 | [9 empty] | 177.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 215.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981 | [9 empty] | 246.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135 | [9 empty] | 279.79 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6503
14.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 |  | 14.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 | [9 empty] | 37.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 65.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977 | [9 empty] | 100.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.549 | [9 empty] | 131.08 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8874 | [9 empty] | 156.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5827 | [9 empty] | 177.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 215.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757 | [9 empty] | 246.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161 | [9 empty] | 279.8 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
14.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 |  | 14.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 37.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [9 empty] | 65.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 100.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5507 | [9 empty] | 131.09 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8884 | [9 empty] | 156.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5792 | [9 empty] | 177.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 215.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817 | [9 empty] | 247 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168 | [9 empty] | 279.81 | 60 | 19.9 | 62 | 3.654
14.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 |  | 14.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [9 empty] | 37.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 65.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985 | [9 empty] | 100.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5527 | [9 empty] | 131.1 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841 | [9 empty] | 156.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5844 | [9 empty] | 177.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 215.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762 | [9 empty] | 247.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 279.82 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6483
14.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8179 |  | 14.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8179 | [9 empty] | 37.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 65.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001 | [9 empty] | 100.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5477 | [9 empty] | 131.11 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901 | [9 empty] | 156.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5783 | [9 empty] | 177.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 215.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789 | [9 empty] | 247.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182 | [9 empty] | 279.83 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6542
14.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 |  | 14.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 | [9 empty] | 37.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 65.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 100.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539 | [9 empty] | 131.12 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8845 | [9 empty] | 156.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818 | [9 empty] | 177.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 215.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806 | [9 empty] | 247.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 279.84 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6512
14.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8131 |  | 14.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8131 | [9 empty] | 37.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 65.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967 | [9 empty] | 100.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5493 | [9 empty] | 131.13 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873 | [9 empty] | 157 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.581 | [9 empty] | 177.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 215.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 247.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315 | [9 empty] | 279.85 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6509
14.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 |  | 14.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 37.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8303 | [9 empty] | 65.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027 | [9 empty] | 100.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5515 | [9 empty] | 131.14 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883 | [9 empty] | 157.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774 | [9 empty] | 177.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 215.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814 | [9 empty] | 247.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158 | [9 empty] | 279.86 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6548
14.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8119 |  | 14.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8119 | [9 empty] | 37.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 65.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977 | [9 empty] | 100.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535 | [9 empty] | 131.15 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838 | [9 empty] | 157.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5826 | [9 empty] | 177.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 215.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 247.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115 | [9 empty] | 279.87 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6488
14.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8139 |  | 14.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8139 | [9 empty] | 37.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 65.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 100.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5486 | [9 empty] | 131.16 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8898 | [9 empty] | 157.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766 | [9 empty] | 177.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 215.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785 | [9 empty] | 247.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 279.88 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6546
14.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8142 |  | 14.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8142 | [9 empty] | 37.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 65.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 100.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5546 | [9 empty] | 131.17 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842 | [9 empty] | 157.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5803 | [9 empty] | 177.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 215.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802 | [9 empty] | 247.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115 | [9 empty] | 279.89 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
14.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8095 |  | 14.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8095 | [9 empty] | 37.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 65.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967 | [9 empty] | 100.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5497 | [9 empty] | 131.18 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8871 | [9 empty] | 157.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796 | [9 empty] | 177.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 215.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 247.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 279.9 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6514
14.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 |  | 14.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 | [9 empty] | 37.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [9 empty] | 65.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 100.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5516 | [9 empty] | 131.19 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881 | [9 empty] | 157.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5762 | [9 empty] | 177.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 215.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808 | [9 empty] | 247.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 279.91 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6554
14.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.809 |  | 14.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.809 | [9 empty] | 37.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 65.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973 | [9 empty] | 100.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5536 | [9 empty] | 131.2 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841 | [9 empty] | 157.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5817 | [9 empty] | 177.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 215.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753 | [9 empty] | 247.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3102 | [9 empty] | 279.92 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6496
14.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8112 |  | 14.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8112 | [9 empty] | 37.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 65.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989 | [9 empty] | 100.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5491 | [9 empty] | 131.21 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8902 | [9 empty] | 157.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5757 | [9 empty] | 177.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 215.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782 | [9 empty] | 247.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161 | [9 empty] | 279.93 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6554
14.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8115 |  | 14.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8115 | [9 empty] | 37.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 65.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 100.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5557 | [9 empty] | 131.22 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848 | [9 empty] | 157.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796 | [9 empty] | 177.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 215.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 247.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 279.94 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
14.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8067 |  | 14.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8067 | [9 empty] | 37.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 65.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1952 | [9 empty] | 100.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5511 | [9 empty] | 131.23 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8875 | [9 empty] | 157.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.579 | [9 empty] | 177.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 215.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 247.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 279.95 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
14.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 |  | 14.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 | [9 empty] | 37.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 65.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 100.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534 | [9 empty] | 131.24 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8882 | [9 empty] | 157.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758 | [9 empty] | 177.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 215.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809 | [9 empty] | 247.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146 | [9 empty] | 279.96 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6555
14.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8058 |  | 14.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8058 | [9 empty] | 37.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 65.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1961 | [9 empty] | 100.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5553 | [9 empty] | 131.25 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8839 | [9 empty] | 157.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5811 | [9 empty] | 177.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 215.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753 | [9 empty] | 247.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 279.97 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6498
14.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8078 |  | 14.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8078 | [9 empty] | 37.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 65.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1981 | [9 empty] | 100.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5505 | [9 empty] | 131.26 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8897 | [9 empty] | 157.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5749 | [9 empty] | 177.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 215.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778 | [9 empty] | 247.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163 | [9 empty] | 279.98 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6553
14.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8081 |  | 14.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8081 | [9 empty] | 37.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 65.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997 | [9 empty] | 100.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5567 | [9 empty] | 131.27 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841 | [9 empty] | 157.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5786 | [9 empty] | 177.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 216 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795 | [9 empty] | 247.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 279.99 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
14.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8034 |  | 14.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8034 | [9 empty] | 37.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [9 empty] | 65.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1949 | [9 empty] | 100.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5517 | [9 empty] | 131.28 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8869 | [9 empty] | 157.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5778 | [9 empty] | 177.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 216.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743 | [9 empty] | 247.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 280 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
14.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8088 |  | 14.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8088 | [9 empty] | 37.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 65.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 100.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539 | [9 empty] | 131.29 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8879 | [9 empty] | 157.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5745 | [9 empty] | 177.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 216.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803 | [9 empty] | 247.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142 | [9 empty] | 280.01 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
14.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8028 |  | 14.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8028 | [9 empty] | 37.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 65.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1958 | [9 empty] | 100.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556 | [9 empty] | 131.3 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8839 | [9 empty] | 157.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799 | [9 empty] | 177.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 216.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 247.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 280.02 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6497
14.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8054 |  | 14.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8054 | [9 empty] | 37.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 65.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1979 | [9 empty] | 100.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5508 | [9 empty] | 131.31 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8899 | [9 empty] | 157.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.574 | [9 empty] | 177.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777 | [9 empty] | 247.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156 | [9 empty] | 280.03 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6553
14.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.806 |  | 14.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.806 | [9 empty] | 37.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [9 empty] | 65.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 100.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569 | [9 empty] | 131.32 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846 | [9 empty] | 157.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779 | [9 empty] | 177.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 216.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797 | [9 empty] | 247.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3102 | [9 empty] | 280.04 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
14.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8012 |  | 14.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8012 | [9 empty] | 37.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 65.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1945 | [9 empty] | 100.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5519 | [9 empty] | 131.33 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8876 | [9 empty] | 157.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774 | [9 empty] | 177.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 216.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745 | [9 empty] | 247.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 280.05 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6513
14.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8068 |  | 14.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8068 | [9 empty] | 37.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [9 empty] | 65.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 100.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.554 | [9 empty] | 131.34 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883 | [9 empty] | 157.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5743 | [9 empty] | 177.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 216.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804 | [9 empty] | 247.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3143 | [9 empty] | 280.06 | 60 | 19.9 | 62 | 3.655
14.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8009 |  | 14.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8009 | [9 empty] | 37.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 65.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1953 | [9 empty] | 100.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556 | [9 empty] | 131.35 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843 | [9 empty] | 157.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.58 | [9 empty] | 177.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 216.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 247.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | [9 empty] | 280.07 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
14.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8033 |  | 14.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8033 | [9 empty] | 37.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [9 empty] | 65.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1975 | [9 empty] | 100.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5509 | [9 empty] | 131.36 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8903 | [9 empty] | 157.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5739 | [9 empty] | 177.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 216.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776 | [9 empty] | 247.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316 | [9 empty] | 280.08 | 60 | 19.9 | 62 | 3.655
14.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8037 |  | 14.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8037 | [9 empty] | 37.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 65.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992 | [9 empty] | 100.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569 | [9 empty] | 131.37 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846 | [9 empty] | 157.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5777 | [9 empty] | 177.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 216.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 247.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 280.09 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6519
14.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 |  | 14.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 | [9 empty] | 37.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 65.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941 | [9 empty] | 100.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5518 | [9 empty] | 131.38 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8874 | [9 empty] | 157.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5769 | [9 empty] | 177.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 216.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738 | [9 empty] | 247.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313 | [9 empty] | 280.1 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6515
14.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 |  | 14.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 | [9 empty] | 37.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 65.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001 | [9 empty] | 100.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5541 | [9 empty] | 131.39 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8882 | [9 empty] | 157.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737 | [9 empty] | 177.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 216.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 247.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 280.11 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
14.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7989 |  | 14.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7989 | [9 empty] | 37.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 65.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1948 | [9 empty] | 100.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5558 | [9 empty] | 131.4 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842 | [9 empty] | 157.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5791 | [9 empty] | 177.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 216.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 247.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092 | [9 empty] | 280.12 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
14.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8013 |  | 14.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8013 | [9 empty] | 37.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 65.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966 | [9 empty] | 100.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5513 | [9 empty] | 131.41 | 60 | 19.9 | 61 | 11.89 | [9 empty] | 157.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.573 | [9 empty] | 177.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 216.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772 | [9 empty] | 247.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152 | [9 empty] | 280.13 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
14.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8018 |  | 14.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8018 | [9 empty] | 37.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 65.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1979 | [9 empty] | 100.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5577 | [9 empty] | 131.42 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843 | [9 empty] | 157.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.577 | [9 empty] | 177.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 216.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 247.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 280.14 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6524
14.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.797 |  | 14.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.797 | [9 empty] | 37.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 65.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193 | [9 empty] | 100.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5529 | [9 empty] | 131.43 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873 | [9 empty] | 157.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766 | [9 empty] | 177.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 216.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739 | [9 empty] | 247.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 280.15 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
14.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8025 |  | 14.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8025 | [9 empty] | 37.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 65.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992 | [9 empty] | 100.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554 | [9 empty] | 131.44 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878 | [9 empty] | 157.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5734 | [9 empty] | 177.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 216.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 247.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 280.16 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6558
14.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7966 |  | 14.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7966 | [9 empty] | 37.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 65.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941 | [9 empty] | 100.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569 | [9 empty] | 131.45 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8835 | [9 empty] | 157.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5789 | [9 empty] | 177.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 216.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 247.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 280.17 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
14.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 |  | 14.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 | [9 empty] | 37.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [9 empty] | 65.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1963 | [9 empty] | 100.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.552 | [9 empty] | 131.46 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8893 | [9 empty] | 157.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5728 | [9 empty] | 177.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 216.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977 | [9 empty] | 247.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148 | [9 empty] | 280.18 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
14.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7994 |  | 14.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7994 | [9 empty] | 37.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [9 empty] | 65.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.198 | [9 empty] | 100.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.558 | [9 empty] | 131.47 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838 | [9 empty] | 157.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5767 | [9 empty] | 177.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 216.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 247.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096 | [9 empty] | 280.19 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6525
14.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 |  | 14.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 | [9 empty] | 37.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 65.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193 | [9 empty] | 100.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526 | [9 empty] | 131.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8863 | [9 empty] | 157.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758 | [9 empty] | 177.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 216.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 247.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121 | [9 empty] | 280.2 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6522
14.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8005 |  | 14.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8005 | [9 empty] | 37.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 65.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988 | [9 empty] | 100.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5549 | [9 empty] | 131.49 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8849 | [9 empty] | 157.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5726 | [9 empty] | 177.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 216.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803 | [9 empty] | 247.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133 | [9 empty] | 280.21 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6561
14.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7947 |  | 14.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7947 | [9 empty] | 37.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 65.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1934 | [9 empty] | 101 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5563 | [9 empty] | 131.5 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8774 | [9 empty] | 157.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5783 | [9 empty] | 177.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 216.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 247.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086 | [9 empty] | 280.22 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
14.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7972 |  | 14.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7972 | [9 empty] | 37.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 65.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1953 | [9 empty] | 101.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5519 | [9 empty] | 131.51 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8788 | [9 empty] | 157.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5723 | [9 empty] | 177.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 247.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 280.23 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6561
14.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7978 |  | 14.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7978 | [9 empty] | 37.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 65.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1965 | [9 empty] | 101.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5582 | [9 empty] | 131.52 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8676 | [9 empty] | 157.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5763 | [9 empty] | 177.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 216.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799 | [9 empty] | 247.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 280.24 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6528
14.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7933 |  | 14.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7933 | [9 empty] | 37.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 65.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1913 | [9 empty] | 101.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.553 | [9 empty] | 131.53 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8644 | [9 empty] | 157.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5754 | [9 empty] | 177.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 216.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745 | [9 empty] | 247.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312 | [9 empty] | 280.25 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
14.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 |  | 14.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.799 | [9 empty] | 37.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [9 empty] | 65.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1971 | [9 empty] | 101.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556 | [9 empty] | 131.54 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8581 | [9 empty] | 157.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5721 | [9 empty] | 177.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 216.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804 | [9 empty] | 247.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134 | [9 empty] | 280.26 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6558
14.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.793 |  | 14.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.793 | [9 empty] | 37.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 65.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918 | [9 empty] | 101.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5572 | [9 empty] | 131.55 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8467 | [9 empty] | 157.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774 | [9 empty] | 177.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 216.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749 | [9 empty] | 247.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 280.27 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6497
14.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7953 |  | 14.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7953 | [9 empty] | 37.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 65.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939 | [9 empty] | 101.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5528 | [9 empty] | 131.56 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8448 | [9 empty] | 157.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5711 | [9 empty] | 177.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 247.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149 | [9 empty] | 280.28 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6552
14.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7959 |  | 14.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7959 | [9 empty] | 37.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 65.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1954 | [9 empty] | 101.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5588 | [9 empty] | 131.57 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8311 | [9 empty] | 157.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.575 | [9 empty] | 177.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 216.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791 | [9 empty] | 247.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095 | [9 empty] | 280.29 | 60 | 19.9 | 62 | 3.651
14.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 |  | 14.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 | [9 empty] | 37.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [9 empty] | 65.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1908 | [9 empty] | 101.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5536 | [9 empty] | 131.58 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8264 | [9 empty] | 157.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5742 | [9 empty] | 177.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 216.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 247.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117 | [9 empty] | 280.3 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6486
14.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.797 |  | 14.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.797 | [9 empty] | 37.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 65.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967 | [9 empty] | 101.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.556 | [9 empty] | 131.59 | 60 | 19.9 | 61 | 11.819 | [9 empty] | 157.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.571 | [9 empty] | 177.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 216.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801 | [9 empty] | 247.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3127 | [9 empty] | 280.31 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
14.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7911 |  | 14.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7911 | [9 empty] | 37.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 65.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915 | [9 empty] | 101.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5572 | [9 empty] | 131.6 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8073 | [9 empty] | 157.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766 | [9 empty] | 177.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 216.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749 | [9 empty] | 247.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 280.32 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6366
14.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7935 |  | 14.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7935 | [9 empty] | 37.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 65.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935 | [9 empty] | 101.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526 | [9 empty] | 131.61 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8056 | [9 empty] | 157.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5705 | [9 empty] | 177.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779 | [9 empty] | 247.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139 | [9 empty] | 280.33 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6347
14.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7942 |  | 14.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7942 | [9 empty] | 37.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 65.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1948 | [9 empty] | 101.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5586 | [9 empty] | 131.62 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7923 | [9 empty] | 157.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5742 | [9 empty] | 177.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 216.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799 | [9 empty] | 247.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 280.34 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6228
14.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 |  | 14.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 | [9 empty] | 37.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 65.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899 | [9 empty] | 101.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534 | [9 empty] | 131.63 | 60 | 19.9 | 61 | 11.788 | [9 empty] | 157.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5733 | [9 empty] | 177.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 216.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748 | [9 empty] | 247.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111 | [9 empty] | 280.35 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6129
14.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7953 |  | 14.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7953 | [9 empty] | 37.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 65.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1956 | [9 empty] | 101.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5559 | [9 empty] | 131.64 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7812 | [9 empty] | 157.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5701 | [9 empty] | 177.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 216.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808 | [9 empty] | 247.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125 | [9 empty] | 280.36 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6066
14.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 |  | 14.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 | [9 empty] | 37.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [9 empty] | 65.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903 | [9 empty] | 101.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5571 | [9 empty] | 131.65 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7695 | [9 empty] | 157.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755 | [9 empty] | 177.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 216.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754 | [9 empty] | 247.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 280.37 | 60 | 19.9 | 62 | 3.59
14.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 |  | 14.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 | [9 empty] | 37.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 65.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1924 | [9 empty] | 101.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5527 | [9 empty] | 131.66 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7682 | [9 empty] | 157.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5694 | [9 empty] | 177.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 216.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 247.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3143 | [9 empty] | 280.38 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5846
14.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 |  | 14.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 | [9 empty] | 37.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 65.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936 | [9 empty] | 101.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587 | [9 empty] | 131.67 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7554 | [9 empty] | 157.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5731 | [9 empty] | 177.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 216.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798 | [9 empty] | 247.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093 | [9 empty] | 280.39 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5698
14.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 |  | 14.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 | [9 empty] | 37.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 65.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1888 | [9 empty] | 101.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534 | [9 empty] | 131.68 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7516 | [9 empty] | 157.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722 | [9 empty] | 177.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 216.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746 | [9 empty] | 247.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116 | [9 empty] | 280.4 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5579
14.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7945 |  | 14.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7945 | [9 empty] | 37.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [9 empty] | 65.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1946 | [9 empty] | 101.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5563 | [9 empty] | 131.69 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7448 | [9 empty] | 157.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5691 | [9 empty] | 177.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 216.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805 | [9 empty] | 247.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 280.41 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5504
14.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7889 |  | 14.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7889 | [9 empty] | 37.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 65.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892 | [9 empty] | 101.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5577 | [9 empty] | 131.7 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7341 | [9 empty] | 157.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5743 | [9 empty] | 177.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 216.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975 | [9 empty] | 247.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 280.42 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5332
14.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7915 |  | 14.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7915 | [9 empty] | 37.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 65.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19 | [9 empty] | 101.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535 | [9 empty] | 131.71 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7332 | [9 empty] | 157.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5683 | [9 empty] | 177.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776 | [9 empty] | 247.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 280.43 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5275
14.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 |  | 14.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 | [9 empty] | 37.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [9 empty] | 65.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1922 | [9 empty] | 101.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596 | [9 empty] | 131.72 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7205 | [9 empty] | 157.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5723 | [9 empty] | 177.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 216.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 247.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087 | [9 empty] | 280.44 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5128
14.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7879 |  | 14.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7879 | [9 empty] | 37.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 | [9 empty] | 65.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872 | [9 empty] | 101.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5545 | [9 empty] | 131.73 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7162 | [9 empty] | 157.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5715 | [9 empty] | 177.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 216.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739 | [9 empty] | 247.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 280.45 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5013
14.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 |  | 14.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 | [9 empty] | 37.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 65.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193 | [9 empty] | 101.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5576 | [9 empty] | 131.74 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7081 | [9 empty] | 157.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5684 | [9 empty] | 177.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 216.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 247.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119 | [9 empty] | 280.46 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4939
14.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 |  | 14.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 | [9 empty] | 37.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 65.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877 | [9 empty] | 101.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587 | [9 empty] | 131.75 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6952 | [9 empty] | 157.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5739 | [9 empty] | 177.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 216.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974 | [9 empty] | 247.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071 | [9 empty] | 280.47 | 60 | 19.9 | 62 | 3.477
14.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 |  | 14.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 | [9 empty] | 37.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 65.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1889 | [9 empty] | 101.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5543 | [9 empty] | 131.76 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6909 | [9 empty] | 157.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5681 | [9 empty] | 178 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 216.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765 | [9 empty] | 247.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313 | [9 empty] | 280.48 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4718
15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 |  | 15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 | [9 empty] | 37.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 65.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915 | [9 empty] | 101.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5602 | [9 empty] | 131.77 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6747 | [9 empty] | 157.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722 | [9 empty] | 178.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 216.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781 | [9 empty] | 247.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3078 | [9 empty] | 280.49 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4577
15.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7873 |  | 15.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7873 | [9 empty] | 37.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [9 empty] | 65.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868 | [9 empty] | 101.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5545 | [9 empty] | 131.78 | 60 | 19.9 | 61 | 11.667 | [9 empty] | 157.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5713 | [9 empty] | 178.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 216.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726 | [9 empty] | 247.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 280.5 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4463
15.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7934 |  | 15.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7934 | [9 empty] | 37.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [9 empty] | 65.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1927 | [9 empty] | 101.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5571 | [9 empty] | 131.79 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6556 | [9 empty] | 157.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5682 | [9 empty] | 178.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 216.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784 | [9 empty] | 247.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111 | [9 empty] | 280.51 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4389
15.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 |  | 15.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 | [9 empty] | 37.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 65.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1875 | [9 empty] | 101.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5582 | [9 empty] | 131.8 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6401 | [9 empty] | 157.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737 | [9 empty] | 178.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 216.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973 | [9 empty] | 247.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 280.52 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4214
15.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 |  | 15.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 | [9 empty] | 37.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 | [9 empty] | 65.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899 | [9 empty] | 101.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5542 | [9 empty] | 131.81 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6339 | [9 empty] | 157.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5677 | [9 empty] | 178.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 216.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759 | [9 empty] | 247.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121 | [9 empty] | 280.53 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4153
15.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 |  | 15.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 | [9 empty] | 37.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1913 | [9 empty] | 101.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5606 | [9 empty] | 131.82 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6161 | [9 empty] | 157.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5717 | [9 empty] | 178.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 216.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775 | [9 empty] | 247.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307 | [9 empty] | 280.54 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4003
15.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 |  | 15.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 | [9 empty] | 37.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 66.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1867 | [9 empty] | 101.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554 | [9 empty] | 131.83 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6073 | [9 empty] | 157.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5709 | [9 empty] | 178.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 216.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972 | [9 empty] | 247.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091 | [9 empty] | 280.55 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3882
15.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 |  | 15.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 | [9 empty] | 37.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 66.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1928 | [9 empty] | 101.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5586 | [9 empty] | 131.84 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5953 | [9 empty] | 157.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5679 | [9 empty] | 178.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 216.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777 | [9 empty] | 247.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3106 | [9 empty] | 280.56 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3805
15.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 |  | 15.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 | [9 empty] | 37.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 66.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876 | [9 empty] | 101.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596 | [9 empty] | 131.85 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5796 | [9 empty] | 157.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5734 | [9 empty] | 178.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 216.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719 | [9 empty] | 247.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 280.57 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3631
15.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 |  | 15.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 | [9 empty] | 37.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 66.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1898 | [9 empty] | 101.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554 | [9 empty] | 131.86 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5733 | [9 empty] | 157.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5673 | [9 empty] | 178.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 216.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743 | [9 empty] | 247.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119 | [9 empty] | 280.58 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3573
15.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 |  | 15.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 | [9 empty] | 37.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 66.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1909 | [9 empty] | 101.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5613 | [9 empty] | 131.87 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5557 | [9 empty] | 157.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5713 | [9 empty] | 178.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 216.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 247.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068 | [9 empty] | 280.59 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3427
15.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 |  | 15.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7881 | [9 empty] | 38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 66.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862 | [9 empty] | 101.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5557 | [9 empty] | 131.88 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5475 | [9 empty] | 157.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5707 | [9 empty] | 178.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 216.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704 | [9 empty] | 247.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3085 | [9 empty] | 280.6 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3313
15.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7946 |  | 15.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7946 | [9 empty] | 38.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 66.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.192 | [9 empty] | 101.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5585 | [9 empty] | 131.89 | 60 | 19.9 | 61 | 11.536 | [9 empty] | 157.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5677 | [9 empty] | 178.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 216.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764 | [9 empty] | 247.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 280.61 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3236
15.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7892 |  | 15.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7892 | [9 empty] | 38.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8431 | [9 empty] | 66.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863 | [9 empty] | 101.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5592 | [9 empty] | 131.9 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5209 | [9 empty] | 157.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737 | [9 empty] | 178.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 216.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9707 | [9 empty] | 247.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 280.62 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3062
15.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7923 |  | 15.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7923 | [9 empty] | 38.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [9 empty] | 66.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872 | [9 empty] | 101.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5549 | [9 empty] | 131.91 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5155 | [9 empty] | 157.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5682 | [9 empty] | 178.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 216.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735 | [9 empty] | 247.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104 | [9 empty] | 280.63 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3001
15.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 |  | 15.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 | [9 empty] | 38.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [9 empty] | 66.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1896 | [9 empty] | 101.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5612 | [9 empty] | 131.92 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4988 | [9 empty] | 157.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5729 | [9 empty] | 178.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 216.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976 | [9 empty] | 247.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052 | [9 empty] | 280.64 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2848
15.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.789 |  | 15.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.789 | [9 empty] | 38.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 66.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1849 | [9 empty] | 101.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5558 | [9 empty] | 131.93 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4914 | [9 empty] | 157.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5726 | [9 empty] | 178.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 216.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 247.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 280.65 | 60 | 19.9 | 62 | 3.272
15.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 |  | 15.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 | [9 empty] | 38.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [9 empty] | 66.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1907 | [9 empty] | 101.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587 | [9 empty] | 131.94 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4805 | [9 empty] | 157.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.57 | [9 empty] | 178.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 216.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758 | [9 empty] | 247.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091 | [9 empty] | 280.66 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2631
15.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7894 |  | 15.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7894 | [9 empty] | 38.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 66.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1853 | [9 empty] | 101.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596 | [9 empty] | 131.95 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4662 | [9 empty] | 157.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758 | [9 empty] | 178.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 216.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 247.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 280.67 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2447
15.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 |  | 15.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 | [9 empty] | 38.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 66.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866 | [9 empty] | 101.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5555 | [9 empty] | 131.96 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4612 | [9 empty] | 157.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.57 | [9 empty] | 178.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 216.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728 | [9 empty] | 247.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 280.68 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2378
15.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 |  | 15.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 | [9 empty] | 38.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 66.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1897 | [9 empty] | 101.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5611 | [9 empty] | 131.97 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4446 | [9 empty] | 157.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5752 | [9 empty] | 178.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 216.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742 | [9 empty] | 247.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | [9 empty] | 280.69 | 60 | 19.9 | 62 | 3.222
15.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7884 |  | 15.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7884 | [9 empty] | 38.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 66.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1841 | [9 empty] | 101.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539 | [9 empty] | 131.98 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4375 | [9 empty] | 157.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5736 | [9 empty] | 178.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 216.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687 | [9 empty] | 247.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 280.7 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2094
15.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7943 |  | 15.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7943 | [9 empty] | 38.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 | [9 empty] | 66.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899 | [9 empty] | 101.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5537 | [9 empty] | 131.99 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4271 | [9 empty] | 157.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5717 | [9 empty] | 178.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 216.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 247.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 280.71 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2009
15.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 |  | 15.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 | [9 empty] | 38.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 66.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1844 | [9 empty] | 101.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.55 | [9 empty] | 132 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4136 | [9 empty] | 157.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5759 | [9 empty] | 178.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 216.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 247.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 280.72 | 60 | 19.9 | 62 | 3.183
15.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7913 |  | 15.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7913 | [9 empty] | 38.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 66.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869 | [9 empty] | 101.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5407 | [9 empty] | 132.01 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4091 | [9 empty] | 157.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5703 | [9 empty] | 178.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 216.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9715 | [9 empty] | 247.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 280.73 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1766
15.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 |  | 15.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 | [9 empty] | 38.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [9 empty] | 66.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188 | [9 empty] | 101.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5409 | [9 empty] | 132.02 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3932 | [9 empty] | 157.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755 | [9 empty] | 178.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 216.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736 | [9 empty] | 247.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 280.74 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1614
15.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 |  | 15.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 | [9 empty] | 38.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 66.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1835 | [9 empty] | 101.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5288 | [9 empty] | 132.03 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3869 | [9 empty] | 157.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5728 | [9 empty] | 178.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 216.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675 | [9 empty] | 247.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 280.75 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1494
15.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 |  | 15.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 | [9 empty] | 38.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [9 empty] | 66.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1898 | [9 empty] | 101.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5245 | [9 empty] | 132.04 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3772 | [9 empty] | 157.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722 | [9 empty] | 178.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 216.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729 | [9 empty] | 247.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 280.76 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1417
15.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.788 |  | 15.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.788 | [9 empty] | 38.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 66.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847 | [9 empty] | 101.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5169 | [9 empty] | 132.05 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3641 | [9 empty] | 157.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5769 | [9 empty] | 178.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 216.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669 | [9 empty] | 247.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 280.77 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1245
15.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 |  | 15.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 | [9 empty] | 38.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 66.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876 | [9 empty] | 101.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5036 | [9 empty] | 132.06 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3602 | [9 empty] | 157.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5707 | [9 empty] | 178.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 216.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694 | [9 empty] | 247.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 280.78 | 60 | 19.9 | 62 | 3.119
15.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 |  | 15.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 | [9 empty] | 38.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 | [9 empty] | 66.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.189 | [9 empty] | 101.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4991 | [9 empty] | 132.07 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3447 | [9 empty] | 157.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5764 | [9 empty] | 178.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 216.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709 | [9 empty] | 247.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 280.79 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1046
15.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 |  | 15.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 | [9 empty] | 38.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 | [9 empty] | 66.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845 | [9 empty] | 101.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4825 | [9 empty] | 132.08 | 60 | 19.9 | 61 | 11.339 | [9 empty] | 157.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737 | [9 empty] | 178.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 216.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654 | [9 empty] | 247.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061 | [9 empty] | 280.8 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0933
15.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7939 |  | 15.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7939 | [9 empty] | 38.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8427 | [9 empty] | 66.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905 | [9 empty] | 101.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4745 | [9 empty] | 132.09 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3296 | [9 empty] | 157.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5733 | [9 empty] | 178.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 216.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705 | [9 empty] | 248 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079 | [9 empty] | 280.81 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0863
15.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 |  | 15.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 | [9 empty] | 38.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [9 empty] | 66.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185 | [9 empty] | 101.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4638 | [9 empty] | 132.1 | 60 | 19.9 | 61 | 11.317 | [9 empty] | 157.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779 | [9 empty] | 178.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 216.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 248.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 280.82 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0698
15.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7916 |  | 15.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7916 | [9 empty] | 38.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 66.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1875 | [9 empty] | 101.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4486 | [9 empty] | 132.11 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3138 | [9 empty] | 157.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722 | [9 empty] | 178.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 216.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [9 empty] | 248.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 280.83 | 60 | 19.9 | 62 | 3.065
15.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 |  | 15.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 | [9 empty] | 38.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 66.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1885 | [9 empty] | 101.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4431 | [9 empty] | 132.12 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2989 | [9 empty] | 157.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.578 | [9 empty] | 178.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 216.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97 | [9 empty] | 248.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 280.84 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0511
15.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7885 |  | 15.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7885 | [9 empty] | 38.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 66.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1838 | [9 empty] | 101.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4262 | [9 empty] | 132.13 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2934 | [9 empty] | 158 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5752 | [9 empty] | 178.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 216.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964 | [9 empty] | 248.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 280.85 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0403
15.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7945 |  | 15.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7945 | [9 empty] | 38.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 66.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1897 | [9 empty] | 101.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4181 | [9 empty] | 132.14 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2843 | [9 empty] | 158.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5746 | [9 empty] | 178.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 216.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698 | [9 empty] | 248.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 280.86 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0336
15.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 |  | 15.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 | [9 empty] | 38.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 | [9 empty] | 66.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845 | [9 empty] | 101.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4077 | [9 empty] | 132.15 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2721 | [9 empty] | 158.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5787 | [9 empty] | 178.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 216.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642 | [9 empty] | 248.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 280.87 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0172
15.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 |  | 15.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 | [9 empty] | 38.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 66.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1871 | [9 empty] | 101.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3932 | [9 empty] | 132.16 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2689 | [9 empty] | 158.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5727 | [9 empty] | 178.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 216.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668 | [9 empty] | 248.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 280.88 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0124
15.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 |  | 15.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 | [9 empty] | 38.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8441 | [9 empty] | 66.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188 | [9 empty] | 101.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3889 | [9 empty] | 132.17 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2542 | [9 empty] | 158.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5786 | [9 empty] | 178.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 216.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683 | [9 empty] | 248.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 280.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9987
15.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 |  | 15.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 | [9 empty] | 38.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 66.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834 | [9 empty] | 101.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3735 | [9 empty] | 132.18 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2495 | [9 empty] | 158.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.576 | [9 empty] | 178.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 216.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [9 empty] | 248.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 280.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9883
15.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 |  | 15.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 | [9 empty] | 38.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 66.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892 | [9 empty] | 101.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3671 | [9 empty] | 132.19 | 60 | 19.9 | 61 | 11.241 | [9 empty] | 158.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755 | [9 empty] | 178.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 216.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [9 empty] | 248.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075 | [9 empty] | 280.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.982
15.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 |  | 15.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 | [9 empty] | 38.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 | [9 empty] | 66.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1837 | [9 empty] | 101.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3582 | [9 empty] | 132.2 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2294 | [9 empty] | 158.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799 | [9 empty] | 178.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 216.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637 | [9 empty] | 248.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 280.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9663
15.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7904 |  | 15.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7904 | [9 empty] | 38.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [9 empty] | 66.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862 | [9 empty] | 101.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.345 | [9 empty] | 132.21 | 60 | 19.9 | 61 | 11.227 | [9 empty] | 158.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5745 | [9 empty] | 178.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 216.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667 | [9 empty] | 248.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076 | [9 empty] | 280.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9624
15.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 |  | 15.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7914 | [9 empty] | 38.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 66.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872 | [9 empty] | 101.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3416 | [9 empty] | 132.22 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2132 | [9 empty] | 158.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5804 | [9 empty] | 178.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 216.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687 | [9 empty] | 248.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 280.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9496
15.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7872 |  | 15.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7872 | [9 empty] | 38.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 66.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827 | [9 empty] | 101.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3268 | [9 empty] | 132.23 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2091 | [9 empty] | 158.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5776 | [9 empty] | 178.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 216.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634 | [9 empty] | 248.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 280.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9401
15.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 |  | 15.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7932 | [9 empty] | 38.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 66.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884 | [9 empty] | 101.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3209 | [9 empty] | 132.24 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2007 | [9 empty] | 158.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5772 | [9 empty] | 178.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 216.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [9 empty] | 248.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054 | [9 empty] | 280.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9346
15.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 |  | 15.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7878 | [9 empty] | 38.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 66.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1829 | [9 empty] | 101.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3123 | [9 empty] | 132.25 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1894 | [9 empty] | 158.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5816 | [9 empty] | 178.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 216.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 248.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 280.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9196
15.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 |  | 15.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 | [9 empty] | 38.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 66.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1857 | [9 empty] | 101.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2995 | [9 empty] | 132.26 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1872 | [9 empty] | 158.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5759 | [9 empty] | 178.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 216.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659 | [9 empty] | 248.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061 | [9 empty] | 280.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9164
15.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7918 |  | 15.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7918 | [9 empty] | 38.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 66.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866 | [9 empty] | 101.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2964 | [9 empty] | 132.27 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1733 | [9 empty] | 158.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5815 | [9 empty] | 178.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 217 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673 | [9 empty] | 248.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 280.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.904
15.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7877 |  | 15.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7877 | [9 empty] | 38.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 66.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1822 | [9 empty] | 101.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2821 | [9 empty] | 132.28 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1695 | [9 empty] | 158.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5784 | [9 empty] | 178.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 217.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [9 empty] | 248.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 281 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8946
15.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7938 |  | 15.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7938 | [9 empty] | 38.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 66.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188 | [9 empty] | 101.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2767 | [9 empty] | 132.29 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1615 | [9 empty] | 158.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779 | [9 empty] | 178.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 217.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 248.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 281.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8895
15.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7884 |  | 15.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7884 | [9 empty] | 38.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 66.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1825 | [9 empty] | 101.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2683 | [9 empty] | 132.3 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1506 | [9 empty] | 158.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5819 | [9 empty] | 178.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 217.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [9 empty] | 248.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 281.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8749
15.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7911 |  | 15.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7911 | [9 empty] | 38.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 66.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1851 | [9 empty] | 101.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2553 | [9 empty] | 132.31 | 60 | 19.9 | 61 | 11.149 | [9 empty] | 158.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5763 | [9 empty] | 178.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 217.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 248.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 281.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8717
15.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7919 |  | 15.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7919 | [9 empty] | 38.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 66.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.186 | [9 empty] | 101.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2516 | [9 empty] | 132.32 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1359 | [9 empty] | 158.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5821 | [9 empty] | 178.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 217.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 248.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 281.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8594
15.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7877 |  | 15.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7877 | [9 empty] | 38.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 66.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1819 | [9 empty] | 101.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2362 | [9 empty] | 132.33 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1325 | [9 empty] | 158.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5794 | [9 empty] | 178.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 217.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [9 empty] | 248.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 281.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8504
15.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7935 |  | 15.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7935 | [9 empty] | 38.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 | [9 empty] | 66.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879 | [9 empty] | 101.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2297 | [9 empty] | 132.34 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1247 | [9 empty] | 158.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.579 | [9 empty] | 178.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 217.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [9 empty] | 248.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305 | [9 empty] | 281.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8454
15.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7879 |  | 15.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7879 | [9 empty] | 38.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 66.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827 | [9 empty] | 101.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2198 | [9 empty] | 132.35 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1141 | [9 empty] | 158.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5833 | [9 empty] | 178.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 217.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 248.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 281.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.831
15.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 |  | 15.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7908 | [9 empty] | 38.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 66.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1856 | [9 empty] | 101.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2057 | [9 empty] | 132.36 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1123 | [9 empty] | 158.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5776 | [9 empty] | 178.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 217.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 248.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 281.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8285
15.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 |  | 15.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 | [9 empty] | 38.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 66.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868 | [9 empty] | 101.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2015 | [9 empty] | 132.37 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0992 | [9 empty] | 158.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5831 | [9 empty] | 178.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 217.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649 | [9 empty] | 248.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 281.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8171
15.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 |  | 15.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7876 | [9 empty] | 38.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541 | [9 empty] | 66.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827 | [9 empty] | 101.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1857 | [9 empty] | 132.38 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0959 | [9 empty] | 158.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5802 | [9 empty] | 178.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 217.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595 | [9 empty] | 248.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 281.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8088
15.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 |  | 15.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 | [9 empty] | 38.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 66.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886 | [9 empty] | 101.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1792 | [9 empty] | 132.39 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0883 | [9 empty] | 158.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799 | [9 empty] | 178.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 217.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [9 empty] | 248.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042 | [9 empty] | 281.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8046
15.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 |  | 15.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7886 | [9 empty] | 38.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524 | [9 empty] | 66.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1831 | [9 empty] | 101.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1697 | [9 empty] | 132.4 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0779 | [9 empty] | 158.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5843 | [9 empty] | 178.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 217.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598 | [9 empty] | 248.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 281.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.791
15.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 |  | 15.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7917 | [9 empty] | 38.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 66.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1858 | [9 empty] | 101.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1565 | [9 empty] | 132.41 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0763 | [9 empty] | 158.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5788 | [9 empty] | 178.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 217.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627 | [9 empty] | 248.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 281.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7889
15.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 |  | 15.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 | [9 empty] | 38.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 66.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869 | [9 empty] | 101.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.153 | [9 empty] | 132.42 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0633 | [9 empty] | 158.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5846 | [9 empty] | 178.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 217.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643 | [9 empty] | 248.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 281.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7777
15.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 |  | 15.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 | [9 empty] | 38.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 66.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1826 | [9 empty] | 101.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1379 | [9 empty] | 132.43 | 60 | 19.9 | 61 | 11.06 | [9 empty] | 158.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818 | [9 empty] | 178.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 217.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591 | [9 empty] | 248.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 281.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7696
15.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 |  | 15.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 | [9 empty] | 38.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 66.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887 | [9 empty] | 101.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1323 | [9 empty] | 132.44 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0524 | [9 empty] | 158.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5814 | [9 empty] | 178.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 217.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965 | [9 empty] | 248.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 281.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7653
15.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7891 |  | 15.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7891 | [9 empty] | 38.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 66.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1833 | [9 empty] | 101.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1233 | [9 empty] | 132.45 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0423 | [9 empty] | 158.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5856 | [9 empty] | 178.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264 | [9 empty] | 217.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593 | [9 empty] | 248.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 281.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7516
15.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7919 |  | 15.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7919 | [9 empty] | 38.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 66.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863 | [9 empty] | 101.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1104 | [9 empty] | 132.46 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0409 | [9 empty] | 158.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796 | [9 empty] | 178.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 217.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619 | [9 empty] | 248.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 281.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7495
15.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 |  | 15.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 | [9 empty] | 38.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 66.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872 | [9 empty] | 101.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1072 | [9 empty] | 132.47 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0282 | [9 empty] | 158.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853 | [9 empty] | 178.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 217.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636 | [9 empty] | 248.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 281.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7385
15.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7885 |  | 15.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7885 | [9 empty] | 38.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 66.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1831 | [9 empty] | 101.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0925 | [9 empty] | 132.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0255 | [9 empty] | 158.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5825 | [9 empty] | 178.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 217.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 248.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 281.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7309
15.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7944 |  | 15.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7944 | [9 empty] | 38.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 66.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891 | [9 empty] | 101.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0872 | [9 empty] | 132.49 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0184 | [9 empty] | 158.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5825 | [9 empty] | 178.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 217.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642 | [9 empty] | 248.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033 | [9 empty] | 281.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.727
15.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.789 |  | 15.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.789 | [9 empty] | 38.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 66.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1844 | [9 empty] | 102 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0786 | [9 empty] | 132.5 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0089 | [9 empty] | 158.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587 | [9 empty] | 178.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 217.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587 | [9 empty] | 248.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298 | [9 empty] | 281.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7137
15.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 |  | 15.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.792 | [9 empty] | 38.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 66.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863 | [9 empty] | 102.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0662 | [9 empty] | 132.51 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0079 | [9 empty] | 158.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5816 | [9 empty] | 178.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 217.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615 | [9 empty] | 248.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 281.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.712
15.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7929 |  | 15.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7929 | [9 empty] | 38.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 66.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1871 | [9 empty] | 102.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0635 | [9 empty] | 132.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9955 | [9 empty] | 158.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5876 | [9 empty] | 178.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255 | [9 empty] | 217.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 248.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 281.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.701
15.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 |  | 15.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7888 | [9 empty] | 38.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 | [9 empty] | 66.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.183 | [9 empty] | 102.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0492 | [9 empty] | 132.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9932 | [9 empty] | 158.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5848 | [9 empty] | 178.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 217.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579 | [9 empty] | 248.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 281.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6933
15.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 |  | 15.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 | [9 empty] | 38.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 66.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.189 | [9 empty] | 102.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0444 | [9 empty] | 132.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9862 | [9 empty] | 158.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847 | [9 empty] | 178.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 217.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637 | [9 empty] | 248.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 281.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6893
15.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 |  | 15.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 | [9 empty] | 38.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 66.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1837 | [9 empty] | 102.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.036 | [9 empty] | 132.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9769 | [9 empty] | 158.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891 | [9 empty] | 178.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 217.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 248.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977 | [9 empty] | 281.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.676
15.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 |  | 15.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 | [9 empty] | 38.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531 | [9 empty] | 66.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869 | [9 empty] | 102.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.024 | [9 empty] | 132.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9761 | [9 empty] | 158.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5834 | [9 empty] | 178.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 217.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [9 empty] | 248.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 281.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6743
15.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 |  | 15.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7936 | [9 empty] | 38.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 66.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877 | [9 empty] | 102.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0216 | [9 empty] | 132.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9639 | [9 empty] | 158.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891 | [9 empty] | 178.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 217.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 248.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992 | [9 empty] | 281.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6636
15.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7894 |  | 15.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7894 | [9 empty] | 38.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 66.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834 | [9 empty] | 102.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0076 | [9 empty] | 132.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9616 | [9 empty] | 158.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.586 | [9 empty] | 178.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 217.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [9 empty] | 248.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 281.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6564
15.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7956 |  | 15.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7956 | [9 empty] | 38.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 66.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1893 | [9 empty] | 102.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0032 | [9 empty] | 132.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9549 | [9 empty] | 158.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5858 | [9 empty] | 178.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 217.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [9 empty] | 248.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 281.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6531
15.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7901 |  | 15.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7901 | [9 empty] | 38.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 66.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1838 | [9 empty] | 102.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9951 | [9 empty] | 132.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9458 | [9 empty] | 158.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59 | [9 empty] | 178.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 217.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [9 empty] | 248.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973 | [9 empty] | 281.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6404
15.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7929 |  | 15.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7929 | [9 empty] | 38.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536 | [9 empty] | 66.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868 | [9 empty] | 102.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9831 | [9 empty] | 132.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9454 | [9 empty] | 158.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842 | [9 empty] | 178.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 217.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 248.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 281.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.639
15.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7939 |  | 15.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7939 | [9 empty] | 38.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 66.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876 | [9 empty] | 102.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9799 | [9 empty] | 132.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9333 | [9 empty] | 158.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901 | [9 empty] | 178.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 217.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [9 empty] | 248.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984 | [9 empty] | 281.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6286
15.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7897 |  | 15.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7897 | [9 empty] | 38.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564 | [9 empty] | 66.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1836 | [9 empty] | 102.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9652 | [9 empty] | 132.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9315 | [9 empty] | 158.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5872 | [9 empty] | 178.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 217.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 248.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 281.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6215
15.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7957 |  | 15.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7957 | [9 empty] | 38.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 66.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19 | [9 empty] | 102.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9596 | [9 empty] | 132.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9248 | [9 empty] | 158.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869 | [9 empty] | 178.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 217.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628 | [9 empty] | 248.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 281.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6181
15.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.79 |  | 15.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.79 | [9 empty] | 38.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 66.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847 | [9 empty] | 102.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9502 | [9 empty] | 132.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9159 | [9 empty] | 158.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.591 | [9 empty] | 178.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291 | [9 empty] | 217.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 248.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 281.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6053
15.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 |  | 15.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7928 | [9 empty] | 38.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 66.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188 | [9 empty] | 102.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9373 | [9 empty] | 132.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9155 | [9 empty] | 158.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853 | [9 empty] | 178.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 217.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 248.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 281.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6056
15.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 |  | 15.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 | [9 empty] | 38.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 66.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1889 | [9 empty] | 102.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9338 | [9 empty] | 132.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9037 | [9 empty] | 158.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911 | [9 empty] | 178.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 217.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615 | [9 empty] | 248.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 281.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5944
15.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 |  | 15.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7896 | [9 empty] | 38.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 | [9 empty] | 66.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847 | [9 empty] | 102.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9189 | [9 empty] | 132.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9022 | [9 empty] | 158.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5881 | [9 empty] | 178.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 217.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562 | [9 empty] | 248.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 281.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5895
15.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.796 |  | 15.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.796 | [9 empty] | 38.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 66.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1904 | [9 empty] | 102.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9135 | [9 empty] | 132.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8958 | [9 empty] | 158.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878 | [9 empty] | 178.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 217.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [9 empty] | 248.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 281.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5845
15.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7907 |  | 15.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7907 | [9 empty] | 38.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 66.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846 | [9 empty] | 102.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9045 | [9 empty] | 132.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8873 | [9 empty] | 158.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.592 | [9 empty] | 178.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303 | [9 empty] | 217.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568 | [9 empty] | 248.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 281.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5734
15.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 |  | 15.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7937 | [9 empty] | 38.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 | [9 empty] | 66.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873 | [9 empty] | 102.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8923 | [9 empty] | 132.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8871 | [9 empty] | 158.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864 | [9 empty] | 178.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 217.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 248.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 281.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.572
15.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7946 |  | 15.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7946 | [9 empty] | 38.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 66.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877 | [9 empty] | 102.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8892 | [9 empty] | 132.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8754 | [9 empty] | 158.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923 | [9 empty] | 178.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 217.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615 | [9 empty] | 248.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986 | [9 empty] | 281.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5617
15.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7907 |  | 15.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7907 | [9 empty] | 38.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 | [9 empty] | 66.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834 | [9 empty] | 102.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8749 | [9 empty] | 132.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.874 | [9 empty] | 158.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891 | [9 empty] | 178.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 217.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563 | [9 empty] | 248.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 281.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5576
15.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7969 |  | 15.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7969 | [9 empty] | 38.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 66.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1893 | [9 empty] | 102.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8701 | [9 empty] | 132.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8675 | [9 empty] | 158.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888 | [9 empty] | 178.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 217.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [9 empty] | 248.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 281.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5533
15.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7915 |  | 15.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7915 | [9 empty] | 38.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 66.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.184 | [9 empty] | 102.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8616 | [9 empty] | 132.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8591 | [9 empty] | 158.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927 | [9 empty] | 178.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301 | [9 empty] | 217.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566 | [9 empty] | 248.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 281.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5421
15.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7941 |  | 15.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7941 | [9 empty] | 38.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 66.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873 | [9 empty] | 102.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8497 | [9 empty] | 132.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8591 | [9 empty] | 158.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587 | [9 empty] | 179 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 217.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591 | [9 empty] | 248.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 281.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.542
16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 |  | 16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 | [9 empty] | 38.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 66.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881 | [9 empty] | 102.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8469 | [9 empty] | 132.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8478 | [9 empty] | 158.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928 | [9 empty] | 179.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282 | [9 empty] | 217.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [9 empty] | 248.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 281.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5308
16.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 |  | 16.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 | [9 empty] | 38.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 | [9 empty] | 66.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1842 | [9 empty] | 102.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8329 | [9 empty] | 132.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8466 | [9 empty] | 158.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911 | [9 empty] | 179.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 217.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553 | [9 empty] | 248.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 281.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5268
16.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7964 |  | 16.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7964 | [9 empty] | 38.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 66.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901 | [9 empty] | 102.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8285 | [9 empty] | 132.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8406 | [9 empty] | 158.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897 | [9 empty] | 179.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 217.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611 | [9 empty] | 248.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 281.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5223
16.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7909 |  | 16.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7909 | [9 empty] | 38.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 66.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846 | [9 empty] | 102.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8203 | [9 empty] | 132.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8328 | [9 empty] | 158.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 179.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63 | [9 empty] | 217.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | [9 empty] | 248.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961 | [9 empty] | 281.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5112
16.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7938 |  | 16.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7938 | [9 empty] | 38.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 66.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877 | [9 empty] | 102.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.809 | [9 empty] | 132.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8333 | [9 empty] | 158.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882 | [9 empty] | 179.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 217.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [9 empty] | 248.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019 | [9 empty] | 281.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5111
16.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 |  | 16.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7948 | [9 empty] | 38.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1883 | [9 empty] | 102.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8068 | [9 empty] | 132.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8223 | [9 empty] | 158.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 179.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 217.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 248.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 281.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4999
16.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 |  | 16.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7906 | [9 empty] | 38.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 | [9 empty] | 67.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1842 | [9 empty] | 102.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7931 | [9 empty] | 132.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8214 | [9 empty] | 158.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908 | [9 empty] | 179.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 217.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552 | [9 empty] | 248.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986 | [9 empty] | 281.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4959
16.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7965 |  | 16.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7965 | [9 empty] | 38.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 67.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901 | [9 empty] | 102.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7892 | [9 empty] | 132.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8151 | [9 empty] | 158.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906 | [9 empty] | 179.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255 | [9 empty] | 217.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961 | [9 empty] | 248.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 281.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4914
16.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 |  | 16.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.791 | [9 empty] | 38.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 67.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846 | [9 empty] | 102.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7813 | [9 empty] | 132.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8071 | [9 empty] | 158.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5945 | [9 empty] | 179.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311 | [9 empty] | 217.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555 | [9 empty] | 248.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957 | [9 empty] | 281.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4807
16.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.794 |  | 16.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.794 | [9 empty] | 38.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 | [9 empty] | 67.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188 | [9 empty] | 102.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7704 | [9 empty] | 132.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8074 | [9 empty] | 158.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888 | [9 empty] | 179.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252 | [9 empty] | 217.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581 | [9 empty] | 248.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017 | [9 empty] | 281.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4812
16.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7951 |  | 16.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7951 | [9 empty] | 38.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 | [9 empty] | 67.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887 | [9 empty] | 102.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7682 | [9 empty] | 132.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.796 | [9 empty] | 158.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5944 | [9 empty] | 179.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 217.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [9 empty] | 248.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 281.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4705
16.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7912 |  | 16.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7912 | [9 empty] | 39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.858 | [9 empty] | 67.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847 | [9 empty] | 102.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7548 | [9 empty] | 132.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.795 | [9 empty] | 158.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5912 | [9 empty] | 179.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288 | [9 empty] | 217.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954 | [9 empty] | 248.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 281.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.467
16.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7975 |  | 16.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7975 | [9 empty] | 39.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524 | [9 empty] | 67.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905 | [9 empty] | 102.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7509 | [9 empty] | 132.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.789 | [9 empty] | 158.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911 | [9 empty] | 179.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262 | [9 empty] | 217.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [9 empty] | 248.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 281.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4631
16.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 |  | 16.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7922 | [9 empty] | 39.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 67.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185 | [9 empty] | 102.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7433 | [9 empty] | 132.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7815 | [9 empty] | 158.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952 | [9 empty] | 179.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316 | [9 empty] | 217.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545 | [9 empty] | 248.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 281.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4528
16.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.795 |  | 16.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.795 | [9 empty] | 39.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 67.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881 | [9 empty] | 102.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7326 | [9 empty] | 132.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7819 | [9 empty] | 158.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897 | [9 empty] | 179.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 217.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575 | [9 empty] | 248.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 281.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4532
16.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.796 |  | 16.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.796 | [9 empty] | 39.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 | [9 empty] | 67.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887 | [9 empty] | 102.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7311 | [9 empty] | 132.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.771 | [9 empty] | 158.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957 | [9 empty] | 179.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303 | [9 empty] | 217.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593 | [9 empty] | 248.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968 | [9 empty] | 281.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4424
16.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 |  | 16.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7921 | [9 empty] | 39.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 | [9 empty] | 67.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1849 | [9 empty] | 102.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7182 | [9 empty] | 132.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7707 | [9 empty] | 158.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928 | [9 empty] | 179.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 217.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 248.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977 | [9 empty] | 281.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4387
16.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.798 |  | 16.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.798 | [9 empty] | 39.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 67.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1909 | [9 empty] | 102.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.715 | [9 empty] | 132.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7657 | [9 empty] | 158.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927 | [9 empty] | 179.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 217.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 248.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 281.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4346
16.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 |  | 16.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7926 | [9 empty] | 39.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 67.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1855 | [9 empty] | 102.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7075 | [9 empty] | 132.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7579 | [9 empty] | 158.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5967 | [9 empty] | 179.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.632 | [9 empty] | 217.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [9 empty] | 248.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952 | [9 empty] | 281.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4244
16.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7956 |  | 16.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7956 | [9 empty] | 39.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556 | [9 empty] | 67.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886 | [9 empty] | 102.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6972 | [9 empty] | 132.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7588 | [9 empty] | 158.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5912 | [9 empty] | 179.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 217.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [9 empty] | 248.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 281.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.425
16.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7969 |  | 16.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7969 | [9 empty] | 39.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 | [9 empty] | 67.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891 | [9 empty] | 102.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6959 | [9 empty] | 132.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7486 | [9 empty] | 158.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.597 | [9 empty] | 179.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305 | [9 empty] | 217.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594 | [9 empty] | 248.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 281.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4148
16.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.793 |  | 16.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.793 | [9 empty] | 39.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 | [9 empty] | 67.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1848 | [9 empty] | 102.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6831 | [9 empty] | 132.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7489 | [9 empty] | 158.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5939 | [9 empty] | 179.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292 | [9 empty] | 217.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 248.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 281.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4116
16.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7993 |  | 16.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7993 | [9 empty] | 39.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 | [9 empty] | 67.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905 | [9 empty] | 102.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6801 | [9 empty] | 132.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7436 | [9 empty] | 158.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 179.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 217.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599 | [9 empty] | 248.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 281.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4081
16.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7944 |  | 16.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7944 | [9 empty] | 39.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 67.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1848 | [9 empty] | 102.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.673 | [9 empty] | 133 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7369 | [9 empty] | 158.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5982 | [9 empty] | 179.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6322 | [9 empty] | 217.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545 | [9 empty] | 248.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948 | [9 empty] | 281.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3984
16.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7977 |  | 16.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7977 | [9 empty] | 39.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 67.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868 | [9 empty] | 102.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6632 | [9 empty] | 133.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7381 | [9 empty] | 158.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927 | [9 empty] | 179.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 217.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574 | [9 empty] | 248.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 281.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3995
16.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7988 |  | 16.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7988 | [9 empty] | 39.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 | [9 empty] | 67.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1885 | [9 empty] | 102.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6623 | [9 empty] | 133.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7279 | [9 empty] | 158.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 179.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631 | [9 empty] | 217.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592 | [9 empty] | 248.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963 | [9 empty] | 281.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3895
16.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 |  | 16.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7949 | [9 empty] | 39.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 | [9 empty] | 67.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845 | [9 empty] | 102.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6498 | [9 empty] | 133.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.728 | [9 empty] | 158.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957 | [9 empty] | 179.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299 | [9 empty] | 217.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538 | [9 empty] | 248.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 281.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3865
16.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8012 |  | 16.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8012 | [9 empty] | 39.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 67.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903 | [9 empty] | 102.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6472 | [9 empty] | 133.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7225 | [9 empty] | 158.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956 | [9 empty] | 179.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 217.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 248.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3 | [9 empty] | 281.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.383
16.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7959 |  | 16.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7959 | [9 empty] | 39.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 | [9 empty] | 67.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846 | [9 empty] | 102.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6404 | [9 empty] | 133.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7148 | [9 empty] | 158.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995 | [9 empty] | 179.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328 | [9 empty] | 217.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541 | [9 empty] | 248.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946 | [9 empty] | 281.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3734
16.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7991 |  | 16.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7991 | [9 empty] | 39.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 67.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879 | [9 empty] | 102.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6308 | [9 empty] | 133.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.717 | [9 empty] | 158.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 179.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 217.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [9 empty] | 248.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006 | [9 empty] | 281.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3746
16.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8004 |  | 16.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8004 | [9 empty] | 39.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 67.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884 | [9 empty] | 102.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6301 | [9 empty] | 133.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7069 | [9 empty] | 158.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997 | [9 empty] | 179.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314 | [9 empty] | 217.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [9 empty] | 248.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 281.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3648
16.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7967 |  | 16.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7967 | [9 empty] | 39.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 | [9 empty] | 67.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846 | [9 empty] | 102.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6179 | [9 empty] | 133.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7074 | [9 empty] | 158.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 179.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301 | [9 empty] | 217.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | [9 empty] | 248.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 281.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3623
16.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8031 |  | 16.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8031 | [9 empty] | 39.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 67.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1906 | [9 empty] | 102.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6155 | [9 empty] | 133.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7022 | [9 empty] | 158.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964 | [9 empty] | 179.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 217.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593 | [9 empty] | 249 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 281.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3592
16.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7978 |  | 16.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7978 | [9 empty] | 39.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 | [9 empty] | 67.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185 | [9 empty] | 102.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6089 | [9 empty] | 133.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6958 | [9 empty] | 158.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6003 | [9 empty] | 179.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.633 | [9 empty] | 217.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954 | [9 empty] | 249.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 281.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3499
16.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8011 |  | 16.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8011 | [9 empty] | 39.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8545 | [9 empty] | 67.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884 | [9 empty] | 102.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5997 | [9 empty] | 133.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6973 | [9 empty] | 158.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947 | [9 empty] | 179.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271 | [9 empty] | 217.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [9 empty] | 249.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 281.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3513
16.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8023 |  | 16.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8023 | [9 empty] | 39.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 67.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892 | [9 empty] | 102.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5996 | [9 empty] | 133.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6876 | [9 empty] | 158.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007 | [9 empty] | 179.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6317 | [9 empty] | 217.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959 | [9 empty] | 249.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957 | [9 empty] | 281.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3417
16.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7983 |  | 16.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7983 | [9 empty] | 39.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8566 | [9 empty] | 67.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1856 | [9 empty] | 102.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5878 | [9 empty] | 133.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6882 | [9 empty] | 159 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975 | [9 empty] | 179.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304 | [9 empty] | 217.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538 | [9 empty] | 249.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 281.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3392
16.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 |  | 16.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 | [9 empty] | 39.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 67.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1917 | [9 empty] | 102.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5859 | [9 empty] | 133.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6829 | [9 empty] | 159.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974 | [9 empty] | 179.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282 | [9 empty] | 217.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 249.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 281.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3362
16.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7999 |  | 16.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.7999 | [9 empty] | 39.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 67.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1864 | [9 empty] | 102.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5794 | [9 empty] | 133.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6766 | [9 empty] | 159.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014 | [9 empty] | 179.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6334 | [9 empty] | 217.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 249.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939 | [9 empty] | 281.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.327
16.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8034 |  | 16.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8034 | [9 empty] | 39.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854 | [9 empty] | 67.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19 | [9 empty] | 102.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5703 | [9 empty] | 133.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6784 | [9 empty] | 159.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5958 | [9 empty] | 179.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 217.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [9 empty] | 249.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 281.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3287
16.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8049 |  | 16.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8049 | [9 empty] | 39.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 67.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905 | [9 empty] | 102.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5701 | [9 empty] | 133.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6687 | [9 empty] | 159.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017 | [9 empty] | 179.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6321 | [9 empty] | 217.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959 | [9 empty] | 249.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959 | [9 empty] | 281.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3194
16.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8013 |  | 16.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8013 | [9 empty] | 39.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 67.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866 | [9 empty] | 102.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5586 | [9 empty] | 133.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6696 | [9 empty] | 159.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5986 | [9 empty] | 179.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6307 | [9 empty] | 217.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953 | [9 empty] | 249.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 281.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3173
16.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8078 |  | 16.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8078 | [9 empty] | 39.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 67.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1924 | [9 empty] | 102.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.557 | [9 empty] | 133.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6648 | [9 empty] | 159.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5989 | [9 empty] | 179.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284 | [9 empty] | 217.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9588 | [9 empty] | 249.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994 | [9 empty] | 281.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3147
16.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8027 |  | 16.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8027 | [9 empty] | 39.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 67.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866 | [9 empty] | 102.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5509 | [9 empty] | 133.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.659 | [9 empty] | 159.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6031 | [9 empty] | 179.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6335 | [9 empty] | 217.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532 | [9 empty] | 249.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 281.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3059
16.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8058 |  | 16.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8058 | [9 empty] | 39.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 | [9 empty] | 67.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886 | [9 empty] | 102.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5423 | [9 empty] | 133.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6608 | [9 empty] | 159.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598 | [9 empty] | 179.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 217.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557 | [9 empty] | 249.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 281.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3078
16.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8071 |  | 16.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8071 | [9 empty] | 39.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 67.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19 | [9 empty] | 102.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5422 | [9 empty] | 133.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6511 | [9 empty] | 159.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038 | [9 empty] | 179.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6319 | [9 empty] | 217.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 249.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 281.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2983
16.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8032 |  | 16.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8032 | [9 empty] | 39.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8562 | [9 empty] | 67.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862 | [9 empty] | 102.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5307 | [9 empty] | 133.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6523 | [9 empty] | 159.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008 | [9 empty] | 179.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303 | [9 empty] | 217.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521 | [9 empty] | 249.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 281.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2962
16.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8092 |  | 16.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8092 | [9 empty] | 39.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 67.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1922 | [9 empty] | 102.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5293 | [9 empty] | 133.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6475 | [9 empty] | 159.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.601 | [9 empty] | 179.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 217.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [9 empty] | 249.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995 | [9 empty] | 281.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2936
16.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8035 |  | 16.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8035 | [9 empty] | 39.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536 | [9 empty] | 67.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866 | [9 empty] | 102.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5233 | [9 empty] | 133.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6418 | [9 empty] | 159.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6052 | [9 empty] | 179.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329 | [9 empty] | 217.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519 | [9 empty] | 249.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 281.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2846
16.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8065 |  | 16.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8065 | [9 empty] | 39.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 67.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891 | [9 empty] | 102.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5147 | [9 empty] | 133.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6437 | [9 empty] | 159.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998 | [9 empty] | 179.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 217.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545 | [9 empty] | 249.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999 | [9 empty] | 281.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2867
16.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8076 |  | 16.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8076 | [9 empty] | 39.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 67.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.191 | [9 empty] | 102.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5149 | [9 empty] | 133.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6344 | [9 empty] | 159.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6058 | [9 empty] | 179.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6315 | [9 empty] | 218 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568 | [9 empty] | 249.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958 | [9 empty] | 281.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2776
16.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8035 |  | 16.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8035 | [9 empty] | 39.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 67.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873 | [9 empty] | 102.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5036 | [9 empty] | 133.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6359 | [9 empty] | 159.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026 | [9 empty] | 179.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299 | [9 empty] | 218.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509 | [9 empty] | 249.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964 | [9 empty] | 282 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2759
16.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8094 |  | 16.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8094 | [9 empty] | 39.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 67.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193 | [9 empty] | 102.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5023 | [9 empty] | 133.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6313 | [9 empty] | 159.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603 | [9 empty] | 179.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 218.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566 | [9 empty] | 249.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 282.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2737
16.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8042 |  | 16.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8042 | [9 empty] | 39.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 67.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1874 | [9 empty] | 102.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4966 | [9 empty] | 133.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6258 | [9 empty] | 159.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 179.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329 | [9 empty] | 218.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511 | [9 empty] | 249.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944 | [9 empty] | 282.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2654
16.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8072 |  | 16.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8072 | [9 empty] | 39.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854 | [9 empty] | 67.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1908 | [9 empty] | 102.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4887 | [9 empty] | 133.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6278 | [9 empty] | 159.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017 | [9 empty] | 179.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 218.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9539 | [9 empty] | 249.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 282.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2681
16.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8081 |  | 16.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8081 | [9 empty] | 39.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 67.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.191 | [9 empty] | 102.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4893 | [9 empty] | 133.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6184 | [9 empty] | 159.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 179.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6315 | [9 empty] | 218.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561 | [9 empty] | 249.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967 | [9 empty] | 282.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2603
16.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.804 |  | 16.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.804 | [9 empty] | 39.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 67.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872 | [9 empty] | 102.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4785 | [9 empty] | 133.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6198 | [9 empty] | 159.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042 | [9 empty] | 179.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63 | [9 empty] | 218.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501 | [9 empty] | 249.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 282.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2582
16.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8101 |  | 16.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8101 | [9 empty] | 39.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 67.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1933 | [9 empty] | 102.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4778 | [9 empty] | 133.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.615 | [9 empty] | 159.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041 | [9 empty] | 179.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 218.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558 | [9 empty] | 249.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 282.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2563
16.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 |  | 16.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8048 | [9 empty] | 39.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 67.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879 | [9 empty] | 102.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4722 | [9 empty] | 133.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6096 | [9 empty] | 159.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 179.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6323 | [9 empty] | 218.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502 | [9 empty] | 249.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956 | [9 empty] | 282.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2481
16.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8079 |  | 16.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8079 | [9 empty] | 39.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 67.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915 | [9 empty] | 102.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4642 | [9 empty] | 133.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6116 | [9 empty] | 159.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6021 | [9 empty] | 179.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 218.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527 | [9 empty] | 249.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016 | [9 empty] | 282.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2508
16.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.809 |  | 16.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.809 | [9 empty] | 39.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 67.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918 | [9 empty] | 102.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4646 | [9 empty] | 133.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6025 | [9 empty] | 159.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 179.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303 | [9 empty] | 218.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547 | [9 empty] | 249.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977 | [9 empty] | 282.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2424
16.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8051 |  | 16.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8051 | [9 empty] | 39.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556 | [9 empty] | 67.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1882 | [9 empty] | 102.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4537 | [9 empty] | 133.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6044 | [9 empty] | 159.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047 | [9 empty] | 179.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285 | [9 empty] | 218.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487 | [9 empty] | 249.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981 | [9 empty] | 282.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2412
16.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8113 |  | 16.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8113 | [9 empty] | 39.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 67.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939 | [9 empty] | 102.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4529 | [9 empty] | 133.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6001 | [9 empty] | 159.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605 | [9 empty] | 179.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 218.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 249.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3012 | [9 empty] | 282.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2392
16.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8062 |  | 16.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8062 | [9 empty] | 39.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 67.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881 | [9 empty] | 102.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4474 | [9 empty] | 133.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5952 | [9 empty] | 159.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 179.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631 | [9 empty] | 218.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484 | [9 empty] | 249.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956 | [9 empty] | 282.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2308
16.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8095 |  | 16.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8095 | [9 empty] | 39.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 67.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915 | [9 empty] | 102.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4396 | [9 empty] | 133.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5975 | [9 empty] | 159.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041 | [9 empty] | 179.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 218.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9508 | [9 empty] | 249.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3013 | [9 empty] | 282.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2334
16.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8108 |  | 16.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8108 | [9 empty] | 39.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 67.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918 | [9 empty] | 102.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4405 | [9 empty] | 133.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5887 | [9 empty] | 159.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 179.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297 | [9 empty] | 218.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528 | [9 empty] | 249.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974 | [9 empty] | 282.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2248
16.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8069 |  | 16.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8069 | [9 empty] | 39.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 67.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881 | [9 empty] | 102.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.43 | [9 empty] | 133.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5908 | [9 empty] | 159.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 179.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279 | [9 empty] | 218.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 249.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981 | [9 empty] | 282.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2234
16.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8131 |  | 16.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8131 | [9 empty] | 39.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 67.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.194 | [9 empty] | 102.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4296 | [9 empty] | 133.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5864 | [9 empty] | 159.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 179.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 218.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526 | [9 empty] | 249.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3015 | [9 empty] | 282.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2215
16.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8079 |  | 16.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8079 | [9 empty] | 39.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531 | [9 empty] | 67.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884 | [9 empty] | 102.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4238 | [9 empty] | 133.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5815 | [9 empty] | 159.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 179.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308 | [9 empty] | 218.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [9 empty] | 249.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961 | [9 empty] | 282.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2134
16.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8109 |  | 16.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8109 | [9 empty] | 39.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 67.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.192 | [9 empty] | 102.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4187 | [9 empty] | 133.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5837 | [9 empty] | 159.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.606 | [9 empty] | 179.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 218.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492 | [9 empty] | 249.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022 | [9 empty] | 282.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2162
16.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8118 |  | 16.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8118 | [9 empty] | 39.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 67.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923 | [9 empty] | 102.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4186 | [9 empty] | 133.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5749 | [9 empty] | 159.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 179.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293 | [9 empty] | 218.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951 | [9 empty] | 249.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2987 | [9 empty] | 282.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2079
16.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8077 |  | 16.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8077 | [9 empty] | 39.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 67.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884 | [9 empty] | 102.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4083 | [9 empty] | 133.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.577 | [9 empty] | 159.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 179.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 218.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449 | [9 empty] | 249.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2991 | [9 empty] | 282.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2069
16.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8139 |  | 16.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8139 | [9 empty] | 39.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 67.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941 | [9 empty] | 102.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4097 | [9 empty] | 133.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5727 | [9 empty] | 159.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 179.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256 | [9 empty] | 218.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507 | [9 empty] | 249.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022 | [9 empty] | 282.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2054
16.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8086 |  | 16.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8086 | [9 empty] | 39.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 67.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892 | [9 empty] | 103 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4036 | [9 empty] | 133.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.568 | [9 empty] | 159.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 179.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306 | [9 empty] | 218.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946 | [9 empty] | 249.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966 | [9 empty] | 282.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1976
16.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8115 |  | 16.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8115 | [9 empty] | 39.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 67.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918 | [9 empty] | 103.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.398 | [9 empty] | 133.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5702 | [9 empty] | 159.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071 | [9 empty] | 179.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 218.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479 | [9 empty] | 249.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022 | [9 empty] | 282.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2005
16.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8125 |  | 16.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8125 | [9 empty] | 39.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 67.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923 | [9 empty] | 103.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3981 | [9 empty] | 133.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5613 | [9 empty] | 159.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 179.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629 | [9 empty] | 218.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503 | [9 empty] | 249.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2983 | [9 empty] | 282.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1926
16.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8085 |  | 16.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8085 | [9 empty] | 39.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 67.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1888 | [9 empty] | 103.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3882 | [9 empty] | 133.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5634 | [9 empty] | 159.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 179.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272 | [9 empty] | 218.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 249.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2985 | [9 empty] | 282.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1919
16.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8146 |  | 16.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8146 | [9 empty] | 39.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 67.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1951 | [9 empty] | 103.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3899 | [9 empty] | 133.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5591 | [9 empty] | 159.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 179.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 218.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506 | [9 empty] | 249.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3017 | [9 empty] | 282.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1905
16.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8092 |  | 16.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8092 | [9 empty] | 39.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 67.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1895 | [9 empty] | 103.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3827 | [9 empty] | 133.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5545 | [9 empty] | 159.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 179.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298 | [9 empty] | 218.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945 | [9 empty] | 249.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961 | [9 empty] | 282.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1828
16.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 |  | 16.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 | [9 empty] | 39.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 67.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1932 | [9 empty] | 103.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3776 | [9 empty] | 133.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.557 | [9 empty] | 159.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 179.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 218.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479 | [9 empty] | 249.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3016 | [9 empty] | 282.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1862
16.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8129 |  | 16.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8129 | [9 empty] | 39.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [9 empty] | 67.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936 | [9 empty] | 103.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3776 | [9 empty] | 133.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5486 | [9 empty] | 159.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 179.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284 | [9 empty] | 218.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502 | [9 empty] | 249.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977 | [9 empty] | 282.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1787
16.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8089 |  | 16.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8089 | [9 empty] | 39.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8549 | [9 empty] | 67.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901 | [9 empty] | 103.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3676 | [9 empty] | 133.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.551 | [9 empty] | 159.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 179.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265 | [9 empty] | 218.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 249.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2979 | [9 empty] | 282.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1782
16.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8152 |  | 16.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8152 | [9 empty] | 39.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 67.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.196 | [9 empty] | 103.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3693 | [9 empty] | 133.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5468 | [9 empty] | 159.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 179.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 218.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501 | [9 empty] | 249.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3011 | [9 empty] | 282.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1771
16.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8102 |  | 16.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8102 | [9 empty] | 39.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 67.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901 | [9 empty] | 103.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3624 | [9 empty] | 133.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5425 | [9 empty] | 159.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 179.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295 | [9 empty] | 218.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 249.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2954 | [9 empty] | 282.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1698
16.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8135 |  | 16.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8135 | [9 empty] | 39.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 67.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936 | [9 empty] | 103.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.358 | [9 empty] | 133.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.545 | [9 empty] | 159.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 179.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 218.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471 | [9 empty] | 249.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3013 | [9 empty] | 282.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.173
16.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8147 |  | 16.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8147 | [9 empty] | 39.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 67.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1937 | [9 empty] | 103.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3583 | [9 empty] | 133.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5364 | [9 empty] | 159.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 179.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277 | [9 empty] | 218.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489 | [9 empty] | 249.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977 | [9 empty] | 282.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1652
16.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8108 |  | 16.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8108 | [9 empty] | 39.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 | [9 empty] | 67.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19 | [9 empty] | 103.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3486 | [9 empty] | 133.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5386 | [9 empty] | 159.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 179.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 218.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428 | [9 empty] | 249.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2983 | [9 empty] | 282.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1645
16.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 |  | 16.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 | [9 empty] | 39.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 67.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1959 | [9 empty] | 103.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3506 | [9 empty] | 133.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5343 | [9 empty] | 159.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 179.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 218.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484 | [9 empty] | 249.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.302 | [9 empty] | 282.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1633
16.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8119 |  | 16.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8119 | [9 empty] | 39.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 | [9 empty] | 67.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903 | [9 empty] | 103.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3439 | [9 empty] | 133.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5298 | [9 empty] | 159.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 179.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284 | [9 empty] | 218.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 249.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2965 | [9 empty] | 282.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1559
16.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.815 |  | 16.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.815 | [9 empty] | 39.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 | [9 empty] | 67.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.194 | [9 empty] | 103.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3396 | [9 empty] | 133.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5322 | [9 empty] | 159.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 179.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 218.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451 | [9 empty] | 249.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3026 | [9 empty] | 282.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1591
16.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.816 |  | 16.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.816 | [9 empty] | 39.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 67.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1942 | [9 empty] | 103.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3399 | [9 empty] | 133.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5237 | [9 empty] | 159.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 179.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269 | [9 empty] | 218.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466 | [9 empty] | 249.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2989 | [9 empty] | 282.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1515
16.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 |  | 16.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.812 | [9 empty] | 39.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 67.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1906 | [9 empty] | 103.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3303 | [9 empty] | 133.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5264 | [9 empty] | 159.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 179.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 218.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414 | [9 empty] | 249.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299 | [9 empty] | 282.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1511
16.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8184 |  | 16.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8184 | [9 empty] | 39.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 67.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1965 | [9 empty] | 103.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3325 | [9 empty] | 133.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5225 | [9 empty] | 159.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 179.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 218.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 249.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3024 | [9 empty] | 282.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.15
16.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8132 |  | 16.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8132 | [9 empty] | 39.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524 | [9 empty] | 67.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1907 | [9 empty] | 103.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3259 | [9 empty] | 133.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5186 | [9 empty] | 159.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 179.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628 | [9 empty] | 218.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 249.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966 | [9 empty] | 282.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1426
16.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 |  | 16.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [9 empty] | 39.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 67.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1944 | [9 empty] | 103.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.322 | [9 empty] | 133.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.521 | [9 empty] | 159.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 179.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 218.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447 | [9 empty] | 249.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3023 | [9 empty] | 282.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1461
16.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 |  | 16.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [9 empty] | 39.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 67.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947 | [9 empty] | 103.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3227 | [9 empty] | 133.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5122 | [9 empty] | 159.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 179.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268 | [9 empty] | 218.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 249.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2986 | [9 empty] | 282.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1386
16.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8137 |  | 16.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8137 | [9 empty] | 39.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 67.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1912 | [9 empty] | 103.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3134 | [9 empty] | 133.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5147 | [9 empty] | 159.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 179.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 218.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 249.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299 | [9 empty] | 282.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1381
16.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 |  | 16.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 39.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 67.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972 | [9 empty] | 103.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3152 | [9 empty] | 133.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5102 | [9 empty] | 159.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 179.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 218.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 249.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027 | [9 empty] | 282.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1371
16.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 |  | 16.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 | [9 empty] | 39.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 67.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1917 | [9 empty] | 103.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3086 | [9 empty] | 133.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.506 | [9 empty] | 159.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185 | [9 empty] | 179.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 218.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [9 empty] | 249.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2971 | [9 empty] | 282.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.13
16.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8181 |  | 16.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8181 | [9 empty] | 39.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854 | [9 empty] | 67.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1957 | [9 empty] | 103.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3046 | [9 empty] | 133.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5086 | [9 empty] | 159.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 180 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 218.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944 | [9 empty] | 249.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.303 | [9 empty] | 282.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1336
17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 |  | 17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 39.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 67.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1959 | [9 empty] | 103.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3053 | [9 empty] | 133.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5003 | [9 empty] | 159.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 180.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 218.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454 | [9 empty] | 249.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2994 | [9 empty] | 282.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.126
17.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8155 |  | 17.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8155 | [9 empty] | 39.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 67.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923 | [9 empty] | 103.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.296 | [9 empty] | 133.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5031 | [9 empty] | 159.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 180.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 218.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 249.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2995 | [9 empty] | 282.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1256
17.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 |  | 17.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [9 empty] | 39.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 67.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983 | [9 empty] | 103.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2984 | [9 empty] | 133.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4989 | [9 empty] | 159.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 180.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 218.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461 | [9 empty] | 249.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.303 | [9 empty] | 282.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1249
17.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 |  | 17.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 | [9 empty] | 39.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536 | [9 empty] | 67.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1928 | [9 empty] | 103.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2923 | [9 empty] | 133.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.495 | [9 empty] | 159.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 180.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 218.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 249.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974 | [9 empty] | 282.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1178
17.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 |  | 17.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 39.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 67.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966 | [9 empty] | 103.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2885 | [9 empty] | 133.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4976 | [9 empty] | 159.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 180.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 218.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436 | [9 empty] | 249.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033 | [9 empty] | 282.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1217
17.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 |  | 17.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 39.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966 | [9 empty] | 103.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2892 | [9 empty] | 133.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4895 | [9 empty] | 159.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 180.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 218.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945 | [9 empty] | 249.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998 | [9 empty] | 282.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1143
17.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.817 |  | 17.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.817 | [9 empty] | 39.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 68.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1931 | [9 empty] | 103.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2802 | [9 empty] | 133.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4924 | [9 empty] | 159.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 180.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 218.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9398 | [9 empty] | 249.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3 | [9 empty] | 282.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1143
17.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 |  | 17.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 | [9 empty] | 39.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 68.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991 | [9 empty] | 103.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2826 | [9 empty] | 133.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4884 | [9 empty] | 159.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 180.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 218.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457 | [9 empty] | 249.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3038 | [9 empty] | 282.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1137
17.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 |  | 17.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 39.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 68.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935 | [9 empty] | 103.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2763 | [9 empty] | 133.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4846 | [9 empty] | 159.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 180.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 218.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94 | [9 empty] | 249.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981 | [9 empty] | 282.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1067
17.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 |  | 17.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 39.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 68.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972 | [9 empty] | 103.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2726 | [9 empty] | 133.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4874 | [9 empty] | 159.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 180.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 218.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428 | [9 empty] | 249.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3035 | [9 empty] | 282.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1107
17.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 |  | 17.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 39.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 68.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973 | [9 empty] | 103.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2733 | [9 empty] | 133.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4795 | [9 empty] | 159.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 180.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 218.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 249.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998 | [9 empty] | 282.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1037
17.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 |  | 17.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 40 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 68.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1938 | [9 empty] | 103.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2645 | [9 empty] | 133.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4828 | [9 empty] | 159.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 180.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 218.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391 | [9 empty] | 249.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998 | [9 empty] | 282.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1037
17.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 |  | 17.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 40.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 | [9 empty] | 68.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995 | [9 empty] | 103.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.267 | [9 empty] | 133.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.479 | [9 empty] | 159.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 180.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 218.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449 | [9 empty] | 249.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033 | [9 empty] | 282.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1031
17.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 |  | 17.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 40.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 | [9 empty] | 68.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1937 | [9 empty] | 103.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2609 | [9 empty] | 133.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4756 | [9 empty] | 159.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 180.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 218.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393 | [9 empty] | 249.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2975 | [9 empty] | 282.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0963
17.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 |  | 17.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 40.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 68.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973 | [9 empty] | 103.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2576 | [9 empty] | 133.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4786 | [9 empty] | 159.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 180.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 218.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 249.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3031 | [9 empty] | 282.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1004
17.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 |  | 17.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 40.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 68.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972 | [9 empty] | 103.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2586 | [9 empty] | 133.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4705 | [9 empty] | 159.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 180.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 218.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944 | [9 empty] | 249.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2997 | [9 empty] | 282.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0933
17.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 |  | 17.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 40.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 68.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935 | [9 empty] | 103.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2498 | [9 empty] | 133.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4735 | [9 empty] | 159.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 180.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 218.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381 | [9 empty] | 249.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2997 | [9 empty] | 282.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0933
17.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 |  | 17.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 40.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 68.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 103.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2526 | [9 empty] | 133.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4694 | [9 empty] | 159.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 180.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 218.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434 | [9 empty] | 249.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3035 | [9 empty] | 282.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.093
17.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 |  | 17.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [9 empty] | 40.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 68.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939 | [9 empty] | 103.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2468 | [9 empty] | 133.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4658 | [9 empty] | 159.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 180.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 218.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381 | [9 empty] | 249.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.298 | [9 empty] | 282.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0864
17.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 |  | 17.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 | [9 empty] | 40.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 68.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977 | [9 empty] | 103.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2436 | [9 empty] | 133.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4687 | [9 empty] | 159.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 180.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 218.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395 | [9 empty] | 249.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3038 | [9 empty] | 282.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0904
17.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 |  | 17.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 40.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 | [9 empty] | 68.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.198 | [9 empty] | 103.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2447 | [9 empty] | 133.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4607 | [9 empty] | 159.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 180.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 218.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 249.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3003 | [9 empty] | 282.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0834
17.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 |  | 17.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 40.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 68.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947 | [9 empty] | 103.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2362 | [9 empty] | 133.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4642 | [9 empty] | 159.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 180.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 218.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9368 | [9 empty] | 249.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2999 | [9 empty] | 282.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0836
17.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 |  | 17.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 40.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 68.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 103.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2392 | [9 empty] | 133.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4603 | [9 empty] | 159.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 180.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 218.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 249.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033 | [9 empty] | 282.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0833
17.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 |  | 17.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 | [9 empty] | 40.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 68.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947 | [9 empty] | 103.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2334 | [9 empty] | 134 | 60 | 19.9 | 61 | 10.457 | [9 empty] | 159.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 180.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244 | [9 empty] | 218.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364 | [9 empty] | 249.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2973 | [9 empty] | 282.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0767
17.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 17.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 40.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 | [9 empty] | 68.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1984 | [9 empty] | 103.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2302 | [9 empty] | 134.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4598 | [9 empty] | 159.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 180.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 218.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381 | [9 empty] | 249.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027 | [9 empty] | 282.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.081
17.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 |  | 17.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [9 empty] | 40.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 68.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985 | [9 empty] | 103.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2316 | [9 empty] | 134.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.452 | [9 empty] | 159.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 180.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 218.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [9 empty] | 249.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299 | [9 empty] | 282.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0742
17.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 |  | 17.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 40.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 68.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1951 | [9 empty] | 103.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2232 | [9 empty] | 134.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4555 | [9 empty] | 159.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 180.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 218.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357 | [9 empty] | 249.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2988 | [9 empty] | 282.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0732
17.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 17.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 40.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 68.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 103.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2262 | [9 empty] | 134.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4515 | [9 empty] | 159.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 180.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 218.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 249.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027 | [9 empty] | 282.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0743
17.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 |  | 17.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 40.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 68.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1955 | [9 empty] | 103.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2203 | [9 empty] | 134.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4481 | [9 empty] | 159.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 180.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236 | [9 empty] | 218.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936 | [9 empty] | 249.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.297 | [9 empty] | 282.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.068
17.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 |  | 17.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 40.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 68.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 103.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2174 | [9 empty] | 134.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4511 | [9 empty] | 159.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 180.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 218.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939 | [9 empty] | 249.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3026 | [9 empty] | 282.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0725
17.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 |  | 17.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 40.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8467 | [9 empty] | 68.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 103.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2187 | [9 empty] | 134.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4439 | [9 empty] | 159.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 180.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 218.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9406 | [9 empty] | 249.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2992 | [9 empty] | 282.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.066
17.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 |  | 17.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [9 empty] | 40.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 68.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1958 | [9 empty] | 103.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2103 | [9 empty] | 134.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.447 | [9 empty] | 159.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 180.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 218.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355 | [9 empty] | 249.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2989 | [9 empty] | 282.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0667
17.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 |  | 17.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 40.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [9 empty] | 68.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014 | [9 empty] | 103.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2135 | [9 empty] | 134.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4432 | [9 empty] | 159.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 180.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 218.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415 | [9 empty] | 250 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3024 | [9 empty] | 282.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0668
17.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 |  | 17.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 | [9 empty] | 40.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 68.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1955 | [9 empty] | 103.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2079 | [9 empty] | 134.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4402 | [9 empty] | 159.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 180.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 218.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 250.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2965 | [9 empty] | 282.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0605
17.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 |  | 17.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 40.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 68.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 103.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.205 | [9 empty] | 134.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4432 | [9 empty] | 159.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 180.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 218.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 250.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.302 | [9 empty] | 282.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0648
17.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 17.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 40.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 68.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 103.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2064 | [9 empty] | 134.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4355 | [9 empty] | 159.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 180.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 218.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405 | [9 empty] | 250.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2986 | [9 empty] | 282.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0581
17.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 |  | 17.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 40.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 68.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1961 | [9 empty] | 103.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1981 | [9 empty] | 134.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4389 | [9 empty] | 160 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 180.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 218.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9356 | [9 empty] | 250.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981 | [9 empty] | 282.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0584
17.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 |  | 17.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [9 empty] | 40.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 68.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 103.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2013 | [9 empty] | 134.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4349 | [9 empty] | 160.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 180.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 218.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415 | [9 empty] | 250.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3019 | [9 empty] | 282.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0582
17.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 |  | 17.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 40.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 68.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967 | [9 empty] | 103.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1955 | [9 empty] | 134.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4317 | [9 empty] | 160.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 180.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 218.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9358 | [9 empty] | 250.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961 | [9 empty] | 282.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0517
17.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 17.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 40.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 68.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 103.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1925 | [9 empty] | 134.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4347 | [9 empty] | 160.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 180.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 218.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 250.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3017 | [9 empty] | 282.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0562
17.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 17.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 40.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 68.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009 | [9 empty] | 103.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1938 | [9 empty] | 134.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4272 | [9 empty] | 160.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 180.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 218.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408 | [9 empty] | 250.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2984 | [9 empty] | 282.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0497
17.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 |  | 17.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 40.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 68.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1974 | [9 empty] | 103.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1855 | [9 empty] | 134.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4309 | [9 empty] | 160.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 180.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 218.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 250.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981 | [9 empty] | 282.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0501
17.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 17.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 40.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 68.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 103.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1888 | [9 empty] | 134.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4271 | [9 empty] | 160.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 180.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 218.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419 | [9 empty] | 250.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3018 | [9 empty] | 282.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.05
17.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 |  | 17.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 40.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 68.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.197 | [9 empty] | 103.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1833 | [9 empty] | 134.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4242 | [9 empty] | 160.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 180.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 218.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363 | [9 empty] | 250.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2957 | [9 empty] | 282.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0439
17.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 |  | 17.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 40.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 | [9 empty] | 68.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009 | [9 empty] | 103.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1811 | [9 empty] | 134.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4272 | [9 empty] | 160.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 180.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 218.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395 | [9 empty] | 250.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3011 | [9 empty] | 282.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0485
17.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 |  | 17.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 40.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 | [9 empty] | 68.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 103.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1829 | [9 empty] | 134.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4193 | [9 empty] | 160.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 180.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 218.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411 | [9 empty] | 250.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2979 | [9 empty] | 282.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0419
17.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 |  | 17.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 40.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 68.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972 | [9 empty] | 103.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1749 | [9 empty] | 134.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4227 | [9 empty] | 160.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 180.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 218.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361 | [9 empty] | 250.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2975 | [9 empty] | 282.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0424
17.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 |  | 17.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 40.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 | [9 empty] | 68.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 103.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1785 | [9 empty] | 134.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4187 | [9 empty] | 160.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 180.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 218.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 250.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3014 | [9 empty] | 282.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0424
17.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 |  | 17.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [9 empty] | 40.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 68.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1976 | [9 empty] | 103.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1731 | [9 empty] | 134.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4159 | [9 empty] | 160.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 180.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 218.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363 | [9 empty] | 250.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2954 | [9 empty] | 282.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0362
17.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 |  | 17.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [9 empty] | 40.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 68.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 103.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1706 | [9 empty] | 134.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4192 | [9 empty] | 160.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 180.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 218.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [9 empty] | 250.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3009 | [9 empty] | 282.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0407
17.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 |  | 17.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [9 empty] | 40.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 68.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 103.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1722 | [9 empty] | 134.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.412 | [9 empty] | 160.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 180.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 219 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 250.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974 | [9 empty] | 282.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0343
17.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 |  | 17.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 40.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 68.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1982 | [9 empty] | 103.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.164 | [9 empty] | 134.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4163 | [9 empty] | 160.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 180.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 219.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 250.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966 | [9 empty] | 283 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0353
17.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 17.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 40.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 68.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 103.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1677 | [9 empty] | 134.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.413 | [9 empty] | 160.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 180.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 219.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 250.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3005 | [9 empty] | 283.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0356
17.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 |  | 17.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 40.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471 | [9 empty] | 68.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983 | [9 empty] | 103.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1624 | [9 empty] | 134.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4107 | [9 empty] | 160.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245 | [9 empty] | 180.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 219.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9366 | [9 empty] | 250.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2944 | [9 empty] | 283.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0294
17.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 |  | 17.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 40.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 68.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 103.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.16 | [9 empty] | 134.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4142 | [9 empty] | 160.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 180.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 219.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94 | [9 empty] | 250.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2995 | [9 empty] | 283.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0338
17.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8386 |  | 17.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8386 | [9 empty] | 40.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 | [9 empty] | 68.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 103.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1617 | [9 empty] | 134.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4069 | [9 empty] | 160.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 180.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 219.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419 | [9 empty] | 250.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2962 | [9 empty] | 283.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0275
17.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 |  | 17.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 40.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 68.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199 | [9 empty] | 103.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1539 | [9 empty] | 134.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4109 | [9 empty] | 160.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 180.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 219.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371 | [9 empty] | 250.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956 | [9 empty] | 283.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0285
17.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 |  | 17.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [9 empty] | 40.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [9 empty] | 68.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 103.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1575 | [9 empty] | 134.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4071 | [9 empty] | 160.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 180.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 219.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429 | [9 empty] | 250.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2996 | [9 empty] | 283.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0288
17.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 |  | 17.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 40.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8465 | [9 empty] | 68.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 103.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.152 | [9 empty] | 134.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4044 | [9 empty] | 160.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 180.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 219.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374 | [9 empty] | 250.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2937 | [9 empty] | 283.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.023
17.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 17.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 40.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8473 | [9 empty] | 68.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 103.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1497 | [9 empty] | 134.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4076 | [9 empty] | 160.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 180.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 219.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405 | [9 empty] | 250.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2994 | [9 empty] | 283.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0281
17.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 |  | 17.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 | [9 empty] | 40.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8431 | [9 empty] | 68.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 103.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1513 | [9 empty] | 134.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4001 | [9 empty] | 160.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 180.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 219.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 250.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956 | [9 empty] | 283.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0221
17.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 |  | 17.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 40.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8491 | [9 empty] | 68.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001 | [9 empty] | 103.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1434 | [9 empty] | 134.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.404 | [9 empty] | 160.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 180.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 219.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371 | [9 empty] | 250.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2926 | [9 empty] | 283.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0232
17.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 |  | 17.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 40.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8435 | [9 empty] | 68.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 103.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1471 | [9 empty] | 134.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4002 | [9 empty] | 160.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 180.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 219.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431 | [9 empty] | 250.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2925 | [9 empty] | 283.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0237
17.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 |  | 17.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 40.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8464 | [9 empty] | 68.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 103.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.142 | [9 empty] | 134.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3978 | [9 empty] | 160.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 180.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 219.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378 | [9 empty] | 250.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2804 | [9 empty] | 283.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0176
17.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 17.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 40.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8472 | [9 empty] | 68.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 103.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.14 | [9 empty] | 134.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4009 | [9 empty] | 160.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 180.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 219.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941 | [9 empty] | 250.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2785 | [9 empty] | 283.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0222
17.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 |  | 17.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [9 empty] | 40.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8427 | [9 empty] | 68.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 103.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1419 | [9 empty] | 134.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3934 | [9 empty] | 160.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 180.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 219.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 250.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2669 | [9 empty] | 283.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
17.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 |  | 17.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 40.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8485 | [9 empty] | 68.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 103.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1345 | [9 empty] | 134.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3975 | [9 empty] | 160.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 180.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 219.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379 | [9 empty] | 250.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2565 | [9 empty] | 283.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
17.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 17.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 40.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.843 | [9 empty] | 68.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062 | [9 empty] | 103.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1384 | [9 empty] | 134.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3937 | [9 empty] | 160.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 180.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 219.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437 | [9 empty] | 250.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2503 | [9 empty] | 283.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0168
17.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 17.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 40.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8456 | [9 empty] | 68.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 103.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1331 | [9 empty] | 134.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3914 | [9 empty] | 160.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 180.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 219.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382 | [9 empty] | 250.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2335 | [9 empty] | 283.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
17.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 |  | 17.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [9 empty] | 40.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8462 | [9 empty] | 68.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 103.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1308 | [9 empty] | 134.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3946 | [9 empty] | 160.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 180.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 219.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [9 empty] | 250.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2276 | [9 empty] | 283.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0158
17.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 |  | 17.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 40.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842 | [9 empty] | 68.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 103.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1326 | [9 empty] | 134.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3874 | [9 empty] | 160.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251 | [9 empty] | 180.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 219.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943 | [9 empty] | 250.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2131 | [9 empty] | 283.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
17.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 17.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 40.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8477 | [9 empty] | 68.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 103.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.125 | [9 empty] | 134.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3916 | [9 empty] | 160.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 180.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 219.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383 | [9 empty] | 250.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2009 | [9 empty] | 283.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
17.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 |  | 17.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 40.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8421 | [9 empty] | 68.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 103.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1288 | [9 empty] | 134.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3878 | [9 empty] | 160.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 180.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 219.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443 | [9 empty] | 250.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1934 | [9 empty] | 283.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
17.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 |  | 17.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 40.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8447 | [9 empty] | 68.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 104 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1235 | [9 empty] | 134.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3856 | [9 empty] | 160.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254 | [9 empty] | 180.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 219.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939 | [9 empty] | 250.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1762 | [9 empty] | 283.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0058
17.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 |  | 17.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 40.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8455 | [9 empty] | 68.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 104.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1214 | [9 empty] | 134.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3889 | [9 empty] | 160.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 180.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 219.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 250.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1703 | [9 empty] | 283.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
17.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 |  | 17.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [9 empty] | 40.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8413 | [9 empty] | 68.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 104.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1231 | [9 empty] | 134.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3816 | [9 empty] | 160.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 180.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 219.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437 | [9 empty] | 250.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.156 | [9 empty] | 283.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
17.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 17.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 40.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8471 | [9 empty] | 68.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 104.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1152 | [9 empty] | 134.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3857 | [9 empty] | 160.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 180.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 219.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386 | [9 empty] | 250.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1435 | [9 empty] | 283.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
17.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 |  | 17.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 40.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8414 | [9 empty] | 68.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 104.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.119 | [9 empty] | 134.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3818 | [9 empty] | 160.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 180.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 219.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 250.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1359 | [9 empty] | 283.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
17.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 |  | 17.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 | [9 empty] | 40.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8428 | [9 empty] | 68.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007 | [9 empty] | 104.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1137 | [9 empty] | 134.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3797 | [9 empty] | 160.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254 | [9 empty] | 180.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 219.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391 | [9 empty] | 250.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1182 | [9 empty] | 283.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
17.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 17.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 40.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8446 | [9 empty] | 68.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 104.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1115 | [9 empty] | 134.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3828 | [9 empty] | 160.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 180.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 219.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425 | [9 empty] | 250.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1115 | [9 empty] | 283.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
17.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 |  | 17.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 40.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8401 | [9 empty] | 68.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 104.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1136 | [9 empty] | 134.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3757 | [9 empty] | 160.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254 | [9 empty] | 180.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 219.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449 | [9 empty] | 250.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0963 | [9 empty] | 283.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
17.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 |  | 17.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [9 empty] | 40.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8461 | [9 empty] | 68.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 104.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1056 | [9 empty] | 134.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3801 | [9 empty] | 160.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 180.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 219.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 250.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0832 | [9 empty] | 283.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9994
17.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 |  | 17.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 | [9 empty] | 40.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407 | [9 empty] | 68.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 104.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1097 | [9 empty] | 134.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3766 | [9 empty] | 160.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 180.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 219.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455 | [9 empty] | 250.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0752 | [9 empty] | 283.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
17.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 17.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 40.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8435 | [9 empty] | 68.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 104.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1045 | [9 empty] | 134.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3747 | [9 empty] | 160.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 180.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 219.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401 | [9 empty] | 250.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0571 | [9 empty] | 283.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9947
17.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 17.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 40.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8444 | [9 empty] | 68.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 104.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1025 | [9 empty] | 134.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.378 | [9 empty] | 160.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 180.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 219.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437 | [9 empty] | 250.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0502 | [9 empty] | 283.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
17.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 |  | 17.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 40.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8401 | [9 empty] | 68.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 104.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1044 | [9 empty] | 134.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3711 | [9 empty] | 160.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624 | [9 empty] | 180.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 219.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 250.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0355 | [9 empty] | 283.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9941
17.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 17.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 40.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.846 | [9 empty] | 68.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 104.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0968 | [9 empty] | 134.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3754 | [9 empty] | 160.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 180.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 219.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408 | [9 empty] | 250.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.023 | [9 empty] | 283.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
17.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 17.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 40.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8404 | [9 empty] | 68.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208 | [9 empty] | 104.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1008 | [9 empty] | 134.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3715 | [9 empty] | 160.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 180.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 219.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 250.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0157 | [9 empty] | 283.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.996
17.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 17.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 40.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8429 | [9 empty] | 68.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 104.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0955 | [9 empty] | 134.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3695 | [9 empty] | 160.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 180.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 219.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412 | [9 empty] | 250.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9983 | [9 empty] | 283.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9903
17.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 |  | 17.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [9 empty] | 40.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8437 | [9 empty] | 68.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 104.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0936 | [9 empty] | 134.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3728 | [9 empty] | 160.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 180.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 219.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 250.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9923 | [9 empty] | 283.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9959
17.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 |  | 17.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 40.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8393 | [9 empty] | 68.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 104.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0957 | [9 empty] | 134.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3658 | [9 empty] | 160.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 180.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 219.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465 | [9 empty] | 250.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9784 | [9 empty] | 283.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
17.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 17.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 40.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.845 | [9 empty] | 68.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 104.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0881 | [9 empty] | 134.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.369 | [9 empty] | 160.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 180.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 219.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408 | [9 empty] | 250.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9661 | [9 empty] | 283.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
17.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 17.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 40.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8394 | [9 empty] | 68.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 104.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0921 | [9 empty] | 134.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3663 | [9 empty] | 160.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 180.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 219.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9467 | [9 empty] | 250.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9593 | [9 empty] | 283.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.992
17.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 |  | 17.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [9 empty] | 40.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8421 | [9 empty] | 68.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012 | [9 empty] | 104.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0871 | [9 empty] | 134.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3644 | [9 empty] | 160.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 180.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 219.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941 | [9 empty] | 250.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9422 | [9 empty] | 283.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9863
17.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 |  | 17.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [9 empty] | 40.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.843 | [9 empty] | 68.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 104.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0854 | [9 empty] | 134.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3675 | [9 empty] | 160.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 180.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 219.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441 | [9 empty] | 250.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9368 | [9 empty] | 283.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
17.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 |  | 17.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 40.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8384 | [9 empty] | 68.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 104.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0873 | [9 empty] | 134.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3604 | [9 empty] | 160.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 180.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 219.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461 | [9 empty] | 250.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9234 | [9 empty] | 283.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9852
17.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 |  | 17.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [9 empty] | 40.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8442 | [9 empty] | 68.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 104.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0796 | [9 empty] | 134.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3647 | [9 empty] | 160.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 180.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 219.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404 | [9 empty] | 250.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9119 | [9 empty] | 283.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
17.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 |  | 17.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 40.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8388 | [9 empty] | 68.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 104.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0837 | [9 empty] | 134.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3611 | [9 empty] | 160.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 180.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 219.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 250.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9061 | [9 empty] | 283.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9866
17.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 |  | 17.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 40.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411 | [9 empty] | 68.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 104.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0784 | [9 empty] | 134.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3593 | [9 empty] | 160.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 180.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 219.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405 | [9 empty] | 250.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8901 | [9 empty] | 283.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9808
17.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 |  | 17.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 40.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842 | [9 empty] | 68.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 104.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0764 | [9 empty] | 134.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3625 | [9 empty] | 160.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 181 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 219.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438 | [9 empty] | 250.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8853 | [9 empty] | 283.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9859
18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 40.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8378 | [9 empty] | 68.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 104.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0783 | [9 empty] | 134.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3558 | [9 empty] | 160.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 181.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 219.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462 | [9 empty] | 250.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8726 | [9 empty] | 283.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.98
18.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 18.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 40.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8439 | [9 empty] | 68.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 104.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0708 | [9 empty] | 134.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3605 | [9 empty] | 160.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 181.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 219.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408 | [9 empty] | 250.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8616 | [9 empty] | 283.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9813
18.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 |  | 18.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521 | [9 empty] | 40.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8384 | [9 empty] | 68.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 104.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.075 | [9 empty] | 134.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3568 | [9 empty] | 160.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 181.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116 | [9 empty] | 219.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 250.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8562 | [9 empty] | 283.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9822
18.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 18.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 40.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411 | [9 empty] | 68.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012 | [9 empty] | 104.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.07 | [9 empty] | 134.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.355 | [9 empty] | 160.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 181.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 219.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 250.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8404 | [9 empty] | 283.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9768
18.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 |  | 18.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 40.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8423 | [9 empty] | 68.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 104.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0685 | [9 empty] | 134.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3582 | [9 empty] | 160.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 181.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 219.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 250.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8359 | [9 empty] | 283.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9821
18.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 18.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 40.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8379 | [9 empty] | 69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 104.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0707 | [9 empty] | 134.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3512 | [9 empty] | 160.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 181.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 219.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475 | [9 empty] | 250.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8239 | [9 empty] | 283.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9764
18.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 |  | 18.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 | [9 empty] | 40.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8437 | [9 empty] | 69.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 104.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0633 | [9 empty] | 134.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3554 | [9 empty] | 160.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 181.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 219.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 250.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8134 | [9 empty] | 283.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9778
18.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 |  | 18.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 40.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8381 | [9 empty] | 69.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 104.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0675 | [9 empty] | 134.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3513 | [9 empty] | 160.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 181.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 219.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478 | [9 empty] | 250.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8087 | [9 empty] | 283.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9789
18.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 |  | 18.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [9 empty] | 40.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407 | [9 empty] | 69.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011 | [9 empty] | 104.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0622 | [9 empty] | 134.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3496 | [9 empty] | 160.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 181.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 219.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 250.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7934 | [9 empty] | 283.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9735
18.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 |  | 18.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 40.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8417 | [9 empty] | 69.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 104.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0603 | [9 empty] | 134.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3529 | [9 empty] | 160.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 181.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 219.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 250.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7895 | [9 empty] | 283.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9788
18.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531 |  | 18.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531 | [9 empty] | 40.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371 | [9 empty] | 69.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 104.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0624 | [9 empty] | 134.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.346 | [9 empty] | 160.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229 | [9 empty] | 181.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 219.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473 | [9 empty] | 250.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7776 | [9 empty] | 283.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
18.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 |  | 18.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8431 | [9 empty] | 69.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 104.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0553 | [9 empty] | 134.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3507 | [9 empty] | 160.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 181.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 219.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 250.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7671 | [9 empty] | 283.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
18.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 18.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 41.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8377 | [9 empty] | 69.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 104.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0597 | [9 empty] | 134.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.347 | [9 empty] | 160.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 181.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 219.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477 | [9 empty] | 250.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7625 | [9 empty] | 283.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9755
18.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 18.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 41.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8402 | [9 empty] | 69.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 104.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0549 | [9 empty] | 134.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3454 | [9 empty] | 160.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 181.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 219.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421 | [9 empty] | 250.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7472 | [9 empty] | 283.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.97
18.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 18.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 41.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8413 | [9 empty] | 69.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054 | [9 empty] | 104.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0535 | [9 empty] | 134.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3487 | [9 empty] | 160.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171 | [9 empty] | 181.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 219.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 250.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7433 | [9 empty] | 283.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9756
18.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 18.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 41.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369 | [9 empty] | 69.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 104.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0558 | [9 empty] | 134.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3418 | [9 empty] | 160.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 181.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 219.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 250.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.732 | [9 empty] | 283.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
18.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 |  | 18.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 41.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8428 | [9 empty] | 69.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 104.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0488 | [9 empty] | 134.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3464 | [9 empty] | 160.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187 | [9 empty] | 181.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 219.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [9 empty] | 250.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.722 | [9 empty] | 283.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9717
18.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 |  | 18.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 | [9 empty] | 41.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371 | [9 empty] | 69.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 104.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0531 | [9 empty] | 134.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3423 | [9 empty] | 160.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 181.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 219.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 250.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7177 | [9 empty] | 283.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
18.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 |  | 18.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 41.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8395 | [9 empty] | 69.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008 | [9 empty] | 104.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0481 | [9 empty] | 134.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3407 | [9 empty] | 160.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222 | [9 empty] | 181.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 219.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [9 empty] | 250.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7024 | [9 empty] | 283.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9678
18.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 |  | 18.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 41.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8406 | [9 empty] | 69.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 104.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0466 | [9 empty] | 134.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3439 | [9 empty] | 160.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 181.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 219.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449 | [9 empty] | 250.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6982 | [9 empty] | 283.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9737
18.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 |  | 18.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 | [9 empty] | 41.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8361 | [9 empty] | 69.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204 | [9 empty] | 104.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0488 | [9 empty] | 134.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3372 | [9 empty] | 160.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221 | [9 empty] | 181.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 219.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469 | [9 empty] | 250.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.686 | [9 empty] | 283.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9684
18.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 |  | 18.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 41.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842 | [9 empty] | 69.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 104.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0418 | [9 empty] | 134.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3419 | [9 empty] | 160.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 181.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 219.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [9 empty] | 250.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6745 | [9 empty] | 283.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
18.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 |  | 18.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 | [9 empty] | 41.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8364 | [9 empty] | 69.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 104.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0464 | [9 empty] | 134.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3379 | [9 empty] | 160.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 181.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 219.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472 | [9 empty] | 250.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6687 | [9 empty] | 283.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
18.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 18.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 41.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8388 | [9 empty] | 69.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 104.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0419 | [9 empty] | 135 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3364 | [9 empty] | 160.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 181.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 219.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 250.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6523 | [9 empty] | 283.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
18.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 18.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 41.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8397 | [9 empty] | 69.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 104.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0407 | [9 empty] | 135.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3396 | [9 empty] | 160.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 181.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 219.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451 | [9 empty] | 250.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6472 | [9 empty] | 283.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
18.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 |  | 18.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 | [9 empty] | 41.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835 | [9 empty] | 69.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 104.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.043 | [9 empty] | 135.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3327 | [9 empty] | 160.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 181.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 219.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473 | [9 empty] | 250.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6347 | [9 empty] | 283.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9663
18.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 |  | 18.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 41.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.841 | [9 empty] | 69.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 104.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0361 | [9 empty] | 135.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3375 | [9 empty] | 160.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 181.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 219.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 250.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6233 | [9 empty] | 283.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9679
18.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 |  | 18.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 | [9 empty] | 41.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8356 | [9 empty] | 69.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 104.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0406 | [9 empty] | 135.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3335 | [9 empty] | 160.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 181.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 219.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476 | [9 empty] | 250.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6182 | [9 empty] | 283.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
18.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 18.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 41.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8381 | [9 empty] | 69.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 104.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0358 | [9 empty] | 135.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3322 | [9 empty] | 160.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 181.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 219.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419 | [9 empty] | 250.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6024 | [9 empty] | 283.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
18.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564 |  | 18.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564 | [9 empty] | 41.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8393 | [9 empty] | 69.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 104.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0343 | [9 empty] | 135.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3354 | [9 empty] | 160.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 181.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 219.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [9 empty] | 250.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5975 | [9 empty] | 283.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
18.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 |  | 18.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 | [9 empty] | 41.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835 | [9 empty] | 69.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 104.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0365 | [9 empty] | 135.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3288 | [9 empty] | 160.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 181.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 219.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [9 empty] | 250.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5852 | [9 empty] | 283.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9648
18.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 18.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 41.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411 | [9 empty] | 69.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 104.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0294 | [9 empty] | 135.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3338 | [9 empty] | 160.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 181.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 219.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [9 empty] | 250.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5737 | [9 empty] | 283.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
18.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8598 |  | 18.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8598 | [9 empty] | 41.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8358 | [9 empty] | 69.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 104.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0337 | [9 empty] | 135.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3299 | [9 empty] | 160.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 181.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 219.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483 | [9 empty] | 251 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5684 | [9 empty] | 283.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9683
18.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 |  | 18.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 41.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8383 | [9 empty] | 69.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006 | [9 empty] | 104.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.029 | [9 empty] | 135.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3285 | [9 empty] | 160.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 181.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 219.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943 | [9 empty] | 251.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5527 | [9 empty] | 283.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
18.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8575 |  | 18.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8575 | [9 empty] | 41.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8396 | [9 empty] | 69.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046 | [9 empty] | 104.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0279 | [9 empty] | 135.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3315 | [9 empty] | 160.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156 | [9 empty] | 181.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 219.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463 | [9 empty] | 251.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5483 | [9 empty] | 283.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
18.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 |  | 18.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 | [9 empty] | 41.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835 | [9 empty] | 69.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 104.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0305 | [9 empty] | 135.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3248 | [9 empty] | 160.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 181.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 219.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 251.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5368 | [9 empty] | 283.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9639
18.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 18.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 41.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407 | [9 empty] | 69.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009 | [9 empty] | 104.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0236 | [9 empty] | 135.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3293 | [9 empty] | 161 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 181.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 219.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 251.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5261 | [9 empty] | 283.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
18.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8609 |  | 18.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8609 | [9 empty] | 41.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8353 | [9 empty] | 69.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064 | [9 empty] | 104.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0284 | [9 empty] | 135.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.325 | [9 empty] | 161.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 181.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 219.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482 | [9 empty] | 251.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5217 | [9 empty] | 283.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.967
18.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 |  | 18.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 | [9 empty] | 41.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8378 | [9 empty] | 69.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 104.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0237 | [9 empty] | 135.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3236 | [9 empty] | 161.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 181.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 219.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 251.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5068 | [9 empty] | 283.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9618
18.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 |  | 18.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 | [9 empty] | 41.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.839 | [9 empty] | 69.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 104.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0224 | [9 empty] | 135.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3265 | [9 empty] | 161.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 181.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 219.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455 | [9 empty] | 251.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.503 | [9 empty] | 283.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9675
18.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8596 |  | 18.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8596 | [9 empty] | 41.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8344 | [9 empty] | 69.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 104.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0248 | [9 empty] | 135.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3199 | [9 empty] | 161.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 181.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 219.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475 | [9 empty] | 251.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.492 | [9 empty] | 283.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
18.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 18.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 41.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8405 | [9 empty] | 69.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004 | [9 empty] | 104.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0181 | [9 empty] | 135.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3248 | [9 empty] | 161.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 181.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 219.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942 | [9 empty] | 251.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4815 | [9 empty] | 283.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
18.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8613 |  | 18.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8613 | [9 empty] | 41.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8351 | [9 empty] | 69.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 104.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0227 | [9 empty] | 135.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3209 | [9 empty] | 161.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 181.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 219.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948 | [9 empty] | 251.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4775 | [9 empty] | 283.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9654
18.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 18.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 41.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371 | [9 empty] | 69.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999 | [9 empty] | 104.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0182 | [9 empty] | 135.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3199 | [9 empty] | 161.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 181.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 219.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 251.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.463 | [9 empty] | 283.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9603
18.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 |  | 18.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 | [9 empty] | 41.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8379 | [9 empty] | 69.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 104.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0172 | [9 empty] | 135.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3229 | [9 empty] | 161.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 181.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 219.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946 | [9 empty] | 251.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4594 | [9 empty] | 283.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
18.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8597 |  | 18.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8597 | [9 empty] | 41.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.833 | [9 empty] | 69.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 104.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0198 | [9 empty] | 135.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3164 | [9 empty] | 161.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 181.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136 | [9 empty] | 219.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473 | [9 empty] | 251.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4489 | [9 empty] | 283.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9611
18.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 18.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 41.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8387 | [9 empty] | 69.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 104.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.013 | [9 empty] | 135.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3211 | [9 empty] | 161.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 181.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 219.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424 | [9 empty] | 251.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4389 | [9 empty] | 283.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
18.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 |  | 18.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 | [9 empty] | 41.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8329 | [9 empty] | 69.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 104.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0176 | [9 empty] | 135.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3169 | [9 empty] | 161.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 181.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 219.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482 | [9 empty] | 251.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4354 | [9 empty] | 283.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
18.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 |  | 18.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 41.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8349 | [9 empty] | 69.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997 | [9 empty] | 104.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0129 | [9 empty] | 135.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3156 | [9 empty] | 161.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 181.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 219.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 251.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4213 | [9 empty] | 283.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9595
18.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 |  | 18.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 | [9 empty] | 41.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8358 | [9 empty] | 69.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 104.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0119 | [9 empty] | 135.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3187 | [9 empty] | 161.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 181.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 219.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462 | [9 empty] | 251.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4184 | [9 empty] | 283.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
18.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8603 |  | 18.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8603 | [9 empty] | 41.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8311 | [9 empty] | 69.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 104.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0146 | [9 empty] | 135.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3122 | [9 empty] | 161.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 181.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 220 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [9 empty] | 251.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4084 | [9 empty] | 283.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9607
18.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 |  | 18.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 | [9 empty] | 41.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369 | [9 empty] | 69.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 104.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0077 | [9 empty] | 135.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.317 | [9 empty] | 161.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 181.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 220.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426 | [9 empty] | 251.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3988 | [9 empty] | 284 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9626
18.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 |  | 18.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 | [9 empty] | 41.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8316 | [9 empty] | 69.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 104.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0127 | [9 empty] | 135.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3128 | [9 empty] | 161.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 181.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 220.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9486 | [9 empty] | 251.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3958 | [9 empty] | 284.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
18.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 |  | 18.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 | [9 empty] | 41.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.834 | [9 empty] | 69.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 104.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0085 | [9 empty] | 135.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3117 | [9 empty] | 161.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 181.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 220.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943 | [9 empty] | 251.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.382 | [9 empty] | 284.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9596
18.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8603 |  | 18.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8603 | [9 empty] | 41.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8355 | [9 empty] | 69.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 104.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0076 | [9 empty] | 135.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3146 | [9 empty] | 161.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 181.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 220.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465 | [9 empty] | 251.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3792 | [9 empty] | 284.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
18.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8615 |  | 18.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8615 | [9 empty] | 41.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8309 | [9 empty] | 69.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 104.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0103 | [9 empty] | 135.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3078 | [9 empty] | 161.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211 | [9 empty] | 181.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 220.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478 | [9 empty] | 251.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3695 | [9 empty] | 284.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9606
18.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 |  | 18.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 | [9 empty] | 41.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369 | [9 empty] | 69.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 104.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0035 | [9 empty] | 135.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3125 | [9 empty] | 161.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 181.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 220.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432 | [9 empty] | 251.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.36 | [9 empty] | 284.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
18.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 |  | 18.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 | [9 empty] | 41.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8316 | [9 empty] | 69.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 104.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0084 | [9 empty] | 135.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3085 | [9 empty] | 161.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 181.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 220.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491 | [9 empty] | 251.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3574 | [9 empty] | 284.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
18.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 |  | 18.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 | [9 empty] | 41.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8339 | [9 empty] | 69.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 104.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0038 | [9 empty] | 135.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3075 | [9 empty] | 161.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 181.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 220.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [9 empty] | 251.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3439 | [9 empty] | 284.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9587
18.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 |  | 18.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 | [9 empty] | 41.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8341 | [9 empty] | 69.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044 | [9 empty] | 104.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0025 | [9 empty] | 135.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3109 | [9 empty] | 161.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148 | [9 empty] | 181.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 220.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [9 empty] | 251.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3411 | [9 empty] | 284.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9646
18.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 |  | 18.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 | [9 empty] | 41.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8264 | [9 empty] | 69.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 104.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0051 | [9 empty] | 135.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.304 | [9 empty] | 161.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 181.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 220.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489 | [9 empty] | 251.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3316 | [9 empty] | 284.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9597
18.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 |  | 18.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 | [9 empty] | 41.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8276 | [9 empty] | 69.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005 | [9 empty] | 104.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9983 | [9 empty] | 135.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.309 | [9 empty] | 161.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 181.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 220.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435 | [9 empty] | 251.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3222 | [9 empty] | 284.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
18.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 |  | 18.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 | [9 empty] | 41.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8158 | [9 empty] | 69.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 104.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0032 | [9 empty] | 135.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3052 | [9 empty] | 161.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 181.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 220.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496 | [9 empty] | 251.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3198 | [9 empty] | 284.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.963
18.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 |  | 18.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 | [9 empty] | 41.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8109 | [9 empty] | 69.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 104.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9989 | [9 empty] | 135.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3046 | [9 empty] | 161.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 181.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 220.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 251.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3064 | [9 empty] | 284.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9582
18.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 18.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 41.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8043 | [9 empty] | 69.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036 | [9 empty] | 104.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9984 | [9 empty] | 135.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3078 | [9 empty] | 161.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 181.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 220.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [9 empty] | 251.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3041 | [9 empty] | 284.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9642
18.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 |  | 18.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 | [9 empty] | 41.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7913 | [9 empty] | 69.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 104.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0013 | [9 empty] | 135.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3013 | [9 empty] | 161.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 181.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 220.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494 | [9 empty] | 251.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2952 | [9 empty] | 284.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9591
18.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 |  | 18.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 | [9 empty] | 41.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7884 | [9 empty] | 69.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 104.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9946 | [9 empty] | 135.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3064 | [9 empty] | 161.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 181.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 220.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447 | [9 empty] | 251.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2862 | [9 empty] | 284.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9609
18.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8652 |  | 18.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8652 | [9 empty] | 41.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7738 | [9 empty] | 69.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 104.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9995 | [9 empty] | 135.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3022 | [9 empty] | 161.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174 | [9 empty] | 181.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 220.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504 | [9 empty] | 251.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2843 | [9 empty] | 284.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
18.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8597 |  | 18.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8597 | [9 empty] | 41.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7668 | [9 empty] | 69.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 104.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9952 | [9 empty] | 135.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3016 | [9 empty] | 161.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199 | [9 empty] | 181.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 220.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448 | [9 empty] | 251.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2716 | [9 empty] | 284.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
18.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 |  | 18.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 | [9 empty] | 41.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7588 | [9 empty] | 69.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038 | [9 empty] | 104.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9941 | [9 empty] | 135.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3048 | [9 empty] | 161.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 181.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6051 | [9 empty] | 220.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9481 | [9 empty] | 251.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2697 | [9 empty] | 284.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9641
18.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8633 |  | 18.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8633 | [9 empty] | 41.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.745 | [9 empty] | 69.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 104.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9967 | [9 empty] | 135.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2987 | [9 empty] | 161.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 181.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 220.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9493 | [9 empty] | 251.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.261 | [9 empty] | 284.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9591
18.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 |  | 18.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 | [9 empty] | 41.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7421 | [9 empty] | 69.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 104.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9901 | [9 empty] | 135.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3039 | [9 empty] | 161.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159 | [9 empty] | 181.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 220.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9448 | [9 empty] | 251.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.252 | [9 empty] | 284.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.961
18.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8647 |  | 18.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8647 | [9 empty] | 41.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.728 | [9 empty] | 69.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 104.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9951 | [9 empty] | 135.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2999 | [9 empty] | 161.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 181.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 220.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9507 | [9 empty] | 251.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2502 | [9 empty] | 284.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9627
18.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 |  | 18.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 | [9 empty] | 41.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7213 | [9 empty] | 69.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 105 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9908 | [9 empty] | 135.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2982 | [9 empty] | 161.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 181.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 220.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9452 | [9 empty] | 251.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2374 | [9 empty] | 284.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9576
18.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 18.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 41.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7137 | [9 empty] | 69.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 105.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9899 | [9 empty] | 135.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3022 | [9 empty] | 161.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 181.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042 | [9 empty] | 220.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9489 | [9 empty] | 251.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2354 | [9 empty] | 284.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9636
18.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 |  | 18.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 | [9 empty] | 41.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7001 | [9 empty] | 69.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031 | [9 empty] | 105.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9926 | [9 empty] | 135.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2955 | [9 empty] | 161.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 181.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097 | [9 empty] | 220.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9503 | [9 empty] | 251.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2272 | [9 empty] | 284.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
18.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 |  | 18.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 | [9 empty] | 41.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.697 | [9 empty] | 69.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002 | [9 empty] | 105.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9859 | [9 empty] | 135.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3004 | [9 empty] | 161.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 181.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061 | [9 empty] | 220.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9457 | [9 empty] | 251.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2189 | [9 empty] | 284.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
18.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 |  | 18.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 | [9 empty] | 41.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6826 | [9 empty] | 69.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057 | [9 empty] | 105.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9906 | [9 empty] | 135.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2959 | [9 empty] | 161.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 181.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6057 | [9 empty] | 220.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9515 | [9 empty] | 251.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2176 | [9 empty] | 284.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
18.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 |  | 18.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 | [9 empty] | 41.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.676 | [9 empty] | 69.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 105.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9862 | [9 empty] | 135.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2951 | [9 empty] | 161.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 181.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 220.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9458 | [9 empty] | 251.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2053 | [9 empty] | 284.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9574
18.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 |  | 18.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 | [9 empty] | 41.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6687 | [9 empty] | 69.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 105.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9853 | [9 empty] | 135.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.298 | [9 empty] | 161.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 181.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038 | [9 empty] | 220.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9493 | [9 empty] | 251.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2037 | [9 empty] | 284.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
18.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8626 |  | 18.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8626 | [9 empty] | 41.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6554 | [9 empty] | 69.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 105.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9881 | [9 empty] | 135.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2914 | [9 empty] | 161.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197 | [9 empty] | 181.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 220.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9505 | [9 empty] | 251.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.196 | [9 empty] | 284.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9588
18.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 18.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 41.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.653 | [9 empty] | 69.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 105.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9815 | [9 empty] | 135.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2965 | [9 empty] | 161.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 181.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6053 | [9 empty] | 220.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9459 | [9 empty] | 251.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1877 | [9 empty] | 284.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9608
18.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8647 |  | 18.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8647 | [9 empty] | 41.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6392 | [9 empty] | 69.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 105.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9866 | [9 empty] | 135.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2921 | [9 empty] | 161.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 181.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605 | [9 empty] | 220.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.952 | [9 empty] | 251.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1865 | [9 empty] | 284.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
18.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 |  | 18.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 | [9 empty] | 41.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6331 | [9 empty] | 69.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199 | [9 empty] | 105.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9826 | [9 empty] | 135.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2914 | [9 empty] | 161.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 181.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 220.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9465 | [9 empty] | 251.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1745 | [9 empty] | 284.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9579
18.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 18.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 41.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6263 | [9 empty] | 69.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018 | [9 empty] | 105.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9819 | [9 empty] | 135.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2944 | [9 empty] | 161.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 181.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026 | [9 empty] | 220.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9502 | [9 empty] | 251.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1733 | [9 empty] | 284.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9638
18.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8629 |  | 18.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8629 | [9 empty] | 41.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6134 | [9 empty] | 69.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 105.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9847 | [9 empty] | 135.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2879 | [9 empty] | 161.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 181.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082 | [9 empty] | 220.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9516 | [9 empty] | 251.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1657 | [9 empty] | 284.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9586
18.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 |  | 18.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 | [9 empty] | 41.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6112 | [9 empty] | 69.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 105.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9783 | [9 empty] | 135.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2932 | [9 empty] | 161.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 181.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045 | [9 empty] | 220.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9471 | [9 empty] | 251.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1576 | [9 empty] | 284.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9605
18.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 |  | 18.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.864 | [9 empty] | 41.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.598 | [9 empty] | 69.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 105.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9834 | [9 empty] | 135.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2891 | [9 empty] | 161.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165 | [9 empty] | 181.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.604 | [9 empty] | 220.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.953 | [9 empty] | 251.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1568 | [9 empty] | 284.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
18.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 |  | 18.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 | [9 empty] | 41.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5921 | [9 empty] | 69.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995 | [9 empty] | 105.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9791 | [9 empty] | 135.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2888 | [9 empty] | 161.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 181.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 220.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9475 | [9 empty] | 251.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.145 | [9 empty] | 284.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9571
18.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.861 |  | 18.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.861 | [9 empty] | 41.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5856 | [9 empty] | 69.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 105.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9781 | [9 empty] | 135.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.292 | [9 empty] | 161.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 181.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6015 | [9 empty] | 220.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9513 | [9 empty] | 251.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1437 | [9 empty] | 284.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9633
18.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8622 |  | 18.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8622 | [9 empty] | 41.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5732 | [9 empty] | 69.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033 | [9 empty] | 105.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9809 | [9 empty] | 135.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2861 | [9 empty] | 161.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 181.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 220.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9531 | [9 empty] | 251.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1363 | [9 empty] | 284.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
18.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 |  | 18.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 | [9 empty] | 41.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5716 | [9 empty] | 69.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 105.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9743 | [9 empty] | 135.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2916 | [9 empty] | 161.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 181.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6036 | [9 empty] | 220.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9487 | [9 empty] | 251.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1283 | [9 empty] | 284.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9605
18.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8638 |  | 18.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8638 | [9 empty] | 41.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5587 | [9 empty] | 69.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 105.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.979 | [9 empty] | 135.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2876 | [9 empty] | 161.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 181.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6033 | [9 empty] | 220.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9547 | [9 empty] | 251.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1277 | [9 empty] | 284.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
18.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 |  | 18.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 | [9 empty] | 41.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.553 | [9 empty] | 69.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999 | [9 empty] | 105.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9745 | [9 empty] | 135.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2872 | [9 empty] | 161.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619 | [9 empty] | 181.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 220.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9491 | [9 empty] | 251.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1161 | [9 empty] | 284.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9575
18.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8612 |  | 18.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8612 | [9 empty] | 41.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5464 | [9 empty] | 69.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 105.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9738 | [9 empty] | 135.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.29 | [9 empty] | 161.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 181.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6009 | [9 empty] | 220.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9528 | [9 empty] | 251.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1153 | [9 empty] | 284.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
18.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 |  | 18.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 | [9 empty] | 41.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5333 | [9 empty] | 69.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 105.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9768 | [9 empty] | 135.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2838 | [9 empty] | 161.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 181.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 220.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.954 | [9 empty] | 251.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1086 | [9 empty] | 284.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
18.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 |  | 18.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 | [9 empty] | 41.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5305 | [9 empty] | 69.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999 | [9 empty] | 105.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9703 | [9 empty] | 135.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2889 | [9 empty] | 161.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 181.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026 | [9 empty] | 220.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9495 | [9 empty] | 251.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1009 | [9 empty] | 284.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9602
18.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8639 |  | 18.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8639 | [9 empty] | 41.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5164 | [9 empty] | 69.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 105.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9756 | [9 empty] | 135.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2845 | [9 empty] | 161.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 181.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6023 | [9 empty] | 220.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9554 | [9 empty] | 251.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1007 | [9 empty] | 284.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.962
18.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 18.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 41.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5095 | [9 empty] | 69.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199 | [9 empty] | 105.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9728 | [9 empty] | 135.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2841 | [9 empty] | 161.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 181.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6055 | [9 empty] | 220.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9498 | [9 empty] | 251.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0895 | [9 empty] | 284.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9573
18.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8607 |  | 18.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8607 | [9 empty] | 41.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5019 | [9 empty] | 69.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 105.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9709 | [9 empty] | 135.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2869 | [9 empty] | 161.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 182 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5993 | [9 empty] | 220.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534 | [9 empty] | 251.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0887 | [9 empty] | 284.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9632
19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 |  | 19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.862 | [9 empty] | 41.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4881 | [9 empty] | 69.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021 | [9 empty] | 105.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9739 | [9 empty] | 135.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2807 | [9 empty] | 161.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 182.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6049 | [9 empty] | 220.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9546 | [9 empty] | 251.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0817 | [9 empty] | 284.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9584
19.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 |  | 19.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 | [9 empty] | 41.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4851 | [9 empty] | 69.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988 | [9 empty] | 105.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9678 | [9 empty] | 135.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2861 | [9 empty] | 161.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 182.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011 | [9 empty] | 220.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9502 | [9 empty] | 251.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.074 | [9 empty] | 284.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
19.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8637 |  | 19.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8637 | [9 empty] | 41.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4709 | [9 empty] | 69.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 105.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9731 | [9 empty] | 135.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2819 | [9 empty] | 161.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 182.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007 | [9 empty] | 220.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 251.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0738 | [9 empty] | 284.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
19.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 19.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 41.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4638 | [9 empty] | 69.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1981 | [9 empty] | 105.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9691 | [9 empty] | 135.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2818 | [9 empty] | 161.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 182.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041 | [9 empty] | 220.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9511 | [9 empty] | 251.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0628 | [9 empty] | 284.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9572
19.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8612 |  | 19.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8612 | [9 empty] | 41.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4559 | [9 empty] | 69.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201 | [9 empty] | 105.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9672 | [9 empty] | 135.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2845 | [9 empty] | 161.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 182.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5982 | [9 empty] | 220.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.955 | [9 empty] | 251.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0618 | [9 empty] | 284.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9631
19.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8626 |  | 19.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8626 | [9 empty] | 41.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4417 | [9 empty] | 70 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 105.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9712 | [9 empty] | 135.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2784 | [9 empty] | 161.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 182.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038 | [9 empty] | 220.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 251.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0553 | [9 empty] | 284.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
19.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 |  | 19.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 | [9 empty] | 41.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4384 | [9 empty] | 70.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1987 | [9 empty] | 105.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9646 | [9 empty] | 135.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2837 | [9 empty] | 161.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 182.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6 | [9 empty] | 220.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9519 | [9 empty] | 251.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0479 | [9 empty] | 284.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9598
19.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8644 |  | 19.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8644 | [9 empty] | 41.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4238 | [9 empty] | 70.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 105.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9695 | [9 empty] | 135.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2793 | [9 empty] | 161.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 182.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998 | [9 empty] | 220.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9578 | [9 empty] | 251.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0481 | [9 empty] | 284.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9615
19.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 |  | 19.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 | [9 empty] | 41.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4167 | [9 empty] | 70.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985 | [9 empty] | 105.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9649 | [9 empty] | 135.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2792 | [9 empty] | 161.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 182.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6031 | [9 empty] | 220.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9521 | [9 empty] | 251.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0371 | [9 empty] | 284.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9567
19.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 19.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 41.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4092 | [9 empty] | 70.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 105.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9639 | [9 empty] | 135.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2821 | [9 empty] | 161.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 182.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971 | [9 empty] | 220.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9558 | [9 empty] | 251.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0369 | [9 empty] | 284.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
19.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8631 |  | 19.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8631 | [9 empty] | 41.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3954 | [9 empty] | 70.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 105.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9668 | [9 empty] | 135.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2762 | [9 empty] | 161.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167 | [9 empty] | 182.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025 | [9 empty] | 220.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9579 | [9 empty] | 251.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.031 | [9 empty] | 284.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
19.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 |  | 19.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 | [9 empty] | 42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3924 | [9 empty] | 70.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993 | [9 empty] | 105.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9602 | [9 empty] | 135.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2816 | [9 empty] | 161.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 182.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 220.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9528 | [9 empty] | 251.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0239 | [9 empty] | 284.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.96
19.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8649 |  | 19.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8649 | [9 empty] | 42.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3783 | [9 empty] | 70.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 105.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9654 | [9 empty] | 135.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2774 | [9 empty] | 161.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 182.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5985 | [9 empty] | 220.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.959 | [9 empty] | 251.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0246 | [9 empty] | 284.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
19.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 |  | 19.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 | [9 empty] | 42.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3715 | [9 empty] | 70.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992 | [9 empty] | 105.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9614 | [9 empty] | 135.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2774 | [9 empty] | 161.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 182.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6018 | [9 empty] | 220.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534 | [9 empty] | 251.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0141 | [9 empty] | 284.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9571
19.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8613 |  | 19.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8613 | [9 empty] | 42.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3638 | [9 empty] | 70.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 105.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9605 | [9 empty] | 135.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2803 | [9 empty] | 161.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 182.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957 | [9 empty] | 220.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9571 | [9 empty] | 251.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.014 | [9 empty] | 284.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9631
19.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 |  | 19.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 | [9 empty] | 42.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3493 | [9 empty] | 70.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 105.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9633 | [9 empty] | 135.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2742 | [9 empty] | 161.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 182.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011 | [9 empty] | 220.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9588 | [9 empty] | 251.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0081 | [9 empty] | 284.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9592
19.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 |  | 19.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 | [9 empty] | 42.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3454 | [9 empty] | 70.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001 | [9 empty] | 105.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9568 | [9 empty] | 135.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2794 | [9 empty] | 161.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 182.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.597 | [9 empty] | 220.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534 | [9 empty] | 251.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0011 | [9 empty] | 284.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.959
19.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8633 |  | 19.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8633 | [9 empty] | 42.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.33 | [9 empty] | 70.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058 | [9 empty] | 105.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9619 | [9 empty] | 135.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.275 | [9 empty] | 161.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 182.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 220.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9592 | [9 empty] | 251.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0021 | [9 empty] | 284.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9621
19.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 |  | 19.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576 | [9 empty] | 42.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3216 | [9 empty] | 70.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998 | [9 empty] | 105.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9587 | [9 empty] | 135.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2746 | [9 empty] | 161.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 182.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5999 | [9 empty] | 220.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9533 | [9 empty] | 251.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9916 | [9 empty] | 284.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9573
19.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8601 |  | 19.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8601 | [9 empty] | 42.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3129 | [9 empty] | 70.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029 | [9 empty] | 105.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9566 | [9 empty] | 135.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2772 | [9 empty] | 161.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 182.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5941 | [9 empty] | 220.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9569 | [9 empty] | 251.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9915 | [9 empty] | 284.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9635
19.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 |  | 19.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 | [9 empty] | 42.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.298 | [9 empty] | 70.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 105.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9593 | [9 empty] | 135.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2712 | [9 empty] | 161.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 182.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997 | [9 empty] | 220.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9589 | [9 empty] | 251.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9859 | [9 empty] | 284.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.959
19.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 |  | 19.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 | [9 empty] | 42.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2941 | [9 empty] | 70.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003 | [9 empty] | 105.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9527 | [9 empty] | 135.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2768 | [9 empty] | 161.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109 | [9 empty] | 182.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 220.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9535 | [9 empty] | 251.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9791 | [9 empty] | 284.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9613
19.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8631 |  | 19.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8631 | [9 empty] | 42.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2791 | [9 empty] | 70.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055 | [9 empty] | 105.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9577 | [9 empty] | 135.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2723 | [9 empty] | 161.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 182.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 220.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9592 | [9 empty] | 251.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9801 | [9 empty] | 284.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
19.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 |  | 19.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 | [9 empty] | 42.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2713 | [9 empty] | 70.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994 | [9 empty] | 105.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9536 | [9 empty] | 136 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2725 | [9 empty] | 161.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 182.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994 | [9 empty] | 220.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9537 | [9 empty] | 251.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9698 | [9 empty] | 284.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
19.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 |  | 19.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 | [9 empty] | 42.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2632 | [9 empty] | 70.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 105.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9528 | [9 empty] | 136.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2754 | [9 empty] | 161.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 182.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5937 | [9 empty] | 220.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9575 | [9 empty] | 251.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.97 | [9 empty] | 284.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9645
19.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 |  | 19.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 | [9 empty] | 42.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2486 | [9 empty] | 70.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 105.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9558 | [9 empty] | 136.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2694 | [9 empty] | 161.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 182.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994 | [9 empty] | 220.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9593 | [9 empty] | 251.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9647 | [9 empty] | 284.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9593
19.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 |  | 19.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 | [9 empty] | 42.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.245 | [9 empty] | 70.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996 | [9 empty] | 105.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9494 | [9 empty] | 136.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2749 | [9 empty] | 161.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 182.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955 | [9 empty] | 220.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.954 | [9 empty] | 251.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9581 | [9 empty] | 284.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9599
19.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8635 |  | 19.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8635 | [9 empty] | 42.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2301 | [9 empty] | 70.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051 | [9 empty] | 105.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9543 | [9 empty] | 136.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2704 | [9 empty] | 161.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 182.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952 | [9 empty] | 220.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9597 | [9 empty] | 251.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9597 | [9 empty] | 284.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
19.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 19.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 42.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2225 | [9 empty] | 70.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991 | [9 empty] | 105.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9501 | [9 empty] | 136.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2705 | [9 empty] | 161.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 182.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983 | [9 empty] | 220.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9541 | [9 empty] | 251.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9499 | [9 empty] | 284.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
19.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8611 |  | 19.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8611 | [9 empty] | 42.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2147 | [9 empty] | 70.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018 | [9 empty] | 105.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9491 | [9 empty] | 136.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2733 | [9 empty] | 161.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 182.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5924 | [9 empty] | 220.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9578 | [9 empty] | 251.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9505 | [9 empty] | 284.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
19.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 |  | 19.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8627 | [9 empty] | 42.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2006 | [9 empty] | 70.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022 | [9 empty] | 105.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9518 | [9 empty] | 136.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2673 | [9 empty] | 161.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 182.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598 | [9 empty] | 220.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.96 | [9 empty] | 251.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9455 | [9 empty] | 284.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9589
19.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 |  | 19.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8586 | [9 empty] | 42.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1976 | [9 empty] | 70.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199 | [9 empty] | 105.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9453 | [9 empty] | 136.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.273 | [9 empty] | 161.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 182.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942 | [9 empty] | 220.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9551 | [9 empty] | 251.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9391 | [9 empty] | 284.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9606
19.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8646 |  | 19.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8646 | [9 empty] | 42.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1835 | [9 empty] | 70.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 105.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9503 | [9 empty] | 136.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2686 | [9 empty] | 161.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 182.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942 | [9 empty] | 220.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9612 | [9 empty] | 252 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9407 | [9 empty] | 284.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
19.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8591 |  | 19.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8591 | [9 empty] | 42.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1764 | [9 empty] | 70.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1982 | [9 empty] | 105.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9463 | [9 empty] | 136.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2688 | [9 empty] | 161.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 182.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975 | [9 empty] | 220.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9558 | [9 empty] | 252.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9312 | [9 empty] | 284.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.957
19.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 |  | 19.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 | [9 empty] | 42.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1692 | [9 empty] | 70.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 105.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9456 | [9 empty] | 136.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2714 | [9 empty] | 161.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 182.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5917 | [9 empty] | 220.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9597 | [9 empty] | 252.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9318 | [9 empty] | 284.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.963
19.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8625 |  | 19.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8625 | [9 empty] | 42.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1556 | [9 empty] | 70.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 105.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9486 | [9 empty] | 136.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2653 | [9 empty] | 161.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 182.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5973 | [9 empty] | 220.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9617 | [9 empty] | 252.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9272 | [9 empty] | 284.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9581
19.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 |  | 19.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 | [9 empty] | 42.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1529 | [9 empty] | 70.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988 | [9 empty] | 105.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.942 | [9 empty] | 136.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2709 | [9 empty] | 162 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 182.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5937 | [9 empty] | 220.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 252.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.921 | [9 empty] | 284.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9601
19.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 |  | 19.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8636 | [9 empty] | 42.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1391 | [9 empty] | 70.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043 | [9 empty] | 105.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9469 | [9 empty] | 136.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2662 | [9 empty] | 162.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 182.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 220.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9622 | [9 empty] | 252.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9227 | [9 empty] | 284.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
19.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 19.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 42.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1328 | [9 empty] | 70.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1984 | [9 empty] | 105.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9427 | [9 empty] | 136.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2664 | [9 empty] | 162.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 182.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975 | [9 empty] | 220.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 252.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9133 | [9 empty] | 284.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9576
19.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8607 |  | 19.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8607 | [9 empty] | 42.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1262 | [9 empty] | 70.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026 | [9 empty] | 105.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.942 | [9 empty] | 136.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2691 | [9 empty] | 162.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 182.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5918 | [9 empty] | 220.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9602 | [9 empty] | 252.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.914 | [9 empty] | 284.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
19.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 19.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 42.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1132 | [9 empty] | 70.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 105.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9449 | [9 empty] | 136.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2632 | [9 empty] | 162.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 182.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975 | [9 empty] | 220.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9619 | [9 empty] | 252.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9096 | [9 empty] | 284.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9593
19.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 |  | 19.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 | [9 empty] | 42.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1109 | [9 empty] | 70.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988 | [9 empty] | 105.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9385 | [9 empty] | 136.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2688 | [9 empty] | 162.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 182.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936 | [9 empty] | 220.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 252.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9033 | [9 empty] | 284.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
19.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 |  | 19.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8632 | [9 empty] | 42.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0977 | [9 empty] | 70.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 105.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9437 | [9 empty] | 136.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2641 | [9 empty] | 162.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 182.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936 | [9 empty] | 220.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9622 | [9 empty] | 252.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9051 | [9 empty] | 284.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
19.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 |  | 19.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579 | [9 empty] | 42.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0915 | [9 empty] | 70.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983 | [9 empty] | 105.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.94 | [9 empty] | 136.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2645 | [9 empty] | 162.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 182.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968 | [9 empty] | 220.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565 | [9 empty] | 252.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8958 | [9 empty] | 284.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
19.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8601 |  | 19.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8601 | [9 empty] | 42.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0852 | [9 empty] | 70.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025 | [9 empty] | 105.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9394 | [9 empty] | 136.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2671 | [9 empty] | 162.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 182.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908 | [9 empty] | 220.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.96 | [9 empty] | 252.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8964 | [9 empty] | 284.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9646
19.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8611 |  | 19.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8611 | [9 empty] | 42.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0723 | [9 empty] | 70.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019 | [9 empty] | 105.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9424 | [9 empty] | 136.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611 | [9 empty] | 162.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 182.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965 | [9 empty] | 220.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9615 | [9 empty] | 252.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8919 | [9 empty] | 284.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9598
19.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8565 |  | 19.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8565 | [9 empty] | 42.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0703 | [9 empty] | 70.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992 | [9 empty] | 105.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.936 | [9 empty] | 136.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2667 | [9 empty] | 162.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 182.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926 | [9 empty] | 220.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.956 | [9 empty] | 252.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8857 | [9 empty] | 284.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9618
19.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8622 |  | 19.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8622 | [9 empty] | 42.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0573 | [9 empty] | 70.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 105.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9411 | [9 empty] | 136.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2622 | [9 empty] | 162.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 182.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926 | [9 empty] | 220.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9618 | [9 empty] | 252.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8877 | [9 empty] | 284.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
19.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 |  | 19.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 | [9 empty] | 42.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0515 | [9 empty] | 70.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199 | [9 empty] | 105.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9372 | [9 empty] | 136.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2627 | [9 empty] | 162.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 182.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 220.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9562 | [9 empty] | 252.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8786 | [9 empty] | 284.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9589
19.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8593 |  | 19.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8593 | [9 empty] | 42.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0455 | [9 empty] | 70.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 105.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9364 | [9 empty] | 136.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2653 | [9 empty] | 162.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 182.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901 | [9 empty] | 220.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9602 | [9 empty] | 252.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8793 | [9 empty] | 284.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
19.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8606 |  | 19.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8606 | [9 empty] | 42.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0332 | [9 empty] | 70.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 105.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9396 | [9 empty] | 136.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597 | [9 empty] | 162.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 182.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 221 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9623 | [9 empty] | 252.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8751 | [9 empty] | 284.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
19.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 |  | 19.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 42.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0317 | [9 empty] | 70.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995 | [9 empty] | 105.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9332 | [9 empty] | 136.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2654 | [9 empty] | 162.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 182.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.592 | [9 empty] | 221.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9573 | [9 empty] | 252.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.869 | [9 empty] | 285 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9626
19.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 |  | 19.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 | [9 empty] | 42.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0194 | [9 empty] | 70.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2049 | [9 empty] | 105.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9385 | [9 empty] | 136.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2608 | [9 empty] | 162.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106 | [9 empty] | 182.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922 | [9 empty] | 221.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9634 | [9 empty] | 252.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8713 | [9 empty] | 285.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9647
19.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 |  | 19.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 | [9 empty] | 42.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0144 | [9 empty] | 70.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.199 | [9 empty] | 105.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9346 | [9 empty] | 136.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611 | [9 empty] | 162.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 182.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955 | [9 empty] | 221.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.958 | [9 empty] | 252.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8623 | [9 empty] | 285.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9601
19.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.859 |  | 19.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.859 | [9 empty] | 42.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0099 | [9 empty] | 70.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033 | [9 empty] | 105.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9338 | [9 empty] | 136.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2635 | [9 empty] | 162.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 182.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895 | [9 empty] | 221.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9619 | [9 empty] | 252.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8635 | [9 empty] | 285.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
19.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 |  | 19.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 | [9 empty] | 42.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.999 | [9 empty] | 70.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2026 | [9 empty] | 105.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.937 | [9 empty] | 136.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576 | [9 empty] | 162.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 182.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5951 | [9 empty] | 221.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9635 | [9 empty] | 252.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8599 | [9 empty] | 285.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
19.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 19.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 42.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9993 | [9 empty] | 70.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1997 | [9 empty] | 105.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9307 | [9 empty] | 136.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.263 | [9 empty] | 162.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 182.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909 | [9 empty] | 221.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9581 | [9 empty] | 252.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8542 | [9 empty] | 285.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9632
19.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 |  | 19.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8614 | [9 empty] | 42.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.989 | [9 empty] | 70.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2055 | [9 empty] | 105.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.936 | [9 empty] | 136.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583 | [9 empty] | 162.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 182.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909 | [9 empty] | 221.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9638 | [9 empty] | 252.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8569 | [9 empty] | 285.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
19.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 |  | 19.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 42.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9858 | [9 empty] | 70.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1997 | [9 empty] | 105.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.932 | [9 empty] | 136.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2589 | [9 empty] | 162.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 182.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 221.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9579 | [9 empty] | 252.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8483 | [9 empty] | 285.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
19.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8582 |  | 19.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8582 | [9 empty] | 42.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9827 | [9 empty] | 70.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204 | [9 empty] | 105.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9312 | [9 empty] | 136.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2613 | [9 empty] | 162.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 182.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.588 | [9 empty] | 221.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9615 | [9 empty] | 252.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8496 | [9 empty] | 285.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9664
19.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 |  | 19.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 | [9 empty] | 42.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.973 | [9 empty] | 70.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033 | [9 empty] | 105.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9343 | [9 empty] | 136.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556 | [9 empty] | 162.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 182.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936 | [9 empty] | 221.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9625 | [9 empty] | 252.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8464 | [9 empty] | 285.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9616
19.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 |  | 19.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 | [9 empty] | 42.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9743 | [9 empty] | 70.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2005 | [9 empty] | 105.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.928 | [9 empty] | 136.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611 | [9 empty] | 162.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 182.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895 | [9 empty] | 221.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9583 | [9 empty] | 252.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8406 | [9 empty] | 285.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9636
19.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.861 |  | 19.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.861 | [9 empty] | 42.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9647 | [9 empty] | 70.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2062 | [9 empty] | 105.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9334 | [9 empty] | 136.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2565 | [9 empty] | 162.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101 | [9 empty] | 182.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896 | [9 empty] | 221.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9643 | [9 empty] | 252.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8434 | [9 empty] | 285.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
19.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556 |  | 19.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556 | [9 empty] | 42.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9619 | [9 empty] | 70.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2003 | [9 empty] | 105.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9295 | [9 empty] | 136.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.257 | [9 empty] | 162.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122 | [9 empty] | 182.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927 | [9 empty] | 221.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9587 | [9 empty] | 252.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8347 | [9 empty] | 285.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9607
19.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.858 |  | 19.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.858 | [9 empty] | 42.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.959 | [9 empty] | 70.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047 | [9 empty] | 105.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9287 | [9 empty] | 136.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592 | [9 empty] | 162.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 182.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869 | [9 empty] | 221.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9627 | [9 empty] | 252.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8359 | [9 empty] | 285.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
19.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8593 |  | 19.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8593 | [9 empty] | 42.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9493 | [9 empty] | 70.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2042 | [9 empty] | 105.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9319 | [9 empty] | 136.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535 | [9 empty] | 162.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 182.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926 | [9 empty] | 221.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9637 | [9 empty] | 252.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8325 | [9 empty] | 285.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9621
19.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 |  | 19.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 42.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9507 | [9 empty] | 70.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2015 | [9 empty] | 105.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9255 | [9 empty] | 136.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592 | [9 empty] | 162.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 182.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5887 | [9 empty] | 221.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9594 | [9 empty] | 252.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8268 | [9 empty] | 285.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9641
19.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8609 |  | 19.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8609 | [9 empty] | 42.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9409 | [9 empty] | 70.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.207 | [9 empty] | 105.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9306 | [9 empty] | 136.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545 | [9 empty] | 162.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 182.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589 | [9 empty] | 221.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9652 | [9 empty] | 252.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8298 | [9 empty] | 285.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9661
19.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 19.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 42.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9381 | [9 empty] | 70.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2012 | [9 empty] | 105.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9266 | [9 empty] | 136.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551 | [9 empty] | 162.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 182.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5924 | [9 empty] | 221.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.959 | [9 empty] | 252.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8213 | [9 empty] | 285.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9616
19.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 |  | 19.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8585 | [9 empty] | 42.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9354 | [9 empty] | 70.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2055 | [9 empty] | 105.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9257 | [9 empty] | 136.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2574 | [9 empty] | 162.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 182.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869 | [9 empty] | 221.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9608 | [9 empty] | 252.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8226 | [9 empty] | 285.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9681
19.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 |  | 19.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 | [9 empty] | 42.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9259 | [9 empty] | 70.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2046 | [9 empty] | 105.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9289 | [9 empty] | 136.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518 | [9 empty] | 162.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 182.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928 | [9 empty] | 221.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9569 | [9 empty] | 252.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8194 | [9 empty] | 285.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9635
19.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 |  | 19.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 42.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9275 | [9 empty] | 70.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2015 | [9 empty] | 105.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9225 | [9 empty] | 136.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2574 | [9 empty] | 162.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 182.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891 | [9 empty] | 221.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9473 | [9 empty] | 252.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8137 | [9 empty] | 285.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9655
19.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 |  | 19.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8618 | [9 empty] | 42.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.918 | [9 empty] | 70.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2069 | [9 empty] | 105.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9277 | [9 empty] | 136.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526 | [9 empty] | 162.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 182.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893 | [9 empty] | 221.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9466 | [9 empty] | 252.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8166 | [9 empty] | 285.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9676
19.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564 |  | 19.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564 | [9 empty] | 42.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9154 | [9 empty] | 70.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2009 | [9 empty] | 106 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9239 | [9 empty] | 136.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533 | [9 empty] | 162.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 182.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923 | [9 empty] | 221.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9334 | [9 empty] | 252.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8082 | [9 empty] | 285.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
19.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 |  | 19.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8588 | [9 empty] | 42.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9126 | [9 empty] | 70.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2041 | [9 empty] | 106.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232 | [9 empty] | 136.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2558 | [9 empty] | 162.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071 | [9 empty] | 182.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865 | [9 empty] | 221.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.929 | [9 empty] | 252.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8096 | [9 empty] | 285.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9689
19.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 |  | 19.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.86 | [9 empty] | 42.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9025 | [9 empty] | 70.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047 | [9 empty] | 106.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9265 | [9 empty] | 136.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2502 | [9 empty] | 162.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 182.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922 | [9 empty] | 221.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9197 | [9 empty] | 252.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8066 | [9 empty] | 285.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
19.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 |  | 19.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 42.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9033 | [9 empty] | 70.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2021 | [9 empty] | 106.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204 | [9 empty] | 136.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561 | [9 empty] | 162.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 182.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882 | [9 empty] | 221.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9062 | [9 empty] | 252.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8011 | [9 empty] | 285.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9664
19.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 |  | 19.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 | [9 empty] | 42.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8928 | [9 empty] | 70.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2079 | [9 empty] | 106.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9257 | [9 empty] | 136.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515 | [9 empty] | 162.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102 | [9 empty] | 182.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883 | [9 empty] | 221.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9009 | [9 empty] | 252.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8044 | [9 empty] | 285.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
19.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 |  | 19.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 | [9 empty] | 42.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8886 | [9 empty] | 70.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.202 | [9 empty] | 106.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9218 | [9 empty] | 136.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524 | [9 empty] | 162.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 182.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5914 | [9 empty] | 221.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8838 | [9 empty] | 252.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7961 | [9 empty] | 285.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9638
19.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.859 |  | 19.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.859 | [9 empty] | 42.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8845 | [9 empty] | 70.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2063 | [9 empty] | 106.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208 | [9 empty] | 136.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547 | [9 empty] | 162.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 182.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5857 | [9 empty] | 221.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8759 | [9 empty] | 252.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7973 | [9 empty] | 285.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
19.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8604 |  | 19.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8604 | [9 empty] | 42.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8736 | [9 empty] | 70.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2056 | [9 empty] | 106.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9239 | [9 empty] | 136.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493 | [9 empty] | 162.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137 | [9 empty] | 182.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915 | [9 empty] | 221.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8639 | [9 empty] | 252.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7942 | [9 empty] | 285.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
19.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 19.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 42.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8739 | [9 empty] | 70.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028 | [9 empty] | 106.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176 | [9 empty] | 136.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552 | [9 empty] | 162.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 182.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5875 | [9 empty] | 221.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8491 | [9 empty] | 252.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7885 | [9 empty] | 285.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9677
19.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 |  | 19.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8621 | [9 empty] | 42.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8631 | [9 empty] | 70.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2083 | [9 empty] | 106.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229 | [9 empty] | 136.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517 | [9 empty] | 162.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 182.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878 | [9 empty] | 221.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8429 | [9 empty] | 252.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7916 | [9 empty] | 285.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9698
19.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 |  | 19.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 | [9 empty] | 42.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8587 | [9 empty] | 70.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2023 | [9 empty] | 106.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192 | [9 empty] | 136.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516 | [9 empty] | 162.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 182.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909 | [9 empty] | 221.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8255 | [9 empty] | 252.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7833 | [9 empty] | 285.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
19.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 |  | 19.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8595 | [9 empty] | 42.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8546 | [9 empty] | 70.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.207 | [9 empty] | 106.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184 | [9 empty] | 136.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539 | [9 empty] | 162.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 182.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.585 | [9 empty] | 221.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8179 | [9 empty] | 252.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7851 | [9 empty] | 285.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
19.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8608 |  | 19.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8608 | [9 empty] | 42.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8434 | [9 empty] | 70.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2064 | [9 empty] | 106.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9217 | [9 empty] | 136.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2481 | [9 empty] | 162.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 182.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904 | [9 empty] | 221.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.806 | [9 empty] | 252.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7826 | [9 empty] | 285.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
19.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 |  | 19.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563 | [9 empty] | 42.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8432 | [9 empty] | 70.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2037 | [9 empty] | 106.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154 | [9 empty] | 136.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538 | [9 empty] | 162.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092 | [9 empty] | 182.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5862 | [9 empty] | 221.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7917 | [9 empty] | 252.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7772 | [9 empty] | 285.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9687
19.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 |  | 19.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8623 | [9 empty] | 42.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8321 | [9 empty] | 70.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2092 | [9 empty] | 106.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207 | [9 empty] | 136.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2489 | [9 empty] | 162.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 182.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865 | [9 empty] | 221.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7865 | [9 empty] | 252.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7807 | [9 empty] | 285.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.971
19.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 |  | 19.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.857 | [9 empty] | 42.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8279 | [9 empty] | 70.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2034 | [9 empty] | 106.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917 | [9 empty] | 136.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.25 | [9 empty] | 162.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125 | [9 empty] | 182.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895 | [9 empty] | 221.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.77 | [9 empty] | 252.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7728 | [9 empty] | 285.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9663
19.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 |  | 19.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8592 | [9 empty] | 42.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.824 | [9 empty] | 70.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077 | [9 empty] | 106.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 136.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523 | [9 empty] | 162.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 182.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5839 | [9 empty] | 221.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7634 | [9 empty] | 252.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7744 | [9 empty] | 285.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9725
19.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8604 |  | 19.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8604 | [9 empty] | 42.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8131 | [9 empty] | 70.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2068 | [9 empty] | 106.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195 | [9 empty] | 136.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465 | [9 empty] | 162.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 182.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59 | [9 empty] | 221.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7527 | [9 empty] | 252.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7717 | [9 empty] | 285.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9678
19.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 |  | 19.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 42.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8135 | [9 empty] | 70.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204 | [9 empty] | 106.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 136.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523 | [9 empty] | 162.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087 | [9 empty] | 182.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5863 | [9 empty] | 221.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7395 | [9 empty] | 252.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7661 | [9 empty] | 285.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9698
19.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 |  | 19.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8616 | [9 empty] | 42.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.803 | [9 empty] | 70.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2095 | [9 empty] | 106.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186 | [9 empty] | 136.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475 | [9 empty] | 162.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104 | [9 empty] | 182.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865 | [9 empty] | 221.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.735 | [9 empty] | 252.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7695 | [9 empty] | 285.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
19.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 |  | 19.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 42.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7993 | [9 empty] | 70.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2036 | [9 empty] | 106.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148 | [9 empty] | 136.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484 | [9 empty] | 162.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 182.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897 | [9 empty] | 221.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7193 | [9 empty] | 252.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7613 | [9 empty] | 285.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9669
19.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 |  | 19.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8583 | [9 empty] | 42.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7955 | [9 empty] | 70.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2078 | [9 empty] | 106.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 136.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 162.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 182.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842 | [9 empty] | 221.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7132 | [9 empty] | 252.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7626 | [9 empty] | 285.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
19.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 |  | 19.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8594 | [9 empty] | 42.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.785 | [9 empty] | 70.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2071 | [9 empty] | 106.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917 | [9 empty] | 136.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [9 empty] | 162.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 182.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901 | [9 empty] | 221.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7029 | [9 empty] | 252.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7601 | [9 empty] | 285.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
19.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 19.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 42.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7856 | [9 empty] | 70.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045 | [9 empty] | 106.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106 | [9 empty] | 136.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501 | [9 empty] | 162.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 182.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.586 | [9 empty] | 221.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6896 | [9 empty] | 252.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7547 | [9 empty] | 285.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9704
19.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 |  | 19.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8605 | [9 empty] | 42.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7752 | [9 empty] | 70.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2099 | [9 empty] | 106.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155 | [9 empty] | 136.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451 | [9 empty] | 162.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 182.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5863 | [9 empty] | 221.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6855 | [9 empty] | 252.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7583 | [9 empty] | 285.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9725
19.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 |  | 19.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 42.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7714 | [9 empty] | 70.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204 | [9 empty] | 106.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 136.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.246 | [9 empty] | 162.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 182.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896 | [9 empty] | 221.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6703 | [9 empty] | 252.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7506 | [9 empty] | 285.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9679
19.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 |  | 19.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578 | [9 empty] | 42.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7681 | [9 empty] | 70.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2083 | [9 empty] | 106.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 136.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [9 empty] | 162.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 183 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5839 | [9 empty] | 221.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6648 | [9 empty] | 252.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7523 | [9 empty] | 285.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
20 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8591 |  | 20 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8591 | [9 empty] | 42.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.758 | [9 empty] | 70.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2073 | [9 empty] | 106.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [9 empty] | 136.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2426 | [9 empty] | 162.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 183.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899 | [9 empty] | 221.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6552 | [9 empty] | 252.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7501 | [9 empty] | 285.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
20.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 20.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 42.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7589 | [9 empty] | 70.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2043 | [9 empty] | 106.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088 | [9 empty] | 136.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484 | [9 empty] | 162.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 183.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859 | [9 empty] | 221.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6427 | [9 empty] | 252.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7447 | [9 empty] | 285.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9719
20.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8606 |  | 20.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8606 | [9 empty] | 42.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7489 | [9 empty] | 70.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2097 | [9 empty] | 106.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145 | [9 empty] | 136.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443 | [9 empty] | 162.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 183.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864 | [9 empty] | 221.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6393 | [9 empty] | 252.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7484 | [9 empty] | 285.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9741
20.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 |  | 20.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551 | [9 empty] | 42.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7455 | [9 empty] | 70.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039 | [9 empty] | 106.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112 | [9 empty] | 136.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443 | [9 empty] | 162.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113 | [9 empty] | 183.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895 | [9 empty] | 221.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6244 | [9 empty] | 252.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7408 | [9 empty] | 285.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
20.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 |  | 20.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 | [9 empty] | 42.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7423 | [9 empty] | 70.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2082 | [9 empty] | 106.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104 | [9 empty] | 136.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463 | [9 empty] | 162.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6062 | [9 empty] | 183.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5837 | [9 empty] | 221.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6193 | [9 empty] | 252.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7425 | [9 empty] | 285.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
20.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 |  | 20.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8581 | [9 empty] | 42.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.732 | [9 empty] | 71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2074 | [9 empty] | 106.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139 | [9 empty] | 136.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241 | [9 empty] | 162.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 183.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895 | [9 empty] | 221.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.61 | [9 empty] | 252.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7402 | [9 empty] | 285.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9702
20.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 20.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 42.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.733 | [9 empty] | 71.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047 | [9 empty] | 106.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078 | [9 empty] | 136.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468 | [9 empty] | 162.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 183.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5854 | [9 empty] | 221.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5977 | [9 empty] | 252.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7348 | [9 empty] | 285.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.972
20.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 |  | 20.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 | [9 empty] | 42.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7233 | [9 empty] | 71.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2101 | [9 empty] | 106.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134 | [9 empty] | 136.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421 | [9 empty] | 162.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 183.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5858 | [9 empty] | 221.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5946 | [9 empty] | 252.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7385 | [9 empty] | 285.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9736
20.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 |  | 20.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 42.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7201 | [9 empty] | 71.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2041 | [9 empty] | 106.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9098 | [9 empty] | 136.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435 | [9 empty] | 162.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 183.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589 | [9 empty] | 221.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5799 | [9 empty] | 252.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.731 | [9 empty] | 285.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
20.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 |  | 20.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 42.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7174 | [9 empty] | 71.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2084 | [9 empty] | 106.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091 | [9 empty] | 136.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456 | [9 empty] | 162.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069 | [9 empty] | 183.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5837 | [9 empty] | 221.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5752 | [9 empty] | 252.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7327 | [9 empty] | 285.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9747
20.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 |  | 20.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572 | [9 empty] | 42.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7079 | [9 empty] | 71.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2076 | [9 empty] | 106.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128 | [9 empty] | 136.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405 | [9 empty] | 162.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 183.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899 | [9 empty] | 221.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5666 | [9 empty] | 252.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7307 | [9 empty] | 285.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
20.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 |  | 20.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7095 | [9 empty] | 71.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2048 | [9 empty] | 106.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066 | [9 empty] | 136.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463 | [9 empty] | 162.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 183.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5861 | [9 empty] | 221.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5549 | [9 empty] | 252.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7254 | [9 empty] | 285.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.972
20.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 |  | 20.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587 | [9 empty] | 43.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7001 | [9 empty] | 71.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2099 | [9 empty] | 106.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912 | [9 empty] | 136.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2411 | [9 empty] | 162.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103 | [9 empty] | 183.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5867 | [9 empty] | 221.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5523 | [9 empty] | 252.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7292 | [9 empty] | 285.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9739
20.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 20.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 43.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6971 | [9 empty] | 71.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035 | [9 empty] | 106.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086 | [9 empty] | 136.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421 | [9 empty] | 162.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 183.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901 | [9 empty] | 221.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5382 | [9 empty] | 252.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7216 | [9 empty] | 285.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9691
20.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 |  | 20.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 43.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6946 | [9 empty] | 71.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077 | [9 empty] | 106.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081 | [9 empty] | 136.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437 | [9 empty] | 162.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 183.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847 | [9 empty] | 221.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5341 | [9 empty] | 252.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7234 | [9 empty] | 285.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9754
20.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 |  | 20.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 | [9 empty] | 43.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.685 | [9 empty] | 71.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2068 | [9 empty] | 106.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 136.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [9 empty] | 162.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 183.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906 | [9 empty] | 221.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5255 | [9 empty] | 252.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7218 | [9 empty] | 285.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9706
20.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 |  | 20.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 43.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6863 | [9 empty] | 71.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039 | [9 empty] | 106.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [9 empty] | 136.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2436 | [9 empty] | 162.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078 | [9 empty] | 183.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5866 | [9 empty] | 221.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5137 | [9 empty] | 252.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7163 | [9 empty] | 285.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9724
20.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 |  | 20.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8589 | [9 empty] | 43.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6767 | [9 empty] | 71.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2094 | [9 empty] | 106.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112 | [9 empty] | 136.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [9 empty] | 162.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 183.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873 | [9 empty] | 221.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5113 | [9 empty] | 252.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7204 | [9 empty] | 285.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9744
20.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 20.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 43.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6737 | [9 empty] | 71.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2034 | [9 empty] | 106.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 136.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [9 empty] | 162.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114 | [9 empty] | 183.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5905 | [9 empty] | 221.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4974 | [9 empty] | 252.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7133 | [9 empty] | 285.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9696
20.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 |  | 20.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 43.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6713 | [9 empty] | 71.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2067 | [9 empty] | 106.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 136.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415 | [9 empty] | 162.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 183.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5851 | [9 empty] | 221.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4936 | [9 empty] | 252.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7152 | [9 empty] | 285.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9756
20.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 |  | 20.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8571 | [9 empty] | 43.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6617 | [9 empty] | 71.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2071 | [9 empty] | 106.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911 | [9 empty] | 136.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [9 empty] | 162.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 183.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5914 | [9 empty] | 221.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4857 | [9 empty] | 252.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7135 | [9 empty] | 285.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9709
20.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 |  | 20.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 | [9 empty] | 43.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6634 | [9 empty] | 71.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045 | [9 empty] | 106.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 136.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2423 | [9 empty] | 162.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 183.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5877 | [9 empty] | 221.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4745 | [9 empty] | 252.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7083 | [9 empty] | 285.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9728
20.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 |  | 20.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8584 | [9 empty] | 43.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6545 | [9 empty] | 71.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2101 | [9 empty] | 106.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 136.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372 | [9 empty] | 162.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 183.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883 | [9 empty] | 221.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4725 | [9 empty] | 252.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7124 | [9 empty] | 285.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9748
20.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 |  | 20.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 43.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6519 | [9 empty] | 71.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2042 | [9 empty] | 106.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074 | [9 empty] | 137 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386 | [9 empty] | 162.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117 | [9 empty] | 183.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915 | [9 empty] | 221.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4589 | [9 empty] | 252.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7049 | [9 empty] | 285.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
20.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 |  | 20.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 | [9 empty] | 43.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.65 | [9 empty] | 71.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2075 | [9 empty] | 106.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 137.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403 | [9 empty] | 162.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 183.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5861 | [9 empty] | 221.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4555 | [9 empty] | 252.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7066 | [9 empty] | 285.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9759
20.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8565 |  | 20.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8565 | [9 empty] | 43.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6408 | [9 empty] | 71.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.208 | [9 empty] | 106.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107 | [9 empty] | 137.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [9 empty] | 162.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 183.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922 | [9 empty] | 221.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4482 | [9 empty] | 252.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7051 | [9 empty] | 285.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9712
20.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 |  | 20.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 43.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6428 | [9 empty] | 71.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2053 | [9 empty] | 106.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 137.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241 | [9 empty] | 162.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 183.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882 | [9 empty] | 221.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4374 | [9 empty] | 252.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7 | [9 empty] | 285.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.973
20.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 |  | 20.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577 | [9 empty] | 43.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6339 | [9 empty] | 71.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2108 | [9 empty] | 106.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104 | [9 empty] | 137.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [9 empty] | 162.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 183.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589 | [9 empty] | 221.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4358 | [9 empty] | 252.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7043 | [9 empty] | 285.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9751
20.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 20.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 43.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6316 | [9 empty] | 71.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047 | [9 empty] | 106.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 137.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237 | [9 empty] | 162.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 183.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923 | [9 empty] | 221.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4228 | [9 empty] | 252.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.697 | [9 empty] | 285.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9705
20.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 20.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 43.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6299 | [9 empty] | 71.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077 | [9 empty] | 106.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 137.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387 | [9 empty] | 162.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 183.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5871 | [9 empty] | 221.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4199 | [9 empty] | 252.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6988 | [9 empty] | 285.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9769
20.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 |  | 20.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558 | [9 empty] | 43.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6209 | [9 empty] | 71.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077 | [9 empty] | 106.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108 | [9 empty] | 137.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [9 empty] | 162.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 183.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932 | [9 empty] | 221.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4123 | [9 empty] | 252.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6975 | [9 empty] | 285.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9724
20.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 20.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 43.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6229 | [9 empty] | 71.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045 | [9 empty] | 106.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [9 empty] | 137.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [9 empty] | 162.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086 | [9 empty] | 183.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5892 | [9 empty] | 221.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4018 | [9 empty] | 252.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6922 | [9 empty] | 285.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
20.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 |  | 20.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 | [9 empty] | 43.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6141 | [9 empty] | 71.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2097 | [9 empty] | 106.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104 | [9 empty] | 137.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [9 empty] | 162.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108 | [9 empty] | 183.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899 | [9 empty] | 221.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4004 | [9 empty] | 253 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6965 | [9 empty] | 285.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9766
20.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 |  | 20.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 | [9 empty] | 43.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6118 | [9 empty] | 71.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035 | [9 empty] | 106.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 137.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [9 empty] | 162.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 183.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928 | [9 empty] | 221.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3877 | [9 empty] | 253.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6894 | [9 empty] | 285.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
20.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541 |  | 20.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541 | [9 empty] | 43.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6101 | [9 empty] | 71.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065 | [9 empty] | 106.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 137.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377 | [9 empty] | 162.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 183.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873 | [9 empty] | 221.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3848 | [9 empty] | 253.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6913 | [9 empty] | 285.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9777
20.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 20.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 43.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6011 | [9 empty] | 71.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065 | [9 empty] | 106.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101 | [9 empty] | 137.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325 | [23 empty] | 183.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5931 | [9 empty] | 221.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3778 | [9 empty] | 253.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6899 | [9 empty] | 285.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
20.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 20.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 43.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6035 | [9 empty] | 71.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035 | [9 empty] | 106.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 137.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [23 empty] | 183.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891 | [9 empty] | 221.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3677 | [9 empty] | 253.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6847 | [9 empty] | 285.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9747
20.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8569 |  | 20.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8569 | [9 empty] | 43.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5952 | [9 empty] | 71.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2089 | [9 empty] | 106.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 137.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 183.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898 | [9 empty] | 221.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3665 | [9 empty] | 253.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6892 | [9 empty] | 285.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9765
20.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 |  | 20.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 43.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5932 | [9 empty] | 71.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028 | [9 empty] | 106.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 137.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 183.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928 | [9 empty] | 221.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3541 | [9 empty] | 253.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.682 | [9 empty] | 285.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
20.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541 |  | 20.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541 | [9 empty] | 43.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.592 | [9 empty] | 71.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.206 | [9 empty] | 106.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 137.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237 | [23 empty] | 183.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5876 | [9 empty] | 221.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3519 | [9 empty] | 253.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6837 | [9 empty] | 285.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9776
20.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 |  | 20.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557 | [9 empty] | 43.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5836 | [9 empty] | 71.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.206 | [9 empty] | 106.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082 | [9 empty] | 137.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321 | [23 empty] | 183.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 221.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3457 | [9 empty] | 253.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6825 | [9 empty] | 285.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
20.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 20.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 43.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5864 | [9 empty] | 71.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2031 | [9 empty] | 106.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 137.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [23 empty] | 183.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898 | [9 empty] | 221.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3357 | [9 empty] | 253.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6772 | [9 empty] | 285.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9748
20.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 |  | 20.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8573 | [9 empty] | 43.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5784 | [9 empty] | 71.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2084 | [9 empty] | 106.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 137.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 183.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904 | [9 empty] | 221.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3348 | [9 empty] | 253.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6816 | [9 empty] | 285.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9768
20.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 |  | 20.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 43.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5767 | [9 empty] | 71.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2024 | [9 empty] | 106.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 137.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [23 empty] | 183.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5934 | [9 empty] | 221.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3228 | [9 empty] | 253.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6746 | [9 empty] | 285.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9719
20.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 |  | 20.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 43.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5758 | [9 empty] | 71.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2057 | [9 empty] | 106.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 137.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236 | [23 empty] | 183.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5879 | [9 empty] | 221.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3207 | [9 empty] | 253.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6765 | [9 empty] | 285.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.978
20.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 |  | 20.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 | [9 empty] | 43.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5672 | [9 empty] | 71.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2061 | [9 empty] | 106.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 137.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [23 empty] | 183.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 221.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3146 | [9 empty] | 253.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6757 | [9 empty] | 285.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
20.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 20.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 43.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5697 | [9 empty] | 71.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033 | [9 empty] | 106.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 137.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [23 empty] | 183.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898 | [9 empty] | 221.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3047 | [9 empty] | 253.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6705 | [9 empty] | 285.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.975
20.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 |  | 20.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 43.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5615 | [9 empty] | 71.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2086 | [9 empty] | 106.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 137.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [23 empty] | 183.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906 | [9 empty] | 221.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3041 | [9 empty] | 253.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6749 | [9 empty] | 285.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9771
20.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8506 |  | 20.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8506 | [9 empty] | 43.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5596 | [9 empty] | 71.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028 | [9 empty] | 106.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 137.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 183.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5939 | [9 empty] | 221.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2922 | [9 empty] | 253.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6682 | [9 empty] | 285.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9723
20.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 20.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 43.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5588 | [9 empty] | 71.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2061 | [9 empty] | 106.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [9 empty] | 137.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 183.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5885 | [9 empty] | 221.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2904 | [9 empty] | 253.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6701 | [9 empty] | 285.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9786
20.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 |  | 20.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 | [9 empty] | 43.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5507 | [9 empty] | 71.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065 | [9 empty] | 106.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 137.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 183.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946 | [9 empty] | 222 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2847 | [9 empty] | 253.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6691 | [9 empty] | 285.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
20.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 20.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 43.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5537 | [9 empty] | 71.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039 | [9 empty] | 106.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 137.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [23 empty] | 183.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906 | [9 empty] | 222.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2753 | [9 empty] | 253.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6638 | [9 empty] | 286 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9761
20.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 |  | 20.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8552 | [9 empty] | 43.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.546 | [9 empty] | 71.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.209 | [9 empty] | 106.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081 | [9 empty] | 137.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315 | [23 empty] | 183.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915 | [9 empty] | 222.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2752 | [9 empty] | 253.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6682 | [9 empty] | 286.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9783
20.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 20.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 43.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5443 | [9 empty] | 71.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2008 | [9 empty] | 106.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 137.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [23 empty] | 183.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946 | [9 empty] | 222.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2638 | [9 empty] | 253.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614 | [9 empty] | 286.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9734
20.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 |  | 20.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 43.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5435 | [9 empty] | 71.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.199 | [9 empty] | 106.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046 | [9 empty] | 137.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 183.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893 | [9 empty] | 222.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2625 | [9 empty] | 253.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6631 | [9 empty] | 286.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9798
20.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 |  | 20.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 43.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5353 | [9 empty] | 71.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.194 | [9 empty] | 106.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 137.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [23 empty] | 183.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5954 | [9 empty] | 222.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2575 | [9 empty] | 253.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622 | [9 empty] | 286.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9751
20.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 |  | 20.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 43.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5383 | [9 empty] | 71.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1841 | [9 empty] | 106.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 137.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 183.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5913 | [9 empty] | 222.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2484 | [9 empty] | 253.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6569 | [9 empty] | 286.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9771
20.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 |  | 20.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 43.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5307 | [9 empty] | 71.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1811 | [9 empty] | 106.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 137.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 183.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923 | [9 empty] | 222.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2485 | [9 empty] | 253.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614 | [9 empty] | 286.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9792
20.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 |  | 20.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 43.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.529 | [9 empty] | 71.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1661 | [9 empty] | 106.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 137.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328 | [23 empty] | 183.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955 | [9 empty] | 222.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2373 | [9 empty] | 253.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543 | [9 empty] | 286.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
20.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 20.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 43.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5284 | [9 empty] | 71.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1587 | [9 empty] | 106.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 137.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [23 empty] | 183.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5903 | [9 empty] | 222.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2365 | [9 empty] | 253.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656 | [9 empty] | 286.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9809
20.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 20.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 43.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5204 | [9 empty] | 71.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1498 | [9 empty] | 106.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 137.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 183.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 222.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2316 | [9 empty] | 253.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553 | [9 empty] | 286.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9763
20.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 |  | 20.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 43.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5235 | [9 empty] | 71.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1367 | [9 empty] | 106.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 137.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 183.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926 | [9 empty] | 222.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2226 | [9 empty] | 253.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65 | [9 empty] | 286.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9782
20.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 |  | 20.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855 | [9 empty] | 43.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.516 | [9 empty] | 71.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1317 | [9 empty] | 106.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 137.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305 | [23 empty] | 183.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5935 | [9 empty] | 222.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2231 | [9 empty] | 253.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 286.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9801
20.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 |  | 20.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [9 empty] | 43.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5146 | [9 empty] | 71.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1155 | [9 empty] | 106.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 137.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326 | [23 empty] | 183.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964 | [9 empty] | 222.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2121 | [9 empty] | 253.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479 | [9 empty] | 286.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9754
20.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 20.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 43.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5141 | [9 empty] | 71.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1094 | [9 empty] | 106.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 137.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [23 empty] | 183.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908 | [9 empty] | 222.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2112 | [9 empty] | 253.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494 | [9 empty] | 286.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9807
20.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 20.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 43.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.506 | [9 empty] | 71.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0978 | [9 empty] | 106.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [9 empty] | 137.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293 | [23 empty] | 183.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968 | [9 empty] | 222.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2062 | [9 empty] | 253.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486 | [9 empty] | 286.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9764
20.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 20.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 43.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5092 | [9 empty] | 71.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0844 | [9 empty] | 106.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 137.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 183.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925 | [9 empty] | 222.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1972 | [9 empty] | 253.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434 | [9 empty] | 286.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.978
20.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854 |  | 20.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854 | [9 empty] | 43.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5018 | [9 empty] | 71.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0788 | [9 empty] | 106.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067 | [9 empty] | 137.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 183.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5935 | [9 empty] | 222.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1977 | [9 empty] | 253.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482 | [9 empty] | 286.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9799
20.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 |  | 20.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 43.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5005 | [9 empty] | 71.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0617 | [9 empty] | 106.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 137.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325 | [23 empty] | 183.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 222.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1868 | [9 empty] | 253.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417 | [9 empty] | 286.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
20.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 |  | 20.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 43.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5002 | [9 empty] | 71.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0549 | [9 empty] | 106.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 137.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339 | [23 empty] | 183.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915 | [9 empty] | 222.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1863 | [9 empty] | 253.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434 | [9 empty] | 286.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9816
20.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 |  | 20.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 43.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4926 | [9 empty] | 71.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0428 | [9 empty] | 106.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065 | [9 empty] | 137.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294 | [23 empty] | 183.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5979 | [9 empty] | 222.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1821 | [9 empty] | 253.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429 | [9 empty] | 286.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9772
20.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 |  | 20.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 43.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4961 | [9 empty] | 71.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0289 | [9 empty] | 106.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 137.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 183.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938 | [9 empty] | 222.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1736 | [9 empty] | 253.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378 | [9 empty] | 286.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9794
20.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 |  | 20.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 43.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.489 | [9 empty] | 71.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0232 | [9 empty] | 106.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [9 empty] | 137.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 183.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947 | [9 empty] | 222.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1745 | [9 empty] | 253.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428 | [9 empty] | 286.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9816
20.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 20.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 43.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4878 | [9 empty] | 71.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0061 | [9 empty] | 107 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 137.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 183.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976 | [9 empty] | 222.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.164 | [9 empty] | 253.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363 | [9 empty] | 286.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.977
20.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 |  | 20.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 43.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4876 | [9 empty] | 71.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9975 | [9 empty] | 107.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 137.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 183.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922 | [9 empty] | 222.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1638 | [9 empty] | 253.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383 | [9 empty] | 286.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9832
20.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 20.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 43.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4797 | [9 empty] | 71.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.988 | [9 empty] | 107.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [9 empty] | 137.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288 | [23 empty] | 183.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983 | [9 empty] | 222.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1596 | [9 empty] | 253.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382 | [9 empty] | 286.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9785
20.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 |  | 20.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 43.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4829 | [9 empty] | 71.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9747 | [9 empty] | 107.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 137.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 183.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 222.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1511 | [9 empty] | 253.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332 | [9 empty] | 286.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9803
20.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 20.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 43.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4754 | [9 empty] | 71.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9696 | [9 empty] | 107.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 137.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295 | [23 empty] | 183.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5949 | [9 empty] | 222.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1522 | [9 empty] | 253.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384 | [9 empty] | 286.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9824
20.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471 |  | 20.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471 | [9 empty] | 43.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4737 | [9 empty] | 71.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9532 | [9 empty] | 107.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 137.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [23 empty] | 183.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5977 | [9 empty] | 222.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1419 | [9 empty] | 253.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323 | [9 empty] | 286.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9775
20.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 |  | 20.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 | [9 empty] | 43.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4733 | [9 empty] | 71.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9451 | [9 empty] | 107.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 137.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 183.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925 | [9 empty] | 222.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1418 | [9 empty] | 253.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342 | [9 empty] | 286.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9836
20.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 |  | 20.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 43.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4655 | [9 empty] | 71.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.936 | [9 empty] | 107.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 137.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229 | [23 empty] | 183.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 222.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1379 | [9 empty] | 253.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339 | [9 empty] | 286.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9789
20.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 |  | 20.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 43.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4693 | [9 empty] | 71.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9233 | [9 empty] | 107.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [9 empty] | 137.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [23 empty] | 183.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947 | [9 empty] | 222.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1299 | [9 empty] | 253.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6284 | [9 empty] | 286.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9808
20.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 20.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 43.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4623 | [9 empty] | 71.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9188 | [9 empty] | 107.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 137.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 183.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956 | [9 empty] | 222.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1314 | [9 empty] | 253.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332 | [9 empty] | 286.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9828
20.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 20.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 43.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.461 | [9 empty] | 71.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9028 | [9 empty] | 107.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 137.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [23 empty] | 183.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5984 | [9 empty] | 222.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1213 | [9 empty] | 253.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266 | [9 empty] | 286.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9779
20.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 20.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 43.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.461 | [9 empty] | 71.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8975 | [9 empty] | 107.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 137.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [23 empty] | 183.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932 | [9 empty] | 222.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1214 | [9 empty] | 253.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281 | [9 empty] | 286.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9841
20.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 20.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 43.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4532 | [9 empty] | 71.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8869 | [9 empty] | 107.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 137.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 183.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992 | [9 empty] | 222.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1172 | [9 empty] | 253.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.628 | [9 empty] | 286.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9797
20.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471 |  | 20.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471 | [9 empty] | 43.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4568 | [9 empty] | 71.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8746 | [9 empty] | 107.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 137.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 183.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.595 | [9 empty] | 222.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1099 | [9 empty] | 253.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227 | [9 empty] | 286.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9817
20.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 20.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 43.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4495 | [9 empty] | 71.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8704 | [9 empty] | 107.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 137.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 183.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 222.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1114 | [9 empty] | 253.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276 | [9 empty] | 286.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9838
20.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 |  | 20.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 43.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4481 | [9 empty] | 71.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.855 | [9 empty] | 107.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011 | [9 empty] | 137.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 183.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5989 | [9 empty] | 222.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1017 | [9 empty] | 253.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6212 | [9 empty] | 286.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9793
20.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 |  | 20.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 43.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4482 | [9 empty] | 71.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.85 | [9 empty] | 107.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 137.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [23 empty] | 183.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936 | [9 empty] | 222.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1022 | [9 empty] | 253.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231 | [9 empty] | 286.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
20.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 |  | 20.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 43.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4406 | [9 empty] | 71.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8397 | [9 empty] | 107.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 137.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 183.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995 | [9 empty] | 222.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0982 | [9 empty] | 253.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232 | [9 empty] | 286.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.981
20.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 |  | 20.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 43.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4442 | [9 empty] | 71.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8277 | [9 empty] | 107.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 137.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361 | [23 empty] | 183.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952 | [9 empty] | 222.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0908 | [9 empty] | 253.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181 | [9 empty] | 286.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9827
20.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 |  | 20.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517 | [9 empty] | 43.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4371 | [9 empty] | 71.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.824 | [9 empty] | 107.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 137.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 183.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.596 | [9 empty] | 222.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0924 | [9 empty] | 253.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232 | [9 empty] | 286.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9847
20.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 |  | 20.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 43.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4357 | [9 empty] | 71.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.809 | [9 empty] | 107.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 137.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 183.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 222.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0825 | [9 empty] | 253.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172 | [9 empty] | 286.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9798
20.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 |  | 20.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 43.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4356 | [9 empty] | 71.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8047 | [9 empty] | 107.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 137.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [23 empty] | 183.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932 | [9 empty] | 222.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0829 | [9 empty] | 253.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192 | [9 empty] | 286.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.986
20.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 |  | 20.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 | [9 empty] | 43.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4276 | [9 empty] | 71.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7951 | [9 empty] | 107.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 137.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 183.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992 | [9 empty] | 222.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0789 | [9 empty] | 253.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195 | [9 empty] | 286.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9813
20.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 |  | 20.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 43.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4312 | [9 empty] | 71.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7841 | [9 empty] | 107.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [9 empty] | 137.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [23 empty] | 183.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5949 | [9 empty] | 222.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0717 | [9 empty] | 253.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6146 | [9 empty] | 286.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9834
20.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 |  | 20.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 43.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4245 | [9 empty] | 71.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.781 | [9 empty] | 107.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 137.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [23 empty] | 183.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 222.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0734 | [9 empty] | 253.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6202 | [9 empty] | 286.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
20.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 |  | 20.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 43.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4235 | [9 empty] | 71.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7664 | [9 empty] | 107.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 137.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [23 empty] | 183.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987 | [9 empty] | 222.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0638 | [9 empty] | 253.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6144 | [9 empty] | 286.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9807
20.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 20.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 43.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4239 | [9 empty] | 71.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7622 | [9 empty] | 107.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 137.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 184 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936 | [9 empty] | 222.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0646 | [9 empty] | 253.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6163 | [9 empty] | 286.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.987
21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 |  | 21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 43.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4166 | [9 empty] | 71.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7527 | [9 empty] | 107.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 137.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 184.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998 | [9 empty] | 222.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.061 | [9 empty] | 253.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164 | [9 empty] | 286.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9825
21.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 21.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 43.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4208 | [9 empty] | 71.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7417 | [9 empty] | 107.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 137.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365 | [23 empty] | 184.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956 | [9 empty] | 222.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.054 | [9 empty] | 253.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113 | [9 empty] | 286.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9845
21.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 |  | 21.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 43.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4141 | [9 empty] | 71.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7387 | [9 empty] | 107.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 137.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 184.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 222.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0557 | [9 empty] | 253.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166 | [9 empty] | 286.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9866
21.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 |  | 21.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 | [9 empty] | 43.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4131 | [9 empty] | 71.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7243 | [9 empty] | 107.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 137.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 184.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995 | [9 empty] | 222.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0463 | [9 empty] | 253.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.611 | [9 empty] | 286.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9818
21.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 21.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 43.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4135 | [9 empty] | 71.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.72 | [9 empty] | 107.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 137.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [23 empty] | 184.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594 | [9 empty] | 222.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0469 | [9 empty] | 253.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6132 | [9 empty] | 286.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9881
21.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8476 |  | 21.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8476 | [9 empty] | 43.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4058 | [9 empty] | 72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7098 | [9 empty] | 107.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 137.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301 | [23 empty] | 184.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6002 | [9 empty] | 222.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0428 | [9 empty] | 253.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6139 | [9 empty] | 286.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9833
21.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 |  | 21.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 43.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4093 | [9 empty] | 72.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6977 | [9 empty] | 107.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [9 empty] | 137.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361 | [23 empty] | 184.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959 | [9 empty] | 222.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0356 | [9 empty] | 253.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6091 | [9 empty] | 286.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9852
21.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 |  | 21.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 43.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4025 | [9 empty] | 72.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6933 | [9 empty] | 107.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 137.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 184.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971 | [9 empty] | 222.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0372 | [9 empty] | 253.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6146 | [9 empty] | 286.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9874
21.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 21.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 43.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4013 | [9 empty] | 72.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6775 | [9 empty] | 107.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 137.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [23 empty] | 184.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5999 | [9 empty] | 222.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0269 | [9 empty] | 253.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6092 | [9 empty] | 286.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9826
21.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 21.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 43.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4015 | [9 empty] | 72.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6721 | [9 empty] | 107.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 137.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [23 empty] | 184.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946 | [9 empty] | 222.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0263 | [9 empty] | 253.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113 | [9 empty] | 286.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9889
21.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 |  | 21.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [9 empty] | 43.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3938 | [9 empty] | 72.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6614 | [9 empty] | 107.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 137.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 184.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007 | [9 empty] | 222.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0209 | [9 empty] | 253.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6119 | [9 empty] | 286.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9842
21.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 21.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3975 | [9 empty] | 72.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6492 | [9 empty] | 107.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 137.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [23 empty] | 184.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5963 | [9 empty] | 222.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0126 | [9 empty] | 253.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.607 | [9 empty] | 286.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
21.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 |  | 21.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 | [9 empty] | 44.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3909 | [9 empty] | 72.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6451 | [9 empty] | 107.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 137.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [23 empty] | 184.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5972 | [9 empty] | 222.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.013 | [9 empty] | 253.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6126 | [9 empty] | 286.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.988
21.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 |  | 21.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 | [9 empty] | 44.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3898 | [9 empty] | 72.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6299 | [9 empty] | 107.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 137.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 184.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997 | [9 empty] | 222.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0021 | [9 empty] | 253.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6069 | [9 empty] | 286.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.983
21.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 |  | 21.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 44.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3902 | [9 empty] | 72.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6251 | [9 empty] | 107.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 137.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 184.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942 | [9 empty] | 222.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0014 | [9 empty] | 253.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6087 | [9 empty] | 286.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9892
21.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 21.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 44.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3826 | [9 empty] | 72.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6149 | [9 empty] | 107.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 137.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301 | [23 empty] | 184.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001 | [9 empty] | 222.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9959 | [9 empty] | 253.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6094 | [9 empty] | 286.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9846
21.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 21.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 44.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3863 | [9 empty] | 72.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6031 | [9 empty] | 107.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 137.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362 | [23 empty] | 184.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956 | [9 empty] | 222.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9874 | [9 empty] | 253.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6045 | [9 empty] | 286.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9865
21.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 |  | 21.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 | [9 empty] | 44.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3797 | [9 empty] | 72.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5992 | [9 empty] | 107.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 137.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [23 empty] | 184.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966 | [9 empty] | 222.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9877 | [9 empty] | 253.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.61 | [9 empty] | 286.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9888
21.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 |  | 21.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [9 empty] | 44.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3786 | [9 empty] | 72.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5841 | [9 empty] | 107.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 137.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 184.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5996 | [9 empty] | 222.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9767 | [9 empty] | 253.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6045 | [9 empty] | 286.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.984
21.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 |  | 21.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 44.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3793 | [9 empty] | 72.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5795 | [9 empty] | 107.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 137.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 184.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5944 | [9 empty] | 222.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9759 | [9 empty] | 253.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6066 | [9 empty] | 286.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
21.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 |  | 21.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 44.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3722 | [9 empty] | 72.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5695 | [9 empty] | 107.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 137.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 184.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6005 | [9 empty] | 222.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9702 | [9 empty] | 253.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6076 | [9 empty] | 286.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
21.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 |  | 21.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 44.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3762 | [9 empty] | 72.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.558 | [9 empty] | 107.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [9 empty] | 137.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361 | [23 empty] | 184.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5961 | [9 empty] | 222.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9607 | [9 empty] | 253.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6026 | [9 empty] | 286.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9875
21.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 21.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 44.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.37 | [9 empty] | 72.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5547 | [9 empty] | 107.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 137.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [23 empty] | 184.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974 | [9 empty] | 222.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.96 | [9 empty] | 253.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6083 | [9 empty] | 286.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
21.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 21.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 44.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3692 | [9 empty] | 72.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5403 | [9 empty] | 107.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 138 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 184.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6002 | [9 empty] | 222.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9476 | [9 empty] | 253.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031 | [9 empty] | 286.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9849
21.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 |  | 21.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 44.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3699 | [9 empty] | 72.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5342 | [9 empty] | 107.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 138.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 184.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5948 | [9 empty] | 222.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9454 | [9 empty] | 253.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6053 | [9 empty] | 286.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9909
21.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 |  | 21.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 | [9 empty] | 44.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3626 | [9 empty] | 72.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5268 | [9 empty] | 107.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [9 empty] | 138.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 184.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.601 | [9 empty] | 222.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9382 | [9 empty] | 253.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6054 | [9 empty] | 286.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9862
21.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 21.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 44.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3667 | [9 empty] | 72.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.516 | [9 empty] | 107.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [9 empty] | 138.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 184.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965 | [9 empty] | 222.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9284 | [9 empty] | 253.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6024 | [9 empty] | 286.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9881
21.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 |  | 21.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 44.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3604 | [9 empty] | 72.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5133 | [9 empty] | 107.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 138.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 184.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976 | [9 empty] | 222.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9274 | [9 empty] | 253.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6076 | [9 empty] | 286.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9901
21.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 |  | 21.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [9 empty] | 44.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3595 | [9 empty] | 72.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4993 | [9 empty] | 107.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 138.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333 | [23 empty] | 184.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6004 | [9 empty] | 222.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9149 | [9 empty] | 253.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6015 | [9 empty] | 286.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9853
21.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 |  | 21.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 44.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3603 | [9 empty] | 72.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4958 | [9 empty] | 107.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 138.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [23 empty] | 184.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5953 | [9 empty] | 222.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9132 | [9 empty] | 253.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6053 | [9 empty] | 286.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9914
21.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 |  | 21.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 44.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3534 | [9 empty] | 72.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4868 | [9 empty] | 107.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 138.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301 | [23 empty] | 184.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016 | [9 empty] | 222.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9067 | [9 empty] | 253.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6041 | [9 empty] | 286.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9869
21.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8409 |  | 21.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8409 | [9 empty] | 44.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3578 | [9 empty] | 72.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4763 | [9 empty] | 107.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 138.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361 | [23 empty] | 184.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5973 | [9 empty] | 222.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8976 | [9 empty] | 253.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003 | [9 empty] | 286.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9887
21.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 21.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 44.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3518 | [9 empty] | 72.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4737 | [9 empty] | 107.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [9 empty] | 138.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 184.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988 | [9 empty] | 222.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8969 | [9 empty] | 254 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6061 | [9 empty] | 286.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9908
21.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 |  | 21.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [9 empty] | 44.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3511 | [9 empty] | 72.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4598 | [9 empty] | 107.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 138.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 184.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016 | [9 empty] | 222.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8849 | [9 empty] | 254.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998 | [9 empty] | 286.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
21.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 |  | 21.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445 | [9 empty] | 44.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3526 | [9 empty] | 72.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4568 | [9 empty] | 107.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 138.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 184.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964 | [9 empty] | 222.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8834 | [9 empty] | 254.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6038 | [9 empty] | 286.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9924
21.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 |  | 21.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 44.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3455 | [9 empty] | 72.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4483 | [9 empty] | 107.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 138.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [23 empty] | 184.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024 | [9 empty] | 222.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8768 | [9 empty] | 254.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.603 | [9 empty] | 286.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
21.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 |  | 21.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [9 empty] | 44.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3498 | [9 empty] | 72.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4383 | [9 empty] | 107.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 138.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [23 empty] | 184.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5979 | [9 empty] | 222.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8678 | [9 empty] | 254.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6 | [9 empty] | 286.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9894
21.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 |  | 21.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 44.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3438 | [9 empty] | 72.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4363 | [9 empty] | 107.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 138.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314 | [23 empty] | 184.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5991 | [9 empty] | 222.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8675 | [9 empty] | 254.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6055 | [9 empty] | 286.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9914
21.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 21.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 44.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.343 | [9 empty] | 72.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.423 | [9 empty] | 107.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 138.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [23 empty] | 184.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017 | [9 empty] | 222.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8559 | [9 empty] | 254.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995 | [9 empty] | 286.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9867
21.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 21.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 44.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3442 | [9 empty] | 72.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4204 | [9 empty] | 107.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 138.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [23 empty] | 184.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965 | [9 empty] | 222.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8548 | [9 empty] | 254.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6034 | [9 empty] | 286.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
21.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 21.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 44.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3373 | [9 empty] | 72.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4121 | [9 empty] | 107.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 138.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318 | [23 empty] | 184.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026 | [9 empty] | 222.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8487 | [9 empty] | 254.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6023 | [9 empty] | 286.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9883
21.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 21.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 44.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3419 | [9 empty] | 72.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4024 | [9 empty] | 107.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 138.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376 | [23 empty] | 184.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983 | [9 empty] | 222.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8401 | [9 empty] | 254.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.599 | [9 empty] | 286.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
21.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 |  | 21.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 44.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3361 | [9 empty] | 72.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4008 | [9 empty] | 107.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 138.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [23 empty] | 184.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994 | [9 empty] | 222.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8399 | [9 empty] | 254.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6043 | [9 empty] | 286.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
21.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 |  | 21.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [9 empty] | 44.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3354 | [9 empty] | 72.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3878 | [9 empty] | 107.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 138.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [23 empty] | 184.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.602 | [9 empty] | 222.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8285 | [9 empty] | 254.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5982 | [9 empty] | 286.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9873
21.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 21.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 44.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3366 | [9 empty] | 72.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3855 | [9 empty] | 107.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 138.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [23 empty] | 184.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968 | [9 empty] | 222.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8275 | [9 empty] | 254.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6019 | [9 empty] | 286.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9935
21.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8426 |  | 21.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8426 | [9 empty] | 44.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3297 | [9 empty] | 72.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3777 | [9 empty] | 107.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [9 empty] | 138.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [23 empty] | 184.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6029 | [9 empty] | 222.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8218 | [9 empty] | 254.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6011 | [9 empty] | 286.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9889
21.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 |  | 21.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [9 empty] | 44.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3342 | [9 empty] | 72.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3685 | [9 empty] | 107.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 138.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [23 empty] | 184.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5985 | [9 empty] | 222.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8134 | [9 empty] | 254.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.598 | [9 empty] | 286.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9907
21.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 21.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 44.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3283 | [9 empty] | 72.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3671 | [9 empty] | 107.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 138.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [23 empty] | 184.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998 | [9 empty] | 222.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8134 | [9 empty] | 254.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6035 | [9 empty] | 286.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9931
21.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 21.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 44.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3275 | [9 empty] | 72.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3543 | [9 empty] | 107.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 138.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [23 empty] | 184.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025 | [9 empty] | 222.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8024 | [9 empty] | 254.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5982 | [9 empty] | 286.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9885
21.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 |  | 21.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 44.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3289 | [9 empty] | 72.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3504 | [9 empty] | 107.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [9 empty] | 138.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [23 empty] | 184.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975 | [9 empty] | 222.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8017 | [9 empty] | 254.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6013 | [9 empty] | 286.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
21.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8425 |  | 21.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8425 | [9 empty] | 44.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3221 | [9 empty] | 72.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3445 | [9 empty] | 107.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039 | [9 empty] | 138.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [23 empty] | 184.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6036 | [9 empty] | 223 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7959 | [9 empty] | 254.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6004 | [9 empty] | 286.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9903
21.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 |  | 21.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [9 empty] | 44.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3268 | [9 empty] | 72.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3355 | [9 empty] | 107.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [9 empty] | 138.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [23 empty] | 184.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992 | [9 empty] | 223.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7877 | [9 empty] | 254.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597 | [9 empty] | 287 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9923
21.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 |  | 21.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 | [9 empty] | 44.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3212 | [9 empty] | 72.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3345 | [9 empty] | 107.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 138.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [23 empty] | 184.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6004 | [9 empty] | 223.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.788 | [9 empty] | 254.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6025 | [9 empty] | 287.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
21.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 21.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 44.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3207 | [9 empty] | 72.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3224 | [9 empty] | 107.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 138.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 184.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6028 | [9 empty] | 223.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7771 | [9 empty] | 254.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5968 | [9 empty] | 287.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
21.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 |  | 21.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [9 empty] | 44.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3221 | [9 empty] | 72.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3191 | [9 empty] | 107.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 138.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235 | [23 empty] | 184.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974 | [9 empty] | 223.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7765 | [9 empty] | 254.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009 | [9 empty] | 287.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9959
21.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 21.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 44.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3151 | [9 empty] | 72.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3135 | [9 empty] | 107.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [9 empty] | 138.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 184.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6033 | [9 empty] | 223.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7709 | [9 empty] | 254.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003 | [9 empty] | 287.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
21.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 |  | 21.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 44.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3195 | [9 empty] | 72.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3049 | [9 empty] | 107.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 138.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [23 empty] | 184.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988 | [9 empty] | 223.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7629 | [9 empty] | 254.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5976 | [9 empty] | 287.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9931
21.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 |  | 21.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 44.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3137 | [9 empty] | 72.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3042 | [9 empty] | 107.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 138.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [23 empty] | 184.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6 | [9 empty] | 223.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7634 | [9 empty] | 254.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6033 | [9 empty] | 287.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
21.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 |  | 21.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 44.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.313 | [9 empty] | 72.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2921 | [9 empty] | 107.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 138.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 184.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025 | [9 empty] | 223.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7527 | [9 empty] | 254.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5975 | [9 empty] | 287.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
21.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 21.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 44.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3146 | [9 empty] | 72.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2888 | [9 empty] | 107.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 138.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [23 empty] | 184.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976 | [9 empty] | 223.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7524 | [9 empty] | 254.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6011 | [9 empty] | 287.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9969
21.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 |  | 21.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [9 empty] | 44.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.308 | [9 empty] | 72.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2832 | [9 empty] | 107.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048 | [9 empty] | 138.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 184.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041 | [9 empty] | 223.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7474 | [9 empty] | 254.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003 | [9 empty] | 287.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
21.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 |  | 21.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 44.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3129 | [9 empty] | 72.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2747 | [9 empty] | 107.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 138.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379 | [23 empty] | 184.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997 | [9 empty] | 223.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7398 | [9 empty] | 254.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5969 | [9 empty] | 287.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9941
21.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 |  | 21.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 44.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3073 | [9 empty] | 72.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.274 | [9 empty] | 107.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 138.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [23 empty] | 184.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011 | [9 empty] | 223.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7406 | [9 empty] | 254.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6022 | [9 empty] | 287.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9961
21.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 |  | 21.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 44.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3067 | [9 empty] | 72.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.262 | [9 empty] | 107.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [9 empty] | 138.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [23 empty] | 184.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038 | [9 empty] | 223.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7302 | [9 empty] | 254.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961 | [9 empty] | 287.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
21.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 |  | 21.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 | [9 empty] | 44.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3083 | [9 empty] | 72.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2588 | [9 empty] | 107.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 138.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [23 empty] | 184.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5986 | [9 empty] | 223.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.73 | [9 empty] | 254.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999 | [9 empty] | 287.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
21.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 |  | 21.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 | [9 empty] | 44.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3015 | [9 empty] | 72.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2534 | [9 empty] | 107.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 138.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [23 empty] | 184.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047 | [9 empty] | 223.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7252 | [9 empty] | 254.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5994 | [9 empty] | 287.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.993
21.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 |  | 21.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 44.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3059 | [9 empty] | 72.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2452 | [9 empty] | 107.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 138.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376 | [23 empty] | 184.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001 | [9 empty] | 223.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.717 | [9 empty] | 254.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961 | [9 empty] | 287.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
21.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 |  | 21.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 44.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3002 | [9 empty] | 72.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2448 | [9 empty] | 107.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 138.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 184.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013 | [9 empty] | 223.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7178 | [9 empty] | 254.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6016 | [9 empty] | 287.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
21.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 |  | 21.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 44.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2996 | [9 empty] | 72.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2333 | [9 empty] | 107.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 138.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [23 empty] | 184.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6039 | [9 empty] | 223.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7075 | [9 empty] | 254.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5958 | [9 empty] | 287.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
21.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 |  | 21.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 44.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3013 | [9 empty] | 72.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2307 | [9 empty] | 107.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 138.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359 | [23 empty] | 184.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988 | [9 empty] | 223.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7078 | [9 empty] | 254.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995 | [9 empty] | 287.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
21.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 21.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 44.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2946 | [9 empty] | 72.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2257 | [9 empty] | 107.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [9 empty] | 138.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326 | [23 empty] | 184.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6052 | [9 empty] | 223.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7039 | [9 empty] | 254.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5991 | [9 empty] | 287.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9936
21.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 |  | 21.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 | [9 empty] | 44.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2993 | [9 empty] | 72.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2178 | [9 empty] | 107.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 138.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [23 empty] | 184.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008 | [9 empty] | 223.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6962 | [9 empty] | 254.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5959 | [9 empty] | 287.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9954
21.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 |  | 21.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 | [9 empty] | 44.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2939 | [9 empty] | 72.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2178 | [9 empty] | 107.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 138.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 184.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6021 | [9 empty] | 223.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6974 | [9 empty] | 254.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6015 | [9 empty] | 287.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
21.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 |  | 21.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [9 empty] | 44.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2934 | [9 empty] | 72.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2065 | [9 empty] | 108 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 138.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [23 empty] | 184.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047 | [9 empty] | 223.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6871 | [9 empty] | 254.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5958 | [9 empty] | 287.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
21.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 |  | 21.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [9 empty] | 44.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2952 | [9 empty] | 72.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2041 | [9 empty] | 108.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 138.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365 | [23 empty] | 184.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5996 | [9 empty] | 223.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6875 | [9 empty] | 254.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996 | [9 empty] | 287.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
21.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 |  | 21.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [9 empty] | 44.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2887 | [9 empty] | 72.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1995 | [9 empty] | 108.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 138.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328 | [23 empty] | 184.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6059 | [9 empty] | 223.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6834 | [9 empty] | 254.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5994 | [9 empty] | 287.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
21.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 |  | 21.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 44.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2936 | [9 empty] | 72.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1918 | [9 empty] | 108.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 138.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [23 empty] | 184.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014 | [9 empty] | 223.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6755 | [9 empty] | 254.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962 | [9 empty] | 287.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
21.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 |  | 21.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [9 empty] | 44.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2882 | [9 empty] | 72.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1916 | [9 empty] | 108.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 138.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328 | [23 empty] | 184.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6029 | [9 empty] | 223.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6767 | [9 empty] | 254.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6019 | [9 empty] | 287.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
21.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 |  | 21.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 44.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2877 | [9 empty] | 72.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1803 | [9 empty] | 108.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [9 empty] | 138.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [23 empty] | 184.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6056 | [9 empty] | 223.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6667 | [9 empty] | 254.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961 | [9 empty] | 287.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
21.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 |  | 21.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 | [9 empty] | 44.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2897 | [9 empty] | 72.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1781 | [9 empty] | 108.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 138.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [23 empty] | 184.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6006 | [9 empty] | 223.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6674 | [9 empty] | 254.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999 | [9 empty] | 287.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
21.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 21.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 44.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2832 | [9 empty] | 72.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1736 | [9 empty] | 108.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 138.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 184.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066 | [9 empty] | 223.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6635 | [9 empty] | 254.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996 | [9 empty] | 287.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
21.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 |  | 21.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 44.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2881 | [9 empty] | 72.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1661 | [9 empty] | 108.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 138.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388 | [23 empty] | 184.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6019 | [9 empty] | 223.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6558 | [9 empty] | 254.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962 | [9 empty] | 287.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
21.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 |  | 21.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 | [9 empty] | 44.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2829 | [9 empty] | 72.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1664 | [9 empty] | 108.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 138.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 184.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032 | [9 empty] | 223.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6574 | [9 empty] | 254.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6018 | [9 empty] | 287.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
21.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 |  | 21.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 44.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2825 | [9 empty] | 72.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1553 | [9 empty] | 108.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 138.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [23 empty] | 184.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6054 | [9 empty] | 223.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6477 | [9 empty] | 254.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961 | [9 empty] | 287.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
21.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 21.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 44.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2842 | [9 empty] | 72.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1536 | [9 empty] | 108.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 138.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [23 empty] | 184.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6 | [9 empty] | 223.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6487 | [9 empty] | 254.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998 | [9 empty] | 287.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
21.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 |  | 21.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 44.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2773 | [9 empty] | 72.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1493 | [9 empty] | 108.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 138.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 184.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061 | [9 empty] | 223.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6451 | [9 empty] | 254.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996 | [9 empty] | 287.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
21.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 |  | 21.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 44.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.282 | [9 empty] | 72.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1424 | [9 empty] | 108.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 138.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389 | [23 empty] | 184.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017 | [9 empty] | 223.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6376 | [9 empty] | 254.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5963 | [9 empty] | 287.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9975
21.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 |  | 21.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [9 empty] | 44.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2766 | [9 empty] | 72.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1433 | [9 empty] | 108.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 138.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333 | [23 empty] | 184.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032 | [9 empty] | 223.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6394 | [9 empty] | 254.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6021 | [9 empty] | 287.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
21.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 |  | 21.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 44.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2761 | [9 empty] | 72.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1328 | [9 empty] | 108.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 138.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [23 empty] | 184.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6055 | [9 empty] | 223.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.63 | [9 empty] | 254.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5963 | [9 empty] | 287.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9948
21.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 |  | 21.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [9 empty] | 44.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2781 | [9 empty] | 72.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1315 | [9 empty] | 108.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [9 empty] | 138.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [23 empty] | 184.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6005 | [9 empty] | 223.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6313 | [9 empty] | 254.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998 | [9 empty] | 287.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
21.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 21.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 44.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2715 | [9 empty] | 72.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1275 | [9 empty] | 108.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 138.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [23 empty] | 184.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068 | [9 empty] | 223.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6281 | [9 empty] | 254.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5993 | [9 empty] | 287.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
21.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 |  | 21.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 44.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2768 | [9 empty] | 72.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1209 | [9 empty] | 108.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971 | [9 empty] | 138.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399 | [23 empty] | 184.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024 | [9 empty] | 223.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.621 | [9 empty] | 254.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5957 | [9 empty] | 287.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
21.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 21.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 44.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2718 | [9 empty] | 72.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.122 | [9 empty] | 108.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 138.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [23 empty] | 184.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6039 | [9 empty] | 223.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6228 | [9 empty] | 254.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6013 | [9 empty] | 287.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
21.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 |  | 21.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 44.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2716 | [9 empty] | 72.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1118 | [9 empty] | 108.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 138.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [23 empty] | 184.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 223.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6133 | [9 empty] | 254.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5953 | [9 empty] | 287.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
21.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 |  | 21.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [9 empty] | 44.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2739 | [9 empty] | 72.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1121 | [9 empty] | 108.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 138.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [23 empty] | 184.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013 | [9 empty] | 223.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6145 | [9 empty] | 254.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.599 | [9 empty] | 287.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
21.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 |  | 21.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [9 empty] | 44.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2675 | [9 empty] | 72.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1066 | [9 empty] | 108.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 138.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339 | [23 empty] | 184.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 223.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6111 | [9 empty] | 254.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5989 | [9 empty] | 287.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.996
21.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 21.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 44.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2725 | [9 empty] | 72.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0996 | [9 empty] | 108.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 138.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397 | [23 empty] | 184.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6027 | [9 empty] | 223.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6039 | [9 empty] | 254.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5955 | [9 empty] | 287.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
21.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 |  | 21.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 44.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2675 | [9 empty] | 72.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1005 | [9 empty] | 108.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 138.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [23 empty] | 184.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041 | [9 empty] | 223.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6058 | [9 empty] | 254.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6014 | [9 empty] | 287.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
21.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 21.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 44.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2674 | [9 empty] | 72.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.09 | [9 empty] | 108.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 138.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [23 empty] | 184.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6065 | [9 empty] | 223.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5964 | [9 empty] | 254.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.596 | [9 empty] | 287.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
21.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 21.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 44.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2697 | [9 empty] | 72.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0903 | [9 empty] | 108.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [9 empty] | 138.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [23 empty] | 185 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014 | [9 empty] | 223.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5975 | [9 empty] | 254.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999 | [9 empty] | 287.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 |  | 22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [9 empty] | 44.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2633 | [9 empty] | 72.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0847 | [9 empty] | 108.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 138.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 185.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 223.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5941 | [9 empty] | 254.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999 | [9 empty] | 287.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
22.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 |  | 22.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 44.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2684 | [9 empty] | 72.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0781 | [9 empty] | 108.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 138.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413 | [23 empty] | 185.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603 | [9 empty] | 223.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5872 | [9 empty] | 254.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5965 | [9 empty] | 287.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
22.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 |  | 22.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 | [9 empty] | 44.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2636 | [9 empty] | 72.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0793 | [9 empty] | 108.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 138.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 185.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045 | [9 empty] | 223.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5893 | [9 empty] | 254.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6025 | [9 empty] | 287.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
22.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 |  | 22.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 44.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2632 | [9 empty] | 72.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0692 | [9 empty] | 108.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [9 empty] | 138.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399 | [23 empty] | 185.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068 | [9 empty] | 223.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5802 | [9 empty] | 254.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5969 | [9 empty] | 287.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
22.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 22.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 44.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2653 | [9 empty] | 72.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0697 | [9 empty] | 108.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 138.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.24 | [23 empty] | 185.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6018 | [9 empty] | 223.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5817 | [9 empty] | 254.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006 | [9 empty] | 287.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
22.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 |  | 22.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [9 empty] | 44.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2588 | [9 empty] | 73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0644 | [9 empty] | 108.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 138.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2369 | [23 empty] | 185.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 223.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5787 | [9 empty] | 254.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006 | [9 empty] | 287.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
22.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 |  | 22.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 44.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.264 | [9 empty] | 73.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0579 | [9 empty] | 108.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959 | [9 empty] | 138.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2431 | [23 empty] | 185.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6034 | [9 empty] | 223.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5719 | [9 empty] | 254.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5966 | [9 empty] | 287.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9985
22.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 22.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 44.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2589 | [9 empty] | 73.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0592 | [9 empty] | 108.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 138.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 185.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047 | [9 empty] | 223.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.574 | [9 empty] | 254.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6028 | [9 empty] | 287.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
22.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 |  | 22.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 44.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2586 | [9 empty] | 73.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0492 | [9 empty] | 108.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [9 empty] | 138.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416 | [23 empty] | 185.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607 | [9 empty] | 223.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5652 | [9 empty] | 254.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597 | [9 empty] | 287.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
22.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 22.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 44.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2609 | [9 empty] | 73.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0497 | [9 empty] | 108.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [9 empty] | 138.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416 | [23 empty] | 185.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6019 | [9 empty] | 223.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.567 | [9 empty] | 254.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5992 | [9 empty] | 287.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
22.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 |  | 22.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 44.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2546 | [9 empty] | 73.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0444 | [9 empty] | 108.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 138.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386 | [23 empty] | 185.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 223.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.564 | [9 empty] | 254.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003 | [9 empty] | 287.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.998
22.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 22.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2598 | [9 empty] | 73.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0379 | [9 empty] | 108.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953 | [9 empty] | 138.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443 | [23 empty] | 185.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032 | [9 empty] | 223.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5572 | [9 empty] | 254.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5964 | [9 empty] | 287.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
22.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 |  | 22.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [9 empty] | 45.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.255 | [9 empty] | 73.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0392 | [9 empty] | 108.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 138.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [23 empty] | 185.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6046 | [9 empty] | 223.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5591 | [9 empty] | 254.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6016 | [9 empty] | 287.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
22.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8355 |  | 22.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8355 | [9 empty] | 45.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2549 | [9 empty] | 73.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0293 | [9 empty] | 108.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [9 empty] | 138.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2423 | [23 empty] | 185.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067 | [9 empty] | 223.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5499 | [9 empty] | 254.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962 | [9 empty] | 287.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
22.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 22.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 45.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2572 | [9 empty] | 73.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.03 | [9 empty] | 108.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 138.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242 | [23 empty] | 185.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013 | [9 empty] | 223.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5513 | [9 empty] | 254.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998 | [9 empty] | 287.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
22.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 |  | 22.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [9 empty] | 45.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2509 | [9 empty] | 73.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0249 | [9 empty] | 108.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 138.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387 | [23 empty] | 185.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072 | [9 empty] | 223.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5474 | [9 empty] | 254.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999 | [9 empty] | 287.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9987
22.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 |  | 22.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 45.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2563 | [9 empty] | 73.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0188 | [9 empty] | 108.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [9 empty] | 138.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444 | [23 empty] | 185.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025 | [9 empty] | 223.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5414 | [9 empty] | 254.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5964 | [9 empty] | 287.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0006
22.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 22.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 45.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2517 | [9 empty] | 73.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0203 | [9 empty] | 108.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 138.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2384 | [23 empty] | 185.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.604 | [9 empty] | 223.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5435 | [9 empty] | 254.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6024 | [9 empty] | 287.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
22.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 |  | 22.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 45.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2519 | [9 empty] | 73.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0107 | [9 empty] | 108.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [9 empty] | 138.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421 | [23 empty] | 185.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064 | [9 empty] | 223.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5346 | [9 empty] | 254.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597 | [9 empty] | 287.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
22.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 |  | 22.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 45.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2545 | [9 empty] | 73.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0117 | [9 empty] | 108.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [9 empty] | 138.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416 | [23 empty] | 185.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016 | [9 empty] | 223.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5365 | [9 empty] | 254.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006 | [9 empty] | 287.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
22.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 |  | 22.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 45.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2485 | [9 empty] | 73.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0068 | [9 empty] | 108.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 138.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [23 empty] | 185.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608 | [9 empty] | 223.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5339 | [9 empty] | 254.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009 | [9 empty] | 287.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
22.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 |  | 22.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 45.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.254 | [9 empty] | 73.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0009 | [9 empty] | 108.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8954 | [9 empty] | 138.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437 | [23 empty] | 185.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6034 | [9 empty] | 223.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5274 | [9 empty] | 254.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5976 | [9 empty] | 287.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
22.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 |  | 22.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [9 empty] | 45.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2494 | [9 empty] | 73.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0026 | [9 empty] | 108.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 138.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 185.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6051 | [9 empty] | 223.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5297 | [9 empty] | 254.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6035 | [9 empty] | 287.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
22.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 |  | 22.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [9 empty] | 45.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2493 | [9 empty] | 73.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9931 | [9 empty] | 108.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 139 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409 | [23 empty] | 185.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 223.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5209 | [9 empty] | 254.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5981 | [9 empty] | 287.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
22.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 |  | 22.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 45.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2518 | [9 empty] | 73.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9928 | [9 empty] | 108.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 139.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401 | [23 empty] | 185.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026 | [9 empty] | 223.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5229 | [9 empty] | 254.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6018 | [9 empty] | 287.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0054
22.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 |  | 22.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [9 empty] | 45.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2454 | [9 empty] | 73.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9895 | [9 empty] | 108.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 139.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366 | [23 empty] | 185.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088 | [9 empty] | 223.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5201 | [9 empty] | 254.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6023 | [9 empty] | 287.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
22.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 |  | 22.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 45.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2505 | [9 empty] | 73.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9836 | [9 empty] | 108.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [9 empty] | 139.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417 | [23 empty] | 185.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6043 | [9 empty] | 223.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5132 | [9 empty] | 254.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5988 | [9 empty] | 287.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
22.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 |  | 22.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 45.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2457 | [9 empty] | 73.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9853 | [9 empty] | 108.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 139.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 185.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.606 | [9 empty] | 223.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5156 | [9 empty] | 254.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6048 | [9 empty] | 287.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
22.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 22.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 45.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2456 | [9 empty] | 73.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9759 | [9 empty] | 108.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [9 empty] | 139.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391 | [23 empty] | 185.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083 | [9 empty] | 223.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.507 | [9 empty] | 254.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995 | [9 empty] | 287.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
22.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 |  | 22.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 45.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.248 | [9 empty] | 73.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9771 | [9 empty] | 108.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 139.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385 | [23 empty] | 185.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032 | [9 empty] | 223.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5092 | [9 empty] | 254.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031 | [9 empty] | 287.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
22.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 22.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 45.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2419 | [9 empty] | 73.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9725 | [9 empty] | 108.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [9 empty] | 139.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 185.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098 | [9 empty] | 223.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5059 | [9 empty] | 254.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6036 | [9 empty] | 287.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
22.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 22.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 45.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2473 | [9 empty] | 73.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.967 | [9 empty] | 108.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959 | [9 empty] | 139.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405 | [23 empty] | 185.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605 | [9 empty] | 223.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5002 | [9 empty] | 254.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6 | [9 empty] | 287.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
22.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 |  | 22.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 45.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2429 | [9 empty] | 73.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.969 | [9 empty] | 108.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014 | [9 empty] | 139.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [23 empty] | 185.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077 | [9 empty] | 223.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5028 | [9 empty] | 255 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.606 | [9 empty] | 287.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
22.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 22.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 45.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2429 | [9 empty] | 73.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9599 | [9 empty] | 108.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 139.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382 | [23 empty] | 185.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076 | [9 empty] | 223.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4942 | [9 empty] | 255.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006 | [9 empty] | 287.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
22.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 |  | 22.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 45.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2455 | [9 empty] | 73.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9614 | [9 empty] | 108.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 139.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [23 empty] | 185.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042 | [9 empty] | 223.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4963 | [9 empty] | 255.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.604 | [9 empty] | 287.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0066
22.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 |  | 22.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 45.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2395 | [9 empty] | 73.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9569 | [9 empty] | 108.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 139.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [23 empty] | 185.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 223.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4931 | [9 empty] | 255.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6043 | [9 empty] | 287.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
22.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 22.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 45.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.245 | [9 empty] | 73.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9511 | [9 empty] | 108.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [9 empty] | 139.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [23 empty] | 185.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6044 | [9 empty] | 223.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4876 | [9 empty] | 255.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006 | [9 empty] | 287.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
22.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 |  | 22.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [9 empty] | 45.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2406 | [9 empty] | 73.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9531 | [9 empty] | 108.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 139.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [23 empty] | 185.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 223.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4903 | [9 empty] | 255.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6064 | [9 empty] | 287.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
22.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 |  | 22.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 45.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2408 | [9 empty] | 73.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.944 | [9 empty] | 108.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 139.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2369 | [23 empty] | 185.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089 | [9 empty] | 223.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.482 | [9 empty] | 255.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009 | [9 empty] | 287.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
22.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 |  | 22.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 45.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2438 | [9 empty] | 73.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9457 | [9 empty] | 108.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982 | [9 empty] | 139.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236 | [23 empty] | 185.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6059 | [9 empty] | 223.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4844 | [9 empty] | 255.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6042 | [9 empty] | 287.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
22.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 |  | 22.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 45.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.238 | [9 empty] | 73.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9412 | [9 empty] | 108.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [9 empty] | 139.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 185.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 223.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4812 | [9 empty] | 255.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.605 | [9 empty] | 287.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
22.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 22.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 45.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2436 | [9 empty] | 73.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9358 | [9 empty] | 108.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [9 empty] | 139.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [23 empty] | 185.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073 | [9 empty] | 223.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4757 | [9 empty] | 255.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6014 | [9 empty] | 287.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
22.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 |  | 22.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [9 empty] | 45.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2393 | [9 empty] | 73.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9382 | [9 empty] | 108.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 139.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 185.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091 | [9 empty] | 223.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4783 | [9 empty] | 255.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6074 | [9 empty] | 287.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
22.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 |  | 22.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [9 empty] | 45.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2393 | [9 empty] | 73.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9293 | [9 empty] | 108.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 139.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [23 empty] | 185.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 223.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4698 | [9 empty] | 255.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6022 | [9 empty] | 287.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
22.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 |  | 22.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 45.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2419 | [9 empty] | 73.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9311 | [9 empty] | 108.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899 | [9 empty] | 139.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 185.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075 | [9 empty] | 223.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4719 | [9 empty] | 255.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6058 | [9 empty] | 287.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
22.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 |  | 22.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 45.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2356 | [9 empty] | 73.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9269 | [9 empty] | 108.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033 | [9 empty] | 139.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 185.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 223.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4687 | [9 empty] | 255.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6066 | [9 empty] | 287.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
22.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8297 |  | 22.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8297 | [9 empty] | 45.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2411 | [9 empty] | 73.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9219 | [9 empty] | 108.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [9 empty] | 139.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [23 empty] | 185.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 223.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4633 | [9 empty] | 255.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031 | [9 empty] | 287.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0057
22.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 |  | 22.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [9 empty] | 45.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2367 | [9 empty] | 73.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9244 | [9 empty] | 108.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 139.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315 | [23 empty] | 185.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 223.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4661 | [9 empty] | 255.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6096 | [9 empty] | 287.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0078
22.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 |  | 22.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [9 empty] | 45.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2366 | [9 empty] | 73.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9157 | [9 empty] | 108.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 139.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [23 empty] | 185.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121 | [9 empty] | 223.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4577 | [9 empty] | 255.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6046 | [9 empty] | 287.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.003
22.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 22.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 45.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2394 | [9 empty] | 73.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9178 | [9 empty] | 108.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 139.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 185.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 223.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4603 | [9 empty] | 255.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6081 | [9 empty] | 287.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0092
22.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 |  | 22.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 | [9 empty] | 45.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2334 | [9 empty] | 73.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9138 | [9 empty] | 108.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 139.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [23 empty] | 185.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 224 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4576 | [9 empty] | 255.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6089 | [9 empty] | 287.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
22.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 |  | 22.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 45.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2391 | [9 empty] | 73.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9088 | [9 empty] | 108.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [9 empty] | 139.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [23 empty] | 185.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 224.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4525 | [9 empty] | 255.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6052 | [9 empty] | 288 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
22.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 |  | 22.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [9 empty] | 45.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2349 | [9 empty] | 73.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9112 | [9 empty] | 108.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 139.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 185.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 224.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4554 | [9 empty] | 255.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113 | [9 empty] | 288.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
22.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 |  | 22.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 45.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2349 | [9 empty] | 73.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9025 | [9 empty] | 108.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 139.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336 | [23 empty] | 185.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133 | [9 empty] | 224.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4469 | [9 empty] | 255.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.606 | [9 empty] | 288.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
22.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 |  | 22.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [9 empty] | 45.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2377 | [9 empty] | 73.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9046 | [9 empty] | 108.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [9 empty] | 139.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327 | [23 empty] | 185.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 224.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4492 | [9 empty] | 255.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6096 | [9 empty] | 288.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
22.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 |  | 22.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [9 empty] | 45.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2316 | [9 empty] | 73.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9006 | [9 empty] | 108.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 139.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [23 empty] | 185.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 224.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4459 | [9 empty] | 255.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6106 | [9 empty] | 288.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
22.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 |  | 22.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 45.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2369 | [9 empty] | 73.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8955 | [9 empty] | 108.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [9 empty] | 139.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [23 empty] | 185.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 224.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4405 | [9 empty] | 255.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6071 | [9 empty] | 288.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
22.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 |  | 22.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 45.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2324 | [9 empty] | 73.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8981 | [9 empty] | 108.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [9 empty] | 139.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 185.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 224.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4431 | [9 empty] | 255.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6136 | [9 empty] | 288.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0095
22.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 |  | 22.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [9 empty] | 45.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2323 | [9 empty] | 73.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8895 | [9 empty] | 108.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 139.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [23 empty] | 185.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142 | [9 empty] | 224.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4348 | [9 empty] | 255.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6084 | [9 empty] | 288.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
22.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 22.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 45.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2351 | [9 empty] | 73.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8917 | [9 empty] | 108.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 139.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325 | [23 empty] | 185.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 224.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4374 | [9 empty] | 255.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6119 | [9 empty] | 288.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
22.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 |  | 22.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 45.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.229 | [9 empty] | 73.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8878 | [9 empty] | 108.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 139.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 185.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 224.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4346 | [9 empty] | 255.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6128 | [9 empty] | 288.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
22.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 22.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 45.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2346 | [9 empty] | 73.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8833 | [9 empty] | 108.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [9 empty] | 139.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 185.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126 | [9 empty] | 224.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4298 | [9 empty] | 255.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6093 | [9 empty] | 288.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0093
22.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 |  | 22.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 45.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2303 | [9 empty] | 73.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8862 | [9 empty] | 108.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 139.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294 | [23 empty] | 185.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 224.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4329 | [9 empty] | 255.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159 | [9 empty] | 288.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0113
22.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 22.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 45.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2301 | [9 empty] | 73.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8779 | [9 empty] | 108.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [9 empty] | 139.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 185.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 224.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4249 | [9 empty] | 255.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6109 | [9 empty] | 288.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
22.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 |  | 22.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 45.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2328 | [9 empty] | 73.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8805 | [9 empty] | 108.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [9 empty] | 139.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233 | [23 empty] | 185.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123 | [9 empty] | 224.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4277 | [9 empty] | 255.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6141 | [9 empty] | 288.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
22.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 |  | 22.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 45.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2268 | [9 empty] | 73.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8769 | [9 empty] | 108.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 139.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 185.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183 | [9 empty] | 224.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.425 | [9 empty] | 255.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6151 | [9 empty] | 288.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
22.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 22.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 45.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2324 | [9 empty] | 73.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8723 | [9 empty] | 108.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976 | [9 empty] | 139.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 185.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 224.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.42 | [9 empty] | 255.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6115 | [9 empty] | 288.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
22.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 |  | 22.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 45.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2281 | [9 empty] | 73.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8748 | [9 empty] | 108.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [9 empty] | 139.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 185.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 224.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.423 | [9 empty] | 255.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6178 | [9 empty] | 288.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0121
22.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 |  | 22.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 45.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2281 | [9 empty] | 73.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8663 | [9 empty] | 108.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 139.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 185.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 224.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4152 | [9 empty] | 255.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6127 | [9 empty] | 288.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
22.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 |  | 22.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 45.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2311 | [9 empty] | 73.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8684 | [9 empty] | 108.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 139.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326 | [23 empty] | 185.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 224.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4182 | [9 empty] | 255.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159 | [9 empty] | 288.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0133
22.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 |  | 22.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [9 empty] | 45.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225 | [9 empty] | 73.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8644 | [9 empty] | 108.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [9 empty] | 139.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 185.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192 | [9 empty] | 224.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4156 | [9 empty] | 255.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169 | [9 empty] | 288.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
22.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 |  | 22.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 45.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2306 | [9 empty] | 73.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8596 | [9 empty] | 108.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [9 empty] | 139.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [23 empty] | 185.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 224.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4107 | [9 empty] | 255.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.613 | [9 empty] | 288.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
22.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 |  | 22.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 45.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264 | [9 empty] | 73.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8623 | [9 empty] | 108.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 139.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283 | [23 empty] | 185.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173 | [9 empty] | 224.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4137 | [9 empty] | 255.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192 | [9 empty] | 288.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0124
22.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 |  | 22.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 | [9 empty] | 45.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2265 | [9 empty] | 73.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.854 | [9 empty] | 109 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 139.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 185.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 224.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4056 | [9 empty] | 255.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6141 | [9 empty] | 288.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
22.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 |  | 22.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 45.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.229 | [9 empty] | 73.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.855 | [9 empty] | 109.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [9 empty] | 139.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [23 empty] | 185.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139 | [9 empty] | 224.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4083 | [9 empty] | 255.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173 | [9 empty] | 288.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0133
22.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 |  | 22.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 | [9 empty] | 45.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2227 | [9 empty] | 73.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8526 | [9 empty] | 109.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 139.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281 | [23 empty] | 185.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 224.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4054 | [9 empty] | 255.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6183 | [9 empty] | 288.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
22.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 |  | 22.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 45.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.228 | [9 empty] | 73.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8482 | [9 empty] | 109.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 139.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333 | [23 empty] | 185.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 224.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4007 | [9 empty] | 255.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6145 | [9 empty] | 288.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
22.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8293 |  | 22.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8293 | [9 empty] | 45.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238 | [9 empty] | 73.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8512 | [9 empty] | 109.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042 | [9 empty] | 139.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [23 empty] | 185.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179 | [9 empty] | 224.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.404 | [9 empty] | 255.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208 | [9 empty] | 288.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0123
22.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 |  | 22.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 45.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2237 | [9 empty] | 73.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8429 | [9 empty] | 109.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 139.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315 | [23 empty] | 185.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 224.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3962 | [9 empty] | 255.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159 | [9 empty] | 288.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
22.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 |  | 22.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 45.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2267 | [9 empty] | 73.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8439 | [9 empty] | 109.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [9 empty] | 139.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 185.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 224.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3993 | [9 empty] | 255.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189 | [9 empty] | 288.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
22.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 |  | 22.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 | [9 empty] | 45.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 73.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8415 | [9 empty] | 109.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 139.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [23 empty] | 185.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213 | [9 empty] | 224.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3968 | [9 empty] | 255.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.62 | [9 empty] | 288.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
22.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 |  | 22.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 45.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2266 | [9 empty] | 73.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8371 | [9 empty] | 109.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [9 empty] | 139.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 185.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155 | [9 empty] | 224.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3921 | [9 empty] | 255.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159 | [9 empty] | 288.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
22.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 |  | 22.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [9 empty] | 45.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 73.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8398 | [9 empty] | 109.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 139.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269 | [23 empty] | 185.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 224.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3955 | [9 empty] | 255.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218 | [9 empty] | 288.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
22.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 |  | 22.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 45.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223 | [9 empty] | 73.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8314 | [9 empty] | 109.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 139.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 185.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194 | [9 empty] | 224.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3877 | [9 empty] | 255.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166 | [9 empty] | 288.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
22.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 |  | 22.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 45.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254 | [9 empty] | 73.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8326 | [9 empty] | 109.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 139.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 185.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 224.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3908 | [9 empty] | 255.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197 | [9 empty] | 288.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0147
22.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 |  | 22.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 45.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 73.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8301 | [9 empty] | 109.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 139.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [23 empty] | 185.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 224.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.388 | [9 empty] | 255.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6209 | [9 empty] | 288.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
22.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 |  | 22.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 45.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2246 | [9 empty] | 73.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8256 | [9 empty] | 109.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [9 empty] | 139.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328 | [23 empty] | 185.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161 | [9 empty] | 224.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3832 | [9 empty] | 255.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171 | [9 empty] | 288.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
22.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 |  | 22.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 45.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 73.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8283 | [9 empty] | 109.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [9 empty] | 139.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2268 | [23 empty] | 185.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201 | [9 empty] | 224.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3863 | [9 empty] | 255.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235 | [9 empty] | 288.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
22.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 |  | 22.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 45.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 73.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.82 | [9 empty] | 109.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [9 empty] | 139.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [23 empty] | 185.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 224.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3786 | [9 empty] | 255.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188 | [9 empty] | 288.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
22.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 |  | 22.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 45.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229 | [9 empty] | 73.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8211 | [9 empty] | 109.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [9 empty] | 139.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 185.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 224.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3819 | [9 empty] | 255.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219 | [9 empty] | 288.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
22.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 |  | 22.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 45.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 73.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8188 | [9 empty] | 109.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 139.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271 | [23 empty] | 185.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 224.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3794 | [9 empty] | 255.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623 | [9 empty] | 288.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
22.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 |  | 22.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [9 empty] | 45.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226 | [9 empty] | 73.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8148 | [9 empty] | 109.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 139.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [23 empty] | 185.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617 | [9 empty] | 224.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.375 | [9 empty] | 255.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6191 | [9 empty] | 288.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0118
22.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 |  | 22.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 45.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188 | [9 empty] | 73.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8182 | [9 empty] | 109.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [9 empty] | 139.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261 | [23 empty] | 185.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621 | [9 empty] | 224.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3784 | [9 empty] | 255.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6255 | [9 empty] | 288.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
22.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 |  | 22.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 45.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188 | [9 empty] | 73.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8104 | [9 empty] | 109.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [9 empty] | 139.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 185.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209 | [9 empty] | 224.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3708 | [9 empty] | 255.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206 | [9 empty] | 288.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0087
22.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 |  | 22.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 45.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 73.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.812 | [9 empty] | 109.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [9 empty] | 139.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [23 empty] | 185.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 224.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3743 | [9 empty] | 255.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236 | [9 empty] | 288.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
22.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 |  | 22.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 | [9 empty] | 45.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 73.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8099 | [9 empty] | 109.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906 | [9 empty] | 139.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2262 | [23 empty] | 185.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 224.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3719 | [9 empty] | 255.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252 | [9 empty] | 288.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
22.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 |  | 22.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 45.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 73.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8059 | [9 empty] | 109.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [9 empty] | 139.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315 | [23 empty] | 185.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182 | [9 empty] | 224.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3675 | [9 empty] | 255.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211 | [9 empty] | 288.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0121
22.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 22.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 45.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 73.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.809 | [9 empty] | 109.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054 | [9 empty] | 139.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [23 empty] | 185.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 224.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3709 | [9 empty] | 255.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275 | [9 empty] | 288.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0143
22.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 |  | 22.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [9 empty] | 45.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 73.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8008 | [9 empty] | 109.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [9 empty] | 139.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [23 empty] | 185.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 224.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3635 | [9 empty] | 255.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6224 | [9 empty] | 288.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
22.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 |  | 22.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 45.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 73.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8021 | [9 empty] | 109.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [9 empty] | 139.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282 | [23 empty] | 186 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193 | [9 empty] | 224.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.367 | [9 empty] | 255.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252 | [9 empty] | 288.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 |  | 23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 45.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 73.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7997 | [9 empty] | 109.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 139.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2257 | [23 empty] | 186.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 224.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3653 | [9 empty] | 255.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265 | [9 empty] | 288.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0118
23.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 |  | 23.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 45.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203 | [9 empty] | 73.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7954 | [9 empty] | 109.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 139.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 186.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 224.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.36 | [9 empty] | 255.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223 | [9 empty] | 288.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0136
23.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 |  | 23.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 45.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 73.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7982 | [9 empty] | 109.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 139.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [23 empty] | 186.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 224.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3635 | [9 empty] | 255.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286 | [9 empty] | 288.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
23.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 |  | 23.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 45.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 73.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7901 | [9 empty] | 109.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 139.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286 | [23 empty] | 186.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 224.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3561 | [9 empty] | 255.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239 | [9 empty] | 288.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
23.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 |  | 23.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 45.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 73.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7915 | [9 empty] | 109.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 139.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [23 empty] | 186.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 224.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3595 | [9 empty] | 255.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271 | [9 empty] | 288.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0167
23.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 |  | 23.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 45.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7892 | [9 empty] | 109.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 139.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [23 empty] | 186.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 224.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3578 | [9 empty] | 255.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6288 | [9 empty] | 288.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
23.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 |  | 23.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 45.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 74.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7849 | [9 empty] | 109.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999 | [9 empty] | 139.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23 | [23 empty] | 186.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 224.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3526 | [9 empty] | 255.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6249 | [9 empty] | 288.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
23.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 |  | 23.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 45.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7878 | [9 empty] | 109.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051 | [9 empty] | 139.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224 | [23 empty] | 186.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623 | [9 empty] | 224.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3561 | [9 empty] | 255.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315 | [9 empty] | 288.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
23.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 |  | 23.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 45.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7793 | [9 empty] | 109.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [9 empty] | 139.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [23 empty] | 186.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 224.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3487 | [9 empty] | 255.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266 | [9 empty] | 288.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0104
23.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 |  | 23.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 45.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 74.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7805 | [9 empty] | 109.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009 | [9 empty] | 139.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274 | [23 empty] | 186.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62 | [9 empty] | 224.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3525 | [9 empty] | 255.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292 | [9 empty] | 288.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0164
23.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 |  | 23.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [9 empty] | 45.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 74.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.778 | [9 empty] | 109.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [9 empty] | 139.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [23 empty] | 186.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259 | [9 empty] | 224.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3512 | [9 empty] | 255.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306 | [9 empty] | 288.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
23.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 |  | 23.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [9 empty] | 46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 74.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7737 | [9 empty] | 109.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [9 empty] | 139.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 186.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 224.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3461 | [9 empty] | 255.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6263 | [9 empty] | 288.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
23.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 |  | 23.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 46.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 74.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7765 | [9 empty] | 109.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 139.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241 | [23 empty] | 186.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 224.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3493 | [9 empty] | 255.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325 | [9 empty] | 288.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
23.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 |  | 23.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 46.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 74.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7683 | [9 empty] | 109.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 139.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [23 empty] | 186.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238 | [9 empty] | 224.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3419 | [9 empty] | 255.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6274 | [9 empty] | 288.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
23.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 |  | 23.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 46.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 74.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.77 | [9 empty] | 109.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 139.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [23 empty] | 186.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 224.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3455 | [9 empty] | 255.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303 | [9 empty] | 288.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
23.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 |  | 23.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 46.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119 | [9 empty] | 74.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7677 | [9 empty] | 109.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 139.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251 | [23 empty] | 186.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 224.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3441 | [9 empty] | 255.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632 | [9 empty] | 288.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
23.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 |  | 23.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 | [9 empty] | 46.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 74.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7635 | [9 empty] | 109.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998 | [9 empty] | 139.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [23 empty] | 186.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 224.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 255.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277 | [9 empty] | 288.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
23.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 |  | 23.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 46.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 74.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7666 | [9 empty] | 109.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 139.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242 | [23 empty] | 186.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 224.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3427 | [9 empty] | 255.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336 | [9 empty] | 288.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0138
23.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8184 |  | 23.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 46.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 74.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7585 | [9 empty] | 109.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 139.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 186.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 224.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356 | [9 empty] | 255.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6291 | [9 empty] | 288.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
23.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 |  | 23.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 46.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 74.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7602 | [9 empty] | 109.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [9 empty] | 139.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274 | [23 empty] | 186.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 224.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3394 | [9 empty] | 255.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6317 | [9 empty] | 288.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
23.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 |  | 23.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 46.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 74.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7576 | [9 empty] | 109.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 139.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254 | [23 empty] | 186.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 224.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3383 | [9 empty] | 255.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342 | [9 empty] | 288.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
23.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 |  | 23.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8184 | [9 empty] | 46.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166 | [9 empty] | 74.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7535 | [9 empty] | 109.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 139.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 186.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 224.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3336 | [9 empty] | 255.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629 | [9 empty] | 288.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.012
23.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 |  | 23.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 46.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 74.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7568 | [9 empty] | 109.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [9 empty] | 139.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246 | [23 empty] | 186.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242 | [9 empty] | 224.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372 | [9 empty] | 255.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354 | [9 empty] | 288.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
23.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 |  | 23.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 46.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126 | [9 empty] | 74.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7491 | [9 empty] | 109.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [9 empty] | 140 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 186.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237 | [9 empty] | 224.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3299 | [9 empty] | 255.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304 | [9 empty] | 288.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
23.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 |  | 23.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 46.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 74.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7522 | [9 empty] | 109.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 140.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281 | [23 empty] | 186.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 224.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337 | [9 empty] | 255.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329 | [9 empty] | 288.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
23.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 |  | 23.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 46.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 74.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7487 | [9 empty] | 109.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 140.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259 | [23 empty] | 186.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265 | [9 empty] | 224.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3323 | [9 empty] | 255.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347 | [9 empty] | 288.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
23.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 |  | 23.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 46.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 74.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7448 | [9 empty] | 109.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002 | [9 empty] | 140.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231 | [23 empty] | 186.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207 | [9 empty] | 224.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3273 | [9 empty] | 255.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306 | [9 empty] | 288.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
23.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 |  | 23.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [9 empty] | 46.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 74.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7477 | [9 empty] | 109.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 140.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [23 empty] | 186.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 224.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306 | [9 empty] | 255.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368 | [9 empty] | 288.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0152
23.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 |  | 23.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [9 empty] | 46.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 74.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7397 | [9 empty] | 109.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [9 empty] | 140.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 186.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 224.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232 | [9 empty] | 255.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632 | [9 empty] | 288.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
23.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 |  | 23.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 46.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154 | [9 empty] | 74.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7413 | [9 empty] | 109.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [9 empty] | 140.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228 | [23 empty] | 186.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 224.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.327 | [9 empty] | 255.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346 | [9 empty] | 288.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0171
23.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 |  | 23.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 46.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 74.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.739 | [9 empty] | 109.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [9 empty] | 140.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259 | [23 empty] | 186.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 224.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255 | [9 empty] | 255.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365 | [9 empty] | 288.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0124
23.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 |  | 23.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 46.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 74.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7352 | [9 empty] | 109.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [9 empty] | 140.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [23 empty] | 186.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 224.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3207 | [9 empty] | 255.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323 | [9 empty] | 288.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0142
23.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 |  | 23.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 46.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 74.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7384 | [9 empty] | 109.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [9 empty] | 140.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247 | [23 empty] | 186.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252 | [9 empty] | 224.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243 | [9 empty] | 256 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388 | [9 empty] | 288.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
23.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 |  | 23.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [9 empty] | 46.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 74.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7307 | [9 empty] | 109.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 140.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 186.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 224.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 256.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342 | [9 empty] | 288.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
23.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 |  | 23.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [9 empty] | 46.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 74.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.734 | [9 empty] | 109.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 140.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [23 empty] | 186.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 224.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3211 | [9 empty] | 256.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367 | [9 empty] | 288.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0171
23.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 |  | 23.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | [9 empty] | 46.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 74.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7308 | [9 empty] | 109.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 140.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226 | [23 empty] | 186.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274 | [9 empty] | 224.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 256.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383 | [9 empty] | 288.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0123
23.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 |  | 23.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 46.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 74.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7273 | [9 empty] | 109.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [9 empty] | 140.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [23 empty] | 186.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217 | [9 empty] | 224.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 256.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634 | [9 empty] | 288.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
23.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 |  | 23.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 46.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 74.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7307 | [9 empty] | 109.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [9 empty] | 140.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [23 empty] | 186.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626 | [9 empty] | 224.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.319 | [9 empty] | 256.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403 | [9 empty] | 288.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.016
23.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 |  | 23.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [9 empty] | 46.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 74.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7231 | [9 empty] | 109.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [9 empty] | 140.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297 | [23 empty] | 186.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257 | [9 empty] | 224.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312 | [9 empty] | 256.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354 | [9 empty] | 288.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
23.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 |  | 23.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [9 empty] | 46.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 74.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7262 | [9 empty] | 109.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025 | [9 empty] | 140.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [23 empty] | 186.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 224.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163 | [9 empty] | 256.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374 | [9 empty] | 288.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.017
23.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 |  | 23.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 46.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 74.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7229 | [9 empty] | 109.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [9 empty] | 140.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259 | [23 empty] | 186.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286 | [9 empty] | 224.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 256.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389 | [9 empty] | 288.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0122
23.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 |  | 23.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [9 empty] | 46.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147 | [9 empty] | 74.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7194 | [9 empty] | 109.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [9 empty] | 140.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [23 empty] | 186.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 224.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 256.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343 | [9 empty] | 288.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
23.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 |  | 23.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 46.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 74.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7228 | [9 empty] | 109.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067 | [9 empty] | 140.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249 | [23 empty] | 186.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 224.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144 | [9 empty] | 256.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405 | [9 empty] | 288.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
23.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8181 |  | 23.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [9 empty] | 46.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115 | [9 empty] | 74.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7153 | [9 empty] | 109.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042 | [9 empty] | 140.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 186.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 224.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074 | [9 empty] | 256.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358 | [9 empty] | 288.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0107
23.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 |  | 23.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 46.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7188 | [9 empty] | 109.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [9 empty] | 140.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277 | [23 empty] | 186.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232 | [9 empty] | 224.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114 | [9 empty] | 256.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382 | [9 empty] | 288.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0168
23.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 |  | 23.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [9 empty] | 46.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 74.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7156 | [9 empty] | 109.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 140.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2258 | [23 empty] | 186.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 224.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093 | [9 empty] | 256.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411 | [9 empty] | 288.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.012
23.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 |  | 23.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8181 | [9 empty] | 46.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7119 | [9 empty] | 109.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021 | [9 empty] | 140.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 186.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 224.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 256.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358 | [9 empty] | 288.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
23.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 |  | 23.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [9 empty] | 46.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115 | [9 empty] | 74.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7152 | [9 empty] | 109.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079 | [9 empty] | 140.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246 | [23 empty] | 186.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 224.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 256.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642 | [9 empty] | 288.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
23.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 |  | 23.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 46.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 74.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7077 | [9 empty] | 109.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055 | [9 empty] | 140.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296 | [23 empty] | 186.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 224.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 256.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376 | [9 empty] | 288.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
23.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 |  | 23.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [9 empty] | 46.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7112 | [9 empty] | 109.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047 | [9 empty] | 140.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279 | [23 empty] | 186.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231 | [9 empty] | 224.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 256.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64 | [9 empty] | 288.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0166
23.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 |  | 23.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 46.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 74.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.708 | [9 empty] | 109.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092 | [9 empty] | 140.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2262 | [23 empty] | 186.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287 | [9 empty] | 225 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 256.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642 | [9 empty] | 288.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
23.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 |  | 23.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [9 empty] | 46.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153 | [9 empty] | 74.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7046 | [9 empty] | 109.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 140.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311 | [23 empty] | 186.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226 | [9 empty] | 225.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 256.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377 | [9 empty] | 289 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
23.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 |  | 23.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [9 empty] | 46.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 74.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7083 | [9 empty] | 109.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091 | [9 empty] | 140.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252 | [23 empty] | 186.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 225.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 256.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445 | [9 empty] | 289.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.015
23.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 |  | 23.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 46.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 74.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.701 | [9 empty] | 109.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065 | [9 empty] | 140.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 186.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 225.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 256.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64 | [9 empty] | 289.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
23.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 |  | 23.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [9 empty] | 46.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 74.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7047 | [9 empty] | 109.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 140.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287 | [23 empty] | 186.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 225.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 256.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424 | [9 empty] | 289.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
23.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 |  | 23.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 46.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 74.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7017 | [9 empty] | 109.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094 | [9 empty] | 140.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.227 | [23 empty] | 186.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291 | [9 empty] | 225.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 256.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444 | [9 empty] | 289.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
23.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 |  | 23.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [9 empty] | 46.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147 | [9 empty] | 74.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6984 | [9 empty] | 109.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [9 empty] | 140.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [23 empty] | 186.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 225.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 256.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399 | [9 empty] | 289.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
23.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 |  | 23.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 46.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 74.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7018 | [9 empty] | 109.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909 | [9 empty] | 140.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226 | [23 empty] | 186.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 225.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 256.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646 | [9 empty] | 289.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
23.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 |  | 23.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 46.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211 | [9 empty] | 74.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6943 | [9 empty] | 109.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9064 | [9 empty] | 140.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [23 empty] | 186.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 225.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 256.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411 | [9 empty] | 289.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
23.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 |  | 23.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [9 empty] | 46.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146 | [9 empty] | 74.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.698 | [9 empty] | 109.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [9 empty] | 140.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229 | [23 empty] | 186.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241 | [9 empty] | 225.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011 | [9 empty] | 256.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432 | [9 empty] | 289.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
23.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 |  | 23.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 46.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089 | [9 empty] | 74.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6949 | [9 empty] | 109.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 140.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273 | [23 empty] | 186.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295 | [9 empty] | 225.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993 | [9 empty] | 256.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645 | [9 empty] | 289.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
23.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 |  | 23.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [9 empty] | 46.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 74.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6916 | [9 empty] | 109.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [9 empty] | 140.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321 | [23 empty] | 186.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234 | [9 empty] | 225.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296 | [9 empty] | 256.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402 | [9 empty] | 289.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0134
23.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 |  | 23.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [9 empty] | 46.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 74.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6953 | [9 empty] | 109.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102 | [9 empty] | 140.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226 | [23 empty] | 186.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275 | [9 empty] | 225.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002 | [9 empty] | 256.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465 | [9 empty] | 289.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
23.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 |  | 23.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [9 empty] | 46.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 74.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6881 | [9 empty] | 109.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [9 empty] | 140.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309 | [23 empty] | 186.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 225.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935 | [9 empty] | 256.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642 | [9 empty] | 289.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
23.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 |  | 23.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [9 empty] | 46.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 74.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6918 | [9 empty] | 109.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068 | [9 empty] | 140.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291 | [23 empty] | 186.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 225.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 256.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442 | [9 empty] | 289.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.016
23.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 |  | 23.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [9 empty] | 46.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 74.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6887 | [9 empty] | 109.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 140.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275 | [23 empty] | 186.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296 | [9 empty] | 225.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 256.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464 | [9 empty] | 289.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0112
23.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 |  | 23.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [9 empty] | 46.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146 | [9 empty] | 74.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6856 | [9 empty] | 109.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [9 empty] | 140.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 186.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246 | [9 empty] | 225.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 256.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642 | [9 empty] | 289.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
23.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 |  | 23.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 46.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 74.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6893 | [9 empty] | 109.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109 | [9 empty] | 140.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.227 | [23 empty] | 186.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281 | [9 empty] | 225.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 256.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485 | [9 empty] | 289.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0146
23.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 |  | 23.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [9 empty] | 46.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 74.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.682 | [9 empty] | 109.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [9 empty] | 140.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 186.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276 | [9 empty] | 225.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2911 | [9 empty] | 256.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438 | [9 empty] | 289.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0095
23.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 |  | 23.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [9 empty] | 46.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 74.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6857 | [9 empty] | 109.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [9 empty] | 140.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303 | [23 empty] | 186.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249 | [9 empty] | 225.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957 | [9 empty] | 256.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456 | [9 empty] | 289.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
23.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 |  | 23.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [9 empty] | 46.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 74.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6828 | [9 empty] | 109.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 140.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286 | [23 empty] | 186.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306 | [9 empty] | 225.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294 | [9 empty] | 256.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477 | [9 empty] | 289.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
23.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 |  | 23.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [9 empty] | 46.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154 | [9 empty] | 74.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6798 | [9 empty] | 109.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906 | [9 empty] | 140.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 186.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248 | [9 empty] | 225.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909 | [9 empty] | 256.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429 | [9 empty] | 289.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
23.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 |  | 23.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 | [9 empty] | 46.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117 | [9 empty] | 74.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6834 | [9 empty] | 109.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [9 empty] | 140.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272 | [23 empty] | 186.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289 | [9 empty] | 225.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949 | [9 empty] | 256.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649 | [9 empty] | 289.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
23.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 |  | 23.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [9 empty] | 46.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114 | [9 empty] | 74.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6761 | [9 empty] | 110 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088 | [9 empty] | 140.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 186.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628 | [9 empty] | 225.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 256.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441 | [9 empty] | 289.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
23.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 |  | 23.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [9 empty] | 46.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 74.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6787 | [9 empty] | 110.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908 | [9 empty] | 140.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304 | [23 empty] | 186.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 225.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931 | [9 empty] | 256.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461 | [9 empty] | 289.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0163
23.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 |  | 23.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 46.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 74.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6769 | [9 empty] | 110.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124 | [9 empty] | 140.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291 | [23 empty] | 186.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301 | [9 empty] | 225.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912 | [9 empty] | 256.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483 | [9 empty] | 289.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
23.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 |  | 23.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [9 empty] | 46.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143 | [9 empty] | 74.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6741 | [9 empty] | 110.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066 | [9 empty] | 140.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [23 empty] | 186.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 225.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881 | [9 empty] | 256.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436 | [9 empty] | 289.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0132
23.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 |  | 23.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [9 empty] | 46.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 74.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.678 | [9 empty] | 110.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9122 | [9 empty] | 140.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282 | [23 empty] | 186.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 225.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922 | [9 empty] | 256.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65 | [9 empty] | 289.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
23.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 |  | 23.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 46.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 74.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.671 | [9 empty] | 110.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097 | [9 empty] | 140.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334 | [23 empty] | 186.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267 | [9 empty] | 225.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 256.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455 | [9 empty] | 289.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0104
23.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 |  | 23.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [9 empty] | 46.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 74.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6749 | [9 empty] | 110.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909 | [9 empty] | 140.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314 | [23 empty] | 186.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 225.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2906 | [9 empty] | 256.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475 | [9 empty] | 289.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
23.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 |  | 23.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 46.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 74.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.672 | [9 empty] | 110.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 140.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 186.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286 | [9 empty] | 225.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2888 | [9 empty] | 256.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494 | [9 empty] | 289.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
23.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 |  | 23.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [9 empty] | 46.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131 | [9 empty] | 74.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6693 | [9 empty] | 110.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [9 empty] | 140.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349 | [23 empty] | 186.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224 | [9 empty] | 225.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 256.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445 | [9 empty] | 289.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.013
23.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 |  | 23.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 46.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 74.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6732 | [9 empty] | 110.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 140.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291 | [23 empty] | 186.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263 | [9 empty] | 225.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901 | [9 empty] | 256.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507 | [9 empty] | 289.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
23.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 |  | 23.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [9 empty] | 46.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 74.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6662 | [9 empty] | 110.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106 | [9 empty] | 140.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 186.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253 | [9 empty] | 225.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837 | [9 empty] | 256.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463 | [9 empty] | 289.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0096
23.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 |  | 23.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 46.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 74.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6702 | [9 empty] | 110.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9096 | [9 empty] | 140.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324 | [23 empty] | 186.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223 | [9 empty] | 225.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 256.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481 | [9 empty] | 289.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
23.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 |  | 23.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [9 empty] | 46.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 74.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6674 | [9 empty] | 110.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138 | [9 empty] | 140.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308 | [23 empty] | 186.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278 | [9 empty] | 225.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287 | [9 empty] | 256.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504 | [9 empty] | 289.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
23.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 |  | 23.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [9 empty] | 46.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 74.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6645 | [9 empty] | 110.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078 | [9 empty] | 140.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 186.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218 | [9 empty] | 225.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2842 | [9 empty] | 256.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456 | [9 empty] | 289.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0125
23.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 |  | 23.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [9 empty] | 46.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 74.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6681 | [9 empty] | 110.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9132 | [9 empty] | 140.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [23 empty] | 186.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262 | [9 empty] | 225.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884 | [9 empty] | 256.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517 | [9 empty] | 289.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0147
23.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 |  | 23.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [9 empty] | 46.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 74.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6609 | [9 empty] | 110.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106 | [9 empty] | 140.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [23 empty] | 186.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255 | [9 empty] | 225.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821 | [9 empty] | 256.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472 | [9 empty] | 289.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0098
23.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 |  | 23.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [9 empty] | 46.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 74.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6648 | [9 empty] | 110.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91 | [9 empty] | 140.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [23 empty] | 186.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228 | [9 empty] | 225.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287 | [9 empty] | 256.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491 | [9 empty] | 289.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0161
23.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 |  | 23.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 46.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 74.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6617 | [9 empty] | 110.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [9 empty] | 140.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [23 empty] | 186.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282 | [9 empty] | 225.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2854 | [9 empty] | 256.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515 | [9 empty] | 289.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0113
23.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 |  | 23.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [9 empty] | 46.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 74.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6588 | [9 empty] | 110.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086 | [9 empty] | 140.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [23 empty] | 186.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219 | [9 empty] | 225.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 256.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467 | [9 empty] | 289.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.013
23.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 |  | 23.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [9 empty] | 46.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 74.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6626 | [9 empty] | 110.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 140.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277 | [23 empty] | 186.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261 | [9 empty] | 225.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867 | [9 empty] | 256.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653 | [9 empty] | 289.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0151
23.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 |  | 23.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 46.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 74.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6557 | [9 empty] | 110.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116 | [9 empty] | 140.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 186.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625 | [9 empty] | 225.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805 | [9 empty] | 256.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488 | [9 empty] | 289.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
23.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 |  | 23.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 46.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 74.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6599 | [9 empty] | 110.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109 | [9 empty] | 140.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 186.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 225.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856 | [9 empty] | 256.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507 | [9 empty] | 289.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0161
23.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 |  | 23.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 46.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 74.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6572 | [9 empty] | 110.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 140.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299 | [23 empty] | 186.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273 | [9 empty] | 225.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841 | [9 empty] | 256.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529 | [9 empty] | 289.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
23.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 |  | 23.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [9 empty] | 46.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 74.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6546 | [9 empty] | 110.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088 | [9 empty] | 140.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 186.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212 | [9 empty] | 225.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 256.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481 | [9 empty] | 289.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0134
23.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 23.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [9 empty] | 46.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 74.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6585 | [9 empty] | 110.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145 | [9 empty] | 140.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 186.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254 | [9 empty] | 225.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 256.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544 | [9 empty] | 289.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
23.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 |  | 23.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [9 empty] | 46.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 74.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6516 | [9 empty] | 110.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119 | [9 empty] | 140.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [23 empty] | 186.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243 | [9 empty] | 225.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2797 | [9 empty] | 256.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499 | [9 empty] | 289.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
23.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 |  | 23.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [9 empty] | 46.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 74.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6556 | [9 empty] | 110.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 140.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [23 empty] | 187 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216 | [9 empty] | 225.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848 | [9 empty] | 256.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514 | [9 empty] | 289.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0163
24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 |  | 24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 46.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 74.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6526 | [9 empty] | 110.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156 | [9 empty] | 140.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 187.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627 | [9 empty] | 225.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834 | [9 empty] | 256.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535 | [9 empty] | 289.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
24.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 |  | 24.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [9 empty] | 46.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 74.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6498 | [9 empty] | 110.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097 | [9 empty] | 140.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354 | [23 empty] | 187.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 225.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2806 | [9 empty] | 256.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486 | [9 empty] | 289.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
24.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 |  | 24.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [9 empty] | 46.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 74.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6535 | [9 empty] | 110.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9152 | [9 empty] | 140.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294 | [23 empty] | 187.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 225.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847 | [9 empty] | 256.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 289.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
24.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 |  | 24.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [9 empty] | 46.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 74.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6465 | [9 empty] | 110.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [9 empty] | 140.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 187.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235 | [9 empty] | 225.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2785 | [9 empty] | 256.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502 | [9 empty] | 289.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
24.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 |  | 24.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [9 empty] | 46.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 74.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6506 | [9 empty] | 110.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 140.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232 | [23 empty] | 187.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 225.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836 | [9 empty] | 256.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652 | [9 empty] | 289.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0159
24.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 |  | 24.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 46.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6475 | [9 empty] | 110.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162 | [9 empty] | 140.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 187.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258 | [9 empty] | 225.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821 | [9 empty] | 256.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 289.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
24.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 |  | 24.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [9 empty] | 46.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122 | [9 empty] | 75.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6447 | [9 empty] | 110.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 140.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 187.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 225.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796 | [9 empty] | 256.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497 | [9 empty] | 289.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0126
24.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 |  | 24.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 46.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 75.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6485 | [9 empty] | 110.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 140.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [23 empty] | 187.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239 | [9 empty] | 225.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843 | [9 empty] | 256.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559 | [9 empty] | 289.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
24.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 |  | 24.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [9 empty] | 46.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 75.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6415 | [9 empty] | 110.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 140.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343 | [23 empty] | 187.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225 | [9 empty] | 225.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784 | [9 empty] | 256.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513 | [9 empty] | 289.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0098
24.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 |  | 24.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 46.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 75.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6456 | [9 empty] | 110.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129 | [9 empty] | 140.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318 | [23 empty] | 187.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 225.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836 | [9 empty] | 256.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528 | [9 empty] | 289.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
24.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 |  | 24.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [9 empty] | 46.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 75.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6428 | [9 empty] | 110.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 140.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 187.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247 | [9 empty] | 225.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822 | [9 empty] | 256.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553 | [9 empty] | 289.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
24.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 |  | 24.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 | [9 empty] | 47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119 | [9 empty] | 75.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6405 | [9 empty] | 110.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [9 empty] | 140.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345 | [23 empty] | 187.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182 | [9 empty] | 225.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798 | [9 empty] | 256.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504 | [9 empty] | 289.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0122
24.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 |  | 24.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [9 empty] | 47.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087 | [9 empty] | 75.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6447 | [9 empty] | 110.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 140.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [23 empty] | 187.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622 | [9 empty] | 225.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843 | [9 empty] | 256.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567 | [9 empty] | 289.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0141
24.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 |  | 24.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [9 empty] | 47.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084 | [9 empty] | 75.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6379 | [9 empty] | 110.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [9 empty] | 140.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337 | [23 empty] | 187.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 225.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783 | [9 empty] | 256.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523 | [9 empty] | 289.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
24.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 |  | 24.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 47.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 75.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6423 | [9 empty] | 110.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 140.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 187.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618 | [9 empty] | 225.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835 | [9 empty] | 256.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538 | [9 empty] | 289.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
24.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 |  | 24.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 47.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 75.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6395 | [9 empty] | 110.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 140.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301 | [23 empty] | 187.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233 | [9 empty] | 225.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 256.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563 | [9 empty] | 289.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
24.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 |  | 24.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [9 empty] | 47.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126 | [9 empty] | 75.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6369 | [9 empty] | 110.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111 | [9 empty] | 140.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 187.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172 | [9 empty] | 225.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796 | [9 empty] | 256.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514 | [9 empty] | 289.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
24.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 |  | 24.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 47.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 75.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6406 | [9 empty] | 110.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165 | [9 empty] | 140.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 187.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215 | [9 empty] | 225.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284 | [9 empty] | 256.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575 | [9 empty] | 289.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0138
24.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 |  | 24.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 47.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091 | [9 empty] | 75.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6332 | [9 empty] | 110.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136 | [9 empty] | 140.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342 | [23 empty] | 187.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204 | [9 empty] | 225.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2779 | [9 empty] | 256.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529 | [9 empty] | 289.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
24.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 |  | 24.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [9 empty] | 47.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 75.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6361 | [9 empty] | 110.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 140.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317 | [23 empty] | 187.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 225.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832 | [9 empty] | 256.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543 | [9 empty] | 289.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.015
24.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 |  | 24.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 47.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 75.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6342 | [9 empty] | 110.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175 | [9 empty] | 140.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306 | [23 empty] | 187.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227 | [9 empty] | 225.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2827 | [9 empty] | 256.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567 | [9 empty] | 289.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
24.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 |  | 24.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [9 empty] | 47.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 75.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6315 | [9 empty] | 110.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [9 empty] | 140.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349 | [23 empty] | 187.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 225.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279 | [9 empty] | 256.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514 | [9 empty] | 289.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
24.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 24.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [9 empty] | 47.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 75.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6355 | [9 empty] | 110.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177 | [9 empty] | 140.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285 | [23 empty] | 187.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202 | [9 empty] | 225.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283 | [9 empty] | 256.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575 | [9 empty] | 289.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
24.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 |  | 24.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 47.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 75.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6287 | [9 empty] | 110.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9149 | [9 empty] | 141 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336 | [23 empty] | 187.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189 | [9 empty] | 225.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2768 | [9 empty] | 256.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531 | [9 empty] | 289.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
24.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 |  | 24.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [9 empty] | 47.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 75.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6321 | [9 empty] | 110.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 141.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312 | [23 empty] | 187.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 225.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818 | [9 empty] | 256.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 289.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0141
24.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 |  | 24.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 47.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067 | [9 empty] | 75.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6304 | [9 empty] | 110.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185 | [9 empty] | 141.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302 | [23 empty] | 187.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 225.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801 | [9 empty] | 256.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571 | [9 empty] | 289.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0093
24.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 |  | 24.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [9 empty] | 47.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123 | [9 empty] | 75.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6282 | [9 empty] | 110.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128 | [9 empty] | 141.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 187.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154 | [9 empty] | 225.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777 | [9 empty] | 256.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521 | [9 empty] | 289.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
24.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 24.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [9 empty] | 47.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209 | [9 empty] | 75.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6324 | [9 empty] | 110.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186 | [9 empty] | 141.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289 | [23 empty] | 187.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 225.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822 | [9 empty] | 256.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6583 | [9 empty] | 289.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
24.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 |  | 24.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 47.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 75.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6258 | [9 empty] | 110.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 141.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344 | [23 empty] | 187.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186 | [9 empty] | 225.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2763 | [9 empty] | 256.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539 | [9 empty] | 289.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
24.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 |  | 24.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [9 empty] | 47.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126 | [9 empty] | 75.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6293 | [9 empty] | 110.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 141.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 187.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 225.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 256.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551 | [9 empty] | 289.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
24.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 |  | 24.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 47.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069 | [9 empty] | 75.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6277 | [9 empty] | 110.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195 | [9 empty] | 141.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 187.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214 | [9 empty] | 225.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 256.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575 | [9 empty] | 289.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0092
24.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 |  | 24.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [9 empty] | 47.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 75.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6254 | [9 empty] | 110.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137 | [9 empty] | 141.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 187.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 225.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2782 | [9 empty] | 256.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522 | [9 empty] | 289.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0107
24.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 |  | 24.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 47.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 75.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6291 | [9 empty] | 110.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919 | [9 empty] | 141.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292 | [23 empty] | 187.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 225.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2827 | [9 empty] | 257 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581 | [9 empty] | 289.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
24.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 24.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [9 empty] | 47.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092 | [9 empty] | 75.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6222 | [9 empty] | 110.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [9 empty] | 141.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347 | [23 empty] | 187.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182 | [9 empty] | 225.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2768 | [9 empty] | 257.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537 | [9 empty] | 289.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
24.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 |  | 24.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [9 empty] | 47.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 75.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6254 | [9 empty] | 110.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9152 | [9 empty] | 141.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [23 empty] | 187.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157 | [9 empty] | 225.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 257.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655 | [9 empty] | 289.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
24.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 |  | 24.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 47.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 75.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6233 | [9 empty] | 110.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193 | [9 empty] | 141.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313 | [23 empty] | 187.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208 | [9 empty] | 225.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824 | [9 empty] | 257.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6579 | [9 empty] | 289.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0094
24.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 24.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [9 empty] | 47.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 75.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6206 | [9 empty] | 110.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 141.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 187.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147 | [9 empty] | 225.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279 | [9 empty] | 257.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534 | [9 empty] | 289.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.011
24.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 |  | 24.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [9 empty] | 47.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 75.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.624 | [9 empty] | 110.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919 | [9 empty] | 141.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298 | [23 empty] | 187.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 225.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833 | [9 empty] | 257.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66 | [9 empty] | 289.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0132
24.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 |  | 24.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [9 empty] | 47.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 75.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6171 | [9 empty] | 110.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 141.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353 | [23 empty] | 187.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176 | [9 empty] | 225.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2773 | [9 empty] | 257.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561 | [9 empty] | 289.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0081
24.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 |  | 24.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 47.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131 | [9 empty] | 75.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6202 | [9 empty] | 110.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158 | [9 empty] | 141.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329 | [23 empty] | 187.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151 | [9 empty] | 225.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824 | [9 empty] | 257.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6573 | [9 empty] | 289.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
24.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 |  | 24.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 47.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072 | [9 empty] | 75.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6183 | [9 empty] | 110.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201 | [9 empty] | 141.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319 | [23 empty] | 187.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205 | [9 empty] | 225.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816 | [9 empty] | 257.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6598 | [9 empty] | 289.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
24.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 |  | 24.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 47.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 75.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.616 | [9 empty] | 110.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 141.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365 | [23 empty] | 187.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 225.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781 | [9 empty] | 257.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 289.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
24.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 |  | 24.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [9 empty] | 47.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 75.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6201 | [9 empty] | 110.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 141.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307 | [23 empty] | 187.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 225.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822 | [9 empty] | 257.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6607 | [9 empty] | 289.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
24.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 |  | 24.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [9 empty] | 47.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 75.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6136 | [9 empty] | 110.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 141.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364 | [23 empty] | 187.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175 | [9 empty] | 225.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2761 | [9 empty] | 257.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564 | [9 empty] | 289.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
24.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 |  | 24.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 47.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2137 | [9 empty] | 75.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6171 | [9 empty] | 110.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165 | [9 empty] | 141.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234 | [23 empty] | 187.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 225.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812 | [9 empty] | 257.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6576 | [9 empty] | 289.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
24.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 |  | 24.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [9 empty] | 47.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 75.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6155 | [9 empty] | 110.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207 | [9 empty] | 141.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [23 empty] | 187.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206 | [9 empty] | 225.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2809 | [9 empty] | 257.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605 | [9 empty] | 289.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
24.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 |  | 24.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [9 empty] | 47.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136 | [9 empty] | 75.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6133 | [9 empty] | 110.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [9 empty] | 141.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238 | [23 empty] | 187.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 225.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2775 | [9 empty] | 257.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555 | [9 empty] | 289.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
24.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 |  | 24.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [9 empty] | 47.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105 | [9 empty] | 75.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6172 | [9 empty] | 110.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207 | [9 empty] | 141.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321 | [23 empty] | 187.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 225.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818 | [9 empty] | 257.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616 | [9 empty] | 289.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
24.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 |  | 24.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [9 empty] | 47.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 75.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6104 | [9 empty] | 110.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182 | [9 empty] | 141.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 187.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 225.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2759 | [9 empty] | 257.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574 | [9 empty] | 289.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0046
24.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 |  | 24.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [9 empty] | 47.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143 | [9 empty] | 75.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6138 | [9 empty] | 110.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9179 | [9 empty] | 141.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 187.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 225.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811 | [9 empty] | 257.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6585 | [9 empty] | 289.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
24.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 |  | 24.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 47.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 75.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6121 | [9 empty] | 110.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9223 | [9 empty] | 141.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336 | [23 empty] | 187.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203 | [9 empty] | 226 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805 | [9 empty] | 257.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618 | [9 empty] | 289.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
24.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 |  | 24.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [9 empty] | 47.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214 | [9 empty] | 75.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6098 | [9 empty] | 110.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166 | [9 empty] | 141.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377 | [23 empty] | 187.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 226.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2772 | [9 empty] | 257.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558 | [9 empty] | 290 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
24.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 |  | 24.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [9 empty] | 47.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 75.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6137 | [9 empty] | 110.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226 | [9 empty] | 141.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316 | [23 empty] | 187.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 226.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 257.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618 | [9 empty] | 290.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
24.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 24.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 47.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 75.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6071 | [9 empty] | 110.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198 | [9 empty] | 141.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [23 empty] | 187.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 226.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756 | [9 empty] | 257.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6577 | [9 empty] | 290.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
24.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 24.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [9 empty] | 47.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2141 | [9 empty] | 75.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6104 | [9 empty] | 110.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192 | [9 empty] | 141.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 187.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 226.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281 | [9 empty] | 257.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.659 | [9 empty] | 290.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
24.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 24.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 47.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 75.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6074 | [9 empty] | 110.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232 | [9 empty] | 141.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 187.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198 | [9 empty] | 226.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2808 | [9 empty] | 257.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618 | [9 empty] | 290.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
24.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 |  | 24.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [9 empty] | 47.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 75.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6076 | [9 empty] | 110.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 141.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381 | [23 empty] | 187.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 226.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777 | [9 empty] | 257.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568 | [9 empty] | 290.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
24.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 |  | 24.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [9 empty] | 47.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 75.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6098 | [9 empty] | 110.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228 | [9 empty] | 141.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322 | [23 empty] | 187.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184 | [9 empty] | 226.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824 | [9 empty] | 257.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.663 | [9 empty] | 290.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
24.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 |  | 24.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 47.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 75.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6037 | [9 empty] | 110.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198 | [9 empty] | 141.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 187.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168 | [9 empty] | 226.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767 | [9 empty] | 257.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.659 | [9 empty] | 290.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0049
24.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 |  | 24.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [9 empty] | 47.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 75.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.608 | [9 empty] | 110.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 141.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 187.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 226.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825 | [9 empty] | 257.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601 | [9 empty] | 290.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.011
24.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 |  | 24.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 47.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085 | [9 empty] | 75.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.604 | [9 empty] | 110.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232 | [9 empty] | 141.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 187.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196 | [9 empty] | 226.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821 | [9 empty] | 257.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6629 | [9 empty] | 290.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
24.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 |  | 24.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [9 empty] | 47.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 75.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6045 | [9 empty] | 110.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 141.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382 | [23 empty] | 187.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 226.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2788 | [9 empty] | 257.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578 | [9 empty] | 290.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
24.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 |  | 24.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 47.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 75.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6068 | [9 empty] | 110.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228 | [9 empty] | 141.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 187.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 226.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832 | [9 empty] | 257.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6639 | [9 empty] | 290.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
24.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 |  | 24.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [9 empty] | 47.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 75.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6009 | [9 empty] | 110.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197 | [9 empty] | 141.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 187.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 226.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2772 | [9 empty] | 257.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599 | [9 empty] | 290.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
24.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 |  | 24.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [9 empty] | 47.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 75.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6056 | [9 empty] | 110.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919 | [9 empty] | 141.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 187.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143 | [9 empty] | 226.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826 | [9 empty] | 257.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661 | [9 empty] | 290.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
24.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 |  | 24.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [9 empty] | 47.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093 | [9 empty] | 75.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6016 | [9 empty] | 110.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229 | [9 empty] | 141.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339 | [23 empty] | 187.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 226.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 257.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637 | [9 empty] | 290.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
24.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 |  | 24.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [9 empty] | 47.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 75.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6017 | [9 empty] | 110.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169 | [9 empty] | 141.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [23 empty] | 187.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 226.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2786 | [9 empty] | 257.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6582 | [9 empty] | 290.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
24.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 |  | 24.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 47.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 75.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6037 | [9 empty] | 110.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226 | [9 empty] | 141.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324 | [23 empty] | 187.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 226.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283 | [9 empty] | 257.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6642 | [9 empty] | 290.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
24.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 |  | 24.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [9 empty] | 47.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 75.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5975 | [9 empty] | 110.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 141.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379 | [23 empty] | 187.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166 | [9 empty] | 226.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771 | [9 empty] | 257.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66 | [9 empty] | 290.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
24.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 |  | 24.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [9 empty] | 47.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 75.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.602 | [9 empty] | 110.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195 | [9 empty] | 141.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235 | [23 empty] | 187.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 226.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826 | [9 empty] | 257.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6608 | [9 empty] | 290.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
24.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 |  | 24.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [9 empty] | 47.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101 | [9 empty] | 75.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.598 | [9 empty] | 110.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9238 | [9 empty] | 141.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341 | [23 empty] | 187.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195 | [9 empty] | 226.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823 | [9 empty] | 257.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6635 | [9 empty] | 290.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
24.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 |  | 24.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [9 empty] | 47.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 75.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5985 | [9 empty] | 110.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 141.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [23 empty] | 187.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 226.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793 | [9 empty] | 257.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578 | [9 empty] | 290.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
24.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 |  | 24.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [9 empty] | 47.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 75.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6015 | [9 empty] | 110.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237 | [9 empty] | 141.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323 | [23 empty] | 187.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181 | [9 empty] | 226.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837 | [9 empty] | 257.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637 | [9 empty] | 290.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
24.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8278 |  | 24.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 47.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 75.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.595 | [9 empty] | 111 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206 | [9 empty] | 141.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378 | [23 empty] | 187.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163 | [9 empty] | 226.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778 | [9 empty] | 257.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595 | [9 empty] | 290.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
24.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 |  | 24.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [9 empty] | 47.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 75.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5987 | [9 empty] | 111.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197 | [9 empty] | 141.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [23 empty] | 187.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 226.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834 | [9 empty] | 257.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602 | [9 empty] | 290.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
24.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 |  | 24.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [9 empty] | 47.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111 | [9 empty] | 75.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5958 | [9 empty] | 111.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9236 | [9 empty] | 141.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 187.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191 | [9 empty] | 226.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282 | [9 empty] | 257.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632 | [9 empty] | 290.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0036
24.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 |  | 24.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8278 | [9 empty] | 47.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172 | [9 empty] | 75.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5962 | [9 empty] | 111.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177 | [9 empty] | 141.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.239 | [23 empty] | 187.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 226.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801 | [9 empty] | 257.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6579 | [9 empty] | 290.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
24.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 |  | 24.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 47.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 75.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5982 | [9 empty] | 111.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9233 | [9 empty] | 141.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 187.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178 | [9 empty] | 226.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845 | [9 empty] | 257.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.664 | [9 empty] | 290.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0074
24.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 |  | 24.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [9 empty] | 47.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 75.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5921 | [9 empty] | 111.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202 | [9 empty] | 141.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387 | [23 empty] | 187.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162 | [9 empty] | 226.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791 | [9 empty] | 257.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6612 | [9 empty] | 290.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
24.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 |  | 24.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [9 empty] | 47.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 75.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5957 | [9 empty] | 111.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 141.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [23 empty] | 187.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614 | [9 empty] | 226.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848 | [9 empty] | 257.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661 | [9 empty] | 290.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
24.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 |  | 24.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [9 empty] | 47.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 75.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5926 | [9 empty] | 111.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.924 | [9 empty] | 141.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235 | [23 empty] | 187.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188 | [9 empty] | 226.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834 | [9 empty] | 257.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6641 | [9 empty] | 290.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
24.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 24.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [9 empty] | 47.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 75.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5928 | [9 empty] | 111.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9181 | [9 empty] | 141.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392 | [23 empty] | 187.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124 | [9 empty] | 226.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815 | [9 empty] | 257.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6587 | [9 empty] | 290.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
24.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 |  | 24.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [9 empty] | 47.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163 | [9 empty] | 75.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5949 | [9 empty] | 111.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237 | [9 empty] | 141.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331 | [23 empty] | 187.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 226.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859 | [9 empty] | 257.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6648 | [9 empty] | 290.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
24.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 |  | 24.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [9 empty] | 47.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 75.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.589 | [9 empty] | 111.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206 | [9 empty] | 141.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387 | [23 empty] | 187.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615 | [9 empty] | 226.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2803 | [9 empty] | 257.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6611 | [9 empty] | 290.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
24.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 |  | 24.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 47.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 75.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5937 | [9 empty] | 111.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.92 | [9 empty] | 141.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 187.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128 | [9 empty] | 226.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858 | [9 empty] | 257.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623 | [9 empty] | 290.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
24.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 |  | 24.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [9 empty] | 47.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 75.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5896 | [9 empty] | 111.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237 | [9 empty] | 141.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 187.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177 | [9 empty] | 226.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845 | [9 empty] | 257.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656 | [9 empty] | 290.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
24.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 |  | 24.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [9 empty] | 47.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188 | [9 empty] | 75.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5903 | [9 empty] | 111.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 141.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2395 | [23 empty] | 187.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 226.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283 | [9 empty] | 257.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604 | [9 empty] | 290.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
24.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 |  | 24.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 47.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 75.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5926 | [9 empty] | 111.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9234 | [9 empty] | 141.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338 | [23 empty] | 187.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616 | [9 empty] | 226.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2878 | [9 empty] | 257.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6666 | [9 empty] | 290.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
24.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 24.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [9 empty] | 47.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148 | [9 empty] | 75.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5872 | [9 empty] | 111.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202 | [9 empty] | 141.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [23 empty] | 187.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 226.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823 | [9 empty] | 257.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627 | [9 empty] | 290.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
24.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 24.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [9 empty] | 47.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 75.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5921 | [9 empty] | 111.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9196 | [9 empty] | 141.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363 | [23 empty] | 187.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 226.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882 | [9 empty] | 257.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6633 | [9 empty] | 290.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
24.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 |  | 24.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [9 empty] | 47.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 75.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5881 | [9 empty] | 111.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9235 | [9 empty] | 141.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 187.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169 | [9 empty] | 226.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869 | [9 empty] | 257.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6662 | [9 empty] | 290.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
24.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 |  | 24.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 47.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 75.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5888 | [9 empty] | 111.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176 | [9 empty] | 141.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [23 empty] | 187.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107 | [9 empty] | 226.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2851 | [9 empty] | 257.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6603 | [9 empty] | 290.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
24.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 24.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 47.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 75.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5909 | [9 empty] | 111.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923 | [9 empty] | 141.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 187.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153 | [9 empty] | 226.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895 | [9 empty] | 257.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656 | [9 empty] | 290.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
24.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 |  | 24.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 47.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 75.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5852 | [9 empty] | 111.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199 | [9 empty] | 141.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389 | [23 empty] | 187.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135 | [9 empty] | 226.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284 | [9 empty] | 257.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6615 | [9 empty] | 290.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
24.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 |  | 24.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [9 empty] | 47.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 75.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.59 | [9 empty] | 111.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193 | [9 empty] | 141.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357 | [23 empty] | 187.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 226.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29 | [9 empty] | 257.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621 | [9 empty] | 290.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
24.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 |  | 24.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 47.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 75.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5858 | [9 empty] | 111.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232 | [9 empty] | 141.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351 | [23 empty] | 187.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164 | [9 empty] | 226.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2887 | [9 empty] | 257.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.665 | [9 empty] | 290.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
24.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 24.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [9 empty] | 47.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 75.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5862 | [9 empty] | 111.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173 | [9 empty] | 141.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2393 | [23 empty] | 187.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61 | [9 empty] | 226.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871 | [9 empty] | 257.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594 | [9 empty] | 290.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
24.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 |  | 24.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [9 empty] | 47.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168 | [9 empty] | 75.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.588 | [9 empty] | 111.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228 | [9 empty] | 141.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332 | [23 empty] | 187.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149 | [9 empty] | 226.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909 | [9 empty] | 257.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653 | [9 empty] | 290.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0057
24.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 |  | 24.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [9 empty] | 47.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 75.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5822 | [9 empty] | 111.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197 | [9 empty] | 141.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388 | [23 empty] | 187.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131 | [9 empty] | 226.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863 | [9 empty] | 257.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616 | [9 empty] | 290.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
24.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 |  | 24.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 47.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204 | [9 empty] | 75.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5869 | [9 empty] | 111.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193 | [9 empty] | 141.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358 | [23 empty] | 188 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611 | [9 empty] | 226.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927 | [9 empty] | 257.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621 | [9 empty] | 290.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 |  | 25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [9 empty] | 47.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 75.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5829 | [9 empty] | 111.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232 | [9 empty] | 141.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352 | [23 empty] | 188.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158 | [9 empty] | 226.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907 | [9 empty] | 257.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652 | [9 empty] | 290.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
25.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 |  | 25.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [9 empty] | 47.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 75.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5838 | [9 empty] | 111.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 141.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394 | [23 empty] | 188.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 226.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.289 | [9 empty] | 257.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597 | [9 empty] | 290.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
25.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 |  | 25.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [9 empty] | 47.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169 | [9 empty] | 75.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5861 | [9 empty] | 111.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227 | [9 empty] | 141.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335 | [23 empty] | 188.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129 | [9 empty] | 226.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928 | [9 empty] | 257.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6655 | [9 empty] | 290.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
25.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 |  | 25.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 47.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216 | [9 empty] | 75.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807 | [9 empty] | 111.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193 | [9 empty] | 141.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392 | [23 empty] | 188.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118 | [9 empty] | 226.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881 | [9 empty] | 257.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616 | [9 empty] | 290.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
25.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 |  | 25.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [9 empty] | 47.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 75.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5856 | [9 empty] | 111.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184 | [9 empty] | 141.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362 | [23 empty] | 188.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096 | [9 empty] | 226.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943 | [9 empty] | 257.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621 | [9 empty] | 290.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
25.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 |  | 25.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 47.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144 | [9 empty] | 76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5817 | [9 empty] | 111.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9221 | [9 empty] | 141.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236 | [23 empty] | 188.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145 | [9 empty] | 226.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927 | [9 empty] | 257.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654 | [9 empty] | 290.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
25.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 |  | 25.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [9 empty] | 47.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 76.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5824 | [9 empty] | 111.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161 | [9 empty] | 141.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403 | [23 empty] | 188.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 226.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924 | [9 empty] | 257.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599 | [9 empty] | 290.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
25.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 |  | 25.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [9 empty] | 47.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 76.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5843 | [9 empty] | 111.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9216 | [9 empty] | 141.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346 | [23 empty] | 188.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 226.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952 | [9 empty] | 257.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6658 | [9 empty] | 290.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
25.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 |  | 25.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 47.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164 | [9 empty] | 76.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784 | [9 empty] | 111.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184 | [9 empty] | 141.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2402 | [23 empty] | 188.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112 | [9 empty] | 226.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905 | [9 empty] | 257.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662 | [9 empty] | 290.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
25.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 |  | 25.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [9 empty] | 47.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 76.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5832 | [9 empty] | 111.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 141.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237 | [23 empty] | 188.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 226.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297 | [9 empty] | 257.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623 | [9 empty] | 290.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
25.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 |  | 25.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [9 empty] | 47.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 76.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 111.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9219 | [9 empty] | 141.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365 | [23 empty] | 188.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144 | [9 empty] | 226.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948 | [9 empty] | 257.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652 | [9 empty] | 290.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
25.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 |  | 25.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [9 empty] | 48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208 | [9 empty] | 76.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.58 | [9 empty] | 111.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158 | [9 empty] | 141.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405 | [23 empty] | 188.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081 | [9 empty] | 226.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2941 | [9 empty] | 257.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594 | [9 empty] | 290.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
25.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 |  | 25.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [9 empty] | 48.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179 | [9 empty] | 76.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.583 | [9 empty] | 111.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213 | [9 empty] | 141.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349 | [23 empty] | 188.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613 | [9 empty] | 226.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965 | [9 empty] | 257.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6651 | [9 empty] | 290.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
25.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 25.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 48.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 76.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 111.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9181 | [9 empty] | 141.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407 | [23 empty] | 188.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111 | [9 empty] | 226.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916 | [9 empty] | 257.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616 | [9 empty] | 290.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9974
25.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 |  | 25.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 | [9 empty] | 48.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 76.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.581 | [9 empty] | 111.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176 | [9 empty] | 141.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378 | [23 empty] | 188.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094 | [9 empty] | 226.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 257.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662 | [9 empty] | 290.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
25.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 |  | 25.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [9 empty] | 48.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 76.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781 | [9 empty] | 111.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9214 | [9 empty] | 141.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374 | [23 empty] | 188.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146 | [9 empty] | 226.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 257.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653 | [9 empty] | 290.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
25.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 |  | 25.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [9 empty] | 48.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 76.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579 | [9 empty] | 111.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156 | [9 empty] | 141.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415 | [23 empty] | 188.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093 | [9 empty] | 226.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953 | [9 empty] | 257.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66 | [9 empty] | 290.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
25.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 25.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [9 empty] | 48.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169 | [9 empty] | 76.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5812 | [9 empty] | 111.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213 | [9 empty] | 141.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356 | [23 empty] | 188.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 226.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979 | [9 empty] | 257.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659 | [9 empty] | 290.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
25.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 |  | 25.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [9 empty] | 48.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 76.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [9 empty] | 111.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918 | [9 empty] | 141.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241 | [23 empty] | 188.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612 | [9 empty] | 226.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932 | [9 empty] | 257.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621 | [9 empty] | 290.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
25.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 |  | 25.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 48.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 76.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809 | [9 empty] | 111.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174 | [9 empty] | 141.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378 | [23 empty] | 188.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 226.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 257.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622 | [9 empty] | 290.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
25.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 |  | 25.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 48.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161 | [9 empty] | 76.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 111.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212 | [9 empty] | 141.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372 | [23 empty] | 188.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152 | [9 empty] | 226.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989 | [9 empty] | 257.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654 | [9 empty] | 290.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9974
25.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 |  | 25.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8317 | [9 empty] | 48.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223 | [9 empty] | 76.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782 | [9 empty] | 111.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151 | [9 empty] | 141.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409 | [23 empty] | 188.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609 | [9 empty] | 226.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972 | [9 empty] | 257.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596 | [9 empty] | 290.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
25.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 |  | 25.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 48.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178 | [9 empty] | 76.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5803 | [9 empty] | 111.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206 | [9 empty] | 141.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348 | [23 empty] | 188.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138 | [9 empty] | 226.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997 | [9 empty] | 257.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652 | [9 empty] | 290.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
25.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 |  | 25.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 | [9 empty] | 48.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 76.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [9 empty] | 111.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172 | [9 empty] | 142 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403 | [23 empty] | 188.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115 | [9 empty] | 226.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951 | [9 empty] | 257.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614 | [9 empty] | 290.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
25.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 |  | 25.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 48.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219 | [9 empty] | 76.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801 | [9 empty] | 111.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166 | [9 empty] | 142.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372 | [23 empty] | 188.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095 | [9 empty] | 226.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015 | [9 empty] | 257.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6617 | [9 empty] | 290.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
25.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 25.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [9 empty] | 48.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 76.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 111.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203 | [9 empty] | 142.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371 | [23 empty] | 188.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141 | [9 empty] | 226.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 257.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.665 | [9 empty] | 290.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
25.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 |  | 25.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [9 empty] | 48.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 76.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577 | [9 empty] | 111.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 142.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412 | [23 empty] | 188.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079 | [9 empty] | 226.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987 | [9 empty] | 257.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594 | [9 empty] | 290.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
25.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 25.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [9 empty] | 48.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198 | [9 empty] | 76.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791 | [9 empty] | 111.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.92 | [9 empty] | 142.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355 | [23 empty] | 188.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127 | [9 empty] | 226.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 257.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653 | [9 empty] | 290.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
25.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 |  | 25.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 48.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 76.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736 | [9 empty] | 111.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167 | [9 empty] | 142.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413 | [23 empty] | 188.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105 | [9 empty] | 226.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966 | [9 empty] | 257.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616 | [9 empty] | 290.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
25.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 |  | 25.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [9 empty] | 48.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 76.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777 | [9 empty] | 111.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 142.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383 | [23 empty] | 188.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085 | [9 empty] | 226.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 257.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618 | [9 empty] | 290.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
25.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 25.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 48.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 76.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [9 empty] | 111.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201 | [9 empty] | 142.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382 | [23 empty] | 188.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132 | [9 empty] | 226.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 257.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6651 | [9 empty] | 290.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
25.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 |  | 25.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [9 empty] | 48.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 76.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [9 empty] | 111.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141 | [9 empty] | 142.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424 | [23 empty] | 188.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071 | [9 empty] | 226.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 257.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595 | [9 empty] | 290.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
25.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 |  | 25.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [9 empty] | 48.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 76.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784 | [9 empty] | 111.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198 | [9 empty] | 142.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368 | [23 empty] | 188.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119 | [9 empty] | 226.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303 | [9 empty] | 258 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654 | [9 empty] | 290.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
25.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 |  | 25.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 48.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 76.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 111.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 142.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427 | [23 empty] | 188.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099 | [9 empty] | 226.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 258.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6619 | [9 empty] | 290.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9943
25.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 25.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [9 empty] | 48.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 76.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783 | [9 empty] | 111.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157 | [9 empty] | 142.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [23 empty] | 188.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084 | [9 empty] | 226.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 258.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622 | [9 empty] | 290.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0001
25.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 25.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [9 empty] | 48.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 76.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741 | [9 empty] | 111.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192 | [9 empty] | 142.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2395 | [23 empty] | 188.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134 | [9 empty] | 226.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 258.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659 | [9 empty] | 290.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
25.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 |  | 25.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [9 empty] | 48.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 76.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751 | [9 empty] | 111.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 142.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435 | [23 empty] | 188.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074 | [9 empty] | 226.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021 | [9 empty] | 258.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605 | [9 empty] | 290.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
25.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 25.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [9 empty] | 48.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 76.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [9 empty] | 111.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191 | [9 empty] | 142.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375 | [23 empty] | 188.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6124 | [9 empty] | 226.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 258.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664 | [9 empty] | 290.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9994
25.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 |  | 25.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [9 empty] | 48.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217 | [9 empty] | 76.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 111.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159 | [9 empty] | 142.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243 | [23 empty] | 188.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6103 | [9 empty] | 226.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 258.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627 | [9 empty] | 290.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
25.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 |  | 25.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [9 empty] | 48.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243 | [9 empty] | 76.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [9 empty] | 111.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155 | [9 empty] | 142.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396 | [23 empty] | 188.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6084 | [9 empty] | 226.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 258.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6626 | [9 empty] | 290.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
25.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 |  | 25.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 48.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 76.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [9 empty] | 111.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192 | [9 empty] | 142.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392 | [23 empty] | 188.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6128 | [9 empty] | 226.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 258.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659 | [9 empty] | 290.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9957
25.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 25.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [9 empty] | 48.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256 | [9 empty] | 76.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741 | [9 empty] | 111.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133 | [9 empty] | 142.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432 | [23 empty] | 188.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6065 | [9 empty] | 226.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 258.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66 | [9 empty] | 290.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
25.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 25.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [9 empty] | 48.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 76.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [9 empty] | 111.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188 | [9 empty] | 142.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373 | [23 empty] | 188.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6114 | [9 empty] | 226.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 258.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6658 | [9 empty] | 290.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
25.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 |  | 25.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [9 empty] | 48.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224 | [9 empty] | 76.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [9 empty] | 111.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155 | [9 empty] | 142.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433 | [23 empty] | 188.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092 | [9 empty] | 226.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004 | [9 empty] | 258.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6624 | [9 empty] | 290.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9944
25.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 |  | 25.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 48.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2246 | [9 empty] | 76.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [9 empty] | 111.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153 | [9 empty] | 142.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406 | [23 empty] | 188.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075 | [9 empty] | 226.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 258.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6625 | [9 empty] | 290.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
25.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 |  | 25.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [9 empty] | 48.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 76.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 111.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188 | [9 empty] | 142.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2408 | [23 empty] | 188.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6121 | [9 empty] | 226.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 258.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6661 | [9 empty] | 290.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9957
25.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 25.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [9 empty] | 48.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255 | [9 empty] | 76.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 111.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128 | [9 empty] | 142.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448 | [23 empty] | 188.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.606 | [9 empty] | 226.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 258.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604 | [9 empty] | 290.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
25.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 25.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [9 empty] | 48.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 76.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [9 empty] | 111.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184 | [9 empty] | 142.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391 | [23 empty] | 188.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111 | [9 empty] | 226.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 258.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664 | [9 empty] | 290.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9993
25.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 25.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [9 empty] | 48.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2227 | [9 empty] | 76.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 111.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148 | [9 empty] | 142.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245 | [23 empty] | 188.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6089 | [9 empty] | 226.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 258.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632 | [9 empty] | 290.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
25.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 25.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [9 empty] | 48.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253 | [9 empty] | 76.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742 | [9 empty] | 111.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143 | [9 empty] | 142.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417 | [23 empty] | 188.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074 | [9 empty] | 226.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 258.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632 | [9 empty] | 290.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
25.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 |  | 25.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 48.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202 | [9 empty] | 76.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [9 empty] | 111.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178 | [9 empty] | 142.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415 | [23 empty] | 188.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612 | [9 empty] | 227 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 258.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6666 | [9 empty] | 290.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9952
25.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 25.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [9 empty] | 48.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264 | [9 empty] | 76.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 111.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117 | [9 empty] | 142.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2455 | [23 empty] | 188.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059 | [9 empty] | 227.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 258.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6611 | [9 empty] | 291 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
25.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 |  | 25.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 48.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218 | [9 empty] | 76.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 111.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 142.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397 | [23 empty] | 188.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111 | [9 empty] | 227.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3069 | [9 empty] | 258.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664 | [9 empty] | 291.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
25.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 |  | 25.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [9 empty] | 48.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232 | [9 empty] | 76.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 111.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134 | [9 empty] | 142.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456 | [23 empty] | 188.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6089 | [9 empty] | 227.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 258.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6629 | [9 empty] | 291.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9934
25.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 |  | 25.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 48.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257 | [9 empty] | 76.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [9 empty] | 111.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913 | [9 empty] | 142.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424 | [23 empty] | 188.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074 | [9 empty] | 227.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3085 | [9 empty] | 258.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6628 | [9 empty] | 291.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
25.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 |  | 25.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 48.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 76.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696 | [9 empty] | 111.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167 | [9 empty] | 142.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424 | [23 empty] | 188.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612 | [9 empty] | 227.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063 | [9 empty] | 258.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6662 | [9 empty] | 291.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
25.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 |  | 25.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [9 empty] | 48.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2265 | [9 empty] | 76.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 111.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911 | [9 empty] | 142.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464 | [23 empty] | 188.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059 | [9 empty] | 227.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 258.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604 | [9 empty] | 291.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
25.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 25.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8404 | [9 empty] | 48.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 76.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733 | [9 empty] | 111.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169 | [9 empty] | 142.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406 | [23 empty] | 188.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6112 | [9 empty] | 227.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 258.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.666 | [9 empty] | 291.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
25.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 25.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [9 empty] | 48.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234 | [9 empty] | 76.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 111.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138 | [9 empty] | 142.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465 | [23 empty] | 188.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6091 | [9 empty] | 227.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 258.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627 | [9 empty] | 291.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9937
25.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 25.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [9 empty] | 48.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2258 | [9 empty] | 76.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 111.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138 | [9 empty] | 142.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433 | [23 empty] | 188.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075 | [9 empty] | 227.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096 | [9 empty] | 258.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6625 | [9 empty] | 291.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
25.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 25.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [9 empty] | 48.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 76.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 111.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176 | [9 empty] | 142.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433 | [23 empty] | 188.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612 | [9 empty] | 227.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 258.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659 | [9 empty] | 291.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
25.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 |  | 25.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 48.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264 | [9 empty] | 76.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 111.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119 | [9 empty] | 142.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471 | [23 empty] | 188.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059 | [9 empty] | 227.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 258.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601 | [9 empty] | 291.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
25.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 25.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 48.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 76.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [9 empty] | 111.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177 | [9 empty] | 142.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415 | [23 empty] | 188.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.611 | [9 empty] | 227.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087 | [9 empty] | 258.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659 | [9 empty] | 291.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
25.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 25.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [9 empty] | 48.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232 | [9 empty] | 76.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 111.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [9 empty] | 142.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472 | [23 empty] | 188.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088 | [9 empty] | 227.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 258.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627 | [9 empty] | 291.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
25.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 25.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [9 empty] | 48.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256 | [9 empty] | 76.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 111.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142 | [9 empty] | 142.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438 | [23 empty] | 188.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6076 | [9 empty] | 227.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105 | [9 empty] | 258.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627 | [9 empty] | 291.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
25.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 25.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 48.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203 | [9 empty] | 76.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 111.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177 | [9 empty] | 142.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438 | [23 empty] | 188.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6125 | [9 empty] | 227.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097 | [9 empty] | 258.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664 | [9 empty] | 291.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9954
25.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 |  | 25.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [9 empty] | 48.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2262 | [9 empty] | 76.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [9 empty] | 111.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117 | [9 empty] | 142.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2476 | [23 empty] | 188.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6064 | [9 empty] | 227.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083 | [9 empty] | 258.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6606 | [9 empty] | 291.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
25.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 |  | 25.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [9 empty] | 48.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216 | [9 empty] | 76.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 111.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174 | [9 empty] | 142.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2418 | [23 empty] | 188.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6116 | [9 empty] | 227.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 258.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.666 | [9 empty] | 291.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
25.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 |  | 25.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [9 empty] | 48.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 76.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668 | [9 empty] | 111.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138 | [9 empty] | 142.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473 | [23 empty] | 188.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092 | [9 empty] | 227.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 258.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6624 | [9 empty] | 291.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
25.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8426 |  | 25.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [9 empty] | 48.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254 | [9 empty] | 76.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [9 empty] | 111.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135 | [9 empty] | 142.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437 | [23 empty] | 188.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6078 | [9 empty] | 227.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122 | [9 empty] | 258.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662 | [9 empty] | 291.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
25.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 |  | 25.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 | [9 empty] | 48.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 76.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 111.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171 | [9 empty] | 142.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437 | [23 empty] | 188.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6124 | [9 empty] | 227.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 258.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6657 | [9 empty] | 291.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9966
25.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 25.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [9 empty] | 48.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2259 | [9 empty] | 76.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694 | [9 empty] | 111.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911 | [9 empty] | 142.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2474 | [23 empty] | 188.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062 | [9 empty] | 227.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 258.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6598 | [9 empty] | 291.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
25.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 25.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8426 | [9 empty] | 48.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 76.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [9 empty] | 111.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165 | [9 empty] | 142.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416 | [23 empty] | 188.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6113 | [9 empty] | 227.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108 | [9 empty] | 258.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654 | [9 empty] | 291.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
25.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 |  | 25.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [9 empty] | 48.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221 | [9 empty] | 76.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [9 empty] | 112 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129 | [9 empty] | 142.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475 | [23 empty] | 188.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088 | [9 empty] | 227.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059 | [9 empty] | 258.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623 | [9 empty] | 291.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
25.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 |  | 25.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [9 empty] | 48.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244 | [9 empty] | 76.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 112.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127 | [9 empty] | 142.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443 | [23 empty] | 188.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074 | [9 empty] | 227.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121 | [9 empty] | 258.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6619 | [9 empty] | 291.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
25.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 |  | 25.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 48.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 76.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 112.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162 | [9 empty] | 142.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445 | [23 empty] | 188.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6121 | [9 empty] | 227.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109 | [9 empty] | 258.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656 | [9 empty] | 291.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
25.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 |  | 25.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [9 empty] | 48.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248 | [9 empty] | 76.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [9 empty] | 112.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [9 empty] | 142.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485 | [23 empty] | 188.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062 | [9 empty] | 227.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095 | [9 empty] | 258.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597 | [9 empty] | 291.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
25.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 |  | 25.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 48.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203 | [9 empty] | 76.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 112.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162 | [9 empty] | 142.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243 | [23 empty] | 188.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6115 | [9 empty] | 227.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 258.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654 | [9 empty] | 291.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0007
25.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 |  | 25.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [9 empty] | 48.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213 | [9 empty] | 76.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 112.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127 | [9 empty] | 142.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488 | [23 empty] | 188.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092 | [9 empty] | 227.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 258.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621 | [9 empty] | 291.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
25.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 |  | 25.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 48.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 76.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 112.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126 | [9 empty] | 142.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453 | [23 empty] | 188.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.608 | [9 empty] | 227.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 258.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605 | [9 empty] | 291.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
25.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 |  | 25.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 48.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185 | [9 empty] | 76.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 112.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163 | [9 empty] | 142.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452 | [23 empty] | 188.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6125 | [9 empty] | 227.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126 | [9 empty] | 258.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652 | [9 empty] | 291.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9975
25.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.841 |  | 25.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [9 empty] | 48.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245 | [9 empty] | 76.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692 | [9 empty] | 112.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105 | [9 empty] | 142.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487 | [23 empty] | 188.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6063 | [9 empty] | 227.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3112 | [9 empty] | 258.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6593 | [9 empty] | 291.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
25.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 |  | 25.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 48.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199 | [9 empty] | 76.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 112.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162 | [9 empty] | 142.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429 | [23 empty] | 188.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6113 | [9 empty] | 227.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136 | [9 empty] | 258.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6647 | [9 empty] | 291.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0014
25.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 |  | 25.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 48.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209 | [9 empty] | 76.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 112.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126 | [9 empty] | 142.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485 | [23 empty] | 188.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088 | [9 empty] | 227.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309 | [9 empty] | 258.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6612 | [9 empty] | 291.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9966
25.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 25.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.841 | [9 empty] | 48.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235 | [9 empty] | 76.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 112.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [9 empty] | 142.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245 | [23 empty] | 188.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6077 | [9 empty] | 227.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155 | [9 empty] | 258.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605 | [9 empty] | 291.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
25.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 25.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [9 empty] | 48.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 76.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [9 empty] | 112.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [37 empty] | 188.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6122 | [9 empty] | 227.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146 | [9 empty] | 258.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6642 | [9 empty] | 291.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
25.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 |  | 25.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [9 empty] | 48.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241 | [9 empty] | 76.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 112.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102 | [37 empty] | 188.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6061 | [9 empty] | 227.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132 | [9 empty] | 258.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581 | [9 empty] | 291.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
25.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 |  | 25.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 48.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 76.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [9 empty] | 112.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [37 empty] | 188.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6112 | [9 empty] | 227.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155 | [9 empty] | 258.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637 | [9 empty] | 291.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
25.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 25.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 48.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206 | [9 empty] | 76.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 112.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [37 empty] | 188.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6085 | [9 empty] | 227.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108 | [9 empty] | 258.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604 | [9 empty] | 291.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
25.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 |  | 25.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [9 empty] | 48.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223 | [9 empty] | 76.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 112.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [37 empty] | 188.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6071 | [9 empty] | 227.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 258.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597 | [9 empty] | 291.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
25.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 25.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 48.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174 | [9 empty] | 76.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 112.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916 | [37 empty] | 188.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6114 | [9 empty] | 227.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165 | [9 empty] | 258.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6633 | [9 empty] | 291.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
25.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 25.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [9 empty] | 48.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233 | [9 empty] | 76.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 112.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101 | [37 empty] | 188.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6054 | [9 empty] | 227.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314 | [9 empty] | 258.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574 | [9 empty] | 291.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
25.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 |  | 25.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [9 empty] | 48.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188 | [9 empty] | 76.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [9 empty] | 112.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157 | [37 empty] | 188.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106 | [9 empty] | 227.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 258.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6631 | [9 empty] | 291.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
25.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 |  | 25.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 48.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196 | [9 empty] | 76.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659 | [9 empty] | 112.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912 | [37 empty] | 188.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6081 | [9 empty] | 227.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 258.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601 | [9 empty] | 291.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
25.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 25.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [9 empty] | 48.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 76.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715 | [9 empty] | 112.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [37 empty] | 188.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.607 | [9 empty] | 227.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185 | [9 empty] | 258.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596 | [9 empty] | 291.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
25.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 25.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 | [9 empty] | 48.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 76.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 112.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151 | [37 empty] | 188.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6116 | [9 empty] | 227.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 258.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6636 | [9 empty] | 291.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
25.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 |  | 25.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 | [9 empty] | 48.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225 | [9 empty] | 76.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [9 empty] | 112.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093 | [37 empty] | 188.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6055 | [9 empty] | 227.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316 | [9 empty] | 258.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581 | [9 empty] | 291.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
25.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 |  | 25.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 48.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 76.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 112.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915 | [37 empty] | 188.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106 | [9 empty] | 227.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 258.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632 | [9 empty] | 291.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
25.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 |  | 25.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 48.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 76.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 112.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [37 empty] | 188.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6081 | [9 empty] | 227.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134 | [9 empty] | 258.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601 | [9 empty] | 291.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
25.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 |  | 25.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8432 | [9 empty] | 48.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222 | [9 empty] | 76.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 112.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9115 | [37 empty] | 189 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6069 | [9 empty] | 227.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 258.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594 | [9 empty] | 291.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8465 |  | 26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486 | [9 empty] | 48.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168 | [9 empty] | 76.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671 | [9 empty] | 112.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9149 | [37 empty] | 189.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111 | [9 empty] | 227.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 258.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6635 | [9 empty] | 291.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
26.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 |  | 26.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [9 empty] | 48.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229 | [9 empty] | 76.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [9 empty] | 112.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909 | [37 empty] | 189.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6049 | [9 empty] | 227.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165 | [9 empty] | 258.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567 | [9 empty] | 291.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
26.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 |  | 26.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 48.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184 | [9 empty] | 76.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 112.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147 | [37 empty] | 189.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6101 | [9 empty] | 227.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185 | [9 empty] | 258.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618 | [9 empty] | 291.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
26.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 |  | 26.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8465 | [9 empty] | 48.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 76.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [9 empty] | 112.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112 | [37 empty] | 189.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6073 | [9 empty] | 227.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 258.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6583 | [9 empty] | 291.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9987
26.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 |  | 26.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 48.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 76.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 112.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112 | [37 empty] | 189.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062 | [9 empty] | 227.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32 | [9 empty] | 258.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6572 | [9 empty] | 291.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
26.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 |  | 26.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 48.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668 | [9 empty] | 112.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145 | [37 empty] | 189.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6105 | [9 empty] | 227.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177 | [9 empty] | 258.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661 | [9 empty] | 291.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
26.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 26.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [9 empty] | 48.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225 | [9 empty] | 77.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 112.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086 | [37 empty] | 189.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046 | [9 empty] | 227.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3176 | [9 empty] | 258.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551 | [9 empty] | 291.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
26.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 |  | 26.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 48.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182 | [9 empty] | 77.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 112.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144 | [37 empty] | 189.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6095 | [9 empty] | 227.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3198 | [9 empty] | 258.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605 | [9 empty] | 291.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
26.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 |  | 26.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 48.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 77.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [9 empty] | 112.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109 | [37 empty] | 189.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6065 | [9 empty] | 227.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153 | [9 empty] | 258.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574 | [9 empty] | 291.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9992
26.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 |  | 26.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 48.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222 | [9 empty] | 77.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 112.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108 | [37 empty] | 189.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6055 | [9 empty] | 227.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216 | [9 empty] | 258.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564 | [9 empty] | 291.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0053
26.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 |  | 26.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501 | [9 empty] | 48.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167 | [9 empty] | 77.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665 | [9 empty] | 112.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141 | [37 empty] | 189.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6101 | [9 empty] | 227.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193 | [9 empty] | 258.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602 | [9 empty] | 291.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
26.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 |  | 26.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [9 empty] | 49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228 | [9 empty] | 77.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 112.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082 | [37 empty] | 189.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6041 | [9 empty] | 227.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189 | [9 empty] | 258.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542 | [9 empty] | 291.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
26.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 26.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 49.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183 | [9 empty] | 77.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 112.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136 | [37 empty] | 189.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6094 | [9 empty] | 227.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209 | [9 empty] | 258.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596 | [9 empty] | 291.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
26.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 |  | 26.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 49.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189 | [9 empty] | 77.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [9 empty] | 112.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [37 empty] | 189.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.608 | [9 empty] | 227.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 258.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566 | [9 empty] | 291.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
26.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 26.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 | [9 empty] | 49.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212 | [9 empty] | 77.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [9 empty] | 112.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093 | [37 empty] | 189.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.606 | [9 empty] | 227.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3223 | [9 empty] | 258.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561 | [9 empty] | 291.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.006
26.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 26.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 49.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154 | [9 empty] | 77.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [9 empty] | 112.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [37 empty] | 189.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6104 | [9 empty] | 227.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3198 | [9 empty] | 258.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602 | [9 empty] | 291.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0018
26.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 26.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 49.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 77.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 112.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067 | [37 empty] | 189.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6049 | [9 empty] | 227.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 258.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544 | [9 empty] | 291.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
26.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 |  | 26.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 49.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 77.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 112.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125 | [37 empty] | 189.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6102 | [9 empty] | 227.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219 | [9 empty] | 258.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599 | [9 empty] | 291.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
26.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 26.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 49.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 77.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643 | [9 empty] | 112.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9089 | [37 empty] | 189.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075 | [9 empty] | 227.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 258.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6569 | [9 empty] | 291.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
26.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 |  | 26.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 49.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 77.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 112.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087 | [37 empty] | 189.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6066 | [9 empty] | 227.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237 | [9 empty] | 258.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559 | [9 empty] | 291.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
26.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 |  | 26.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 49.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145 | [9 empty] | 77.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 112.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118 | [37 empty] | 189.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6107 | [9 empty] | 227.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225 | [9 empty] | 258.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599 | [9 empty] | 291.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
26.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 26.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [9 empty] | 49.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205 | [9 empty] | 77.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 112.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [37 empty] | 189.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046 | [9 empty] | 227.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3212 | [9 empty] | 258.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539 | [9 empty] | 291.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
26.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 26.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 49.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175 | [9 empty] | 77.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 112.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114 | [37 empty] | 189.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.61 | [9 empty] | 227.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232 | [9 empty] | 258.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6593 | [9 empty] | 291.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
26.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 |  | 26.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848 | [9 empty] | 49.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173 | [9 empty] | 77.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 112.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [37 empty] | 189.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6071 | [9 empty] | 227.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184 | [9 empty] | 258.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6565 | [9 empty] | 291.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
26.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 |  | 26.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 49.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 77.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [9 empty] | 112.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [37 empty] | 189.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6054 | [9 empty] | 227.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3247 | [9 empty] | 258.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555 | [9 empty] | 291.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
26.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 |  | 26.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 49.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149 | [9 empty] | 77.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 112.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103 | [37 empty] | 189.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106 | [9 empty] | 227.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238 | [9 empty] | 258.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595 | [9 empty] | 291.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
26.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 26.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [9 empty] | 49.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221 | [9 empty] | 77.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 112.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042 | [37 empty] | 189.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046 | [9 empty] | 227.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225 | [9 empty] | 258.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535 | [9 empty] | 291.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
26.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 |  | 26.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 49.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217 | [9 empty] | 77.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 112.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91 | [37 empty] | 189.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6098 | [9 empty] | 227.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3247 | [9 empty] | 258.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6586 | [9 empty] | 291.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
26.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 26.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 49.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 77.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 112.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [37 empty] | 189.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.607 | [9 empty] | 227.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203 | [9 empty] | 258.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556 | [9 empty] | 291.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0014
26.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 26.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 49.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211 | [9 empty] | 77.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 112.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065 | [37 empty] | 189.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6061 | [9 empty] | 227.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268 | [9 empty] | 258.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544 | [9 empty] | 291.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
26.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 |  | 26.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 49.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 77.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [9 empty] | 112.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099 | [37 empty] | 189.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6105 | [9 empty] | 227.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3244 | [9 empty] | 258.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6584 | [9 empty] | 291.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
26.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 |  | 26.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 49.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215 | [9 empty] | 77.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 112.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904 | [37 empty] | 189.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.604 | [9 empty] | 227.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3241 | [9 empty] | 258.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524 | [9 empty] | 291.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
26.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 26.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 49.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 77.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 112.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099 | [37 empty] | 189.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6096 | [9 empty] | 227.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326 | [9 empty] | 259 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581 | [9 empty] | 291.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
26.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 26.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 49.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177 | [9 empty] | 77.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [9 empty] | 112.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [37 empty] | 189.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6082 | [9 empty] | 227.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3212 | [9 empty] | 259.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555 | [9 empty] | 291.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
26.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 26.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 49.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204 | [9 empty] | 77.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [9 empty] | 112.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [37 empty] | 189.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6063 | [9 empty] | 227.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275 | [9 empty] | 259.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546 | [9 empty] | 291.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
26.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 |  | 26.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 49.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146 | [9 empty] | 77.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656 | [9 empty] | 112.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094 | [37 empty] | 189.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6108 | [9 empty] | 227.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252 | [9 empty] | 259.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6588 | [9 empty] | 291.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
26.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 |  | 26.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 49.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201 | [9 empty] | 77.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [9 empty] | 112.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [37 empty] | 189.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6052 | [9 empty] | 227.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252 | [9 empty] | 259.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528 | [9 empty] | 291.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
26.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 |  | 26.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 49.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 77.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [9 empty] | 112.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099 | [37 empty] | 189.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6102 | [9 empty] | 227.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275 | [9 empty] | 259.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581 | [9 empty] | 291.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
26.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 |  | 26.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 49.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165 | [9 empty] | 77.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [9 empty] | 112.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062 | [37 empty] | 189.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6052 | [9 empty] | 227.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 259.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551 | [9 empty] | 291.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
26.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 |  | 26.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 49.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194 | [9 empty] | 77.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 112.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9064 | [37 empty] | 189.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6012 | [9 empty] | 227.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.329 | [9 empty] | 259.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538 | [9 empty] | 291.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
26.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 |  | 26.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 49.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214 | [9 empty] | 77.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 112.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095 | [37 empty] | 189.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6012 | [9 empty] | 227.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267 | [9 empty] | 259.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578 | [9 empty] | 291.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
26.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 |  | 26.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [9 empty] | 49.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22 | [9 empty] | 77.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [9 empty] | 112.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035 | [37 empty] | 189.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5907 | [9 empty] | 227.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266 | [9 empty] | 259.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516 | [9 empty] | 291.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
26.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 |  | 26.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518 | [9 empty] | 49.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 77.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [9 empty] | 112.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909 | [37 empty] | 189.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5912 | [9 empty] | 227.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288 | [9 empty] | 259.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567 | [9 empty] | 291.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0074
26.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 |  | 26.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 49.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163 | [9 empty] | 77.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [9 empty] | 112.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905 | [37 empty] | 189.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5829 | [9 empty] | 227.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243 | [9 empty] | 259.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539 | [9 empty] | 291.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
26.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 26.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 | [9 empty] | 49.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 77.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 112.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [37 empty] | 189.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5748 | [9 empty] | 227.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3307 | [9 empty] | 259.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528 | [9 empty] | 291.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
26.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 |  | 26.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 49.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2137 | [9 empty] | 77.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661 | [9 empty] | 112.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084 | [37 empty] | 189.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5737 | [9 empty] | 227.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3277 | [9 empty] | 259.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571 | [9 empty] | 291.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
26.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 26.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 49.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197 | [9 empty] | 77.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568 | [9 empty] | 112.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [37 empty] | 189.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5602 | [9 empty] | 227.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3272 | [9 empty] | 259.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509 | [9 empty] | 291.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
26.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 |  | 26.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 49.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155 | [9 empty] | 77.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696 | [9 empty] | 112.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085 | [37 empty] | 189.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5579 | [9 empty] | 227.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3289 | [9 empty] | 259.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561 | [9 empty] | 291.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
26.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 |  | 26.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 49.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 77.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [9 empty] | 112.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049 | [37 empty] | 189.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5467 | [9 empty] | 227.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243 | [9 empty] | 259.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533 | [9 empty] | 291.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0029
26.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 |  | 26.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 49.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 77.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [9 empty] | 112.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [37 empty] | 189.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5376 | [9 empty] | 227.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3305 | [9 empty] | 259.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652 | [9 empty] | 291.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
26.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 |  | 26.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 49.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134 | [9 empty] | 77.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 112.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083 | [37 empty] | 189.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.533 | [9 empty] | 228 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328 | [9 empty] | 259.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561 | [9 empty] | 291.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
26.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 |  | 26.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 49.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 77.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 112.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026 | [37 empty] | 189.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5186 | [9 empty] | 228.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3278 | [9 empty] | 259.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65 | [9 empty] | 292 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
26.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 |  | 26.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 49.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 77.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 112.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083 | [37 empty] | 189.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5159 | [9 empty] | 228.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3298 | [9 empty] | 259.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6554 | [9 empty] | 292.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
26.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 |  | 26.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 49.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 77.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [9 empty] | 112.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044 | [37 empty] | 189.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.505 | [9 empty] | 228.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.325 | [9 empty] | 259.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527 | [9 empty] | 292.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
26.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 |  | 26.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 49.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187 | [9 empty] | 77.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 112.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045 | [37 empty] | 189.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4971 | [9 empty] | 228.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.331 | [9 empty] | 259.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515 | [9 empty] | 292.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0091
26.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 |  | 26.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 49.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132 | [9 empty] | 77.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [9 empty] | 112.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076 | [37 empty] | 189.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4941 | [9 empty] | 228.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288 | [9 empty] | 259.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558 | [9 empty] | 292.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
26.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 |  | 26.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [9 empty] | 49.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193 | [9 empty] | 77.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694 | [9 empty] | 112.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [37 empty] | 189.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4814 | [9 empty] | 228.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3287 | [9 empty] | 259.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497 | [9 empty] | 292.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
26.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 |  | 26.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 49.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152 | [9 empty] | 77.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 112.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077 | [37 empty] | 189.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4803 | [9 empty] | 228.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306 | [9 empty] | 259.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548 | [9 empty] | 292.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0081
26.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 |  | 26.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 49.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 77.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [9 empty] | 112.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038 | [37 empty] | 189.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4707 | [9 empty] | 228.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326 | [9 empty] | 259.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522 | [9 empty] | 292.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
26.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 |  | 26.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 49.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192 | [9 empty] | 77.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 112.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041 | [37 empty] | 189.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4637 | [9 empty] | 228.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3322 | [9 empty] | 259.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511 | [9 empty] | 292.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
26.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 26.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 49.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 77.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 112.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [37 empty] | 189.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.461 | [9 empty] | 228.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296 | [9 empty] | 259.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6554 | [9 empty] | 292.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0043
26.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 |  | 26.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 49.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198 | [9 empty] | 77.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696 | [9 empty] | 112.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [37 empty] | 189.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4486 | [9 empty] | 228.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292 | [9 empty] | 259.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492 | [9 empty] | 292.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
26.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 |  | 26.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 49.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 77.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [9 empty] | 112.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [37 empty] | 189.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4477 | [9 empty] | 228.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3309 | [9 empty] | 259.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543 | [9 empty] | 292.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0078
26.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 |  | 26.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 49.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162 | [9 empty] | 77.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 112.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [37 empty] | 189.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4384 | [9 empty] | 228.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261 | [9 empty] | 259.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519 | [9 empty] | 292.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
26.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 |  | 26.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 49.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 77.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [9 empty] | 112.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [37 empty] | 189.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4319 | [9 empty] | 228.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3321 | [9 empty] | 259.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506 | [9 empty] | 292.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
26.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 26.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 49.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 77.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [9 empty] | 112.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066 | [37 empty] | 189.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4298 | [9 empty] | 228.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296 | [9 empty] | 259.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548 | [9 empty] | 292.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0036
26.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 |  | 26.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 49.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191 | [9 empty] | 77.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [9 empty] | 112.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901 | [37 empty] | 189.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4178 | [9 empty] | 228.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296 | [9 empty] | 259.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489 | [9 empty] | 292.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
26.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 26.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 | [9 empty] | 49.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215 | [9 empty] | 77.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717 | [9 empty] | 112.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069 | [37 empty] | 189.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4174 | [9 empty] | 228.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3317 | [9 empty] | 259.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654 | [9 empty] | 292.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
26.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 26.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 49.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156 | [9 empty] | 77.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 112.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029 | [37 empty] | 189.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4079 | [9 empty] | 228.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3272 | [9 empty] | 259.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514 | [9 empty] | 292.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
26.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 |  | 26.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 49.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187 | [9 empty] | 77.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [9 empty] | 112.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [37 empty] | 189.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4007 | [9 empty] | 228.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334 | [9 empty] | 259.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498 | [9 empty] | 292.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
26.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 |  | 26.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 49.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133 | [9 empty] | 77.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [9 empty] | 112.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063 | [37 empty] | 189.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3971 | [9 empty] | 228.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.331 | [9 empty] | 259.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654 | [9 empty] | 292.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
26.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 |  | 26.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 49.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219 | [9 empty] | 77.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [9 empty] | 112.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008 | [37 empty] | 189.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3829 | [9 empty] | 228.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3308 | [9 empty] | 259.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478 | [9 empty] | 292.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
26.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 |  | 26.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539 | [9 empty] | 49.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147 | [9 empty] | 77.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [9 empty] | 112.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066 | [37 empty] | 189.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3798 | [9 empty] | 228.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3324 | [9 empty] | 259.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528 | [9 empty] | 292.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.007
26.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 |  | 26.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523 | [9 empty] | 49.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151 | [9 empty] | 77.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 113 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [37 empty] | 189.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3677 | [9 empty] | 228.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3276 | [9 empty] | 259.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503 | [9 empty] | 292.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
26.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 |  | 26.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503 | [9 empty] | 49.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181 | [9 empty] | 77.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [9 empty] | 113.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032 | [37 empty] | 189.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3585 | [9 empty] | 228.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339 | [9 empty] | 259.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489 | [9 empty] | 292.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
26.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 |  | 26.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 49.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124 | [9 empty] | 77.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692 | [9 empty] | 113.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067 | [37 empty] | 189.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3533 | [9 empty] | 228.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3314 | [9 empty] | 259.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532 | [9 empty] | 292.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
26.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 |  | 26.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496 | [9 empty] | 49.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218 | [9 empty] | 77.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [9 empty] | 113.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [37 empty] | 189.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3379 | [9 empty] | 228.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3312 | [9 empty] | 259.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471 | [9 empty] | 292.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
26.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 |  | 26.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 49.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138 | [9 empty] | 77.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734 | [9 empty] | 113.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075 | [37 empty] | 189.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3341 | [9 empty] | 228.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3332 | [9 empty] | 259.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522 | [9 empty] | 292.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
26.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 |  | 26.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533 | [9 empty] | 49.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 77.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692 | [9 empty] | 113.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037 | [37 empty] | 189.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3208 | [9 empty] | 228.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3285 | [9 empty] | 259.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498 | [9 empty] | 292.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
26.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 |  | 26.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [9 empty] | 49.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 77.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [9 empty] | 113.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043 | [37 empty] | 189.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3101 | [9 empty] | 228.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3347 | [9 empty] | 259.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483 | [9 empty] | 292.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
26.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 |  | 26.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8568 | [9 empty] | 49.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 77.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [9 empty] | 113.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073 | [37 empty] | 189.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3035 | [9 empty] | 228.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3321 | [9 empty] | 259.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527 | [9 empty] | 292.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
26.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 |  | 26.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 49.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171 | [9 empty] | 77.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [9 empty] | 113.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [37 empty] | 189.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2871 | [9 empty] | 228.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332 | [9 empty] | 259.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466 | [9 empty] | 292.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
26.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 |  | 26.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 49.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128 | [9 empty] | 77.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744 | [9 empty] | 113.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071 | [37 empty] | 189.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2824 | [9 empty] | 228.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.334 | [9 empty] | 259.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518 | [9 empty] | 292.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0067
26.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 |  | 26.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534 | [9 empty] | 49.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213 | [9 empty] | 77.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [9 empty] | 113.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027 | [37 empty] | 189.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2687 | [9 empty] | 228.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292 | [9 empty] | 259.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495 | [9 empty] | 292.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
26.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 |  | 26.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 49.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 77.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [9 empty] | 113.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903 | [37 empty] | 189.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2583 | [9 empty] | 228.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3352 | [9 empty] | 259.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479 | [9 empty] | 292.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
26.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 |  | 26.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [9 empty] | 49.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 77.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [9 empty] | 113.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059 | [37 empty] | 189.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2519 | [9 empty] | 228.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3326 | [9 empty] | 259.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523 | [9 empty] | 292.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
26.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 |  | 26.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 49.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159 | [9 empty] | 77.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731 | [9 empty] | 113.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [37 empty] | 189.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2356 | [9 empty] | 228.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3325 | [9 empty] | 259.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462 | [9 empty] | 292.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
26.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 26.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544 | [9 empty] | 49.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212 | [9 empty] | 77.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574 | [9 empty] | 113.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058 | [37 empty] | 189.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2309 | [9 empty] | 228.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3345 | [9 empty] | 259.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508 | [9 empty] | 292.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
26.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 |  | 26.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [9 empty] | 49.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125 | [9 empty] | 77.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [9 empty] | 113.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [37 empty] | 189.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.217 | [9 empty] | 228.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3299 | [9 empty] | 259.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481 | [9 empty] | 292.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
26.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 |  | 26.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [9 empty] | 49.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158 | [9 empty] | 77.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737 | [9 empty] | 113.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023 | [37 empty] | 189.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2061 | [9 empty] | 228.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364 | [9 empty] | 259.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464 | [9 empty] | 292.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
26.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 |  | 26.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 49.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102 | [9 empty] | 77.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [9 empty] | 113.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056 | [37 empty] | 189.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1988 | [9 empty] | 228.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337 | [9 empty] | 259.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508 | [9 empty] | 292.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
26.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 |  | 26.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 49.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157 | [9 empty] | 77.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [9 empty] | 113.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [37 empty] | 189.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.182 | [9 empty] | 228.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3333 | [9 empty] | 259.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445 | [9 empty] | 292.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
26.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 26.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 49.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115 | [9 empty] | 77.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 113.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [37 empty] | 189.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1769 | [9 empty] | 228.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.336 | [9 empty] | 259.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496 | [9 empty] | 292.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
26.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 |  | 26.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 49.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113 | [9 empty] | 77.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [9 empty] | 113.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022 | [37 empty] | 189.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1629 | [9 empty] | 228.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306 | [9 empty] | 259.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476 | [9 empty] | 292.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
26.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 |  | 26.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 49.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142 | [9 empty] | 77.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732 | [9 empty] | 113.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028 | [37 empty] | 189.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1521 | [9 empty] | 228.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337 | [9 empty] | 259.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462 | [9 empty] | 292.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
26.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 |  | 26.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 49.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082 | [9 empty] | 77.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569 | [9 empty] | 113.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057 | [37 empty] | 189.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1454 | [9 empty] | 228.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3357 | [9 empty] | 259.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509 | [9 empty] | 292.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
26.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8514 |  | 26.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 49.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 77.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [9 empty] | 113.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [37 empty] | 189.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1295 | [9 empty] | 228.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346 | [9 empty] | 259.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448 | [9 empty] | 292.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0043
26.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 |  | 26.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547 | [9 empty] | 49.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21 | [9 empty] | 77.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [9 empty] | 113.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061 | [37 empty] | 189.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1251 | [9 empty] | 228.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367 | [9 empty] | 259.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499 | [9 empty] | 292.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
26.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8506 |  | 26.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532 | [9 empty] | 49.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 77.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 113.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [37 empty] | 189.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1116 | [9 empty] | 228.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3323 | [9 empty] | 259.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476 | [9 empty] | 292.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
26.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 |  | 26.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8514 | [9 empty] | 49.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135 | [9 empty] | 77.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719 | [9 empty] | 113.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [37 empty] | 190 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1015 | [9 empty] | 228.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 259.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458 | [9 empty] | 292.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567 | [9 empty] | 49.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 77.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675 | [9 empty] | 113.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053 | [37 empty] | 190.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0952 | [9 empty] | 228.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374 | [9 empty] | 259.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503 | [9 empty] | 292.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
27.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 |  | 27.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8506 | [9 empty] | 49.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139 | [9 empty] | 77.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697 | [9 empty] | 113.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [37 empty] | 190.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0794 | [9 empty] | 228.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364 | [9 empty] | 259.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644 | [9 empty] | 292.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
27.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8562 |  | 27.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554 | [9 empty] | 49.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097 | [9 empty] | 77.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [9 empty] | 113.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052 | [37 empty] | 190.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0751 | [9 empty] | 228.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382 | [9 empty] | 259.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488 | [9 empty] | 292.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
27.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 |  | 27.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 49.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098 | [9 empty] | 77.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 113.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [37 empty] | 190.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0618 | [9 empty] | 228.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334 | [9 empty] | 259.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465 | [9 empty] | 292.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
27.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 |  | 27.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513 | [9 empty] | 49.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129 | [9 empty] | 77.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [9 empty] | 113.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [37 empty] | 190.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0519 | [9 empty] | 228.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395 | [9 empty] | 259.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449 | [9 empty] | 292.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
27.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 |  | 27.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8562 | [9 empty] | 49.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654 | [9 empty] | 113.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034 | [37 empty] | 190.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0456 | [9 empty] | 228.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379 | [9 empty] | 259.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496 | [9 empty] | 292.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.002
27.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8509 |  | 27.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 49.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127 | [9 empty] | 78.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [9 empty] | 113.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [37 empty] | 190.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0299 | [9 empty] | 228.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366 | [9 empty] | 259.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435 | [9 empty] | 292.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
27.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 |  | 27.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8548 | [9 empty] | 49.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086 | [9 empty] | 78.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [9 empty] | 113.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036 | [37 empty] | 190.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0256 | [9 empty] | 228.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382 | [9 empty] | 259.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484 | [9 empty] | 292.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
27.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 |  | 27.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853 | [9 empty] | 49.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 78.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 113.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [37 empty] | 190.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0122 | [9 empty] | 228.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334 | [9 empty] | 259.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462 | [9 empty] | 292.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
27.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8545 |  | 27.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8509 | [9 empty] | 49.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118 | [9 empty] | 78.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [9 empty] | 113.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003 | [37 empty] | 190.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0022 | [9 empty] | 228.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 259.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443 | [9 empty] | 292.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
27.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 |  | 27.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559 | [9 empty] | 49.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 78.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 113.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [37 empty] | 190.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9958 | [9 empty] | 228.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372 | [9 empty] | 259.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489 | [9 empty] | 292.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0011
27.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 |  | 27.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [9 empty] | 50 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116 | [9 empty] | 78.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [9 empty] | 113.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [37 empty] | 190.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9804 | [9 empty] | 228.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3358 | [9 empty] | 259.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426 | [9 empty] | 292.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
27.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 |  | 27.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8545 | [9 empty] | 50.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 78.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [9 empty] | 113.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031 | [37 empty] | 190.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9769 | [9 empty] | 228.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382 | [9 empty] | 259.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463 | [9 empty] | 292.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
27.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 27.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 50.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 78.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641 | [9 empty] | 113.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988 | [37 empty] | 190.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9645 | [9 empty] | 228.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3326 | [9 empty] | 259.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645 | [9 empty] | 292.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9993
27.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 |  | 27.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 50.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107 | [9 empty] | 78.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [9 empty] | 113.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992 | [37 empty] | 190.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9565 | [9 empty] | 228.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 259.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429 | [9 empty] | 292.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0054
27.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 |  | 27.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555 | [9 empty] | 50.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 78.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644 | [9 empty] | 113.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902 | [37 empty] | 190.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9525 | [9 empty] | 228.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375 | [9 empty] | 259.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473 | [9 empty] | 292.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
27.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 |  | 27.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 50.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108 | [9 empty] | 78.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [9 empty] | 113.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [37 empty] | 190.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9396 | [9 empty] | 228.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364 | [9 empty] | 259.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641 | [9 empty] | 292.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
27.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 |  | 27.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543 | [9 empty] | 50.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 78.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [9 empty] | 113.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024 | [37 empty] | 190.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9383 | [9 empty] | 228.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384 | [9 empty] | 259.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456 | [9 empty] | 292.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0049
27.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 |  | 27.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529 | [9 empty] | 50.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 78.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [9 empty] | 113.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981 | [37 empty] | 190.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9279 | [9 empty] | 228.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339 | [9 empty] | 259.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432 | [9 empty] | 292.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
27.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 |  | 27.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 50.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109 | [9 empty] | 78.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [9 empty] | 113.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [37 empty] | 190.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.921 | [9 empty] | 228.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.34 | [9 empty] | 259.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411 | [9 empty] | 292.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
27.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 |  | 27.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856 | [9 empty] | 50.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052 | [9 empty] | 78.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631 | [9 empty] | 113.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015 | [37 empty] | 190.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9174 | [9 empty] | 228.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384 | [9 empty] | 259.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455 | [9 empty] | 292.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0011
27.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 |  | 27.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 50.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112 | [9 empty] | 78.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 113.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959 | [37 empty] | 190.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9047 | [9 empty] | 228.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337 | [9 empty] | 259.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392 | [9 empty] | 292.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0018
27.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 |  | 27.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546 | [9 empty] | 50.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 78.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [9 empty] | 113.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017 | [37 empty] | 190.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9036 | [9 empty] | 228.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 259.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441 | [9 empty] | 292.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
27.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 |  | 27.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527 | [9 empty] | 50.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076 | [9 empty] | 78.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [9 empty] | 113.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974 | [37 empty] | 190.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8931 | [9 empty] | 228.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3342 | [9 empty] | 259.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424 | [9 empty] | 292.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
27.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 |  | 27.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505 | [9 empty] | 50.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106 | [9 empty] | 78.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [9 empty] | 113.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [37 empty] | 190.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8863 | [9 empty] | 228.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3403 | [9 empty] | 259.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408 | [9 empty] | 292.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
27.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 |  | 27.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553 | [9 empty] | 50.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 78.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [9 empty] | 113.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007 | [37 empty] | 190.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.883 | [9 empty] | 228.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 259.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457 | [9 empty] | 292.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
27.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 |  | 27.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 50.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103 | [9 empty] | 78.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 113.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953 | [37 empty] | 190.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8706 | [9 empty] | 228.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3363 | [9 empty] | 259.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64 | [9 empty] | 292.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
27.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 |  | 27.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [9 empty] | 50.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065 | [9 empty] | 78.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565 | [9 empty] | 113.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [37 empty] | 190.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8698 | [9 empty] | 228.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3391 | [9 empty] | 259.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449 | [9 empty] | 292.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
27.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 |  | 27.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515 | [9 empty] | 50.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 78.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 113.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [37 empty] | 190.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8595 | [9 empty] | 228.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3341 | [9 empty] | 259.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643 | [9 empty] | 292.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
27.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 27.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493 | [9 empty] | 50.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104 | [9 empty] | 78.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [9 empty] | 113.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [37 empty] | 190.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8533 | [9 empty] | 228.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398 | [9 empty] | 259.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401 | [9 empty] | 292.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
27.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 |  | 27.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542 | [9 empty] | 50.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 78.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 113.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [37 empty] | 190.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8503 | [9 empty] | 228.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3377 | [9 empty] | 259.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457 | [9 empty] | 292.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
27.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 |  | 27.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [9 empty] | 50.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099 | [9 empty] | 78.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [9 empty] | 113.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [37 empty] | 190.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8379 | [9 empty] | 228.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3362 | [9 empty] | 259.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394 | [9 empty] | 292.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
27.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 |  | 27.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 50.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206 | [9 empty] | 78.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [9 empty] | 113.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993 | [37 empty] | 190.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8371 | [9 empty] | 228.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3377 | [9 empty] | 260 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439 | [9 empty] | 292.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
27.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 |  | 27.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 50.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061 | [9 empty] | 78.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602 | [9 empty] | 113.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [37 empty] | 190.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.827 | [9 empty] | 228.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3329 | [9 empty] | 260.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417 | [9 empty] | 292.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
27.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 |  | 27.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 50.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 78.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [9 empty] | 113.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [37 empty] | 190.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.821 | [9 empty] | 228.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3389 | [9 empty] | 260.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396 | [9 empty] | 292.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
27.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 27.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8538 | [9 empty] | 50.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 78.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602 | [9 empty] | 113.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [37 empty] | 190.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8181 | [9 empty] | 228.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361 | [9 empty] | 260.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442 | [9 empty] | 292.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
27.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 |  | 27.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [9 empty] | 50.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095 | [9 empty] | 78.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [9 empty] | 113.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929 | [37 empty] | 190.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.806 | [9 empty] | 228.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3359 | [9 empty] | 260.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379 | [9 empty] | 292.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
27.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 |  | 27.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525 | [9 empty] | 50.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 78.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 113.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [37 empty] | 190.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8056 | [9 empty] | 228.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3376 | [9 empty] | 260.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425 | [9 empty] | 292.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
27.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 |  | 27.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 50.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 78.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559 | [9 empty] | 113.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [37 empty] | 190.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7955 | [9 empty] | 228.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.333 | [9 empty] | 260.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405 | [9 empty] | 292.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
27.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 |  | 27.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488 | [9 empty] | 50.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096 | [9 empty] | 78.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [9 empty] | 113.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [37 empty] | 190.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7895 | [9 empty] | 228.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.339 | [9 empty] | 260.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383 | [9 empty] | 292.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
27.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 |  | 27.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537 | [9 empty] | 50.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [9 empty] | 113.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [37 empty] | 190.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7868 | [9 empty] | 228.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361 | [9 empty] | 260.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643 | [9 empty] | 292.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
27.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 27.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 50.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094 | [9 empty] | 78.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [9 empty] | 113.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [37 empty] | 190.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7752 | [9 empty] | 228.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.336 | [9 empty] | 260.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367 | [9 empty] | 292.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
27.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 |  | 27.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519 | [9 empty] | 50.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056 | [9 empty] | 78.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [9 empty] | 113.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898 | [37 empty] | 190.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7753 | [9 empty] | 228.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378 | [9 empty] | 260.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414 | [9 empty] | 292.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
27.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 |  | 27.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499 | [9 empty] | 50.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045 | [9 empty] | 78.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579 | [9 empty] | 113.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [37 empty] | 190.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7657 | [9 empty] | 228.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3331 | [9 empty] | 260.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409 | [9 empty] | 292.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9961
27.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 |  | 27.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 50.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 78.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [9 empty] | 113.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.894 | [37 empty] | 190.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7605 | [9 empty] | 228.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3391 | [9 empty] | 260.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377 | [9 empty] | 292.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.002
27.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 |  | 27.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526 | [9 empty] | 50.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203 | [9 empty] | 78.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558 | [9 empty] | 113.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [37 empty] | 190.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7582 | [9 empty] | 228.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364 | [9 empty] | 260.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428 | [9 empty] | 292.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9977
27.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 |  | 27.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 50.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088 | [9 empty] | 78.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [9 empty] | 113.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909 | [37 empty] | 190.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7462 | [9 empty] | 228.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3363 | [9 empty] | 260.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367 | [9 empty] | 292.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
27.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 |  | 27.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [9 empty] | 50.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205 | [9 empty] | 78.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [9 empty] | 113.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967 | [37 empty] | 190.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7464 | [9 empty] | 228.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381 | [9 empty] | 260.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414 | [9 empty] | 292.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
27.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 |  | 27.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494 | [9 empty] | 50.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048 | [9 empty] | 78.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566 | [9 empty] | 113.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [37 empty] | 190.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.736 | [9 empty] | 228.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334 | [9 empty] | 260.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395 | [9 empty] | 292.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9955
27.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 |  | 27.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 50.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 78.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622 | [9 empty] | 113.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929 | [37 empty] | 190.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7295 | [9 empty] | 228.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395 | [9 empty] | 260.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372 | [9 empty] | 292.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
27.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 |  | 27.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 50.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 78.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571 | [9 empty] | 113.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [37 empty] | 190.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.725 | [9 empty] | 229 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3365 | [9 empty] | 260.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419 | [9 empty] | 292.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
27.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 27.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 50.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 78.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56 | [9 empty] | 113.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [37 empty] | 190.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7117 | [9 empty] | 229.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3362 | [9 empty] | 260.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356 | [9 empty] | 293 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
27.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 |  | 27.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [9 empty] | 50.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605 | [9 empty] | 113.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [37 empty] | 190.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7101 | [9 empty] | 229.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378 | [9 empty] | 260.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404 | [9 empty] | 293.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0006
27.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 27.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 50.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563 | [9 empty] | 113.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912 | [37 empty] | 190.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6988 | [9 empty] | 229.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3333 | [9 empty] | 260.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386 | [9 empty] | 293.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9952
27.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 |  | 27.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 50.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078 | [9 empty] | 78.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618 | [9 empty] | 113.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919 | [37 empty] | 190.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6898 | [9 empty] | 229.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395 | [9 empty] | 260.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364 | [9 empty] | 293.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
27.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 |  | 27.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522 | [9 empty] | 50.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 78.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5564 | [9 empty] | 113.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945 | [37 empty] | 190.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6872 | [9 empty] | 229.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367 | [9 empty] | 260.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412 | [9 empty] | 293.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
27.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 27.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [9 empty] | 50.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 78.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592 | [9 empty] | 113.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [37 empty] | 190.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6743 | [9 empty] | 229.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366 | [9 empty] | 260.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635 | [9 empty] | 293.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
27.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 |  | 27.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507 | [9 empty] | 50.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053 | [9 empty] | 78.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 113.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [37 empty] | 190.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6727 | [9 empty] | 229.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384 | [9 empty] | 260.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398 | [9 empty] | 293.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
27.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 |  | 27.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489 | [9 empty] | 50.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042 | [9 empty] | 78.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 113.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [37 empty] | 190.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6614 | [9 empty] | 229.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337 | [9 empty] | 260.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381 | [9 empty] | 293.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
27.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 27.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [9 empty] | 50.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079 | [9 empty] | 78.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [9 empty] | 113.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8918 | [37 empty] | 190.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6548 | [9 empty] | 229.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397 | [9 empty] | 260.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359 | [9 empty] | 293.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0007
27.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 |  | 27.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [9 empty] | 50.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 78.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5559 | [9 empty] | 113.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [37 empty] | 190.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.651 | [9 empty] | 229.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371 | [9 empty] | 260.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408 | [9 empty] | 293.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
27.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 |  | 27.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 50.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 78.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588 | [9 empty] | 113.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888 | [37 empty] | 190.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6384 | [9 empty] | 229.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337 | [9 empty] | 260.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346 | [9 empty] | 293.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
27.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 |  | 27.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 50.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 78.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559 | [9 empty] | 113.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [37 empty] | 190.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6373 | [9 empty] | 229.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3385 | [9 empty] | 260.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393 | [9 empty] | 293.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2
27.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 |  | 27.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 50.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047 | [9 empty] | 78.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545 | [9 empty] | 113.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [37 empty] | 190.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6272 | [9 empty] | 229.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338 | [9 empty] | 260.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377 | [9 empty] | 293.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9947
27.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 |  | 27.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [9 empty] | 50.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 78.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599 | [9 empty] | 113.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8906 | [37 empty] | 190.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6207 | [9 empty] | 229.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3399 | [9 empty] | 260.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355 | [9 empty] | 293.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
27.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 |  | 27.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512 | [9 empty] | 50.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 78.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545 | [9 empty] | 113.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932 | [37 empty] | 190.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6171 | [9 empty] | 229.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371 | [9 empty] | 260.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404 | [9 empty] | 293.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9967
27.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 |  | 27.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [9 empty] | 50.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 78.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [9 empty] | 113.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8878 | [37 empty] | 190.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6047 | [9 empty] | 229.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3369 | [9 empty] | 260.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341 | [9 empty] | 293.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
27.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 |  | 27.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 50.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 78.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574 | [9 empty] | 113.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938 | [37 empty] | 190.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6024 | [9 empty] | 229.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3385 | [9 empty] | 260.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385 | [9 empty] | 293.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
27.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 |  | 27.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 50.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049 | [9 empty] | 78.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533 | [9 empty] | 113.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895 | [37 empty] | 190.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5933 | [9 empty] | 229.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338 | [9 empty] | 260.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368 | [9 empty] | 293.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
27.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 |  | 27.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.846 | [9 empty] | 50.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083 | [9 empty] | 78.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588 | [9 empty] | 113.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903 | [37 empty] | 190.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5856 | [9 empty] | 229.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397 | [9 empty] | 260.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344 | [9 empty] | 293.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
27.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 |  | 27.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851 | [9 empty] | 50.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023 | [9 empty] | 78.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535 | [9 empty] | 113.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927 | [37 empty] | 190.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5839 | [9 empty] | 229.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3368 | [9 empty] | 260.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394 | [9 empty] | 293.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9965
27.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 |  | 27.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [9 empty] | 50.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207 | [9 empty] | 78.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565 | [9 empty] | 113.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871 | [37 empty] | 190.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.572 | [9 empty] | 229.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367 | [9 empty] | 260.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332 | [9 empty] | 293.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
27.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 |  | 27.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495 | [9 empty] | 50.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041 | [9 empty] | 78.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [9 empty] | 113.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929 | [37 empty] | 190.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5716 | [9 empty] | 229.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384 | [9 empty] | 260.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376 | [9 empty] | 293.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
27.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 |  | 27.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 50.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [9 empty] | 114 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884 | [37 empty] | 190.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5613 | [9 empty] | 229.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339 | [9 empty] | 260.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636 | [9 empty] | 293.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9943
27.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 |  | 27.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [9 empty] | 50.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 78.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [9 empty] | 114.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891 | [37 empty] | 190.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5542 | [9 empty] | 229.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3401 | [9 empty] | 260.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337 | [9 empty] | 293.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
27.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8467 |  | 27.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 50.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015 | [9 empty] | 78.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [9 empty] | 114.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916 | [37 empty] | 190.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5531 | [9 empty] | 229.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375 | [9 empty] | 260.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387 | [9 empty] | 293.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
27.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 |  | 27.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436 | [9 empty] | 50.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 78.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552 | [9 empty] | 114.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861 | [37 empty] | 190.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5414 | [9 empty] | 229.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374 | [9 empty] | 260.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325 | [9 empty] | 293.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
27.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 |  | 27.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8483 | [9 empty] | 50.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 78.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5554 | [9 empty] | 114.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [37 empty] | 190.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5412 | [9 empty] | 229.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.339 | [9 empty] | 260.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368 | [9 empty] | 293.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
27.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 27.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8467 | [9 empty] | 50.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 78.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507 | [9 empty] | 114.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875 | [37 empty] | 190.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.531 | [9 empty] | 229.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344 | [9 empty] | 260.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349 | [9 empty] | 293.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
27.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 |  | 27.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [9 empty] | 50.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077 | [9 empty] | 78.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565 | [9 empty] | 114.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884 | [37 empty] | 190.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.526 | [9 empty] | 229.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3404 | [9 empty] | 260.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6324 | [9 empty] | 293.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
27.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 |  | 27.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [9 empty] | 50.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 78.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [9 empty] | 114.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [37 empty] | 190.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5231 | [9 empty] | 229.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375 | [9 empty] | 260.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372 | [9 empty] | 293.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
27.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 27.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [9 empty] | 50.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 78.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541 | [9 empty] | 114.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854 | [37 empty] | 190.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5118 | [9 empty] | 229.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372 | [9 empty] | 260.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631 | [9 empty] | 293.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
27.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 |  | 27.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [9 empty] | 50.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543 | [9 empty] | 114.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913 | [37 empty] | 190.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5123 | [9 empty] | 229.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3388 | [9 empty] | 260.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356 | [9 empty] | 293.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9981
27.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 27.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 | [9 empty] | 50.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503 | [9 empty] | 114.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869 | [37 empty] | 190.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5026 | [9 empty] | 229.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3342 | [9 empty] | 260.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343 | [9 empty] | 293.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
27.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 |  | 27.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [9 empty] | 50.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075 | [9 empty] | 78.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [9 empty] | 114.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [37 empty] | 190.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.498 | [9 empty] | 229.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3402 | [9 empty] | 260.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632 | [9 empty] | 293.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9983
27.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 |  | 27.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [9 empty] | 50.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017 | [9 empty] | 78.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5502 | [9 empty] | 114.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905 | [37 empty] | 190.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4955 | [9 empty] | 229.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378 | [9 empty] | 260.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637 | [9 empty] | 293.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
27.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 |  | 27.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 50.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 78.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532 | [9 empty] | 114.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [37 empty] | 190.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4848 | [9 empty] | 229.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379 | [9 empty] | 260.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631 | [9 empty] | 293.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9945
27.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 |  | 27.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491 | [9 empty] | 50.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536 | [9 empty] | 114.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911 | [37 empty] | 190.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4854 | [9 empty] | 229.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397 | [9 empty] | 260.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355 | [9 empty] | 293.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
27.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 27.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [9 empty] | 50.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039 | [9 empty] | 78.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496 | [9 empty] | 114.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866 | [37 empty] | 190.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4759 | [9 empty] | 229.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.335 | [9 empty] | 260.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338 | [9 empty] | 293.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
27.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 |  | 27.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [9 empty] | 50.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074 | [9 empty] | 78.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [9 empty] | 114.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874 | [37 empty] | 190.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4715 | [9 empty] | 229.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3412 | [9 empty] | 260.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313 | [9 empty] | 293.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
27.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 27.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85 | [9 empty] | 50.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016 | [9 empty] | 78.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [9 empty] | 114.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898 | [37 empty] | 190.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4692 | [9 empty] | 229.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384 | [9 empty] | 260.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362 | [9 empty] | 293.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
27.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 |  | 27.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [9 empty] | 50.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073 | [9 empty] | 78.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5528 | [9 empty] | 114.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842 | [37 empty] | 190.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4586 | [9 empty] | 229.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382 | [9 empty] | 260.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302 | [9 empty] | 293.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9935
27.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 |  | 27.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [9 empty] | 50.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037 | [9 empty] | 78.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553 | [9 empty] | 114.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.89 | [37 empty] | 190.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4596 | [9 empty] | 229.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398 | [9 empty] | 260.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346 | [9 empty] | 293.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
27.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 |  | 27.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [9 empty] | 50.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035 | [9 empty] | 78.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489 | [9 empty] | 114.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854 | [37 empty] | 190.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4504 | [9 empty] | 229.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.335 | [9 empty] | 260.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333 | [9 empty] | 293.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
27.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 27.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [9 empty] | 50.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071 | [9 empty] | 78.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5542 | [9 empty] | 114.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8863 | [37 empty] | 190.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4465 | [9 empty] | 229.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3412 | [9 empty] | 260.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631 | [9 empty] | 293.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
27.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 |  | 27.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849 | [9 empty] | 50.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013 | [9 empty] | 78.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489 | [9 empty] | 114.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889 | [37 empty] | 190.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4444 | [9 empty] | 229.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3383 | [9 empty] | 260.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361 | [9 empty] | 293.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
27.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 |  | 27.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [9 empty] | 50.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068 | [9 empty] | 78.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [9 empty] | 114.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [37 empty] | 190.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.434 | [9 empty] | 229.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.338 | [9 empty] | 260.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63 | [9 empty] | 293.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9936
27.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 |  | 27.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [9 empty] | 50.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034 | [9 empty] | 78.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523 | [9 empty] | 114.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899 | [37 empty] | 190.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4351 | [9 empty] | 229.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3396 | [9 empty] | 260.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344 | [9 empty] | 293.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
27.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 |  | 27.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8462 | [9 empty] | 50.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032 | [9 empty] | 78.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [9 empty] | 114.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856 | [37 empty] | 190.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.426 | [9 empty] | 229.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349 | [9 empty] | 260.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329 | [9 empty] | 293.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9906
27.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 |  | 27.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [9 empty] | 50.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066 | [9 empty] | 78.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541 | [9 empty] | 114.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868 | [37 empty] | 191 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4222 | [9 empty] | 229.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3408 | [9 empty] | 260.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301 | [9 empty] | 293.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 |  | 28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8492 | [9 empty] | 50.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007 | [9 empty] | 78.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [9 empty] | 114.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8892 | [37 empty] | 191.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4202 | [9 empty] | 229.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378 | [9 empty] | 260.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351 | [9 empty] | 293.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9918
28.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 |  | 28.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [9 empty] | 50.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063 | [9 empty] | 78.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [9 empty] | 114.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836 | [37 empty] | 191.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.41 | [9 empty] | 229.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375 | [9 empty] | 260.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6291 | [9 empty] | 293.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
28.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 |  | 28.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [9 empty] | 50.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028 | [9 empty] | 78.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5521 | [9 empty] | 114.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [37 empty] | 191.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4115 | [9 empty] | 229.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 260.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336 | [9 empty] | 293.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
28.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 |  | 28.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [9 empty] | 50.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024 | [9 empty] | 78.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481 | [9 empty] | 114.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849 | [37 empty] | 191.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4026 | [9 empty] | 229.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3345 | [9 empty] | 260.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322 | [9 empty] | 293.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9894
28.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 |  | 28.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [9 empty] | 50.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059 | [9 empty] | 78.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535 | [9 empty] | 114.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8858 | [37 empty] | 191.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3991 | [9 empty] | 229.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3406 | [9 empty] | 260.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6297 | [9 empty] | 293.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
28.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 28.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482 | [23 empty] | 79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479 | [9 empty] | 114.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [37 empty] | 191.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3974 | [9 empty] | 229.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379 | [9 empty] | 260.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349 | [9 empty] | 293.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
28.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 |  | 28.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 | [23 empty] | 79.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5499 | [9 empty] | 114.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8826 | [37 empty] | 191.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3875 | [9 empty] | 229.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378 | [9 empty] | 260.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287 | [9 empty] | 293.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9919
28.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 |  | 28.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [23 empty] | 79.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [9 empty] | 114.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884 | [37 empty] | 191.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3888 | [9 empty] | 229.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395 | [9 empty] | 260.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633 | [9 empty] | 293.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
28.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 28.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [23 empty] | 79.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 114.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [37 empty] | 191.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3798 | [9 empty] | 229.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349 | [9 empty] | 260.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316 | [9 empty] | 293.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9891
28.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 |  | 28.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.843 | [23 empty] | 79.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [9 empty] | 114.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847 | [37 empty] | 191.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3764 | [9 empty] | 229.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.341 | [9 empty] | 260.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629 | [9 empty] | 293.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
28.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 |  | 28.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481 | [23 empty] | 79.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465 | [9 empty] | 114.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [37 empty] | 191.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3746 | [9 empty] | 229.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379 | [9 empty] | 260.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339 | [9 empty] | 293.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
28.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 |  | 28.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [23 empty] | 79.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5495 | [9 empty] | 114.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8813 | [37 empty] | 191.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3649 | [9 empty] | 229.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375 | [9 empty] | 260.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277 | [9 empty] | 293.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
28.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 |  | 28.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8468 | [23 empty] | 79.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493 | [9 empty] | 114.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [37 empty] | 191.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3665 | [9 empty] | 229.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 260.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632 | [9 empty] | 293.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
28.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 |  | 28.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [23 empty] | 79.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 114.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8827 | [37 empty] | 191.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.358 | [9 empty] | 229.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349 | [9 empty] | 260.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308 | [9 empty] | 293.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9885
28.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 28.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8434 | [23 empty] | 79.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 114.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [37 empty] | 191.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3549 | [9 empty] | 229.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.341 | [9 empty] | 260.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6282 | [9 empty] | 293.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
28.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 |  | 28.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485 | [23 empty] | 79.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 114.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857 | [37 empty] | 191.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3535 | [9 empty] | 229.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381 | [9 empty] | 260.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6335 | [9 empty] | 293.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9899
28.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 |  | 28.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8423 | [23 empty] | 79.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 114.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803 | [37 empty] | 191.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3442 | [9 empty] | 229.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381 | [9 empty] | 260.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276 | [9 empty] | 293.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
28.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 |  | 28.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [23 empty] | 79.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 114.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8864 | [37 empty] | 191.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3461 | [9 empty] | 229.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398 | [9 empty] | 260.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322 | [9 empty] | 293.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
28.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 |  | 28.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8452 | [23 empty] | 79.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446 | [9 empty] | 114.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8819 | [37 empty] | 191.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3377 | [9 empty] | 229.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3351 | [9 empty] | 260.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309 | [9 empty] | 293.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9867
28.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 |  | 28.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [23 empty] | 79.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [9 empty] | 114.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883 | [37 empty] | 191.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3349 | [9 empty] | 229.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3409 | [9 empty] | 260.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6282 | [9 empty] | 293.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
28.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8444 |  | 28.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8477 | [23 empty] | 79.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 114.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853 | [37 empty] | 191.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3334 | [9 empty] | 229.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 260.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333 | [9 empty] | 293.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9877
28.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 28.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8413 | [23 empty] | 79.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 114.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8801 | [37 empty] | 191.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.324 | [9 empty] | 229.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379 | [9 empty] | 260.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272 | [9 empty] | 293.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9882
28.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 |  | 28.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [23 empty] | 79.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 114.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862 | [37 empty] | 191.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3259 | [9 empty] | 229.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3393 | [9 empty] | 260.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315 | [9 empty] | 293.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9909
28.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 |  | 28.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8444 | [23 empty] | 79.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 114.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8818 | [37 empty] | 191.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3175 | [9 empty] | 229.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344 | [9 empty] | 260.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302 | [9 empty] | 293.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9854
28.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 |  | 28.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [23 empty] | 79.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493 | [9 empty] | 114.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8832 | [37 empty] | 191.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3149 | [9 empty] | 229.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3404 | [9 empty] | 260.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276 | [9 empty] | 293.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9916
28.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 28.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [23 empty] | 79.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 114.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859 | [37 empty] | 191.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3135 | [9 empty] | 229.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 260.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327 | [9 empty] | 293.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9873
28.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 |  | 28.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [23 empty] | 79.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474 | [9 empty] | 114.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881 | [37 empty] | 191.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3042 | [9 empty] | 229.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374 | [9 empty] | 260.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266 | [9 empty] | 293.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9882
28.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 |  | 28.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [23 empty] | 79.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 114.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874 | [37 empty] | 191.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3064 | [9 empty] | 229.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 260.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312 | [9 empty] | 293.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
28.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 |  | 28.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [23 empty] | 79.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 114.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8832 | [37 empty] | 191.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2983 | [9 empty] | 229.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346 | [9 empty] | 260.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304 | [9 empty] | 293.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9858
28.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 |  | 28.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [23 empty] | 79.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 114.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8844 | [37 empty] | 191.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2958 | [9 empty] | 229.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3405 | [9 empty] | 260.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278 | [9 empty] | 293.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9919
28.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8441 |  | 28.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [23 empty] | 79.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 114.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865 | [37 empty] | 191.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2945 | [9 empty] | 229.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3389 | [9 empty] | 260.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332 | [9 empty] | 293.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
28.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 28.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [23 empty] | 79.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 114.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881 | [37 empty] | 191.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2854 | [9 empty] | 229.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3376 | [9 empty] | 260.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275 | [9 empty] | 293.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9884
28.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 |  | 28.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8459 | [23 empty] | 79.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466 | [9 empty] | 114.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [37 empty] | 191.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2877 | [9 empty] | 229.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3393 | [9 empty] | 261 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321 | [9 empty] | 293.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9912
28.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 28.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8441 | [23 empty] | 79.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426 | [9 empty] | 114.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823 | [37 empty] | 191.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2795 | [9 empty] | 229.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346 | [9 empty] | 261.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312 | [9 empty] | 293.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9857
28.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 |  | 28.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [23 empty] | 79.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 114.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8833 | [37 empty] | 191.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2774 | [9 empty] | 229.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3405 | [9 empty] | 261.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286 | [9 empty] | 293.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.992
28.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 |  | 28.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [23 empty] | 79.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417 | [9 empty] | 114.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855 | [37 empty] | 191.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2765 | [9 empty] | 229.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 261.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634 | [9 empty] | 293.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9879
28.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 |  | 28.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [23 empty] | 79.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 114.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8801 | [37 empty] | 191.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2678 | [9 empty] | 229.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3373 | [9 empty] | 261.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281 | [9 empty] | 293.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9886
28.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 |  | 28.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [23 empty] | 79.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 114.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861 | [37 empty] | 191.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2702 | [9 empty] | 229.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387 | [9 empty] | 261.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322 | [9 empty] | 293.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9915
28.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 |  | 28.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [23 empty] | 79.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 114.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8814 | [37 empty] | 191.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2621 | [9 empty] | 229.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3336 | [9 empty] | 261.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311 | [9 empty] | 293.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9859
28.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 |  | 28.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [23 empty] | 79.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 114.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8828 | [37 empty] | 191.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2601 | [9 empty] | 229.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392 | [9 empty] | 261.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6284 | [9 empty] | 293.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9917
28.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 |  | 28.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [23 empty] | 79.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 114.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [37 empty] | 191.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2591 | [9 empty] | 229.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371 | [9 empty] | 261.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334 | [9 empty] | 293.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9872
28.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 |  | 28.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [23 empty] | 79.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 114.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88 | [37 empty] | 191.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2503 | [9 empty] | 229.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3354 | [9 empty] | 261.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272 | [9 empty] | 293.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
28.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 |  | 28.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [23 empty] | 79.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 114.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886 | [37 empty] | 191.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.253 | [9 empty] | 229.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366 | [9 empty] | 261.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314 | [9 empty] | 293.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
28.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 28.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8429 | [23 empty] | 79.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 114.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815 | [37 empty] | 191.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2452 | [9 empty] | 229.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3315 | [9 empty] | 261.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305 | [9 empty] | 293.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9844
28.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 |  | 28.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [23 empty] | 79.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 114.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8828 | [37 empty] | 191.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2435 | [9 empty] | 229.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374 | [9 empty] | 261.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279 | [9 empty] | 293.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9901
28.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 |  | 28.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455 | [23 empty] | 79.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395 | [9 empty] | 114.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [37 empty] | 191.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2427 | [9 empty] | 229.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356 | [9 empty] | 261.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333 | [9 empty] | 293.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
28.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 |  | 28.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [23 empty] | 79.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 114.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88 | [37 empty] | 191.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2343 | [9 empty] | 229.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344 | [9 empty] | 261.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275 | [9 empty] | 293.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9864
28.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 |  | 28.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [23 empty] | 79.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | [9 empty] | 114.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862 | [37 empty] | 191.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2371 | [9 empty] | 229.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361 | [9 empty] | 261.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318 | [9 empty] | 293.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9891
28.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 |  | 28.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8428 | [23 empty] | 79.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 114.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8817 | [37 empty] | 191.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2292 | [9 empty] | 229.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3314 | [9 empty] | 261.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308 | [9 empty] | 293.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9836
28.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 |  | 28.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [23 empty] | 79.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 114.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8831 | [37 empty] | 191.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2277 | [9 empty] | 229.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374 | [9 empty] | 261.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279 | [9 empty] | 293.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9895
28.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 |  | 28.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8457 | [23 empty] | 79.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398 | [9 empty] | 114.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853 | [37 empty] | 191.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2271 | [9 empty] | 230 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3357 | [9 empty] | 261.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6331 | [9 empty] | 293.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9855
28.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 |  | 28.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [23 empty] | 79.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 114.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88 | [37 empty] | 191.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2189 | [9 empty] | 230.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3343 | [9 empty] | 261.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272 | [9 empty] | 294 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9863
28.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 28.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [23 empty] | 79.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 114.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861 | [37 empty] | 191.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2219 | [9 empty] | 230.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3359 | [9 empty] | 261.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
28.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 |  | 28.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [23 empty] | 79.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389 | [9 empty] | 114.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815 | [37 empty] | 191.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2142 | [9 empty] | 230.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3311 | [9 empty] | 261.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
28.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 |  | 28.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [23 empty] | 79.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443 | [9 empty] | 114.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829 | [37 empty] | 191.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2128 | [9 empty] | 230.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3373 | [9 empty] | 261.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6283
28.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 |  | 28.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [23 empty] | 79.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385 | [9 empty] | 114.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853 | [37 empty] | 191.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2118 | [9 empty] | 230.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356 | [9 empty] | 261.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
28.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 |  | 28.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [23 empty] | 79.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 114.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803 | [37 empty] | 191.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2035 | [9 empty] | 230.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.334 | [9 empty] | 261.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6283
28.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 |  | 28.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [23 empty] | 79.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 114.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [37 empty] | 191.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2065 | [9 empty] | 230.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3353 | [9 empty] | 261.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
28.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 |  | 28.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [23 empty] | 79.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5384 | [9 empty] | 114.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823 | [37 empty] | 191.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1989 | [9 empty] | 230.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3303 | [9 empty] | 261.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
28.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 |  | 28.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [23 empty] | 79.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 114.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [37 empty] | 191.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1978 | [9 empty] | 230.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3353 | [9 empty] | 261.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
28.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 28.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [23 empty] | 79.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5381 | [9 empty] | 114.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859 | [37 empty] | 191.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1972 | [9 empty] | 230.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3335 | [9 empty] | 261.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
28.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 |  | 28.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [23 empty] | 79.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417 | [9 empty] | 114.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8807 | [37 empty] | 191.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1895 | [9 empty] | 230.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332 | [9 empty] | 261.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
28.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 |  | 28.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [23 empty] | 79.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412 | [9 empty] | 114.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869 | [37 empty] | 191.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1929 | [9 empty] | 230.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334 | [9 empty] | 261.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
28.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 |  | 28.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [23 empty] | 79.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375 | [9 empty] | 114.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823 | [37 empty] | 191.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1856 | [9 empty] | 230.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3285 | [9 empty] | 261.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
28.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 28.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [23 empty] | 79.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 114.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837 | [37 empty] | 191.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1846 | [9 empty] | 230.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344 | [9 empty] | 261.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
28.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 |  | 28.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845 | [23 empty] | 79.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369 | [9 empty] | 114.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886 | [37 empty] | 191.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1842 | [9 empty] | 230.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3328 | [9 empty] | 261.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
28.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 28.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [23 empty] | 79.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406 | [9 empty] | 114.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881 | [37 empty] | 191.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1763 | [9 empty] | 230.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3315 | [9 empty] | 261.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6298
28.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 |  | 28.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [23 empty] | 79.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54 | [9 empty] | 114.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873 | [37 empty] | 191.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1795 | [9 empty] | 230.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.333 | [9 empty] | 261.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
28.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 28.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [23 empty] | 79.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367 | [9 empty] | 114.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8827 | [37 empty] | 191.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.172 | [9 empty] | 230.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328 | [9 empty] | 261.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
28.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 |  | 28.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [23 empty] | 79.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425 | [9 empty] | 114.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842 | [37 empty] | 191.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.171 | [9 empty] | 230.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338 | [9 empty] | 261.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302
28.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 |  | 28.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8451 | [23 empty] | 79.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369 | [9 empty] | 114.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867 | [37 empty] | 191.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1702 | [9 empty] | 230.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3307 | [9 empty] | 261.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
28.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 |  | 28.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [23 empty] | 79.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 114.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8818 | [37 empty] | 191.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1625 | [9 empty] | 230.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3302 | [9 empty] | 261.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
28.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 |  | 28.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8437 | [23 empty] | 79.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 114.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888 | [37 empty] | 191.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1661 | [9 empty] | 230.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3317 | [9 empty] | 261.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
28.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 |  | 28.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [23 empty] | 79.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369 | [9 empty] | 115 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836 | [37 empty] | 191.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1589 | [9 empty] | 230.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3269 | [9 empty] | 261.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
28.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 |  | 28.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [23 empty] | 79.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 115.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [37 empty] | 191.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1581 | [9 empty] | 230.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3327 | [9 empty] | 261.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
28.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 |  | 28.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8448 | [23 empty] | 79.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365 | [9 empty] | 115.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874 | [37 empty] | 191.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1577 | [9 empty] | 230.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296 | [9 empty] | 261.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
28.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 28.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [23 empty] | 79.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405 | [9 empty] | 115.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8824 | [37 empty] | 191.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1504 | [9 empty] | 230.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3295 | [9 empty] | 261.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
28.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 |  | 28.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8435 | [23 empty] | 79.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401 | [9 empty] | 115.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886 | [37 empty] | 191.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1539 | [9 empty] | 230.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3311 | [9 empty] | 261.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
28.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8386 |  | 28.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [23 empty] | 79.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.537 | [9 empty] | 115.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839 | [37 empty] | 191.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1465 | [9 empty] | 230.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3262 | [9 empty] | 261.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
28.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 |  | 28.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [23 empty] | 79.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426 | [9 empty] | 115.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [37 empty] | 191.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1457 | [9 empty] | 230.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332 | [9 empty] | 261.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
28.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 |  | 28.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8449 | [23 empty] | 79.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.537 | [9 empty] | 115.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [37 empty] | 191.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1452 | [9 empty] | 230.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3291 | [9 empty] | 261.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
28.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 |  | 28.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8386 | [23 empty] | 79.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 115.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882 | [37 empty] | 191.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1377 | [9 empty] | 230.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288 | [9 empty] | 261.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
28.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 |  | 28.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [23 empty] | 79.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402 | [9 empty] | 115.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8881 | [37 empty] | 191.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1414 | [9 empty] | 230.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3303 | [9 empty] | 261.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
28.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 28.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [23 empty] | 79.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | [9 empty] | 115.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836 | [37 empty] | 191.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1341 | [9 empty] | 230.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3254 | [9 empty] | 261.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
28.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 |  | 28.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8393 | [23 empty] | 79.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417 | [9 empty] | 115.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [37 empty] | 191.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1335 | [9 empty] | 230.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3312 | [9 empty] | 261.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
28.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 |  | 28.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439 | [23 empty] | 79.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5359 | [9 empty] | 115.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876 | [37 empty] | 191.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1329 | [9 empty] | 230.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3282 | [9 empty] | 261.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
28.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 |  | 28.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [23 empty] | 79.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397 | [9 empty] | 115.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829 | [37 empty] | 191.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1255 | [9 empty] | 230.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3279 | [9 empty] | 261.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
28.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 |  | 28.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8422 | [23 empty] | 79.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 115.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8892 | [37 empty] | 191.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1293 | [9 empty] | 230.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3294 | [9 empty] | 261.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
28.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 |  | 28.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [23 empty] | 79.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365 | [9 empty] | 115.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847 | [37 empty] | 191.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1221 | [9 empty] | 230.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3245 | [9 empty] | 261.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
28.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 |  | 28.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [23 empty] | 79.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 115.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8864 | [37 empty] | 191.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1219 | [9 empty] | 230.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.33 | [9 empty] | 261.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631
28.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 |  | 28.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [23 empty] | 79.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366 | [9 empty] | 115.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885 | [37 empty] | 191.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1216 | [9 empty] | 230.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268 | [9 empty] | 261.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
28.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 |  | 28.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [23 empty] | 79.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406 | [9 empty] | 115.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8835 | [37 empty] | 191.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1147 | [9 empty] | 230.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265 | [9 empty] | 261.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
28.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8425 |  | 28.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [23 empty] | 79.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54 | [9 empty] | 115.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [37 empty] | 191.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.119 | [9 empty] | 230.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328 | [9 empty] | 261.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
28.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 28.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [23 empty] | 79.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368 | [9 empty] | 115.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.885 | [37 empty] | 191.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1121 | [9 empty] | 230.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233 | [9 empty] | 261.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
28.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 |  | 28.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [23 empty] | 79.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 115.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865 | [37 empty] | 191.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1122 | [9 empty] | 230.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3293 | [9 empty] | 261.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
28.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 |  | 28.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8425 | [23 empty] | 79.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365 | [9 empty] | 115.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887 | [37 empty] | 191.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1122 | [9 empty] | 230.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266 | [9 empty] | 261.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
28.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 |  | 28.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [23 empty] | 79.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 115.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838 | [37 empty] | 191.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1053 | [9 empty] | 230.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3264 | [9 empty] | 261.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
28.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 |  | 28.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [23 empty] | 79.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401 | [9 empty] | 115.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899 | [37 empty] | 191.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1092 | [9 empty] | 230.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3282 | [9 empty] | 261.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
28.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 |  | 28.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [23 empty] | 79.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372 | [9 empty] | 115.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852 | [37 empty] | 191.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1022 | [9 empty] | 230.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233 | [9 empty] | 261.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
28.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 |  | 28.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [23 empty] | 79.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 115.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868 | [37 empty] | 192 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1021 | [9 empty] | 230.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292 | [9 empty] | 261.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 |  | 29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8414 | [23 empty] | 79.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369 | [9 empty] | 115.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889 | [37 empty] | 192.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1018 | [9 empty] | 230.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259 | [9 empty] | 261.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
29.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 |  | 29.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [23 empty] | 79.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408 | [9 empty] | 115.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839 | [37 empty] | 192.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0947 | [9 empty] | 230.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3254 | [9 empty] | 261.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
29.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 29.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [23 empty] | 79.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5399 | [9 empty] | 115.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8902 | [37 empty] | 192.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0987 | [9 empty] | 230.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3269 | [9 empty] | 261.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
29.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 |  | 29.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [23 empty] | 79.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5371 | [9 empty] | 115.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857 | [37 empty] | 192.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0916 | [9 empty] | 230.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322 | [9 empty] | 261.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
29.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 |  | 29.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [23 empty] | 79.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425 | [9 empty] | 115.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876 | [37 empty] | 192.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0916 | [9 empty] | 230.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328 | [9 empty] | 261.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
29.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 |  | 29.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [23 empty] | 80 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368 | [9 empty] | 115.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899 | [37 empty] | 192.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0913 | [9 empty] | 230.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3251 | [9 empty] | 261.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
29.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 |  | 29.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [23 empty] | 80.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.541 | [9 empty] | 115.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851 | [37 empty] | 192.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0844 | [9 empty] | 230.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3249 | [9 empty] | 261.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6328
29.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 |  | 29.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [23 empty] | 80.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 115.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8915 | [37 empty] | 192.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0885 | [9 empty] | 230.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265 | [9 empty] | 261.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
29.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 29.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [23 empty] | 80.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378 | [9 empty] | 115.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887 | [37 empty] | 192.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0814 | [9 empty] | 230.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216 | [9 empty] | 261.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
29.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 |  | 29.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [23 empty] | 80.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 115.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886 | [37 empty] | 192.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0818 | [9 empty] | 230.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275 | [9 empty] | 261.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
29.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 29.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [23 empty] | 80.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374 | [9 empty] | 115.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [37 empty] | 192.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0819 | [9 empty] | 230.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3245 | [9 empty] | 261.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
29.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 |  | 29.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [23 empty] | 80.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416 | [9 empty] | 115.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857 | [37 empty] | 192.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0754 | [9 empty] | 230.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3241 | [9 empty] | 261.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
29.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 |  | 29.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [23 empty] | 80.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 115.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [37 empty] | 192.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0798 | [9 empty] | 230.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3256 | [9 empty] | 261.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
29.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 |  | 29.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [23 empty] | 80.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377 | [9 empty] | 115.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873 | [37 empty] | 192.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0732 | [9 empty] | 230.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208 | [9 empty] | 261.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
29.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 29.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8353 | [23 empty] | 80.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432 | [9 empty] | 115.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891 | [37 empty] | 192.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0737 | [9 empty] | 230.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266 | [9 empty] | 261.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
29.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 29.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [23 empty] | 80.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373 | [9 empty] | 115.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [37 empty] | 192.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0731 | [9 empty] | 230.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3234 | [9 empty] | 261.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
29.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8355 |  | 29.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [23 empty] | 80.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 115.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866 | [37 empty] | 192.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0663 | [9 empty] | 230.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 261.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6335
29.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 |  | 29.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [23 empty] | 80.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407 | [9 empty] | 115.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929 | [37 empty] | 192.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0703 | [9 empty] | 230.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243 | [9 empty] | 261.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
29.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 |  | 29.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [23 empty] | 80.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538 | [9 empty] | 115.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883 | [37 empty] | 192.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0635 | [9 empty] | 230.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194 | [9 empty] | 261.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
29.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 |  | 29.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8355 | [23 empty] | 80.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436 | [9 empty] | 115.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901 | [37 empty] | 192.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0639 | [9 empty] | 230.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252 | [9 empty] | 261.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
29.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 |  | 29.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [23 empty] | 80.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377 | [9 empty] | 115.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8921 | [37 empty] | 192.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0636 | [9 empty] | 230.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233 | [9 empty] | 261.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
29.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 29.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [23 empty] | 80.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 115.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872 | [37 empty] | 192.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0574 | [9 empty] | 230.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219 | [9 empty] | 261.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
29.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 |  | 29.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [23 empty] | 80.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414 | [9 empty] | 115.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [37 empty] | 192.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0619 | [9 empty] | 230.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3235 | [9 empty] | 261.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
29.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 |  | 29.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [23 empty] | 80.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5386 | [9 empty] | 115.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889 | [37 empty] | 192.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0553 | [9 empty] | 230.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186 | [9 empty] | 261.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
29.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 |  | 29.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [23 empty] | 80.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 115.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904 | [37 empty] | 192.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0561 | [9 empty] | 230.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242 | [9 empty] | 261.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
29.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 |  | 29.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [23 empty] | 80.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538 | [9 empty] | 115.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925 | [37 empty] | 192.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.056 | [9 empty] | 230.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323 | [9 empty] | 261.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
29.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 |  | 29.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [23 empty] | 80.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 115.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876 | [37 empty] | 192.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0496 | [9 empty] | 230.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3215 | [9 empty] | 261.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
29.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 |  | 29.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [23 empty] | 80.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415 | [9 empty] | 115.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [37 empty] | 192.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0538 | [9 empty] | 230.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 261.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
29.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 |  | 29.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [23 empty] | 80.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389 | [9 empty] | 115.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887 | [37 empty] | 192.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.047 | [9 empty] | 230.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179 | [9 empty] | 261.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
29.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 |  | 29.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [23 empty] | 80.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445 | [9 empty] | 115.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905 | [37 empty] | 192.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0477 | [9 empty] | 230.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238 | [9 empty] | 261.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
29.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 29.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [23 empty] | 80.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5386 | [9 empty] | 115.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [37 empty] | 192.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0474 | [9 empty] | 230.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208 | [9 empty] | 261.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
29.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 |  | 29.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [23 empty] | 80.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | [9 empty] | 115.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8877 | [37 empty] | 192.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0412 | [9 empty] | 230.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204 | [9 empty] | 261.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
29.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 |  | 29.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [23 empty] | 80.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421 | [9 empty] | 115.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939 | [37 empty] | 192.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0457 | [9 empty] | 230.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322 | [9 empty] | 262 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
29.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 |  | 29.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [23 empty] | 80.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397 | [9 empty] | 115.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895 | [37 empty] | 192.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0392 | [9 empty] | 230.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172 | [9 empty] | 262.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
29.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 |  | 29.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [23 empty] | 80.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 115.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917 | [37 empty] | 192.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0401 | [9 empty] | 230.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3231 | [9 empty] | 262.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
29.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 |  | 29.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [23 empty] | 80.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5391 | [9 empty] | 115.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941 | [37 empty] | 192.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.04 | [9 empty] | 230.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204 | [9 empty] | 262.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
29.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 |  | 29.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [23 empty] | 80.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 115.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895 | [37 empty] | 192.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.034 | [9 empty] | 230.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203 | [9 empty] | 262.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
29.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 |  | 29.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [23 empty] | 80.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 115.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [37 empty] | 192.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0385 | [9 empty] | 230.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322 | [9 empty] | 262.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
29.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 |  | 29.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [23 empty] | 80.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397 | [9 empty] | 115.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911 | [37 empty] | 192.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0319 | [9 empty] | 230.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171 | [9 empty] | 262.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
29.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 |  | 29.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [23 empty] | 80.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 115.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [37 empty] | 192.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0331 | [9 empty] | 230.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229 | [9 empty] | 262.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
29.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 |  | 29.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [23 empty] | 80.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5391 | [9 empty] | 115.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [37 empty] | 192.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0331 | [9 empty] | 230.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199 | [9 empty] | 262.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
29.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 |  | 29.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [23 empty] | 80.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432 | [9 empty] | 115.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8893 | [37 empty] | 192.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0274 | [9 empty] | 230.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195 | [9 empty] | 262.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
29.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 |  | 29.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [23 empty] | 80.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418 | [9 empty] | 115.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [37 empty] | 192.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.032 | [9 empty] | 230.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208 | [9 empty] | 262.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
29.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 |  | 29.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [23 empty] | 80.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5388 | [9 empty] | 115.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903 | [37 empty] | 192.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0253 | [9 empty] | 230.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316 | [9 empty] | 262.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
29.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 |  | 29.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [23 empty] | 80.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 115.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [37 empty] | 192.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0267 | [9 empty] | 230.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322 | [9 empty] | 262.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
29.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 |  | 29.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [23 empty] | 80.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538 | [9 empty] | 115.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945 | [37 empty] | 192.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0266 | [9 empty] | 230.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192 | [9 empty] | 262.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
29.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 |  | 29.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [23 empty] | 80.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 115.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896 | [37 empty] | 192.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0207 | [9 empty] | 230.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188 | [9 empty] | 262.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
29.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 |  | 29.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [23 empty] | 80.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411 | [9 empty] | 115.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [37 empty] | 192.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0254 | [9 empty] | 230.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203 | [9 empty] | 262.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
29.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 |  | 29.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [23 empty] | 80.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5387 | [9 empty] | 115.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907 | [37 empty] | 192.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0187 | [9 empty] | 230.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3154 | [9 empty] | 262.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
29.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 |  | 29.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [23 empty] | 80.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 115.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8923 | [37 empty] | 192.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.02 | [9 empty] | 230.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321 | [9 empty] | 262.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
29.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 |  | 29.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [23 empty] | 80.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5382 | [9 empty] | 115.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941 | [37 empty] | 192.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.02 | [9 empty] | 231 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179 | [9 empty] | 262.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
29.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 |  | 29.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [23 empty] | 80.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429 | [9 empty] | 115.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8893 | [37 empty] | 192.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0145 | [9 empty] | 231.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 262.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
29.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 |  | 29.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [23 empty] | 80.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 115.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [37 empty] | 192.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0194 | [9 empty] | 231.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192 | [9 empty] | 262.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
29.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 |  | 29.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [23 empty] | 80.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 115.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908 | [37 empty] | 192.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0127 | [9 empty] | 231.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141 | [9 empty] | 262.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
29.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 |  | 29.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [23 empty] | 80.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446 | [9 empty] | 115.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [37 empty] | 192.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0141 | [9 empty] | 231.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201 | [9 empty] | 262.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
29.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 |  | 29.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [23 empty] | 80.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 115.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949 | [37 empty] | 192.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0141 | [9 empty] | 231.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185 | [9 empty] | 262.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
29.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 |  | 29.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [23 empty] | 80.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439 | [9 empty] | 115.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903 | [37 empty] | 192.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0086 | [9 empty] | 231.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317 | [9 empty] | 262.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
29.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 |  | 29.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [23 empty] | 80.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428 | [9 empty] | 115.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [37 empty] | 192.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0132 | [9 empty] | 231.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186 | [9 empty] | 262.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
29.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 |  | 29.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [23 empty] | 80.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395 | [9 empty] | 115.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [37 empty] | 192.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0066 | [9 empty] | 231.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 262.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
29.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 |  | 29.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [23 empty] | 80.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 115.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942 | [37 empty] | 192.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.008 | [9 empty] | 231.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196 | [9 empty] | 262.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
29.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 |  | 29.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [23 empty] | 80.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397 | [9 empty] | 115.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [37 empty] | 192.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0077 | [9 empty] | 231.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179 | [9 empty] | 262.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
29.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 |  | 29.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [23 empty] | 80.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 115.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911 | [37 empty] | 192.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0022 | [9 empty] | 231.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164 | [9 empty] | 262.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
29.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 |  | 29.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [23 empty] | 80.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427 | [9 empty] | 115.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [37 empty] | 192.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0071 | [9 empty] | 231.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181 | [9 empty] | 262.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
29.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 |  | 29.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [23 empty] | 80.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54 | [9 empty] | 115.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924 | [37 empty] | 192.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0006 | [9 empty] | 231.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131 | [9 empty] | 262.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
29.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 |  | 29.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [23 empty] | 80.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447 | [9 empty] | 115.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [37 empty] | 192.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0022 | [9 empty] | 231.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192 | [9 empty] | 262.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
29.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 |  | 29.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [23 empty] | 80.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389 | [9 empty] | 115.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [37 empty] | 192.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0021 | [9 empty] | 231.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173 | [9 empty] | 262.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
29.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 |  | 29.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [23 empty] | 80.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 115.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914 | [37 empty] | 192.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9967 | [9 empty] | 231.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146 | [9 empty] | 262.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
29.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 |  | 29.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [23 empty] | 80.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421 | [9 empty] | 115.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977 | [37 empty] | 192.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0017 | [9 empty] | 231.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175 | [9 empty] | 262.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
29.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 |  | 29.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [23 empty] | 80.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397 | [9 empty] | 115.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926 | [37 empty] | 192.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9953 | [9 empty] | 231.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124 | [9 empty] | 262.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
29.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 |  | 29.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [23 empty] | 80.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448 | [9 empty] | 115.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [37 empty] | 192.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9972 | [9 empty] | 231.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182 | [9 empty] | 262.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
29.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 |  | 29.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [23 empty] | 80.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392 | [9 empty] | 115.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896 | [37 empty] | 192.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9974 | [9 empty] | 231.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162 | [9 empty] | 262.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6433
29.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 |  | 29.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [23 empty] | 80.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544 | [9 empty] | 115.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909 | [37 empty] | 192.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9925 | [9 empty] | 231.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 262.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
29.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 |  | 29.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [23 empty] | 80.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437 | [9 empty] | 115.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972 | [37 empty] | 192.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9976 | [9 empty] | 231.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159 | [9 empty] | 262.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
29.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 |  | 29.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [23 empty] | 80.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401 | [9 empty] | 116 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924 | [37 empty] | 192.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9913 | [9 empty] | 231.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108 | [9 empty] | 262.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
29.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 |  | 29.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [23 empty] | 80.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 116.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [37 empty] | 192.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9932 | [9 empty] | 231.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166 | [9 empty] | 262.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
29.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 |  | 29.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8321 | [23 empty] | 80.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396 | [9 empty] | 116.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [37 empty] | 192.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.993 | [9 empty] | 231.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145 | [9 empty] | 262.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
29.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 |  | 29.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [23 empty] | 80.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 116.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892 | [37 empty] | 192.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9877 | [9 empty] | 231.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128 | [9 empty] | 262.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
29.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 |  | 29.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [23 empty] | 80.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 116.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [37 empty] | 192.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9925 | [9 empty] | 231.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151 | [9 empty] | 262.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
29.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 |  | 29.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [23 empty] | 80.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413 | [9 empty] | 116.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936 | [37 empty] | 192.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9861 | [9 empty] | 231.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092 | [9 empty] | 262.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
29.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 |  | 29.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8264 | [23 empty] | 80.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465 | [9 empty] | 116.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [37 empty] | 192.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9879 | [9 empty] | 231.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315 | [9 empty] | 262.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
29.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 |  | 29.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [23 empty] | 80.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409 | [9 empty] | 116.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973 | [37 empty] | 192.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9878 | [9 empty] | 231.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131 | [9 empty] | 262.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
29.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8257 |  | 29.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [23 empty] | 80.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 116.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922 | [37 empty] | 192.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827 | [9 empty] | 231.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3118 | [9 empty] | 262.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
29.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 |  | 29.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [23 empty] | 80.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442 | [9 empty] | 116.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985 | [37 empty] | 192.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9878 | [9 empty] | 231.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135 | [9 empty] | 262.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
29.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 |  | 29.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [23 empty] | 80.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419 | [9 empty] | 116.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938 | [37 empty] | 192.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815 | [9 empty] | 231.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087 | [9 empty] | 262.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
29.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 |  | 29.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8257 | [23 empty] | 80.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 116.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956 | [37 empty] | 192.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9837 | [9 empty] | 231.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147 | [9 empty] | 262.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
29.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 |  | 29.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [23 empty] | 80.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408 | [9 empty] | 116.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975 | [37 empty] | 192.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836 | [9 empty] | 231.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131 | [9 empty] | 262.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
29.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 |  | 29.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [23 empty] | 80.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455 | [9 empty] | 116.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927 | [37 empty] | 192.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786 | [9 empty] | 231.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116 | [9 empty] | 262.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
29.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 |  | 29.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [23 empty] | 80.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438 | [9 empty] | 116.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [37 empty] | 192.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835 | [9 empty] | 231.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313 | [9 empty] | 262.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
29.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 |  | 29.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [23 empty] | 80.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416 | [9 empty] | 116.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.894 | [37 empty] | 192.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771 | [9 empty] | 231.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 262.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
29.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 |  | 29.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [23 empty] | 80.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 116.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896 | [37 empty] | 192.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793 | [9 empty] | 231.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137 | [9 empty] | 262.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
29.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 |  | 29.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [23 empty] | 80.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408 | [9 empty] | 116.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979 | [37 empty] | 192.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792 | [9 empty] | 231.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3118 | [9 empty] | 262.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
29.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 |  | 29.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [23 empty] | 80.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 116.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.893 | [37 empty] | 192.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744 | [9 empty] | 231.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 262.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
29.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 |  | 29.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [23 empty] | 80.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 116.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991 | [37 empty] | 192.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796 | [9 empty] | 231.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115 | [9 empty] | 262.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
29.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 |  | 29.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [23 empty] | 80.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425 | [9 empty] | 116.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943 | [37 empty] | 192.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734 | [9 empty] | 231.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066 | [9 empty] | 262.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458
29.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 |  | 29.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [23 empty] | 80.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 116.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [37 empty] | 192.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755 | [9 empty] | 231.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3123 | [9 empty] | 262.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
29.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 |  | 29.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [23 empty] | 80.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417 | [9 empty] | 116.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [37 empty] | 192.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 231.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105 | [9 empty] | 262.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
29.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 |  | 29.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [23 empty] | 80.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [9 empty] | 116.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [37 empty] | 192.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701 | [9 empty] | 231.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309 | [9 empty] | 262.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
29.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 |  | 29.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [23 empty] | 80.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453 | [9 empty] | 116.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [37 empty] | 192.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751 | [9 empty] | 231.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107 | [9 empty] | 262.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
29.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 |  | 29.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [23 empty] | 80.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433 | [9 empty] | 116.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [37 empty] | 192.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [9 empty] | 231.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058 | [9 empty] | 262.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
29.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 |  | 29.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8247 | [23 empty] | 80.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 116.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965 | [37 empty] | 193 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712 | [9 empty] | 231.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116 | [9 empty] | 262.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
30 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 |  | 30 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [23 empty] | 80.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421 | [9 empty] | 116.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [37 empty] | 193.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712 | [9 empty] | 231.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088 | [9 empty] | 262.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
30.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [29 empty] | 80.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [9 empty] | 116.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935 | [37 empty] | 193.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664 | [9 empty] | 231.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3084 | [9 empty] | 262.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
30.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [29 empty] | 80.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 116.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996 | [37 empty] | 193.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9715 | [9 empty] | 231.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31 | [9 empty] | 262.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
30.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [29 empty] | 80.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431 | [9 empty] | 116.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948 | [37 empty] | 193.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651 | [9 empty] | 231.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051 | [9 empty] | 262.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
30.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 80.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [9 empty] | 116.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [37 empty] | 193.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 231.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.311 | [9 empty] | 262.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
30.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [29 empty] | 81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422 | [9 empty] | 116.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989 | [37 empty] | 193.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672 | [9 empty] | 231.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081 | [9 empty] | 262.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
30.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 81.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547 | [9 empty] | 116.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942 | [37 empty] | 193.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623 | [9 empty] | 231.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076 | [9 empty] | 262.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
30.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [29 empty] | 81.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452 | [9 empty] | 116.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [37 empty] | 193.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674 | [9 empty] | 231.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092 | [9 empty] | 262.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
30.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 81.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434 | [9 empty] | 116.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957 | [37 empty] | 193.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961 | [9 empty] | 231.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043 | [9 empty] | 262.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
30.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [29 empty] | 81.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [9 empty] | 116.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [37 empty] | 193.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [9 empty] | 231.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103 | [9 empty] | 262.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
30.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [29 empty] | 81.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424 | [9 empty] | 116.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995 | [37 empty] | 193.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [9 empty] | 231.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074 | [9 empty] | 262.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
30.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [29 empty] | 81.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 116.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944 | [37 empty] | 193.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [9 empty] | 231.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307 | [9 empty] | 262.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
30.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 81.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454 | [9 empty] | 116.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [37 empty] | 193.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635 | [9 empty] | 231.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087 | [9 empty] | 262.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
30.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [29 empty] | 81.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435 | [9 empty] | 116.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958 | [37 empty] | 193.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572 | [9 empty] | 231.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 262.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
30.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [29 empty] | 81.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484 | [9 empty] | 116.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978 | [37 empty] | 193.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598 | [9 empty] | 231.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098 | [9 empty] | 262.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
30.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [29 empty] | 81.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423 | [9 empty] | 116.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997 | [37 empty] | 193.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [9 empty] | 231.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072 | [9 empty] | 262.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
30.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [29 empty] | 81.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475 | [9 empty] | 116.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895 | [37 empty] | 193.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [9 empty] | 231.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307 | [9 empty] | 262.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
30.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [29 empty] | 81.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457 | [9 empty] | 116.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012 | [37 empty] | 193.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604 | [9 empty] | 231.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089 | [9 empty] | 262.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
30.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [29 empty] | 81.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438 | [9 empty] | 116.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [37 empty] | 193.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542 | [9 empty] | 231.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304 | [9 empty] | 262.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
30.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8244 | [29 empty] | 81.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492 | [9 empty] | 116.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983 | [37 empty] | 193.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [9 empty] | 231.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 262.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
30.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [29 empty] | 81.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543 | [9 empty] | 116.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001 | [37 empty] | 193.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [9 empty] | 231.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072 | [9 empty] | 262.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
30.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8206 | [29 empty] | 81.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 116.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952 | [37 empty] | 193.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527 | [9 empty] | 231.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068 | [9 empty] | 262.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
30.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [29 empty] | 81.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461 | [9 empty] | 116.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013 | [37 empty] | 193.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958 | [9 empty] | 231.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3084 | [9 empty] | 262.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
30.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [29 empty] | 81.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444 | [9 empty] | 116.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [37 empty] | 193.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518 | [9 empty] | 231.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035 | [9 empty] | 262.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
30.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [29 empty] | 81.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [9 empty] | 116.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984 | [37 empty] | 193.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [9 empty] | 231.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094 | [9 empty] | 262.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
30.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [29 empty] | 81.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436 | [9 empty] | 116.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [37 empty] | 193.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [9 empty] | 231.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066 | [9 empty] | 262.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
30.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [29 empty] | 81.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488 | [9 empty] | 116.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [37 empty] | 193.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499 | [9 empty] | 231.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 262.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
30.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [29 empty] | 81.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [9 empty] | 116.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [37 empty] | 193.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548 | [9 empty] | 231.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308 | [9 empty] | 262.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
30.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 81.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 116.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968 | [37 empty] | 193.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483 | [9 empty] | 231.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031 | [9 empty] | 262.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
30.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 | [29 empty] | 81.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [9 empty] | 116.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987 | [37 empty] | 193.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509 | [9 empty] | 231.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309 | [9 empty] | 262.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
30.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [29 empty] | 81.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545 | [9 empty] | 116.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004 | [37 empty] | 193.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504 | [9 empty] | 231.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 262.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
30.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [29 empty] | 81.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501 | [9 empty] | 116.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955 | [37 empty] | 193.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459 | [9 empty] | 231.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056 | [9 empty] | 262.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
30.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [29 empty] | 81.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548 | [9 empty] | 116.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016 | [37 empty] | 193.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9508 | [9 empty] | 231.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073 | [9 empty] | 263 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
30.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 81.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462 | [9 empty] | 116.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966 | [37 empty] | 193.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [9 empty] | 231.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 263.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
30.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [29 empty] | 81.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551 | [9 empty] | 116.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986 | [37 empty] | 193.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.947 | [9 empty] | 231.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083 | [9 empty] | 263.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
30.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 81.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451 | [9 empty] | 116.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005 | [37 empty] | 193.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464 | [9 empty] | 231.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 263.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
30.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [29 empty] | 81.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503 | [9 empty] | 116.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963 | [37 empty] | 193.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [9 empty] | 231.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 263.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
30.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [29 empty] | 81.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481 | [9 empty] | 116.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [37 empty] | 193.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [9 empty] | 231.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306 | [9 empty] | 263.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
30.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [29 empty] | 81.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [9 empty] | 116.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969 | [37 empty] | 193.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405 | [9 empty] | 231.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 263.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
30.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 81.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.552 | [9 empty] | 116.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [37 empty] | 193.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [9 empty] | 231.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064 | [9 empty] | 263.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
30.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [29 empty] | 81.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458 | [9 empty] | 116.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994 | [37 empty] | 193.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431 | [9 empty] | 231.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044 | [9 empty] | 263.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
30.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 81.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [9 empty] | 116.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962 | [37 empty] | 193.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391 | [9 empty] | 231.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 263.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
30.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [29 empty] | 81.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492 | [9 empty] | 116.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018 | [37 empty] | 193.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446 | [9 empty] | 231.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045 | [9 empty] | 263.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519
30.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [29 empty] | 81.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478 | [9 empty] | 116.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961 | [37 empty] | 193.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387 | [9 empty] | 231.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996 | [9 empty] | 263.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
30.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 81.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529 | [9 empty] | 116.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9 | [37 empty] | 193.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [9 empty] | 231.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055 | [9 empty] | 263.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
30.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [29 empty] | 81.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468 | [9 empty] | 116.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006 | [37 empty] | 193.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414 | [9 empty] | 231.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028 | [9 empty] | 263.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
30.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.818 | [29 empty] | 81.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [9 empty] | 116.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964 | [37 empty] | 193.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373 | [9 empty] | 231.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025 | [9 empty] | 263.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
30.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [29 empty] | 81.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [9 empty] | 116.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019 | [37 empty] | 193.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425 | [9 empty] | 231.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 263.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
30.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [29 empty] | 81.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [51 empty] | 193.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362 | [9 empty] | 231.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 263.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
30.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [29 empty] | 81.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534 | [51 empty] | 193.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393 | [9 empty] | 231.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048 | [9 empty] | 263.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
30.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [29 empty] | 81.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472 | [51 empty] | 193.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 232 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 263.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
30.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [29 empty] | 81.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [51 empty] | 193.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348 | [9 empty] | 232.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 263.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
30.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [29 empty] | 81.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [51 empty] | 193.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402 | [9 empty] | 232.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 263.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
30.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 | [29 empty] | 81.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487 | [51 empty] | 193.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9341 | [9 empty] | 232.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982 | [9 empty] | 263.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
30.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [29 empty] | 81.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537 | [51 empty] | 193.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371 | [9 empty] | 232.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 263.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
30.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [29 empty] | 81.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476 | [51 empty] | 193.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9368 | [9 empty] | 232.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 263.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
30.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8167 | [29 empty] | 81.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529 | [51 empty] | 193.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9329 | [9 empty] | 232.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 263.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
30.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 81.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509 | [51 empty] | 193.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382 | [9 empty] | 232.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027 | [9 empty] | 263.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
30.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8156 | [29 empty] | 81.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [51 empty] | 193.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319 | [9 empty] | 232.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 263.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
30.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [29 empty] | 81.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547 | [51 empty] | 193.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353 | [9 empty] | 232.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 263.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
30.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [29 empty] | 81.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485 | [51 empty] | 193.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352 | [9 empty] | 232.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 263.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
30.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [29 empty] | 81.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538 | [51 empty] | 193.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317 | [9 empty] | 232.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 263.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
30.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [29 empty] | 81.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5513 | [51 empty] | 193.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374 | [9 empty] | 232.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023 | [9 empty] | 263.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
30.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [29 empty] | 81.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [51 empty] | 193.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317 | [9 empty] | 232.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 263.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
30.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [29 empty] | 81.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546 | [51 empty] | 193.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354 | [9 empty] | 232.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 263.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
30.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [29 empty] | 81.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [51 empty] | 193.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352 | [9 empty] | 232.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 263.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
30.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [29 empty] | 81.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535 | [51 empty] | 193.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9314 | [9 empty] | 232.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 263.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
30.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [29 empty] | 81.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5513 | [51 empty] | 193.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937 | [9 empty] | 232.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 263.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
30.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [29 empty] | 81.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494 | [51 empty] | 193.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9313 | [9 empty] | 232.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969 | [9 empty] | 263.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
30.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [29 empty] | 81.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [51 empty] | 193.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351 | [9 empty] | 232.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 263.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
30.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [29 empty] | 81.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491 | [51 empty] | 193.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.935 | [9 empty] | 232.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 263.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
30.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8165 | [29 empty] | 81.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533 | [51 empty] | 193.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317 | [9 empty] | 232.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998 | [9 empty] | 263.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
30.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [29 empty] | 81.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [51 empty] | 193.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376 | [9 empty] | 232.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018 | [9 empty] | 263.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
30.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8162 | [29 empty] | 81.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5504 | [51 empty] | 193.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317 | [9 empty] | 232.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971 | [9 empty] | 263.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
30.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [29 empty] | 81.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 193.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355 | [9 empty] | 232.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 263.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
30.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8199 | [29 empty] | 81.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [51 empty] | 193.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354 | [9 empty] | 232.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008 | [9 empty] | 263.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
30.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8173 | [29 empty] | 81.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.554 | [51 empty] | 193.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319 | [9 empty] | 232.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005 | [9 empty] | 263.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
30.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [29 empty] | 81.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [51 empty] | 193.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376 | [9 empty] | 232.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024 | [9 empty] | 263.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
30.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [29 empty] | 81.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5504 | [51 empty] | 193.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316 | [9 empty] | 232.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976 | [9 empty] | 263.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
30.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [29 empty] | 81.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553 | [51 empty] | 193.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355 | [9 empty] | 232.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037 | [9 empty] | 263.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
30.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [29 empty] | 81.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492 | [51 empty] | 193.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354 | [9 empty] | 232.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 263.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
30.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [29 empty] | 81.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 193.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319 | [9 empty] | 232.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003 | [9 empty] | 263.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
30.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 81.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525 | [51 empty] | 193.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377 | [9 empty] | 232.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022 | [9 empty] | 263.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
30.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8158 | [29 empty] | 81.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5517 | [51 empty] | 193.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322 | [9 empty] | 232.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975 | [9 empty] | 263.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
30.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [29 empty] | 81.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568 | [51 empty] | 193.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362 | [9 empty] | 232.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 263.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
30.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [29 empty] | 81.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508 | [51 empty] | 193.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 232.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301 | [9 empty] | 263.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
30.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [29 empty] | 81.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565 | [51 empty] | 193.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9327 | [9 empty] | 232.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007 | [9 empty] | 263.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
30.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 81.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543 | [51 empty] | 193.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383 | [9 empty] | 232.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026 | [9 empty] | 263.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
30.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [29 empty] | 81.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526 | [51 empty] | 193.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9325 | [9 empty] | 232.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978 | [9 empty] | 263.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
30.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [29 empty] | 81.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [51 empty] | 193.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362 | [9 empty] | 232.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039 | [9 empty] | 263.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
30.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [29 empty] | 81.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522 | [51 empty] | 193.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362 | [9 empty] | 232.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 263.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
30.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [29 empty] | 81.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567 | [51 empty] | 193.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9331 | [9 empty] | 232.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012 | [9 empty] | 263.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
30.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 81.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.555 | [51 empty] | 193.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9388 | [9 empty] | 232.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 263.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
30.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [29 empty] | 81.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537 | [51 empty] | 193.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.933 | [9 empty] | 232.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988 | [9 empty] | 263.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
30.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [29 empty] | 81.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581 | [51 empty] | 193.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937 | [9 empty] | 232.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049 | [9 empty] | 263.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
30.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [29 empty] | 81.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [51 empty] | 193.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367 | [9 empty] | 232.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302 | [9 empty] | 263.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
30.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [29 empty] | 81.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5573 | [51 empty] | 193.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333 | [9 empty] | 232.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014 | [9 empty] | 263.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
30.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [29 empty] | 81.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 193.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389 | [9 empty] | 232.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032 | [9 empty] | 263.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
30.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [29 empty] | 81.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.554 | [51 empty] | 193.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333 | [9 empty] | 232.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983 | [9 empty] | 263.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
30.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [29 empty] | 81.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [51 empty] | 194 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373 | [9 empty] | 232.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041 | [9 empty] | 263.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [29 empty] | 81.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529 | [51 empty] | 194.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371 | [9 empty] | 232.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013 | [9 empty] | 263.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
31.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 81.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586 | [51 empty] | 194.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9343 | [9 empty] | 232.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009 | [9 empty] | 263.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [29 empty] | 81.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562 | [51 empty] | 194.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401 | [9 empty] | 232.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 263.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [29 empty] | 81.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557 | [51 empty] | 194.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345 | [9 empty] | 232.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984 | [9 empty] | 263.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
31.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [29 empty] | 81.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [51 empty] | 194.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385 | [9 empty] | 232.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047 | [9 empty] | 263.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [29 empty] | 82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547 | [51 empty] | 194.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381 | [9 empty] | 232.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034 | [9 empty] | 263.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563
31.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [29 empty] | 82.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [51 empty] | 194.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351 | [9 empty] | 232.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302 | [9 empty] | 263.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
31.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [29 empty] | 82.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5576 | [51 empty] | 194.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407 | [9 empty] | 232.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038 | [9 empty] | 263.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
31.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 82.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566 | [51 empty] | 194.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351 | [9 empty] | 232.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299 | [9 empty] | 263.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [29 empty] | 82.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [51 empty] | 194.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394 | [9 empty] | 232.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053 | [9 empty] | 263.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
31.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 82.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 194.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391 | [9 empty] | 232.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029 | [9 empty] | 263.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
31.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [29 empty] | 82.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56 | [51 empty] | 194.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 232.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026 | [9 empty] | 263.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
31.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [29 empty] | 82.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571 | [51 empty] | 194.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [9 empty] | 232.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046 | [9 empty] | 263.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
31.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [29 empty] | 82.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563 | [51 empty] | 194.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359 | [9 empty] | 232.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001 | [9 empty] | 263.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
31.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [29 empty] | 82.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609 | [51 empty] | 194.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403 | [9 empty] | 232.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062 | [9 empty] | 263.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8227 | [29 empty] | 82.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 194.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399 | [9 empty] | 232.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036 | [9 empty] | 263.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
31.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [29 empty] | 82.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604 | [51 empty] | 194.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937 | [23 empty] | 263.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
31.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [29 empty] | 82.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578 | [51 empty] | 194.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429 | [23 empty] | 263.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
31.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [29 empty] | 82.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [51 empty] | 194.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372 | [23 empty] | 263.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
31.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [29 empty] | 82.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [51 empty] | 194.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416 | [23 empty] | 263.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
31.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 82.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555 | [51 empty] | 194.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [23 empty] | 263.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
31.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [29 empty] | 82.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [51 empty] | 194.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387 | [23 empty] | 263.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
31.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [29 empty] | 82.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583 | [51 empty] | 194.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444 | [23 empty] | 263.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [29 empty] | 82.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575 | [51 empty] | 194.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386 | [23 empty] | 263.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
31.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [29 empty] | 82.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622 | [51 empty] | 194.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429 | [23 empty] | 263.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [29 empty] | 82.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5561 | [51 empty] | 194.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422 | [23 empty] | 263.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
31.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [29 empty] | 82.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617 | [51 empty] | 194.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392 | [23 empty] | 263.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
31.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [29 empty] | 82.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [51 empty] | 194.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448 | [23 empty] | 263.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
31.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [29 empty] | 82.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [51 empty] | 194.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939 | [23 empty] | 263.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
31.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [29 empty] | 82.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631 | [51 empty] | 194.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433 | [23 empty] | 263.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
31.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [29 empty] | 82.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [51 empty] | 194.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427 | [23 empty] | 263.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
31.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [29 empty] | 82.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624 | [51 empty] | 194.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94 | [23 empty] | 263.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
31.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [29 empty] | 82.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5594 | [51 empty] | 194.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458 | [23 empty] | 264 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [29 empty] | 82.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588 | [51 empty] | 194.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401 | [23 empty] | 264.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
31.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [29 empty] | 82.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [51 empty] | 194.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445 | [23 empty] | 264.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
31.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [29 empty] | 82.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574 | [51 empty] | 194.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944 | [23 empty] | 264.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
31.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [29 empty] | 82.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633 | [51 empty] | 194.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [23 empty] | 264.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
31.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [29 empty] | 82.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [51 empty] | 194.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [23 empty] | 264.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
31.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [29 empty] | 82.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598 | [51 empty] | 194.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409 | [23 empty] | 264.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
31.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [29 empty] | 82.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [51 empty] | 194.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453 | [23 empty] | 264.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [29 empty] | 82.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5582 | [51 empty] | 194.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445 | [23 empty] | 264.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
31.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8225 | [29 empty] | 82.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [51 empty] | 194.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417 | [23 empty] | 264.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
31.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [29 empty] | 82.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561 | [51 empty] | 194.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471 | [23 empty] | 264.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 82.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608 | [51 empty] | 194.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [23 empty] | 264.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
31.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 82.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [51 empty] | 194.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455 | [23 empty] | 264.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
31.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [29 empty] | 82.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [51 empty] | 194.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445 | [23 empty] | 264.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
31.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8233 | [29 empty] | 82.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [51 empty] | 194.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418 | [23 empty] | 264.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
31.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8287 | [29 empty] | 82.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [51 empty] | 194.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472 | [23 empty] | 264.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
31.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [29 empty] | 82.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [51 empty] | 194.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413 | [23 empty] | 264.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
31.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 82.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [51 empty] | 194.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459 | [23 empty] | 264.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
31.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8261 | [29 empty] | 82.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [51 empty] | 194.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454 | [23 empty] | 264.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
31.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [29 empty] | 82.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [51 empty] | 194.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431 | [23 empty] | 264.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
31.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [29 empty] | 82.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [51 empty] | 194.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487 | [23 empty] | 264.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
31.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 82.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634 | [51 empty] | 194.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943 | [23 empty] | 264.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
31.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [29 empty] | 82.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [51 empty] | 194.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477 | [23 empty] | 264.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
31.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 82.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615 | [51 empty] | 194.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468 | [23 empty] | 264.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
31.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8237 | [29 empty] | 82.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673 | [51 empty] | 194.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442 | [23 empty] | 264.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
31.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [29 empty] | 82.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [51 empty] | 194.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497 | [23 empty] | 264.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
31.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [29 empty] | 82.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564 | [51 empty] | 194.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442 | [23 empty] | 264.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
31.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [29 empty] | 82.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [51 empty] | 194.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489 | [23 empty] | 264.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
31.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [29 empty] | 82.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562 | [51 empty] | 194.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481 | [23 empty] | 264.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
31.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8243 | [29 empty] | 82.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677 | [51 empty] | 194.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458 | [23 empty] | 264.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
31.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [29 empty] | 82.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646 | [51 empty] | 194.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514 | [23 empty] | 264.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
31.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 | [29 empty] | 82.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645 | [51 empty] | 194.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9456 | [23 empty] | 264.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
31.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [29 empty] | 82.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [51 empty] | 194.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501 | [23 empty] | 264.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
31.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [29 empty] | 82.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [51 empty] | 194.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949 | [23 empty] | 264.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
31.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [29 empty] | 82.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [51 empty] | 194.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464 | [23 empty] | 264.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
31.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [29 empty] | 82.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653 | [51 empty] | 194.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519 | [23 empty] | 264.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
31.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [29 empty] | 82.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [51 empty] | 194.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946 | [23 empty] | 264.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
31.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [29 empty] | 82.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692 | [51 empty] | 194.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507 | [23 empty] | 264.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
31.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [29 empty] | 82.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629 | [51 empty] | 194.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497 | [23 empty] | 264.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
31.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [29 empty] | 82.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [51 empty] | 194.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [23 empty] | 264.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
31.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [29 empty] | 82.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [51 empty] | 194.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531 | [23 empty] | 264.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
31.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [29 empty] | 82.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [51 empty] | 194.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474 | [23 empty] | 264.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
31.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [29 empty] | 82.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [51 empty] | 194.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9522 | [23 empty] | 264.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
31.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8288 | [29 empty] | 82.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [51 empty] | 194.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511 | [23 empty] | 264.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
31.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [29 empty] | 82.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 194.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9488 | [23 empty] | 264.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
31.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [29 empty] | 82.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661 | [51 empty] | 194.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543 | [23 empty] | 264.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
31.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [29 empty] | 82.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [51 empty] | 194.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484 | [23 empty] | 264.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
31.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [29 empty] | 82.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [51 empty] | 194.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531 | [23 empty] | 264.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
31.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8285 | [29 empty] | 82.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [51 empty] | 194.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952 | [23 empty] | 264.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
31.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8256 | [29 empty] | 82.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 194.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498 | [23 empty] | 264.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
31.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [29 empty] | 82.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664 | [51 empty] | 194.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [23 empty] | 264.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
31.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [29 empty] | 82.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [51 empty] | 194.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949 | [23 empty] | 264.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
31.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [29 empty] | 82.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703 | [51 empty] | 194.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537 | [23 empty] | 264.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
31.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [29 empty] | 82.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [51 empty] | 194.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523 | [23 empty] | 264.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
31.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 82.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 194.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95 | [23 empty] | 264.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
31.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [29 empty] | 82.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668 | [51 empty] | 194.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553 | [23 empty] | 264.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
31.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [29 empty] | 82.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [51 empty] | 194.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495 | [23 empty] | 264.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
31.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [29 empty] | 82.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [51 empty] | 194.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546 | [23 empty] | 264.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
31.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [29 empty] | 82.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652 | [51 empty] | 194.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536 | [23 empty] | 264.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
31.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 82.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712 | [51 empty] | 194.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516 | [23 empty] | 264.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
31.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [29 empty] | 82.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568 | [51 empty] | 194.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [23 empty] | 264.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
31.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 82.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683 | [51 empty] | 194.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512 | [23 empty] | 264.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
31.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [29 empty] | 82.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727 | [51 empty] | 194.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562 | [23 empty] | 264.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
31.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [29 empty] | 82.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666 | [51 empty] | 194.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548 | [23 empty] | 264.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
31.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [29 empty] | 82.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726 | [51 empty] | 194.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526 | [23 empty] | 264.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
31.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 82.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [51 empty] | 194.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [23 empty] | 264.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
31.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [29 empty] | 82.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 194.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9517 | [23 empty] | 264.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
31.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8315 | [29 empty] | 82.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [51 empty] | 195 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565 | [23 empty] | 264.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [29 empty] | 82.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [51 empty] | 195.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [23 empty] | 264.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
32.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [29 empty] | 82.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736 | [51 empty] | 195.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953 | [23 empty] | 264.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
32.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [29 empty] | 82.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 195.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [23 empty] | 264.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
32.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [29 empty] | 82.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [51 empty] | 195.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523 | [23 empty] | 264.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
32.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 82.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [51 empty] | 195.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571 | [23 empty] | 264.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
32.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681 | [51 empty] | 195.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555 | [23 empty] | 264.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
32.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8302 | [29 empty] | 83.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741 | [51 empty] | 195.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535 | [23 empty] | 264.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
32.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [29 empty] | 83.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [51 empty] | 195.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589 | [23 empty] | 264.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
32.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [29 empty] | 83.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [51 empty] | 195.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531 | [23 empty] | 264.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
32.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 83.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [51 empty] | 195.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582 | [23 empty] | 264.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
32.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 83.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [51 empty] | 195.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957 | [23 empty] | 264.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
32.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [29 empty] | 83.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [51 empty] | 195.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551 | [23 empty] | 264.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
32.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [29 empty] | 83.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [51 empty] | 195.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602 | [23 empty] | 264.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
32.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [29 empty] | 83.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [51 empty] | 195.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544 | [23 empty] | 264.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
32.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [29 empty] | 83.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [51 empty] | 195.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593 | [23 empty] | 264.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
32.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [29 empty] | 83.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 195.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [23 empty] | 264.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
32.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [29 empty] | 83.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [51 empty] | 195.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556 | [23 empty] | 264.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
32.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [29 empty] | 83.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607 | [23 empty] | 264.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
32.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [29 empty] | 83.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726 | [51 empty] | 195.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549 | [23 empty] | 264.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
32.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [29 empty] | 83.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [51 empty] | 195.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [23 empty] | 264.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
32.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [29 empty] | 83.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [51 empty] | 195.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584 | [23 empty] | 264.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
32.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [29 empty] | 83.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [51 empty] | 195.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [23 empty] | 264.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
32.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 83.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [51 empty] | 195.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617 | [23 empty] | 264.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
32.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [29 empty] | 83.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733 | [51 empty] | 195.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554 | [23 empty] | 264.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
32.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [29 empty] | 83.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771 | [51 empty] | 195.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603 | [23 empty] | 264.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
32.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [29 empty] | 83.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [51 empty] | 195.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586 | [23 empty] | 264.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
32.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [29 empty] | 83.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [51 empty] | 195.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569 | [23 empty] | 264.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
32.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [29 empty] | 83.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724 | [51 empty] | 195.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [23 empty] | 264.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
32.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [29 empty] | 83.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [51 empty] | 195.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561 | [23 empty] | 264.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
32.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [29 empty] | 83.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [51 empty] | 195.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [23 empty] | 264.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
32.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 83.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [51 empty] | 195.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596 | [23 empty] | 264.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
32.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 83.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [51 empty] | 195.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577 | [23 empty] | 264.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
32.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [29 empty] | 83.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [51 empty] | 195.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9626 | [23 empty] | 265 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
32.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 83.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567 | [23 empty] | 265.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
32.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [29 empty] | 83.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [51 empty] | 195.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [23 empty] | 265.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
32.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 83.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [51 empty] | 195.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96 | [23 empty] | 265.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
32.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 83.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [51 empty] | 195.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583 | [23 empty] | 265.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
32.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [29 empty] | 83.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722 | [51 empty] | 195.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635 | [23 empty] | 265.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
32.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [29 empty] | 83.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729 | [51 empty] | 195.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576 | [23 empty] | 265.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
32.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [29 empty] | 83.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769 | [51 empty] | 195.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629 | [23 empty] | 265.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
32.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8363 | [29 empty] | 83.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [51 empty] | 195.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613 | [23 empty] | 265.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
32.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8329 | [29 empty] | 83.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [51 empty] | 195.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [23 empty] | 265.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
32.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [29 empty] | 83.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648 | [23 empty] | 265.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
32.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [29 empty] | 83.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721 | [51 empty] | 195.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9588 | [23 empty] | 265.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
32.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [29 empty] | 83.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [51 empty] | 195.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641 | [23 empty] | 265.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
32.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [29 empty] | 83.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [51 empty] | 195.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622 | [23 empty] | 265.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
32.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 83.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [51 empty] | 195.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606 | [23 empty] | 265.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
32.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [29 empty] | 83.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656 | [23 empty] | 265.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
32.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [29 empty] | 83.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [51 empty] | 195.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597 | [23 empty] | 265.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
32.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 83.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767 | [51 empty] | 195.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651 | [23 empty] | 265.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
32.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 83.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [51 empty] | 195.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633 | [23 empty] | 265.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
32.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 83.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [51 empty] | 195.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618 | [23 empty] | 265.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
32.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [29 empty] | 83.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [51 empty] | 195.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669 | [23 empty] | 265.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
32.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [29 empty] | 83.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [51 empty] | 195.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612 | [23 empty] | 265.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
32.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [29 empty] | 83.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766 | [51 empty] | 195.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663 | [23 empty] | 265.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
32.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8378 | [29 empty] | 83.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [51 empty] | 195.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645 | [23 empty] | 265.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
32.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [29 empty] | 83.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [51 empty] | 195.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631 | [23 empty] | 265.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
32.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8402 | [29 empty] | 83.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722 | [51 empty] | 195.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679 | [23 empty] | 265.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
32.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [29 empty] | 83.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [51 empty] | 195.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621 | [23 empty] | 265.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
32.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [29 empty] | 83.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763 | [51 empty] | 195.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675 | [23 empty] | 265.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
32.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [29 empty] | 83.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [51 empty] | 195.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655 | [23 empty] | 265.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458
32.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8345 | [29 empty] | 83.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [51 empty] | 195.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964 | [23 empty] | 265.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
32.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [29 empty] | 83.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [51 empty] | 195.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688 | [23 empty] | 265.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
32.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [29 empty] | 83.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [51 empty] | 195.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963 | [23 empty] | 265.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
32.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [29 empty] | 83.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762 | [51 empty] | 195.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682 | [23 empty] | 265.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
32.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [29 empty] | 83.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 195.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966 | [23 empty] | 265.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
32.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8346 | [29 empty] | 83.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761 | [51 empty] | 195.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646 | [23 empty] | 265.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
32.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [29 empty] | 83.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694 | [23 empty] | 265.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
32.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [29 empty] | 83.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573 | [51 empty] | 195.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635 | [23 empty] | 265.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
32.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [29 empty] | 83.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764 | [51 empty] | 195.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686 | [23 empty] | 265.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
32.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [29 empty] | 83.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 195.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666 | [23 empty] | 265.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
32.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [29 empty] | 83.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759 | [51 empty] | 195.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651 | [23 empty] | 265.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
32.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [29 empty] | 83.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715 | [51 empty] | 195.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697 | [23 empty] | 265.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
32.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [29 empty] | 83.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [51 empty] | 195.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638 | [23 empty] | 265.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
32.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [29 empty] | 83.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [51 empty] | 195.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691 | [23 empty] | 265.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
32.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [29 empty] | 83.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697 | [51 empty] | 195.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671 | [23 empty] | 265.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
32.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [29 empty] | 83.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [51 empty] | 195.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659 | [23 empty] | 265.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
32.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8411 | [29 empty] | 83.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [51 empty] | 195.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9708 | [23 empty] | 265.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
32.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [29 empty] | 83.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 195.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653 | [23 empty] | 265.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
32.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [29 empty] | 83.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755 | [51 empty] | 195.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
32.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [29 empty] | 83.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 195.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
32.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [29 empty] | 83.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [51 empty] | 195.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
32.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [29 empty] | 83.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [51 empty] | 195.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
32.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [29 empty] | 83.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [51 empty] | 195.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
32.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [29 empty] | 83.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [51 empty] | 195.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
32.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [29 empty] | 83.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [51 empty] | 195.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
32.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [29 empty] | 83.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [51 empty] | 195.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
32.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8405 | [29 empty] | 83.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704 | [51 empty] | 195.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
32.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [29 empty] | 83.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [51 empty] | 195.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676
32.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [29 empty] | 83.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [51 empty] | 195.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729
32.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [29 empty] | 83.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [51 empty] | 195.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
32.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [29 empty] | 83.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743 | [51 empty] | 195.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
32.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8406 | [29 empty] | 83.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [51 empty] | 195.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
32.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [29 empty] | 83.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [51 empty] | 195.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
32.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [29 empty] | 83.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745 | [51 empty] | 195.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
32.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 | [29 empty] | 83.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685 | [51 empty] | 195.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
32.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [29 empty] | 83.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746 | [51 empty] | 195.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
32.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.84 | [29 empty] | 83.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703 | [51 empty] | 195.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
32.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [29 empty] | 83.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [51 empty] | 195.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
32.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [29 empty] | 83.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [51 empty] | 196 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 83.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [51 empty] | 196.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9711
33.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 83.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749 | [51 empty] | 196.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
33.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [29 empty] | 83.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706 | [51 empty] | 196.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
33.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 83.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [51 empty] | 196.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
33.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [29 empty] | 83.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [51 empty] | 196.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
33.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692 | [51 empty] | 196.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9717
33.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 84.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [51 empty] | 196.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
33.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [29 empty] | 84.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [51 empty] | 196.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
33.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 84.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 196.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
33.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [29 empty] | 84.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [51 empty] | 196.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
33.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [29 empty] | 84.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 196.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
33.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [29 empty] | 84.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [51 empty] | 196.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
33.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [29 empty] | 84.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [51 empty] | 196.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
33.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [29 empty] | 84.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [51 empty] | 196.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
33.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8371 | [29 empty] | 84.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [51 empty] | 196.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
33.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 84.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 196.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
33.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 84.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [51 empty] | 196.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
33.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [29 empty] | 84.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707 | [51 empty] | 196.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
33.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 84.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718 | [51 empty] | 196.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
33.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [29 empty] | 84.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [51 empty] | 196.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
33.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [29 empty] | 84.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [51 empty] | 196.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
33.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8338 | [29 empty] | 84.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748 | [51 empty] | 196.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
33.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [29 empty] | 84.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [51 empty] | 196.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
33.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [29 empty] | 84.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [51 empty] | 196.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
33.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [29 empty] | 84.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575 | [51 empty] | 196.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
33.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [29 empty] | 84.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691 | [51 empty] | 196.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
33.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 84.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [51 empty] | 196.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
33.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [29 empty] | 84.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [51 empty] | 196.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
33.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [29 empty] | 84.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723 | [51 empty] | 196.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969
33.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [29 empty] | 84.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [51 empty] | 196.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
33.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [29 empty] | 84.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 196.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
33.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [29 empty] | 84.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754 | [51 empty] | 196.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
33.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8408 | [29 empty] | 84.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709 | [51 empty] | 196.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
33.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [29 empty] | 84.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724 | [51 empty] | 196.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
33.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [29 empty] | 84.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [51 empty] | 196.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
33.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [29 empty] | 84.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699 | [51 empty] | 196.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716
33.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [29 empty] | 84.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576 | [51 empty] | 196.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
33.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8409 | [29 empty] | 84.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713 | [51 empty] | 196.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
33.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8351 | [29 empty] | 84.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728 | [51 empty] | 196.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
33.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [29 empty] | 84.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756 | [51 empty] | 196.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
33.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8381 | [29 empty] | 84.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695 | [51 empty] | 196.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
33.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [29 empty] | 84.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753 | [51 empty] | 196.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
33.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [29 empty] | 84.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705 | [51 empty] | 196.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749
33.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 84.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572 | [51 empty] | 196.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
33.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [29 empty] | 84.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752 | [51 empty] | 196.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
33.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [29 empty] | 84.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689 | [51 empty] | 196.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
33.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8332 | [29 empty] | 84.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747 | [51 empty] | 196.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
33.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8391 | [29 empty] | 84.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698 | [51 empty] | 196.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
33.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8335 | [29 empty] | 84.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711 | [51 empty] | 196.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
33.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [29 empty] | 84.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738 | [51 empty] | 196.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
33.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [29 empty] | 84.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679 | [51 empty] | 196.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
33.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [29 empty] | 84.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574 | [51 empty] | 196.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
33.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8398 | [29 empty] | 84.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693 | [51 empty] | 196.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741
33.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [29 empty] | 84.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571 | [51 empty] | 196.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
33.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [29 empty] | 84.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739 | [51 empty] | 196.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
33.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8382 | [29 empty] | 84.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678 | [51 empty] | 196.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
33.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [29 empty] | 84.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737 | [51 empty] | 196.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
33.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8399 | [29 empty] | 84.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686 | [51 empty] | 196.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
33.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 84.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701 | [51 empty] | 196.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
33.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [29 empty] | 84.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725 | [51 empty] | 196.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
33.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8372 | [29 empty] | 84.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [51 empty] | 196.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
33.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [29 empty] | 84.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722 | [51 empty] | 196.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
33.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.839 | [29 empty] | 84.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672 | [51 empty] | 196.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
33.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 84.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688 | [51 empty] | 196.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
33.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [29 empty] | 84.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714 | [51 empty] | 196.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
33.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [29 empty] | 84.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655 | [51 empty] | 196.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
33.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [29 empty] | 84.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716 | [51 empty] | 196.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
33.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [29 empty] | 84.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665 | [51 empty] | 196.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
33.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [29 empty] | 84.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682 | [51 empty] | 196.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9677
33.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [29 empty] | 84.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [51 empty] | 196.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732
33.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 84.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [51 empty] | 196.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
33.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [29 empty] | 84.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708 | [51 empty] | 196.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
33.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [29 empty] | 84.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658 | [51 empty] | 196.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
33.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 84.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676 | [51 empty] | 196.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
33.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8364 | [29 empty] | 84.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702 | [51 empty] | 196.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
33.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.837 | [29 empty] | 84.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641 | [51 empty] | 196.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
33.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8329 | [29 empty] | 84.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57 | [51 empty] | 196.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
33.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8389 | [29 empty] | 84.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648 | [51 empty] | 196.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
33.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 84.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664 | [51 empty] | 196.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
33.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8366 | [29 empty] | 84.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [51 empty] | 196.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
33.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8373 | [29 empty] | 84.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [51 empty] | 196.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
33.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [29 empty] | 84.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687 | [51 empty] | 196.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
33.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8394 | [29 empty] | 84.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [51 empty] | 196.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722
33.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [29 empty] | 84.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654 | [51 empty] | 196.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
33.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [29 empty] | 84.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681 | [51 empty] | 196.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
33.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 84.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624 | [51 empty] | 196.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
33.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [29 empty] | 84.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684 | [51 empty] | 196.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
33.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.838 | [29 empty] | 84.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [51 empty] | 196.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
33.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [29 empty] | 84.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [51 empty] | 196.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
33.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [29 empty] | 84.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [51 empty] | 196.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
33.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [29 empty] | 84.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614 | [51 empty] | 196.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699
33.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [29 empty] | 84.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674 | [51 empty] | 196.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
33.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [29 empty] | 84.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623 | [51 empty] | 196.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
33.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [29 empty] | 84.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642 | [51 empty] | 196.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673
33.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8352 | [29 empty] | 84.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667 | [51 empty] | 196.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
33.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [29 empty] | 84.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [51 empty] | 196.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697
33.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [29 empty] | 84.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567 | [51 empty] | 196.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
33.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [29 empty] | 84.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619 | [51 empty] | 196.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
33.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.832 | [29 empty] | 84.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639 | [51 empty] | 196.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
33.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [29 empty] | 84.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663 | [51 empty] | 197 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8354 | [29 empty] | 84.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [51 empty] | 197.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
34.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [29 empty] | 84.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665 | [51 empty] | 197.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
34.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [29 empty] | 84.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [51 empty] | 197.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
34.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [29 empty] | 84.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637 | [51 empty] | 197.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9678
34.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [29 empty] | 84.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661 | [51 empty] | 197.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
34.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [29 empty] | 85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [51 empty] | 197.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
34.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8303 | [29 empty] | 85.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662 | [51 empty] | 197.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
34.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [29 empty] | 85.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609 | [51 empty] | 197.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
34.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8305 | [29 empty] | 85.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628 | [51 empty] | 197.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
34.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 85.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651 | [51 empty] | 197.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
34.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [29 empty] | 85.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [51 empty] | 197.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
34.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [29 empty] | 85.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659 | [51 empty] | 197.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
34.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8357 | [29 empty] | 85.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608 | [51 empty] | 197.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
34.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [29 empty] | 85.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [51 empty] | 197.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
34.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [29 empty] | 85.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657 | [51 empty] | 197.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
34.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [29 empty] | 85.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56 | [51 empty] | 197.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
34.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [29 empty] | 85.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566 | [51 empty] | 197.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
34.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8349 | [29 empty] | 85.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606 | [51 empty] | 197.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741
34.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.829 | [29 empty] | 85.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627 | [51 empty] | 197.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
34.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [29 empty] | 85.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647 | [51 empty] | 197.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
34.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [29 empty] | 85.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [51 empty] | 197.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
34.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [29 empty] | 85.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649 | [51 empty] | 197.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
34.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [29 empty] | 85.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [51 empty] | 197.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726
34.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [29 empty] | 85.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [51 empty] | 197.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
34.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [29 empty] | 85.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [51 empty] | 197.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972
34.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8306 | [29 empty] | 85.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581 | [51 empty] | 197.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
34.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [29 empty] | 85.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641 | [51 empty] | 197.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
34.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8333 | [29 empty] | 85.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589 | [51 empty] | 197.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
34.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [29 empty] | 85.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612 | [51 empty] | 197.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
34.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [29 empty] | 85.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636 | [51 empty] | 197.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
34.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8315 | [29 empty] | 85.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579 | [51 empty] | 197.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
34.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [29 empty] | 85.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638 | [51 empty] | 197.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
34.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.833 | [29 empty] | 85.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5585 | [51 empty] | 197.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
34.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 85.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609 | [51 empty] | 197.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654
34.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.831 | [29 empty] | 85.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632 | [51 empty] | 197.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9707
34.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [29 empty] | 85.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575 | [51 empty] | 197.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
34.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 85.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635 | [51 empty] | 197.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
34.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [29 empty] | 85.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558 | [51 empty] | 197.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
34.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [29 empty] | 85.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603 | [51 empty] | 197.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
34.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8296 | [29 empty] | 85.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [51 empty] | 197.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
34.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [29 empty] | 85.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565 | [51 empty] | 197.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
34.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [29 empty] | 85.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626 | [51 empty] | 197.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648
34.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8312 | [29 empty] | 85.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574 | [51 empty] | 197.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
34.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | [29 empty] | 85.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598 | [51 empty] | 197.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
34.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [29 empty] | 85.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621 | [51 empty] | 197.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
34.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [29 empty] | 85.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566 | [51 empty] | 197.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
34.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [29 empty] | 85.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624 | [51 empty] | 197.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
34.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [29 empty] | 85.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557 | [51 empty] | 197.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
34.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [29 empty] | 85.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593 | [51 empty] | 197.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
34.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [29 empty] | 85.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612 | [51 empty] | 197.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
34.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [29 empty] | 85.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5556 | [51 empty] | 197.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
34.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8241 | [29 empty] | 85.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616 | [51 empty] | 197.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
34.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [29 empty] | 85.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563 | [51 empty] | 197.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
34.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [29 empty] | 85.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586 | [51 empty] | 197.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
34.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [29 empty] | 85.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607 | [51 empty] | 197.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
34.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [29 empty] | 85.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553 | [51 empty] | 197.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
34.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [29 empty] | 85.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613 | [51 empty] | 197.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
34.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8286 | [29 empty] | 85.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5559 | [51 empty] | 197.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
34.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 85.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584 | [51 empty] | 197.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
34.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [29 empty] | 85.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605 | [51 empty] | 197.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649
34.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8255 | [29 empty] | 85.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [51 empty] | 197.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
34.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.823 | [29 empty] | 85.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611 | [51 empty] | 197.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
34.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [29 empty] | 85.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558 | [51 empty] | 197.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643
34.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [29 empty] | 85.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583 | [51 empty] | 197.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
34.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 85.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608 | [51 empty] | 197.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
34.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [29 empty] | 85.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547 | [51 empty] | 197.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
34.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8222 | [29 empty] | 85.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605 | [51 empty] | 197.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
34.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [29 empty] | 85.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547 | [51 empty] | 197.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
34.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [29 empty] | 85.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557 | [51 empty] | 197.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578
34.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [29 empty] | 85.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593 | [51 empty] | 197.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
34.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [29 empty] | 85.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534 | [51 empty] | 197.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595
34.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [29 empty] | 85.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596 | [51 empty] | 197.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
34.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8273 | [29 empty] | 85.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5542 | [51 empty] | 197.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
34.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [29 empty] | 85.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557 | [51 empty] | 197.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
34.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [29 empty] | 85.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591 | [51 empty] | 197.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
34.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [29 empty] | 85.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536 | [51 empty] | 197.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
34.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8208 | [29 empty] | 85.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593 | [51 empty] | 197.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
34.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.826 | [29 empty] | 85.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535 | [51 empty] | 197.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
34.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [29 empty] | 85.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558 | [51 empty] | 197.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
34.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8239 | [29 empty] | 85.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [51 empty] | 197.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
34.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [29 empty] | 85.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [51 empty] | 197.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
34.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [29 empty] | 85.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574 | [51 empty] | 197.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
34.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8257 | [29 empty] | 85.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [51 empty] | 197.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
34.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [29 empty] | 85.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545 | [51 empty] | 197.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
34.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [29 empty] | 85.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569 | [51 empty] | 197.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
34.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [29 empty] | 85.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551 | [51 empty] | 197.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
34.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [29 empty] | 85.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557 | [51 empty] | 197.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
34.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [29 empty] | 85.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [51 empty] | 197.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
34.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [29 empty] | 85.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5544 | [51 empty] | 197.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
34.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [29 empty] | 85.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563 | [51 empty] | 197.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
34.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8221 | [29 empty] | 85.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [51 empty] | 197.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
34.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [29 empty] | 85.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [51 empty] | 197.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
34.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [29 empty] | 85.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519 | [51 empty] | 197.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
34.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [29 empty] | 85.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548 | [51 empty] | 197.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
34.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 85.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565 | [51 empty] | 197.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
34.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8212 | [29 empty] | 85.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514 | [51 empty] | 197.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563
34.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8183 | [29 empty] | 85.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572 | [51 empty] | 197.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
34.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [29 empty] | 85.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515 | [51 empty] | 197.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
34.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [29 empty] | 85.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5539 | [51 empty] | 197.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9539
34.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [29 empty] | 85.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551 | [51 empty] | 198 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [29 empty] | 85.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [51 empty] | 198.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
35.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8182 | [29 empty] | 85.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555 | [51 empty] | 198.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559
35.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8236 | [29 empty] | 85.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498 | [51 empty] | 198.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
35.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [29 empty] | 85.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526 | [51 empty] | 198.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9533
35.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [29 empty] | 85.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541 | [51 empty] | 198.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
35.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [29 empty] | 86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486 | [51 empty] | 198.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
35.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [29 empty] | 86.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541 | [51 empty] | 198.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
35.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [29 empty] | 86.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [51 empty] | 198.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
35.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8166 | [29 empty] | 86.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [51 empty] | 198.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
35.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [29 empty] | 86.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [51 empty] | 198.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
35.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.82 | [29 empty] | 86.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469 | [51 empty] | 198.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
35.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8173 | [29 empty] | 86.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524 | [51 empty] | 198.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
35.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [29 empty] | 86.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [51 empty] | 198.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
35.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 | [29 empty] | 86.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5495 | [51 empty] | 198.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
35.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8203 | [29 empty] | 86.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511 | [51 empty] | 198.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
35.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [29 empty] | 86.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546 | [51 empty] | 198.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
35.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8165 | [29 empty] | 86.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518 | [51 empty] | 198.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534
35.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [29 empty] | 86.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459 | [51 empty] | 198.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
35.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8157 | [29 empty] | 86.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487 | [51 empty] | 198.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
35.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [29 empty] | 86.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501 | [51 empty] | 198.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
35.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8189 | [29 empty] | 86.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449 | [51 empty] | 198.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
35.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8162 | [29 empty] | 86.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506 | [51 empty] | 198.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536
35.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [29 empty] | 86.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451 | [51 empty] | 198.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
35.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8155 | [29 empty] | 86.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483 | [51 empty] | 198.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
35.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8196 | [29 empty] | 86.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497 | [51 empty] | 198.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
35.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8188 | [29 empty] | 86.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443 | [51 empty] | 198.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
35.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [29 empty] | 86.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55 | [51 empty] | 198.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
35.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [29 empty] | 86.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544 | [51 empty] | 198.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
35.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8153 | [29 empty] | 86.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467 | [51 empty] | 198.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
35.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8195 | [29 empty] | 86.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479 | [51 empty] | 198.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
35.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [85 empty] | 198.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
35.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [85 empty] | 198.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525
35.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [85 empty] | 198.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
35.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8154 | [85 empty] | 198.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
35.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8195 | [85 empty] | 198.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
35.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [85 empty] | 198.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9517
35.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8158 | [85 empty] | 198.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
35.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [85 empty] | 198.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
35.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8149 | [85 empty] | 198.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
35.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [85 empty] | 198.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564
35.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8185 | [85 empty] | 198.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
35.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8157 | [85 empty] | 198.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
35.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8212 | [85 empty] | 198.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
35.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8152 | [85 empty] | 198.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
35.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8194 | [85 empty] | 198.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
35.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8186 | [85 empty] | 198.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
35.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8159 | [85 empty] | 198.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
35.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [85 empty] | 198.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
35.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8156 | [85 empty] | 198.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
35.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [85 empty] | 198.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
35.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [85 empty] | 198.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
35.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8164 | [85 empty] | 198.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
35.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.822 | [85 empty] | 198.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
35.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8161 | [85 empty] | 198.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948
35.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8201 | [85 empty] | 198.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
35.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [85 empty] | 198.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
35.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8163 | [85 empty] | 198.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
35.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [85 empty] | 198.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
35.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.816 | [85 empty] | 198.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
35.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8204 | [85 empty] | 198.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
35.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8198 | [85 empty] | 198.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
35.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8171 | [85 empty] | 198.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
35.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [85 empty] | 198.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
35.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8169 | [85 empty] | 198.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
35.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.821 | [85 empty] | 198.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
35.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8202 | [85 empty] | 198.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
35.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [85 empty] | 198.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
35.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8228 | [85 empty] | 198.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
35.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8169 | [85 empty] | 198.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
35.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [85 empty] | 198.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534
35.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8205 | [85 empty] | 198.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
35.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8176 | [85 empty] | 198.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
35.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [85 empty] | 198.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
35.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8174 | [85 empty] | 198.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
35.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [85 empty] | 198.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516
35.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [85 empty] | 198.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
35.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8178 | [85 empty] | 198.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479
35.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [85 empty] | 198.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
35.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 | [85 empty] | 198.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
35.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8213 | [85 empty] | 198.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509
35.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8207 | [85 empty] | 198.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
35.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8177 | [85 empty] | 198.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
35.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [85 empty] | 198.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
35.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8172 | [85 empty] | 198.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
35.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [85 empty] | 198.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
35.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [85 empty] | 198.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
35.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8178 | [85 empty] | 198.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
35.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [85 empty] | 198.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
35.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8175 | [85 empty] | 198.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
35.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [85 empty] | 198.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
35.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [85 empty] | 198.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
35.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [85 empty] | 198.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
35.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [85 empty] | 198.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472
35.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [85 empty] | 198.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
35.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [85 empty] | 198.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
35.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8226 | [85 empty] | 198.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429
35.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8197 | [85 empty] | 198.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
35.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [85 empty] | 198.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
35.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8192 | [85 empty] | 198.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
35.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8232 | [85 empty] | 199 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [85 empty] | 199.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
36.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8191 | [85 empty] | 199.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
36.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [85 empty] | 199.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441
36.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8187 | [85 empty] | 199.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
36.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8229 | [85 empty] | 199.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
36.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [85 empty] | 199.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
36.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8193 | [85 empty] | 199.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
36.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [85 empty] | 199.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
36.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.819 | [85 empty] | 199.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
36.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [85 empty] | 199.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
36.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [85 empty] | 199.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
36.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [85 empty] | 199.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423
36.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [85 empty] | 199.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
36.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [85 empty] | 199.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
36.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8251 | [85 empty] | 199.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
36.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8246 | [85 empty] | 199.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378
36.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8211 | [85 empty] | 199.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
36.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [85 empty] | 199.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
36.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8217 | [85 empty] | 199.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
36.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8258 | [85 empty] | 199.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
36.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8253 | [85 empty] | 199.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
36.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8224 | [85 empty] | 199.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
36.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8279 | [85 empty] | 199.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
36.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8218 | [85 empty] | 199.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
36.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [85 empty] | 199.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
36.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [85 empty] | 199.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357
36.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8216 | [85 empty] | 199.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
36.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.827 | [85 empty] | 199.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
36.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8209 | [85 empty] | 199.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
36.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [85 empty] | 199.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
36.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [85 empty] | 199.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
36.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8215 | [85 empty] | 199.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
36.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [85 empty] | 199.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
36.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8214 | [85 empty] | 199.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
36.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8254 | [85 empty] | 199.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
36.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [85 empty] | 199.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.933
36.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8219 | [85 empty] | 199.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364
36.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [85 empty] | 199.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9365
36.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8223 | [85 empty] | 199.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9328
36.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8265 | [85 empty] | 199.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
36.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [85 empty] | 199.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9329
36.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8234 | [85 empty] | 199.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
36.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8291 | [85 empty] | 199.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
36.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8231 | [85 empty] | 199.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
36.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8272 | [85 empty] | 199.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
36.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [85 empty] | 199.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322
36.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8238 | [85 empty] | 199.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9356
36.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [85 empty] | 199.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
36.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8235 | [85 empty] | 199.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316
36.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8275 | [85 empty] | 199.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
36.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8271 | [85 empty] | 199.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9312
36.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [85 empty] | 199.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
36.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [85 empty] | 199.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
36.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8242 | [85 empty] | 199.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9307
36.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8281 | [85 empty] | 199.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
36.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [85 empty] | 199.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9304
36.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8245 | [85 empty] | 199.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9339
36.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [85 empty] | 199.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9339
36.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.824 | [85 empty] | 199.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9303
36.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.828 | [85 empty] | 199.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9358
36.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [85 empty] | 199.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9299
36.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8248 | [85 empty] | 199.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333
36.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [85 empty] | 199.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9332
36.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8249 | [85 empty] | 199.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9297
36.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8289 | [85 empty] | 199.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
36.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8282 | [85 empty] | 199.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9299
36.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.825 | [85 empty] | 199.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
36.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [85 empty] | 199.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
36.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8252 | [85 empty] | 199.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9302
36.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8294 | [85 empty] | 199.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
36.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8292 | [85 empty] | 199.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9315
36.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [85 empty] | 199.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346
36.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [85 empty] | 199.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
36.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8259 | [85 empty] | 199.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316
36.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [85 empty] | 199.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375
36.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8295 | [85 empty] | 199.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322
36.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [85 empty] | 199.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
36.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8319 | [85 empty] | 199.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
36.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [85 empty] | 199.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
36.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [85 empty] | 199.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
36.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [85 empty] | 199.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
36.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8269 | [85 empty] | 199.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
36.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [85 empty] | 199.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353
36.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8266 | [85 empty] | 199.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
36.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8304 | [85 empty] | 199.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375
36.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.83 | [85 empty] | 199.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
36.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [85 empty] | 199.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357
36.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8323 | [85 empty] | 199.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
36.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8262 | [85 empty] | 199.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
36.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [85 empty] | 199.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
36.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [85 empty] | 199.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9331
36.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [85 empty] | 199.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
36.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [85 empty] | 199.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
36.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8263 | [85 empty] | 199.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9326
36.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8301 | [85 empty] | 199.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
36.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8298 | [85 empty] | 199.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9335
36.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8267 | [85 empty] | 199.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
36.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [85 empty] | 199.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
36.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8268 | [85 empty] | 199.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
36.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [85 empty] | 200 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [85 empty] | 200.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
37.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8276 | [85 empty] | 200.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
37.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8334 | [85 empty] | 200.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
37.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8274 | [85 empty] | 200.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9342
37.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8313 | [85 empty] | 200.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
37.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [85 empty] | 200.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9343
37.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [85 empty] | 200.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
37.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [85 empty] | 200.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
37.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8277 | [85 empty] | 200.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
37.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8316 | [85 empty] | 200.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
37.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [85 empty] | 200.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
37.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [85 empty] | 200.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
37.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8343 | [85 empty] | 200.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
37.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [85 empty] | 200.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9347
37.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8322 | [85 empty] | 200.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
37.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [85 empty] | 200.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346
37.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8284 | [85 empty] | 200.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9384
37.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.834 | [85 empty] | 200.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
37.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8283 | [85 empty] | 200.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351
37.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [85 empty] | 200.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
37.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [85 empty] | 200.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
37.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8299 | [85 empty] | 200.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
37.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [85 empty] | 200.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
37.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8303 | [85 empty] | 200.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353
37.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [85 empty] | 200.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
37.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8339 | [85 empty] | 200.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
37.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8309 | [85 empty] | 200.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
37.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [85 empty] | 200.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
37.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8311 | [85 empty] | 200.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
37.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.835 | [85 empty] | 200.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
37.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [85 empty] | 200.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
37.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8314 | [85 empty] | 200.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
37.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [85 empty] | 200.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
37.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8307 | [85 empty] | 200.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
37.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8344 | [85 empty] | 200.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
37.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8341 | [85 empty] | 200.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
37.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [85 empty] | 200.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
37.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [85 empty] | 200.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
37.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8308 | [85 empty] | 200.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
37.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [85 empty] | 200.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
37.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8347 | [85 empty] | 200.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
37.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8318 | [85 empty] | 200.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9406
37.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8379 | [85 empty] | 200.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
37.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8331 | [85 empty] | 200.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
37.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.836 | [85 empty] | 200.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
37.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [85 empty] | 200.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373
37.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [85 empty] | 200.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
37.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8383 | [85 empty] | 200.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
37.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8324 | [85 empty] | 200.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
37.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [85 empty] | 200.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
37.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8361 | [85 empty] | 200.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
37.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8327 | [85 empty] | 200.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
37.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [85 empty] | 200.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412
37.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8326 | [85 empty] | 200.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
37.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [85 empty] | 200.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
37.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [85 empty] | 200.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
37.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8325 | [85 empty] | 200.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
37.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [85 empty] | 200.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
37.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8328 | [85 empty] | 200.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
37.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8367 | [85 empty] | 200.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
37.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8368 | [85 empty] | 200.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
37.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8337 | [85 empty] | 200.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
37.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [85 empty] | 200.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
37.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8336 | [85 empty] | 200.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
37.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8376 | [85 empty] | 200.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
37.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8375 | [85 empty] | 200.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
37.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8342 | [85 empty] | 200.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
37.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [85 empty] | 200.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
37.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8348 | [85 empty] | 200.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382
37.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [85 empty] | 200.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
37.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8388 | [85 empty] | 200.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
37.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8356 | [85 empty] | 200.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
37.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8416 | [85 empty] | 200.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
37.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8359 | [85 empty] | 200.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
37.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8397 | [85 empty] | 200.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
37.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [85 empty] | 200.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
37.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8362 | [85 empty] | 200.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
37.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [85 empty] | 200.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
37.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8358 | [85 empty] | 200.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
37.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8395 | [85 empty] | 200.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
37.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8396 | [85 empty] | 200.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
37.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8365 | [85 empty] | 200.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
37.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 | [85 empty] | 200.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
37.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8369 | [85 empty] | 200.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
37.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [85 empty] | 200.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
37.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8407 | [85 empty] | 200.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
37.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8374 | [85 empty] | 200.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
37.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [85 empty] | 200.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
37.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8377 | [85 empty] | 200.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
37.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8417 | [85 empty] | 200.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459
37.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8418 | [85 empty] | 200.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
37.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8385 | [85 empty] | 200.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9439
37.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8442 | [85 empty] | 200.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
37.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8384 | [85 empty] | 200.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
37.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [85 empty] | 200.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
37.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.842 | [85 empty] | 200.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
37.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8387 | [85 empty] | 200.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
37.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447 | [85 empty] | 200.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
37.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8392 | [85 empty] | 200.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
37.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8431 | [85 empty] | 201 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8433 | [85 empty] | 201.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
38.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8401 | [85 empty] | 201.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
38.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [85 empty] | 201.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448
38.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8403 | [85 empty] | 201.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
38.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.844 | [85 empty] | 201.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
38.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443 | [85 empty] | 201.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
38.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8412 | [85 empty] | 201.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
38.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473 | [85 empty] | 201.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
38.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8415 | [85 empty] | 201.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
38.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [85 empty] | 201.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
38.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8453 | [85 empty] | 201.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
38.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8419 | [85 empty] | 201.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
38.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478 | [85 empty] | 201.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
38.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8421 | [85 empty] | 201.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
38.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [85 empty] | 201.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
38.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8458 | [85 empty] | 201.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
38.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8424 | [85 empty] | 201.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
38.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 | [85 empty] | 201.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
38.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8427 | [85 empty] | 201.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
38.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466 | [85 empty] | 201.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
38.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.847 | [85 empty] | 201.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
38.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [85 empty] | 201.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
38.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [85 empty] | 201.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478 | [10 empty] | 60 | 83 | 61.6 | 27.8605
38.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438 | [85 empty] | 201.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
38.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8474 | [85 empty] | 201.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
38.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8475 | [85 empty] | 201.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
38.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8441 | [85 empty] | 201.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
38.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [85 empty] | 201.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
38.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8446 | [85 empty] | 201.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
38.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8484 | [85 empty] | 201.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
38.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487 | [85 empty] | 201.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
38.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8454 | [85 empty] | 201.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
38.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8516 | [85 empty] | 201.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487
38.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8461 | [85 empty] | 201.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
38.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497 | [85 empty] | 201.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
38.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498 | [85 empty] | 201.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
38.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8463 | [85 empty] | 201.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
38.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852 | [85 empty] | 201.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
38.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8464 | [85 empty] | 201.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
38.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502 | [85 empty] | 201.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
38.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504 | [85 empty] | 201.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
38.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8469 | [85 empty] | 201.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498
38.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528 | [85 empty] | 201.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
38.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472 | [85 empty] | 201.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464
38.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508 | [85 empty] | 201.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952
38.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8511 | [85 empty] | 201.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
38.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479 | [85 empty] | 201.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503
38.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8541
38.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486
38.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524
38.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8527
38.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493
38.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551
38.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493
38.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528
38.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529
38.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494
38.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553
38.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497
38.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532
38.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534
38.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497
38.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557
38.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498
38.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.853
38.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531
38.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494
38.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553
38.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496
38.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533
38.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536
38.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502
38.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8564
38.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519
38.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8547
38.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551
38.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517
38.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579
38.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523
38.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856
38.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8563
38.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528
38.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8587
38.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8528
38.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561
38.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8559
38.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852
38.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8578
38.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852
38.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8553
38.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555
38.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8519
38.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8577
38.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852
38.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554
38.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8557
38.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521
38.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.858
38.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524
38.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558
39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856
39.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521
39.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8579
39.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8522
39.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555
39.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556
39.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518
39.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8576
39.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8518
39.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551
39.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8554
39.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515
39.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8572
39.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513
39.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543
39.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8544
39.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505
39.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8567
39.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851
39.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543
39.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8545
39.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507
39.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8566
39.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8507
39.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537
39.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854
39.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502
39.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856
39.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504
39.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539
39.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8543
39.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504
39.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8562
39.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8504
39.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536
39.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539
39.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501
39.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561
39.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8503
39.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535
39.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854
39.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502
39.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.856
39.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501
39.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534
39.45 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537
39.46 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8497
39.47 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8556
39.48 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85
39.49 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8532
39.5 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537
39.51 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85
39.52 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558
39.53 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85
39.54 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8531
39.55 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535
39.56 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496
39.57 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8555
39.58 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498
39.59 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529
39.6 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533
39.61 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493
39.62 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8551
39.63 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8494
39.64 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523
39.65 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8526
39.66 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8487
39.67 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8549
39.68 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496
39.69 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8517
39.7 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8535 | [76 empty] | X
39.71 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495
39.72 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.855
39.73 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.849
39.74 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521
39.75 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8525
39.76 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8485
39.77 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8546
39.78 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8491
39.79 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8524
39.8 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8533
39.81 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8495
39.82 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558
39.83 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512
39.84 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534
39.85 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.854
39.86 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8501
39.87 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8561 | [76 empty] | X
39.88 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505
39.89 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8536
39.9 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542
39.91 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.85
39.92 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8558
39.93 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8499
39.94 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513
39.95 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8529
39.96 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8486
39.97 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8542
39.98 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488
39.99 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8515
40 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.852
40.01 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479
40.02 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8537
40.03 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8479
40.04 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8508
40.05 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8513
40.06 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8472
40.07 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8534
40.08 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481
40.09 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512
40.1 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8521
40.11 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481
40.12 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8539
40.13 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848
40.14 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505
40.15 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.851
40.16 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8467
40.17 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8523
40.18 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8466
40.19 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8493
40.2 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498
40.21 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455
40.22 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8512
40.23 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8455
40.24 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8482
40.25 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8489
40.26 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8447
40.27 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8505
40.28 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.845
40.29 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.848
40.3 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8488
40.31 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445
40.32 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8502
40.33 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8445
40.34 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8473
40.35 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8481
40.36 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8438
40.37 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8498
40.38 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8443
40.39 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8471
40.4 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8478
40.41 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8436
40.42 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8496
40.43 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8439
40.44 | 60 | 19.9 | 60.2 | 16.8465
40.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8473
40.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8431
40.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8491
40.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8435
40.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8464
40.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8472
40.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8427
40.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8485
40.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.843
40.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8456
40.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8462
40.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842
40.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8477
40.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8421
40.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8447
40.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8455
40.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8413
40.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8471
40.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8414
40.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8428
40.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8446
40.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8401
40.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8461
40.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407
40.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8435
40.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8444
40.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8401
40.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.846
40.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8404
40.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8429
40.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8437
40.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8393
40.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.845
40.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8394
40.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8421
40.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.843
40.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8384
40.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8442
40.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8388
40.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411
40.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842
40.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8378
40.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8439
40.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8384
40.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411
40.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8423
40.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8379
40.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8437
40.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8381
40.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407
40.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8417
40.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371
40.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8431
40.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8377
40.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8402
41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8413
41.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369
41.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8428
41.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371
41.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8395
41.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8406
41.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8361
41.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.842
41.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8364
41.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8388
41.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8397
41.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835
41.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.841
41.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8356
41.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8381
41.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8393
41.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835
41.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8411
41.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8358
41.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8383
41.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8396
41.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.835
41.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8407
41.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8353
41.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8378
41.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.839
41.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8344
41.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8405
41.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8351
41.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8371
41.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8379
41.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.833
41.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8387
41.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8329
41.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8349
41.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8358
41.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8311
41.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369
41.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8316
41.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.834
41.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8355
41.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8309
41.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8369
41.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8316
41.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8339
41.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8341
41.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8264
41.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8276
41.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8158
41.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8109
41.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.8043
41.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7913
41.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7884
41.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7738
41.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7668
41.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7588
41.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.745
41.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7421
41.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.728
41.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7213
41.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7137
41.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.7001
41.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.697
41.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6826
41.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.676
41.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6687
41.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6554
41.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.653
41.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6392
41.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6331
41.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6263
41.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6134
41.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.6112
41.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.598
41.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5921
41.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5856
41.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5732
41.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5716
41.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5587
41.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.553
41.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5464
41.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5333
41.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5305
41.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5164
41.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5095
41.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.5019
41.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4881
41.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4851
41.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4709
41.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4638
41.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4559
41.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4417
41.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4384
41.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4238
41.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4167
41.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.4092
41.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3954
41.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3924
41.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3783
41.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3715
42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3638
42.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3493
42.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3454
42.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.33
42.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3216
42.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.3129
42.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.298
42.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2941
42.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2791
42.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2713
42.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2632
42.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2486
42.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.245
42.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2301
42.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2225
42.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2147
42.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.2006
42.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1976
42.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1835
42.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1764
42.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1692
42.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1556
42.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1529
42.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1391
42.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1328
42.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1262
42.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1132
42.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.1109
42.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0977
42.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0915
42.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0852
42.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0723
42.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0703
42.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0573
42.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0515
42.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0455
42.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0332
42.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0317
42.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0194
42.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0144
42.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 16.0099
42.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.999
42.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9993
42.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.989
42.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9858
42.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9827
42.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.973
42.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9743
42.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9647
42.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9619
42.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.959
42.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9493
42.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9507
42.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9409
42.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9381
42.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9354
42.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9259
42.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9275
42.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.918
42.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9154
42.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9126
42.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9025
42.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.9033
42.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8928
42.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8886
42.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8845
42.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8736
42.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8739
42.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8631
42.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8587
42.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8546
42.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8434
42.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8432
42.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8321
42.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8279
42.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.824
42.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8131
42.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.8135
42.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.803
42.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7993
42.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7955
42.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.785
42.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7856
42.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7752
42.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7714
42.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7681
42.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.758
42.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7589
42.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7489
42.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7455
42.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7423 | [6 empty] | X
42.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.732
42.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.733
42.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7233
42.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7201
42.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7174
42.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7079
42.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7095
42.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.7001
42.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6971
43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6946
43.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.685
43.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6863
43.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6767
43.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6737
43.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6713
43.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6617
43.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6634
43.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6545
43.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6519
43.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.65
43.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6408
43.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6428
43.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6339
43.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6316
43.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6299
43.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6209
43.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6229
43.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6141
43.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6118
43.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6101
43.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6011
43.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.6035
43.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5952
43.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5932
43.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.592
43.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5836
43.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5864
43.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5784
43.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5767
43.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5758
43.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5672
43.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5697
43.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5615
43.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5596
43.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5588
43.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5507
43.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5537
43.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.546
43.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5443
43.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5435
43.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5353
43.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5383
43.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5307
43.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.529
43.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5284
43.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5204
43.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5235
43.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.516
43.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5146
43.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5141
43.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.506
43.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5092
43.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5018
43.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5005
43.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.5002
43.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4926
43.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4961
43.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.489
43.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4878
43.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4876
43.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4797
43.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4829
43.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4754
43.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4737
43.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4733
43.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4655
43.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4693
43.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4623
43.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.461
43.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.461
43.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4532
43.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4568
43.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4495
43.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4481
43.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4482
43.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4406
43.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4442
43.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4371
43.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4357
43.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4356
43.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4276
43.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4312
43.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4245
43.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4235
43.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4239
43.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4166
43.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4208
43.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4141
43.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4131
43.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4135
43.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4058
43.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4093
43.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4025
43.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4013
43.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.4015
43.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3938
43.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3975
43.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3909
43.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3898
44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3902
44.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3826
44.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3863
44.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3797
44.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3786
44.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3793
44.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3722
44.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3762
44.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.37
44.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3692
44.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3699
44.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3626
44.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3667
44.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3604
44.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3595
44.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3603
44.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3534
44.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3578
44.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3518
44.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3511
44.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3526
44.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3455
44.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3498
44.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3438
44.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.343
44.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3442
44.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3373
44.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3419
44.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3361
44.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3354
44.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3366
44.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3297
44.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3342
44.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3283
44.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3275
44.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3289
44.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3221
44.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3268
44.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3212
44.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3207
44.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3221
44.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3151
44.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3195
44.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3137
44.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.313
44.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3146
44.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.308
44.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3129
44.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3073
44.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3067
44.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3083
44.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3015
44.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3059
44.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3002
44.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2996
44.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.3013
44.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2946
44.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2993
44.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2939
44.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2934
44.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2952
44.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2887
44.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2936
44.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2882
44.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2877
44.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2897
44.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2832
44.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2881
44.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2829
44.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2825
44.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2842
44.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2773
44.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.282
44.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2766
44.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2761
44.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2781
44.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2715
44.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2768
44.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2718
44.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2716
44.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2739
44.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2675
44.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2725
44.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2675
44.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2674
44.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2697
44.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2633
44.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2684
44.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2636
44.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2632
44.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2653
44.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2588
44.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.264
44.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2589
44.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2586
44.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2609
44.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2546
44.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2598
44.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.255
44.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2549
45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2572
45.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2509
45.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2563
45.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2517
45.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2519
45.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2545
45.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2485
45.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.254
45.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2494
45.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2493
45.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2518
45.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2454
45.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2505
45.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2457
45.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2456
45.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.248
45.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2419
45.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2473
45.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2429
45.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2429
45.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2455
45.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2395
45.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.245
45.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2406
45.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2408
45.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2438
45.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.238
45.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2436
45.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2393
45.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2393
45.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2419
45.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2356
45.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2411
45.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2367
45.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2366
45.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2394
45.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2334
45.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2391
45.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2349
45.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2349
45.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2377
45.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2316
45.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2369
45.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2324
45.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2323
45.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2351
45.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.229
45.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2346
45.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2303
45.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2301
45.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2328
45.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2268
45.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2324
45.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2281
45.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2281
45.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2311
45.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225
45.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2306
45.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264
45.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2265
45.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.229
45.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2227
45.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.228
45.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
45.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2237
45.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2267
45.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
45.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2266
45.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
45.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223
45.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254
45.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
45.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2246
45.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
45.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
45.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229
45.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
45.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226
45.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188
45.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188
45.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
45.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
45.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
45.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
45.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
45.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
45.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
45.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203
45.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
45.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
45.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
45.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
45.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
45.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
45.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
45.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
45.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
45.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
45.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
45.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
46.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119
46.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
46.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
46.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
46.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
46.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
46.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166
46.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
46.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126
46.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
46.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
46.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
46.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
46.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
46.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154
46.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
46.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
46.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
46.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
46.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
46.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
46.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
46.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
46.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
46.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
46.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
46.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147
46.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
46.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115
46.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
46.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
46.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
46.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115
46.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
46.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
46.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
46.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
46.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
46.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
46.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
46.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
46.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147
46.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
46.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
46.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146
46.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
46.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
46.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
46.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
46.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
46.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
46.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146
46.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
46.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
46.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
46.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
46.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154
46.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
46.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114
46.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
46.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
46.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143
46.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
46.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
46.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
46.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
46.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131
46.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
46.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
46.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
46.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
46.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
46.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
46.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
46.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
46.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
46.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
46.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
46.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
46.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
46.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
46.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
46.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
46.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
46.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
46.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
46.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
46.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
46.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
46.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
46.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
46.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
46.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
46.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
46.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
46.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
46.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119
46.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
46.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
47.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
47.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126
47.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
47.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
47.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
47.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
47.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
47.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
47.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
47.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
47.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
47.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123
47.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
47.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
47.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126
47.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
47.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
47.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
47.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
47.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
47.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
47.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
47.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
47.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
47.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131
47.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
47.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
47.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
47.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
47.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2137
47.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
47.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136
47.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
47.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
47.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143
47.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
47.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214
47.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
47.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
47.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2141
47.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
47.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
47.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
47.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
47.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
47.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
47.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
47.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
47.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
47.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
47.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
47.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
47.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
47.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
47.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
47.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
47.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
47.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
47.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
47.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
47.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
47.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
47.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
47.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
47.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
47.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
47.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
47.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163
47.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
47.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
47.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
47.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188
47.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
47.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
47.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
47.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
47.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
47.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
47.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
47.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
47.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
47.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
47.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168
47.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
47.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204
47.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
47.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
47.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169
47.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216
47.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
47.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
47.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
47.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
47.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164
47.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
47.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
47.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
47.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
47.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
48.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
48.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
48.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169
48.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
48.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
48.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
48.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223
48.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
48.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
48.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219
48.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
48.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
48.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198
48.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
48.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
48.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
48.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
48.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
48.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
48.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
48.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
48.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
48.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
48.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
48.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
48.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
48.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256
48.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
48.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
48.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2246
48.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
48.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255
48.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
48.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2227
48.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
48.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
48.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264
48.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
48.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232
48.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257
48.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
48.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2265
48.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
48.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234
48.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2258
48.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
48.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2264
48.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
48.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232
48.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256
48.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203
48.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2262
48.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
48.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
48.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254
48.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
48.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2259
48.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
48.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221
48.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244
48.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
48.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248
48.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203
48.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213
48.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
48.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
48.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
48.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
48.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
48.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
48.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
48.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241
48.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
48.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
48.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
48.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
48.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
48.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188
48.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
48.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
48.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
48.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225
48.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
48.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
48.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222
48.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168
48.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229
48.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
48.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
48.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
48.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
48.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225
48.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
48.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
48.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
48.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
48.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
48.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
48.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
49.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154
49.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
49.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
49.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
49.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
49.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
49.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
49.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
49.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
49.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
49.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
49.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
49.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
49.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
49.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
49.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
49.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215
49.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
49.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
49.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204
49.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146
49.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
49.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
49.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
49.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
49.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214
49.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
49.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
49.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163
49.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
49.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2137
49.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
49.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
49.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
49.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
49.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
49.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
49.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
49.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
49.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187
49.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
49.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
49.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
49.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
49.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
49.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
49.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198
49.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
49.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
49.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
49.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
49.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191
49.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
49.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
49.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187
49.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
49.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
49.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147
49.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
49.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
49.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
49.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
49.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
49.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
49.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
49.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
49.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
49.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
49.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
49.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
49.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
49.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
49.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
49.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
49.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
49.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
49.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
49.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115
49.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
49.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
49.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
49.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
49.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21
49.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
49.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
49.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
49.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
49.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
49.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
49.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
49.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
49.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
49.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
49.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
49.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
49.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
49.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
49.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
49.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
50 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
50.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
50.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
50.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
50.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
50.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
50.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
50.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
50.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
50.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
50.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
50.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
50.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
50.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
50.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
50.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
50.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
50.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
50.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
50.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
50.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
50.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
50.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
50.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
50.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
50.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
50.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
50.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
50.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
50.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
50.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
50.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
50.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
50.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
50.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
50.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
50.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
50.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
50.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
50.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
50.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
50.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
50.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
50.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
50.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
50.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
50.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
50.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
50.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
50.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
50.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
50.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
50.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
50.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
50.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
50.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
50.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
50.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
50.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
50.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
50.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
50.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
50.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
50.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
50.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
50.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
50.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
50.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
50.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
50.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
50.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
50.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
50.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
50.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
50.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
50.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
50.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
50.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
50.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
50.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007
50.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
50.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
50.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
50.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
50.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2
50.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
50.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
50.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
50.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
50.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
50.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
50.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
50.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
51.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
51.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
51.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
51.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
51.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
51.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
51.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
51.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
51.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
51.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
51.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
51.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
51.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
51.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
51.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
51.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
51.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
51.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
51.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
51.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
51.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
51.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
51.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
51.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
51.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
51.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
51.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
51.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
51.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
51.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
51.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
51.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
51.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
51.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
51.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
51.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
51.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
51.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
51.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
51.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
51.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
51.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
51.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
51.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
51.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
51.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
51.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
51.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
51.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
51.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
51.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
51.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
51.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
51.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
51.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
51.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
51.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
51.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
51.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
51.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
51.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
51.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
51.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
51.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
51.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
51.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
51.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
51.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
51.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
51.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
51.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
51.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
51.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
51.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
51.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
51.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
51.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
51.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
51.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
51.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
51.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
51.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
51.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
51.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
51.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
51.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
51.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
51.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
51.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
51.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
51.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
51.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
51.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
51.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
51.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
51.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
51.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
51.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
51.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
52.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
52.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
52.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
52.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
52.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
52.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
52.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
52.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
52.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
52.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
52.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
52.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
52.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
52.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
52.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
52.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
52.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
52.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
52.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
52.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
52.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
52.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
52.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
52.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
52.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
52.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
52.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
52.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
52.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
52.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
52.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
52.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
52.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
52.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204
52.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
52.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
52.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
52.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
52.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
52.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
52.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
52.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
52.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
52.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
52.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
52.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
52.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
52.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
52.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
52.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
52.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
52.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
52.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
52.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
52.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
52.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
52.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
52.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
52.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
52.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
52.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
52.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
52.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
52.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
52.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
52.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988
52.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
52.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
52.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007
52.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
52.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
52.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
52.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
52.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
52.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
52.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995
52.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
52.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018
52.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
52.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
52.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989
52.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
52.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
52.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
52.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
52.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
52.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
52.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
52.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
52.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
52.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
52.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
52.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
52.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
52.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
52.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
52.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
52.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
52.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007
53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
53.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991
53.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
53.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
53.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
53.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
53.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
53.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
53.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
53.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
53.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
53.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2
53.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
53.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
53.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018
53.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
53.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
53.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
53.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
53.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
53.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
53.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
53.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
53.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
53.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
53.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
53.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011
53.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
53.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
53.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
53.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
53.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007
53.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
53.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
53.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
53.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
53.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009
53.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
53.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
53.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
53.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
53.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
53.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
53.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
53.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
53.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
53.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
53.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
53.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
53.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
53.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
53.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
53.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
53.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
53.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
53.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
53.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001
53.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
53.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
53.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
53.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
53.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
53.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
53.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
53.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
53.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
53.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
53.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
53.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
53.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
53.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
53.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
53.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
53.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
53.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
53.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
53.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
53.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
53.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
53.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
53.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
53.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
53.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
53.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
53.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
53.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
53.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
53.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
53.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
53.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
53.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
53.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
53.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
53.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
53.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
53.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
53.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
53.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
53.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
53.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
54.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
54.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
54.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
54.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
54.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
54.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
54.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
54.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
54.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
54.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
54.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
54.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
54.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
54.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
54.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
54.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
54.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
54.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
54.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
54.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114
54.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
54.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
54.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
54.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
54.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
54.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
54.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
54.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
54.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
54.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123
54.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
54.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
54.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
54.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
54.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
54.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
54.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
54.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
54.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
54.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
54.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
54.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
54.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21
54.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
54.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
54.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
54.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
54.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
54.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
54.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131
54.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
54.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
54.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
54.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
54.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
54.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
54.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2132
54.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
54.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
54.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
54.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
54.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
54.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
54.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
54.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
54.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
54.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214
54.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
54.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
54.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
54.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
54.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
54.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
54.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
54.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216
54.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
54.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
54.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
54.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
54.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
54.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
54.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
54.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136
54.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
54.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
54.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
54.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168
54.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
54.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136
54.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
54.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121
54.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
54.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
54.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
54.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
54.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
54.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
54.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
54.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191
55.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
55.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191
55.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
55.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
55.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
55.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2141
55.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
55.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168
55.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164
55.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
55.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
55.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
55.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
55.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
55.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
55.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
55.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213
55.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
55.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
55.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
55.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
55.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
55.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
55.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
55.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
55.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
55.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
55.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
55.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
55.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
55.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
55.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
55.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198
55.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
55.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232
55.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
55.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231
55.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
55.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195
55.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234
55.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
55.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
55.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204
55.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203
55.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244
55.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187
55.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2247
55.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
55.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
55.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2258
55.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
55.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.226
55.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
55.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
55.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2261
55.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
55.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2256
55.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219
55.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
55.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2254
55.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
55.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255
55.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222
55.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
55.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
55.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
55.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225
55.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
55.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
55.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2251
55.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
55.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2252
55.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
55.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215
55.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2252
55.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
55.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2249
55.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
55.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
55.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
55.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
55.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
55.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
55.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
55.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
55.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
55.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241
55.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
55.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
55.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
55.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
55.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
55.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
55.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
55.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231
55.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
55.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
55.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195
55.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
56.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
56.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
56.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
56.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
56.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
56.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
56.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
56.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
56.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
56.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
56.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
56.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
56.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
56.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198
56.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232
56.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
56.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
56.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
56.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204
56.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241
56.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
56.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
56.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207
56.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
56.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241
56.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
56.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2236
56.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
56.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2198
56.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231
56.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
56.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2232
56.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
56.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195
56.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229
56.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
56.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
56.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2191
56.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
56.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225
56.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
56.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
56.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
56.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
56.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2217
56.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
56.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
56.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
56.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
56.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219
56.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163
56.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221
56.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
56.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
56.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
56.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
56.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
56.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
56.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
56.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
56.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
56.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
56.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
56.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
56.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
56.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
56.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
56.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2168
56.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
56.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2204
56.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2146
56.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
56.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166
56.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
56.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
56.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
56.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
56.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
56.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
56.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
56.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147
56.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
56.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
56.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
56.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
56.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
56.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
56.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
56.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
56.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
56.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
56.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
56.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
56.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2147
56.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
56.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
56.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
56.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
56.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
57.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
57.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
57.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
57.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
57.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2162
57.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
57.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169
57.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
57.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
57.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
57.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
57.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
57.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
57.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
57.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
57.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
57.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163
57.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
57.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
57.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
57.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
57.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
57.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
57.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123
57.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
57.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
57.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
57.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
57.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
57.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
57.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
57.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
57.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
57.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
57.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
57.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
57.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
57.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
57.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
57.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
57.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
57.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136
57.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
57.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21
57.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123
57.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
57.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2126
57.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
57.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
57.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
57.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
57.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
57.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
57.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
57.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
57.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
57.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
57.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
57.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
57.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
57.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
57.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
57.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
57.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
57.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
57.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
57.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
57.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
57.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
57.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
57.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
57.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
57.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
57.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
57.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
57.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
57.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
57.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
57.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
57.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
57.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
57.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
57.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
57.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
57.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
57.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
57.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2092
57.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
57.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
57.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
57.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
57.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
57.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
57.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
57.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
57.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
57.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
57.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
57.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
58.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
58.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
58.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
58.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
58.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
58.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
58.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
58.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
58.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
58.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
58.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
58.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
58.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
58.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
58.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
58.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
58.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
58.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
58.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
58.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
58.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012
58.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
58.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
58.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
58.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
58.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
58.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
58.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
58.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
58.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
58.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
58.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
58.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
58.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
58.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
58.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
58.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
58.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
58.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
58.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
58.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
58.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
58.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
58.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
58.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
58.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
58.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
58.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204
58.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
58.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
58.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
58.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
58.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
58.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
58.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
58.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
58.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
58.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
58.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
58.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
58.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
58.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.21
58.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
58.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
58.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
58.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
58.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
58.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
58.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
58.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
58.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
58.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
58.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
58.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
58.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
58.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
58.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
58.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
58.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
58.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2088
58.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
58.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2102
58.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
58.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
58.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
58.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
58.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
58.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
58.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
58.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
58.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
58.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
58.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
58.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
58.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
58.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
58.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2108
58.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
58.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2082
59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
59.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
59.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
59.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
59.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
59.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
59.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
59.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
59.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
59.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
59.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
59.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
59.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
59.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
59.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
59.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
59.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
59.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
59.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
59.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
59.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
59.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
59.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
59.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
59.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
59.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
59.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
59.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
59.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
59.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
59.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
59.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
59.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2125
59.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
59.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
59.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
59.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
59.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
59.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
59.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114
59.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
59.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
59.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
59.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
59.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
59.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
59.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
59.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2156
59.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2103
59.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
59.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2142
59.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
59.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
59.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
59.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2128
59.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
59.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
59.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
59.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
59.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
59.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
59.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.211
59.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
59.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121
59.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
59.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216
59.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
59.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
59.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
59.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
59.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
59.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
59.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
59.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
59.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
59.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.216
59.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
59.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
59.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131
59.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
59.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
59.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
59.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
59.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
59.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2164
59.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
59.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.213
59.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
59.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
59.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2169
59.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
59.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
59.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
59.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
59.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
59.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187
59.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
59.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
59.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2155
59.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
60 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
60.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2152
60.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
60.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2161
60.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
60.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
60.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2166
60.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
60.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
60.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
60.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
60.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
60.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231
60.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2174
60.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207
60.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
60.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2177
60.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
60.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2183
60.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215
60.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221
60.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
60.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242
60.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
60.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
60.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2225
60.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
60.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
60.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
60.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2221
60.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226
60.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2185
60.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
60.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2187
60.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2219
60.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
60.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2188
60.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.225
60.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195
60.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
60.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
60.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
60.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257
60.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
60.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
60.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
60.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
60.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263
60.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
60.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2237
60.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
60.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
60.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2262
60.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
60.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
60.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
60.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
60.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263
60.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2205
60.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2238
60.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2239
60.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
60.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2257
60.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.22
60.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
60.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
60.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
60.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2269
60.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213
60.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248
60.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2249
60.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
60.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2268
60.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
60.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2243
60.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242
60.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2203
60.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2261
60.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2202
60.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234
60.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
60.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
60.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2255
60.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
60.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
60.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
60.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2207
60.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2267
60.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.221
60.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
60.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
60.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
60.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2266
60.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
60.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2242
60.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2241
60.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
60.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2263
60.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2201
60.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2234
61.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
61.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
61.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
61.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
61.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2231
61.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2196
61.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
61.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
61.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229
61.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2229
61.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
61.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
61.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2194
61.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
61.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.223
61.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2195
61.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2253
61.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2192
61.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2228
61.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2226
61.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
61.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2245
61.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2186
61.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223
61.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2222
61.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
61.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2248
61.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.219
61.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
61.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2223
61.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
61.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2244
61.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
61.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
61.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
61.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
61.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2239
61.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2182
61.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.222
61.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2218
61.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2184
61.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.224
61.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
61.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2215
61.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2214
61.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
61.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2235
61.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
61.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2213
61.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2209
61.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
61.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
61.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
61.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2212
61.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
61.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2175
61.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2233
61.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
61.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
61.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
61.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.217
61.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2224
61.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2163
61.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2199
61.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
61.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
61.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2216
61.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2158
61.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2206
61.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
61.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2157
61.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2211
61.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.215
61.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2193
61.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2176
61.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2165
61.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2208
61.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
61.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2197
61.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2167
61.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2151
61.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
61.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2127
61.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2179
61.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2153
61.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
61.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2189
61.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2131
61.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2178
61.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2149
61.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
61.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
61.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119
61.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
61.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2159
61.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
61.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.218
61.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2119
61.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2172
62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2144
62.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2136
62.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2181
62.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121
62.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2173
62.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2145
62.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
62.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2171
62.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
62.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2154
62.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121
62.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
62.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2148
62.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
62.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2139
62.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
62.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2101
62.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2143
62.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
62.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2135
62.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
62.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
62.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2138
62.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
62.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2134
62.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
62.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
62.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.214
62.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2133
62.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
62.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
62.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
62.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
62.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2123
62.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2094
62.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2089
62.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2129
62.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
62.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
62.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
62.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
62.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
62.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2111
62.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
62.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2115
62.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
62.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
62.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
62.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
62.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2109
62.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
62.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
62.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
62.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
62.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
62.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
62.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
62.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
62.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
62.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2098
62.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
62.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
62.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
62.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
62.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2093
62.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
62.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
62.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
62.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
62.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
62.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
62.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
62.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
62.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
62.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
62.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
62.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
62.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
62.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
62.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
62.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
62.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
62.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
62.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
62.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
62.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
62.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
62.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
62.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
62.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
62.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
62.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204
62.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
62.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
62.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
63.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
63.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
63.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009
63.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
63.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
63.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
63.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
63.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011
63.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
63.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
63.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
63.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
63.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
63.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
63.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
63.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
63.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
63.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
63.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011
63.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
63.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
63.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204
63.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
63.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
63.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
63.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
63.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
63.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
63.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
63.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
63.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
63.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
63.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
63.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
63.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
63.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
63.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
63.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
63.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
63.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2083
63.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
63.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
63.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
63.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
63.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2096
63.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
63.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2104
63.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
63.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2107
63.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
63.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2105
63.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
63.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2066
63.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2099
63.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
63.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2106
63.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
63.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
63.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2112
63.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
63.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114
63.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
63.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
63.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2113
63.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
63.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
63.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
63.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
63.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
63.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
63.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
63.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2118
63.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
63.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2124
63.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2084
63.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
63.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
63.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
63.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.212
63.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2077
63.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2085
63.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2116
63.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
63.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
63.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
63.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2091
63.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2121
63.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
63.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2122
64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
64.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2086
64.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2114
64.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
64.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2117
64.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
64.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
64.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2097
64.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
64.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2095
64.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
64.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
64.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2087
64.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
64.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.209
64.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
64.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
64.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2079
64.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
64.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
64.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
64.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
64.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
64.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
64.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
64.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
64.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
64.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
64.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
64.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
64.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
64.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
64.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
64.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
64.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
64.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
64.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
64.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
64.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
64.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
64.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
64.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
64.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.207
64.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
64.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2078
64.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
64.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
64.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
64.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
64.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2075
64.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.203
64.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
64.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
64.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
64.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
64.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
64.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
64.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2067
64.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
64.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
64.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
64.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
64.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
64.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.202
64.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2081
64.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
64.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
64.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
64.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
64.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2074
64.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
64.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
64.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
64.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
64.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
64.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
64.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
64.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
64.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991
64.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
64.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
64.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
64.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
64.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997
64.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
64.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
64.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
64.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
64.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999
64.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
64.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
64.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
64.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
64.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992
64.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
64.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
64.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
64.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
64.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983
64.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999
65.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
65.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
65.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
65.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
65.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
65.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
65.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
65.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1986
65.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
65.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
65.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
65.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
65.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989
65.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
65.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
65.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
65.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
65.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983
65.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
65.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
65.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011
65.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
65.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977
65.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
65.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985
65.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001
65.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
65.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967
65.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2027
65.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977
65.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
65.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
65.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967
65.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
65.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973
65.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1989
65.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
65.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1952
65.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
65.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1961
65.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1981
65.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997
65.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1949
65.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
65.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1958
65.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1979
65.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
65.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1945
65.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
65.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1953
65.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1975
65.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992
65.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941
65.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001
65.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1948
65.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966
65.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1979
65.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193
65.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992
65.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941
65.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1963
65.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.198
65.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193
65.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988
65.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1934
65.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1953
65.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1965
65.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1913
65.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1971
65.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918
65.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939
65.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1954
65.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1908
65.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967
65.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915
65.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935
65.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1948
65.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899
65.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1956
65.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903
65.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1924
65.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936
65.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1888
65.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1946
65.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892
65.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19
65.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1922
65.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872
65.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193
65.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877
65.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1889
65.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915
65.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868
65.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1927
65.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1875
65.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899
65.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1913
65.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1867
65.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1928
66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876
66.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1898
66.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1909
66.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862
66.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.192
66.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863
66.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872
66.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1896
66.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1849
66.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1907
66.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1853
66.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866
66.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1897
66.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1841
66.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1899
66.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1844
66.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869
66.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188
66.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1835
66.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1898
66.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847
66.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876
66.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.189
66.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845
66.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905
66.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185
66.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1875
66.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1885
66.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1838
66.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1897
66.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845
66.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1871
66.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188
66.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834
66.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892
66.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1837
66.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862
66.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872
66.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827
66.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884
66.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1829
66.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1857
66.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866
66.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1822
66.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188
66.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1825
66.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1851
66.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.186
66.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1819
66.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879
66.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827
66.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1856
66.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868
66.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1827
66.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886
66.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1831
66.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1858
66.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869
66.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1826
66.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887
66.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1833
66.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863
66.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872
66.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1831
66.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891
66.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1844
66.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1863
66.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1871
66.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.183
66.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.189
66.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1837
66.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1869
66.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877
66.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834
66.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1893
66.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1838
66.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868
66.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1876
66.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1836
66.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19
66.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847
66.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188
66.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1889
66.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847
66.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1904
66.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846
66.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873
66.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877
66.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1834
66.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1893
66.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.184
66.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873
66.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881
66.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1842
66.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901
66.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846
66.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1877
66.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1883
66.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1842
66.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901
67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846
67.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.188
67.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887
67.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1847
67.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905
67.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185
67.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881
67.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1887
67.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1849
67.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1909
67.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1855
67.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886
67.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891
67.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1848
67.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905
67.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1848
67.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1868
67.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1885
67.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1845
67.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903
67.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846
67.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879
67.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884
67.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1846
67.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1906
67.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.185
67.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884
67.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892
67.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1856
67.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1917
67.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1864
67.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19
67.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1905
67.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866
67.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1924
67.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866
67.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1886
67.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19
67.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1862
67.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1922
67.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1866
67.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1891
67.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.191
67.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1873
67.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.193
67.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1874
67.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1908
67.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.191
67.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1872
67.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1933
67.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1879
67.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915
67.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918
67.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1882
67.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939
67.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881
67.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1915
67.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918
67.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1881
67.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.194
67.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884
67.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.192
67.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923
67.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1884
67.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1941
67.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1892
67.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1918
67.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923
67.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1888
67.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1951
67.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1895
67.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1932
67.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936
67.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901
67.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.196
67.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1901
67.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1936
67.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1937
67.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.19
67.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1959
67.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1903
67.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.194
67.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1942
67.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1906
67.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1965
67.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1907
67.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1944
67.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947
67.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1912
67.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972
67.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1917
67.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1957
67.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1959
67.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1923
67.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983
67.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1928
67.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966
67.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1966
67.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1931
67.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991
68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935
68.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972
68.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973
68.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1938
68.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995
68.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1937
68.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1973
68.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972
68.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1935
68.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
68.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1939
68.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1977
68.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.198
68.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947
68.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
68.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1947
68.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1984
68.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985
68.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1951
68.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
68.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1955
68.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
68.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
68.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1958
68.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2014
68.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1955
68.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
68.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
68.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1961
68.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
68.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1967
68.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
68.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009
68.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1974
68.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
68.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.197
68.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009
68.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
68.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1972
68.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
68.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1976
68.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
68.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
68.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1982
68.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
68.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983
68.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
68.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
68.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199
68.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2049
68.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
68.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
68.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
68.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001
68.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
68.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
68.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
68.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
68.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
68.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2062
68.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
68.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
68.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
68.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
68.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
68.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
68.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
68.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
68.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
68.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2063
68.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2007
68.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
68.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
68.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
68.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2076
68.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
68.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
68.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
68.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
68.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.208
68.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
68.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
68.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2056
68.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
68.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2073
68.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012
68.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
68.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
68.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
68.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2071
68.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
68.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
68.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
68.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
68.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
68.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2012
68.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
68.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2045
68.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
68.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2068
69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2011
69.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
69.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2047
69.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2015
69.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2072
69.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2013
69.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2054
69.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
69.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
69.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2069
69.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2008
69.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
69.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.204
69.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
69.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
69.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
69.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
69.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
69.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
69.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2061
69.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
69.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
69.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
69.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
69.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2065
69.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2006
69.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2046
69.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2041
69.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2009
69.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2064
69.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
69.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
69.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2037
69.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2004
69.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
69.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999
69.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
69.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2035
69.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
69.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
69.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1997
69.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
69.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
69.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
69.44 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
69.45 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
69.46 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
69.47 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
69.48 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
69.49 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.206
69.5 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
69.51 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2044
69.52 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
69.53 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2005
69.54 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2059
69.55 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
69.56 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2036
69.57 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
69.58 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
69.59 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
69.6 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
69.61 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2038
69.62 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
69.63 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
69.64 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2053
69.65 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
69.66 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
69.67 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2031
69.68 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2002
69.69 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2057
69.7 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
69.71 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2039
69.72 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
69.73 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
69.74 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
69.75 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199
69.76 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018
69.77 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
69.78 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
69.79 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2052
69.8 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995
69.81 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
69.82 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2033
69.83 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
69.84 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
69.85 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999
69.86 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2028
69.87 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
69.88 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1999
69.89 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
69.9 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199
69.91 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
69.92 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2021
69.93 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988
69.94 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
69.95 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1981
69.96 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.201
69.97 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
69.98 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1987
69.99 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
70 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1985
70.01 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2016
70.02 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
70.03 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1993
70.04 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.205
70.05 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992
70.06 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
70.07 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
70.08 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2001
70.09 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2058
70.1 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1998
70.11 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2029
70.12 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2034
70.13 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2003
70.14 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2055
70.15 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1994
70.16 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
70.17 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
70.18 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1996
70.19 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2051
70.2 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1991
70.21 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2018
70.22 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2022
70.23 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199
70.24 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
70.25 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1982
70.26 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2023
70.27 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2017
70.28 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988
70.29 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2043
70.3 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1984
70.31 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2026
70.32 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
70.33 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1988
70.34 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2042
70.35 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1983
70.36 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2025
70.37 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2019
70.38 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1992
70.39 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2048
70.4 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.199
70.41 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2032
70.42 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.2024
70.43 | 60 | 19.9 | 60.4 | 15.1995
70.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2049
70.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.199
70.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033
70.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2026
70.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1997
70.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2055
70.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1997
70.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204
70.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033
70.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2005
70.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2062
70.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2003
70.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047
70.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2042
70.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2015
70.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.207
70.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2012
70.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2055
70.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2046
70.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2015
70.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2069
70.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2009
70.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2041
70.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047
70.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2021
70.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2079
70.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.202
70.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2063
70.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2056
70.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028
70.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2083
70.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2023
70.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.207
70.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2064
70.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2037
70.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2092
70.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2034
70.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077
70.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2068
70.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204
70.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2095
70.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2036
70.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2078
70.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2071
70.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045
70.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2099
70.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.204
70.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2083
70.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2073
70.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2043
70.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2097
70.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039
70.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2082
70.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2074
70.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047
70.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2101
71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2041
71.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2084
71.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2076
71.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2048
71.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2099
71.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035
71.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077
71.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2068
71.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039
71.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2094
71.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2034
71.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2067
71.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2071
71.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045
71.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2101
71.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2042
71.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2075
71.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.208
71.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2053
71.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2108
71.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2047
71.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077
71.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2077
71.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2045
71.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2097
71.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035
71.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065
71.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065
71.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2035
71.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2089
71.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028
71.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.206
71.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.206
71.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2031
71.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2084
71.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2024
71.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2057
71.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2061
71.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2033
71.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2086
71.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2028
71.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2061
71.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2065
71.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2039
71.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.209
71.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.2008
71.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.199
71.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.194
71.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1841
71.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1811
71.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1661
71.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1587
71.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1498
71.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1367
71.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1317
71.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1155
71.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.1094
71.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0978
71.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0844
71.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0788
71.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0617
71.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0549
71.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0428
71.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0289
71.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0232
71.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 15.0061
71.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9975
71.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.988
71.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9747
71.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9696
71.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9532
71.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9451
71.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.936
71.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9233
71.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9188
71.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.9028
71.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8975
71.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8869
71.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8746
71.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8704
71.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.855
71.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.85
71.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8397
71.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8277
71.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.824
71.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.809
71.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.8047
71.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7951
71.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7841
71.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.781
71.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7664
71.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7622
71.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7527
71.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7417
71.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7387
71.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7243
71.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.72
71.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.7098
71.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6977
71.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6933
72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6775
72.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6721
72.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6614
72.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6492
72.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6451
72.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6299
72.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6251
72.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6149
72.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.6031
72.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5992
72.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5841
72.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5795
72.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5695
72.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.558
72.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5547
72.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5403
72.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5342
72.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5268
72.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.516
72.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.5133
72.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4993
72.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4958
72.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4868
72.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4763
72.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4737
72.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4598
72.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4568
72.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4483
72.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4383
72.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4363
72.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.423
72.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4204
72.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4121
72.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4024
72.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.4008
72.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3878
72.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3855
72.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3777
72.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3685
72.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3671
72.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3543
72.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3504
72.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3445
72.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3355
72.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3345
72.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3224
72.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3191
72.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3135
72.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3049
72.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.3042
72.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2921
72.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2888
72.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2832
72.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2747
72.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.274
72.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.262
72.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2588
72.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2534
72.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2452
72.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2448
72.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2333
72.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2307
72.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2257
72.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2178
72.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2178
72.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2065
72.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.2041
72.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1995
72.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1918
72.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1916
72.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1803
72.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1781
72.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1736
72.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1661
72.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1664
72.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1553
72.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1536
72.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1493
72.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1424
72.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1433
72.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1328
72.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1315
72.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1275
72.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1209
72.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.122
72.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1118
72.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1121
72.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1066
72.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0996
72.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.1005
72.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.09
72.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0903
72.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0847
72.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0781
72.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0793
72.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0692
72.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0697
72.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0644
72.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0579
72.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0592
73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0492
73.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0497
73.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0444
73.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0379
73.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0392
73.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0293
73.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.03
73.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0249
73.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0188
73.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0203
73.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0107
73.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0117
73.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0068
73.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0009
73.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 14.0026
73.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9931
73.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9928
73.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9895
73.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9836
73.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9853
73.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9759
73.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9771
73.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9725
73.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.967
73.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.969
73.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9599
73.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9614
73.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9569
73.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9511
73.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9531
73.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.944
73.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9457
73.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9412
73.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9358
73.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9382
73.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9293
73.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9311
73.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9269
73.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9219
73.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9244
73.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9157
73.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9178
73.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9138
73.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9088
73.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9112
73.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9025
73.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9046
73.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.9006
73.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8955
73.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8981
73.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8895
73.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8917
73.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8878
73.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8833
73.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8862
73.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8779
73.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8805
73.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8769
73.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8723
73.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8748
73.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8663
73.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8684
73.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8644
73.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8596
73.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8623
73.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.854
73.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.855
73.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8526
73.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8482
73.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8512
73.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8429
73.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8439
73.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8415
73.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8371
73.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8398
73.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8314
73.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8326
73.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8301
73.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8256
73.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8283
73.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.82
73.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8211
73.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8188
73.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8148
73.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8182
73.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8104
73.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.812
73.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8099
73.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8059
73.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.809
73.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8008
73.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.8021
73.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7997
73.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7954
73.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7982
73.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7901
73.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7915
73.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7892
73.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7849
73.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7878
74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7793
74.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7805
74.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.778
74.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7737
74.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7765
74.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7683
74.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.77
74.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7677
74.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7635
74.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7666
74.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7585
74.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7602
74.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7576
74.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7535
74.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7568
74.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7491
74.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7522
74.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7487
74.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7448
74.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7477
74.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7397
74.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7413
74.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.739
74.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7352
74.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7384
74.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7307
74.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.734
74.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7308
74.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7273
74.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7307
74.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7231
74.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7262
74.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7229
74.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7194
74.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7228
74.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7153
74.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7188
74.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7156
74.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7119
74.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7152
74.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7077
74.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7112
74.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.708
74.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7046
74.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7083
74.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.701
74.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7047
74.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7017
74.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6984
74.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.7018
74.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6943
74.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.698
74.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6949
74.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6916
74.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6953
74.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6881
74.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6918
74.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6887
74.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6856
74.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6893
74.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.682
74.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6857
74.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6828
74.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6798
74.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6834
74.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6761
74.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6787
74.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6769
74.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6741
74.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.678
74.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.671
74.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6749
74.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.672
74.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6693
74.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6732
74.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6662
74.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6702
74.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6674
74.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6645
74.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6681
74.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6609
74.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6648
74.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6617
74.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6588
74.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6626
74.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6557
74.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6599
74.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6572
74.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6546
74.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6585
74.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6516
74.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6556
74.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6526
74.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6498
74.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6535
74.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6465
74.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6506
74.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6475
74.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6447
74.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6485
75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6415
75.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6456
75.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6428
75.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6405
75.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6447
75.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6379
75.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6423
75.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6395
75.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6369
75.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6406
75.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6332
75.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6361
75.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6342
75.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6315
75.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6355
75.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6287
75.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6321
75.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6304
75.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6282
75.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6324
75.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6258
75.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6293
75.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6277
75.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6254
75.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6291
75.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6222
75.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6254
75.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6233
75.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6206
75.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.624
75.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6171
75.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6202
75.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6183
75.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.616
75.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6201
75.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6136
75.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6171
75.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6155
75.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6133
75.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6172
75.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6104
75.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6138
75.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6121
75.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6098
75.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6137
75.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6071
75.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6104
75.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6074
75.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6076
75.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6098
75.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6037
75.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.608
75.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.604
75.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6045
75.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6068
75.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6009
75.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6056
75.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6016
75.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6017
75.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6037
75.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5975
75.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.602
75.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.598
75.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5985
75.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.6015
75.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.595
75.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5987
75.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5958
75.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5962
75.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5982
75.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5921
75.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5957
75.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5926
75.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5928
75.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5949
75.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.589
75.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5937
75.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5896
75.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5903
75.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5926
75.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5872
75.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5921
75.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5881
75.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5888
75.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5909
75.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5852
75.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.59
75.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5858
75.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5862
75.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.588
75.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5822
75.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5869
75.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5829
75.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5838
75.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5861
75.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807
75.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5856
75.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5817
75.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5824
75.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5843
76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784
76.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5832
76.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
76.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.58
76.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.583
76.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
76.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.581
76.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
76.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
76.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5812
76.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
76.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809
76.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
76.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782
76.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5803
76.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
76.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801
76.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
76.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
76.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
76.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736
76.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777
76.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
76.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
76.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784
76.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
76.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783
76.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741
76.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
76.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
76.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
76.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
76.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
76.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741
76.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
76.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
76.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
76.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
76.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
76.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
76.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
76.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742
76.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
76.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
76.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
76.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
76.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
76.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696
76.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
76.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733
76.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
76.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
76.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
76.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
76.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
76.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
76.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
76.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
76.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
76.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
76.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668
76.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
76.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
76.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694
76.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
76.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
76.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
76.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
76.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
76.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
76.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
76.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
76.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
76.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692
76.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
76.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
76.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
76.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
76.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
76.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
76.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
76.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
76.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
76.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
76.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
76.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659
76.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715
76.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
76.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
76.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
76.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
76.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
76.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
76.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
76.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
76.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
76.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
76.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668
76.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
76.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
77.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
77.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665
77.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
77.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
77.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
77.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
77.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
77.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
77.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
77.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
77.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
77.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
77.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
77.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
77.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
77.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
77.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
77.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
77.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
77.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
77.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
77.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
77.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
77.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
77.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
77.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
77.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
77.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
77.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
77.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
77.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
77.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
77.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
77.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
77.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
77.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
77.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661
77.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568
77.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696
77.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
77.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
77.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
77.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
77.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
77.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
77.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
77.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
77.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694
77.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
77.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
77.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
77.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
77.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696
77.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
77.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
77.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
77.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
77.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
77.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
77.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
77.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
77.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
77.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
77.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
77.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
77.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
77.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692
77.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
77.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
77.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692
77.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
77.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
77.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
77.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
77.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
77.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
77.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
77.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
77.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574
77.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
77.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737
77.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
77.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
77.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
77.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
77.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
77.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
77.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
77.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
77.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
77.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
77.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
77.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697
77.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
77.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
77.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
77.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654
77.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
77.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
78.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
78.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
78.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
78.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
78.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641
78.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
78.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
78.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
78.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
78.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
78.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
78.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631
78.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
78.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
78.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
78.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
78.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
78.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
78.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
78.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
78.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
78.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
78.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
78.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
78.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602
78.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
78.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602
78.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
78.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
78.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559
78.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
78.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
78.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
78.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
78.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579
78.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
78.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558
78.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
78.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
78.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566
78.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622
78.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571
78.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56
78.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605
78.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563
78.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
78.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5564
78.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592
78.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
78.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
78.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
78.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5559
78.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588
78.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559
78.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545
78.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
78.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545
78.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
78.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574
78.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533
78.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588
78.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535
78.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565
78.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
78.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
78.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
78.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
78.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552
78.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5554
78.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507
78.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565
78.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
78.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541
78.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543
78.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503
78.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
78.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5502
78.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532
78.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536
78.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496
78.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
78.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
78.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5528
78.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553
78.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489
78.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5542
78.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489
78.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
78.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523
78.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
78.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541
78.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
78.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
78.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5521
78.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481
78.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535
78.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479
78.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5499
78.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
79.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
79.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465
79.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5495
79.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493
79.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
79.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
79.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
79.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
79.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
79.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446
79.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
79.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
79.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
79.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
79.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
79.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493
79.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
79.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474
79.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
79.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
79.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
79.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
79.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
79.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466
79.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426
79.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
79.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417
79.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
79.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
79.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
79.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
79.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
79.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
79.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
79.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
79.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
79.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395
79.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
79.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
79.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
79.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
79.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398
79.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
79.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
79.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389
79.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443
79.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385
79.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
79.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
79.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5384
79.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
79.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5381
79.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417
79.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412
79.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375
79.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
79.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369
79.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406
79.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54
79.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367
79.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425
79.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369
79.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
79.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
79.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369
79.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
79.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365
79.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405
79.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401
79.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.537
79.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426
79.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.537
79.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
79.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
79.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
79.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417
79.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5359
79.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397
79.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
79.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365
79.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
79.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
79.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406
79.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54
79.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368
79.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
79.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365
79.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
79.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401
79.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372
79.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
79.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369
79.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408
79.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5399
79.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5371
79.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425
79.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368
79.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.541
79.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
80 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378
80.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
80.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374
80.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416
80.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
80.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377
80.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432
80.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373
80.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
80.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5407
80.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538
80.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436
80.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377
80.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
80.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
80.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5386
80.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
80.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538
80.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
80.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
80.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389
80.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
80.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5386
80.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
80.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421
80.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397
80.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
80.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5391
80.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
80.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
80.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397
80.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
80.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5391
80.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432
80.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
80.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5388
80.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
80.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538
80.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
80.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
80.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5387
80.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
80.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5382
80.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
80.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
80.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
80.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446
80.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
80.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
80.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
80.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395
80.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
80.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397
80.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
80.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
80.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54
80.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
80.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389
80.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
80.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421
80.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5397
80.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
80.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
80.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544
80.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
80.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401
80.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
80.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
80.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
80.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
80.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
80.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465
80.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
80.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
80.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
80.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
80.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
80.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408
80.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
80.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438
80.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416
80.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
80.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5408
80.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
80.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
80.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425
80.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
80.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417
80.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
80.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
80.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
80.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
80.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421
80.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
80.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
80.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
80.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
80.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
80.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
80.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
81.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
81.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
81.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
81.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454
81.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
81.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
81.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
81.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
81.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
81.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438
81.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492
81.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
81.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
81.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461
81.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
81.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
81.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436
81.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
81.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
81.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
81.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
81.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
81.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501
81.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
81.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462
81.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551
81.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451
81.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503
81.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481
81.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
81.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.552
81.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
81.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
81.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492
81.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
81.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529
81.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468
81.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
81.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
81.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
81.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534
81.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
81.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
81.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
81.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487
81.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537
81.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476
81.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529
81.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509
81.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
81.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547
81.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
81.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538
81.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5513
81.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
81.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546
81.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
81.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535
81.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5513
81.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494
81.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
81.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491
81.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533
81.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
81.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5504
81.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
81.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
81.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.554
81.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
81.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5504
81.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553
81.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492
81.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
81.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525
81.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5517
81.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568
81.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508
81.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565
81.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543
81.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526
81.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
81.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
81.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567
81.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.555
81.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537
81.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581
81.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
81.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5573
81.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
81.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.554
81.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
81.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529
81.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586
81.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562
81.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
81.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
81.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547
81.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
81.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5576
82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566
82.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
82.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
82.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56
82.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571
82.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563
82.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609
82.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
82.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604
82.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
82.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
82.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
82.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555
82.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
82.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583
82.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575
82.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622
82.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5561
82.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
82.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
82.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
82.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631
82.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
82.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624
82.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5594
82.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588
82.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
82.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574
82.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
82.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
82.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598
82.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
82.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5582
82.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
82.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
82.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608
82.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
82.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
82.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
82.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
82.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
82.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
82.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
82.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
82.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
82.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634
82.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
82.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615
82.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5673
82.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
82.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
82.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
82.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
82.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677
82.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646
82.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
82.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
82.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
82.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
82.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
82.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
82.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692
82.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
82.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
82.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
82.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
82.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
82.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
82.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
82.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661
82.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
82.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
82.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
82.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
82.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664
82.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
82.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703
82.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
82.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
82.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668
82.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
82.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
82.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
82.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
82.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568
82.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
82.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727
82.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
82.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726
82.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
82.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
82.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
82.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
82.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736
82.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
82.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
82.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
82.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681
82.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741
82.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
83.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
83.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
83.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
83.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
83.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
83.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
83.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
83.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
83.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726
83.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
83.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
83.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
83.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
83.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733
83.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
83.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
83.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
83.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724
83.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
83.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
83.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
83.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
83.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
83.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
83.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
83.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
83.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722
83.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
83.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
83.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
83.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
83.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
83.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
83.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
83.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
83.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
83.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
83.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
83.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
83.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
83.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
83.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766
83.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
83.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
83.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722
83.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
83.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
83.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
83.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
83.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
83.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
83.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762
83.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
83.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
83.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
83.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
83.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
83.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
83.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715
83.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
83.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
83.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697
83.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
83.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
83.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
83.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
83.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
83.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
83.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
83.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
83.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
83.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
83.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
83.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
83.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
83.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
83.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
83.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
83.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
83.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
83.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
83.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
83.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
83.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703
83.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
83.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
83.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
83.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
83.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
83.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
83.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
83.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5692
83.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
83.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
84.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
84.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
84.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
84.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
84.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
84.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
84.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
84.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
84.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
84.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
84.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
84.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
84.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
84.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
84.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
84.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
84.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
84.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
84.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
84.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
84.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
84.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
84.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
84.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
84.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724
84.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
84.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
84.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
84.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
84.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
84.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
84.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
84.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
84.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
84.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
84.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
84.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
84.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
84.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
84.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
84.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
84.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
84.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574
84.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
84.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.571
84.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739
84.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
84.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737
84.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
84.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
84.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
84.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
84.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722
84.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
84.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
84.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
84.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
84.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
84.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665
84.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
84.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
84.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
84.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
84.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
84.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
84.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
84.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641
84.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
84.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
84.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664
84.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
84.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
84.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
84.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
84.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654
84.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681
84.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624
84.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
84.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
84.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
84.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
84.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
84.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
84.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
84.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
84.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
84.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
84.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
84.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
84.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
84.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
84.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
84.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665
84.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
84.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
84.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661
84.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
84.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
84.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609
85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
85.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
85.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
85.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659
85.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608
85.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
85.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
85.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56
85.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
85.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
85.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
85.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
85.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
85.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
85.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
85.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
85.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
85.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581
85.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641
85.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
85.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612
85.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
85.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579
85.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
85.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5585
85.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609
85.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
85.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575
85.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
85.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558
85.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
85.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
85.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565
85.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626
85.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574
85.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598
85.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
85.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5566
85.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624
85.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557
85.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593
85.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612
85.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5556
85.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
85.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563
85.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586
85.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
85.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553
85.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613
85.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5559
85.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
85.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605
85.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
85.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
85.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558
85.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583
85.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608
85.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547
85.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605
85.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5547
85.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557
85.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593
85.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534
85.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
85.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5542
85.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557
85.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
85.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536
85.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593
85.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535
85.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558
85.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
85.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
85.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5574
85.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
85.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545
85.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
85.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551
85.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557
85.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
85.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5544
85.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563
85.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
85.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
85.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
85.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
85.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5565
85.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514
85.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
85.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
85.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5539
85.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
85.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
85.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555
85.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
85.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526
85.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541
85.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
85.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5541
85.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
86.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
86.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
86.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
86.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
86.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5495
86.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
86.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546
86.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
86.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459
86.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487
86.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501
86.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
86.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506
86.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451
86.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
86.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
86.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443
86.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
86.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544
86.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
86.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479
86.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
86.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
86.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
86.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546
86.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474
86.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
86.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
86.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
86.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
86.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471
86.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
86.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479
86.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
86.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
86.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464
86.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
86.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
86.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
86.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
86.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
86.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405
86.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461
86.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403
86.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
86.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
86.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5395
86.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451
86.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
86.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
86.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432
86.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385
86.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443
86.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5385
86.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5417
86.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
86.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.538
86.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436
86.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378
86.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
86.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
86.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5371
86.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
86.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375
86.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.541
86.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
86.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375
86.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
86.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372
86.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404
86.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
86.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365
86.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
86.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
86.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
86.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
86.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367
86.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426
86.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368
86.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
86.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412
86.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
86.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426
86.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5369
86.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406
86.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
86.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5372
86.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
86.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373
86.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
86.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.543
86.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375
86.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
86.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374
86.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
86.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
86.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367
86.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
86.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
87.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
87.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5366
87.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
87.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5365
87.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
87.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
87.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5367
87.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425
87.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5368
87.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404
87.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
87.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5373
87.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
87.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378
87.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
87.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
87.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5382
87.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
87.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5377
87.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
87.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
87.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5374
87.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432
87.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5375
87.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
87.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
87.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378
87.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5436
87.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5378
87.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
87.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
87.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389
87.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
87.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
87.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
87.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544
87.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
87.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
87.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394
87.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5433
87.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
87.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
87.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
87.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398
87.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
87.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446
87.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403
87.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546
87.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
87.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
87.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5446
87.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5402
87.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459
87.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5399
87.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
87.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
87.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398
87.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
87.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
87.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
87.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441
87.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401
87.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
87.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5401
87.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5443
87.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
87.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403
87.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
87.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.54
87.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
87.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
87.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405
87.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
87.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5405
87.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
87.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
87.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
87.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471
87.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412
87.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
87.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5456
87.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
87.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5473
87.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
87.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
87.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461
87.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
87.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
87.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416
87.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546
87.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466
87.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
87.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
87.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
87.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468
87.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
87.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
87.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
87.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
88.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
88.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
88.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487
88.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
88.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
88.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
88.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
88.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
88.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
88.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
88.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
88.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
88.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496
88.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438
88.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
88.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481
88.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
88.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
88.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
88.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
88.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487
88.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
88.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
88.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441
88.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
88.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
88.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
88.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
88.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
88.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
88.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
88.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
88.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
88.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441
88.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
88.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493
88.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
88.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514
88.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
88.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503
88.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5515
88.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
88.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525
88.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465
88.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509
88.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509
88.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471
88.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
88.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462
88.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506
88.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507
88.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
88.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5529
88.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
88.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
88.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
88.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
88.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533
88.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
88.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5522
88.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523
88.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5489
88.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545
88.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
88.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538
88.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538
88.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503
88.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555
88.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5497
88.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5544
88.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543
88.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508
88.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5563
88.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505
88.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553
88.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552
88.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
88.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
88.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5512
88.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
88.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558
88.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5526
88.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581
88.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523
88.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.557
88.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567
88.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532
88.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
88.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525
88.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5571
88.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
88.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537
88.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
88.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532
88.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581
88.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558
88.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546
88.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
88.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5538
89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5586
89.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
89.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
89.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
89.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5548
89.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598
89.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595
89.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562
89.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
89.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5554
89.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
89.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601
89.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
89.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
89.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5558
89.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608
89.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
89.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5567
89.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
89.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
89.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
89.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
89.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.559
89.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631
89.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
89.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
89.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
89.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
89.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
89.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588
89.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
89.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
89.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
89.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
89.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
89.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
89.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
89.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5622
89.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
89.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602
89.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
89.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
89.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
89.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
89.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
89.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
89.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
89.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625
89.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
89.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613
89.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
89.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
89.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
89.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
89.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
89.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
89.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
89.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
89.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
89.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
89.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677
89.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
89.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646
89.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681
89.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
89.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
89.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
89.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
89.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
89.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
89.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
89.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
89.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
89.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697
89.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
89.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
89.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568
89.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
89.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
89.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634
89.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5694
89.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
89.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664
89.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697
89.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
89.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
89.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
89.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
89.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
89.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
89.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
89.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
89.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
89.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
89.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
89.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
89.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
89.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
89.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727
89.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
90 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
90.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
90.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
90.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
90.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
90.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
90.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
90.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
90.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
90.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
90.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
90.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
90.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
90.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
90.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
90.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766
90.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
90.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737
90.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766
90.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
90.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
90.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
90.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
90.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
90.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
90.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5785
90.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
90.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
90.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
90.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
90.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798
90.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784
90.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
90.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801
90.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
90.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811
90.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
90.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
90.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802
90.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
90.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809
90.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
90.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777
90.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5806
90.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
90.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5813
90.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5793
90.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
90.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807
90.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
90.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5814
90.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794
90.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
90.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807
90.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
90.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811
90.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
90.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
90.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798
90.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
90.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5805
90.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783
90.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
90.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5793
90.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
90.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797
90.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
90.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
90.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783
90.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
90.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
90.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
90.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
90.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787
90.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
90.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797
90.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
90.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
90.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787
90.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
90.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5797
90.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
90.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
90.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784
90.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
90.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
90.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
90.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
90.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777
90.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724
90.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
90.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
90.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
90.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
90.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
90.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578
90.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
90.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
90.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
90.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779
91.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
91.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
91.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
91.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
91.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737
91.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757
91.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
91.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766
91.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
91.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733
91.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
91.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
91.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
91.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
91.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765
91.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
91.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779
91.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
91.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
91.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
91.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
91.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
91.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
91.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
91.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
91.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5779
91.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
91.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
91.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
91.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778
91.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
91.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
91.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
91.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
91.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778
91.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
91.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
91.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
91.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
91.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774
91.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
91.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742
91.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
91.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5715
91.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5776
91.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
91.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
91.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762
91.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
91.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772
91.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
91.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5737
91.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
91.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
91.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
91.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
91.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
91.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
91.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
91.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
91.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
91.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5725
91.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
91.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5689
91.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
91.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
91.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
91.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727
91.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
91.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
91.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
91.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
91.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
91.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
91.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733
91.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
91.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703
91.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
91.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
91.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5727
91.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
91.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
91.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
91.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
91.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
91.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
91.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
91.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
91.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659
91.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
91.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5684
91.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
91.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5695
91.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
92.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
92.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
92.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
92.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
92.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
92.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
92.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
92.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
92.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
92.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
92.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668
92.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
92.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5677
92.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
92.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
92.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5661
92.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
92.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
92.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615
92.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
92.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
92.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
92.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
92.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
92.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
92.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
92.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
92.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659
92.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
92.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
92.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
92.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
92.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
92.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604
92.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
92.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
92.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
92.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646
92.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604
92.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
92.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
92.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
92.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
92.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
92.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
92.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
92.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
92.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
92.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
92.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
92.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
92.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641
92.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
92.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
92.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
92.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
92.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
92.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
92.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601
92.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
92.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626
92.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
92.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
92.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595
92.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
92.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615
92.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
92.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.563
92.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
92.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
92.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612
92.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
92.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
92.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5582
92.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
92.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602
92.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
92.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
92.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579
92.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
92.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
92.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
92.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
92.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558
92.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
92.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56
92.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613
92.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
92.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579
92.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
92.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5602
92.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613
92.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
92.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
92.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
92.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5597
92.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
92.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615
92.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5577
93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
93.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
93.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
93.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
93.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5579
93.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
93.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5598
93.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612
93.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
93.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.558
93.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
93.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
93.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
93.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
93.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5587
93.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
93.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
93.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
93.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
93.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5585
93.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
93.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
93.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
93.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5616
93.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5581
93.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
93.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.56
93.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5618
93.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
93.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5589
93.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
93.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
93.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
93.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625
93.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592
93.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
93.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
93.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
93.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5624
93.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5592
93.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
93.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5613
93.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
93.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
93.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
93.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654
93.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
93.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
93.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
93.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
93.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
93.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
93.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
93.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
93.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
93.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
93.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625
93.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
93.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
93.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5612
93.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
93.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
93.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
93.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
93.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5604
93.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
93.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
93.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.564
93.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634
93.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
93.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
93.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
93.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
93.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
93.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.561
93.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
93.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
93.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
93.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5644
93.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5615
93.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
93.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625
93.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
93.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
93.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5609
93.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5664
93.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
93.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
93.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5643
93.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
93.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5674
93.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5633
93.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.566
93.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
93.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
93.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
93.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
93.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
93.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
93.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
94.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5639
94.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
94.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
94.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5632
94.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5685
94.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5642
94.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
94.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
94.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
94.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
94.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
94.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681
94.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
94.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5646
94.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
94.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
94.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
94.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5676
94.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5656
94.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
94.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5666
94.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
94.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
94.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5659
94.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
94.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.567
94.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5701
94.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
94.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5669
94.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
94.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568
94.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
94.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
94.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
94.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
94.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
94.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
94.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
94.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
94.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742
94.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5697
94.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
94.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5711
94.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
94.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
94.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5699
94.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
94.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
94.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703
94.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
94.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5707
94.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742
94.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
94.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
94.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757
94.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
94.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
94.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
94.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5717
94.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765
94.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5718
94.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
94.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
94.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
94.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
94.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
94.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
94.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739
94.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5724
94.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
94.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5722
94.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
94.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
94.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
94.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
94.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
94.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
94.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
94.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5735
94.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5784
94.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5747
94.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774
94.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
94.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739
94.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
94.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574
94.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578
94.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
94.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
94.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792
94.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
94.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783
94.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757
94.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
94.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792
94.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574
94.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782
94.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
94.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789
95.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741
95.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782
95.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
95.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
95.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794
95.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
95.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
95.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5766
95.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5757
95.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.58
95.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
95.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792
95.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5762
95.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
95.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5794
95.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5746
95.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792
95.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
95.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
95.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802
95.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5755
95.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5801
95.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772
95.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
95.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5807
95.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
95.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5804
95.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
95.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5768
95.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809
95.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
95.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5806
95.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774
95.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
95.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5816
95.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
95.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.582
95.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5792
95.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
95.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5828
95.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789
95.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5826
95.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
95.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787
95.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5826
95.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778
95.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5825
95.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
95.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5788
95.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5824
95.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5773
95.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.582
95.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
95.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
95.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5821
95.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
95.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5819
95.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5783
95.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5781
95.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5814
95.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
95.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5808
95.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.577
95.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772
95.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809
95.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
95.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5812
95.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
95.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5778
95.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5811
95.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
95.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5809
95.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
95.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772
95.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5805
95.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
95.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5808
95.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5769
95.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5772
95.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5804
95.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
95.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5803
95.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5763
95.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
95.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5799
95.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
95.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5802
95.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
95.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5764
95.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5795
95.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5745
95.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5798
95.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5754
95.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
95.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5789
95.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739
95.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
95.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
95.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
96.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736
96.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.579
96.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5749
96.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5758
96.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5787
96.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5732
96.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5791
96.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
96.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5759
96.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
96.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5733
96.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5786
96.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5741
96.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
96.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5777
96.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
96.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578
96.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
96.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5744
96.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5767
96.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5713
96.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5774
96.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5729
96.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
96.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5771
96.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.572
96.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5782
96.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5738
96.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5753
96.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5775
96.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5721
96.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.578
96.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.573
96.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.574
96.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.576
96.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
96.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5765
96.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
96.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
96.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5752
96.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
96.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5761
96.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5714
96.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5731
96.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5751
96.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
96.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5756
96.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5705
96.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
96.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5742
96.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
96.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5748
96.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5698
96.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
96.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5736
96.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
96.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.575
96.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
96.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5719
96.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
96.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5683
96.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5743
96.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
96.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5712
96.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5728
96.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.568
96.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5739
96.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5688
96.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5709
96.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5723
96.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
96.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5734
96.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
96.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5703
96.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
96.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5667
96.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5726
96.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5671
96.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5691
96.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5704
96.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
96.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
96.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
96.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
96.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5702
96.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
96.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5716
96.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
96.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5686
96.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5696
96.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
96.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5708
96.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654
96.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
96.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.569
96.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5645
96.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5706
96.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5652
96.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5687
97.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5641
97.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.57
97.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5647
97.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5675
97.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5681
97.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5635
97.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5693
97.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5636
97.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5662
97.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5668
97.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5625
97.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
97.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5626
97.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
97.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5665
97.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5623
97.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5682
97.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5627
97.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5658
97.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
97.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.562
97.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5678
97.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
97.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
97.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5654
97.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
97.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
97.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
97.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5648
97.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
97.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
97.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5672
97.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5617
97.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5653
97.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5657
97.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5619
97.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5679
97.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
97.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5651
97.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.565
97.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5608
97.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5663
97.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5603
97.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5637
97.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5638
97.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
97.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
97.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
97.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631
97.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
97.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
97.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
97.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
97.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
97.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5629
97.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5596
97.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5655
97.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5595
97.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5631
97.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
97.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5593
97.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5649
97.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5587
97.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
97.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5614
97.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
97.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5634
97.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5575
97.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
97.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5605
97.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5572
97.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5628
97.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568
97.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5606
97.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5601
97.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5569
97.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5621
97.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5561
97.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
97.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
97.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
97.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5611
97.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5551
97.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5591
97.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5583
97.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553
97.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5607
97.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5545
97.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5584
97.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5577
97.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5546
97.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5599
97.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537
97.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
97.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568
97.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5536
97.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5588
97.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
97.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5564
98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5553
98.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525
98.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5578
98.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
98.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5562
98.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5552
98.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5525
98.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5576
98.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514
98.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5557
98.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543
98.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5516
98.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5568
98.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506
98.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.555
98.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5535
98.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508
98.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5555
98.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549
98.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5532
98.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5518
98.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5493
98.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5543
98.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
98.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
98.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507
98.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5481
98.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553
98.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5466
98.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508
98.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549
98.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
98.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5517
98.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
98.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5501
98.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
98.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462
98.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.551
98.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
98.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494
98.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474
98.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
98.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
98.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
98.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5486
98.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
98.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
98.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
98.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
98.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5482
98.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
98.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
98.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5492
98.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
98.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479
98.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
98.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5437
98.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
98.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5422
98.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
98.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
98.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
98.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5482
98.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
98.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
98.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
98.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
98.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476
98.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
98.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
98.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438
98.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
98.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.547
98.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5411
98.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
98.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.544
98.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5428
98.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474
98.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
98.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465
98.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5441
98.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5429
98.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5473
98.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5412
98.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
98.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5435
98.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421
98.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5462
98.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5398
98.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
98.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
98.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
98.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454
98.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394
98.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
98.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
98.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
98.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
98.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5396
98.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5421
99.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
99.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.539
99.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
99.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
99.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5406
99.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
99.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5387
99.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
99.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5416
99.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451
99.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
99.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
99.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5418
99.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
99.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5389
99.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
99.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
99.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5451
99.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5393
99.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
99.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
99.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5414
99.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5453
99.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
99.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5447
99.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
99.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
99.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5392
99.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5449
99.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
99.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5413
99.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
99.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5394
99.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
99.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5419
99.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.542
99.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459
99.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5403
99.44 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.546
99.45 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5424
99.46 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
99.47 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461
99.48 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5404
99.49 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5461
99.5 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5425
99.51 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5427
99.52 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5465
99.53 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5409
99.54 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468
99.55 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5432
99.56 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
99.57 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
99.58 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5415
99.59 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476
99.6 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5439
99.61 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5442
99.62 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
99.63 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5423
99.64 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5483
99.65 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5445
99.66 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
99.67 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
99.68 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5426
99.69 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
99.7 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
99.71 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454
99.72 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
99.73 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
99.74 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491
99.75 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
99.76 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5456
99.77 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5487
99.78 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5431
99.79 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491
99.8 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5452
99.81 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5458
99.82 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549
99.83 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5434
99.84 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5496
99.85 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5457
99.86 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464
99.87 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5494
99.88 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5438
99.89 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5499
99.9 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5459
99.91 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5467
99.92 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
99.93 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5444
99.94 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505
99.95 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5463
99.96 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
99.97 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5502
99.98 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
99.99 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5509
100 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468
100.01 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5479
100.02 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5508
100.03 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5454
100.04 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5514
100.05 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471
100.06 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
100.07 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5503
100.08 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5448
100.09 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507
100.1 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5464
100.11 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5478
100.12 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5506
100.13 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.545
100.14 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5511
100.15 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5468
100.16 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.548
100.17 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5507
100.18 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5455
100.19 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5519
100.2 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5476
100.21 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5491
100.22 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.552
100.23 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5469
100.24 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.553
100.25 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5485
100.26 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5498
100.27 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
100.28 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5472
100.29 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5534
100.3 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.549
100.31 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5505
100.32 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5528
100.33 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5475
100.34 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5537
100.35 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5488
100.36 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
100.37 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5523
100.38 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5471
100.39 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5533
100.4 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5484
100.41 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.55
100.42 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5524
100.43 | 60 | 19.9 | 60.6 | 13.5474
100.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535
100.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.549
100.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5506
100.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526
100.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5475
100.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535
100.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5489
100.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5506
100.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5528
100.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5479
100.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539
100.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.549
100.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5507
100.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5527
100.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5477
100.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539
100.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5493
100.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5515
100.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535
100.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5486
100.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5546
100.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5497
100.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5516
100.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5536
100.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5491
100.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5557
100.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5511
100.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534
100.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5553
100.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5505
100.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5567
100.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5517
100.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539
100.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556
100.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5508
100.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569
100.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5519
100.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.554
100.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556
100.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5509
100.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569
100.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5518
100.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5541
100.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5558
100.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5513
100.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5577
100.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5529
100.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554
100.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5569
100.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.552
100.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.558
100.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526
100.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5549
100.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5563
100.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5519
100.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5582
101 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.553
101.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5556
101.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5572
101.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5528
101.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5588
101.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5536
101.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.556
101.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5572
101.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5526
101.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5586
101.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534
101.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5559
101.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5571
101.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5527
101.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587
101.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5534
101.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5563
101.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5577
101.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5535
101.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596
101.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5545
101.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5576
101.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587
101.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5543
101.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5602
101.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5545
101.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5571
101.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5582
101.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5542
101.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5606
101.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554
101.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5586
101.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596
101.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5554
101.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5613
101.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5557
101.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5585
101.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5592
101.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5549
101.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5612
101.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5558
101.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5587
101.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5596
101.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5555
101.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5611
101.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5539
101.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5537
101.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.55
101.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5407
101.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5409
101.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5288
101.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5245
101.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5169
101.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.5036
101.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4991
101.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4825
101.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4745
101.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4638
101.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4486
101.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4431
101.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4262
101.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4181
101.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.4077
101.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3932
101.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3889
101.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3735
101.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3671
101.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3582
101.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.345
101.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3416
101.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3268
101.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3209
101.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.3123
101.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2995
101.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2964
101.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2821
101.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2767
101.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2683
101.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2553
101.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2516
101.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2362
101.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2297
101.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2198
101.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2057
101.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.2015
101.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1857
101.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1792
101.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1697
101.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1565
101.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.153
101.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1379
101.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1323
101.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1233
101.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1104
101.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.1072
101.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0925
101.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0872
101.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0786
101.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0662
101.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0635
102 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0492
102.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0444
102.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.036
102.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.024
102.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0216
102.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0076
102.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 13.0032
102.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9951
102.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9831
102.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9799
102.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9652
102.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9596
102.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9502
102.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9373
102.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9338
102.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9189
102.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9135
102.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.9045
102.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8923
102.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8892
102.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8749
102.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8701
102.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8616
102.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8497
102.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8469
102.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8329
102.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8285
102.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8203
102.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.809
102.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.8068
102.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7931
102.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7892
102.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7813
102.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7704
102.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7682
102.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7548
102.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7509
102.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7433
102.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7326
102.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7311
102.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7182
102.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.715
102.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.7075
102.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6972
102.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6959
102.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6831
102.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6801
102.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.673
102.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6632
102.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6623
102.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6498
102.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6472
102.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6404
102.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6308
102.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6301
102.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6179
102.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6155
102.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.6089
102.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5997
102.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5996
102.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5878
102.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5859
102.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5794
102.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5703
102.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5701
102.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5586
102.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.557
102.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5509
102.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5423
102.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5422
102.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5307
102.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5293
102.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5233
102.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5147
102.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5149
102.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5036
102.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.5023
102.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4966
102.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4887
102.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4893
102.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4785
102.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4778
102.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4722
102.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4642
102.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4646
102.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4537
102.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4529
102.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4474
102.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4396
102.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4405
102.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.43
102.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4296
102.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4238
102.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4187
102.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4186
102.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4083
102.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4097
102.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.4036
102.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.398
102.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3981
103 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3882
103.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3899
103.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3827
103.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3776
103.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3776
103.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3676
103.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3693
103.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3624
103.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.358
103.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3583
103.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3486
103.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3506
103.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3439
103.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3396
103.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3399
103.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3303
103.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3325
103.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3259
103.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.322
103.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3227
103.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3134
103.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3152
103.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3086
103.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3046
103.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.3053
103.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.296
103.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2984
103.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2923
103.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2885
103.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2892
103.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2802
103.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2826
103.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2763
103.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2726
103.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2733
103.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2645
103.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.267
103.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2609
103.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2576
103.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2586
103.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2498
103.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2526
103.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2468
103.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2436
103.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2447
103.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2362
103.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2392
103.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2334
103.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2302
103.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2316
103.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2232
103.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2262
103.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2203
103.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2174
103.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2187
103.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2103
103.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2135
103.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2079
103.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.205
103.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2064
103.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1981
103.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.2013
103.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1955
103.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1925
103.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1938
103.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1855
103.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1888
103.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1833
103.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1811
103.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1829
103.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1749
103.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1785
103.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1731
103.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1706
103.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1722
103.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.164
103.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1677
103.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1624
103.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.16
103.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1617
103.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1539
103.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1575
103.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.152
103.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1497
103.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1513
103.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1434
103.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1471
103.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.142
103.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.14
103.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1419
103.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1345
103.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1384
103.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1331
103.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1308
103.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1326
103.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.125
103.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1288
103.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1235
103.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1214
103.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1231
104 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1152
104.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.119
104.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1137
104.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1115
104.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1136
104.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1056
104.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1097
104.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1045
104.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1025
104.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1044
104.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0968
104.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.1008
104.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0955
104.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0936
104.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0957
104.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0881
104.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0921
104.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0871
104.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0854
104.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0873
104.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0796
104.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0837
104.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0784
104.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0764
104.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0783
104.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0708
104.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.075
104.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.07
104.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0685
104.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0707
104.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0633
104.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0675
104.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0622
104.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0603
104.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0624
104.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0553
104.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0597
104.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0549
104.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0535
104.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0558
104.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0488
104.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0531
104.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0481
104.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0466
104.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0488
104.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0418
104.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0464
104.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0419
104.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0407
104.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.043
104.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0361
104.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0406
104.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0358
104.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0343
104.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0365
104.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0294
104.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0337
104.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.029
104.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0279
104.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0305
104.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0236
104.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0284
104.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0237
104.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0224
104.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0248
104.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0181
104.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0227
104.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0182
104.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0172
104.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0198
104.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.013
104.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0176
104.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0129
104.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0119
104.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0146
104.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0077
104.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0127
104.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0085
104.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0076
104.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0103
104.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0035
104.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0084
104.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0038
104.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0025
104.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0051
104.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9983
104.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0032
104.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9989
104.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9984
104.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 12.0013
104.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9946
104.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9995
104.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9952
104.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9941
104.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9967
104.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9901
104.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9951
104.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9908
104.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9899
104.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9926
105 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9859
105.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9906
105.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9862
105.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9853
105.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9881
105.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9815
105.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9866
105.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9826
105.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9819
105.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9847
105.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9783
105.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9834
105.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9791
105.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9781
105.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9809
105.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9743
105.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.979
105.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9745
105.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9738
105.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9768
105.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9703
105.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9756
105.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9728
105.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9709
105.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9739
105.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9678
105.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9731
105.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9691
105.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9672
105.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9712
105.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9646
105.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9695
105.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9649
105.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9639
105.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9668
105.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9602
105.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9654
105.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9614
105.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9605
105.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9633
105.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9568
105.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9619
105.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9587
105.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9566
105.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9593
105.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9527
105.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9577
105.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9536
105.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9528
105.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9558
105.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9494
105.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9543
105.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9501
105.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9491
105.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9518
105.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9453
105.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9503
105.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9463
105.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9456
105.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9486
105.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.942
105.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9469
105.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9427
105.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.942
105.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9449
105.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9385
105.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9437
105.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.94
105.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9394
105.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9424
105.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.936
105.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9411
105.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9372
105.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9364
105.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9396
105.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9332
105.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9385
105.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9346
105.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9338
105.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.937
105.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9307
105.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.936
105.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.932
105.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9312
105.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9343
105.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.928
105.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9334
105.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9295
105.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9287
105.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9319
105.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9255
105.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9306
105.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9266
105.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9257
105.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9289
105.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9225
105.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9277
105.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9239
105.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232
105.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9265
106 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204
106.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9257
106.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9218
106.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208
106.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9239
106.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176
106.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229
106.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192
106.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184
106.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9217
106.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154
106.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207
106.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917
106.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
106.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195
106.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
106.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186
106.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148
106.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
106.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917
106.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106
106.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155
106.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
106.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
106.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
106.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088
106.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145
106.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112
106.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104
106.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
106.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078
106.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134
106.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9098
106.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091
106.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128
106.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066
106.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912
106.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086
106.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081
106.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
106.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
106.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112
106.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
106.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
106.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911
106.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
106.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
106.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074
106.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
106.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
106.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
106.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104
106.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
106.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
106.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108
106.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
106.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9104
106.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
106.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
106.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101
106.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
106.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
106.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
106.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
106.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082
106.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
106.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
106.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
106.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
106.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
106.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
106.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
106.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
106.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
106.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
106.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
106.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081
106.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
106.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
106.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
106.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
106.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
106.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
106.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
106.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
106.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
106.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
106.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
106.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
106.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
106.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
106.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067
106.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
106.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
106.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065
106.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
106.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
106.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
106.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
106.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
107 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
107.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
107.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
107.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
107.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
107.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
107.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
107.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
107.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
107.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
107.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
107.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
107.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
107.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
107.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
107.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
107.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
107.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
107.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
107.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
107.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
107.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
107.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
107.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
107.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
107.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
107.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
107.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
107.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
107.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
107.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
107.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
107.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
107.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
107.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
107.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
107.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
107.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
107.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
107.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
107.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
107.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
107.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
107.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
107.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
107.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
107.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
107.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
107.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
107.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
107.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
107.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
107.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
107.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
107.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
107.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
107.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
107.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
107.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
107.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
107.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
107.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
107.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
107.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
107.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
107.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
107.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
107.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
107.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
107.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
107.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
107.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
107.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
107.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
107.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
107.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
107.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
107.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
107.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
107.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
107.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
107.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
107.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
107.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
107.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
107.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
107.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
107.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
107.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
107.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
107.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
107.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
107.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
107.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
107.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
107.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
107.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
107.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
107.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
107.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
108 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
108.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
108.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
108.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
108.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
108.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
108.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
108.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
108.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
108.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
108.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
108.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
108.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
108.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
108.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
108.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
108.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
108.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
108.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
108.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
108.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
108.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
108.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
108.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
108.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
108.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
108.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
108.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
108.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
108.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
108.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959
108.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
108.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
108.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
108.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
108.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953
108.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
108.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
108.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
108.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
108.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
108.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
108.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
108.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
108.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
108.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8954
108.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
108.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
108.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
108.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
108.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
108.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
108.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
108.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
108.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
108.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959
108.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
108.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
108.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
108.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
108.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
108.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
108.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
108.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
108.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
108.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
108.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
108.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
108.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
108.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
108.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
108.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
108.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
108.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
108.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
108.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
108.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
108.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
108.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
108.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
108.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
108.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
108.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
108.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
108.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
108.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
108.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
108.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
108.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
108.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
108.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
108.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
108.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
108.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
108.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
108.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
108.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
108.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
108.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
108.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
109 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
109.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042
109.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
109.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
109.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
109.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
109.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
109.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
109.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
109.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
109.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
109.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
109.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
109.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
109.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
109.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
109.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
109.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
109.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
109.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906
109.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
109.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
109.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
109.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
109.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
109.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
109.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
109.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
109.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
109.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
109.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
109.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
109.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
109.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
109.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
109.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
109.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
109.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
109.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
109.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
109.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
109.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
109.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
109.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
109.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
109.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
109.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
109.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
109.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
109.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
109.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
109.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
109.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
109.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
109.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
109.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
109.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
109.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
109.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
109.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
109.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
109.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
109.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
109.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
109.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
109.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
109.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067
109.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042
109.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
109.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
109.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
109.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
109.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
109.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
109.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092
109.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
109.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091
109.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065
109.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
109.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094
109.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
109.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909
109.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9064
109.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
109.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
109.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
109.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102
109.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
109.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
109.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
109.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
109.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109
109.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
109.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
109.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
109.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906
109.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
109.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088
109.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
109.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124
110 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066
110.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9122
110.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097
110.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909
110.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
110.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
110.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
110.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106
110.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9096
110.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138
110.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078
110.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9132
110.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106
110.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91
110.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
110.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086
110.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
110.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116
110.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109
110.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
110.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088
110.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145
110.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119
110.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
110.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156
110.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097
110.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9152
110.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
110.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
110.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162
110.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
110.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
110.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
110.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129
110.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
110.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
110.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
110.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
110.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
110.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
110.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
110.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165
110.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136
110.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
110.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175
110.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
110.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177
110.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9149
110.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
110.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185
110.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128
110.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186
110.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
110.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
110.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195
110.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
110.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919
110.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
110.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9152
110.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193
110.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
110.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919
110.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
110.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158
110.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201
110.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
110.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
110.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
110.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165
110.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207
110.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
110.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9207
110.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182
110.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9179
110.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9223
110.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166
110.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226
110.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198
110.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192
110.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232
110.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
110.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228
110.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198
110.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
110.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232
110.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
110.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228
110.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197
110.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919
110.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229
110.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169
110.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226
110.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
110.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9195
110.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9238
110.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
110.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237
110.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206
110.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197
110.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9236
111 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177
111.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9233
111.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202
111.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
111.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.924
111.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9181
111.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237
111.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206
111.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.92
111.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9237
111.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
111.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9234
111.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202
111.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9196
111.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9235
111.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176
111.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923
111.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
111.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193
111.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232
111.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
111.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228
111.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197
111.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193
111.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9232
111.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
111.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227
111.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193
111.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184
111.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9221
111.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161
111.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9216
111.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184
111.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
111.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9219
111.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158
111.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213
111.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9181
111.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176
111.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9214
111.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156
111.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213
111.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
111.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174
111.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212
111.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151
111.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9206
111.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
111.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166
111.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203
111.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
111.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.92
111.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167
111.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
111.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201
111.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141
111.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198
111.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
111.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157
111.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192
111.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
111.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
111.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159
111.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155
111.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192
111.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
111.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188
111.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155
111.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
111.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188
111.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128
111.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184
111.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148
111.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
111.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
111.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117
111.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
111.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134
111.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
111.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167
111.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911
111.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169
111.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138
111.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138
111.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9176
111.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119
111.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177
111.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
111.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
111.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9177
111.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117
111.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174
111.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138
111.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
111.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
111.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911
111.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9165
111.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129
111.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127
111.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162
112 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
112.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162
112.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127
112.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126
112.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
112.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105
112.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162
112.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126
112.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
112.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
112.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102
112.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
112.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
112.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
112.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
112.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101
112.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157
112.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912
112.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
112.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151
112.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093
112.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
112.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
112.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9115
112.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9149
112.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909
112.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
112.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112
112.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9112
112.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145
112.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9086
112.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
112.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109
112.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108
112.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141
112.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082
112.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136
112.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
112.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093
112.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
112.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067
112.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
112.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9089
112.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087
112.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
112.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
112.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
112.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
112.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
112.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
112.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042
112.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91
112.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
112.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065
112.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099
112.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
112.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099
112.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
112.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
112.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094
112.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
112.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099
112.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
112.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9064
112.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
112.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
112.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909
112.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
112.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
112.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
112.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
112.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085
112.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
112.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
112.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083
112.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
112.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083
112.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
112.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
112.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
112.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
112.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
112.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
112.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
112.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
112.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
112.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
112.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
112.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
112.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066
112.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
112.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
112.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
112.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
112.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
112.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
112.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066
112.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
112.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
112.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067
113 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
113.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
113.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
113.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
113.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
113.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
113.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
113.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
113.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
113.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
113.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
113.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
113.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
113.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
113.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
113.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
113.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
113.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
113.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
113.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
113.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
113.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
113.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
113.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
113.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
113.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
113.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
113.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
113.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
113.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
113.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
113.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
113.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
113.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
113.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
113.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
113.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
113.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
113.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
113.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
113.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
113.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
113.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
113.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
113.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
113.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959
113.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
113.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
113.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
113.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
113.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953
113.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
113.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
113.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
113.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
113.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
113.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
113.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
113.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
113.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
113.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929
113.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
113.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
113.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
113.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
113.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
113.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
113.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
113.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.894
113.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
113.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909
113.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
113.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
113.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929
113.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
113.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
113.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
113.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912
113.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919
113.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945
113.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
113.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
113.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
113.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8918
113.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
113.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888
113.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
113.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
113.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8906
113.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932
113.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8878
113.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938
113.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895
113.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903
113.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927
113.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871
113.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929
113.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884
113.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891
113.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916
114 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861
114.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
114.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875
114.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884
114.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
114.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854
114.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913
114.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869
114.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
114.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905
114.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
114.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911
114.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866
114.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874
114.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
114.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842
114.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.89
114.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854
114.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8863
114.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
114.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
114.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899
114.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856
114.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868
114.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8892
114.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836
114.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
114.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849
114.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8858
114.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
114.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8826
114.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884
114.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
114.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847
114.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
114.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8813
114.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
114.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8827
114.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
114.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857
114.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803
114.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8864
114.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8819
114.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883
114.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853
114.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8801
114.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862
114.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8818
114.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8832
114.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859
114.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881
114.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874
114.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8832
114.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8844
114.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865
114.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881
114.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
114.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823
114.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8833
114.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
114.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8801
114.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861
114.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8814
114.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8828
114.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
114.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88
114.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886
114.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815
114.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8828
114.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
114.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88
114.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862
114.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8817
114.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8831
114.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853
114.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.88
114.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861
114.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815
114.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829
114.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853
114.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803
114.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
114.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823
114.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
114.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859
114.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8807
114.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869
114.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823
114.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
114.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886
114.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.881
114.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873
114.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8827
114.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842
114.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
114.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8818
114.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
114.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836
114.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
114.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874
115 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8824
115.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886
115.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839
115.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
115.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
115.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882
115.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8881
115.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8836
115.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
115.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876
115.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829
115.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8892
115.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847
115.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8864
115.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885
115.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8835
115.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
115.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.885
115.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865
115.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887
115.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838
115.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899
115.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
115.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868
115.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889
115.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839
115.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8902
115.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857
115.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876
115.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899
115.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
115.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8915
115.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
115.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886
115.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
115.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857
115.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
115.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873
115.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891
115.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
115.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866
115.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929
115.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883
115.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901
115.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8921
115.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
115.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
115.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889
115.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904
115.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925
115.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8876
115.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
115.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887
115.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905
115.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
115.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8877
115.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939
115.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895
115.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917
115.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941
115.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895
115.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
115.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911
115.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
115.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
115.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8893
115.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
115.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903
115.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
115.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945
115.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
115.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
115.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
115.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8923
115.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941
115.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8893
115.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
115.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
115.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
115.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
115.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8903
115.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
115.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
115.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942
115.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
115.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911
115.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
115.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924
115.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
115.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
115.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
115.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
115.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
115.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
115.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896
115.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909
115.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
115.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924
115.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
115.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
116 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
116.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
116.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
116.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
116.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
116.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
116.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
116.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938
116.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
116.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
116.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927
116.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
116.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.894
116.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896
116.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
116.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.893
116.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
116.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
116.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
116.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
116.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
116.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
116.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
116.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
116.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
116.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
116.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
116.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
116.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
116.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
116.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942
116.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
116.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
116.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
116.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
116.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
116.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
116.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
116.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
116.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
116.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
116.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
116.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
116.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
116.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
116.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
116.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
116.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
116.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
116.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
116.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
116.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
116.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
116.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
116.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
116.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
116.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
116.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
116.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
116.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
116.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
116.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
116.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
116.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
116.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
116.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
116.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
116.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
116.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
116.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
116.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
116.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
116.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
116.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
116.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
116.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
116.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
116.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
116.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
116.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
116.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
116.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
116.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
116.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
116.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
116.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
116.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
116.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
116.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
116.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
116.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
116.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
116.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
116.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
116.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
116.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
116.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
116.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
116.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
116.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
117 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
117.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
117.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
117.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
117.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
117.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
117.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
117.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
117.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
117.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
117.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
117.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
117.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
117.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
117.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
117.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
117.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
117.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
117.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
117.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
117.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
117.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
117.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
117.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
117.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
117.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
117.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
117.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
117.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
117.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
117.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
117.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
117.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
117.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
117.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
117.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
117.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
117.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
117.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
117.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
117.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
117.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
117.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
117.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
117.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
117.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
117.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
117.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
117.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
117.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
117.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
117.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
117.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
117.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
117.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
117.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
117.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
117.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
117.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
117.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
117.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
117.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
117.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
117.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
117.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
117.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
117.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
117.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
117.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
117.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
117.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959
117.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
117.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
117.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
117.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
117.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
117.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
117.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
117.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
117.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
117.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
117.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
117.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
117.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
117.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
117.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
117.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
117.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951
117.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
117.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
117.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
117.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
117.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
117.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
117.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
118 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951
118.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
118.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
118.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
118.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
118.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
118.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
118.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
118.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
118.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
118.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
118.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
118.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
118.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
118.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
118.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
118.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
118.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
118.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
118.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
118.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
118.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
118.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
118.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
118.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
118.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
118.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
118.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
118.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
118.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
118.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
118.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
118.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
118.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
118.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
118.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
118.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
118.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
118.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
118.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
118.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
118.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
118.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
118.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
118.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
118.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
118.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
118.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
118.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
118.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
118.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
118.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
118.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
118.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
118.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
118.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
118.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
118.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
118.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
118.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
118.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
118.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
118.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
118.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
118.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
118.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
118.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
118.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
118.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
118.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
118.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
118.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
118.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
118.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
118.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
118.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
118.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
118.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
118.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
118.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
118.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
118.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
118.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
118.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
118.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
118.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
118.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
118.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
118.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
118.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
118.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
118.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
118.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
118.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
118.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
118.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
118.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
118.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
118.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042
118.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
119 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
119.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9061
119.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
119.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
119.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
119.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
119.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
119.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
119.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
119.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
119.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
119.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
119.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
119.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
119.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
119.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
119.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
119.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
119.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
119.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
119.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
119.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081
119.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
119.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
119.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
119.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
119.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
119.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
119.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
119.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
119.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
119.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9097
119.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
119.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082
119.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
119.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
119.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105
119.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
119.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091
119.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085
119.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
119.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113
119.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
119.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9093
119.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087
119.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
119.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117
119.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
119.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9108
119.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
119.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
119.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
119.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
119.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113
119.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
119.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
119.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
119.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
119.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9122
119.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116
119.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087
119.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
119.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9085
119.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127
119.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912
119.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.909
119.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
119.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9091
119.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9134
119.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9129
119.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91
119.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159
119.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101
119.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9146
119.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
119.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
119.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174
119.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
119.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161
119.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
119.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9121
119.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174
119.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9113
119.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
119.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145
119.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116
119.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
119.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9114
119.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158
119.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
119.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124
119.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182
119.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124
119.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167
119.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
119.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9132
119.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
119.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
119.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
119.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
120 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
120.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
120.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.914
120.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9182
120.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
120.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
120.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208
120.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
120.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
120.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9184
120.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154
120.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921
120.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
120.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.919
120.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183
120.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155
120.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9211
120.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9153
120.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9193
120.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9186
120.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156
120.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212
120.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9156
120.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197
120.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9192
120.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
120.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.922
120.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
120.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201
120.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194
120.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9164
120.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9219
120.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159
120.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202
120.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198
120.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169
120.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227
120.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169
120.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212
120.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204
120.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
120.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228
120.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9169
120.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9209
120.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9201
120.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917
120.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9226
120.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9168
120.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921
120.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204
120.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
120.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9229
120.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9171
120.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213
120.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203
120.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
120.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923
120.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
120.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9212
120.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204
120.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
120.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9228
120.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9168
120.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9208
120.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203
120.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9174
120.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.923
120.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
120.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9213
120.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9204
120.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9172
120.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9227
120.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166
120.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9203
120.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194
120.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
120.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9217
120.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158
120.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9198
120.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
120.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9158
120.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921
120.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
120.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
120.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183
120.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9151
120.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9205
120.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9145
120.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9183
120.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175
120.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
120.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9197
120.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
120.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
120.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
120.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
120.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202
120.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
120.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9191
120.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185
121 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9154
121.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.921
121.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
121.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9189
121.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
121.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
121.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9202
121.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9141
121.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
121.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9173
121.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9144
121.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9199
121.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
121.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9178
121.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917
121.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9138
121.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9194
121.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9136
121.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9175
121.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9166
121.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
121.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9188
121.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9128
121.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167
121.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161
121.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
121.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9185
121.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9126
121.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9167
121.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.916
121.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127
121.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.918
121.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9119
121.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9157
121.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148
121.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9116
121.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.917
121.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9109
121.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9147
121.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
121.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9106
121.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9161
121.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101
121.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9142
121.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
121.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
121.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9164
121.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105
121.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
121.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9135
121.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
121.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9159
121.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9101
121.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9143
121.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
121.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
121.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9163
121.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105
121.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9146
121.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.914
121.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
121.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9162
121.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.91
121.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9139
121.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
121.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102
121.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9155
121.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094
121.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9133
121.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9127
121.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
121.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.915
121.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092
121.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9131
121.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9124
121.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9092
121.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9148
121.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9088
121.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9125
121.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9117
121.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
121.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
121.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
121.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9115
121.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
121.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
121.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9137
121.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
121.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9118
121.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9111
121.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
121.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
121.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
121.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
121.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9105
121.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074
121.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.913
121.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
121.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.911
121.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9103
122 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
122.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9123
122.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
122.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9102
122.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
122.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
122.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.912
122.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
122.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
122.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9087
122.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
122.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9107
122.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
122.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
122.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9076
122.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
122.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099
122.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
122.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078
122.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
122.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
122.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9094
122.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
122.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074
122.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
122.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
122.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9095
122.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
122.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
122.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074
122.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
122.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9099
122.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
122.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081
122.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
122.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
122.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9098
122.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
122.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
122.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065
122.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
122.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083
122.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
122.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
122.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
122.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
122.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9082
122.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
122.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9068
122.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
122.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
122.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9083
122.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
122.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
122.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
122.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
122.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
122.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
122.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
122.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
122.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
122.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
122.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
122.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
122.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
122.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
122.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
122.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
122.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
122.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
122.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
122.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
122.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
122.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
122.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
122.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
122.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
122.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
122.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9052
122.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
122.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
122.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
122.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
122.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
122.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
122.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
122.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9066
122.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
122.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
122.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
122.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
122.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9063
122.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
122.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
122.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
122.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
122.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
122.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
122.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9045
122.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9041
123 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
123.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
123.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
123.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
123.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
123.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
123.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
123.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
123.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
123.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
123.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
123.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
123.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
123.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
123.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
123.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
123.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
123.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
123.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
123.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
123.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
123.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
123.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
123.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
123.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
123.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
123.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
123.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
123.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
123.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9065
123.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
123.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
123.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
123.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
123.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
123.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
123.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
123.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
123.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
123.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
123.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
123.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
123.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9072
123.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
123.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
123.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
123.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9067
123.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
123.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
123.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
123.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
123.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
123.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
123.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
123.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
123.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
123.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
123.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
123.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
123.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
123.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
123.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9084
123.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
123.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9062
123.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
123.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
123.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
123.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
123.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
123.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
123.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
123.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9069
123.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
123.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
123.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
123.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
123.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
123.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
123.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
123.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
123.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
123.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.908
123.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
123.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
123.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
123.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
123.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9074
123.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
123.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
123.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
123.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9023
123.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9081
123.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
123.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9059
123.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
124 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
124.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078
124.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
124.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9057
124.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9055
124.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
124.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9079
124.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
124.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
124.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
124.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
124.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
124.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
124.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
124.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
124.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
124.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9073
124.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
124.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
124.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
124.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
124.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
124.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
124.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
124.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
124.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
124.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9077
124.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
124.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
124.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
124.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
124.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9078
124.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
124.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9056
124.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
124.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
124.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9075
124.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
124.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
124.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
124.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
124.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9071
124.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
124.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
124.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
124.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
124.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.907
124.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
124.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
124.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
124.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
124.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.906
124.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
124.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
124.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
124.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
124.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9058
124.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
124.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
124.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
124.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8998
124.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9054
124.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
124.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
124.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
124.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
124.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
124.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
124.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
124.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
124.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
124.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
124.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
124.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
124.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
124.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
124.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.905
124.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
124.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
124.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
124.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
124.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
124.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
124.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
124.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
124.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
124.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
124.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
124.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
124.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
124.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
124.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
124.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
124.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
124.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
124.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
124.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
124.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
124.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
124.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
125 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
125.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9032
125.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
125.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
125.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9011
125.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
125.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
125.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
125.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
125.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
125.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
125.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
125.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
125.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
125.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9012
125.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
125.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
125.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
125.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
125.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
125.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
125.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9028
125.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
125.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
125.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
125.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
125.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
125.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8959
125.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
125.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
125.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8953
125.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
125.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951
125.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
125.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
125.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
125.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
125.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
125.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
125.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
125.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939
125.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
125.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
125.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
125.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
125.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8934
125.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
125.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932
125.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
125.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
125.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925
125.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
125.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924
125.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
125.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
125.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
125.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
125.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
125.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947
125.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
125.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
125.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
125.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
125.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
125.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938
125.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.89
125.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
125.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
125.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8929
125.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924
125.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888
125.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942
125.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8882
125.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8918
125.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917
125.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883
125.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8941
125.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883
125.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919
125.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
125.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8879
125.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
125.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8878
125.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912
125.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8909
125.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8874
125.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8932
125.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
125.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
125.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8906
125.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
125.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
125.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
125.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
125.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904
125.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869
125.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927
125.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8866
125.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901
125.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
126 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886
126.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917
126.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859
126.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
126.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8896
126.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886
126.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8917
126.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859
126.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895
126.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
126.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
126.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8911
126.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
126.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
126.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889
126.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856
126.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913
126.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854
126.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
126.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888
126.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
126.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912
126.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8856
126.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8894
126.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8889
126.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853
126.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
126.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847
126.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
126.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
126.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8835
126.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
126.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8831
126.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
126.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8865
126.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883
126.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8884
126.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8824
126.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.886
126.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
126.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8822
126.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
126.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882
126.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8858
126.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
126.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8823
126.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8881
126.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8821
126.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857
126.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
126.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8816
126.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873
126.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8816
126.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8857
126.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854
126.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8822
126.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
126.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882
126.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
126.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849
126.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815
126.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8872
126.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8813
126.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
126.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8848
126.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8815
126.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871
126.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812
126.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
126.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843
126.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8807
126.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8862
126.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8804
126.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843
126.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838
126.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8806
126.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8861
126.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8803
126.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8842
126.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8839
126.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8808
126.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
126.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812
126.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8852
126.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8847
126.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8814
126.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
126.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812
126.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8849
126.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843
126.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812
126.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8869
126.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8812
126.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8854
126.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.885
126.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8819
126.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875
126.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.882
126.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8863
126.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8859
127 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8829
127.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8888
127.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.883
127.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8871
127.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
127.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8837
127.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8894
127.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8833
127.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873
127.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868
127.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8838
127.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
127.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8843
127.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8887
127.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883
127.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8853
127.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.891
127.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8851
127.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891
127.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885
127.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
127.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913
127.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8855
127.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8898
127.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8895
127.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8868
127.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925
127.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
127.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
127.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8899
127.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
127.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
127.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8867
127.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8908
127.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8901
127.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8873
127.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
127.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.887
127.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8912
127.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8905
127.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875
127.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8931
127.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8875
127.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919
127.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8913
127.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8883
127.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8938
127.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8877
127.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916
127.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8907
127.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.888
127.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8937
127.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8879
127.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8921
127.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
127.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8886
127.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
127.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8885
127.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
127.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919
127.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891
127.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
127.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.889
127.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8933
127.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8925
127.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8897
127.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
127.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8891
127.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8935
127.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
127.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8902
127.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896
127.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8904
127.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
127.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
127.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8916
127.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
127.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8914
127.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
127.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947
127.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
127.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
127.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8915
127.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.896
127.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
127.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8924
127.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8978
127.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
127.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8963
127.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
127.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8926
127.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
127.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8923
127.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
127.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
127.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
127.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
127.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8922
127.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
127.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
128 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.893
128.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
128.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8928
128.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
128.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
128.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8934
128.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
128.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927
128.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.897
128.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
128.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
128.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
128.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8933
128.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
128.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
128.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942
128.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
128.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8937
128.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8983
128.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8971
128.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8945
128.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
128.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8942
128.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
128.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
128.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947
128.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
128.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8939
128.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
128.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
128.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8951
128.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
128.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8947
128.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8995
128.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
128.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
128.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
128.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
128.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
128.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
128.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8952
128.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
128.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8946
128.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
128.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
128.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8956
128.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
128.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8948
128.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
128.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
128.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
128.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
128.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
128.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8996
128.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
128.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
128.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
128.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
128.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
128.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
128.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
128.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
128.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
128.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
128.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
128.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
128.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
128.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8957
128.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
128.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
128.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
128.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
128.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8958
128.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
128.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
128.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
128.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.902
128.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8962
128.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
128.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
128.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
128.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
128.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
128.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
128.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
128.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
128.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
128.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
128.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
128.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
128.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
128.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
128.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
128.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
128.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
128.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
128.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9035
128.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
128.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
128.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9007
129 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
129.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
129.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
129.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
129.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
129.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9001
129.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9047
129.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8986
129.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
129.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9013
129.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8994
129.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9043
129.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
129.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9031
129.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.901
129.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
129.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
129.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
129.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
129.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
129.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
129.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
129.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8985
129.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9038
129.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9016
129.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
129.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9049
129.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
129.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
129.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
129.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
129.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9048
129.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8988
129.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9039
129.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
129.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
129.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9051
129.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
129.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
129.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
129.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
129.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9053
129.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
129.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9042
129.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
129.45 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
129.46 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
129.47 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
129.48 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
129.49 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
129.5 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9
129.51 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9046
129.52 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
129.53 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.904
129.54 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9015
129.55 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
129.56 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9044
129.57 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8982
129.58 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9033
129.59 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
129.6 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
129.61 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9037
129.62 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
129.63 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
129.64 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
129.65 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
129.66 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9036
129.67 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8976
129.68 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9029
129.69 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9002
129.7 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
129.71 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9034
129.72 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8973
129.73 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
129.74 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
129.75 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
129.76 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.903
129.77 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
129.78 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9017
129.79 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
129.8 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
129.81 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
129.82 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
129.83 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
129.84 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8992
129.85 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
129.86 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9025
129.87 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
129.88 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9019
129.89 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.899
129.9 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
129.91 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9026
129.92 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8966
129.93 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9022
129.94 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8993
129.95 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
129.96 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9027
129.97 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8967
129.98 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
129.99 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8991
130 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8981
130.01 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9024
130.02 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8965
130.03 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9018
130.04 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8987
130.05 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.898
130.06 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9021
130.07 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
130.08 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
130.09 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8984
130.1 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
130.11 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9014
130.12 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8955
130.13 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9009
130.14 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
130.15 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
130.16 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9003
130.17 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8944
130.18 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8999
130.19 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8968
130.2 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8964
130.21 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9006
130.22 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8949
130.23 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9005
130.24 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8974
130.25 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
130.26 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9008
130.27 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
130.28 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.9004
130.29 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8969
130.3 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8961
130.31 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8997
130.32 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8936
130.33 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8989
130.34 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
130.35 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8943
130.36 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8972
130.37 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8919
130.38 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8975
130.39 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8931
130.4 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.895
130.41 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8977
130.42 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.892
130.43 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8979
130.44 | 60 | 19.9 | 60.8 | 11.8927
130.45 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8944
130.46 | 60 | 19.9 | 61 | 11.896
130.47 | 60 | 19.9 | 61 | 11.891
130.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8968
130.49 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8915
130.5 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8935
130.51 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8952
130.52 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8902
130.53 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8962
130.54 | 60 | 19.9 | 61 | 11.891
130.55 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8929
130.56 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8942
130.57 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8893
130.58 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8953
130.59 | 60 | 19.9 | 61 | 11.89
130.6 | 60 | 19.9 | 61 | 11.892
130.61 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8931
130.62 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878
130.63 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8938
130.64 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8884
130.65 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8904
130.66 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8917
130.67 | 60 | 19.9 | 61 | 11.887
130.68 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8931
130.69 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881
130.7 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8891
130.71 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8916
130.72 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8869
130.73 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8929
130.74 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8875
130.75 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8896
130.76 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8908
130.77 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8862
130.78 | 60 | 19.9 | 61 | 11.892
130.79 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8865
130.8 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8888
130.81 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901
130.82 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8854
130.83 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8911
130.84 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8857
130.85 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881
130.86 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8892
130.87 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848
130.88 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8908
130.89 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8854
130.9 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878
130.91 | 60 | 19.9 | 61 | 11.889
130.92 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843
130.93 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901
130.94 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846
130.95 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8871
130.96 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883
130.97 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838
130.98 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8899
130.99 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846
131 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873
131.01 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8885
131.02 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842
131.03 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8903
131.04 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848
131.05 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8874
131.06 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8884
131.07 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841
131.08 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8901
131.09 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8845
131.1 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873
131.11 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883
131.12 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838
131.13 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8898
131.14 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842
131.15 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8871
131.16 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8881
131.17 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841
131.18 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8902
131.19 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8848
131.2 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8875
131.21 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8882
131.22 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8839
131.23 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8897
131.24 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8841
131.25 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8869
131.26 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8879
131.27 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8839
131.28 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8899
131.29 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846
131.3 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8876
131.31 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8883
131.32 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843
131.33 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8903
131.34 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8846
131.35 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8874
131.36 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8882
131.37 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8842
131.38 | 60 | 19.9 | 61 | 11.89
131.39 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8843
131.4 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8873
131.41 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8878
131.42 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8835
131.43 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8893
131.44 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8838
131.45 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8863
131.46 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8849
131.47 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8774
131.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8788
131.49 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8676
131.5 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8644
131.51 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8581
131.52 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8467
131.53 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8448
131.54 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8311
131.55 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8264
131.56 | 60 | 19.9 | 61 | 11.819
131.57 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8073
131.58 | 60 | 19.9 | 61 | 11.8056
131.59 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7923
131.6 | 60 | 19.9 | 61 | 11.788
131.61 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7812
131.62 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7695
131.63 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7682
131.64 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7554
131.65 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7516
131.66 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7448
131.67 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7341
131.68 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7332
131.69 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7205
131.7 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7162
131.71 | 60 | 19.9 | 61 | 11.7081
131.72 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6952
131.73 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6909
131.74 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6747
131.75 | 60 | 19.9 | 61 | 11.667
131.76 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6556
131.77 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6401
131.78 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6339
131.79 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6161
131.8 | 60 | 19.9 | 61 | 11.6073
131.81 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5953
131.82 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5796
131.83 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5733
131.84 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5557
131.85 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5475
131.86 | 60 | 19.9 | 61 | 11.536
131.87 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5209
131.88 | 60 | 19.9 | 61 | 11.5155
131.89 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4988
131.9 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4914
131.91 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4805
131.92 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4662
131.93 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4612
131.94 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4446
131.95 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4375
131.96 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4271
131.97 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4136
131.98 | 60 | 19.9 | 61 | 11.4091
131.99 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3932
132 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3869
132.01 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3772
132.02 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3641
132.03 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3602
132.04 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3447
132.05 | 60 | 19.9 | 61 | 11.339
132.06 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3296
132.07 | 60 | 19.9 | 61 | 11.317
132.08 | 60 | 19.9 | 61 | 11.3138
132.09 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2989
132.1 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2934
132.11 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2843
132.12 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2721
132.13 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2689
132.14 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2542
132.15 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2495
132.16 | 60 | 19.9 | 61 | 11.241
132.17 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2294
132.18 | 60 | 19.9 | 61 | 11.227
132.19 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2132
132.2 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2091
132.21 | 60 | 19.9 | 61 | 11.2007
132.22 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1894
132.23 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1872
132.24 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1733
132.25 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1695
132.26 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1615
132.27 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1506
132.28 | 60 | 19.9 | 61 | 11.149
132.29 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1359
132.3 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1325
132.31 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1247
132.32 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1141
132.33 | 60 | 19.9 | 61 | 11.1123
132.34 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0992
132.35 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0959
132.36 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0883
132.37 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0779
132.38 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0763
132.39 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0633
132.4 | 60 | 19.9 | 61 | 11.06
132.41 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0524
132.42 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0423
132.43 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0409
132.44 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0282
132.45 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0255
132.46 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0184
132.47 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0089
132.48 | 60 | 19.9 | 61 | 11.0079
132.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9955
132.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9932
132.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9862
132.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9769
132.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9761
132.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9639
132.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9616
132.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9549
132.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9458
132.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9454
132.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9333
132.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9315
132.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9248
132.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9159
132.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9155
132.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9037
132.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.9022
132.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8958
132.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8873
132.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8871
132.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8754
132.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.874
132.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8675
132.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8591
132.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8591
132.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8478
132.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8466
132.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8406
132.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8328
132.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8333
132.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8223
132.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8214
132.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8151
132.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8071
132.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.8074
132.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.796
132.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.795
132.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.789
132.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7815
132.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7819
132.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.771
132.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7707
132.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7657
132.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7579
132.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7588
132.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7486
132.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7489
132.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7436
132.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7369
132.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7381
132.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7279
133 | 60 | 19.9 | 61 | 10.728
133.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7225
133.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7148
133.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.717
133.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7069
133.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7074
133.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.7022
133.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6958
133.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6973
133.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6876
133.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6882
133.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6829
133.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6766
133.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6784
133.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6687
133.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6696
133.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6648
133.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.659
133.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6608
133.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6511
133.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6523
133.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6475
133.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6418
133.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6437
133.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6344
133.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6359
133.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6313
133.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6258
133.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6278
133.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6184
133.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6198
133.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.615
133.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6096
133.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6116
133.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6025
133.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6044
133.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.6001
133.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5952
133.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5975
133.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5887
133.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5908
133.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5864
133.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5815
133.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5837
133.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5749
133.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.577
133.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5727
133.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.568
133.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5702
133.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5613
133.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5634
133.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5591
133.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5545
133.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.557
133.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5486
133.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.551
133.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5468
133.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5425
133.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.545
133.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5364
133.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5386
133.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5343
133.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5298
133.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5322
133.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5237
133.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5264
133.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5225
133.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5186
133.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.521
133.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5122
133.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5147
133.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5102
133.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.506
133.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5086
133.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5003
133.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.5031
133.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4989
133.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.495
133.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4976
133.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4895
133.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4924
133.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4884
133.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4846
133.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4874
133.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4795
133.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4828
133.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.479
133.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4756
133.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4786
133.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4705
133.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4735
133.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4694
133.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4658
133.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4687
133.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4607
133.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4642
133.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4603
133.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.457
133.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4598
133.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.452
134 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4555
134.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4515
134.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4481
134.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4511
134.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4439
134.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.447
134.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4432
134.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4402
134.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4432
134.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4355
134.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4389
134.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4349
134.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4317
134.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4347
134.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4272
134.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4309
134.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4271
134.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4242
134.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4272
134.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4193
134.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4227
134.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4187
134.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4159
134.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4192
134.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.412
134.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4163
134.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.413
134.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4107
134.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4142
134.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4069
134.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4109
134.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4071
134.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4044
134.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4076
134.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4001
134.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.404
134.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4002
134.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3978
134.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.4009
134.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3934
134.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3975
134.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3937
134.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3914
134.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3946
134.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3874
134.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3916
134.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3878
134.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3856
134.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3889
134.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3816
134.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3857
134.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3818
134.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3797
134.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3828
134.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3757
134.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3801
134.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3766
134.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3747
134.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.378
134.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3711
134.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3754
134.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3715
134.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3695
134.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3728
134.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3658
134.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.369
134.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3663
134.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3644
134.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3675
134.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3604
134.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3647
134.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3611
134.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3593
134.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3625
134.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3558
134.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3605
134.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3568
134.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.355
134.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3582
134.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3512
134.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3554
134.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3513
134.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3496
134.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3529
134.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.346
134.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3507
134.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.347
134.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3454
134.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3487
134.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3418
134.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3464
134.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3423
134.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3407
134.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3439
134.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3372
134.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3419
134.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3379
134.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3364
134.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3396
134.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3327
135 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3375
135.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3335
135.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3322
135.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3354
135.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3288
135.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3338
135.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3299
135.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3285
135.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3315
135.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3248
135.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3293
135.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.325
135.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3236
135.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3265
135.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3199
135.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3248
135.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3209
135.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3199
135.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3229
135.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3164
135.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3211
135.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3169
135.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3156
135.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3187
135.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3122
135.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.317
135.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3128
135.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3117
135.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3146
135.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3078
135.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3125
135.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3085
135.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3075
135.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3109
135.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.304
135.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.309
135.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3052
135.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3046
135.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3078
135.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3013
135.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3064
135.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3022
135.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3016
135.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3048
135.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2987
135.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3039
135.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2999
135.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2982
135.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3022
135.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2955
135.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.3004
135.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2959
135.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2951
135.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.298
135.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2914
135.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2965
135.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2921
135.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2914
135.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2944
135.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2879
135.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2932
135.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2891
135.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2888
135.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.292
135.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2861
135.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2916
135.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2876
135.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2872
135.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.29
135.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2838
135.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2889
135.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2845
135.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2841
135.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2869
135.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2807
135.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2861
135.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2819
135.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2818
135.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2845
135.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2784
135.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2837
135.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2793
135.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2792
135.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2821
135.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2762
135.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2816
135.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2774
135.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2774
135.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2803
135.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2742
135.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2794
135.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.275
135.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2746
135.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2772
135.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2712
135.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2768
135.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2723
135.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2725
135.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2754
135.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2694
136 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2749
136.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2704
136.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2705
136.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2733
136.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2673
136.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.273
136.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2686
136.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2688
136.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2714
136.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2653
136.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2709
136.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2662
136.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2664
136.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2691
136.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2632
136.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2688
136.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2641
136.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2645
136.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2671
136.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611
136.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2667
136.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2622
136.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2627
136.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2653
136.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597
136.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2654
136.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2608
136.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611
136.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2635
136.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576
136.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.263
136.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583
136.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2589
136.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2613
136.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
136.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2611
136.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2565
136.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.257
136.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592
136.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535
136.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592
136.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545
136.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551
136.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2574
136.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518
136.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2574
136.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526
136.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533
136.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2558
136.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2502
136.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561
136.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515
136.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
136.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
136.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493
136.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552
136.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517
136.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516
136.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539
136.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2481
136.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
136.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2489
136.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.25
136.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523
136.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465
136.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523
136.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475
136.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484
136.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
136.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
136.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
136.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451
136.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.246
136.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
136.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2426
136.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484
136.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443
136.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443
136.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463
136.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241
136.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468
136.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421
136.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435
136.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456
136.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405
136.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463
136.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2411
136.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421
136.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437
136.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
136.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2436
136.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
136.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
136.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415
136.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
136.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2423
136.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372
136.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386
136.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403
136.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
137 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241
137.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
137.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237
137.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387
137.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
137.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
137.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
137.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
137.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377
137.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325
137.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
137.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
137.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
137.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237
137.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321
137.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
137.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
137.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
137.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236
137.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
137.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
137.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
137.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
137.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
137.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
137.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
137.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315
137.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
137.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
137.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
137.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
137.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
137.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328
137.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
137.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
137.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
137.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
137.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326
137.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
137.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293
137.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
137.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
137.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325
137.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339
137.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294
137.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
137.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
137.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
137.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
137.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288
137.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
137.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295
137.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
137.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
137.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229
137.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
137.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
137.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
137.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
137.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
137.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
137.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
137.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
137.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
137.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
137.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361
137.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
137.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
137.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
137.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
137.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
137.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
137.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
137.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
137.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
137.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365
137.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
137.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
137.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
137.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301
137.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361
137.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
137.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
137.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
137.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
137.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
137.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
137.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
137.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
137.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301
137.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362
137.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
137.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
137.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
137.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
137.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361
137.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
137.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
137.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
137.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
138 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
138.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
138.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333
138.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
138.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301
138.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2361
138.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
138.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
138.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
138.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
138.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
138.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314
138.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
138.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
138.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318
138.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376
138.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
138.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
138.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
138.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
138.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
138.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
138.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
138.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
138.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
138.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
138.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
138.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
138.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235
138.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
138.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
138.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
138.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
138.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
138.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
138.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379
138.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
138.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
138.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
138.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
138.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376
138.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
138.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
138.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
138.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326
138.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
138.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
138.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
138.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365
138.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328
138.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
138.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328
138.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
138.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
138.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
138.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388
138.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
138.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
138.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
138.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
138.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389
138.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333
138.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
138.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
138.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
138.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399
138.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
138.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
138.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
138.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339
138.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397
138.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
138.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
138.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
138.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
138.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413
138.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
138.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399
138.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.24
138.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2369
138.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2431
138.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
138.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416
138.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416
138.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386
138.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443
138.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
138.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2423
138.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242
138.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387
138.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
138.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2384
138.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2421
138.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416
138.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
138.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437
138.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
138.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409
138.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401
138.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
139 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417
139.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
139.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391
139.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
139.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
139.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405
139.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
139.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382
139.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
139.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
139.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
139.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
139.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2369
139.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236
139.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
139.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
139.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
139.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
139.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
139.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
139.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
139.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315
139.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
139.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
139.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
139.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
139.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
139.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336
139.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327
139.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
139.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
139.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
139.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
139.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325
139.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
139.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
139.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294
139.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
139.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233
139.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
139.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
139.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
139.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
139.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2326
139.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
139.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
139.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283
139.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
139.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
139.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281
139.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333
139.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
139.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315
139.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
139.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
139.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
139.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269
139.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
139.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
139.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
139.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328
139.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2268
139.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
139.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
139.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
139.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
139.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261
139.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
139.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
139.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2262
139.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315
139.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
139.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
139.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282
139.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2257
139.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
139.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
139.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286
139.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
139.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
139.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23
139.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224
139.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
139.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274
139.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
139.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
139.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241
139.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
139.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
139.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
139.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
139.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
139.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
139.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274
139.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
139.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
139.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246
139.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
139.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281
139.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259
140 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
140.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
140.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
140.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
140.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259
140.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
140.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247
140.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
140.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
140.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226
140.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
140.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
140.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2297
140.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
140.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259
140.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
140.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
140.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
140.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277
140.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2258
140.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
140.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246
140.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
140.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
140.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2262
140.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
140.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252
140.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
140.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
140.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.227
140.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
140.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226
140.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
140.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229
140.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273
140.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321
140.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.226
140.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
140.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291
140.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
140.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
140.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.227
140.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
140.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
140.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286
140.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
140.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
140.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
140.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
140.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291
140.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
140.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282
140.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
140.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314
140.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
140.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349
140.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291
140.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
140.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324
140.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
140.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
140.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
140.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
140.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
140.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
140.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
140.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277
140.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
140.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
140.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
140.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
140.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
140.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
140.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
140.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
140.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
140.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294
140.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
140.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
140.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
140.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
140.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
140.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
140.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318
140.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
140.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
140.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
140.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
140.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
140.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301
140.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
140.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
140.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
140.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
140.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
140.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349
140.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
140.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336
140.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
140.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
141 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
141.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
141.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
141.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
141.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
141.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
141.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
141.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
141.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
141.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
141.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
141.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
141.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
141.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
141.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
141.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365
141.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
141.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
141.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
141.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
141.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238
141.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2321
141.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
141.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336
141.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377
141.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
141.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
141.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
141.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2381
141.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
141.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
141.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
141.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382
141.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
141.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
141.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339
141.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
141.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324
141.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379
141.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235
141.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
141.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
141.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
141.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378
141.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
141.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.239
141.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
141.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387
141.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
141.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235
141.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392
141.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
141.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387
141.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
141.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
141.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2395
141.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
141.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
141.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
141.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
141.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
141.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
141.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389
141.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
141.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
141.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2393
141.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
141.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388
141.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
141.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
141.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
141.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
141.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392
141.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362
141.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236
141.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403
141.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
141.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2402
141.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.237
141.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365
141.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405
141.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349
141.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407
141.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378
141.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
141.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415
141.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
141.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241
141.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2378
141.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372
141.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409
141.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2348
141.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403
141.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372
141.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
142 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412
142.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
142.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413
142.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
142.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382
142.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424
142.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
142.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427
142.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
142.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2395
142.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435
142.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
142.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243
142.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
142.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2392
142.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432
142.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
142.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433
142.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406
142.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2408
142.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448
142.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391
142.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245
142.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417
142.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415
142.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2455
142.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397
142.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456
142.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424
142.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424
142.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464
142.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406
142.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465
142.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433
142.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433
142.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471
142.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415
142.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472
142.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438
142.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438
142.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2476
142.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2418
142.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473
142.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437
142.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2437
142.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2474
142.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2416
142.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475
142.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2443
142.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445
142.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485
142.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243
142.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
142.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453
142.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452
142.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
142.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429
142.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485
142.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245
142.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451
142.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
142.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.243
142.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
142.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2455
142.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459
142.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
142.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2442
142.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
142.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466
142.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468
142.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
142.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448
142.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
142.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.247
142.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472
142.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
142.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452
142.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513
142.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248
142.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483
142.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252
142.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464
142.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
142.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
142.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249
142.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528
142.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471
142.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528
142.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492
142.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495
142.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531
142.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473
142.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
142.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493
142.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
142.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532
142.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477
142.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
142.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503
142.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507
143 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544
143.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
143.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543
143.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504
143.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
143.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539
143.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2482
143.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
143.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2508
143.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513
143.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
143.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2494
143.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552
143.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516
143.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
143.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555
143.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
143.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
143.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
143.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
143.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
143.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
143.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
143.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
143.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
143.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555
143.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499
143.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
143.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521
143.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
143.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
143.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2502
143.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561
143.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
143.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
143.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564
143.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
143.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573
143.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254
143.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
143.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583
143.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527
143.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2586
143.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
143.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
143.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
143.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
143.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
143.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546
143.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552
143.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2586
143.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
143.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587
143.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
143.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551
143.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
143.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
143.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587
143.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
143.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551
143.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583
143.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527
143.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
143.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545
143.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
143.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2581
143.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
143.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
143.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543
143.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
143.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
143.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527
143.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2585
143.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544
143.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
143.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258
143.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
143.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583
143.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543
143.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
143.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258
143.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521
143.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258
143.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254
143.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544
143.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2575
143.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
143.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2579
143.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539
143.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544
143.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576
143.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252
143.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2579
143.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
143.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545
143.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2577
143.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521
143.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2583
143.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545
143.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
144 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
144.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525
144.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
144.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254
144.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542
144.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573
144.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516
144.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573
144.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
144.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
144.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569
144.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515
144.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2575
144.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532
144.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
144.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256
144.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518
144.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2578
144.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523
144.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
144.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
144.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515
144.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2573
144.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
144.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
144.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2554
144.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
144.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567
144.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2514
144.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542
144.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
144.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504
144.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563
144.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
144.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532
144.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254
144.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
144.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
144.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504
144.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534
144.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2542
144.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
144.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2558
144.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2504
144.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534
144.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543
144.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
144.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564
144.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251
144.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527
144.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546
144.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
144.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2557
144.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499
144.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526
144.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2532
144.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
144.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546
144.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2491
144.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523
144.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533
144.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492
144.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2552
144.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507
144.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2527
144.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537
144.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
144.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553
144.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
144.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2523
144.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
144.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483
144.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
144.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248
144.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2507
144.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2512
144.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469
144.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526
144.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.247
144.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
144.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2505
144.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461
144.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517
144.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469
144.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
144.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492
144.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2449
144.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
144.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2454
144.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485
144.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492
144.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245
144.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
144.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452
144.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2482
144.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249
144.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448
144.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
144.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.245
144.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2481
145 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2488
145.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
145.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
145.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
145.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472
145.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477
145.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434
145.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495
145.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439
145.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2467
145.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2472
145.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2428
145.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2485
145.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427
145.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2458
145.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461
145.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2418
145.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477
145.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422
145.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452
145.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2458
145.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417
145.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2475
145.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417
145.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2446
145.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451
145.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241
145.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466
145.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409
145.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439
145.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445
145.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404
145.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2462
145.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407
145.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438
145.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2445
145.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2406
145.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2465
145.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409
145.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2438
145.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
145.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403
145.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.246
145.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2402
145.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434
145.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439
145.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397
145.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2456
145.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401
145.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435
145.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244
145.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2398
145.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2457
145.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399
145.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429
145.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2434
145.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
145.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2452
145.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2393
145.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424
145.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2426
145.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
145.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244
145.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2382
145.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412
145.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2415
145.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
145.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433
145.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
145.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2403
145.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2407
145.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
145.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2424
145.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
145.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.24
145.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405
145.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2365
145.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422
145.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
145.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
145.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399
145.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
145.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413
145.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
145.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2384
145.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388
145.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
145.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404
145.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
145.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379
145.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
145.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
145.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401
145.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
145.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238
145.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
145.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
145.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2404
145.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
145.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
146 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
146.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
146.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2385
146.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2325
146.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
146.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
146.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318
146.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377
146.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
146.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
146.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
146.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318
146.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377
146.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
146.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2351
146.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
146.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2315
146.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2372
146.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
146.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
146.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
146.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
146.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2362
146.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
146.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
146.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2344
146.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
146.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
146.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23
146.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
146.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
146.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291
146.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2346
146.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
146.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
146.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
146.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283
146.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
146.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286
146.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2319
146.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
146.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281
146.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
146.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
146.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
146.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314
146.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276
146.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2333
146.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276
146.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
146.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
146.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
146.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327
146.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
146.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
146.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
146.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
146.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
146.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
146.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
146.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
146.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2263
146.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
146.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261
146.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295
146.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
146.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2257
146.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
146.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2258
146.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
146.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
146.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2253
146.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
146.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
146.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288
146.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
146.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225
146.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2307
146.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
146.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
146.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286
146.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246
146.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
146.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252
146.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229
146.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2291
146.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
146.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
146.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
146.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
146.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
146.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248
146.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
146.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245
146.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
146.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
146.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
146.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
146.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241
146.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238
147.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295
147.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238
147.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273
147.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224
147.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2298
147.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.224
147.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277
147.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2238
147.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2295
147.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2239
147.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2277
147.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
147.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2244
147.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
147.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
147.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2273
147.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2234
147.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
147.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.223
147.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2267
147.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269
147.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2234
147.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
147.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2236
147.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276
147.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
147.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
147.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245
147.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2282
147.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283
147.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248
147.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
147.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2241
147.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2275
147.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
147.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2236
147.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293
147.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2237
147.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276
147.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2276
147.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2242
147.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23
147.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2243
147.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
147.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2279
147.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246
147.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
147.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2246
147.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
147.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
147.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
147.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
147.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225
147.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
147.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
147.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2249
147.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
147.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2248
147.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2286
147.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2283
147.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.225
147.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
147.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247
147.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
147.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281
147.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245
147.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2302
147.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2245
147.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
147.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2284
147.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2252
147.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
147.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
147.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
147.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2285
147.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2251
147.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
147.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2247
147.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2288
147.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2287
147.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
147.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
147.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
147.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2294
147.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
147.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2255
147.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
147.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2254
147.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293
147.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
147.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2256
147.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
147.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2253
147.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2293
148 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229
148.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2259
148.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
148.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2261
148.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2304
148.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2301
148.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2271
148.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2327
148.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2267
148.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
148.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.23
148.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2269
148.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324
148.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2266
148.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2308
148.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
148.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274
148.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233
148.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
148.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
148.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2309
148.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2278
148.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
148.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2272
148.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2313
148.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
148.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
148.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2336
148.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2274
148.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
148.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
148.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2281
148.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
148.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.228
148.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324
148.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.232
148.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.229
148.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2347
148.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2289
148.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
148.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2328
148.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2292
148.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
148.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2296
148.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.234
148.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2335
148.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
148.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2359
148.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2299
148.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
148.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2334
148.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2306
148.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
148.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2305
148.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2349
148.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
148.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2317
148.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
148.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2318
148.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2352
148.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
148.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2316
148.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2371
148.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314
148.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
148.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235
148.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
148.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2375
148.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2314
148.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2354
148.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2343
148.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2312
148.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
148.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2303
148.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2345
148.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
148.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2311
148.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
148.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.231
148.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2356
148.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.235
148.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2324
148.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.238
148.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2322
148.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367
148.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
148.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
148.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2383
148.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2323
148.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367
148.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2358
148.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233
148.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2386
148.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233
148.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2377
148.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2368
148.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2341
148.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2394
148.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2332
148.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
149 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
149.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
149.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391
149.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
149.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
149.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
149.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
149.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389
149.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2329
149.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2373
149.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
149.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2337
149.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2391
149.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2331
149.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
149.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2363
149.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2338
149.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.239
149.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.233
149.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376
149.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2367
149.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2342
149.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
149.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2339
149.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389
149.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379
149.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2357
149.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2412
149.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2353
149.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2399
149.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2387
149.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2364
149.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2414
149.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2355
149.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2401
149.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2389
149.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2366
149.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2419
149.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.236
149.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2409
149.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2397
149.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2376
149.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432
149.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2374
149.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2422
149.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.241
149.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2388
149.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244
149.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2379
149.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2429
149.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2417
149.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
149.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2451
149.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2396
149.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2447
149.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435
149.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2413
149.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2466
149.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2405
149.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453
149.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.244
149.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242
149.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473
149.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2414
149.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2463
149.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2448
149.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2427
149.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2479
149.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.242
149.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2471
149.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459
149.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2432
149.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493
149.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2435
149.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484
149.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2469
149.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2447
149.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2495
149.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2433
149.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248
149.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2464
149.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2444
149.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
149.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2439
149.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2492
149.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2478
149.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2459
149.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2512
149.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2453
149.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503
149.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.249
149.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2474
149.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
149.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461
149.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2511
149.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493
149.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473
149.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
149.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2461
149.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513
150 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2496
150.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2477
150.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528
150.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2468
150.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2518
150.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
150.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2484
150.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2533
150.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2473
150.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526
150.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
150.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2491
150.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
150.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2483
150.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535
150.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2517
150.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
150.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
150.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
150.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2536
150.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2516
150.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
150.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
150.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2487
150.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2539
150.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252
150.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503
150.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551
150.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2493
150.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2545
150.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2526
150.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251
150.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
150.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2499
150.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
150.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528
150.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2513
150.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
150.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2497
150.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2549
150.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
150.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515
150.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2564
150.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2506
150.44 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
150.45 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
150.46 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
150.47 | 60 | 19.9 | 61 | 10.257
150.48 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251
150.49 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563
150.5 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2543
150.51 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531
150.52 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258
150.53 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521
150.54 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576
150.55 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555
150.56 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
150.57 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2588
150.58 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2529
150.59 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
150.6 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2562
150.61 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
150.62 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597
150.63 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
150.64 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2591
150.65 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567
150.66 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553
150.67 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2596
150.68 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2534
150.69 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2587
150.7 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563
150.71 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2551
150.72 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2597
150.73 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537
150.74 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2593
150.75 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569
150.76 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2557
150.77 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2601
150.78 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
150.79 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2592
150.8 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2566
150.81 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2555
150.82 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2598
150.83 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537
150.84 | 60 | 19.9 | 61 | 10.259
150.85 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561
150.86 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2547
150.87 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2588
150.88 | 60 | 19.9 | 61 | 10.253
150.89 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
150.9 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2556
150.91 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2546
150.92 | 60 | 19.9 | 61 | 10.259
150.93 | 60 | 19.9 | 61 | 10.253
150.94 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
150.95 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2553
150.96 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
150.97 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2582
150.98 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2521
150.99 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2576
151 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
151.01 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2541
151.02 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2584
151.03 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2524
151.04 | 60 | 19.9 | 61 | 10.258
151.05 | 60 | 19.9 | 61 | 10.255
151.06 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2538
151.07 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2578
151.08 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2515
151.09 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2567
151.1 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535
151.11 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525
151.12 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2566
151.13 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2505
151.14 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2559
151.15 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2528
151.16 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2519
151.17 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256
151.18 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
151.19 | 60 | 19.9 | 61 | 10.256
151.2 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531
151.21 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2525
151.22 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2569
151.23 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2509
151.24 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2563
151.25 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2531
151.26 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2522
151.27 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2561
151.28 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
151.29 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2554
151.3 | 60 | 19.9 | 61 | 10.252
151.31 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251
151.32 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2548
151.33 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2489
151.34 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2544
151.35 | 60 | 19.9 | 61 | 10.251
151.36 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2501
151.37 | 60 | 19.9 | 61 | 10.254
151.38 | 60 | 19.9 | 61 | 10.248
151.39 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2535
151.4 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2503
151.41 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2498
151.42 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2537
151.43 | 60 | 19.9 | 61 | 10.2478
151.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2535
151.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503
151.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2496
151.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2534
151.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2476
151.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2534
151.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503
151.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501
151.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2542
151.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2484
151.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2541
151.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507
151.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2502
151.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.254
151.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479
151.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2539
151.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2508
151.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507
151.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2546
151.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489
151.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548
151.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2513
151.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251
151.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548
151.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489
151.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548
151.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2513
151.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251
151.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2548
151.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2488
151.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2546
151.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.251
151.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507
151.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2542
151.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483
151.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2543
151.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2508
151.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2507
151.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2543
151.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2484
151.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2541
151.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2504
151.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2504
151.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2539
151.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479
151.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2537
151.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501
151.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501
151.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2536
151.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2479
151.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2538
151.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.25
151.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2499
151.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2533
151.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2475
151.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2532
152 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495
152.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495
152.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2527
152.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2467
152.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2522
152.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483
152.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483
152.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2516
152.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458
152.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2518
152.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2482
152.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2483
152.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2516
152.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458
152.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2515
152.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2473
152.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2473
152.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503
152.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2444
152.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2503
152.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2465
152.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2468
152.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.25
152.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2443
152.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2501
152.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.246
152.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2462
152.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2494
152.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2436
152.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2495
152.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2455
152.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.246
152.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2491
152.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2433
152.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2492
152.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2453
152.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2458
152.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2489
152.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2432
152.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.249
152.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2447
152.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2449
152.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2475
152.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2417
152.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2471
152.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2413
152.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.238
152.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2349
152.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2221
152.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2197
152.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.2066
152.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1972
152.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1894
152.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1724
152.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1664
152.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1501
152.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1386
152.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1295
152.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.112
152.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.1062
152.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0904
152.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0795
152.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0709
152.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0542
152.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0491
152.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.0341
152.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.024
152.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 10.016
152.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9998
152.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9947
152.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9794
152.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9689
152.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9601
152.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9427
152.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9366
152.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9201
152.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9091
152.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.9001
152.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8829
152.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8775
152.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.862
152.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8517
152.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.843
152.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8264
152.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8213
152.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.8057
152.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7956
152.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7874
152.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7713
152.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7667
152.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7518
152.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7425
152.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7348
152.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7191
152.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7152
152.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.7009
152.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6921
152.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6849
152.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6703
152.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.667
153 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6532
153.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.645
153.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6383
153.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6238
153.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6206
153.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.6067
153.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5986
153.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5917
153.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5771
153.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5738
153.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.56
153.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.552
153.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5451
153.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5308
153.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5279
153.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5143
153.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5066
153.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.5002
153.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4864
153.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4838
153.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4708
153.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4638
153.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4577
153.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4442
153.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.442
153.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4293
153.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4224
153.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4166
153.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4037
153.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.4023
153.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3898
153.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3835
153.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3782
153.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3656
153.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3643
153.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3521
153.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3464
153.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3414
153.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3291
153.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3283
153.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3168
153.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3117
153.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.3069
153.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2951
153.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2946
153.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2832
153.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2783
153.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2739
153.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2625
153.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2623
153.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2512
153.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2468
153.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2426
153.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2314
153.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2312
153.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2204
153.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2162
153.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2125
153.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.2024
153.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.204
153.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1951
153.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1931
153.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1913
153.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1829
153.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1853
153.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1767
153.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.175
153.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1734
153.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1652
153.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.168
153.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1599
153.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1586
153.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1572
153.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1492
153.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1523
153.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1444
153.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1433
153.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1419
153.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1336
153.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1357
153.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1265
153.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1239
153.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1212
153.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1117
153.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1131
153.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1032
153.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.1004
153.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0972
153.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0877
153.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0892
153.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0795
153.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0769
153.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0738
153.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0643
153.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0656
153.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0558
153.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0534
153.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0506
153.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0417
153.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0438
154 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0348
154.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.033
154.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0305
154.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0216
154.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0235
154.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0141
154.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0122
154.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0096
154.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0008
154.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 9.0029
154.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9938
154.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.992
154.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9893
154.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9806
154.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9826
154.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9737
154.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9721
154.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9696
154.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9614
154.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9639
154.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9553
154.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9541
154.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9518
154.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9436
154.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9459
154.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9368
154.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9356
154.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9333
154.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9252
154.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9279
154.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9193
154.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9183
154.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9161
154.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9083
154.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.911
154.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9022
154.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.9013
154.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8991
154.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8911
154.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8939
154.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8854
154.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.885
154.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8831
154.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8754
154.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8785
154.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8702
154.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8699
154.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8681
154.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8608
154.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.864
154.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8559
154.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8556
154.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8538
154.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8466
154.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8498
154.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8416
154.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8416
154.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.84
154.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8329
154.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8364
154.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8284
154.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8283
154.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8266
154.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8197
154.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8234
154.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8154
154.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8156
154.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.814
154.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8073
154.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8109
154.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8032
154.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8037
154.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.8024
154.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7958
154.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7996
154.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.792
154.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7928
154.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7918
154.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7857
154.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7898
154.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7824
154.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7832
154.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.782
154.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7758
154.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7795
154.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.772
154.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7728
154.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7716
154.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7655
154.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7697
154.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7625
154.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7635
154.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7623
154.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7562
154.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7606
154.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7533
154.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7543
154.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7532
154.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7471
154.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7511
155 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7434
155.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7444
155.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7432
155.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.737
155.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7411
155.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7338
155.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7353
155.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7343
155.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7285
155.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.733
155.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7259
155.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7273
155.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7264
155.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7208
155.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7253
155.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7182
155.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7198
155.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7189
155.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7134
155.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7178
155.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7107
155.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7124
155.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7111
155.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7053
155.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7095
155.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7022
155.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7036
155.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7027
155.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6976
155.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.7023
155.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6954
155.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6972
155.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6962
155.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6909
155.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6955
155.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6888
155.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6909
155.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6902
155.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6852
155.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.69
155.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6831
155.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6849
155.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.684
155.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6789
155.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6832
155.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6761
155.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6781
155.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6773
155.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6723
155.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6768
155.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6697
155.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6717
155.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6705
155.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6653
155.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.67
155.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6631
155.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6653
155.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6645
155.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6595
155.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6643
155.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6573
155.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6596
155.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6587
155.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6538
155.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6587
155.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.652
155.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6545
155.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6537
155.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6491
155.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6542
155.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6474
155.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6497
155.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6488
155.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6439
155.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6487
155.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.642
155.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6445
155.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6435
155.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.639
155.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6438
155.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6372
155.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6396
155.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6387
155.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6342
155.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6392
155.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6326
155.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.635
155.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6341
155.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296
155.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6343
155.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
155.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301
155.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292
155.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
155.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
155.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
155.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
155.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
155.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
155.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
156 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
156.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
156.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
156.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
156.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
156.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
156.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
156.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
156.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
156.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
156.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
156.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
156.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
156.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
156.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
156.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
156.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
156.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
156.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6063
156.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
156.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6048
156.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
156.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
156.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025
156.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
156.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6015
156.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605
156.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045
156.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008
156.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6063
156.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001
156.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032
156.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024
156.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983
156.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603
156.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964
156.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995
156.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
156.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5948
156.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6
156.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
156.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971
156.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5963
156.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926
156.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598
156.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5919
156.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952
156.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946
156.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.591
156.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5962
156.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59
156.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5933
156.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927
156.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589
156.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5943
156.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882
156.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5916
156.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909
156.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873
156.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925
156.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864
156.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896
156.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888
156.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.585
156.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904
156.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5841
156.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878
156.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873
156.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5838
156.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893
156.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5832
156.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587
156.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864
156.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5828
156.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883
156.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5822
156.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859
156.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853
156.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818
156.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5872
156.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.581
156.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847
156.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842
156.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5806
156.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5862
156.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5802
156.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5841
156.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5836
156.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5804
156.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859
156.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799
156.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5834
156.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5827
156.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5792
156.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5844
156.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5783
156.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818
156.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.581
156.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774
156.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5826
157 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766
157.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5803
157.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796
157.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5762
157.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5817
157.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5757
157.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796
157.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.579
157.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758
157.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5811
157.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5749
157.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5786
157.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5778
157.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5745
157.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799
157.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.574
157.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779
157.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774
157.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5743
157.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.58
157.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5739
157.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5777
157.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5769
157.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737
157.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5791
157.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.573
157.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.577
157.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766
157.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5734
157.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5789
157.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5728
157.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5767
157.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758
157.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5726
157.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5783
157.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5723
157.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5763
157.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5754
157.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5721
157.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5774
157.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5711
157.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.575
157.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5742
157.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.571
157.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5766
157.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5705
157.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5742
157.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5733
157.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5701
157.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755
157.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5694
157.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5731
157.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722
157.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5691
157.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5743
157.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5683
157.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5723
157.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5715
157.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5684
157.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5739
157.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5681
157.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722
157.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5713
157.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5682
157.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737
157.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5677
157.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5717
157.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5709
157.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5679
157.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5734
157.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5673
157.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5713
157.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5707
157.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5677
157.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737
157.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5682
157.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5729
157.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5726
157.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.57
157.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5758
157.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.57
157.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5752
157.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5736
157.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5717
157.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5759
157.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5703
157.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755
157.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5728
157.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722
157.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5769
157.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5707
157.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5764
157.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5737
157.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5733
157.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779
157.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5722
157.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.578
157.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5752
157.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5746
157.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5787
158 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5727
158.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5786
158.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.576
158.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5755
158.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799
158.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5745
158.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5804
158.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5776
158.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5772
158.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5816
158.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5759
158.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5815
158.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5784
158.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5779
158.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5819
158.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5763
158.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5821
158.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5794
158.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.579
158.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5833
158.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5776
158.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5831
158.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5802
158.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5799
158.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5843
158.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5788
158.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5846
158.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5818
158.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5814
158.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5856
158.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5796
158.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853
158.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5825
158.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5825
158.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587
158.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5816
158.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5876
158.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5848
158.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847
158.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891
158.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5834
158.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891
158.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.586
158.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5858
158.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59
158.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842
158.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901
158.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5872
158.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869
158.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.591
158.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5853
158.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911
158.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5881
158.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878
158.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.592
158.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864
158.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923
158.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891
158.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888
158.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927
158.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.587
158.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928
158.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911
158.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897
158.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
158.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882
158.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
158.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908
158.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906
158.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5945
158.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5888
158.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5944
158.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5912
158.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5911
158.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952
158.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897
158.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957
158.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928
158.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927
158.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5967
158.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5912
158.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.597
158.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5939
158.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
158.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5982
158.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927
158.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
158.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957
158.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956
158.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995
158.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
158.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997
158.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
158.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964
158.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6003
158.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947
158.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007
158.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975
158.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974
158.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014
159 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5958
159.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017
159.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5986
159.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5989
159.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6031
159.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598
159.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038
159.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008
159.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.601
159.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6052
159.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998
159.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6058
159.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026
159.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603
159.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
159.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017
159.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
159.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042
159.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041
159.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
159.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6021
159.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
159.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047
159.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605
159.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
159.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041
159.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
159.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
159.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
159.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
159.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.606
159.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
159.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
159.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
159.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
159.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071
159.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
159.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
159.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
159.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
159.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
159.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
159.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
159.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
159.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
159.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
159.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
159.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
159.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
159.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
159.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
159.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
159.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
159.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
159.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
159.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
159.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
159.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
159.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
159.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
159.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
159.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
159.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
159.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
159.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
159.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
159.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
159.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
159.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
159.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
159.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
159.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
159.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
159.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
159.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
159.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
159.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
159.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
159.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
159.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
159.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
159.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
159.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
159.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
159.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
159.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
159.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
159.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
159.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
159.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
159.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
159.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
159.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
159.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
159.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
159.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
159.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
159.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
159.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
159.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
160 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
160.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
160.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
160.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
160.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
160.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
160.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
160.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
160.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
160.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
160.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
160.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
160.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
160.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
160.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
160.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
160.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
160.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
160.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
160.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
160.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
160.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
160.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
160.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
160.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
160.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
160.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
160.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
160.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
160.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
160.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
160.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
160.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
160.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
160.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254
160.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
160.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
160.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
160.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
160.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254
160.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
160.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254
160.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
160.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
160.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
160.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
160.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
160.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
160.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
160.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
160.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
160.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
160.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
160.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
160.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
160.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
160.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
160.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
160.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
160.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
160.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
160.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
160.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
160.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
160.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
160.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
160.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
160.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
160.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
160.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
160.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
160.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
160.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
160.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
160.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
160.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
160.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
160.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
160.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
160.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
160.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
160.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
160.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
160.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
160.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
160.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
160.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
160.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
160.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
160.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
160.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
160.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
160.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
160.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
160.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
160.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
160.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
160.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
160.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
160.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
161 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
161.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
161.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
161.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
161.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
161.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
161.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
161.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
161.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
161.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
161.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
161.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
161.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
161.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
161.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
161.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
161.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
161.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
161.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
161.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
161.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
161.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
161.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
161.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
161.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
161.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
161.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
161.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
161.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
161.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
161.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
161.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
161.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
161.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
161.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
161.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
161.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
161.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
161.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
161.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
161.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
161.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
161.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
161.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
161.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
161.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
161.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
161.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
161.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
161.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
161.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
161.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
161.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
161.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
161.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
161.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
161.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
161.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
161.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
161.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
161.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
161.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
161.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
161.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
161.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
161.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
161.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
161.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
161.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
161.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
161.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
161.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
161.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
161.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
161.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
161.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
161.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
161.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
161.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
161.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
161.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
161.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
161.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
161.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
161.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
161.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
161.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
161.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
161.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
161.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
161.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
161.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
161.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
161.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
161.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
161.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
161.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
161.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
161.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
161.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
162 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
162.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
162.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
162.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
162.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
162.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
162.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
162.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
162.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
162.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
162.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
162.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
162.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
162.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
162.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
162.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
162.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
162.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
162.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
162.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
162.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
162.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
162.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
162.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
162.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
162.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
162.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
162.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
162.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
162.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
162.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
162.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
162.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
162.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
162.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
162.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071
162.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
162.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
162.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
162.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
162.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
162.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
162.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
162.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
162.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
162.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
162.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
162.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
162.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
162.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
162.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
162.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
162.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
162.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
162.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
162.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
162.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
162.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
162.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
162.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
162.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
162.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
162.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
162.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
162.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
162.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6062
162.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
162.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
162.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
162.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
162.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
162.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
162.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
162.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
162.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
162.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
162.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
162.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
162.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
162.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
162.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
162.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
162.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
162.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
162.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
162.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
162.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
162.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
162.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
162.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
162.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
162.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
162.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
162.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
162.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
162.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
162.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
162.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
162.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
162.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
163 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
163.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
163.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
163.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
163.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
163.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
163.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
163.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
163.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
163.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
163.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
163.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
163.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
163.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
163.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
163.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
163.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
163.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
163.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
163.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
163.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
163.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
163.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
163.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
163.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
163.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
163.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
163.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
163.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
163.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
163.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
163.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
163.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
163.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
163.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
163.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
163.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
163.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
163.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
163.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
163.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
163.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
163.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
163.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
163.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
163.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
163.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
163.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
163.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
163.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
163.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
163.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
163.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
163.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
163.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
163.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
163.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
163.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
163.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
163.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
163.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
163.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
163.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
163.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
163.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
163.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
163.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
163.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
163.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
163.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
163.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
163.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
163.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
163.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
163.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
163.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
163.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
163.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
163.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
163.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
163.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
163.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
163.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
163.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
163.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
163.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
163.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
163.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
163.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
163.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
163.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
163.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
163.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
163.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
163.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
163.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
163.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
163.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
163.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
163.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
164 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
164.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
164.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
164.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
164.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
164.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
164.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
164.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
164.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
164.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
164.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
164.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
164.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
164.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
164.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
164.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
164.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
164.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
164.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
164.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
164.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
164.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
164.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
164.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
164.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
164.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
164.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
164.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
164.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
164.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
164.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
164.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
164.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
164.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
164.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
164.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
164.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
164.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
164.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
164.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
164.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
164.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
164.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
164.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
164.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
164.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
164.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
164.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
164.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
164.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
164.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
164.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
164.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
164.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
164.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
164.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
164.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
164.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
164.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
164.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
164.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
164.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
164.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
164.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
164.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
164.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
164.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
164.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
164.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
164.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
164.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
164.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
164.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
164.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266
164.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
164.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
164.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289
164.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
164.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
164.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
164.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
164.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
164.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
164.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
164.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286
164.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
164.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299
164.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
164.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
164.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
164.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
164.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63
164.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
164.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
164.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
164.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
164.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306
164.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
164.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
164.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
165 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
165.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308
165.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
165.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282
165.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292
165.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
165.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306
165.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
165.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
165.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288
165.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
165.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305
165.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
165.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
165.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284
165.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
165.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6294
165.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
165.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
165.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
165.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
165.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289
165.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
165.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
165.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
165.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
165.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289
165.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
165.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
165.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
165.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
165.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
165.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
165.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
165.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
165.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
165.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
165.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
165.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
165.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
165.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
165.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
165.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
165.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
165.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
165.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
165.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265
165.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
165.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
165.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
165.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
165.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
165.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
165.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
165.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
165.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
165.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
165.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
165.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
165.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
165.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
165.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
165.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
165.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
165.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
165.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
165.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
165.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
165.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
165.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
165.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
165.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
165.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
165.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
165.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
165.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
165.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
165.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182
165.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
165.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
165.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
165.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
165.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
165.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
165.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
165.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
165.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
165.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
165.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
165.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
165.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
165.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
165.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
165.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
165.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
165.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
165.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
165.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
165.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
165.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
166 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
166.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
166.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
166.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
166.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
166.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
166.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
166.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
166.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
166.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
166.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
166.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
166.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
166.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
166.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
166.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
166.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
166.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
166.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
166.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
166.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
166.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
166.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
166.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
166.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
166.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
166.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
166.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
166.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
166.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
166.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
166.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
166.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
166.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
166.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
166.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
166.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
166.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
166.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
166.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
166.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
166.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
166.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
166.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
166.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
166.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
166.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
166.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
166.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
166.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
166.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
166.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
166.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
166.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
166.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
166.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
166.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
166.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
166.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
166.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
166.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
166.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
166.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
166.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
166.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
166.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
166.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
166.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
166.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
166.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
166.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
166.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
166.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
166.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
166.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
166.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
166.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
166.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
166.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
166.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
166.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
166.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
166.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
166.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
166.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
166.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
166.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
166.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
166.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
166.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
166.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
166.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
166.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
166.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
166.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
166.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
166.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
166.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
166.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
166.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
167 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
167.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
167.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
167.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
167.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
167.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068
167.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
167.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
167.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
167.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
167.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
167.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
167.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
167.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
167.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
167.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061
167.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
167.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
167.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
167.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
167.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
167.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
167.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
167.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
167.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
167.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
167.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
167.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
167.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
167.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
167.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
167.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
167.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
167.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
167.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
167.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
167.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
167.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
167.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
167.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
167.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
167.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
167.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
167.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
167.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
167.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
167.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
167.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
167.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
167.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
167.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
167.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
167.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
167.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
167.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
167.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
167.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
167.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
167.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
167.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
167.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
167.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
167.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
167.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
167.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
167.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
167.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
167.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
167.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
167.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
167.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
167.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
167.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
167.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
167.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
167.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068
167.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
167.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
167.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
167.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
167.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
167.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
167.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
167.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
167.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
167.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
167.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
167.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
167.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
167.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
167.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
167.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
167.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
167.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
167.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
167.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
167.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
167.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
167.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
167.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
168 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
168.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
168.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
168.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
168.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
168.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
168.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
168.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
168.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
168.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
168.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
168.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
168.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
168.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
168.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
168.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071
168.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
168.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
168.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
168.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
168.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
168.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
168.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
168.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
168.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
168.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
168.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
168.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
168.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
168.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
168.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
168.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
168.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
168.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
168.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
168.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
168.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
168.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
168.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
168.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
168.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
168.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
168.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
168.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
168.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
168.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
168.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
168.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
168.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
168.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
168.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
168.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
168.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
168.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
168.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
168.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
168.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
168.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
168.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
168.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
168.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
168.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
168.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
168.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
168.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
168.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
168.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
168.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
168.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
168.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
168.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
168.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
168.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
168.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
168.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
168.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
168.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
168.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
168.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
168.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
168.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
168.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
168.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
168.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
168.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
168.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
168.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
168.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
168.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
168.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
168.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
168.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
168.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
168.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
168.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
168.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
168.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
168.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
168.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
168.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
169 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
169.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
169.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
169.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
169.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
169.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
169.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
169.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
169.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
169.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
169.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
169.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
169.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
169.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
169.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
169.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
169.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
169.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
169.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
169.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
169.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
169.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
169.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
169.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
169.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
169.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
169.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265
169.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
169.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
169.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
169.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
169.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
169.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
169.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
169.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
169.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
169.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
169.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
169.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254
169.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
169.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
169.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285
169.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
169.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
169.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
169.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
169.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
169.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
169.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
169.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281
169.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
169.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
169.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
169.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
169.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
169.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
169.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
169.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
169.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
169.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
169.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
169.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295
169.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
169.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
169.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288
169.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
169.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6302
169.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
169.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
169.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296
169.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
169.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6309
169.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
169.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
169.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292
169.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
169.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63
169.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
169.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
169.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286
169.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
169.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296
169.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
169.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
169.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
169.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
169.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
169.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
169.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
169.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
169.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
169.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
169.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
169.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
169.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
169.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
169.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
169.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
169.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
169.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
170 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
170.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286
170.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
170.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252
170.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
170.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
170.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
170.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
170.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
170.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
170.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
170.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284
170.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
170.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
170.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
170.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
170.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
170.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
170.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
170.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
170.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
170.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
170.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
170.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
170.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
170.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
170.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
170.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
170.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
170.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262
170.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
170.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
170.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
170.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
170.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
170.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
170.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
170.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
170.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
170.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
170.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
170.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
170.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
170.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
170.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
170.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
170.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
170.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
170.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
170.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
170.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
170.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
170.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
170.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
170.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252
170.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
170.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262
170.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
170.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
170.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
170.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
170.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
170.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
170.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
170.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
170.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
170.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
170.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
170.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
170.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
170.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
170.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
170.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
170.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
170.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
170.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
170.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
170.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
170.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
170.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
170.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
170.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255
170.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
170.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
170.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
170.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
170.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
170.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
170.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
170.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
170.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
170.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
170.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
170.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
170.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
170.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
170.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
170.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
170.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
170.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
171 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
171.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
171.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
171.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
171.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
171.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
171.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
171.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
171.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
171.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
171.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
171.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
171.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
171.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
171.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
171.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
171.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
171.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
171.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
171.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
171.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
171.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
171.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
171.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
171.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
171.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
171.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
171.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
171.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
171.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
171.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
171.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
171.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
171.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
171.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
171.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
171.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
171.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
171.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
171.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
171.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
171.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
171.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
171.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
171.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
171.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
171.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
171.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
171.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
171.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
171.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
171.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
171.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
171.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
171.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
171.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
171.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
171.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
171.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
171.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
171.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
171.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
171.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
171.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
171.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
171.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
171.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
171.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
171.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
171.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
171.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
171.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
171.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
171.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
171.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
171.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
171.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
171.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
171.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
171.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
171.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
171.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
171.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
171.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
171.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
171.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
171.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
171.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
171.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
171.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
171.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
171.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
171.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
171.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
171.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
171.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
171.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
171.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
171.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
171.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
172 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
172.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
172.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
172.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
172.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
172.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
172.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
172.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
172.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
172.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
172.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
172.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
172.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
172.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
172.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
172.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
172.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
172.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
172.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068
172.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
172.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
172.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
172.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
172.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6065
172.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
172.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
172.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
172.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
172.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
172.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
172.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
172.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
172.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
172.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
172.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
172.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
172.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
172.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
172.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
172.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
172.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
172.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
172.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
172.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
172.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
172.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
172.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
172.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
172.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
172.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
172.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
172.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
172.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
172.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
172.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
172.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
172.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
172.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
172.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
172.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
172.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
172.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
172.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
172.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
172.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
172.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
172.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
172.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
172.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
172.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
172.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
172.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
172.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
172.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
172.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
172.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
172.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
172.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
172.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
172.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
172.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
172.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
172.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
172.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
172.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
172.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
172.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
172.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
172.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
172.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
172.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
172.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
172.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
172.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
172.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
173 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
173.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
173.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
173.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
173.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
173.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
173.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
173.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
173.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
173.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
173.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
173.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
173.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
173.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
173.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
173.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
173.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
173.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
173.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
173.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
173.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
173.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
173.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
173.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
173.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
173.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
173.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
173.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
173.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
173.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
173.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
173.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
173.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
173.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
173.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
173.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
173.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
173.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
173.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
173.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
173.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
173.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
173.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
173.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
173.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6165
173.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
173.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
173.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
173.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
173.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
173.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
173.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
173.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
173.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
173.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
173.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
173.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
173.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
173.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
173.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
173.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
173.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
173.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
173.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
173.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
173.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
173.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
173.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
173.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
173.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
173.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
173.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
173.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
173.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
173.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
173.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
173.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
173.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
173.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
173.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
173.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
173.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
173.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
173.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
173.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
173.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
173.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255
173.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
173.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
173.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
173.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
173.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
173.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
173.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
173.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
173.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
173.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266
173.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
173.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
173.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
174 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
174.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
174.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
174.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
174.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
174.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
174.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
174.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
174.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
174.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
174.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
174.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
174.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
174.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
174.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
174.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
174.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
174.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
174.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
174.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281
174.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
174.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295
174.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
174.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
174.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
174.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
174.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308
174.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
174.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
174.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
174.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
174.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316
174.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262
174.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
174.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299
174.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
174.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.632
174.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
174.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63
174.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631
174.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
174.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328
174.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
174.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304
174.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316
174.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
174.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6335
174.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628
174.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306
174.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314
174.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
174.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328
174.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
174.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
174.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6307
174.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
174.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.633
174.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
174.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305
174.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314
174.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
174.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329
174.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
174.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6302
174.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311
174.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
174.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6331
174.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
174.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304
174.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311
174.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266
174.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6326
174.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
174.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
174.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316
174.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
174.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6323
174.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
174.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
174.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
174.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
174.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311
174.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
174.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285
174.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6294
174.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252
174.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6312
174.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
174.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6283
174.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291
174.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
174.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301
174.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
174.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
174.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
174.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
174.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
174.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
174.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
174.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
175 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
175.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
175.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
175.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
175.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628
175.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
175.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296
175.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
175.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
175.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
175.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
175.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289
175.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
175.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
175.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
175.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
175.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
175.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
175.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
175.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265
175.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
175.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
175.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
175.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
175.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
175.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
175.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
175.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
175.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
175.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
175.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
175.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6266
175.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
175.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
175.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
175.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
175.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
175.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
175.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
175.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
175.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
175.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
175.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
175.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
175.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
175.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
175.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
175.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
175.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
175.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
175.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
175.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
175.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
175.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
175.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
175.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
175.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
175.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
175.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
175.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
175.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182
175.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
175.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
175.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
175.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
175.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
175.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
175.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
175.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
175.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
175.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
175.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
175.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
175.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
175.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
175.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
175.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
175.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
175.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
175.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
175.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
175.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
175.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
175.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
175.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
175.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
175.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
175.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
175.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6185
175.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
175.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
175.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
175.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6148
175.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
175.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
175.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
175.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
175.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
175.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
175.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
176 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
176.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.619
176.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
176.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
176.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
176.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
176.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
176.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
176.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
176.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
176.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
176.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
176.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
176.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
176.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
176.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
176.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
176.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
176.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
176.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
176.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
176.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
176.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
176.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
176.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
176.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
176.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
176.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
176.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
176.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
176.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
176.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
176.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
176.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
176.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
176.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
176.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
176.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
176.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
176.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
176.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
176.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
176.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
176.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
176.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
176.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
176.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
176.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
176.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
176.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
176.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
176.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
176.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
176.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
176.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
176.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
176.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
176.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
176.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
176.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
176.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
176.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
176.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
176.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
176.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
176.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
176.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
176.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
176.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
176.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
176.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
176.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
176.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
176.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
176.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
176.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
176.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
176.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
176.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
176.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
176.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
176.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
176.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
176.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
176.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
176.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
176.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
176.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
176.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
176.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
176.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
176.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
176.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
176.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
176.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
176.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6078
176.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
176.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
176.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
176.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6114
177 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
177.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
177.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
177.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
177.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
177.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
177.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
177.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
177.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
177.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
177.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
177.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
177.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
177.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
177.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
177.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
177.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
177.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071
177.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
177.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
177.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
177.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
177.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
177.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
177.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6103
177.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
177.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
177.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
177.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
177.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
177.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
177.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
177.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
177.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
177.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
177.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
177.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
177.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
177.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
177.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
177.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
177.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
177.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
177.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
177.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
177.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
177.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
177.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
177.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
177.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
177.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
177.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
177.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
177.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
177.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
177.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
177.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
177.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
177.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
177.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
177.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
177.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
177.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
177.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
177.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
177.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
177.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
177.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
177.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
177.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
177.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
177.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
177.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
177.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
177.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
177.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
177.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
177.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
177.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
177.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
177.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
177.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
177.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
177.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
177.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
177.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
177.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
177.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
177.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
177.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
178 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
178.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
178.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
178.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
178.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
178.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
178.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
178.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
178.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
178.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
178.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
178.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6156
178.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
178.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
178.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
178.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
178.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6171
178.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6113
178.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
178.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
178.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
178.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
178.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
178.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
178.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
178.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
178.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
178.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
178.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
178.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
178.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
178.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
178.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
178.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
178.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
178.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
178.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
178.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
178.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
178.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
178.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
178.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
178.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
178.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
178.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
178.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
178.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
178.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
178.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
178.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
178.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
178.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
178.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
178.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
178.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
178.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
178.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
178.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
178.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
178.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
178.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
178.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
178.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
178.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
178.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
178.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
178.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6264
178.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
178.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6251
178.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
178.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
178.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
178.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
178.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255
178.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
178.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
178.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
178.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
178.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
178.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
178.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
178.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
178.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6221
178.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
178.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
178.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
178.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291
178.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
178.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
178.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
178.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
178.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303
178.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
178.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
178.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
178.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
178.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301
178.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.624
178.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282
178.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
179 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
179.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63
179.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
179.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
179.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
179.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255
179.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6311
179.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252
179.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
179.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6288
179.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262
179.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6316
179.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
179.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303
179.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
179.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
179.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.632
179.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
179.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6305
179.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6292
179.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
179.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6322
179.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
179.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631
179.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299
179.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
179.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6328
179.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
179.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6314
179.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301
179.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
179.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.633
179.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6271
179.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6317
179.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6304
179.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282
179.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6334
179.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
179.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6321
179.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6307
179.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284
179.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6335
179.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
179.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6319
179.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303
179.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
179.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329
179.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
179.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6315
179.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6299
179.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
179.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6329
179.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
179.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6315
179.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.63
179.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
179.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6323
179.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
179.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6303
179.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6285
179.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
179.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.631
179.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
179.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6297
179.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6279
179.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
179.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6308
179.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6245
179.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6293
179.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
179.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6256
179.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306
179.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
179.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.629
179.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6272
179.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
179.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6298
179.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
179.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284
179.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265
179.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
179.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295
179.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
179.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6277
179.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
179.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
179.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6284
179.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6222
179.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6269
179.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
179.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
179.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628
179.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
179.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6268
179.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
179.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6229
179.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
179.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
179.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
179.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
180 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
180.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
180.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
180.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
180.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
180.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
180.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
180.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
180.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
180.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
180.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
180.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
180.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
180.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
180.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
180.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
180.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
180.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
180.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
180.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
180.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6197
180.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6244
180.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
180.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
180.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
180.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
180.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6236
180.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
180.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
180.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
180.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
180.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
180.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
180.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
180.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
180.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
180.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
180.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
180.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
180.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
180.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
180.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
180.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
180.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6211
180.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
180.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
180.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
180.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
180.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6199
180.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
180.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
180.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
180.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
180.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
180.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
180.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
180.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
180.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
180.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
180.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
180.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
180.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6187
180.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
180.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
180.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
180.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
180.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
180.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
180.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
180.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
180.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
180.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
180.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6117
180.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
180.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
180.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
180.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6174
180.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
180.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
180.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
180.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
180.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
180.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
180.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
180.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
180.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
180.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
180.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6109
180.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
180.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
180.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
180.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6167
180.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
180.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
180.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
180.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
180.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
180.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
180.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
180.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6125
181 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6116
181.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6159
181.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
181.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
181.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
181.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
181.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
181.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
181.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
181.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
181.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
181.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
181.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
181.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
181.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6108
181.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
181.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
181.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
181.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
181.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
181.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
181.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
181.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
181.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
181.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6101
181.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
181.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
181.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
181.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6122
181.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
181.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
181.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
181.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
181.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
181.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
181.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
181.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
181.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
181.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
181.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
181.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
181.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6137
181.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
181.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6136
181.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6104
181.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
181.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
181.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
181.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
181.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
181.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
181.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
181.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
181.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
181.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
181.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
181.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
181.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
181.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
181.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
181.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6092
181.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
181.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
181.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
181.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6086
181.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
181.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
181.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6051
181.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6106
181.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
181.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
181.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6102
181.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042
181.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6097
181.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061
181.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6057
181.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
181.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038
181.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
181.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6053
181.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605
181.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6087
181.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026
181.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6082
181.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045
181.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.604
181.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
181.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6015
181.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
181.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6036
181.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6033
181.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6069
181.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6009
181.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
181.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026
181.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6023
181.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6055
181.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5993
181.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6049
181.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011
182 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007
182.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041
182.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5982
182.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038
182.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6
182.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998
182.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6031
182.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971
182.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025
182.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
182.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5985
182.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6018
182.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5957
182.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011
182.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.597
182.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
182.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5999
182.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5941
182.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997
182.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
182.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
182.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994
182.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5937
182.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994
182.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955
182.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952
182.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983
182.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5924
182.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.598
182.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942
182.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942
182.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975
182.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5917
182.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5973
182.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5937
182.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
182.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975
182.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5918
182.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975
182.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936
182.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936
182.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968
182.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908
182.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965
182.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926
182.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926
182.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
182.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901
182.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
182.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.592
182.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922
182.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955
182.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895
182.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5951
182.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909
182.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909
182.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
182.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.588
182.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936
182.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895
182.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896
182.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5927
182.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869
182.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926
182.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5887
182.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589
182.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5924
182.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5869
182.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928
182.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891
182.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893
182.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923
182.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865
182.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922
182.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882
182.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883
182.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5914
182.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5857
182.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915
182.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5875
182.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5878
182.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5909
182.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.585
182.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904
182.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5862
182.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865
182.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895
182.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5839
182.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.59
182.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5863
182.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5865
182.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5897
182.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5842
182.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901
182.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.586
182.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5863
182.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5896
182.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5839
182.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899
182.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5859
183 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5864
183.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895
183.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5837
183.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5895
183.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5854
183.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5858
183.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589
183.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5837
183.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899
183.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5861
183.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5867
183.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5901
183.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5847
183.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906
183.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5866
183.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873
183.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5905
183.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5851
183.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5914
183.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5877
183.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5883
183.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915
183.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5861
183.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922
183.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5882
183.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.589
183.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923
183.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5871
183.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932
183.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5892
183.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5899
183.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928
183.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5873
183.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5931
183.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5891
183.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898
183.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5928
183.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5876
183.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
183.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898
183.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5904
183.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5934
183.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5879
183.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
183.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5898
183.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906
183.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5939
183.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5885
183.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946
183.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5906
183.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915
183.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946
183.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5893
183.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5954
183.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5913
183.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5923
183.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5955
183.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5903
183.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
183.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5926
183.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5935
183.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964
183.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5908
183.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968
183.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925
183.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5935
183.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
183.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5915
183.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5979
183.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5938
183.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947
183.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976
183.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5922
183.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983
183.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
183.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5949
183.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5977
183.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5925
183.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
183.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5947
183.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956
183.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5984
183.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932
183.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992
183.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.595
183.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
183.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5989
183.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936
183.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995
183.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5952
183.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.596
183.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
183.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5932
183.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992
183.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5949
183.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
183.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5987
183.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5936
183.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998
183.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956
184 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
184.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5995
184.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.594
184.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6002
184.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5959
184.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5971
184.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5999
184.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5946
184.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6007
184.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5963
184.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5972
184.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997
184.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5942
184.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001
184.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5956
184.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5966
184.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5996
184.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5944
184.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6005
184.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5961
184.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974
184.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6002
184.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5948
184.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.601
184.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965
184.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976
184.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6004
184.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5953
184.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016
184.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5973
184.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988
184.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016
184.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5964
184.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024
184.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5979
184.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5991
184.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017
184.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5965
184.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026
184.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5983
184.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5994
184.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.602
184.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5968
184.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6029
184.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5985
184.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5998
184.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025
184.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5975
184.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6036
184.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5992
184.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6004
184.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6028
184.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5974
184.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6033
184.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988
184.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6
184.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025
184.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5976
184.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041
184.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5997
184.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6011
184.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6038
184.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5986
184.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047
184.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6001
184.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013
184.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6039
184.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5988
184.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6052
184.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6008
184.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6021
184.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047
184.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.5996
184.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6059
184.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014
184.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6029
184.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6056
184.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6006
184.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6066
184.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6019
184.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032
184.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6054
184.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6
184.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6061
184.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6017
184.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032
184.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6055
184.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6005
184.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068
184.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6024
184.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6039
184.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
184.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013
184.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
184.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6027
184.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6041
184.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6065
184.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6014
184.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
184.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.603
185 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6045
185.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6068
185.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6018
185.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
185.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6034
185.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6047
185.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.607
185.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6019
185.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
185.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032
185.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6046
185.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6067
185.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6013
185.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6072
185.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6025
185.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.604
185.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6064
185.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6016
185.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.608
185.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6034
185.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6051
185.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
185.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6026
185.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6088
185.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6043
185.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.606
185.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6083
185.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6032
185.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6098
185.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.605
185.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6077
185.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6076
185.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6042
185.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
185.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6044
185.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
185.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6089
185.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6059
185.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
185.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6073
185.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6091
185.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
185.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6075
185.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
185.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
185.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
185.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6121
185.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
185.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
185.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
185.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
185.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6133
185.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
185.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
185.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
185.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
185.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6142
185.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
185.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
185.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6126
185.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
185.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
185.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6123
185.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6183
185.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
185.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
185.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
185.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
185.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6192
185.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
185.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6173
185.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
185.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6139
185.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
185.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
185.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6179
185.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
185.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
185.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6213
185.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6155
185.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
185.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6194
185.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
185.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
185.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6161
185.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6201
185.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
185.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
185.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
185.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.617
185.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.621
185.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6209
185.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
185.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
185.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182
185.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
185.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
185.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6193
185.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
185.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
186 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
186.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
186.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
186.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
186.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
186.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.623
186.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
186.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.62
186.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6259
186.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
186.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
186.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6238
186.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
186.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
186.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
186.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
186.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
186.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
186.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
186.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
186.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6242
186.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6237
186.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
186.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6265
186.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6207
186.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
186.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
186.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
186.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
186.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
186.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6252
186.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
186.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
186.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6274
186.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6217
186.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.626
186.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6257
186.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
186.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286
186.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
186.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
186.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
186.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6232
186.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
186.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
186.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
186.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
186.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6231
186.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6287
186.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6226
186.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
186.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
186.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
186.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6291
186.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
186.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
186.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
186.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6241
186.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6295
186.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6234
186.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6275
186.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
186.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
186.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6296
186.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6246
186.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6281
186.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6276
186.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6249
186.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6306
186.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6248
186.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6289
186.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.628
186.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
186.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6301
186.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
186.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
186.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6267
186.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
186.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6286
186.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6224
186.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6263
186.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6253
186.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6223
186.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6278
186.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6218
186.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6262
186.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6255
186.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6228
186.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6282
186.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6219
186.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6261
186.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.625
186.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
186.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6273
186.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6212
186.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6254
186.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6243
186.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6216
186.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.627
186.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
187 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
187.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6235
187.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
187.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6258
187.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
187.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6239
187.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6225
187.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
187.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6247
187.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182
187.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.622
187.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
187.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.618
187.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6233
187.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6172
187.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6215
187.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6204
187.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
187.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6227
187.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
187.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6202
187.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6189
187.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
187.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
187.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6154
187.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
187.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6186
187.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
187.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6214
187.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
187.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
187.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6182
187.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6157
187.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6208
187.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6147
187.35 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
187.36 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6176
187.37 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6151
187.38 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6205
187.39 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
187.4 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
187.41 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6175
187.42 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
187.43 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6206
187.44 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
187.45 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
187.46 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
187.47 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
187.48 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6203
187.49 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
187.5 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
187.51 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
187.52 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
187.53 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6198
187.54 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
187.55 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6184
187.56 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6168
187.57 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
187.58 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6196
187.59 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
187.6 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
187.61 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
187.62 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6143
187.63 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
187.64 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
187.65 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
187.66 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6166
187.67 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
187.68 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6195
187.69 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
187.7 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6181
187.71 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6163
187.72 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
187.73 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6191
187.74 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
187.75 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6178
187.76 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6162
187.77 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.614
187.78 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6188
187.79 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6124
187.8 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
187.81 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.615
187.82 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6128
187.83 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6177
187.84 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
187.85 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.616
187.86 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
187.87 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
187.88 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6169
187.89 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6107
187.9 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6153
187.91 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6135
187.92 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
187.93 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6164
187.94 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.61
187.95 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6149
187.96 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6131
187.97 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.611
187.98 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6158
187.99 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
188 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6129
188.01 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6118
188.02 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6096
188.03 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6145
188.04 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
188.05 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
188.06 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6112
188.07 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
188.08 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6144
188.09 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6081
188.1 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.613
188.11 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6111
188.12 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6094
188.13 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6146
188.14 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6093
188.15 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
188.16 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.612
188.17 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
188.18 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6152
188.19 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.609
188.2 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6138
188.21 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6115
188.22 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6095
188.23 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6141
188.24 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6079
188.25 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6127
188.26 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6105
188.27 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6085
188.28 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6132
188.29 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6071
188.3 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6119
188.31 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6099
188.32 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6084
188.33 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6134
188.34 | 60 | 19.9 | 61.2 | 8.6074
188.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6124
188.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6103
188.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6084
188.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6128
188.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6065
188.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6114
188.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092
188.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075
188.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6121
188.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.606
188.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111
188.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6089
188.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074
188.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612
188.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059
188.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111
188.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6089
188.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074
188.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612
188.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059
188.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6112
188.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6091
188.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075
188.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.612
188.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6059
188.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.611
188.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088
188.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6076
188.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6125
188.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6064
188.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6116
188.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092
188.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6078
188.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6124
188.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062
188.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6113
188.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088
188.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6074
188.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6121
188.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062
188.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6115
188.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6092
188.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.608
188.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6125
188.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6063
188.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6113
188.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6088
188.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6077
188.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6122
188.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6061
188.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6112
188.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6085
188.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6071
188.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6114
188.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6054
188.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106
188.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6081
188.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.607
188.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6116
188.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6055
188.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106
188.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6081
188.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6069
188.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6111
188.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6049
189 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6101
189.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6073
189.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6062
189.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6105
189.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046
189.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6095
189.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6065
189.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6055
189.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6101
189.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6041
189.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6094
189.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.608
189.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.606
189.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6104
189.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6049
189.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6102
189.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6075
189.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6066
189.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6107
189.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046
189.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.61
189.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6071
189.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6054
189.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6106
189.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6046
189.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6098
189.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.607
189.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6061
189.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6105
189.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.604
189.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6096
189.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6082
189.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6063
189.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6108
189.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6052
189.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6102
189.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6052
189.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6012
189.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.6012
189.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5907
189.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5912
189.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5829
189.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5748
189.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5737
189.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5602
189.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5579
189.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5467
189.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5376
189.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.533
189.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5186
189.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.5159
189.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.505
189.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4971
189.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4941
189.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4814
189.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4803
189.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4707
189.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4637
189.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.461
189.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4486
189.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4477
189.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4384
189.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4319
189.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4298
189.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4178
189.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4174
189.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4079
189.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.4007
189.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3971
189.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3829
189.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3798
189.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3677
189.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3585
189.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3533
189.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3379
189.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3341
189.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3208
189.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3101
189.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.3035
189.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2871
189.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2824
189.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2687
189.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2583
189.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2519
189.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2356
189.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2309
189.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.217
189.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.2061
189.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1988
189.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.182
189.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1769
189.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1629
189.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1521
189.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1454
189.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1295
189.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1251
189.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1116
189.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.1015
189.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0952
189.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0794
190 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0751
190.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0618
190.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0519
190.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0456
190.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0299
190.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0256
190.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0122
190.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 8.0022
190.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9958
190.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9804
190.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9769
190.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9645
190.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9565
190.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9525
190.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9396
190.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9383
190.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9279
190.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.921
190.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9174
190.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9047
190.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.9036
190.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8931
190.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8863
190.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.883
190.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8706
190.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8698
190.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8595
190.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8533
190.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8503
190.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8379
190.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8371
190.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.827
190.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.821
190.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8181
190.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.806
190.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.8056
190.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7955
190.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7895
190.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7868
190.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7752
190.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7753
190.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7657
190.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7605
190.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7582
190.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7462
190.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7464
190.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.736
190.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7295
190.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.725
190.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7117
190.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.7101
190.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6988
190.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6898
190.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6872
190.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6743
190.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6727
190.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6614
190.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6548
190.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.651
190.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6384
190.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6373
190.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6272
190.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6207
190.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6171
190.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6047
190.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.6024
190.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5933
190.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5856
190.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5839
190.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.572
190.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5716
190.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5613
190.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5542
190.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5531
190.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5414
190.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5412
190.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.531
190.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.526
190.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5231
190.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5118
190.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5123
190.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.5026
190.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.498
190.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4955
190.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4848
190.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4854
190.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4759
190.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4715
190.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4692
190.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4586
190.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4596
190.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4504
190.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4465
190.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4444
190.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.434
190.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4351
190.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.426
190.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4222
190.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4202
190.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.41
191 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4115
191.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.4026
191.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3991
191.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3974
191.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3875
191.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3888
191.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3798
191.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3764
191.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3746
191.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3649
191.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3665
191.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.358
191.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3549
191.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3535
191.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3442
191.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3461
191.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3377
191.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3349
191.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3334
191.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.324
191.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3259
191.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3175
191.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3149
191.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3135
191.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3042
191.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.3064
191.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2983
191.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2958
191.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2945
191.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2854
191.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2877
191.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2795
191.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2774
191.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2765
191.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2678
191.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2702
191.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2621
191.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2601
191.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2591
191.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2503
191.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.253
191.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2452
191.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2435
191.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2427
191.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2343
191.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2371
191.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2292
191.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2277
191.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2271
191.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2189
191.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2219
191.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2142
191.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2128
191.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2118
191.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2035
191.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.2065
191.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1989
191.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1978
191.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1972
191.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1895
191.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1929
191.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1856
191.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1846
191.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1842
191.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1763
191.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1795
191.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.172
191.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.171
191.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1702
191.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1625
191.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1661
191.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1589
191.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1581
191.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1577
191.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1504
191.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1539
191.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1465
191.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1457
191.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1452
191.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1377
191.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1414
191.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1341
191.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1335
191.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1329
191.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1255
191.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1293
191.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1221
191.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1219
191.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1216
191.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1147
191.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.119
191.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1121
191.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1122
191.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1122
191.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1053
191.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1092
191.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1022
191.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1021
191.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.1018
191.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0947
192 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0987
192.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0916
192.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0916
192.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0913
192.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0844
192.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0885
192.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0814
192.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0818
192.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0819
192.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0754
192.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0798
192.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0732
192.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0737
192.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0731
192.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0663
192.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0703
192.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0635
192.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0639
192.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0636
192.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0574
192.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0619
192.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0553
192.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0561
192.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.056
192.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0496
192.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0538
192.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.047
192.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0477
192.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0474
192.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0412
192.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0457
192.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0392
192.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0401
192.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.04
192.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.034
192.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0385
192.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0319
192.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0331
192.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0331
192.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0274
192.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.032
192.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0253
192.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0267
192.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0266
192.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0207
192.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0254
192.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0187
192.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.02
192.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.02
192.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0145
192.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0194
192.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0127
192.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0141
192.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0141
192.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0086
192.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0132
192.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0066
192.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.008
192.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0077
192.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0022
192.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0071
192.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0006
192.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0022
192.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0021
192.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9967
192.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 7.0017
192.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9953
192.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9972
192.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9974
192.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9925
192.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9976
192.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9913
192.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9932
192.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.993
192.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9877
192.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9925
192.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9861
192.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9879
192.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9878
192.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827
192.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9878
192.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815
192.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9837
192.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836
192.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
192.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835
192.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771
192.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
192.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
192.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
192.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
192.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
192.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
192.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
192.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
192.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
192.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
192.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
192.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
192.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
193 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9715
193.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651
193.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
193.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
193.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623
193.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
193.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
193.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
193.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
193.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
193.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
193.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
193.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598
193.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
193.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
193.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
193.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
193.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
193.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
193.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527
193.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
193.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
193.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
193.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
193.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
193.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548
193.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483
193.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509
193.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
193.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459
193.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9508
193.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
193.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.947
193.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464
193.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
193.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
193.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405
193.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
193.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
193.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391
193.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
193.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
193.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
193.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
193.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373
193.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
193.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
193.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
193.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
193.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
193.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
193.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9341
193.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
193.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9368
193.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9329
193.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382
193.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
193.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353
193.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352
193.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317
193.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
193.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317
193.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
193.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352
193.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9314
193.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
193.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9313
193.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351
193.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.935
193.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317
193.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
193.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9317
193.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
193.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
193.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
193.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
193.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316
193.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
193.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
193.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
193.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
193.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322
193.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
193.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
193.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9327
193.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
193.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9325
193.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
193.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
193.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9331
193.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9388
193.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.933
193.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
193.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
193.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333
193.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
193.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333
193.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373
193.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
193.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9343
194 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
194.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
194.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
194.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
194.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351
194.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
194.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351
194.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
194.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391
194.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
194.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
194.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
194.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
194.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
194.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
194.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429
194.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
194.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
194.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
194.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
194.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
194.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
194.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429
194.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
194.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
194.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448
194.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
194.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
194.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
194.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
194.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
194.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
194.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445
194.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
194.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
194.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
194.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
194.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
194.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445
194.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
194.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
194.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
194.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
194.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445
194.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
194.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472
194.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
194.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459
194.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
194.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
194.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487
194.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
194.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477
194.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
194.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
194.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
194.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
194.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
194.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
194.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
194.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
194.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9456
194.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
194.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
194.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464
194.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
194.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
194.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
194.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
194.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
194.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
194.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
194.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9522
194.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
194.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9488
194.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543
194.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484
194.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
194.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952
194.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498
194.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
194.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
194.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
194.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
194.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
194.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553
194.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495
194.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
194.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536
194.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516
194.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
194.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
194.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562
194.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548
194.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
194.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
194.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9517
194.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
194.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
194.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
195 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
195.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
195.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
195.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555
195.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
195.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589
195.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
195.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
195.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
195.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
195.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
195.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
195.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
195.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
195.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
195.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
195.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
195.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
195.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
195.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
195.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
195.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554
195.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
195.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
195.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
195.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
195.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561
195.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
195.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
195.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
195.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9626
195.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
195.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
195.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
195.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
195.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
195.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
195.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
195.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
195.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
195.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648
195.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9588
195.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641
195.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
195.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
195.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656
195.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
195.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651
195.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
195.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
195.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
195.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
195.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
195.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645
195.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
195.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
195.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
195.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
195.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655
195.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
195.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
195.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
195.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
195.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966
195.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646
195.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694
195.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
195.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
195.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666
195.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651
195.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697
195.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
195.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
195.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
195.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659
195.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9708
195.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
195.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
195.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
195.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
195.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
195.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
195.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
195.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
195.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
195.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
195.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676
195.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729
195.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
195.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
195.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
195.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
195.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
195.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
195.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
195.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
195.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
195.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
195.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9711
195.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
196 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
196.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
196.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
196.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9717
196.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
196.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
196.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
196.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
196.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
196.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
196.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
196.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
196.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
196.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
196.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
196.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
196.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
196.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
196.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
196.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
196.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
196.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
196.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
196.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
196.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
196.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
196.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969
196.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
196.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
196.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
196.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
196.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
196.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
196.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716
196.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
196.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
196.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
196.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
196.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
196.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
196.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749
196.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
196.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
196.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
196.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
196.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
196.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
196.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
196.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
196.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
196.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741
196.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
196.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
196.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
196.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
196.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
196.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
196.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
196.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
196.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
196.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
196.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
196.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
196.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
196.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
196.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
196.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9677
196.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732
196.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
196.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
196.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
196.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
196.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
196.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
196.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
196.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
196.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
196.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
196.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
196.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
196.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722
196.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
196.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
196.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
196.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
196.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
196.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
196.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
196.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699
196.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
196.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
196.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673
196.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
196.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697
196.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
196.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
196.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
196.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
196.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
196.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
197 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
197.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9678
197.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
197.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
197.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
197.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
197.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
197.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
197.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
197.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
197.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
197.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
197.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
197.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
197.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
197.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741
197.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
197.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
197.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
197.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
197.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726
197.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
197.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972
197.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
197.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
197.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
197.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
197.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
197.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
197.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
197.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
197.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654
197.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9707
197.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
197.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
197.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
197.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
197.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
197.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
197.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648
197.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
197.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
197.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
197.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
197.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
197.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
197.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
197.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
197.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
197.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
197.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
197.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
197.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
197.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
197.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
197.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
197.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
197.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649
197.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
197.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
197.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643
197.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
197.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
197.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
197.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
197.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
197.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578
197.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
197.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595
197.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
197.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
197.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
197.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
197.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
197.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
197.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
197.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
197.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
197.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
197.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
197.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
197.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
197.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
197.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
197.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
197.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
197.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
197.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
197.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
197.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
197.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
197.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
197.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
197.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563
197.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
197.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
197.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9539
197.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
197.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
197.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559
198 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
198.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9533
198.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
198.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
198.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
198.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
198.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
198.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
198.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
198.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
198.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
198.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
198.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
198.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
198.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534
198.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
198.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
198.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
198.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
198.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536
198.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
198.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
198.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
198.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
198.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
198.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
198.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
198.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
198.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
198.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525
198.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
198.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
198.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
198.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9517
198.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
198.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
198.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
198.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564
198.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
198.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
198.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
198.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
198.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
198.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
198.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
198.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
198.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
198.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
198.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
198.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
198.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
198.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948
198.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
198.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
198.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
198.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
198.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
198.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
198.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
198.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
198.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
198.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
198.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
198.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
198.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
198.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
198.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
198.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534
198.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
198.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
198.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
198.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
198.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516
198.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
198.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479
198.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
198.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
198.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509
198.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
198.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
198.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
198.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
198.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
198.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
198.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
198.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
198.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
198.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
198.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
198.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
198.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472
198.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
198.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
198.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429
198.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
198.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
198.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
198.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
198.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
198.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
199 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441
199.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
199.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
199.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
199.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
199.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
199.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
199.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
199.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
199.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423
199.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
199.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
199.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
199.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378
199.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
199.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
199.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
199.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
199.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
199.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
199.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
199.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
199.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
199.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357
199.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
199.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
199.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
199.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
199.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
199.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
199.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
199.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
199.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
199.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.933
199.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364
199.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9365
199.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9328
199.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
199.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9329
199.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
199.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
199.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
199.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
199.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322
199.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9356
199.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
199.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316
199.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
199.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9312
199.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
199.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
199.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9307
199.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
199.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9304
199.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9339
199.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9339
199.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9303
199.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9358
199.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9299
199.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9333
199.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9332
199.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9297
199.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
199.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9299
199.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
199.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9334
199.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9302
199.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
199.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9315
199.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346
199.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
199.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9316
199.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375
199.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9322
199.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
199.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
199.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
199.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
199.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
199.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
199.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353
199.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
199.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375
199.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9319
199.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357
199.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
199.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9323
199.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
199.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9331
199.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
199.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
199.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9326
199.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
199.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9335
199.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
199.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
199.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
199.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
199.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
199.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
200 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
200.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9342
200.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
200.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9343
200.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
200.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
200.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
200.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
200.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9344
200.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
200.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
200.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9347
200.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
200.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346
200.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9384
200.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
200.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9351
200.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
200.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
200.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9387
200.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
200.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9353
200.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
200.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
200.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
200.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
200.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
200.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
200.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
200.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
200.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
200.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
200.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
200.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
200.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
200.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
200.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
200.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
200.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
200.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9406
200.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
200.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
200.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
200.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373
200.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
200.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
200.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
200.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
200.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
200.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
200.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412
200.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
200.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
200.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
200.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
200.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
200.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
200.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
200.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
200.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
200.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
200.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
200.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
200.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
200.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
200.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
200.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382
200.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
200.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
200.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
200.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
200.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
200.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
200.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
200.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
200.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
200.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
200.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
200.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
200.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
200.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
200.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
200.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
200.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
200.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
200.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
200.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
200.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9459
200.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
200.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9439
200.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
200.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
200.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
200.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
200.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
200.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
200.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
200.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
200.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
200.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
201 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448
201.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
201.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
201.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
201.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
201.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
201.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
201.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
201.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
201.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
201.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
201.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
201.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
201.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
201.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
201.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
201.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
201.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9493
201.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
201.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
201.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
201.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
201.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
201.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
201.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
201.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
201.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
201.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
201.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
201.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
201.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487
201.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
201.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
201.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
201.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
201.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.949
201.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
201.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
201.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
201.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498
201.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
201.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464
201.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952
201.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
201.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503
201.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495
201.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
201.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525
201.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466
201.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
201.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506
201.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948
201.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536
201.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477
201.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521
201.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
201.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483
201.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
201.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
201.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9523
201.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
201.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
201.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552
201.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
201.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538
201.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9533
201.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506
201.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559
201.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
201.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543
201.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9534
201.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
201.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562
201.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
201.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
201.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
201.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516
201.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
201.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
201.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
201.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
201.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524
201.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
201.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521
201.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
201.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
201.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
201.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581
201.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521
201.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564
201.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
201.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
201.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
201.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
201.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
201.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
201.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
201.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
201.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
201.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
202 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
202.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956
202.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
202.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559
202.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9605
202.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
202.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
202.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
202.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
202.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
202.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608
202.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
202.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641
202.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
202.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
202.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
202.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
202.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9648
202.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
202.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
202.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623
202.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
202.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655
202.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
202.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641
202.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
202.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9605
202.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9658
202.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
202.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645
202.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
202.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
202.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
202.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
202.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
202.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
202.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
202.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
202.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
202.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
202.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665
202.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641
202.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694
202.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
202.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
202.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
202.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644
202.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9696
202.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
202.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968
202.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
202.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649
202.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9708
202.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656
202.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9697
202.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969
202.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
202.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
202.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666
202.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
202.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
202.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
202.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
202.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
202.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719
202.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
202.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
202.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
202.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
202.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
202.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
202.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
202.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
202.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
202.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
202.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
202.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716
202.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769
202.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
202.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
202.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
202.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
202.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
202.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
202.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9766
202.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
202.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732
202.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
202.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728
202.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774
202.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764
202.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
202.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
202.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
202.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
202.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
202.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753
202.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
202.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
202.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
203 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
203.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768
203.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824
203.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768
203.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817
203.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
203.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978
203.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833
203.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774
203.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982
203.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811
203.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
203.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845
203.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
203.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833
203.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9823
203.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799
203.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9852
203.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
203.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836
203.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824
203.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98
203.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9854
203.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794
203.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839
203.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828
203.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804
203.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9856
203.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794
203.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839
203.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827
203.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803
203.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9853
203.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
203.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836
203.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822
203.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797
203.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9847
203.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
203.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829
203.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817
203.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794
203.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846
203.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
203.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829
203.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815
203.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
203.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9837
203.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
203.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819
203.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806
203.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
203.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833
203.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
203.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9815
203.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
203.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776
203.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828
203.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
203.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981
203.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
203.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
203.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822
203.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
203.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
203.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
203.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
203.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824
203.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
203.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
203.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
203.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769
203.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9821
203.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
203.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
203.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788
203.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9761
203.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811
203.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
203.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
203.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
203.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753
203.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
203.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
203.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
203.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777
203.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
203.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811
203.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
203.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
203.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
203.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
203.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817
203.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
203.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
203.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
203.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
203.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
203.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
203.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
204 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
204.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
204.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
204.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
204.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
204.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776
204.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
204.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98
204.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
204.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783
204.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
204.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
204.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
204.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
204.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
204.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
204.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
204.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
204.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
204.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782
204.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
204.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
204.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797
204.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
204.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
204.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763
204.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
204.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
204.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
204.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
204.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
204.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
204.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
204.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728
204.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773
204.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
204.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
204.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
204.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
204.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
204.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
204.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
204.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
204.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9711
204.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752
204.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
204.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
204.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
204.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9695
204.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
204.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9724
204.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
204.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
204.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
204.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731
204.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
204.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
204.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
204.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
204.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972
204.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
204.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
204.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
204.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
204.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
204.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
204.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
204.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972
204.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
204.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
204.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
204.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659
204.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
204.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645
204.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
204.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.967
204.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645
204.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694
204.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
204.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676
204.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662
204.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639
204.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
204.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
204.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
204.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
204.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
204.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
204.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609
204.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
204.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
204.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614
204.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665
204.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
204.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9647
204.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
204.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
204.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
204.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
204.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644
205 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
205.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
205.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
205.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
205.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
205.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
205.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
205.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9635
205.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
205.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
205.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
205.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
205.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634
205.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
205.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
205.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
205.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
205.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
205.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9571
205.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
205.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
205.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
205.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
205.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
205.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
205.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595
205.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
205.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
205.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553
205.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
205.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581
205.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
205.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
205.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
205.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
205.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
205.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
205.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
205.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9536
205.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
205.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
205.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
205.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598
205.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
205.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
205.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
205.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
205.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
205.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
205.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
205.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9559
205.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
205.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
205.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9525
205.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
205.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
205.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
205.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
205.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
205.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562
205.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
205.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524
205.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
205.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
205.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956
205.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
205.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
205.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
205.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
205.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
205.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
205.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9515
205.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564
205.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503
205.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548
205.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
205.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
205.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554
205.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
205.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
205.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
205.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
205.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
205.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9497
205.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
205.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
205.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951
205.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956
205.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
205.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
205.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
205.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
205.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9554
205.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
205.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
205.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
205.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
205.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
205.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483
205.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
206 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9516
206.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
206.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
206.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
206.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527
206.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
206.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484
206.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
206.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.947
206.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9518
206.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
206.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
206.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
206.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
206.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
206.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502
206.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
206.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
206.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9467
206.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9515
206.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495
206.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473
206.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
206.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
206.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502
206.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483
206.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
206.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9512
206.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449
206.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
206.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
206.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
206.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
206.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435
206.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
206.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
206.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
206.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477
206.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
206.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9458
206.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435
206.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
206.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
206.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
206.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
206.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423
206.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
206.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
206.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
206.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
206.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
206.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
206.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
206.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9388
206.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
206.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
206.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
206.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
206.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
206.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
206.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
206.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
206.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428
206.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364
206.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
206.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
206.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.937
206.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
206.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
206.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
206.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382
206.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
206.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
206.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
206.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
206.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
206.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
206.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
206.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9348
206.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
206.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
206.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
206.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
206.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9346
206.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
206.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
206.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9354
206.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
206.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
206.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9396
206.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
206.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
206.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
206.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
206.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
206.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9372
206.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
206.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405
206.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9345
206.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9397
207 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9377
207.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9362
207.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412
207.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9352
207.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
207.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
207.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9369
207.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
207.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
207.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412
207.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391
207.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9375
207.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
207.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
207.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
207.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
207.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
207.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
207.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
207.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
207.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
207.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378
207.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
207.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9366
207.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
207.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
207.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9376
207.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
207.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9365
207.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
207.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
207.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
207.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9427
207.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9367
207.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
207.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
207.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
207.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
207.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
207.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
207.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
207.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
207.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
207.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9373
207.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
207.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
207.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
207.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
207.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.938
207.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
207.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415
207.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9399
207.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9445
207.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
207.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
207.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
207.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
207.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9452
207.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
207.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
207.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423
207.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
207.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9456
207.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
207.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441
207.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
207.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
207.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
207.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9385
207.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
207.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
207.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
207.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
207.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
207.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435
207.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
207.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
207.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451
207.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
207.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
207.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
207.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
207.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
207.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
207.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9442
207.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
207.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9403
207.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
207.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
207.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
207.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
207.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
207.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
207.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
207.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
207.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
207.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
207.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
207.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
207.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447
208 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9423
208.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
208.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
208.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
208.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
208.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
208.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
208.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
208.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
208.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
208.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
208.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
208.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
208.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
208.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
208.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
208.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
208.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466
208.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
208.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
208.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
208.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
208.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
208.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
208.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466
208.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
208.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
208.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
208.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
208.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948
208.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
208.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
208.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492
208.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
208.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487
208.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
208.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
208.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
208.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
208.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9498
208.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
208.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
208.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
208.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
208.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509
208.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484
208.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475
208.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521
208.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9464
208.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952
208.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9495
208.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9485
208.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
208.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
208.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527
208.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
208.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
208.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9537
208.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479
208.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
208.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951
208.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.95
208.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543
208.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
208.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
208.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951
208.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9505
208.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552
208.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492
208.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
208.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9522
208.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9514
208.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
208.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9499
208.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555
208.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
208.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.952
208.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
208.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506
208.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561
208.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9535
208.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
208.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
208.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9513
208.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
208.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
208.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538
208.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
208.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524
208.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
208.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
208.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
208.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
208.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9524
208.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
208.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
208.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
208.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
208.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9529
208.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9584
209 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
209.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
209.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
209.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9531
209.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
209.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561
209.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555
209.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
209.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
209.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601
209.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
209.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
209.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
209.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
209.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601
209.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
209.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9564
209.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608
209.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
209.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
209.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
209.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
209.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
209.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548
209.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
209.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578
209.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
209.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
209.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
209.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
209.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
209.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589
209.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
209.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
209.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
209.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
209.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
209.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
209.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
209.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639
209.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609
209.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
209.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9645
209.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
209.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643
209.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
209.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
209.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652
209.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
209.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652
209.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
209.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619
209.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
209.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
209.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
209.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634
209.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
209.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673
209.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616
209.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
209.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646
209.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642
209.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
209.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
209.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9682
209.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
209.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649
209.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969
209.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
209.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
209.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
209.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966
209.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
209.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644
209.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
209.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
209.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
209.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
209.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654
209.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9714
209.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
209.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968
209.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722
209.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
209.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728
209.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
209.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
209.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
209.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
209.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
209.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
209.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9716
209.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
209.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
209.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
209.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
209.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
209.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765
209.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
209.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9769
210 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
210.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
210.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
210.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9723
210.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782
210.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752
210.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752
210.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
210.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976
210.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
210.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
210.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
210.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803
210.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
210.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773
210.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819
210.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
210.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9813
210.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
210.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
210.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9816
210.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
210.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814
210.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783
210.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978
210.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824
210.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763
210.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822
210.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
210.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
210.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833
210.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
210.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838
210.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807
210.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807
210.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845
210.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
210.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9843
210.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806
210.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98
210.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835
210.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773
210.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828
210.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
210.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9834
210.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
210.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9827
210.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
210.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9831
210.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764
210.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982
210.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
210.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782
210.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9818
210.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
210.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811
210.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
210.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
210.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808
210.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749
210.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
210.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773
210.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
210.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
210.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
210.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9807
210.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771
210.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768
210.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
210.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
210.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
210.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
210.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
210.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803
210.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
210.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
210.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9768
210.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9767
210.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98
210.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
210.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
210.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976
210.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
210.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
210.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
210.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
210.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
210.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
210.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9732
210.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
210.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
210.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
210.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
210.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
210.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
211 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
211.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
211.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788
211.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729
211.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788
211.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
211.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
211.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
211.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
211.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
211.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
211.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
211.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
211.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
211.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
211.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752
211.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753
211.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
211.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
211.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
211.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
211.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
211.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.979
211.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9734
211.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
211.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
211.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976
211.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
211.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
211.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
211.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
211.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
211.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
211.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
211.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
211.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9756
211.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
211.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
211.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9737
211.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9794
211.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
211.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
211.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
211.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9733
211.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
211.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
211.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
211.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9787
211.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728
211.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
211.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
211.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
211.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
211.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
211.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
211.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
211.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
211.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
211.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
211.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
211.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9741
211.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
211.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776
211.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
211.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
211.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
211.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
211.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
211.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719
211.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9773
211.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
211.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
211.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
211.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
211.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
211.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9703
211.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9702
211.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
211.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.967
211.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726
211.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
211.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
211.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
211.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
211.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9717
211.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
211.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9681
211.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
211.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651
211.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9706
211.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9665
211.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
211.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
211.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
211.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.969
211.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652
211.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9655
211.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9686
211.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
211.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
212 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643
212.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644
212.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
212.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
212.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
212.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
212.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
212.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
212.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
212.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
212.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623
212.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
212.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662
212.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
212.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9666
212.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
212.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
212.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
212.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
212.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
212.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
212.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
212.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652
212.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
212.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656
212.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
212.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
212.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
212.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
212.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.966
212.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
212.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
212.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654
212.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
212.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
212.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
212.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616
212.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646
212.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589
212.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646
212.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
212.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608
212.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9639
212.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
212.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
212.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
212.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
212.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
212.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
212.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9632
212.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589
212.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
212.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619
212.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563
212.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
212.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
212.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
212.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
212.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563
212.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
212.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581
212.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
212.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
212.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
212.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616
212.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
212.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
212.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609
212.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
212.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
212.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9565
212.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
212.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
212.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
212.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616
212.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
212.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
212.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614
212.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562
212.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9624
212.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
212.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595
212.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
212.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
212.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9616
212.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956
212.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
212.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609
212.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
212.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
212.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9551
212.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
212.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598
212.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954
212.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
212.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
212.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
212.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
212.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
212.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
213 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
213.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
213.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
213.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9543
213.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
213.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9548
213.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
213.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
213.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538
213.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
213.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9544
213.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
213.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
213.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954
213.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9603
213.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.955
213.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
213.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
213.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
213.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
213.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553
213.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9582
213.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
213.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9546
213.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608
213.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555
213.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
213.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
213.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553
213.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614
213.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.956
213.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
213.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
213.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561
213.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9623
213.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
213.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598
213.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
213.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
213.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
213.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9573
213.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9601
213.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
213.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
213.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
213.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
213.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9609
213.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
213.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
213.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
213.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9578
213.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
213.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9626
213.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
213.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
213.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
213.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
213.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
213.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
213.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
213.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581
213.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
213.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
213.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
213.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9646
213.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
213.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
213.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
213.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9585
213.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9644
213.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9589
213.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9618
213.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
213.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
213.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
213.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
213.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9629
213.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9651
213.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
213.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9662
213.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9608
213.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9638
213.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9657
213.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
213.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
213.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9614
213.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9641
213.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9658
213.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
213.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
213.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9612
213.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642
213.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
213.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
213.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
213.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
213.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
213.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9671
213.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.962
213.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
214 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
214.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9652
214.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
214.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
214.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9677
214.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
214.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9656
214.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9676
214.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9625
214.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9685
214.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
214.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9664
214.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
214.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
214.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
214.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
214.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
214.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
214.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
214.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
214.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634
214.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9661
214.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
214.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9632
214.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9692
214.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
214.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
214.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9693
214.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
214.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699
214.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9647
214.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
214.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
214.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
214.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
214.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
214.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699
214.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
214.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
214.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9727
214.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673
214.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
214.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9724
214.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9674
214.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
214.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9684
214.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9713
214.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731
214.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.968
214.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
214.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
214.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9718
214.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
214.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9689
214.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
214.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9699
214.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
214.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
214.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
214.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
214.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.971
214.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
214.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9766
214.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9712
214.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774
214.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9722
214.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9752
214.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
214.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9721
214.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
214.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
214.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
214.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
214.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726
214.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
214.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
214.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9763
214.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
214.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9725
214.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
214.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9731
214.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
214.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
214.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
214.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799
214.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9747
214.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
214.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
214.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
214.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804
214.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
214.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978
214.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799
214.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
214.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981
214.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
214.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9788
214.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
214.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
214.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9822
215 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9771
215.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804
215.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9824
215.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9774
215.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9836
215.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783
215.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814
215.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9833
215.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
215.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845
215.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
215.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9823
215.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9845
215.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
215.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855
215.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
215.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9832
215.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9849
215.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797
215.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9856
215.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
215.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829
215.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846
215.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
215.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855
215.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
215.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9829
215.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9846
215.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
215.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9852
215.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
215.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828
215.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9851
215.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
215.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9855
215.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
215.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.983
215.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9848
215.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797
215.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857
215.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
215.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9831
215.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857
215.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
215.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9857
215.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.98
215.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9828
215.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841
215.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
215.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9839
215.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
215.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9812
215.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9835
215.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
215.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838
215.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9783
215.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9813
215.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9838
215.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.978
215.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841
215.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
215.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.982
215.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9834
215.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782
215.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9841
215.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9786
215.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9811
215.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.983
215.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
215.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9826
215.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
215.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
215.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9812
215.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976
215.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9819
215.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765
215.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9793
215.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.981
215.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9757
215.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9817
215.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9762
215.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9789
215.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9806
215.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9755
215.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9814
215.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
215.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9785
215.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9802
215.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
215.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808
215.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753
215.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9782
215.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
215.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
215.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9809
215.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9753
215.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9778
215.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9795
215.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
215.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803
216 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
216.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777
216.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9797
216.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
216.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804
216.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
216.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776
216.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
216.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9738
216.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
216.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
216.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9772
216.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
216.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
216.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
216.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
216.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.977
216.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
216.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
216.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9803
216.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9751
216.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
216.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799
216.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9745
216.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9804
216.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749
216.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
216.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9791
216.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
216.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9801
216.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9749
216.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9779
216.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9799
216.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9748
216.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9808
216.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9754
216.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
216.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9798
216.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9746
216.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9805
216.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.975
216.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9776
216.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9792
216.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9739
216.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9796
216.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.974
216.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9765
216.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9781
216.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9726
216.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9784
216.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.973
216.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9759
216.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9775
216.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.972
216.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9777
216.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9719
216.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9743
216.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
216.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9704
216.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9764
216.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9707
216.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9735
216.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.976
216.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
216.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9758
216.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9701
216.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9728
216.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9742
216.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
216.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9744
216.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9688
216.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9715
216.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9736
216.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9675
216.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9729
216.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9669
216.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9694
216.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9709
216.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9654
216.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9705
216.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
216.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9679
216.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.97
216.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.964
216.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9698
216.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642
216.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9668
216.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9683
216.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9631
216.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
216.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
216.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9667
216.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9687
216.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9634
216.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9691
216.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
216.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9659
216.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9673
216.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9617
216.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9672
217 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9613
217.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
217.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
217.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9602
217.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9663
217.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
217.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
217.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9649
217.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9595
217.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9653
217.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9598
217.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9627
217.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9643
217.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
217.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.965
217.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
217.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9619
217.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9636
217.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
217.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9642
217.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9587
217.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
217.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9633
217.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9579
217.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9637
217.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.958
217.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9607
217.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
217.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
217.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.963
217.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
217.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
217.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
217.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
217.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9628
217.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
217.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
217.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
217.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9562
217.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9621
217.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
217.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
217.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9615
217.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9563
217.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9622
217.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
217.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9591
217.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9606
217.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9553
217.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9611
217.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9556
217.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9586
217.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
217.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9552
217.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.961
217.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9555
217.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9581
217.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9596
217.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954
217.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.96
217.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
217.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9575
217.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
217.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
217.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9604
217.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9549
217.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9576
217.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9594
217.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
217.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9599
217.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
217.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9574
217.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9592
217.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538
217.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
217.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9541
217.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9567
217.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9583
217.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
217.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9593
217.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.954
217.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.957
217.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
217.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9538
217.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9597
217.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
217.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9569
217.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.959
217.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.953
217.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9588
217.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9532
217.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9557
217.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9572
217.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9521
217.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9577
217.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9519
217.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9545
217.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9568
217.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9509
217.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9566
218 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9511
218.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9539
218.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9561
218.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
218.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9558
218.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502
218.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9527
218.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9547
218.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9487
218.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9542
218.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484
218.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9508
218.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9528
218.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
218.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9526
218.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
218.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9492
218.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.951
218.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449
218.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9507
218.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
218.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479
218.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9503
218.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9446
218.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9506
218.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
218.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9479
218.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9502
218.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
218.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9501
218.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
218.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9471
218.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
218.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428
218.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9484
218.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
218.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451
218.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9466
218.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9414
218.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
218.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
218.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447
218.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
218.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
218.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
218.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
218.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
218.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9454
218.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9402
218.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
218.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
218.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9436
218.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.945
218.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9398
218.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9457
218.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
218.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9428
218.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
218.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391
218.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449
218.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9393
218.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
218.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.944
218.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
218.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9434
218.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
218.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
218.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
218.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9368
218.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
218.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9364
218.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9381
218.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9409
218.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9357
218.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
218.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.936
218.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
218.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9406
218.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9355
218.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415
218.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
218.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
218.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405
218.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9356
218.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9415
218.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9358
218.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9389
218.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
218.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
218.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
218.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
218.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9395
218.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9411
218.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9361
218.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
218.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9363
218.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9392
218.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9407
218.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9359
218.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
219 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9366
219.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.94
219.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
219.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
219.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9429
219.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9374
219.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405
219.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
219.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9371
219.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9431
219.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9378
219.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
219.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
219.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9379
219.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
219.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9382
219.16 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
219.17 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
219.18 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9383
219.19 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9443
219.2 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.939
219.21 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
219.22 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
219.23 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9386
219.24 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
219.25 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9391
219.26 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9425
219.27 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449
219.28 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9394
219.29 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
219.3 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9401
219.31 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9437
219.32 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
219.33 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
219.34 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
219.35 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9412
219.36 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
219.37 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
219.38 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
219.39 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9467
219.4 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.941
219.41 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9441
219.42 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9461
219.43 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9404
219.44 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
219.45 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9405
219.46 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9438
219.47 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
219.48 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9408
219.49 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
219.5 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9416
219.51 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
219.52 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475
219.53 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
219.54 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
219.55 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
219.56 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
219.57 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473
219.58 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
219.59 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9477
219.6 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9421
219.61 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
219.62 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
219.63 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
219.64 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
219.65 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9417
219.66 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9449
219.67 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9469
219.68 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9413
219.69 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9472
219.7 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
219.71 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9451
219.72 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473
219.73 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9418
219.74 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9476
219.75 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9419
219.76 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9453
219.77 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
219.78 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9422
219.79 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9483
219.8 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
219.81 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9463
219.82 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
219.83 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
219.84 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
219.85 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
219.86 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9455
219.87 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9475
219.88 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.942
219.89 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.948
219.9 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
219.91 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.946
219.92 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9473
219.93 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9424
219.94 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9482
219.95 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
219.96 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9462
219.97 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9474
219.98 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9426
219.99 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9486
220 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.943
220.01 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9465
220.02 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9478
220.03 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9432
220.04 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9491
220.05 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9433
220.06 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9468
220.07 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9489
220.08 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9435
220.09 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9496
220.1 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9444
220.11 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9481
220.12 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9494
220.13 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9447
220.14 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9504
220.15 | 60 | 19.9 | 61.4 | 6.9448
220.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9481
220.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9493
220.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9448
220.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9507
220.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9452
220.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9489
220.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9503
220.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9457
220.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9515
220.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9458
220.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9493
220.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9505
220.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9459
220.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.952
220.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9465
220.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9502
220.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9516
220.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9471
220.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.953
220.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9475
220.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9513
220.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9531
220.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9487
220.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9547
220.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9491
220.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9528
220.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.954
220.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9495
220.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9554
220.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9498
220.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534
220.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9546
220.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9502
220.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9511
220.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.955
220.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9519
220.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9578
220.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9521
220.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9558
220.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9579
220.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9528
220.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.959
220.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534
220.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9571
220.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9588
220.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9534
220.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9592
220.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9533
220.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9569
220.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9589
220.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9535
220.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9592
220.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9537
220.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9575
220.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9593
220.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.954
220.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9597
220.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9541
220.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9578
220.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.96
220.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9551
220.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9612
220.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9558
220.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9597
220.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9617
220.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9622
220.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9602
220.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9619
220.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9622
220.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9565
220.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.96
220.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9615
220.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.956
220.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9618
220.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9562
220.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9602
220.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9623
220.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9573
220.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9634
221 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.958
221.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9619
221.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9635
221.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9581
221.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9638
221.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9579
221.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9615
221.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9625
221.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9583
221.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9643
221.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9587
221.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9627
221.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9637
221.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9594
221.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9652
221.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.959
221.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9608
221.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9569
221.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9473
221.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9466
221.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9334
221.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.929
221.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9197
221.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9062
221.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.9009
221.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8838
221.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8759
221.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8639
221.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8491
221.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8429
221.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8255
221.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.8179
221.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.806
221.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7917
221.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7865
221.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.77
221.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7634
221.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7527
221.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7395
221.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.735
221.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7193
221.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7132
221.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.7029
221.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6896
221.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6855
221.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6703
221.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6648
221.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6552
221.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6427
221.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6393
221.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6244
221.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.6193
221.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.61
221.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5977
221.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5946
221.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5799
221.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5752
221.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5666
221.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5549
221.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5523
221.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5382
221.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5341
221.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5255
221.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5137
221.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.5113
221.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4974
221.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4936
221.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4857
221.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4745
221.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4725
221.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4589
221.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4555
221.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4482
221.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4374
221.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4358
221.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4228
221.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4199
221.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4123
221.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4018
221.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.4004
221.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3877
221.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3848
221.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3778
221.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3677
221.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3665
221.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3541
221.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3519
221.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3457
221.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3357
221.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3348
221.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3228
221.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3207
221.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3146
221.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3047
221.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.3041
221.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2922
221.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2904
221.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2847
221.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2753
221.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2752
222 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2638
222.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2625
222.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2575
222.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2484
222.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2485
222.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2373
222.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2365
222.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2316
222.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2226
222.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2231
222.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2121
222.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2112
222.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.2062
222.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1972
222.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1977
222.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1868
222.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1863
222.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1821
222.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1736
222.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1745
222.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.164
222.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1638
222.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1596
222.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1511
222.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1522
222.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1419
222.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1418
222.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1379
222.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1299
222.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1314
222.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1213
222.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1214
222.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1172
222.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1099
222.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1114
222.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1017
222.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.1022
222.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0982
222.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0908
222.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0924
222.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0825
222.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0829
222.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0789
222.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0717
222.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0734
222.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0638
222.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0646
222.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.061
222.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.054
222.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0557
222.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0463
222.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0469
222.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0428
222.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0356
222.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0372
222.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0269
222.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0263
222.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0209
222.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0126
222.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.013
222.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0021
222.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 6.0014
222.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9959
222.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9874
222.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9877
222.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9767
222.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9759
222.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9702
222.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9607
222.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.96
222.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9476
222.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9454
222.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9382
222.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9284
222.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9274
222.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9149
222.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9132
222.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.9067
222.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8976
222.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8969
222.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8849
222.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8834
222.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8768
222.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8678
222.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8675
222.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8559
222.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8548
222.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8487
222.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8401
222.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8399
222.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8285
222.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8275
222.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8218
222.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8134
222.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8134
222.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8024
222.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.8017
222.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7959
222.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7877
222.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.788
223 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7771
223.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7765
223.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7709
223.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7629
223.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7634
223.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7527
223.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7524
223.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7474
223.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7398
223.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7406
223.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7302
223.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.73
223.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7252
223.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.717
223.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7178
223.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7075
223.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7078
223.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.7039
223.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6962
223.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6974
223.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6871
223.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6875
223.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6834
223.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6755
223.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6767
223.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6667
223.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6674
223.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6635
223.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6558
223.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6574
223.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6477
223.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6487
223.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6451
223.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6376
223.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6394
223.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.63
223.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6313
223.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6281
223.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.621
223.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6228
223.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6133
223.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6145
223.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6111
223.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6039
223.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.6058
223.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5964
223.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5975
223.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5941
223.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5872
223.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5893
223.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5802
223.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5817
223.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5787
223.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5719
223.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.574
223.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5652
223.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.567
223.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.564
223.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5572
223.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5591
223.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5499
223.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5513
223.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5474
223.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5414
223.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5435
223.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5346
223.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5365
223.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5339
223.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5274
223.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5297
223.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5209
223.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5229
223.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5201
223.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5132
223.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5156
223.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.507
223.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5092
223.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5059
223.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5002
223.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.5028
223.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4942
223.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4963
223.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4931
223.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4876
223.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4903
223.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.482
223.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4844
223.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4812
223.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4757
223.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4783
223.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4698
223.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4719
223.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4687
223.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4633
223.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4661
223.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4577
223.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4603
223.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4576
223.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4525
223.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4554
224 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4469
224.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4492
224.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4459
224.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4405
224.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4431
224.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4348
224.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4374
224.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4346
224.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4298
224.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4329
224.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4249
224.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4277
224.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.425
224.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.42
224.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.423
224.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4152
224.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4182
224.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4156
224.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4107
224.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4137
224.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4056
224.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4083
224.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4054
224.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.4007
224.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.404
224.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3962
224.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3993
224.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3968
224.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3921
224.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3955
224.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3877
224.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3908
224.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.388
224.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3832
224.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3863
224.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3786
224.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3819
224.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3794
224.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.375
224.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3784
224.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3708
224.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3743
224.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3719
224.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3675
224.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3709
224.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3635
224.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.367
224.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3653
224.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.36
224.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3635
224.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3561
224.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3595
224.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3578
224.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3526
224.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3561
224.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3487
224.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3525
224.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3512
224.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3461
224.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3493
224.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3419
224.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3455
224.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3441
224.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
224.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3427
224.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356
224.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3394
224.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3383
224.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3336
224.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372
224.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3299
224.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337
224.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3323
224.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3273
224.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306
224.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232
224.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.327
224.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255
224.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3207
224.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243
224.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
224.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3211
224.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
224.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
224.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.319
224.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312
224.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163
224.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
224.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
224.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144
224.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074
224.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114
224.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093
224.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
224.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
224.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
224.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
224.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
224.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
224.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
225 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
225.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
225.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
225.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
225.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
225.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
225.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
225.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
225.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296
225.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
225.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935
225.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
225.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
225.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
225.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
225.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2911
225.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957
225.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
225.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909
225.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
225.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
225.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931
225.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912
225.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881
225.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
225.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
225.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2906
225.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2888
225.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
225.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901
225.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837
225.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
225.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287
225.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2842
225.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
225.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821
225.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287
225.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2854
225.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
225.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867
225.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805
225.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856
225.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841
225.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
225.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
225.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2797
225.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848
225.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834
225.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2806
225.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847
225.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2785
225.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836
225.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821
225.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796
225.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843
225.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784
225.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836
225.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822
225.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798
225.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843
225.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783
225.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835
225.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
225.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796
225.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284
225.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2779
225.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832
225.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2827
225.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279
225.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283
225.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2768
225.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818
225.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801
225.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777
225.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822
225.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2763
225.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
225.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
225.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2782
225.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2827
225.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2768
225.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
225.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824
225.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279
225.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833
225.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2773
225.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824
225.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
225.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781
225.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822
225.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2761
225.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
225.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2809
225.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2775
225.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818
225.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2759
225.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811
225.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805
225.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2772
225.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
226 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756
226.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281
226.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2808
226.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777
226.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824
226.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767
226.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
226.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821
226.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2788
226.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832
226.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2772
226.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826
226.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
226.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2786
226.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283
226.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771
226.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826
226.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823
226.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793
226.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837
226.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778
226.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834
226.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
226.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801
226.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845
226.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791
226.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848
226.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834
226.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
226.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
226.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2803
226.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858
226.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845
226.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283
226.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2878
226.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823
226.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882
226.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869
226.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2851
226.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895
226.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284
226.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29
226.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2887
226.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871
226.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909
226.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863
226.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927
226.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907
226.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.289
226.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928
226.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881
226.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943
226.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927
226.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924
226.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952
226.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905
226.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
226.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948
226.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2941
226.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
226.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916
226.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
226.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
226.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
226.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
226.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
226.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
226.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
226.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
226.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
226.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
226.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
226.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
226.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987
226.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
226.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966
226.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
226.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
226.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
226.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
226.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
226.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
226.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
226.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
226.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
226.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
226.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
226.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
226.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
226.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
226.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
226.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
226.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
226.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
226.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
226.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
226.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
226.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
226.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
226.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3069
227 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
227.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3085
227.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
227.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
227.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
227.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
227.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096
227.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
227.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
227.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087
227.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
227.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105
227.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
227.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083
227.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
227.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
227.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
227.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
227.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
227.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108
227.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
227.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121
227.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
227.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095
227.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
227.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
227.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
227.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
227.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3112
227.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
227.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309
227.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155
227.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146
227.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132
227.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155
227.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108
227.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
227.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165
227.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
227.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
227.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
227.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185
227.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
227.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316
227.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
227.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134
227.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
227.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
227.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165
227.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185
227.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
227.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
227.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177
227.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3176
227.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3198
227.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
227.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216
227.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
227.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189
227.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209
227.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
227.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3223
227.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3198
227.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
227.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219
227.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
227.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237
227.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225
227.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3212
227.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232
227.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184
227.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3247
227.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238
227.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225
227.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3247
227.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203
227.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268
227.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3244
227.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3241
227.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326
227.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3212
227.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275
227.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252
227.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252
227.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275
227.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
227.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.329
227.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267
227.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266
227.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288
227.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243
227.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3307
227.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3277
227.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3272
227.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3289
227.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243
227.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3305
227.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328
227.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3278
227.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3298
228 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.325
228.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.331
228.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288
228.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3287
228.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306
228.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326
228.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3322
228.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296
228.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292
228.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3309
228.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261
228.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3321
228.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296
228.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296
228.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3317
228.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3272
228.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334
228.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.331
228.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3308
228.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3324
228.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3276
228.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339
228.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3314
228.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3312
228.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3332
228.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3285
228.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3347
228.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3321
228.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332
228.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.334
228.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292
228.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3352
228.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3326
228.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3325
228.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3345
228.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3299
228.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364
228.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337
228.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3333
228.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.336
228.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3306
228.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337
228.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3357
228.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346
228.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367
228.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3323
228.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
228.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374
228.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364
228.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382
228.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334
228.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395
228.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379
228.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366
228.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382
228.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334
228.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
228.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372
228.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3358
228.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382
228.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3326
228.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
228.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375
228.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364
228.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384
228.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339
228.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.34
228.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384
228.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337
228.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
228.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3342
228.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3403
228.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
228.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3363
228.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3391
228.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3341
228.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398
228.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3377
228.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3362
228.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3377
228.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3329
228.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3389
228.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361
228.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3359
228.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3376
228.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.333
228.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.339
228.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361
228.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.336
228.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378
228.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3331
228.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3391
228.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3364
228.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3363
228.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381
228.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334
228.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395
228.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3365
228.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3362
228.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378
229 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3333
229.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395
229.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367
229.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366
229.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384
229.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3337
229.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397
229.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371
229.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.337
229.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3385
229.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338
229.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3399
229.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371
229.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3369
229.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3385
229.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338
229.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397
229.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3368
229.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3367
229.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384
229.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3339
229.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3401
229.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375
229.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374
229.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.339
229.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344
229.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3404
229.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375
229.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3372
229.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3388
229.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3342
229.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3402
229.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378
229.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379
229.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3397
229.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.335
229.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3412
229.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3384
229.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3382
229.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398
229.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.335
229.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3412
229.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3383
229.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.338
229.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3396
229.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349
229.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3408
229.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378
229.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375
229.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
229.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3345
229.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3406
229.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379
229.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3378
229.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3395
229.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349
229.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.341
229.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379
229.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3375
229.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
229.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3349
229.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.341
229.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381
229.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3381
229.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3398
229.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3351
229.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3409
229.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
229.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3379
229.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3393
229.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344
229.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3404
229.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
229.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374
229.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
229.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346
229.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3405
229.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3389
229.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3376
229.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3393
229.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3346
229.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3405
229.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
229.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3373
229.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3387
229.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3336
229.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3392
229.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3371
229.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3354
229.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3366
229.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3315
229.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374
229.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356
229.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344
229.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3361
229.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3314
229.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3374
229.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3357
229.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3343
229.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3359
230 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3311
230.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3373
230.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3356
230.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.334
230.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3353
230.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3303
230.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3353
230.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3335
230.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332
230.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3334
230.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3285
230.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3344
230.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3328
230.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3315
230.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.333
230.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328
230.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3338
230.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3307
230.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3302
230.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3317
230.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3269
230.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3327
230.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3296
230.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3295
230.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3311
230.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3262
230.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.332
230.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3291
230.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3288
230.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3303
230.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3254
230.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3312
230.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3282
230.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3279
230.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3294
230.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3245
230.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.33
230.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268
230.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265
230.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328
230.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233
230.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3293
230.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266
230.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3264
230.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3282
230.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233
230.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3292
230.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259
230.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3254
230.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3269
230.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322
230.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.328
230.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3251
230.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3249
230.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265
230.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216
230.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3275
230.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3245
230.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3241
230.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3256
230.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208
230.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3266
230.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3234
230.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
230.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3243
230.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194
230.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252
230.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233
230.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219
230.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3235
230.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186
230.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242
230.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323
230.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3215
230.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
230.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179
230.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238
230.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208
230.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204
230.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322
230.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
230.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3231
230.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204
230.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203
230.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322
230.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171
230.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
230.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
230.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
230.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208
230.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316
230.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322
230.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192
230.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
230.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3203
230.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3154
230.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321
230.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179
230.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
230.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192
231 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141
231.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201
231.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185
231.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
231.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186
231.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
231.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196
231.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3179
231.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
231.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
231.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131
231.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3192
231.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
231.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146
231.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
231.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
231.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182
231.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
231.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
231.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159
231.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108
231.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166
231.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
231.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
231.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
231.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092
231.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315
231.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131
231.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3118
231.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135
231.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087
231.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
231.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131
231.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116
231.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313
231.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
231.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
231.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3118
231.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
231.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115
231.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066
231.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3123
231.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105
231.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309
231.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
231.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
231.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116
231.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
231.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3084
231.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
231.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
231.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.311
231.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
231.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076
231.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092
231.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
231.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
231.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074
231.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307
231.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087
231.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
231.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
231.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072
231.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307
231.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
231.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
231.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
231.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072
231.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068
231.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3084
231.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
231.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
231.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066
231.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
231.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
231.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
231.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309
231.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
231.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
231.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
231.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
231.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083
231.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
231.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
231.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
231.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
231.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
231.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
231.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
231.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045
231.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
231.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
231.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
231.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025
231.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
231.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
231.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
231.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
231.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
231.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
232 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
232.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
232.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
232.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
232.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
232.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
232.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
232.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
232.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
232.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
232.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
232.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
232.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
232.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
232.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
232.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
232.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
232.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
232.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
232.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
232.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
232.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
232.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
232.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
232.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
232.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
232.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
232.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
232.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
232.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
232.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
232.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
232.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
232.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
232.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026
232.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
232.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
232.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
232.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
232.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
232.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
232.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049
232.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302
232.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
232.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
232.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
232.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
232.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
232.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
232.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
232.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984
232.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
232.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
232.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302
232.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
232.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
232.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
232.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
232.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026
232.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
232.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
232.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
232.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
232.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
232.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049
232.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
232.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
232.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
232.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
232.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
232.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
232.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
232.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
232.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
232.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049
232.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
232.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
232.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
232.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
232.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
232.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
232.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
232.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
232.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
232.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
232.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
232.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067
232.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
232.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
232.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
232.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
232.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
232.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
232.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
232.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054
232.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
232.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
232.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
232.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
232.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
233 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
233.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
233.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
233.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
233.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
233.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
233.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
233.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
233.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
233.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
233.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
233.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
233.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
233.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
233.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
233.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
233.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
233.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
233.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
233.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
233.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
233.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307
233.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
233.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
233.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068
233.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
233.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086
233.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
233.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061
233.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083
233.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
233.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3101
233.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
233.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075
233.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096
233.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
233.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
233.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
233.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
233.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3106
233.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
233.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
233.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075
233.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095
233.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115
233.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067
233.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
233.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
233.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099
233.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312
233.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072
233.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135
233.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
233.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
233.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129
233.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
233.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
233.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093
233.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113
233.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
233.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
233.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
233.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
233.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119
233.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
233.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092
233.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
233.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
233.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
233.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144
233.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
233.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158
233.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111
233.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
233.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
233.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096
233.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156
233.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
233.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
233.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
233.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099
233.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161
233.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114
233.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
233.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157
233.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
233.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
233.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129
233.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315
233.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174
233.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
233.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
233.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
233.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
233.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185
233.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
233.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197
233.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
233.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
233.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3187
234 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
234.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
234.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
234.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171
234.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
234.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
234.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208
234.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
234.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177
234.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
234.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
234.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3215
234.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
234.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
234.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213
234.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3165
234.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3226
234.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
234.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
234.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3224
234.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3177
234.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.324
234.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
234.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321
234.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3233
234.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3183
234.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242
234.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196
234.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213
234.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237
234.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
234.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3249
234.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204
234.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219
234.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242
234.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194
234.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3257
234.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321
234.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3225
234.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.325
234.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
234.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261
234.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214
234.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
234.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3252
234.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
234.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3258
234.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214
234.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323
234.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255
234.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205
234.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3265
234.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3217
234.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.323
234.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3253
234.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
234.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.326
234.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214
234.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3229
234.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3255
234.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205
234.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3268
234.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3223
234.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238
234.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3261
234.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3208
234.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267
234.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3222
234.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3235
234.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259
234.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209
234.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3267
234.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.322
234.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3231
234.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3253
234.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201
234.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3259
234.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3213
234.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3224
234.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3244
234.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3191
234.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3251
234.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205
234.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216
234.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3238
234.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184
234.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3242
234.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194
234.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206
234.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3232
234.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318
234.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3237
234.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189
234.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197
234.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3219
234.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
234.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3221
234.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
234.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318
234.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202
235 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
235.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3207
235.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159
235.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
235.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
235.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142
235.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3201
235.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157
235.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
235.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196
235.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144
235.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206
235.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
235.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
235.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3197
235.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
235.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204
235.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3157
235.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
235.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3194
235.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141
235.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
235.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
235.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161
235.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3184
235.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
235.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3185
235.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
235.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
235.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3173
235.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
235.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182
235.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3138
235.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149
235.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3176
235.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3123
235.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.318
235.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
235.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146
235.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
235.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119
235.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3178
235.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
235.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
235.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166
235.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3112
235.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
235.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129
235.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
235.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
235.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117
235.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3178
235.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135
235.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142
235.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169
235.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114
235.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174
235.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131
235.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
235.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
235.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3114
235.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
235.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129
235.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
235.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
235.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108
235.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
235.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
235.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
235.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
235.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
235.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3166
235.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
235.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125
235.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
235.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
235.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
235.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3108
235.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113
235.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142
235.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087
235.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
235.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104
235.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
235.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
235.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
235.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
235.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
235.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3101
235.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132
235.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3077
235.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134
235.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091
235.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
235.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125
235.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068
235.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
235.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086
235.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092
235.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
236 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3066
236.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
236.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3082
236.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
236.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
236.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
236.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
236.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068
236.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072
236.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
236.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
236.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
236.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3069
236.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071
236.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
236.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
236.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104
236.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065
236.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3067
236.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099
236.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
236.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
236.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057
236.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
236.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091
236.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
236.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309
236.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
236.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
236.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
236.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
236.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
236.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305
236.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
236.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076
236.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017
236.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071
236.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
236.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
236.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065
236.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
236.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
236.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
236.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
236.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
236.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
236.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
236.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
236.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
236.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
236.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
236.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
236.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
236.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
236.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
236.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986
236.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
236.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
236.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
236.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
236.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
236.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
236.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
236.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
236.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
236.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
236.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
236.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
236.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
236.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
236.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
236.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
236.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
236.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
236.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
236.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
236.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
236.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
236.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
236.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
236.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
236.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
236.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
236.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
236.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
236.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
236.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
236.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
236.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
236.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
236.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
236.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
236.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
236.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
236.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
236.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
236.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
236.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
236.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992
236.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
237 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
237.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
237.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
237.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
237.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
237.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
237.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025
237.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
237.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
237.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
237.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
237.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026
237.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
237.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987
237.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026
237.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966
237.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
237.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
237.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
237.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
237.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
237.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
237.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
237.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
237.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
237.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
237.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
237.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
237.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
237.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
237.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
237.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
237.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
237.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
237.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
237.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
237.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
237.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
237.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
237.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
237.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
237.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
237.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
237.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
237.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
237.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
237.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3041
237.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
237.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
237.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
237.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986
237.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
237.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
237.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
237.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
237.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984
237.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
237.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
237.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
237.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
237.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
237.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
237.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
237.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
237.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
237.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
237.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3034
237.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
237.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
237.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
237.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984
237.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
237.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
237.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
237.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
237.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
237.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
237.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
237.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
237.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054
237.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
237.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
237.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
237.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
237.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
237.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984
237.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3036
237.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
237.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
237.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
237.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
237.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
237.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
237.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
237.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
237.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
237.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
237.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
237.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
237.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
238 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
238.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045
238.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302
238.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3007
238.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
238.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
238.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
238.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
238.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
238.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057
238.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
238.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049
238.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025
238.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
238.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
238.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995
238.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045
238.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019
238.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
238.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3051
238.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992
238.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
238.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
238.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
238.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
238.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
238.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
238.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3025
238.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
238.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3056
238.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
238.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
238.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019
238.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
238.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305
238.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
238.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
238.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
238.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
238.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
238.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
238.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045
238.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
238.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
238.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305
238.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
238.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
238.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017
238.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
238.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
238.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
238.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
238.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
238.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3002
238.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3049
238.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
238.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
238.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019
238.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
238.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3045
238.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
238.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
238.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
238.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
238.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
238.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
238.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
238.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
238.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
238.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
238.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
238.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019
238.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
238.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
238.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
238.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
238.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
238.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
238.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
238.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
238.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963
238.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
238.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
238.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
238.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
238.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
238.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
238.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
238.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296
238.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
238.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
238.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
238.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
238.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
238.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
238.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
238.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986
238.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
238.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952
238.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
239 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
239.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
239.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
239.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
239.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
239.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939
239.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
239.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
239.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
239.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
239.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925
239.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968
239.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952
239.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2927
239.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
239.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2917
239.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963
239.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948
239.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925
239.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
239.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916
239.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296
239.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2945
239.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292
239.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968
239.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905
239.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
239.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
239.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915
239.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966
239.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905
239.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948
239.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293
239.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901
239.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
239.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889
239.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293
239.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915
239.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889
239.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943
239.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
239.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293
239.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2919
239.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2893
239.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
239.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882
239.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926
239.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913
239.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885
239.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936
239.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2874
239.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914
239.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29
239.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873
239.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926
239.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2865
239.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908
239.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2898
239.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871
239.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
239.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286
239.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2902
239.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889
239.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286
239.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912
239.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285
239.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2891
239.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2878
239.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285
239.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903
239.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843
239.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
239.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2872
239.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843
239.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2894
239.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833
239.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2876
239.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2865
239.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2837
239.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2889
239.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828
239.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869
239.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858
239.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2829
239.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2882
239.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2822
239.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2864
239.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856
239.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828
239.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2881
239.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
239.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286
239.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2849
239.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2818
239.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869
239.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2806
239.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2846
239.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2836
239.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2807
239.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2861
240 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28
240.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841
240.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2833
240.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804
240.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2858
240.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2797
240.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284
240.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832
240.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804
240.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
240.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2799
240.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839
240.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2829
240.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798
240.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.285
240.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279
240.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831
240.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
240.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796
240.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847
240.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791
240.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2841
240.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281
240.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28
240.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845
240.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781
240.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831
240.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801
240.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2792
240.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2832
240.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771
240.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823
240.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795
240.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2787
240.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831
240.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777
240.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828
240.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2801
240.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783
240.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835
240.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2775
240.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
240.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795
240.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784
240.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2824
240.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762
240.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2813
240.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784
240.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2774
240.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
240.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756
240.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.281
240.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781
240.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2769
240.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811
240.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.275
240.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804
240.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778
240.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2769
240.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
240.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2751
240.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805
240.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2778
240.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767
240.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811
240.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2752
240.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2807
240.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2781
240.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.277
240.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
240.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2756
240.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2809
240.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2782
240.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2771
240.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
240.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2758
240.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2813
240.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2789
240.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2779
240.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2821
240.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762
240.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
240.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.279
240.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2777
240.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
240.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2762
240.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
240.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2791
240.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.278
240.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
240.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2766
240.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2817
240.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793
240.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.278
240.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
240.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2767
240.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
240.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2796
240.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784
240.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283
241 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.277
241.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.282
241.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2795
241.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783
241.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.283
241.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2773
241.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826
241.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804
241.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2792
241.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284
241.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2783
241.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2838
241.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2815
241.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28
241.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845
241.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2784
241.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2835
241.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
241.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.28
241.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848
241.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2787
241.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.284
241.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2819
241.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2805
241.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2852
241.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2793
241.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847
241.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826
241.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
241.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
241.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2798
241.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2849
241.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2826
241.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2811
241.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.286
241.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2804
241.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2859
241.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839
241.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2825
241.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871
241.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
241.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863
241.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2839
241.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2823
241.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287
241.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2812
241.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2863
241.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844
241.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831
241.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2879
241.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2819
241.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2869
241.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2847
241.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2831
241.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2876
241.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
241.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2866
241.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844
241.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828
241.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2875
241.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2816
241.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2866
241.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848
241.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2834
241.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885
241.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2828
241.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
241.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867
241.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2845
241.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903
241.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2843
241.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895
241.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873
241.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2856
241.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904
241.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2844
241.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2894
241.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873
241.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2857
241.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907
241.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2848
241.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29
241.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2883
241.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.287
241.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
241.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2867
241.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
241.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2902
241.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2886
241.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935
241.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2873
241.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2918
241.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2898
241.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2884
241.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
241.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2871
241.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292
241.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2901
241.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2885
241.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2933
242 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2874
242.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924
242.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904
242.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2886
242.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936
242.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2877
242.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926
242.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907
242.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2891
242.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939
242.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2879
242.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.293
242.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913
242.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899
242.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
242.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895
242.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947
242.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928
242.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912
242.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
242.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2907
242.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
242.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
242.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
242.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
242.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914
242.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
242.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
242.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
242.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.292
242.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
242.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
242.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
242.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
242.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
242.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
242.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
242.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
242.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
242.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
242.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2979
242.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961
242.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
242.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
242.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936
242.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
242.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
242.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
242.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
242.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995
242.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977
242.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959
242.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
242.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
242.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
242.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
242.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
242.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
242.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
242.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
242.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962
242.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
242.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
242.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
242.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
242.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962
242.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
242.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
242.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
242.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961
242.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
242.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
242.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
242.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962
242.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
242.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
242.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
242.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
242.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
242.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
242.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2941
242.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
242.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
242.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
242.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
242.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
242.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
242.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
242.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
242.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
242.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947
242.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
242.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
242.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959
242.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
243 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946
243.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
243.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977
243.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956
243.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
243.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2945
243.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2991
243.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
243.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
243.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
243.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
243.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
243.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
243.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943
243.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
243.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935
243.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
243.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
243.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
243.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992
243.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
243.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
243.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962
243.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939
243.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2989
243.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
243.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
243.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296
243.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2937
243.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987
243.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2928
243.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
243.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961
243.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
243.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
243.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931
243.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
243.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2962
243.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
243.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2987
243.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924
243.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
243.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
243.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
243.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
243.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2921
243.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968
243.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954
243.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2932
243.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
243.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2921
243.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968
243.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
243.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2933
243.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
243.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925
243.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
243.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956
243.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2934
243.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
243.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2922
243.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
243.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
243.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
243.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2978
243.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2918
243.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
243.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
243.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2925
243.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
243.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913
243.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
243.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
243.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2915
243.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
243.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908
243.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954
243.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2943
243.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2919
243.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
243.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909
243.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
243.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
243.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916
243.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
243.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909
243.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2949
243.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931
243.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2903
243.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
243.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2895
243.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
243.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
243.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2905
243.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
243.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.29
243.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947
243.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936
243.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2909
243.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961
244 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899
244.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2942
244.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
244.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904
244.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
244.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2899
244.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946
244.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2938
244.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2913
244.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
244.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2908
244.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954
244.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2942
244.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2916
244.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
244.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.291
244.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952
244.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939
244.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912
244.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
244.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2904
244.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947
244.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
244.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2914
244.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
244.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2912
244.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959
244.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2951
244.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2926
244.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
244.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2923
244.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
244.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957
244.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2931
244.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
244.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2923
244.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
244.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2955
244.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2929
244.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
244.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2924
244.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
244.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.296
244.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2935
244.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2993
244.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2936
244.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
244.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2972
244.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2947
244.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
244.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
244.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
244.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
244.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2954
244.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
244.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.295
244.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
244.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
244.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
244.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
244.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
244.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
244.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2985
244.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
244.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
244.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
244.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
244.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
244.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
244.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3026
244.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2966
244.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
244.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
244.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
244.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
244.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
244.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
244.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
244.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
244.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
244.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963
244.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
244.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
244.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
244.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
244.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2974
244.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016
244.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
244.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2981
244.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
244.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
244.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3014
244.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
244.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
244.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
244.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
244.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
244.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3009
244.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977
244.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3031
245 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
245.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
245.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
245.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
245.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
245.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
245.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
245.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
245.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
245.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
245.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.297
245.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
245.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
245.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
245.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
245.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2976
245.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3018
245.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3013
245.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
245.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
245.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
245.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302
245.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016
245.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
245.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
245.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
245.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
245.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3035
245.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
245.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
245.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
245.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
245.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3044
245.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
245.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3072
245.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016
245.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
245.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
245.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
245.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079
245.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.302
245.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
245.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3055
245.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
245.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079
245.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
245.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061
245.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3057
245.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
245.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
245.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
245.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065
245.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3065
245.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
245.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
245.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3047
245.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
245.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.309
245.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
245.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117
245.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
245.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3099
245.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
245.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
245.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121
245.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
245.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
245.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
245.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3064
245.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312
245.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3062
245.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
245.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105
245.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3074
245.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
245.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3083
245.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
245.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
245.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086
245.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
245.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095
245.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3132
245.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313
245.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095
245.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3153
245.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
245.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134
245.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
245.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
245.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156
245.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
245.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
245.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
245.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104
245.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
245.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105
245.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
245.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
245.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3105
245.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163
246 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
246.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3141
246.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3144
246.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
246.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3167
246.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3113
246.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149
246.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152
246.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116
246.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174
246.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117
246.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152
246.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156
246.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121
246.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
246.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
246.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316
246.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163
246.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
246.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3187
246.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
246.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169
246.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
246.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
246.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202
246.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
246.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
246.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3186
246.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
246.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205
246.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
246.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182
246.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
246.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315
246.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3211
246.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158
246.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
246.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
246.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163
246.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3222
246.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3167
246.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.32
246.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3206
246.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
246.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3226
246.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.317
246.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202
246.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209
246.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169
246.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3228
246.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3174
246.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3204
246.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3209
246.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3169
246.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3228
246.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3171
246.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3199
246.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3202
246.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316
246.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3216
246.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3159
246.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
246.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3195
246.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3155
246.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3214
246.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161
246.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189
246.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
246.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3151
246.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.321
246.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3154
246.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
246.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
246.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146
246.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3205
246.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
246.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
246.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3181
246.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3138
246.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3196
246.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
246.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
246.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3175
246.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
246.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3193
246.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3137
246.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3164
246.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
246.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3129
246.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3188
246.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
246.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3162
246.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
246.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3131
246.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3189
246.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3135
246.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161
246.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3168
246.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3124
246.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3182
247 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3126
247.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.315
247.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3158
247.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115
247.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3172
247.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3115
247.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
247.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3147
247.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3102
247.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3161
247.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
247.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3136
247.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3146
247.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
247.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3163
247.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3109
247.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
247.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3142
247.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3097
247.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3156
247.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3102
247.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
247.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3143
247.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.31
247.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.316
247.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
247.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313
247.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
247.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3092
247.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3152
247.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
247.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3122
247.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
247.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
247.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3148
247.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3096
247.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121
247.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3133
247.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3086
247.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3145
247.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
247.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.312
247.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3134
247.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
247.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3149
247.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3095
247.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3117
247.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3127
247.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
247.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3139
247.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
247.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111
247.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3125
247.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
247.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3143
247.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3093
247.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3116
247.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3128
247.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
247.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.314
247.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3087
247.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3107
247.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119
247.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3071
247.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.313
247.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3078
247.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
247.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3111
247.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
247.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3121
247.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.307
247.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091
247.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3106
247.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
247.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3119
247.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3068
247.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3085
247.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
247.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
247.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3104
247.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3052
247.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
247.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3091
247.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
247.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3103
247.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3053
247.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3073
247.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3089
247.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3039
247.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3098
247.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
247.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3063
247.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.308
247.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
247.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
247.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
247.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061
247.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3079
247.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
247.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3088
248 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.304
248.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
248.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3081
248.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
248.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3094
248.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
248.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3058
248.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3075
248.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
248.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3076
248.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3023
248.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
248.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3054
248.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
248.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3061
248.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
248.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
248.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3048
248.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
248.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3059
248.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
248.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
248.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.305
248.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
248.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.306
248.25 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
248.26 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3024
248.27 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3042
248.28 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2988
248.29 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3046
248.3 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
248.31 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
248.32 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
248.33 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
248.34 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3043
248.35 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2997
248.36 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
248.37 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3033
248.38 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.298
248.39 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3037
248.4 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
248.41 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
248.42 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3029
248.43 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977
248.44 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3038
248.45 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2992
248.46 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
248.47 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3027
248.48 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2973
248.49 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3032
248.5 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2984
248.51 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
248.52 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3021
248.53 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
248.54 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
248.55 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
248.56 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
248.57 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
248.58 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
248.59 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.303
248.6 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986
248.61 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2998
248.62 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3022
248.63 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2969
248.64 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3028
248.65 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2982
248.66 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.299
248.67 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3015
248.68 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2961
248.69 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3019
248.7 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
248.71 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2986
248.72 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3011
248.73 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957
248.74 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3017
248.75 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
248.76 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2983
248.77 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
248.78 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2953
248.79 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3012
248.8 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2968
248.81 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2977
248.82 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3005
248.83 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2952
248.84 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.301
248.85 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
248.86 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
248.87 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3003
248.88 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2948
248.89 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
248.9 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2963
248.91 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
248.92 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3
248.93 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2946
248.94 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3006
248.95 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
248.96 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2971
248.97 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
248.98 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
248.99 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3001
249 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2957
249.01 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
249.02 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
249.03 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2939
249.04 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
249.05 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2959
249.06 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2965
249.07 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2994
249.08 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
249.09 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
249.1 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
249.11 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
249.12 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2995
249.13 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.294
249.14 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2999
249.15 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2958
249.16 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2964
249.17 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2996
249.18 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2944
249.19 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3004
249.2 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2967
249.21 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2975
249.22 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3008
249.23 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.2956
249.24 | 60 | 19.9 | 61.6 | 5.3016
249.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977
249.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981
249.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3012
249.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956
249.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3013
249.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974
249.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981
249.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3015
249.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961
249.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022
249.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2987
249.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2991
249.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022
249.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966
249.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3022
249.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2983
249.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2985
249.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3017
249.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961
249.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3016
249.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977
249.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2979
249.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3011
249.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2954
249.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3013
249.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2977
249.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2983
249.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.302
249.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2965
249.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3026
249.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2989
249.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299
249.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3024
249.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966
249.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3023
249.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2986
249.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299
249.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027
249.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2971
249.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.303
249.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2994
249.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2995
249.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.303
249.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974
249.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033
249.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998
249.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3
249.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3038
249.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981
249.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3035
249.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998
249.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2998
249.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033
249.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2975
249.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3031
249.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2997
249.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2997
249.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3035
249.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.298
249.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3038
249.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3003
249.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2999
249.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3033
249.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2973
249.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027
249.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.299
249.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2988
249.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3027
249.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.297
249.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3026
249.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2992
249.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2989
249.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3024
249.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2965
249.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.302
250 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2986
250.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981
250.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3019
250.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2961
250.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3017
250.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2984
250.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2981
250.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3018
250.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2957
250.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3011
250.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2979
250.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2975
250.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3014
250.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2954
250.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3009
250.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2974
250.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2966
250.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.3005
250.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2944
250.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2995
250.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2962
250.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956
250.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2996
250.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2937
250.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2994
250.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2956
250.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2926
250.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2925
250.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2804
250.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2785
250.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2669
250.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2565
250.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2503
250.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2335
250.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2276
250.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2131
250.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.2009
250.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1934
250.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1762
250.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1703
250.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.156
250.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1435
250.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1359
250.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1182
250.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.1115
250.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0963
250.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0832
250.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0752
250.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0571
250.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0502
250.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0355
250.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.023
250.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 5.0157
250.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9983
250.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9923
250.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9784
250.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9661
250.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9593
250.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9422
250.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9368
250.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9234
250.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9119
250.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.9061
250.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8901
250.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8853
250.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8726
250.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8616
250.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8562
250.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8404
250.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8359
250.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8239
250.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8134
250.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.8087
250.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7934
250.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7895
250.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7776
250.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7671
250.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7625
250.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7472
250.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7433
250.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.732
250.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.722
250.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7177
250.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.7024
250.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6982
250.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.686
250.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6745
250.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6687
250.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6523
250.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6472
250.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6347
250.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6233
250.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6182
250.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.6024
250.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5975
250.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5852
250.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5737
250.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5684
250.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5527
250.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5483
251 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5368
251.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5261
251.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5217
251.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.5068
251.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.503
251.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.492
251.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4815
251.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4775
251.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.463
251.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4594
251.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4489
251.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4389
251.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4354
251.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4213
251.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4184
251.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.4084
251.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3988
251.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3958
251.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.382
251.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3792
251.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3695
251.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.36
251.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3574
251.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3439
251.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3411
251.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3316
251.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3222
251.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3198
251.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3064
251.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.3041
251.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2952
251.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2862
251.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2843
251.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2716
251.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2697
251.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.261
251.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.252
251.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2502
251.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2374
251.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2354
251.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2272
251.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2189
251.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2176
251.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2053
251.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.2037
251.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.196
251.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1877
251.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1865
251.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1745
251.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1733
251.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1657
251.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1576
251.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1568
251.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.145
251.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1437
251.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1363
251.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1283
251.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1277
251.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1161
251.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1153
251.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1086
251.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1009
251.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.1007
251.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0895
251.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0887
251.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0817
251.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.074
251.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0738
251.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0628
251.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0618
251.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0553
251.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0479
251.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0481
251.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0371
251.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0369
251.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.031
251.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0239
251.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0246
251.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0141
251.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.014
251.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0081
251.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0011
251.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 4.0021
251.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9916
251.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9915
251.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9859
251.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9791
251.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9801
251.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9698
251.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.97
251.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9647
251.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9581
251.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9597
251.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9499
251.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9505
251.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9455
251.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9391
251.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9407
251.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9312
251.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9318
252 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9272
252.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.921
252.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9227
252.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9133
252.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.914
252.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9096
252.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9033
252.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.9051
252.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8958
252.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8964
252.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8919
252.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8857
252.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8877
252.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8786
252.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8793
252.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8751
252.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.869
252.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8713
252.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8623
252.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8635
252.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8599
252.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8542
252.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8569
252.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8483
252.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8496
252.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8464
252.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8406
252.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8434
252.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8347
252.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8359
252.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8325
252.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8268
252.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8298
252.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8213
252.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8226
252.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8194
252.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8137
252.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8166
252.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8082
252.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8096
252.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8066
252.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8011
252.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.8044
252.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7961
252.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7973
252.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7942
252.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7885
252.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7916
252.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7833
252.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7851
252.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7826
252.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7772
252.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7807
252.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7728
252.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7744
252.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7717
252.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7661
252.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7695
252.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7613
252.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7626
252.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7601
252.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7547
252.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7583
252.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7506
252.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7523
252.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7501
252.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7447
252.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7484
252.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7408
252.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7425
252.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7402
252.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7348
252.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7385
252.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.731
252.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7327
252.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7307
252.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7254
252.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7292
252.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7216
252.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7234
252.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7218
252.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7163
252.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7204
252.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7133
252.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7152
252.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7135
252.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7083
252.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7124
252.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7049
252.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7066
252.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7051
252.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7
252.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.7043
252.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.697
252.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6988
252.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6975
252.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6922
252.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6965
252.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6894
252.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6913
253 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6899
253.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6847
253.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6892
253.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.682
253.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6837
253.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6825
253.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6772
253.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6816
253.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6746
253.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6765
253.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6757
253.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6705
253.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6749
253.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6682
253.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6701
253.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6691
253.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6638
253.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6682
253.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614
253.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6631
253.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622
253.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6569
253.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614
253.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
253.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
253.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553
253.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
253.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
253.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
253.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
253.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
253.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
253.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
253.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
253.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
253.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
253.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
253.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
253.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
253.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
253.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
253.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
253.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
253.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
253.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
253.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
253.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6284
253.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
253.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
253.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281
253.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.628
253.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
253.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276
253.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6212
253.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
253.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
253.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
253.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
253.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172
253.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192
253.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195
253.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6146
253.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6202
253.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6144
253.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6163
253.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
253.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113
253.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
253.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.611
253.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6132
253.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6139
253.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6091
253.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6146
253.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6092
253.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113
253.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6119
253.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.607
253.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6126
253.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6069
253.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6087
253.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6094
253.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6045
253.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.61
253.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6045
253.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6066
253.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6076
253.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6026
253.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6083
253.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031
253.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6053
253.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6054
253.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6024
253.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6076
253.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6015
253.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6053
253.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6041
253.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003
253.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6061
253.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998
253.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6038
254 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.603
254.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6
254.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6055
254.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995
254.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6034
254.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6023
254.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.599
254.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6043
254.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5982
254.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6019
254.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6011
254.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.598
254.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6035
254.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5982
254.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6013
254.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6004
254.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597
254.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6025
254.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5968
254.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009
254.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003
254.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5976
254.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6033
254.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5975
254.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6011
254.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003
254.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5969
254.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6022
254.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961
254.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999
254.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5994
254.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961
254.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6016
254.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5958
254.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995
254.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5991
254.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5959
254.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6015
254.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5958
254.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996
254.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5994
254.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962
254.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6019
254.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961
254.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999
254.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996
254.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962
254.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6018
254.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5961
254.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998
254.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5996
254.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5963
254.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6021
254.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5963
254.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998
254.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5993
254.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5957
254.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6013
254.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5953
254.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.599
254.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5989
254.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5955
254.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6014
254.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.596
254.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999
254.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999
254.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5965
254.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6025
254.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5969
254.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006
254.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006
254.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5966
254.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6028
254.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597
254.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5992
254.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6003
254.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5964
254.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6016
254.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5962
254.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5998
254.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5999
254.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5964
254.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6024
254.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.597
254.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006
254.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009
254.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5976
254.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6035
254.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5981
254.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6018
254.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6023
254.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5988
254.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6048
254.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.5995
254.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031
254.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6036
254.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6
254.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.606
254.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006
254.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.604
255 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6043
255.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6006
255.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6064
255.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6009
255.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6042
255.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.605
255.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6014
255.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6074
255.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6022
255.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6058
255.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6066
255.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6031
255.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6096
255.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6046
255.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6081
255.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6089
255.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6052
255.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6113
255.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.606
255.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6096
255.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6106
255.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6071
255.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6136
255.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6084
255.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6119
255.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6128
255.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6093
255.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
255.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6109
255.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6141
255.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6151
255.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6115
255.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6178
255.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6127
255.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
255.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169
255.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.613
255.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192
255.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6141
255.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
255.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6183
255.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6145
255.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
255.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
255.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189
255.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.62
255.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
255.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218
255.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
255.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
255.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6209
255.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
255.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235
255.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
255.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
255.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
255.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6191
255.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6255
255.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
255.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
255.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
255.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211
255.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275
255.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6224
255.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
255.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
255.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
255.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
255.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239
255.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271
255.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6288
255.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6249
255.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
255.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
255.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
255.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
255.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6263
255.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
255.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6274
255.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303
255.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632
255.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277
255.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
255.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6291
255.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6317
255.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
255.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
255.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
255.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
255.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
255.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
255.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
255.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
255.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632
255.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
255.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
255.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
255.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
255.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
255.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
256 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
256.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
256.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
256.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
256.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
256.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
256.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
256.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
256.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
256.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
256.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
256.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
256.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
256.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
256.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
256.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
256.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
256.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
256.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
256.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
256.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
256.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
256.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
256.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
256.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
256.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
256.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
256.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
256.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
256.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
256.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
256.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
256.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
256.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
256.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
256.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
256.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
256.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
256.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
256.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
256.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
256.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
256.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
256.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
256.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
256.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
256.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
256.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
256.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
256.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
256.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
256.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
256.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
256.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
256.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
256.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
256.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
256.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
256.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
256.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
256.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
256.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
256.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
256.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
256.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
256.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
256.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
256.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
256.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
256.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
256.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
256.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
256.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
256.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
256.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
256.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553
256.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
256.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
256.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
256.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
256.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563
256.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
256.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575
256.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
256.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
256.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
256.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
256.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575
256.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
256.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
256.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
256.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
256.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6583
256.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
256.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
256.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6575
256.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
256.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581
256.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
256.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
257 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6579
257.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
257.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66
257.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
257.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6573
257.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6598
257.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
257.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6607
257.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
257.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6576
257.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605
257.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555
257.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616
257.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574
257.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6585
257.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618
257.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558
257.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618
257.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6577
257.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.659
257.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618
257.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568
257.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.663
257.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.659
257.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601
257.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6629
257.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578
257.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6639
257.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599
257.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661
257.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637
257.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6582
257.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6642
257.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66
257.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6608
257.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6635
257.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578
257.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637
257.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595
257.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602
257.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632
257.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6579
257.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.664
257.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6612
257.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661
257.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6641
257.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6587
257.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6648
257.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6611
257.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623
257.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656
257.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604
257.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6666
257.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627
257.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6633
257.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6662
257.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6603
257.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656
257.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6615
257.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621
257.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.665
257.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594
257.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653
257.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616
257.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621
257.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652
257.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597
257.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6655
257.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616
257.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621
257.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654
257.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599
257.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6658
257.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662
257.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623
257.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652
257.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594
257.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6651
257.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616
257.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662
257.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653
257.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66
257.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659
257.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621
257.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622
257.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654
257.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596
257.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652
257.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6614
257.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6617
257.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.665
257.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594
257.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6653
257.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6616
257.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618
257.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6651
257.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595
257.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654
257.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6619
257.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6622
258 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659
258.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605
258.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664
258.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627
258.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6626
258.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659
258.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.66
258.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6658
258.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6624
258.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6625
258.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6661
258.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604
258.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664
258.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632
258.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632
258.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6666
258.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6611
258.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664
258.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6629
258.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6628
258.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6662
258.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604
258.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.666
258.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627
258.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6625
258.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659
258.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601
258.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6659
258.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627
258.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6627
258.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6664
258.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6606
258.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.666
258.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6624
258.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.662
258.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6657
258.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6598
258.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654
258.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6623
258.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6619
258.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6656
258.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597
258.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6654
258.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6621
258.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605
258.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6652
258.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6593
258.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6647
258.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6612
258.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605
258.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6642
258.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581
258.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6637
258.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6604
258.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6597
258.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6633
258.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574
258.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6631
258.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601
258.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596
258.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6636
258.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581
258.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6632
258.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6601
258.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6594
258.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6635
258.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
258.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6618
258.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6583
258.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6572
258.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.661
258.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
258.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6605
258.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6574
258.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
258.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602
258.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
258.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6596
258.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566
258.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
258.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6602
258.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
258.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599
258.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6569
258.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
258.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6599
258.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
258.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6593
258.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6565
258.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555
258.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6595
258.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
258.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6586
258.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
258.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
258.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6584
258.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
258.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581
258.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6555
258.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
259 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6588
259.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
259.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6581
259.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
259.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
259.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6578
259.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
259.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
259.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
259.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
259.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
259.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
259.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
259.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
259.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
259.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
259.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
259.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6554
259.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
259.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
259.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558
259.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
259.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
259.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
259.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
259.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6554
259.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
259.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
259.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519
259.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
259.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
259.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
259.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
259.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
259.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
259.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
259.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
259.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
259.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
259.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
259.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
259.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
259.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
259.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
259.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
259.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
259.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
259.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
259.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
259.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
259.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
259.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
259.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
259.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
259.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
259.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
259.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
259.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
259.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
259.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
259.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
259.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
259.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
259.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
259.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458
259.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
259.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
259.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
259.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
259.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
259.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
259.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
259.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
259.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
259.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
259.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
259.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
259.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
259.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
259.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
259.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
259.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
259.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
259.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
259.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
259.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
259.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
259.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
259.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
259.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
259.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
259.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
259.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
259.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
259.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
259.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
259.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
259.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
259.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
259.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
260 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
260.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
260.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
260.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
260.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
260.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
260.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
260.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
260.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
260.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
260.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
260.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
260.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
260.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
260.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
260.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
260.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
260.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
260.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
260.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
260.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
260.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
260.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
260.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
260.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
260.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
260.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
260.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
260.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
260.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
260.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
260.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
260.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
260.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
260.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
260.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
260.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
260.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
260.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
260.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337
260.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
260.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
260.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
260.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
260.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6324
260.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
260.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631
260.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
260.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
260.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632
260.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
260.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631
260.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
260.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
260.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
260.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
260.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302
260.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
260.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
260.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631
260.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
260.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63
260.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
260.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
260.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301
260.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
260.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6291
260.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
260.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
260.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6297
260.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
260.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287
260.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
260.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
260.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
260.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
260.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277
260.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.632
260.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
260.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6282
260.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6335
260.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276
260.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
260.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
260.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6282
260.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
260.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272
260.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
260.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302
260.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276
260.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
260.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
260.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
260.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
260.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278
260.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
260.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275
260.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
260.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
260.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
261 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
261.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281
261.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
261.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
261.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6284
261.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
261.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272
261.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
261.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
261.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
261.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
261.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275
261.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
261.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
261.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
261.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6331
261.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6272
261.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
261.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
261.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6283
261.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
261.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6283
261.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
261.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
261.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
261.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
261.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
261.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
261.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
261.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
261.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
261.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6298
261.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
261.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
261.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6302
261.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
261.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
261.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
261.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
261.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
261.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
261.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6304
261.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
261.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
261.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
261.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
261.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
261.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
261.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
261.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
261.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
261.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
261.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
261.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
261.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.631
261.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
261.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
261.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
261.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
261.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
261.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
261.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
261.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
261.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
261.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
261.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
261.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
261.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
261.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
261.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
261.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
261.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6328
261.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
261.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
261.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
261.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
261.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
261.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
261.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
261.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
261.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
261.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6335
261.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
261.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
261.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
261.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
261.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
261.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
261.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
261.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
261.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
261.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
261.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
261.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
261.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
261.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
261.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
261.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
261.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
261.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
262 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
262.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
262.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
262.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
262.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
262.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
262.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
262.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
262.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
262.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
262.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
262.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
262.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
262.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
262.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
262.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
262.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
262.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
262.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
262.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
262.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
262.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
262.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
262.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
262.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
262.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
262.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
262.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
262.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
262.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
262.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
262.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
262.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
262.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
262.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
262.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6433
262.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
262.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
262.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
262.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
262.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
262.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
262.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
262.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
262.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
262.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
262.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
262.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
262.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
262.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
262.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
262.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
262.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
262.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
262.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
262.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
262.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
262.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
262.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458
262.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
262.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
262.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
262.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
262.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
262.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
262.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
262.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
262.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
262.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
262.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
262.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
262.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
262.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
262.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
262.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
262.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
262.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
262.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
262.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
262.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
262.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
262.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
262.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
262.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
262.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
262.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
262.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
262.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
262.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
262.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
262.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
262.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
262.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
262.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
262.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
262.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
262.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
262.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
262.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
262.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
263 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
263.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
263.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
263.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
263.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
263.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
263.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
263.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519
263.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
263.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
263.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
263.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
263.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
263.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
263.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
263.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
263.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
263.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
263.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
263.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
263.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
263.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
263.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
263.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
263.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
263.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
263.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
263.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
263.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
263.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
263.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
263.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
263.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
263.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
263.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
263.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
263.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
263.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
263.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
263.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
263.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
263.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
263.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
263.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
263.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
263.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
263.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
263.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
263.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
263.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
263.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
263.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
263.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
263.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
263.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
263.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
263.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
263.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
263.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6536
263.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
263.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
263.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
263.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
263.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
263.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
263.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
263.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
263.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
263.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
263.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
263.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563
263.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
263.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
263.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
263.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
263.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
263.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6501
263.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
263.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
263.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
263.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
263.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
263.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
263.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
263.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
263.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
263.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
263.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
263.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
263.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
263.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
263.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
263.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
263.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
263.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
263.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
263.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
263.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
263.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
263.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
264 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
264.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
264.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
264.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
264.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
264.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
264.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
264.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
264.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
264.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
264.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
264.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
264.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
264.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
264.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
264.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
264.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
264.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6535
264.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
264.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
264.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
264.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
264.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
264.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
264.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
264.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
264.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
264.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
264.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
264.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
264.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
264.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
264.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
264.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
264.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
264.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
264.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
264.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
264.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
264.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
264.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
264.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
264.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
264.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
264.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
264.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
264.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
264.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
264.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
264.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
264.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
264.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
264.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
264.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
264.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
264.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
264.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
264.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
264.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
264.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
264.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
264.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
264.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
264.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
264.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
264.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
264.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
264.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
264.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
264.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
264.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
264.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
264.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
264.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
264.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
264.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
264.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
264.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
264.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
264.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
264.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
264.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
264.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
264.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
264.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
264.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
264.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
264.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
264.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
264.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
264.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
264.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
264.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
264.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
264.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
264.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
264.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
264.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
264.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
264.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
265 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
265.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
265.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
265.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
265.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
265.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
265.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
265.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
265.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
265.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
265.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
265.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
265.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
265.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
265.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
265.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
265.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
265.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
265.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
265.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
265.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
265.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
265.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
265.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
265.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
265.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6458
265.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
265.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
265.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
265.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
265.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
265.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
265.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
265.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
265.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
265.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
265.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
265.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
265.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
265.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
265.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
265.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
265.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
265.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
265.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
265.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
265.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
265.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
265.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
265.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
265.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
265.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
265.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
265.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
265.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
265.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
265.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
265.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
265.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
265.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
265.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
265.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
265.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
265.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
265.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
265.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
265.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
265.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
265.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
265.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
265.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
265.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
265.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
265.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
265.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
265.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
265.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
265.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
265.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
265.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
265.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
265.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
265.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
265.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
265.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
265.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
265.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
265.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
265.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
265.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
265.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
265.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
265.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
265.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
265.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
265.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
265.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
265.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
265.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
265.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
266 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
266.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6308
266.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
266.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
266.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
266.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
266.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301
266.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
266.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
266.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6288
266.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
266.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6293
266.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
266.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
266.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6277
266.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
266.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
266.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6298
266.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
266.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6261
266.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
266.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
266.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
266.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63
266.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
266.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6312
266.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6259
266.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6281
266.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6294
266.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
266.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303
266.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
266.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271
266.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
266.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
266.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6297
266.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6248
266.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6271
266.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287
266.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239
266.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6299
266.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6247
266.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
266.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278
266.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
266.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
266.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
266.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
266.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
266.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
266.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6273
266.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
266.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6238
266.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
266.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
266.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6267
266.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
266.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
266.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.625
266.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6201
266.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6259
266.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6205
266.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
266.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235
266.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
266.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6243
266.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6193
266.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
266.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
266.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
266.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6244
266.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6191
266.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6209
266.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6224
266.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
266.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6234
266.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
266.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6203
266.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
266.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169
266.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
266.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
266.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6201
266.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
266.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
266.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
266.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.618
266.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6198
266.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
266.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
266.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
266.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
266.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.619
266.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
266.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
266.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
266.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
266.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
266.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
266.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
267 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
267.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6175
267.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6193
267.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.621
267.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
267.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
267.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172
267.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6194
267.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
267.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
267.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
267.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
267.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.619
267.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6156
267.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
267.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6169
267.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189
267.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
267.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.616
267.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218
267.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
267.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6187
267.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6158
267.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
267.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
267.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6194
267.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6213
267.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
267.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6222
267.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6172
267.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
267.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6157
267.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
267.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
267.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6182
267.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6202
267.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6153
267.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
267.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6166
267.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6186
267.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6157
267.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
267.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
267.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6187
267.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6155
267.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
267.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6167
267.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
267.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6156
267.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
267.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
267.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
267.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
267.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6159
267.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
267.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
267.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6188
267.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6158
267.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
267.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
267.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
267.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
267.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6174
267.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
267.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6185
267.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
267.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211
267.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6178
267.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
267.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6173
267.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
267.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6206
267.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
267.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
267.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
267.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
267.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195
267.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.616
267.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6217
267.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6161
267.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6199
267.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
267.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6164
267.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
267.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6165
267.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
267.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
267.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
267.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
267.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6168
267.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6205
267.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
267.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.617
268 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
268.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6171
268.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6208
268.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6207
268.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6174
268.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
268.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6177
268.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
268.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6216
268.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
268.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
268.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6177
268.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
268.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6215
268.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6181
268.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.624
268.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6184
268.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6221
268.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.622
268.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6189
268.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6248
268.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6192
268.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6229
268.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.623
268.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6197
268.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
268.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
268.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6232
268.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6231
268.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6195
268.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6252
268.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6196
268.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6233
268.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6236
268.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6204
268.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6263
268.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6207
268.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6244
268.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
268.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.621
268.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6267
268.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6211
268.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6247
268.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6249
268.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6214
268.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6273
268.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6219
268.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6254
268.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
268.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6218
268.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6278
268.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6223
268.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.626
268.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6262
268.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6227
268.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
268.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6228
268.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6266
268.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6269
268.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6235
268.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
268.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6239
268.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6276
268.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6279
268.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6245
268.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
268.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6253
268.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
268.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
268.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6262
268.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
268.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6265
268.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6301
268.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
268.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.627
268.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
268.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6275
268.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
268.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
268.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.628
268.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
268.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
268.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
268.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
268.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6286
268.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
268.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6289
268.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
268.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6324
268.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6285
268.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
268.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6287
268.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
268.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
268.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6293
268.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
268.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.63
268.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
268.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
268.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
269 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
269.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
269.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
269.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
269.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
269.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
269.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
269.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
269.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
269.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
269.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
269.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
269.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.636
269.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
269.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
269.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
269.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
269.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
269.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
269.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
269.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
269.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
269.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
269.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
269.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
269.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
269.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
269.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
269.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
269.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
269.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
269.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
269.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
269.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
269.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
269.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
269.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
269.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
269.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
269.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
269.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
269.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
269.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
269.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
269.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
269.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
269.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
269.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
269.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
269.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
269.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
269.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
269.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
269.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
269.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
269.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
269.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
269.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
269.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
269.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
269.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
269.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
269.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
269.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
269.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
269.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
269.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
269.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
269.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
269.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
269.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
269.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
269.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
269.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
269.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
269.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
269.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
269.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
269.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
269.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
269.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
269.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
269.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
269.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
269.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
269.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
269.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
269.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
269.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
269.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
269.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
269.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
269.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
269.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
269.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
269.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
269.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
269.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
269.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
269.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
270 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
270.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
270.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
270.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
270.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
270.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
270.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
270.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
270.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
270.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
270.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
270.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
270.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
270.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
270.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
270.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
270.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
270.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
270.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
270.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
270.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
270.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
270.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
270.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
270.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
270.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
270.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
270.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
270.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
270.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
270.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6559
270.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
270.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
270.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
270.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
270.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6558
270.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
270.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
270.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6537
270.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
270.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
270.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
270.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
270.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
270.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
270.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6551
270.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
270.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
270.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
270.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
270.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
270.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
270.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
270.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6519
270.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
270.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
270.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
270.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
270.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
270.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
270.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
270.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
270.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
270.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
270.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
270.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
270.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
270.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
270.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
270.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
270.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
270.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
270.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
270.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
270.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
270.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
270.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
270.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
270.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
270.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
270.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
270.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
270.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
270.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
270.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
270.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
270.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
270.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
270.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
270.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
270.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
270.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
270.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
270.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
270.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
270.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
270.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
270.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
270.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
270.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
271 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
271.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
271.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
271.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
271.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
271.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
271.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
271.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
271.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
271.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
271.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
271.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
271.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
271.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
271.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
271.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.652
271.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
271.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
271.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
271.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
271.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
271.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
271.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
271.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
271.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
271.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
271.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
271.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
271.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
271.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
271.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6512
271.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
271.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
271.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
271.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
271.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
271.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
271.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
271.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
271.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
271.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
271.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
271.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
271.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
271.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
271.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
271.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
271.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
271.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
271.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
271.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
271.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.645
271.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
271.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
271.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
271.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
271.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
271.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
271.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
271.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
271.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
271.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
271.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
271.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
271.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
271.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
271.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
271.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
271.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6475
271.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
271.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
271.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
271.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
271.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
271.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
271.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
271.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
271.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
271.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
271.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
271.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
271.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
271.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
271.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
271.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
271.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
271.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
271.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
271.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
271.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
271.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
271.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
271.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
271.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
271.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
271.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
271.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
271.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
271.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6445
271.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
272 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
272.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
272.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
272.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
272.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
272.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
272.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
272.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
272.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
272.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
272.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
272.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
272.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
272.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
272.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
272.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
272.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
272.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
272.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
272.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
272.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
272.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
272.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
272.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
272.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
272.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
272.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
272.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
272.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
272.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
272.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
272.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
272.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
272.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
272.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
272.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
272.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
272.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
272.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
272.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
272.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
272.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
272.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
272.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
272.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
272.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
272.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
272.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
272.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
272.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
272.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
272.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
272.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
272.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
272.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
272.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6392
272.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
272.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
272.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
272.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
272.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
272.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
272.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
272.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
272.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
272.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
272.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
272.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
272.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
272.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6309
272.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
272.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
272.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
272.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
272.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6306
272.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
272.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
272.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
272.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
272.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
272.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
272.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
272.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
272.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
272.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6295
272.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
272.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
272.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6323
272.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
272.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
272.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
272.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6303
272.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
272.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
272.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6292
272.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
272.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6307
272.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
272.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
272.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.629
273 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
273.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
273.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
273.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6352
273.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6294
273.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
273.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6305
273.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
273.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
273.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6296
273.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
273.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6315
273.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6334
273.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
273.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6311
273.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
273.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
273.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
273.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
273.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6314
273.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
273.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6326
273.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
273.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
273.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
273.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
273.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
273.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
273.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
273.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
273.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
273.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
273.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
273.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
273.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
273.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
273.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
273.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
273.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
273.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6327
273.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
273.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
273.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
273.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
273.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
273.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
273.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
273.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
273.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
273.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6336
273.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6393
273.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
273.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
273.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
273.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
273.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
273.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
273.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
273.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
273.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337
273.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
273.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
273.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
273.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
273.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
273.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
273.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6357
273.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
273.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
273.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
273.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
273.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
273.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
273.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
273.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
273.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
273.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
273.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
273.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
273.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
273.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
273.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6368
273.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
273.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
273.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
273.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
273.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6373
273.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
273.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
273.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6359
273.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
273.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
273.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
273.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
273.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
273.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
273.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
273.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
273.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
273.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
274 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
274.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
274.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6397
274.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
274.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
274.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
274.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
274.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
274.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
274.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
274.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
274.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6388
274.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
274.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6423
274.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
274.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
274.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
274.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
274.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
274.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
274.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
274.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
274.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
274.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
274.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6396
274.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
274.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6416
274.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6425
274.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
274.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
274.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
274.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
274.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
274.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.646
274.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
274.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
274.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
274.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
274.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
274.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
274.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
274.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
274.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
274.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
274.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
274.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
274.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
274.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
274.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
274.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
274.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
274.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
274.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
274.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
274.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
274.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
274.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
274.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
274.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
274.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
274.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
274.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
274.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
274.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
274.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6435
274.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
274.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6457
274.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
274.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
274.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6439
274.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.65
274.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
274.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
274.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
274.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
274.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
274.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
274.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6476
274.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
274.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
274.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
274.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
274.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
274.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6522
274.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
274.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
274.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
274.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
274.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6526
274.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.647
274.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
274.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
274.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
274.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6539
274.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
274.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
274.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
274.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
274.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
274.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6488
275 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
275.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
275.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
275.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
275.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6496
275.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
275.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
275.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6521
275.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6553
275.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6499
275.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
275.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
275.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
275.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.656
275.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
275.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6563
275.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
275.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
275.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
275.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
275.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6565
275.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.653
275.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
275.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568
275.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
275.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6571
275.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
275.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6534
275.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
275.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
275.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6568
275.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
275.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
275.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6562
275.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
275.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
275.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
275.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
275.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
275.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
275.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.657
275.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
275.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6532
275.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566
275.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
275.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6566
275.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6525
275.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6524
275.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
275.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
275.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6557
275.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
275.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
275.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6564
275.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
275.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6567
275.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6528
275.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6527
275.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6561
275.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
275.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6556
275.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
275.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6517
275.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
275.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
275.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
275.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
275.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
275.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
275.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6489
275.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
275.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
275.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6516
275.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
275.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
275.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6552
275.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
275.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6515
275.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
275.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
275.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.655
275.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
275.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6514
275.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
275.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
275.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6548
275.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
275.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
275.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
275.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6486
275.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6544
275.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
275.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
275.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
275.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
275.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
275.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
275.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
275.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
275.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
276 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
276.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
276.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.651
276.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6549
276.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
276.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
276.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
276.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
276.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
276.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
276.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6543
276.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
276.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
276.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
276.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
276.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6547
276.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6511
276.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6509
276.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6546
276.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.649
276.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6545
276.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
276.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6506
276.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
276.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
276.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6542
276.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6507
276.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6504
276.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.654
276.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
276.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6541
276.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6505
276.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6502
276.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6538
276.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
276.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6533
276.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
276.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6495
276.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
276.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
276.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6531
276.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6497
276.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6494
276.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6529
276.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
276.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
276.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
276.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6485
276.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6523
276.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
276.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6518
276.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6482
276.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6478
276.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6513
276.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6453
276.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6508
276.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6472
276.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6469
276.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
276.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
276.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6503
276.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
276.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6463
276.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6498
276.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
276.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6492
276.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6456
276.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6451
276.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6487
276.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
276.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6481
276.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6446
276.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
276.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6477
276.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
276.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6474
276.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
276.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
276.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
276.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
276.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6464
276.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
276.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
276.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6466
276.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
276.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
276.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
276.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.643
276.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6465
276.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
276.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
276.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
276.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.642
276.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6455
276.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6394
276.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
276.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6411
276.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
276.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
276.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
277 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
277.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
277.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
277.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
277.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
277.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
277.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
277.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
277.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
277.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
277.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
277.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
277.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
277.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
277.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
277.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
277.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
277.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
277.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
277.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
277.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
277.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
277.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
277.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
277.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6361
277.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6414
277.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
277.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
277.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
277.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
277.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.641
277.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
277.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
277.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
277.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.635
277.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6405
277.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
277.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
277.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
277.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6343
277.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
277.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6365
277.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6355
277.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
277.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6328
277.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
277.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6351
277.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
277.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
277.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6329
277.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
277.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6354
277.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6348
277.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
277.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6325
277.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
277.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
277.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
277.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
277.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6318
277.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
277.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
277.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
277.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6379
277.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
277.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
277.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
277.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.634
277.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
277.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6322
277.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
277.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
277.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
277.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6381
277.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
277.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6375
277.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6344
277.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
277.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
277.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
277.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
277.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
277.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6339
277.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
277.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6316
277.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6369
277.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6337
277.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6332
277.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
277.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6313
277.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
277.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6342
277.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
277.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
277.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
277.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
277.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
277.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
277.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
277.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.633
278 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
278.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6353
278.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
278.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6384
278.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6321
278.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
278.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
278.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6338
278.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6377
278.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6319
278.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6378
278.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6349
278.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
278.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
278.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6333
278.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
278.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6362
278.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6358
278.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.64
278.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6341
278.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
278.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.637
278.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
278.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
278.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6346
278.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6403
278.26 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
278.27 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6364
278.28 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
278.29 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6345
278.3 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6401
278.31 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
278.32 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
278.33 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6406
278.34 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6347
278.35 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6404
278.36 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6376
278.37 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6372
278.38 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
278.39 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6356
278.4 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
278.41 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6385
278.42 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.638
278.43 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6421
278.44 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6363
278.45 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6418
278.46 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6387
278.47 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6383
278.48 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
278.49 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6366
278.5 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6424
278.51 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
278.52 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
278.53 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6427
278.54 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6367
278.55 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
278.56 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6391
278.57 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6386
278.58 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
278.59 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6371
278.6 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6428
278.61 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6399
278.62 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6395
278.63 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
278.64 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6374
278.65 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
278.66 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
278.67 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6398
278.68 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.644
278.69 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6382
278.7 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6441
278.71 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
278.72 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6409
278.73 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
278.74 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.639
278.75 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6444
278.76 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
278.77 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6407
278.78 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6448
278.79 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6389
278.8 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6447
278.81 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6419
278.82 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6417
278.83 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6459
278.84 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6402
278.85 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6461
278.86 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6432
278.87 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
278.88 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
278.89 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6412
278.9 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
278.91 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6437
278.92 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
278.93 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6468
278.94 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6408
278.95 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6462
278.96 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6433
278.97 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6429
278.98 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
278.99 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6415
279 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
279.01 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6442
279.02 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
279.03 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
279.04 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
279.05 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6467
279.06 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6436
279.07 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6431
279.08 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6471
279.09 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6413
279.1 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6473
279.11 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
279.12 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6438
279.13 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6479
279.14 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6422
279.15 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.648
279.16 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6449
279.17 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6443
279.18 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6484
279.19 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6426
279.2 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6483
279.21 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6454
279.22 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6452
279.23 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6493
279.24 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6434
279.25 | 60 | 19.9 | 61.8 | 3.6491
279.26 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6461
279.27 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6457
279.28 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
279.29 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6443
279.3 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
279.31 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6475
279.32 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6471
279.33 | 60 | 19.9 | 62 | 3.651
279.34 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6449
279.35 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6503
279.36 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6472
279.37 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6467
279.38 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
279.39 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6444
279.4 | 60 | 19.9 | 62 | 3.65
279.41 | 60 | 19.9 | 62 | 3.647
279.42 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6466
279.43 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6507
279.44 | 60 | 19.9 | 62 | 3.645
279.45 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6509
279.46 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6481
279.47 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6478
279.48 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
279.49 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6465
279.5 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6523
279.51 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
279.52 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
279.53 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6525
279.54 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6464
279.55 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6518
279.56 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6486
279.57 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6481
279.58 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
279.59 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6464
279.6 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6522
279.61 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
279.62 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
279.63 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6526
279.64 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6468
279.65 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6524
279.66 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6494
279.67 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
279.68 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6533
279.69 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6475
279.7 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6533
279.71 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6502
279.72 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6496
279.73 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6536
279.74 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6477
279.75 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6535
279.76 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6503
279.77 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
279.78 | 60 | 19.9 | 62 | 3.654
279.79 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6483
279.8 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6542
279.81 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6512
279.82 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6509
279.83 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6548
279.84 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6488
279.85 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6546
279.86 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
279.87 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6514
279.88 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6554
279.89 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6496
279.9 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6554
279.91 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
279.92 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
279.93 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6555
279.94 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6498
279.95 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6553
279.96 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
279.97 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6517
279.98 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
279.99 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6497
280 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6553
280.01 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
280.02 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6513
280.03 | 60 | 19.9 | 62 | 3.655
280.04 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6492
280.05 | 60 | 19.9 | 62 | 3.655
280.06 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6519
280.07 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6515
280.08 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
280.09 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
280.1 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
280.11 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6524
280.12 | 60 | 19.9 | 62 | 3.652
280.13 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6558
280.14 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6499
280.15 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6556
280.16 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6525
280.17 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6522
280.18 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6561
280.19 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6504
280.2 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6561
280.21 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6528
280.22 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6521
280.23 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6558
280.24 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6497
280.25 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6552
280.26 | 60 | 19.9 | 62 | 3.651
280.27 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6486
280.28 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6487
280.29 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6366
280.3 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6347
280.31 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6228
280.32 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6129
280.33 | 60 | 19.9 | 62 | 3.6066
280.34 | 60 | 19.9 | 62 | 3.59
280.35 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5846
280.36 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5698
280.37 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5579
280.38 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5504
280.39 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5332
280.4 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5275
280.41 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5128
280.42 | 60 | 19.9 | 62 | 3.5013
280.43 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4939
280.44 | 60 | 19.9 | 62 | 3.477
280.45 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4718
280.46 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4577
280.47 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4463
280.48 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4389
280.49 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4214
280.5 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4153
280.51 | 60 | 19.9 | 62 | 3.4003
280.52 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3882
280.53 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3805
280.54 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3631
280.55 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3573
280.56 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3427
280.57 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3313
280.58 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3236
280.59 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3062
280.6 | 60 | 19.9 | 62 | 3.3001
280.61 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2848
280.62 | 60 | 19.9 | 62 | 3.272
280.63 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2631
280.64 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2447
280.65 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2378
280.66 | 60 | 19.9 | 62 | 3.222
280.67 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2094
280.68 | 60 | 19.9 | 62 | 3.2009
280.69 | 60 | 19.9 | 62 | 3.183
280.7 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1766
280.71 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1614
280.72 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1494
280.73 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1417
280.74 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1245
280.75 | 60 | 19.9 | 62 | 3.119
280.76 | 60 | 19.9 | 62 | 3.1046
280.77 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0933
280.78 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0863
280.79 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0698
280.8 | 60 | 19.9 | 62 | 3.065
280.81 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0511
280.82 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0403
280.83 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0336
280.84 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0172
280.85 | 60 | 19.9 | 62 | 3.0124
280.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9987
280.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9883
280.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.982
280.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9663
280.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9624
280.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9496
280.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9401
280.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9346
280.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9196
280.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.9164
280.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.904
280.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8946
280.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8895
280.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8749
281 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8717
281.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8594
281.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8504
281.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8454
281.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.831
281.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8285
281.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8171
281.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8088
281.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.8046
281.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.791
281.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7889
281.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7777
281.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7696
281.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7653
281.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7516
281.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7495
281.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7385
281.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7309
281.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.727
281.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.7137
281.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.712
281.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.701
281.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6933
281.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6893
281.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.676
281.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6743
281.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6636
281.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6564
281.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6531
281.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6404
281.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.639
281.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6286
281.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6215
281.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6181
281.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6053
281.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.6056
281.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5944
281.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5895
281.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5845
281.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5734
281.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.572
281.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5617
281.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5576
281.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5533
281.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5421
281.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.542
281.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5308
281.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5268
281.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5223
281.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5112
281.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.5111
281.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4999
281.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4959
281.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4914
281.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4807
281.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4812
281.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4705
281.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.467
281.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4631
281.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4528
281.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4532
281.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4424
281.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4387
281.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4346
281.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4244
281.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.425
281.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4148
281.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4116
281.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.4081
281.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3984
281.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3995
281.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3895
281.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3865
281.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.383
281.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3734
281.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3746
281.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3648
281.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3623
281.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3592
281.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3499
281.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3513
281.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3417
281.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3392
281.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3362
281.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.327
281.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3287
281.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3194
281.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3173
281.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3147
281.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3059
281.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.3078
281.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2983
281.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2962
281.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2936
281.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2846
281.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2867
281.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2776
281.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2759
281.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2737
281.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2654
282 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2681
282.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2603
282.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2582
282.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2563
282.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2481
282.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2508
282.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2424
282.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2412
282.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2392
282.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2308
282.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2334
282.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2248
282.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2234
282.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2215
282.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2134
282.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2162
282.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2079
282.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2069
282.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2054
282.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1976
282.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.2005
282.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1926
282.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1919
282.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1905
282.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1828
282.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1862
282.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1787
282.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1782
282.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1771
282.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1698
282.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.173
282.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1652
282.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1645
282.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1633
282.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1559
282.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1591
282.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1515
282.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1511
282.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.15
282.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1426
282.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1461
282.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1386
282.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1381
282.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1371
282.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.13
282.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1336
282.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.126
282.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1256
282.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1249
282.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1178
282.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1217
282.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1143
282.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1143
282.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1137
282.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1067
282.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1107
282.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1037
282.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1037
282.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1031
282.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0963
282.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.1004
282.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0933
282.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0933
282.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.093
282.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0864
282.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0904
282.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0834
282.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0836
282.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0833
282.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0767
282.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.081
282.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0742
282.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0732
282.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0743
282.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.068
282.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0725
282.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.066
282.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0667
282.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0668
282.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0605
282.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0648
282.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0581
282.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0584
282.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0582
282.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0517
282.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0562
282.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0497
282.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0501
282.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.05
282.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0439
282.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0485
282.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0419
282.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0424
282.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0424
282.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0362
282.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0407
282.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0343
282.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0353
282.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0356
282.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0294
283 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0338
283.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0275
283.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0285
283.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0288
283.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.023
283.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0281
283.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0221
283.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0232
283.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0237
283.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0176
283.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0222
283.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
283.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
283.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0168
283.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
283.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0158
283.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
283.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
283.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
283.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0058
283.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
283.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
283.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
283.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
283.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
283.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
283.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
283.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9994
283.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
283.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9947
283.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
283.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9941
283.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
283.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.996
283.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9903
283.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9959
283.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
283.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
283.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.992
283.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9863
283.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
283.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9852
283.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
283.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9866
283.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9808
283.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9859
283.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.98
283.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9813
283.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9822
283.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9768
283.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9821
283.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9764
283.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9778
283.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9789
283.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9735
283.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9788
283.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
283.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
283.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9755
283.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.97
283.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9756
283.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
283.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9717
283.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
283.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9678
283.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9737
283.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9684
283.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
283.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
283.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
283.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
283.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9663
283.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9679
283.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
283.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
283.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
283.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9648
283.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
283.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9683
283.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
283.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
283.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9639
283.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
283.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.967
283.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9618
283.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9675
283.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
283.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
283.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9654
283.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9603
283.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
283.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9611
283.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
283.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
283.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9595
283.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
283.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9607
283.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9626
283.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
283.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9596
284 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
284.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9606
284.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
284.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
284.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9587
284.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9646
284.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9597
284.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
284.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.963
284.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9582
284.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9642
284.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9591
284.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9609
284.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
284.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
284.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9641
284.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9591
284.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.961
284.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9627
284.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9576
284.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9636
284.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
284.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
284.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
284.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9574
284.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
284.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9588
284.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9608
284.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
284.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9579
284.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9638
284.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9586
284.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9605
284.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
284.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9571
284.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9633
284.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
284.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9605
284.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9623
284.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9575
284.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
284.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
284.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9602
284.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.962
284.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9573
284.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9632
284.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9584
284.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
284.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
284.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9572
284.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9631
284.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
284.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9598
284.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9615
284.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9567
284.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
284.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
284.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.96
284.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9628
284.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9571
284.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9631
284.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9592
284.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.959
284.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9621
284.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9573
284.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9635
284.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.959
284.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9613
284.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
284.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
284.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9645
284.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9593
284.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9599
284.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
284.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.958
284.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
284.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9589
284.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9606
284.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
284.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.957
284.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.963
284.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9581
284.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9601
284.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9622
284.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9576
284.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.964
284.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9593
284.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
284.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9634
284.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9585
284.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9646
284.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9598
284.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9618
284.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9637
284.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9589
284.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
284.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
284.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9626
284.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9647
284.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9601
285 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9662
285.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9614
285.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9632
285.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
285.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9604
285.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9664
285.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9616
285.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9636
285.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
285.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9607
285.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
285.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9621
285.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9641
285.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9661
285.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9616
285.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9681
285.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9635
285.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9655
285.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9676
285.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9629
285.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9689
285.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9643
285.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9664
285.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
285.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9638
285.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
285.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9656
285.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9677
285.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9698
285.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9652
285.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
285.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9667
285.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9687
285.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.971
285.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9663
285.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9725
285.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9678
285.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9698
285.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
285.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9669
285.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
285.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
285.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9704
285.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9725
285.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9679
285.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
285.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
285.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9719
285.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9741
285.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9692
285.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
285.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9702
285.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.972
285.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9736
285.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9685
285.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9747
285.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9701
285.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.972
285.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9739
285.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9691
285.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9754
285.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9706
285.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9724
285.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9744
285.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9696
285.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9756
285.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9709
285.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9728
285.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9748
285.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9699
285.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9759
285.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9712
285.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.973
285.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9751
285.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9705
285.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9769
285.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9724
285.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
285.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9766
285.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9718
285.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9777
285.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
285.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9747
285.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9765
285.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9715
285.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9776
285.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9729
285.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9748
285.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9768
285.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9719
285.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.978
285.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9732
285.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.975
285.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9771
285.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9723
285.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9786
285.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
285.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9761
285.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9783
285.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9734
286 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9798
286.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9751
286.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9771
286.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9792
286.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9745
286.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9809
286.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9763
286.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9782
286.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9801
286.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9754
286.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9807
286.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9764
286.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.978
286.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9799
286.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9752
286.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9816
286.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9772
286.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9794
286.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9816
286.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.977
286.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9832
286.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9785
286.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9803
286.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9824
286.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9775
286.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9836
286.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9789
286.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9808
286.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9828
286.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9779
286.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9841
286.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9797
286.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9817
286.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9838
286.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9793
286.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
286.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.981
286.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9827
286.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9847
286.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9798
286.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.986
286.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9813
286.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9834
286.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
286.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9807
286.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.987
286.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9825
286.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9845
286.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9866
286.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9818
286.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9881
286.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9833
286.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9852
286.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9874
286.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9826
286.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9889
286.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9842
286.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
286.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.988
286.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.983
286.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9892
286.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9846
286.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9865
286.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9888
286.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.984
286.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
286.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
286.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9875
286.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
286.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9849
286.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9909
286.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9862
286.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9881
286.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9901
286.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9853
286.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9914
286.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9869
286.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9887
286.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9908
286.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9861
286.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9924
286.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
286.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9894
286.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9914
286.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9867
286.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
286.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9883
286.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
286.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
286.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9873
286.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9935
286.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9889
286.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9907
286.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9931
286.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9885
286.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
286.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9903
286.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9923
286.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
286.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9897
287 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9959
287.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
287.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9931
287.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
287.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
287.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9969
287.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
287.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9941
287.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9961
287.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
287.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
287.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.993
287.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
287.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
287.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
287.15 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
287.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9936
287.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9954
287.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
287.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
287.2 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
287.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
287.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
287.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
287.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
287.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
287.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
287.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
287.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
287.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
287.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
287.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
287.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9975
287.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
287.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9948
287.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
287.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
287.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
287.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
287.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
287.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
287.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.996
287.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
287.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
287.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
287.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
287.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
287.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
287.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
287.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
287.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
287.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
287.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9985
287.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
287.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
287.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
287.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.998
287.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
287.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
287.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
287.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
287.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9987
287.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0006
287.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
287.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
287.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
287.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
287.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
287.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
287.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
287.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0054
287.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
287.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
287.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
287.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
287.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
287.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
287.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
287.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
287.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
287.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0066
287.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
287.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
287.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
287.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
287.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
287.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
287.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
287.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
287.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
287.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
287.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
287.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0057
287.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0078
287.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.003
287.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0092
287.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
287.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
287.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
287.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
288 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
288.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
288.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
288.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0095
288.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
288.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
288.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
288.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0093
288.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0113
288.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
288.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
288.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
288.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
288.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0121
288.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
288.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0133
288.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
288.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
288.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0124
288.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
288.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0133
288.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
288.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
288.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0123
288.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
288.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
288.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
288.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
288.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
288.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
288.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0147
288.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
288.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
288.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
288.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
288.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
288.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
288.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0118
288.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
288.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0087
288.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
288.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
288.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0121
288.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0143
288.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
288.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
288.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0118
288.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0136
288.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
288.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
288.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0167
288.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
288.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
288.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
288.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0104
288.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0164
288.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
288.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
288.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
288.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
288.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
288.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0103
288.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
288.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0138
288.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
288.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
288.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
288.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.012
288.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
288.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
288.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
288.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
288.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
288.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0152
288.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
288.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0171
288.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0124
288.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0142
288.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
288.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
288.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0171
288.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0123
288.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
288.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.016
288.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
288.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.017
288.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0122
288.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0137
288.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
288.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0107
288.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0168
288.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.012
288.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
288.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
288.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
288.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0166
288.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
288.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0131
288.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.015
288.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
289 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0162
289.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
289.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
289.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0155
289.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
289.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
289.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
289.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0134
289.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
289.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
289.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.016
289.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0112
289.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
289.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0146
289.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0095
289.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
289.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
289.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
289.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
289.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
289.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0163
289.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
289.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0132
289.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0154
289.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0104
289.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0165
289.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
289.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.013
289.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
289.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0096
289.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
289.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
289.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0125
289.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0147
289.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0098
289.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0161
289.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0113
289.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.013
289.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0151
289.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
289.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0161
289.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
289.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0134
289.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0156
289.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
289.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0163
289.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
289.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0129
289.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
289.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
289.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0159
289.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0111
289.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0126
289.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0148
289.54 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0098
289.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0157
289.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0108
289.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0122
289.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0141
289.59 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
289.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0149
289.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
289.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0116
289.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0138
289.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
289.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.015
289.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
289.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0115
289.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0135
289.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
289.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0141
289.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0093
289.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0106
289.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
289.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
289.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
289.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0092
289.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0107
289.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0127
289.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
289.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.014
289.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0094
289.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.011
289.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0132
289.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0081
289.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0139
289.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0089
289.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
289.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0117
289.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
289.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0119
289.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
289.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
289.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0099
289.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0046
289.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0105
289.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
289.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
289.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.009
289.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
290 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0102
290.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
290.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
290.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
290.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0049
290.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.011
290.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
290.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
290.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0101
290.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
290.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0109
290.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
290.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
290.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0097
290.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
290.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.01
290.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
290.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
290.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
290.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
290.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
290.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0036
290.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0051
290.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0074
290.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
290.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
290.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
290.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
290.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
290.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
290.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
290.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
290.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
290.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
290.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
290.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
290.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
290.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
290.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
290.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
290.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
290.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
290.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
290.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0057
290.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
290.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0061
290.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
290.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
290.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
290.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
290.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
290.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
290.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
290.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
290.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
290.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
290.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
290.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
290.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
290.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9974
290.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
290.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
290.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
290.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
290.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
290.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
290.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9974
290.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
290.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
290.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
290.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
290.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
290.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
290.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
290.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
290.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0015
290.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
290.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
290.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
290.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9943
290.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0001
290.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
290.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
290.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9994
290.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
290.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
290.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9957
290.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
290.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
290.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9944
290.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
290.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9957
290.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
290.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9993
290.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
290.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
290.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9952
290.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
290.98 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
290.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9934
291 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
291.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
291.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
291.03 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
291.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9937
291.05 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9998
291.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
291.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
291.08 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9986
291.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
291.1 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
291.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9954
291.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
291.13 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
291.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
291.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
291.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9966
291.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
291.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0003
291.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9951
291.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
291.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
291.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
291.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0007
291.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9956
291.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
291.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9975
291.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9988
291.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0014
291.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9966
291.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
291.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
291.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
291.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
291.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
291.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0042
291.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
291.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
291.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
291.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9979
291.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
291.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
291.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
291.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
291.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
291.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
291.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
291.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
291.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.004
291.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9987
291.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
291.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
291.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
291.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
291.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9992
291.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0053
291.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
291.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
291.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
291.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9997
291.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.006
291.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0018
291.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
291.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
291.64 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
291.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
291.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
291.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
291.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0062
291.69 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
291.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
291.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
291.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
291.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
291.74 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0014
291.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0076
291.76 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
291.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
291.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
291.79 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
291.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0083
291.81 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0039
291.82 | 60 | 19.9 | 62 | 2.005
291.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0075
291.84 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
291.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.008
291.86 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0037
291.87 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
291.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0074
291.89 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0024
291.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0086
291.91 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
291.92 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
291.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
291.94 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0029
291.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
291.96 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
291.97 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
291.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0085
291.99 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
292 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0091
292.01 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0047
292.02 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
292.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0081
292.04 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
292.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0088
292.06 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0043
292.07 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
292.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0078
292.09 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
292.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0082
292.11 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0036
292.12 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
292.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
292.14 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
292.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
292.16 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
292.17 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0044
292.18 | 60 | 19.9 | 62 | 2.007
292.19 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0017
292.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0079
292.21 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
292.22 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
292.23 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
292.24 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0019
292.25 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
292.26 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0033
292.27 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
292.28 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0067
292.29 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
292.3 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0072
292.31 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0028
292.32 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
292.33 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0065
292.34 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
292.35 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0073
292.36 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0031
292.37 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0041
292.38 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
292.39 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
292.4 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0077
292.41 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
292.42 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0043
292.43 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0069
292.44 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
292.45 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0071
292.46 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
292.47 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0034
292.48 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0059
292.49 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
292.5 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0064
292.51 | 60 | 19.9 | 62 | 2.002
292.52 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
292.53 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0052
292.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
292.55 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0055
292.56 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0011
292.57 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0021
292.58 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
292.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9993
292.6 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0054
292.61 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
292.62 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0022
292.63 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0049
292.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
292.65 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0056
292.66 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0011
292.67 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0018
292.68 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0045
292.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
292.7 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0048
292.71 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
292.72 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
292.73 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0035
292.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
292.75 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0038
292.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9995
292.77 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
292.78 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0027
292.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
292.8 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0032
292.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9989
292.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9996
292.83 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0023
292.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9968
292.85 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0025
292.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9982
292.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
292.88 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0016
292.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9961
292.9 | 60 | 19.9 | 62 | 2.002
292.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9977
292.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9984
292.93 | 60 | 19.9 | 62 | 2.001
292.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9955
292.95 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0013
292.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
292.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
292.98 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0006
292.99 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9952
293 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0012
293.01 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
293.02 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9978
293.03 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0004
293.04 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
293.05 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0007
293.06 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
293.07 | 60 | 19.9 | 62 | 1.997
293.08 | 60 | 19.9 | 62 | 2
293.09 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9947
293.1 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0009
293.11 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9967
293.12 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9976
293.13 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0005
293.14 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
293.15 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0008
293.16 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9965
293.17 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9972
293.18 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9999
293.19 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9943
293.2 | 60 | 19.9 | 62 | 2.0002
293.21 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9958
293.22 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9964
293.23 | 60 | 19.9 | 62 | 1.999
293.24 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9933
293.25 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9991
293.26 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
293.27 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
293.28 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9981
293.29 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
293.3 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9983
293.31 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
293.32 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9945
293.33 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
293.34 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9913
293.35 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9973
293.36 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
293.37 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9935
293.38 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9963
293.39 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
293.4 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9971
293.41 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
293.42 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9936
293.43 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
293.44 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9906
293.45 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9962
293.46 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9918
293.47 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9925
293.48 | 60 | 19.9 | 62 | 1.995
293.49 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9894
293.5 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9953
293.51 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
293.52 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9919
293.53 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9946
293.54 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9891
293.55 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9949
293.56 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
293.57 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
293.58 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9939
293.59 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9885
293.6 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9942
293.61 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9899
293.62 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9905
293.63 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9929
293.64 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9867
293.65 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9922
293.66 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9877
293.67 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9882
293.68 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9909
293.69 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9854
293.7 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9916
293.71 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9873
293.72 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9882
293.73 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9911
293.74 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9858
293.75 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9919
293.76 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
293.77 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9884
293.78 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9912
293.79 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9857
293.8 | 60 | 19.9 | 62 | 1.992
293.81 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9879
293.82 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9886
293.83 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9915
293.84 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9859
293.85 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9917
293.86 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9872
293.87 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9876
293.88 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9902
293.89 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9844
293.9 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9901
293.91 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9856
293.92 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9864
293.93 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9891
293.94 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9836
293.95 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9895
293.96 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9855
293.97 | 60 | 19.9 | 62 | 1.9863

## Datos Estatismo 4% Desc
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
[6 empty] | Escalón 1 | [27 empty] | Escalón 3 | [13 empty] | Escalón 4 | [13 empty] | Escalón 5 | [13 empty] | Escalón 6 | [13 empty] | Escalón 7 | [13 empty] | Escalón 8 | [13 empty] | Escalón 9
Datos Completos | [10 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Escalón 2 | [18 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo | [6 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo
[6 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [14 empty] | Gráfica frecuencia vs. Tiempo | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW]
Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | Grafica Frecuencia vs Tiempo | 294.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 | [9 empty] | Tiempo [s] | Frecuencia de referencia [Hz] | Potencia de referencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Potencia Activa [MW] | [9 empty] | 351.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | X | [8 empty] | 379.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0635 | X | [8 empty] | 410.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7185 | X | [8 empty] | 438.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.383 | X | [8 empty] | 477.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0157 | X | [8 empty] | 503.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | X | [8 empty] | 534.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3512 | X
294.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 |  | 294.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 | [9 empty] | 323.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | X | [8 empty] | 351.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4133 | [9 empty] | 379.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 410.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.724 | [9 empty] | 438.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3815 | [9 empty] | 477.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.01 | [9 empty] | 503.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.676 | [9 empty] | 534.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3451
294.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 |  | 294.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 | [9 empty] | 323.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7397 | [9 empty] | 351.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 379.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 410.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7183 | [9 empty] | 438.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3788 | [9 empty] | 477.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0131 | [9 empty] | 504 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6801 | [9 empty] | 534.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3505
294.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 |  | 294.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 | [9 empty] | 323.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 351.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 379.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 410.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7232 | [9 empty] | 438.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3838 | [9 empty] | 477.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0134 | [9 empty] | 504.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6793 | [9 empty] | 534.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3477
294.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 |  | 294.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0751 | [9 empty] | 323.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7443 | [9 empty] | 351.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 379.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0672 | [9 empty] | 410.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7217 | [9 empty] | 438.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3775 | [9 empty] | 478 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0095 | [9 empty] | 504.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6765 | [9 empty] | 534.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3467
294.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0751 |  | 294.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 | [9 empty] | 323.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 | [9 empty] | 351.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 379.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0645 | [9 empty] | 411 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7196 | [9 empty] | 438.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3819 | [9 empty] | 478.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0154 | [9 empty] | 504.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.682 | [9 empty] | 534.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.351
294.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 |  | 294.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 | [9 empty] | 323.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 351.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4128 | [9 empty] | 379.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 411.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7249 | [9 empty] | 438.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3803 | [9 empty] | 478.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0095 | [9 empty] | 504.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6761 | [9 empty] | 534.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.345
294.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 |  | 294.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 | [9 empty] | 323.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 351.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 379.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0644 | [9 empty] | 411.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7189 | [9 empty] | 438.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3778 | [9 empty] | 478.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0124 | [9 empty] | 504.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6803 | [9 empty] | 534.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3502
294.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 |  | 294.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 | [9 empty] | 323.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7419 | [9 empty] | 351.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 379.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 411.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7239 | [9 empty] | 438.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3826 | [9 empty] | 478.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0123 | [9 empty] | 504.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6793 | [9 empty] | 534.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471
294.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 |  | 294.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0763 | [9 empty] | 323.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | [9 empty] | 351.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 379.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 411.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7225 | [9 empty] | 438.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3763 | [9 empty] | 478.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0081 | [9 empty] | 504.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6766 | [9 empty] | 534.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3463
294.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0763 |  | 294.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | [9 empty] | 323.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7385 | [9 empty] | 351.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 379.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0649 | [9 empty] | 411.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 438.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3807 | [9 empty] | 478.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0139 | [9 empty] | 504.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 534.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506
294.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 294.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0742 | [9 empty] | 324 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7444 | [9 empty] | 351.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 379.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0703 | [9 empty] | 411.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7259 | [9 empty] | 438.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3791 | [9 empty] | 478.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.008 | [9 empty] | 504.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6763 | [9 empty] | 534.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446
294.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0742 |  | 294.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 | [9 empty] | 324.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7391 | [9 empty] | 351.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4067 | [9 empty] | 379.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 411.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 438.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3767 | [9 empty] | 478.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0113 | [9 empty] | 504.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6806 | [9 empty] | 534.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3501
294.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 |  | 294.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 | [9 empty] | 324.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 351.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 379.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 411.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7248 | [9 empty] | 438.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3815 | [9 empty] | 478.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0116 | [9 empty] | 504.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6798 | [9 empty] | 534.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3472
294.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 |  | 294.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0762 | [9 empty] | 324.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | [9 empty] | 351.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 379.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 411.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.723 | [9 empty] | 438.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 478.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0078 | [9 empty] | 504.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6773 | [9 empty] | 534.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3464
294.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0762 |  | 294.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | [9 empty] | 324.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7387 | [9 empty] | 351.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | [9 empty] | 379.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0657 | [9 empty] | 411.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.721 | [9 empty] | 438.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3798 | [9 empty] | 478.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0136 | [9 empty] | 504.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6825 | [9 empty] | 534.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506
294.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 294.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 | [9 empty] | 324.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 351.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 379.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 411.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7261 | [9 empty] | 438.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3783 | [9 empty] | 478.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0076 | [9 empty] | 504.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6763 | [9 empty] | 534.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3445
294.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 |  | 294.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | [9 empty] | 324.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7398 | [9 empty] | 351.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4066 | [9 empty] | 379.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 411.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7199 | [9 empty] | 438.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3759 | [9 empty] | 478.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0106 | [9 empty] | 504.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6806 | [9 empty] | 534.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.35
294.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 294.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 324.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 | [9 empty] | 351.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 379.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 411.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7245 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 438.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3809 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 478.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0103 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 504.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6794 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 534.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3469 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle)
294.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | Grafica Potencia vs Tiempo | 294.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 | [9 empty] | 324.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | [6 empty] | Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |  | 351.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 379.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 411.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7225 | [9 empty] | 438.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3747 | [9 empty] | 478.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0064 | [9 empty] | 504.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6778 | [9 empty] | 534.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3461
294.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 |  | 294.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 | [9 empty] | 324.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 351.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 379.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 411.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7206 | [9 empty] | 438.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3792 | [9 empty] | 478.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0122 | [9 empty] | 504.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 534.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3502
294.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 |  | 294.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 | [9 empty] | 324.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 351.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4112 | [9 empty] | 379.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 411.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7258 | [9 empty] | 438.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3775 | [9 empty] | 478.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0063 | [9 empty] | 504.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6758 | [9 empty] | 534.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442
294.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 |  | 294.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.081 | [9 empty] | 324.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 | [9 empty] | 351.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 379.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 411.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 438.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 478.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0093 | [9 empty] | 504.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6815 | [9 empty] | 534.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3498
294.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.081 |  | 294.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 | [9 empty] | 324.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7425 | [9 empty] | 351.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 379.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 411.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7251 | [9 empty] | 438.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3798 | [9 empty] | 478.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0092 | [9 empty] | 504.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6783 | [9 empty] | 534.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3467
294.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 |  | 294.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 | [9 empty] | 324.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 351.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 379.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 411.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7234 | [9 empty] | 438.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3735 | [9 empty] | 478.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0053 | [9 empty] | 504.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6773 | [9 empty] | 534.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3462
294.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 |  | 294.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0822 | [9 empty] | 324.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 | [9 empty] | 351.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 379.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.068 | [9 empty] | 411.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7216 | [9 empty] | 438.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3778 | [9 empty] | 478.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0107 | [9 empty] | 504.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6823 | [9 empty] | 534.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3505
294.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0822 |  | 294.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0765 | [9 empty] | 324.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 351.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 379.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 411.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7264 | [9 empty] | 438.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 478.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0046 | [9 empty] | 504.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6764 | [9 empty] | 534.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3447
294.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0765 |  | 294.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0823 | [9 empty] | 324.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 | [9 empty] | 351.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 379.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0675 | [9 empty] | 411.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7204 | [9 empty] | 438.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 478.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0078 | [9 empty] | 504.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6821 | [9 empty] | 534.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3503
294.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0823 |  | 294.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 | [9 empty] | 324.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 351.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 380 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 411.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7253 | [9 empty] | 438.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3787 | [9 empty] | 478.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0078 | [9 empty] | 504.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6788 | [9 empty] | 534.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471
294.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 |  | 294.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 | [9 empty] | 324.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 351.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4087 | [9 empty] | 380.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 411.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7234 | [9 empty] | 438.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 478.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.004 | [9 empty] | 504.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6789 | [9 empty] | 534.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3464
294.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 |  | 294.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 | [9 empty] | 324.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 351.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 380.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 411.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7217 | [9 empty] | 438.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.377 | [9 empty] | 478.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0097 | [9 empty] | 504.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 534.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3502
294.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 |  | 294.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 | [9 empty] | 324.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 351.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 380.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 411.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7266 | [9 empty] | 438.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3752 | [9 empty] | 478.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.004 | [9 empty] | 504.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6773 | [9 empty] | 534.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442
294.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 |  | 294.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 | [9 empty] | 324.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 351.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4066 | [9 empty] | 380.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 411.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7208 | [9 empty] | 438.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.373 | [9 empty] | 478.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0076 | [9 empty] | 504.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.683 | [9 empty] | 534.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3498
294.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 |  | 294.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0792 | [9 empty] | 324.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 351.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 380.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 411.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7259 | [9 empty] | 438.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 478.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0077 | [9 empty] | 504.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6797 | [9 empty] | 534.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3467
294.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0792 |  | 294.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 | [9 empty] | 324.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 351.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 380.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0724 | [9 empty] | 411.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7239 | [9 empty] | 438.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 478.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0041 | [9 empty] | 504.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6796 | [9 empty] | 534.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346
294.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 |  | 294.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0829 | [9 empty] | 324.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 | [9 empty] | 351.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 380.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 411.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7224 | [9 empty] | 438.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3758 | [9 empty] | 478.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0097 | [9 empty] | 504.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 534.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3498
294.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0829 |  | 294.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 324.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | [9 empty] | 351.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 380.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0756 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 411.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7276 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 438.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 478.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0036 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 504.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6773 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 534.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3438 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados
294.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 |  | 294.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4% |  | Valor Inicial P | 2.0938 | MW | Variable | Valor | Unidad | 324.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | Cálculo Te y Tri | [5 empty] | Resultados |  |  | 351.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.406 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.005% |  | Valor Inicial P | 5.4136 | MW | Variable | Valor | Unidad | 380.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.07 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.003% |  | Valor Inicial P | 7.0721 | MW | Variable | Valor | Unidad | 411.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7215 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.996% |  | Valor Inicial P | 8.7389 | MW | Variable | Valor | Unidad | 438.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4% |  | Valor Inicial P | 10.3593 | MW | Variable | Valor | Unidad | 478.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0067 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.992% |  | Valor Inicial P | 12.0235 | MW | Variable | Valor | Unidad | 504.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.984% |  | Valor Inicial P | 13.6891 | MW | Variable | Valor | Unidad | 534.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3493 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 4.018% |  | Valor Inicial P | 15.3495 | MW | Variable | Valor | Unidad
294.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 | Grafica Potencia vs Frecuencia | 294.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | f_inicial | 60 | Hz | Banda Inicial superior | 2.044 | MW | Tiempo Escalón | 303.46 | s | 324.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | Estatismo (Hoja Cálculo del estatismo) | 3.984% |  | Valor Inicial P | 3.75 | MW | Variable | Valor | Unidad | 351.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | f_inicial | 59.6 | Hz | Banda Inicial superior | 5.3639 | MW | Tiempo Escalón | 364.36 | s | 380.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | f_inicial | 59.4 | Hz | Banda Inicial superior | 7.0224 | MW | Tiempo Escalón | 393.76 | s | 411.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7267 | f_inicial | 59.2 | Hz | Banda Inicial superior | 8.6891 | MW | Tiempo Escalón | 423.46 | s | 438.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3764 | f_inicial | 59 | Hz | Banda Inicial superior | 10.3095 | MW | Tiempo Escalón | 454.96 | s | 478.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0063 | f_inicial | 58.8 | Hz | Banda Inicial superior | 11.9736 | MW | Tiempo Escalón | 482.27 | s | 504.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6794 | f_inicial | 58.6 | Hz | Banda Inicial superior | 13.6391 | MW | Tiempo Escalón | 513.48 | s | 534.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3461 | f_inicial | 58.4 | Hz | Banda Inicial superior | 15.3 | MW | Tiempo Escalón | 543.76 | s
294.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 294.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0797 | f_final | 59.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 2.1435 | MW | Valor final P | 3.7453 | MW | 324.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | f_inicial | 59.8 | Hz | Banda Inicial superior | 3.7 | MW | Tiempo Escalón | 333.16 | s | 351.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | f_final | 59.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 5.4633 | MW | Valor final P | 7.0591 | MW | 380.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | f_final | 59.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 7.1218 | MW | Valor final P | 8.712 | MW | 411.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7245 | f_final | 59 | Hz | Banda Inicial inferior | 8.7887 | MW | Valor final P | 10.3848 | MW | 438.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3702 | f_final | 58.8 | Hz | Banda Inicial inferior | 10.409 | MW | Valor final P | 12.0187 | MW | 478.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0025 | f_final | 58.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 12.0733 | MW | Valor final P | 13.6871 | MW | 504.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6795 | f_final | 58.4 | Hz | Banda Inicial inferior | 13.739 | MW | Valor final P | 15.3565 | MW | 534.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3456 | f_final | 58.2 | Hz | Banda Inicial inferior | 15.3991 | MW | Valor final P | 17.0111 | MW
294.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0797 |  | 294.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0837 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 3.7521 | MW | Respuesta Inicial | 304.54 | s | 324.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.74 | f_final | 59.6 | Hz | Banda Inicial inferior | 3.7999 | MW | Valor final P | 5.4168 | MW | 351.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 7.07 | MW | Respuesta Inicial | 365.41 | s | 380.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 8.7293 | MW | Respuesta Inicial | 394.89 | s | 411.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7231 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 10.3988 | MW | Respuesta Inicial | 424.53 | s | 438.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 12.0176 | MW | Respuesta Inicial | 456.02 | s | 478.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0079 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 13.6849 | MW | Respuesta Inicial | 483.32 | s | 504.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6833 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 15.3539 | MW | Respuesta Inicial | 514.52 | s | 534.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3496 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 17.0003 | MW | Respuesta Inicial | 544.82 | s
294.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0837 |  | 294.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 3.8019 | MW | Establecimiento | 311.13 | s | 324.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | Df | -0.2 | Hz | Valor Final Esperado P | 5.4151 | MW | Respuesta Inicial | 334.26 | s | 351.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 7.1197 | MW | Establecimiento | 371.38 | s | 380.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0768 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 8.779 | MW | Establecimiento | 401.67 | s | 411.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7281 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 10.4486 | MW | Establecimiento | 430.87 | s | 438.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 12.0673 | MW | Establecimiento | 466.76 | s | 478.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0018 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 13.7348 | MW | Establecimiento | 492.89 | s | 504.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6777 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 15.4038 | MW | Establecimiento | 522.12 | s | 534.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3437 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 17.0498 | MW | Establecimiento | 551.35 | s
294.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 |  | 294.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0837 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 3.7024 | MW | Tr | 1.08 | s | 324.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | Df_p.u | -0.0033333 | p.u | Banda final superior | 5.4651 | MW | Establecimiento | 341.32 | s | 351.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 7.0203 | MW | Tr | 1.05 | s | 380.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 8.6796 | MW | Tr | 1.13 | s | 411.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7222 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 10.349 | MW | Tr | 1.07 | s | 438.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 11.9678 | MW | Tr | 1.06 | s | 478.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0052 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 13.6351 | MW | Tr | 1.05 | s | 504.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6835 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 15.3039 | MW | Tr | 1.04 | s | 534.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 16.9508 | MW | Tr | 1.06 | s
294.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0837 |  | 294.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 | DP | 1.6583 | MW |  |  |  | Te | 7.67 | s | 324.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | CEN | 19.9 | MW | Banda final inferior | 5.3651 | MW | Tr | 1.1 | s | 351.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | DP | 1.6564 | MW |  |  |  | Te | 7.02 | s | 380.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | DP | 1.6572 | MW |  |  |  | Te | 7.91 | s | 411.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7276 | DP | 1.66 | MW |  |  |  | Te | 7.41 | s | 438.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | DP | 1.6583 | MW |  |  |  | Te | 11.8 | s | 478.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0049 | DP | 1.6614 | MW |  |  |  | Te | 10.62 | s | 504.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.68 | DP | 1.6648 | MW |  |  |  | Te | 8.64 | s | 534.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346 | DP | 1.6508 | MW |  |  |  | Te | 7.59 | s
294.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 |  | 294.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 | [6 empty] | Estatismo | 4.016% |  | 324.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | DP | 1.6651 | MW |  |  |  | Te | 8.16 | s | 351.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [6 empty] | Estatismo | 4.031% |  | 380.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [6 empty] | Estatismo | 4.045% |  | 411.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7253 | [6 empty] | Estatismo | 4.03% |  | 438.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [6 empty] | Estatismo | 3.997% |  | 478.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0012 | [6 empty] | Estatismo | 3.987% |  | 504.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6801 | [6 empty] | Estatismo | 3.978% |  | 534.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3456 | [6 empty] | Estatismo | 3.992%
294.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 |  | 294.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 324.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [6 empty] | Estatismo | 3.98% |  | 351.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 380.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 411.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7238 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 438.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3743 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 478.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0068 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 504.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6831 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 534.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3494 | Grafica banda 3% Delta cambio
294.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 |  | 294.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0796 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 324.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | Grafica banda 3% Delta cambio | [8 empty] | 351.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 380.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0774 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 411.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 438.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 478.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.001 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 504.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6769 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 534.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior
294.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0796 |  | 294.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0856 | 0 | 2.044 | 2.1435 | 3.8019 | 3.7024 |  |  |  |  | 324.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7415 | Tiempo | Inicial Superior | Inicial Inferior | Final Superior | Final Inferior |  |  |  |  | 351.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | 0 | 5.3639 | 5.4633 | 7.1197 | 7.0203 |  |  |  |  | 380.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | 0 | 7.0224 | 7.1218 | 8.779 | 8.6796 |  |  |  |  | 411.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7224 | 0 | 8.6891 | 8.7887 | 10.4486 | 10.349 |  |  |  |  | 438.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | 0 | 10.3095 | 10.409 | 12.0673 | 11.9678 |  |  |  |  | 478.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0047 | 0 | 11.9736 | 12.0733 | 13.7348 | 13.6351 |  |  |  |  | 504.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | 0 | 13.6391 | 13.739 | 15.4038 | 15.3039 |  |  |  |  | 534.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3493 | 0 | 15.3 | 15.3991 | 17.0498 | 16.9508
294.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0856 |  | 294.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 | 1000 | 2.044 | 2.1435 | 3.8019 | 3.7024 |  |  |  |  | 324.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | 0 | 3.7 | 3.7999 | 5.4651 | 5.3651 |  |  |  |  | 351.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4128 | 1000 | 5.3639 | 5.4633 | 7.1197 | 7.0203 |  |  |  |  | 380.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0761 | 1000 | 7.0224 | 7.1218 | 8.779 | 8.6796 |  |  |  |  | 411.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7276 | 1000 | 8.6891 | 8.7887 | 10.4486 | 10.349 |  |  |  |  | 438.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3756 | 1000 | 10.3095 | 10.409 | 12.0673 | 11.9678 |  |  |  |  | 478.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0044 | 1000 | 11.9736 | 12.0733 | 13.7348 | 13.6351 |  |  |  |  | 504.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6788 | 1000 | 13.6391 | 13.739 | 15.4038 | 15.3039 |  |  |  |  | 534.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346 | 1000 | 15.3 | 15.3991 | 17.0498 | 16.9508
294.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 |  | 294.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 324.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | 1000 | 3.7 | 3.7999 | 5.4651 | 5.3651 |  |  |  |  | 351.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | [9 empty] | 380.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 411.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7252 | [9 empty] | 438.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 478.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0008 | [9 empty] | 504.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.679 | [9 empty] | 534.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3454
294.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 294.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 324.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 | [9 empty] | 351.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4091 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 380.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.073 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 411.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.724 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 438.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3747 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 478.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0066 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 504.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6826 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 534.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3492 | Grafica Tiempos
294.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 294.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 324.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | Grafica Tiempos | [8 empty] | 351.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 380.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0788 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 411.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7289 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 438.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 478.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0008 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 504.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6771 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 534.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | Tri | Te | Escalon | P | f
294.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 294.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | 304.54 | 311.13 | 303.46 | -20 | 0 |  |  |  |  | 324.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 | Tri | Te | Escalon | P | f |  |  |  |  | 351.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | 365.41 | 371.38 | 364.36 | -20 | 0 |  |  |  |  | 380.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | 394.89 | 401.67 | 393.76 | -20 | 0 |  |  |  |  | 411.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.723 | 424.53 | 430.87 | 423.46 | -20 | 0 |  |  |  |  | 438.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | 456.02 | 466.76 | 454.96 | -20 | 0 |  |  |  |  | 478.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0044 | 483.32 | 492.89 | 482.27 | -20 | 0 |  |  |  |  | 504.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6831 | 514.52 | 522.12 | 513.48 | -20 | 0 |  |  |  |  | 534.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491 | 544.82 | 551.35 | 543.76 | -20 | 0
294.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 294.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 | 304.54 | 311.13 | 303.46 | 100 | 70 |  |  |  |  | 324.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 | 334.26 | 341.32 | 333.16 | -20 | 0 |  |  |  |  | 351.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | 365.41 | 371.38 | 364.36 | 100 | 70 |  |  |  |  | 380.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0773 | 394.89 | 401.67 | 393.76 | 100 | 70 |  |  |  |  | 411.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7285 | 424.53 | 430.87 | 423.46 | 100 | 70 |  |  |  |  | 438.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | 456.02 | 466.76 | 454.96 | 100 | 70 |  |  |  |  | 478.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0042 | 483.32 | 492.89 | 482.27 | 100 | 70 |  |  |  |  | 504.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6794 | 514.52 | 522.12 | 513.48 | 100 | 70 |  |  |  |  | 534.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346 | 544.82 | 551.35 | 543.76 | 100 | 70
294.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 |  | 294.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0823 | [9 empty] | 324.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | 334.26 | 341.32 | 333.16 | 100 | 70 |  |  |  |  | 351.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 380.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 411.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7263 | [9 empty] | 438.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.369 | [9 empty] | 478.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0005 | [9 empty] | 504.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6799 | [9 empty] | 534.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346
294.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0823 |  | 294.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 | [9 empty] | 324.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7398 | [9 empty] | 351.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 380.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 411.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7249 | [9 empty] | 438.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 478.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0059 | [9 empty] | 504.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 534.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.35
294.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 |  | 294.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0804 | [9 empty] | 324.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 351.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 380.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0798 | [9 empty] | 411.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7294 | [9 empty] | 438.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 478.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9996 | [9 empty] | 504.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6777 | [9 empty] | 534.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442
294.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0804 |  | 294.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 | [9 empty] | 324.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 | [9 empty] | 351.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.406 | [9 empty] | 380.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 411.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7232 | [9 empty] | 438.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 478.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.003 | [9 empty] | 504.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6833 | [9 empty] | 534.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3498
294.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 |  | 294.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 | [9 empty] | 324.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 351.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 380.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 411.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | [9 empty] | 438.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3746 | [9 empty] | 478.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0025 | [9 empty] | 504.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6794 | [9 empty] | 534.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3465
294.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 |  | 294.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 324.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 351.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 380.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0772 | [9 empty] | 411.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7257 | [9 empty] | 438.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 478.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9988 | [9 empty] | 504.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6799 | [9 empty] | 534.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3459
294.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 294.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 | [9 empty] | 324.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 | [9 empty] | 351.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 380.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 411.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7244 | [9 empty] | 438.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 478.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0043 | [9 empty] | 504.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 534.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3492
294.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 |  | 294.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 | [9 empty] | 324.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 351.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 380.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0798 | [9 empty] | 411.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.729 | [9 empty] | 438.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 478.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9985 | [9 empty] | 504.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6777 | [9 empty] | 534.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3429
294.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 |  | 294.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 | [9 empty] | 324.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 351.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4059 | [9 empty] | 380.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 411.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7231 | [9 empty] | 438.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 478.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0025 | [9 empty] | 504.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 534.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484
294.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 |  | 294.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 | [9 empty] | 324.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 | [9 empty] | 351.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 380.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0783 | [9 empty] | 411.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7286 | [9 empty] | 438.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3739 | [9 empty] | 478.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0024 | [9 empty] | 504.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6799 | [9 empty] | 534.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3451
294.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 |  | 294.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 | [9 empty] | 324.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 351.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 380.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 411.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7258 | [9 empty] | 439 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 478.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9992 | [9 empty] | 504.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6804 | [9 empty] | 534.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3448
294.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 |  | 294.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 | [9 empty] | 324.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 351.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 380.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 411.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7247 | [9 empty] | 439.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3728 | [9 empty] | 478.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0051 | [9 empty] | 504.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6835 | [9 empty] | 534.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3485
294.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 |  | 294.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 | [9 empty] | 324.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 | [9 empty] | 351.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 380.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0801 | [9 empty] | 411.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7292 | [9 empty] | 439.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3704 | [9 empty] | 478.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9993 | [9 empty] | 504.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.678 | [9 empty] | 534.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3427
294.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 |  | 294.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 | [9 empty] | 324.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 351.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4063 | [9 empty] | 380.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 411.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7234 | [9 empty] | 439.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 478.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0029 | [9 empty] | 504.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 534.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484
294.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 |  | 294.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0855 | [9 empty] | 324.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 351.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 380.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 411.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7288 | [9 empty] | 439.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 478.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0025 | [9 empty] | 504.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6798 | [9 empty] | 534.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3449
294.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0855 |  | 294.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 | [9 empty] | 324.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 351.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 380.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0773 | [9 empty] | 411.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7262 | [9 empty] | 439.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.367 | [9 empty] | 478.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9991 | [9 empty] | 504.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6804 | [9 empty] | 534.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3447
294.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 |  | 294.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 | [9 empty] | 324.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 351.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 380.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 411.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7253 | [9 empty] | 439.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 478.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0049 | [9 empty] | 504.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6836 | [9 empty] | 534.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3485
294.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 |  | 294.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 | [9 empty] | 324.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 351.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 380.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0798 | [9 empty] | 411.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7298 | [9 empty] | 439.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 478.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.999 | [9 empty] | 504.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.678 | [9 empty] | 534.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3428
294.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 |  | 294.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 | [9 empty] | 324.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 351.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 380.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 411.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.724 | [9 empty] | 439.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 478.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.003 | [9 empty] | 504.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 535 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3488
294.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 |  | 294.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 | [9 empty] | 324.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 351.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 380.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0781 | [9 empty] | 411.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7295 | [9 empty] | 439.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 478.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0026 | [9 empty] | 504.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6798 | [9 empty] | 535.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3455
294.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 |  | 294.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.086 | [9 empty] | 324.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | [9 empty] | 351.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 380.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0777 | [9 empty] | 411.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7267 | [9 empty] | 439.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 478.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9993 | [9 empty] | 504.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6807 | [9 empty] | 535.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3456
294.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.086 |  | 294.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 | [9 empty] | 324.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 351.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 380.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 411.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7257 | [9 empty] | 439.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 478.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0045 | [9 empty] | 504.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 535.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491
294.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 |  | 294.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0842 | [9 empty] | 324.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 352 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 380.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0801 | [9 empty] | 411.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.73 | [9 empty] | 439.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 478.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9982 | [9 empty] | 504.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6782 | [9 empty] | 535.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432
294.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0842 |  | 294.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0898 | [9 empty] | 324.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 352.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4055 | [9 empty] | 380.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 411.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7241 | [9 empty] | 439.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.367 | [9 empty] | 478.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0016 | [9 empty] | 504.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 535.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3489
294.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0898 |  | 294.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 | [9 empty] | 324.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 352.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 380.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0781 | [9 empty] | 411.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7285 | [9 empty] | 439.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 478.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0007 | [9 empty] | 504.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6802 | [9 empty] | 535.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3451
294.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 |  | 294.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 | [9 empty] | 324.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 352.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4067 | [9 empty] | 380.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 411.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7267 | [9 empty] | 439.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 478.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9971 | [9 empty] | 504.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6811 | [9 empty] | 535.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3447
294.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 |  | 294.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 | [9 empty] | 324.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 352.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 380.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 411.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7261 | [9 empty] | 439.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3706 | [9 empty] | 478.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0023 | [9 empty] | 504.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 535.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482
294.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 |  | 294.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 | [9 empty] | 324.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 352.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 380.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0799 | [9 empty] | 411.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7305 | [9 empty] | 439.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 478.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.996 | [9 empty] | 504.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6791 | [9 empty] | 535.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422
294.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 |  | 294.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 | [9 empty] | 324.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 352.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4043 | [9 empty] | 380.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 411.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7248 | [9 empty] | 439.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 478.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9997 | [9 empty] | 504.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 535.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471
294.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 |  | 294.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0878 | [9 empty] | 324.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 352.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 380.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0776 | [9 empty] | 411.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7304 | [9 empty] | 439.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3704 | [9 empty] | 478.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0002 | [9 empty] | 504.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6813 | [9 empty] | 535.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3443
294.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0878 |  | 294.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 | [9 empty] | 324.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 352.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4066 | [9 empty] | 380.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0769 | [9 empty] | 411.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7275 | [9 empty] | 439.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 478.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9959 | [9 empty] | 504.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | [9 empty] | 535.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3443
294.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 |  | 294.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 | [9 empty] | 324.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 | [9 empty] | 352.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4069 | [9 empty] | 380.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0733 | [9 empty] | 411.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7268 | [9 empty] | 439.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 478.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0012 | [9 empty] | 504.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 535.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.348
294.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 |  | 294.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 | [9 empty] | 324.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 352.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4106 | [9 empty] | 380.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0786 | [9 empty] | 411.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7309 | [9 empty] | 439.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 478.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9952 | [9 empty] | 504.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.68 | [9 empty] | 535.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.342
294.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 |  | 294.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 324.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 352.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 380.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0724 | [9 empty] | 411.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7251 | [9 empty] | 439.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 478.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9991 | [9 empty] | 504.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 535.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3477
294.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 294.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 | [9 empty] | 324.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 352.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 380.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.076 | [9 empty] | 411.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7306 | [9 empty] | 439.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 478.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9988 | [9 empty] | 504.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6815 | [9 empty] | 535.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442
294.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 |  | 294.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 | [9 empty] | 324.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 352.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 380.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0754 | [9 empty] | 411.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7278 | [9 empty] | 439.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 478.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9958 | [9 empty] | 504.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6826 | [9 empty] | 535.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442
294.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 |  | 294.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 | [9 empty] | 324.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 352.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4074 | [9 empty] | 380.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 411.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7274 | [9 empty] | 439.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 478.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0016 | [9 empty] | 504.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 535.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3478
294.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 |  | 294.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 | [9 empty] | 324.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 352.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 380.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 411.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7317 | [9 empty] | 439.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3667 | [9 empty] | 478.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.996 | [9 empty] | 504.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6797 | [9 empty] | 535.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3423
294.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 |  | 294.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 324.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7415 | [9 empty] | 352.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 380.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 411.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7258 | [9 empty] | 439.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3654 | [9 empty] | 478.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12 | [9 empty] | 504.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 535.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482
294.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 294.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 | [9 empty] | 324.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 352.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 380.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0755 | [9 empty] | 411.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7316 | [9 empty] | 439.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 478.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9994 | [9 empty] | 504.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6814 | [9 empty] | 535.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3448
294.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 |  | 294.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 | [9 empty] | 324.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 352.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 380.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 411.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7287 | [9 empty] | 439.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 478.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9964 | [9 empty] | 504.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6826 | [9 empty] | 535.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3449
294.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 |  | 294.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 | [9 empty] | 324.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 352.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 380.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 411.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | [9 empty] | 439.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 478.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0018 | [9 empty] | 504.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 535.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484
294.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 |  | 294.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0876 | [9 empty] | 324.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 352.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 380.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0779 | [9 empty] | 411.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7328 | [9 empty] | 439.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 478.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9956 | [9 empty] | 504.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.68 | [9 empty] | 535.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3427
294.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0876 |  | 294.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0935 | [9 empty] | 324.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 352.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4052 | [9 empty] | 380.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 411.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.727 | [9 empty] | 439.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3649 | [9 empty] | 478.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9994 | [9 empty] | 504.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 535.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3483
294.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0935 |  | 294.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 | [9 empty] | 324.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7443 | [9 empty] | 352.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 380.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 411.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7328 | [9 empty] | 439.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 478.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9983 | [9 empty] | 504.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 535.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3445
294.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 |  | 295 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0901 | [9 empty] | 324.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 352.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 380.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 411.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7297 | [9 empty] | 439.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 478.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.995 | [9 empty] | 504.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 535.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446
295 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0901 |  | 295.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 | [9 empty] | 324.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 352.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 380.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0724 | [9 empty] | 411.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7294 | [9 empty] | 439.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 478.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0004 | [9 empty] | 504.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 535.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3481
295.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 |  | 295.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 | [9 empty] | 324.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 352.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 380.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 411.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7335 | [9 empty] | 439.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 478.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9947 | [9 empty] | 504.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6817 | [9 empty] | 535.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424
295.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 |  | 295.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.094 | [9 empty] | 324.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 352.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4058 | [9 empty] | 380.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 411.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7277 | [9 empty] | 439.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 478.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9988 | [9 empty] | 505 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.688 | [9 empty] | 535.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482
295.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.094 |  | 295.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 | [9 empty] | 324.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 352.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 380.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0759 | [9 empty] | 411.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7335 | [9 empty] | 439.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 478.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9981 | [9 empty] | 505.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 535.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3448
295.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 |  | 295.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 | [9 empty] | 324.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 352.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 380.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 411.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7303 | [9 empty] | 439.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3627 | [9 empty] | 479 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9952 | [9 empty] | 505.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 535.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3451
295.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 |  | 295.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0946 | [9 empty] | 324.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 352.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 380.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 412 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7298 | [9 empty] | 439.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 479.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0008 | [9 empty] | 505.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 535.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3486
295.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0946 |  | 295.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.089 | [9 empty] | 324.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 352.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 380.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 412.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7336 | [9 empty] | 439.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3659 | [9 empty] | 479.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9949 | [9 empty] | 505.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | [9 empty] | 535.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3427
295.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.089 |  | 295.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.095 | [9 empty] | 324.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 352.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4065 | [9 empty] | 380.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0707 | [9 empty] | 412.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7278 | [9 empty] | 439.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3649 | [9 empty] | 479.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9991 | [9 empty] | 505.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 535.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484
295.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.095 |  | 295.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 | [9 empty] | 324.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 352.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 380.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0757 | [9 empty] | 412.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7338 | [9 empty] | 439.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 479.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9983 | [9 empty] | 505.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 535.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446
295.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 |  | 295.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 | [9 empty] | 324.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | [9 empty] | 352.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 380.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 412.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7307 | [9 empty] | 439.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3634 | [9 empty] | 479.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9955 | [9 empty] | 505.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 535.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446
295.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 |  | 295.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 324.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 352.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4087 | [9 empty] | 380.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 412.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.731 | [9 empty] | 439.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 479.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0012 | [9 empty] | 505.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 535.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3478
295.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 295.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 | [9 empty] | 325 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 352.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 380.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0765 | [9 empty] | 412.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7354 | [9 empty] | 439.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 479.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9953 | [9 empty] | 505.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 535.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3421
295.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 |  | 295.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0959 | [9 empty] | 325.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7415 | [9 empty] | 352.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4068 | [9 empty] | 380.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 412.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.73 | [9 empty] | 439.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.365 | [9 empty] | 479.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9997 | [9 empty] | 505.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 535.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3479
295.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0959 |  | 295.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 | [9 empty] | 325.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 352.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 380.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0757 | [9 empty] | 412.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7361 | [9 empty] | 439.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 479.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.999 | [9 empty] | 505.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6845 | [9 empty] | 535.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3443
295.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 |  | 295.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 | [9 empty] | 325.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 352.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 380.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 412.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7332 | [9 empty] | 439.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 479.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9962 | [9 empty] | 505.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 535.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3449
295.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 |  | 295.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 | [9 empty] | 325.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 352.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 380.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 412.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7333 | [9 empty] | 439.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 479.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0017 | [9 empty] | 505.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 535.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3485
295.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 |  | 295.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 | [9 empty] | 325.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 352.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 380.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 412.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7373 | [9 empty] | 439.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 479.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9955 | [9 empty] | 505.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 535.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.343
295.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 |  | 295.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0968 | [9 empty] | 325.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7419 | [9 empty] | 352.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 380.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 412.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7316 | [9 empty] | 439.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 479.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9997 | [9 empty] | 505.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 535.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3488
295.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0968 |  | 295.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 | [9 empty] | 325.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 352.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 380.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 412.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7374 | [9 empty] | 439.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 479.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9987 | [9 empty] | 505.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 535.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3452
295.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 |  | 295.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 | [9 empty] | 325.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 352.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4099 | [9 empty] | 380.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 412.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.734 | [9 empty] | 439.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 479.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9959 | [9 empty] | 505.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 535.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3453
295.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 |  | 295.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 | [9 empty] | 325.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 352.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4098 | [9 empty] | 380.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 412.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7344 | [9 empty] | 439.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 479.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0014 | [9 empty] | 505.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 535.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3486
295.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 |  | 295.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 | [9 empty] | 325.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7475 | [9 empty] | 352.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 380.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0753 | [9 empty] | 412.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7384 | [9 empty] | 439.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 479.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9957 | [9 empty] | 505.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 535.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.343
295.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 |  | 295.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 | [9 empty] | 325.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 352.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4078 | [9 empty] | 380.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 412.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.733 | [9 empty] | 439.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3619 | [9 empty] | 479.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0004 | [9 empty] | 505.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 535.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.349
295.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 |  | 295.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 | [9 empty] | 325.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.745 | [9 empty] | 352.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 380.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 412.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7389 | [9 empty] | 439.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 479.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9997 | [9 empty] | 505.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6851 | [9 empty] | 535.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3454
295.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 |  | 295.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 | [9 empty] | 325.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 352.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 380.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 412.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7355 | [9 empty] | 439.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 479.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9972 | [9 empty] | 505.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6868 | [9 empty] | 535.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3457
295.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 |  | 295.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 | [9 empty] | 325.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 352.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 380.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 412.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7356 | [9 empty] | 439.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 479.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0028 | [9 empty] | 505.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 535.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491
295.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 |  | 295.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 | [9 empty] | 325.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7482 | [9 empty] | 352.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4138 | [9 empty] | 380.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0757 | [9 empty] | 412.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7393 | [9 empty] | 439.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3624 | [9 empty] | 479.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9968 | [9 empty] | 505.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6839 | [9 empty] | 535.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3435
295.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 |  | 295.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0958 | [9 empty] | 325.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 352.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 380.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 412.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7336 | [9 empty] | 439.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 479.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0012 | [9 empty] | 505.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.69 | [9 empty] | 535.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3494
295.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0958 |  | 295.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 | [9 empty] | 325.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 352.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 381 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 412.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7394 | [9 empty] | 439.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3659 | [9 empty] | 479.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0002 | [9 empty] | 505.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 535.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3455
295.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 |  | 295.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.092 | [9 empty] | 325.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 352.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4103 | [9 empty] | 381.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 412.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.736 | [9 empty] | 439.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 479.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9974 | [9 empty] | 505.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6869 | [9 empty] | 535.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346
295.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.092 |  | 295.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 325.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 352.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4103 | [9 empty] | 381.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 412.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 439.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3648 | [9 empty] | 479.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0027 | [9 empty] | 505.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 535.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3495
295.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 295.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 | [9 empty] | 325.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 352.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.414 | [9 empty] | 381.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0756 | [9 empty] | 412.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.74 | [9 empty] | 439.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 479.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9968 | [9 empty] | 505.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 535.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3439
295.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 |  | 295.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 | [9 empty] | 352.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 381.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 412.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7345 | [9 empty] | 439.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 479.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0013 | [9 empty] | 505.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 535.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3501
295.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 295.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 | [9 empty] | 325.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 352.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 381.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 412.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7403 | [9 empty] | 439.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3645 | [9 empty] | 479.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0003 | [9 empty] | 505.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 535.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3465
295.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 |  | 295.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 325.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 352.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 381.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 412.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7367 | [9 empty] | 439.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 479.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9969 | [9 empty] | 505.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6875 | [9 empty] | 535.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471
295.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 295.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 | [9 empty] | 325.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 | [9 empty] | 352.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 381.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 412.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7368 | [9 empty] | 439.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 479.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0029 | [9 empty] | 505.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6892 | [9 empty] | 535.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3503
295.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 |  | 295.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0904 | [9 empty] | 325.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 352.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4149 | [9 empty] | 381.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 412.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7402 | [9 empty] | 439.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 479.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9969 | [9 empty] | 505.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 535.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446
295.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0904 |  | 295.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 | [9 empty] | 325.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 352.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4092 | [9 empty] | 381.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 412.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7346 | [9 empty] | 439.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 479.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0014 | [9 empty] | 505.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 535.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506
295.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 |  | 295.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 | [9 empty] | 325.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 352.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4148 | [9 empty] | 381.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 412.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7404 | [9 empty] | 439.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 479.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0003 | [9 empty] | 505.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 535.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3468
295.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 |  | 295.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0924 | [9 empty] | 325.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 352.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 381.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 412.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7368 | [9 empty] | 439.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 479.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9978 | [9 empty] | 505.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6873 | [9 empty] | 535.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3474
295.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0924 |  | 295.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 | [9 empty] | 325.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 352.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 381.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 412.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7373 | [9 empty] | 439.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 479.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0033 | [9 empty] | 505.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 535.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3507
295.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 |  | 295.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0901 | [9 empty] | 325.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 352.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 381.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0755 | [9 empty] | 412.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7409 | [9 empty] | 439.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 479.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9974 | [9 empty] | 505.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6847 | [9 empty] | 535.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3452
295.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0901 |  | 295.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 325.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 352.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 381.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 412.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7352 | [9 empty] | 439.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3587 | [9 empty] | 479.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.002 | [9 empty] | 505.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6909 | [9 empty] | 535.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3512
295.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 295.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 | [9 empty] | 325.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 352.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 381.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 412.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.741 | [9 empty] | 439.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3624 | [9 empty] | 479.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0009 | [9 empty] | 505.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 535.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3475
295.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 |  | 295.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 | [9 empty] | 325.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 352.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 381.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 412.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7373 | [9 empty] | 439.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 479.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9985 | [9 empty] | 505.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 535.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3483
295.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 |  | 295.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 | [9 empty] | 325.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 352.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 381.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 412.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7378 | [9 empty] | 439.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 479.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0038 | [9 empty] | 505.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 535.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3517
295.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 |  | 295.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0904 | [9 empty] | 325.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 352.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 381.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 412.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.741 | [9 empty] | 439.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3585 | [9 empty] | 479.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9978 | [9 empty] | 505.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6847 | [9 empty] | 535.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346
295.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0904 |  | 295.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0963 | [9 empty] | 325.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 352.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4106 | [9 empty] | 381.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 412.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7355 | [9 empty] | 439.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 479.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0022 | [9 empty] | 505.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6908 | [9 empty] | 535.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3519
295.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0963 |  | 295.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 | [9 empty] | 325.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 352.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 381.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 412.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7418 | [9 empty] | 439.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 479.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.001 | [9 empty] | 505.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 535.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3483
295.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 |  | 295.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0927 | [9 empty] | 325.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7519 | [9 empty] | 352.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 381.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 412.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.738 | [9 empty] | 439.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 479.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9985 | [9 empty] | 505.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 535.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491
295.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0927 |  | 295.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0964 | [9 empty] | 325.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 352.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4125 | [9 empty] | 381.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 412.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7386 | [9 empty] | 439.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3611 | [9 empty] | 479.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0038 | [9 empty] | 505.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 535.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3523
295.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0964 |  | 295.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 | [9 empty] | 325.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 | [9 empty] | 352.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 381.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 412.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7419 | [9 empty] | 439.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 479.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9979 | [9 empty] | 505.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 535.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3467
295.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0907 |  | 295.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0964 | [9 empty] | 325.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 352.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 381.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 412.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7363 | [9 empty] | 439.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 479.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0026 | [9 empty] | 505.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 535.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3525
295.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0964 |  | 295.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0929 | [9 empty] | 325.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 352.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 381.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 412.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7423 | [9 empty] | 439.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 479.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0013 | [9 empty] | 505.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 535.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3486
295.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0929 |  | 295.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 | [9 empty] | 325.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 352.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 381.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 412.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 439.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 479.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9989 | [9 empty] | 505.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6892 | [9 empty] | 535.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3493
295.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.093 |  | 295.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 | [9 empty] | 325.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 352.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 381.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0699 | [9 empty] | 412.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7393 | [9 empty] | 439.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3608 | [9 empty] | 479.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0042 | [9 empty] | 505.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 535.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3525
295.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 |  | 295.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0912 | [9 empty] | 325.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 | [9 empty] | 352.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 381.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 412.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7426 | [9 empty] | 439.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 479.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9982 | [9 empty] | 505.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 535.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471
295.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0912 |  | 295.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 | [9 empty] | 325.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 352.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 381.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 412.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7371 | [9 empty] | 439.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 479.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0027 | [9 empty] | 505.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 535.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.353
295.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 |  | 295.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0936 | [9 empty] | 325.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7517 | [9 empty] | 352.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 381.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0735 | [9 empty] | 412.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7433 | [9 empty] | 439.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 479.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0016 | [9 empty] | 505.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6872 | [9 empty] | 535.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3491
295.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0936 |  | 295.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 | [9 empty] | 325.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7535 | [9 empty] | 352.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4138 | [9 empty] | 381.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 412.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7394 | [9 empty] | 439.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 479.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9995 | [9 empty] | 505.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.69 | [9 empty] | 535.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3499
295.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 |  | 295.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 | [9 empty] | 325.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7484 | [9 empty] | 352.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 381.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 412.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7403 | [9 empty] | 439.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 479.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0048 | [9 empty] | 505.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 535.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3532
295.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 |  | 295.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 | [9 empty] | 325.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 352.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 381.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 412.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7435 | [9 empty] | 439.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 479.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.999 | [9 empty] | 505.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6873 | [9 empty] | 535.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3477
295.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 |  | 295.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0972 | [9 empty] | 325.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 352.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 381.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 412.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7382 | [9 empty] | 439.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 479.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0038 | [9 empty] | 505.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 535.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3538
295.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0972 |  | 295.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0937 | [9 empty] | 325.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7521 | [9 empty] | 352.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 381.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 412.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7444 | [9 empty] | 439.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 479.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0024 | [9 empty] | 505.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.688 | [9 empty] | 535.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.35
295.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0937 |  | 295.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0935 | [9 empty] | 325.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 | [9 empty] | 352.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4145 | [9 empty] | 381.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 412.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7403 | [9 empty] | 440 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 479.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0001 | [9 empty] | 505.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 535.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508
295.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0935 |  | 295.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0971 | [9 empty] | 325.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 | [9 empty] | 352.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4145 | [9 empty] | 381.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 412.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7409 | [9 empty] | 440.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3587 | [9 empty] | 479.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0052 | [9 empty] | 505.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6917 | [9 empty] | 535.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3538
295.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0971 |  | 295.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 | [9 empty] | 325.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 | [9 empty] | 352.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 381.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 412.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7438 | [9 empty] | 440.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 479.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9992 | [9 empty] | 505.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6872 | [9 empty] | 535.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3481
295.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 |  | 295.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 | [9 empty] | 325.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 352.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4125 | [9 empty] | 381.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 412.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7383 | [9 empty] | 440.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 479.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.004 | [9 empty] | 505.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6931 | [9 empty] | 535.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.354
295.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 |  | 295.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 | [9 empty] | 325.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7533 | [9 empty] | 352.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 381.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 412.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7444 | [9 empty] | 440.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 479.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0025 | [9 empty] | 505.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 535.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3499
295.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 |  | 295.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 | [9 empty] | 325.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 352.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4144 | [9 empty] | 381.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 412.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7402 | [9 empty] | 440.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 479.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0004 | [9 empty] | 505.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 535.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3505
295.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 |  | 295.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 | [9 empty] | 325.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 352.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4142 | [9 empty] | 381.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 412.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7412 | [9 empty] | 440.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 479.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0059 | [9 empty] | 505.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 535.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3535
295.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 |  | 295.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 | [9 empty] | 325.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 352.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4179 | [9 empty] | 381.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0754 | [9 empty] | 412.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7444 | [9 empty] | 440.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3558 | [9 empty] | 479.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9999 | [9 empty] | 505.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 535.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3481
295.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 |  | 295.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 | [9 empty] | 325.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 352.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 381.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0695 | [9 empty] | 412.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7394 | [9 empty] | 440.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 479.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0048 | [9 empty] | 505.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 536 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3541
295.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 |  | 295.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 | [9 empty] | 325.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 352.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 381.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 412.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7457 | [9 empty] | 440.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 479.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0034 | [9 empty] | 505.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 536.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3501
295.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 |  | 295.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 | [9 empty] | 325.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 352.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4149 | [9 empty] | 381.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 412.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7416 | [9 empty] | 440.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3517 | [9 empty] | 479.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0014 | [9 empty] | 505.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6917 | [9 empty] | 536.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509
295.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 |  | 295.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 | [9 empty] | 325.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 352.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4147 | [9 empty] | 381.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 412.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7426 | [9 empty] | 440.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 479.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0065 | [9 empty] | 505.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 536.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3551
295.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 |  | 295.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 | [9 empty] | 325.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7569 | [9 empty] | 353 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 381.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0749 | [9 empty] | 412.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.745 | [9 empty] | 440.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 479.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0003 | [9 empty] | 505.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 536.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3489
295.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 |  | 295.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 | [9 empty] | 325.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7517 | [9 empty] | 353.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4128 | [9 empty] | 381.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 412.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7395 | [9 empty] | 440.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 479.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0051 | [9 empty] | 505.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 536.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3548
295.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 |  | 295.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 | [9 empty] | 325.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 353.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 381.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 412.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7455 | [9 empty] | 440.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 479.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0036 | [9 empty] | 505.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6892 | [9 empty] | 536.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506
295.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 |  | 295.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 | [9 empty] | 325.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 | [9 empty] | 353.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 381.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 412.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7413 | [9 empty] | 440.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 479.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0016 | [9 empty] | 505.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 536.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3514
295.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 |  | 295.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 | [9 empty] | 325.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 | [9 empty] | 353.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 381.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 412.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7424 | [9 empty] | 440.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 479.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.007 | [9 empty] | 505.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6931 | [9 empty] | 536.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3545
295.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 |  | 295.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 | [9 empty] | 325.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7578 | [9 empty] | 353.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 381.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 412.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7453 | [9 empty] | 440.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 479.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0011 | [9 empty] | 505.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 536.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.349
295.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 |  | 295.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0976 | [9 empty] | 325.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7524 | [9 empty] | 353.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4135 | [9 empty] | 381.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 412.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7402 | [9 empty] | 440.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 479.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0049 | [9 empty] | 505.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 536.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
295.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0976 |  | 295.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0944 | [9 empty] | 325.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 | [9 empty] | 353.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 381.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 412.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7464 | [9 empty] | 440.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 479.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0043 | [9 empty] | 505.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 536.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3516
295.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0944 |  | 295.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 | [9 empty] | 325.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7571 | [9 empty] | 353.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 381.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 412.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7421 | [9 empty] | 440.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3508 | [9 empty] | 479.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0023 | [9 empty] | 505.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 536.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
295.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 |  | 295.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0984 | [9 empty] | 325.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 353.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 381.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0699 | [9 empty] | 412.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7432 | [9 empty] | 440.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 479.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0073 | [9 empty] | 505.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 536.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3554
295.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0984 |  | 295.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0927 | [9 empty] | 325.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 | [9 empty] | 353.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 381.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 412.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7459 | [9 empty] | 440.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 479.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0011 | [9 empty] | 505.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 536.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3502
295.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0927 |  | 295.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0982 | [9 empty] | 325.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7521 | [9 empty] | 353.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 381.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 412.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7406 | [9 empty] | 440.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3528 | [9 empty] | 479.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0056 | [9 empty] | 505.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6959 | [9 empty] | 536.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3564
295.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0982 |  | 295.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0945 | [9 empty] | 325.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 353.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 381.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.073 | [9 empty] | 412.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7467 | [9 empty] | 440.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 479.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0036 | [9 empty] | 505.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 536.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3522
295.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0945 |  | 295.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0943 | [9 empty] | 325.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 | [9 empty] | 353.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 381.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 412.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7423 | [9 empty] | 440.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3503 | [9 empty] | 479.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0015 | [9 empty] | 505.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 536.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3531
295.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0943 |  | 295.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 | [9 empty] | 325.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 353.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 381.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 412.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7434 | [9 empty] | 440.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 479.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0063 | [9 empty] | 505.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6947 | [9 empty] | 536.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3562
295.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 |  | 295.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0911 | [9 empty] | 325.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 | [9 empty] | 353.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 381.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 412.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7459 | [9 empty] | 440.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 479.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0003 | [9 empty] | 505.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 536.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509
295.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0911 |  | 295.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0965 | [9 empty] | 325.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 | [9 empty] | 353.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4141 | [9 empty] | 381.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 412.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7407 | [9 empty] | 440.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 479.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0053 | [9 empty] | 505.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6968 | [9 empty] | 536.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
295.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0965 |  | 295.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 | [9 empty] | 325.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7563 | [9 empty] | 353.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 381.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 412.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7467 | [9 empty] | 440.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 479.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0037 | [9 empty] | 505.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6913 | [9 empty] | 536.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3529
295.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 |  | 295.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 | [9 empty] | 325.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7593 | [9 empty] | 353.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 381.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 412.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7421 | [9 empty] | 440.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3493 | [9 empty] | 479.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.002 | [9 empty] | 505.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 536.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3539
295.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 |  | 295.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 | [9 empty] | 353.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 381.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 412.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7429 | [9 empty] | 440.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 479.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0071 | [9 empty] | 505.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6951 | [9 empty] | 536.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3566
295.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 295.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 | [9 empty] | 325.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7601 | [9 empty] | 353.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 381.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 412.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.745 | [9 empty] | 440.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 479.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0013 | [9 empty] | 505.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6909 | [9 empty] | 536.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509
295.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 |  | 295.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 353.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4147 | [9 empty] | 381.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0662 | [9 empty] | 412.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7397 | [9 empty] | 440.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3517 | [9 empty] | 479.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0065 | [9 empty] | 505.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.697 | [9 empty] | 536.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
295.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 295.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 325.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7596 | [9 empty] | 353.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 381.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 412.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7456 | [9 empty] | 440.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 479.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0046 | [9 empty] | 505.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 536.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3523
295.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 296 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 | [9 empty] | 325.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 353.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 381.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 412.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7411 | [9 empty] | 440.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3495 | [9 empty] | 479.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0021 | [9 empty] | 505.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 536.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.353
296 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 |  | 296.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 353.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4173 | [9 empty] | 381.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 412.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7425 | [9 empty] | 440.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 479.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0079 | [9 empty] | 505.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 536.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559
296.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 296.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 | [9 empty] | 325.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7608 | [9 empty] | 353.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 381.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 412.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7451 | [9 empty] | 440.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 479.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.002 | [9 empty] | 505.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 536.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508
296.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 |  | 296.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 325.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 | [9 empty] | 353.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 381.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0657 | [9 empty] | 412.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7402 | [9 empty] | 440.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 479.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.007 | [9 empty] | 506 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6991 | [9 empty] | 536.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3571
296.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 296.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 325.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7592 | [9 empty] | 353.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 381.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 412.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7461 | [9 empty] | 440.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 479.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0051 | [9 empty] | 506.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6938 | [9 empty] | 536.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.353
296.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 296.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 325.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7597 | [9 empty] | 353.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 381.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 412.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7412 | [9 empty] | 440.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3494 | [9 empty] | 480 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0033 | [9 empty] | 506.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 536.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3543
296.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 296.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 | [9 empty] | 353.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 381.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0665 | [9 empty] | 413 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7426 | [9 empty] | 440.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 480.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0079 | [9 empty] | 506.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 536.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3575
296.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 296.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0898 | [9 empty] | 325.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 | [9 empty] | 353.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 381.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 413.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7448 | [9 empty] | 440.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 480.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0016 | [9 empty] | 506.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6944 | [9 empty] | 536.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3523
296.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0898 |  | 296.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 325.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 353.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 381.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.065 | [9 empty] | 413.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7395 | [9 empty] | 440.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 480.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0064 | [9 empty] | 506.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7002 | [9 empty] | 536.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3583
296.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 296.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 325.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7593 | [9 empty] | 353.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 381.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 413.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7449 | [9 empty] | 440.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 480.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0045 | [9 empty] | 506.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 536.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3541
296.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 296.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 | [9 empty] | 325.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7599 | [9 empty] | 353.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 381.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 413.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7408 | [9 empty] | 440.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3492 | [9 empty] | 480.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0029 | [9 empty] | 506.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 536.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.354
296.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 |  | 296.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0949 | [9 empty] | 325.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 353.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 381.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0654 | [9 empty] | 413.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7423 | [9 empty] | 440.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 480.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0079 | [9 empty] | 506.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6984 | [9 empty] | 536.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3579
296.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0949 |  | 296.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 326 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7609 | [9 empty] | 353.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 381.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 413.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7445 | [9 empty] | 440.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 480.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0027 | [9 empty] | 506.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 536.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3526
296.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 296.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 | [9 empty] | 326.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 | [9 empty] | 353.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 381.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0639 | [9 empty] | 413.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7394 | [9 empty] | 440.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 480.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0075 | [9 empty] | 506.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7006 | [9 empty] | 536.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3585
296.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 |  | 296.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 | [9 empty] | 326.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.76 | [9 empty] | 353.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 381.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 413.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7455 | [9 empty] | 440.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 480.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0058 | [9 empty] | 506.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 536.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3542
296.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0909 |  | 296.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0911 | [9 empty] | 326.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7608 | [9 empty] | 353.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 381.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 413.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7404 | [9 empty] | 440.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3498 | [9 empty] | 480.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0043 | [9 empty] | 506.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6984 | [9 empty] | 536.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.355
296.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0911 |  | 296.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 | [9 empty] | 326.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 353.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 381.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0642 | [9 empty] | 413.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7419 | [9 empty] | 440.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3558 | [9 empty] | 480.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0093 | [9 empty] | 506.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 536.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3576
296.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0947 |  | 296.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 326.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7622 | [9 empty] | 353.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 381.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 413.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.744 | [9 empty] | 440.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 480.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0038 | [9 empty] | 506.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 536.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3522
296.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 296.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.095 | [9 empty] | 326.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7572 | [9 empty] | 353.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 381.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0626 | [9 empty] | 413.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7389 | [9 empty] | 440.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 480.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0084 | [9 empty] | 506.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7009 | [9 empty] | 536.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3581
296.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.095 |  | 296.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 | [9 empty] | 326.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7615 | [9 empty] | 353.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 381.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0673 | [9 empty] | 413.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7452 | [9 empty] | 440.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 480.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0063 | [9 empty] | 506.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 536.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3538
296.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 |  | 296.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0914 | [9 empty] | 326.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7621 | [9 empty] | 353.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 381.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0653 | [9 empty] | 413.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7406 | [9 empty] | 440.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3497 | [9 empty] | 480.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.004 | [9 empty] | 506.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.699 | [9 empty] | 536.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.355
296.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0914 |  | 296.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0946 | [9 empty] | 326.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.758 | [9 empty] | 353.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 381.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0631 | [9 empty] | 413.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7423 | [9 empty] | 440.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 480.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0096 | [9 empty] | 506.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 536.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.358
296.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0946 |  | 296.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0887 | [9 empty] | 326.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7629 | [9 empty] | 353.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 381.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 413.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7443 | [9 empty] | 440.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 480.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0036 | [9 empty] | 506.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 536.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3531
296.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0887 |  | 296.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0944 | [9 empty] | 326.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.757 | [9 empty] | 353.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 381.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 413.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7393 | [9 empty] | 440.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 480.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0089 | [9 empty] | 506.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.702 | [9 empty] | 536.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3593
296.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0944 |  | 296.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 | [9 empty] | 326.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7619 | [9 empty] | 353.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 381.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0663 | [9 empty] | 413.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7455 | [9 empty] | 440.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 480.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0067 | [9 empty] | 506.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 536.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3551
296.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 |  | 296.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 | [9 empty] | 326.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7628 | [9 empty] | 353.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 381.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0643 | [9 empty] | 413.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7406 | [9 empty] | 440.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3496 | [9 empty] | 480.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.005 | [9 empty] | 506.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7 | [9 empty] | 536.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3563
296.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 |  | 296.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0938 | [9 empty] | 326.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7589 | [9 empty] | 353.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 381.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0622 | [9 empty] | 413.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7409 | [9 empty] | 440.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 480.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0097 | [9 empty] | 506.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7001 | [9 empty] | 536.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3589
296.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0938 |  | 296.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0881 | [9 empty] | 326.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7643 | [9 empty] | 353.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 381.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0669 | [9 empty] | 413.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.744 | [9 empty] | 440.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3518 | [9 empty] | 480.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0036 | [9 empty] | 506.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 536.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3534
296.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0881 |  | 296.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 | [9 empty] | 326.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 | [9 empty] | 353.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 381.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.061 | [9 empty] | 413.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7388 | [9 empty] | 440.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 480.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0088 | [9 empty] | 506.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7025 | [9 empty] | 536.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3593
296.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 |  | 296.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 | [9 empty] | 326.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7637 | [9 empty] | 353.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 382 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0658 | [9 empty] | 413.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7448 | [9 empty] | 440.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 480.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0067 | [9 empty] | 506.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6969 | [9 empty] | 536.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549
296.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0899 |  | 296.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 | [9 empty] | 326.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7643 | [9 empty] | 353.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 382.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 413.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7397 | [9 empty] | 440.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3494 | [9 empty] | 480.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0055 | [9 empty] | 506.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 536.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3561
296.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 |  | 296.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 | [9 empty] | 326.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 353.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 382.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.061 | [9 empty] | 413.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7414 | [9 empty] | 440.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 480.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0106 | [9 empty] | 506.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7007 | [9 empty] | 536.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3588
296.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 |  | 296.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0875 | [9 empty] | 326.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7652 | [9 empty] | 353.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 382.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 413.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7434 | [9 empty] | 440.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3508 | [9 empty] | 480.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0048 | [9 empty] | 506.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 536.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3533
296.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0875 |  | 296.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 | [9 empty] | 326.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 | [9 empty] | 353.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 382.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 413.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 440.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.351 | [9 empty] | 480.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0101 | [9 empty] | 506.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7031 | [9 empty] | 536.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3596
296.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 |  | 296.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 | [9 empty] | 326.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7637 | [9 empty] | 353.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 382.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0652 | [9 empty] | 413.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7443 | [9 empty] | 440.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 480.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0078 | [9 empty] | 506.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6972 | [9 empty] | 536.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
296.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 |  | 296.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 | [9 empty] | 326.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7642 | [9 empty] | 353.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 382.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 413.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7392 | [9 empty] | 440.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3481 | [9 empty] | 480.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0064 | [9 empty] | 506.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7009 | [9 empty] | 536.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3571
296.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 |  | 296.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 | [9 empty] | 326.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7601 | [9 empty] | 353.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 382.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 413.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.741 | [9 empty] | 440.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 480.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.011 | [9 empty] | 506.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7007 | [9 empty] | 536.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3599
296.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 |  | 296.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0872 | [9 empty] | 326.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7652 | [9 empty] | 353.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 382.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0651 | [9 empty] | 413.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7425 | [9 empty] | 440.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.35 | [9 empty] | 480.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0049 | [9 empty] | 506.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 536.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3546
296.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0872 |  | 296.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 | [9 empty] | 326.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7595 | [9 empty] | 353.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 382.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 413.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7375 | [9 empty] | 440.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3508 | [9 empty] | 480.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0102 | [9 empty] | 506.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7031 | [9 empty] | 536.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3607
296.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0926 |  | 296.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 | [9 empty] | 326.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7644 | [9 empty] | 353.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 382.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0629 | [9 empty] | 413.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7434 | [9 empty] | 440.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 480.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0079 | [9 empty] | 506.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 536.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3565
296.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 |  | 296.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 | [9 empty] | 326.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7649 | [9 empty] | 353.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 382.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0609 | [9 empty] | 413.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 440.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3486 | [9 empty] | 480.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0067 | [9 empty] | 506.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 536.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3579
296.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 |  | 296.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 | [9 empty] | 326.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7607 | [9 empty] | 353.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 382.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0587 | [9 empty] | 413.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7404 | [9 empty] | 440.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 480.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0116 | [9 empty] | 506.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7009 | [9 empty] | 536.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3605
296.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0918 |  | 296.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 | [9 empty] | 326.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7659 | [9 empty] | 353.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 382.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0635 | [9 empty] | 413.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7421 | [9 empty] | 440.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.351 | [9 empty] | 480.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0059 | [9 empty] | 506.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 536.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3554
296.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 |  | 296.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 | [9 empty] | 326.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.76 | [9 empty] | 353.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 382.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0574 | [9 empty] | 413.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7373 | [9 empty] | 440.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.352 | [9 empty] | 480.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0115 | [9 empty] | 506.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 536.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3617
296.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0917 |  | 296.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 | [9 empty] | 326.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7652 | [9 empty] | 353.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 382.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.062 | [9 empty] | 413.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7433 | [9 empty] | 440.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 480.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0093 | [9 empty] | 506.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 536.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3573
296.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 |  | 296.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 | [9 empty] | 326.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7656 | [9 empty] | 353.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 382.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 413.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7382 | [9 empty] | 440.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3497 | [9 empty] | 480.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0082 | [9 empty] | 506.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7015 | [9 empty] | 536.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3588
296.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 |  | 296.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 326.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7614 | [9 empty] | 353.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 382.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 413.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7401 | [9 empty] | 440.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 480.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0129 | [9 empty] | 506.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 536.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3615
296.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 296.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 | [9 empty] | 326.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7665 | [9 empty] | 353.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 382.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0628 | [9 empty] | 413.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7418 | [9 empty] | 440.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 480.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0071 | [9 empty] | 506.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 536.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3565
296.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 |  | 296.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 | [9 empty] | 326.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7604 | [9 empty] | 353.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 382.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 413.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.737 | [9 empty] | 440.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 480.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0124 | [9 empty] | 506.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7041 | [9 empty] | 536.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3628
296.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 |  | 296.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 | [9 empty] | 326.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7652 | [9 empty] | 353.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4255 | [9 empty] | 382.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0612 | [9 empty] | 413.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7428 | [9 empty] | 440.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 480.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.01 | [9 empty] | 506.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6984 | [9 empty] | 536.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3585
296.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 |  | 296.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 | [9 empty] | 326.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7656 | [9 empty] | 353.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 382.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0595 | [9 empty] | 413.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7376 | [9 empty] | 440.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3493 | [9 empty] | 480.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0089 | [9 empty] | 506.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7026 | [9 empty] | 536.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3601
296.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 |  | 296.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 326.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7615 | [9 empty] | 353.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 382.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0575 | [9 empty] | 413.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7395 | [9 empty] | 440.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 480.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0133 | [9 empty] | 506.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 536.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3629
296.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 296.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 | [9 empty] | 326.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7665 | [9 empty] | 353.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 382.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0628 | [9 empty] | 413.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.741 | [9 empty] | 440.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3503 | [9 empty] | 480.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0074 | [9 empty] | 506.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6993 | [9 empty] | 536.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3579
296.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 |  | 296.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0924 | [9 empty] | 326.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7604 | [9 empty] | 353.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 382.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 413.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7361 | [9 empty] | 440.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 480.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0128 | [9 empty] | 506.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7049 | [9 empty] | 536.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
296.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0924 |  | 296.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 | [9 empty] | 326.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7654 | [9 empty] | 353.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 382.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0613 | [9 empty] | 413.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.742 | [9 empty] | 440.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 480.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0105 | [9 empty] | 506.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6991 | [9 empty] | 536.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3599
296.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 |  | 296.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 | [9 empty] | 326.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.766 | [9 empty] | 353.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 382.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0593 | [9 empty] | 413.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7367 | [9 empty] | 440.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3485 | [9 empty] | 480.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0095 | [9 empty] | 506.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7034 | [9 empty] | 536.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3615
296.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0889 |  | 296.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 | [9 empty] | 326.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.762 | [9 empty] | 353.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 382.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 413.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7386 | [9 empty] | 440.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 480.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0141 | [9 empty] | 506.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7028 | [9 empty] | 536.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
296.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0921 |  | 296.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 | [9 empty] | 326.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7672 | [9 empty] | 353.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 382.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0618 | [9 empty] | 413.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.74 | [9 empty] | 440.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3506 | [9 empty] | 480.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0085 | [9 empty] | 506.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6998 | [9 empty] | 536.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587
296.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 |  | 296.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 326.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7614 | [9 empty] | 353.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 382.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 413.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7353 | [9 empty] | 440.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3518 | [9 empty] | 480.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0142 | [9 empty] | 506.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7055 | [9 empty] | 536.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
296.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 296.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0883 | [9 empty] | 326.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7666 | [9 empty] | 353.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4267 | [9 empty] | 382.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0603 | [9 empty] | 413.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7411 | [9 empty] | 440.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 480.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0117 | [9 empty] | 506.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 536.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3603
296.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0883 |  | 296.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0887 | [9 empty] | 326.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7669 | [9 empty] | 353.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 382.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 413.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7361 | [9 empty] | 440.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.349 | [9 empty] | 480.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0107 | [9 empty] | 506.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.704 | [9 empty] | 536.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3618
296.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0887 |  | 296.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 | [9 empty] | 326.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7628 | [9 empty] | 353.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 382.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 413.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 440.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 480.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0153 | [9 empty] | 506.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7036 | [9 empty] | 536.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3643
296.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0919 |  | 296.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | [9 empty] | 326.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7676 | [9 empty] | 353.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 382.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 413.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7401 | [9 empty] | 440.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3509 | [9 empty] | 480.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0094 | [9 empty] | 506.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 536.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3593
296.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 296.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.092 | [9 empty] | 326.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7615 | [9 empty] | 353.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 382.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 413.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7354 | [9 empty] | 440.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 480.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0147 | [9 empty] | 506.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7069 | [9 empty] | 536.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3655
296.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.092 |  | 296.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 | [9 empty] | 326.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7664 | [9 empty] | 353.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 382.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 413.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7415 | [9 empty] | 440.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 480.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0121 | [9 empty] | 506.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 536.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3611
296.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 |  | 296.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 | [9 empty] | 326.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7668 | [9 empty] | 353.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 382.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 413.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7363 | [9 empty] | 441 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3499 | [9 empty] | 480.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0112 | [9 empty] | 506.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7053 | [9 empty] | 536.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3626
296.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0888 |  | 296.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 | [9 empty] | 326.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.763 | [9 empty] | 353.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 382.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0555 | [9 empty] | 413.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 441.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 480.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0156 | [9 empty] | 506.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 536.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
296.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0922 |  | 296.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 | [9 empty] | 326.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.768 | [9 empty] | 353.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4263 | [9 empty] | 382.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0603 | [9 empty] | 413.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7399 | [9 empty] | 441.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 480.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0096 | [9 empty] | 506.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7019 | [9 empty] | 536.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3598
296.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0866 |  | 296.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 | [9 empty] | 326.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.762 | [9 empty] | 353.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 382.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.054 | [9 empty] | 413.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7351 | [9 empty] | 441.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 480.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.015 | [9 empty] | 506.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7074 | [9 empty] | 536.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658
296.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0923 |  | 296.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 | [9 empty] | 326.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7671 | [9 empty] | 353.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4275 | [9 empty] | 382.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 413.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7411 | [9 empty] | 441.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 480.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0124 | [9 empty] | 506.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7014 | [9 empty] | 536.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3613
296.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 |  | 296.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 | [9 empty] | 326.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7673 | [9 empty] | 353.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 382.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 413.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.736 | [9 empty] | 441.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3506 | [9 empty] | 480.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0115 | [9 empty] | 506.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7059 | [9 empty] | 536.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3629
296.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0882 |  | 296.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 | [9 empty] | 326.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7633 | [9 empty] | 353.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 382.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0547 | [9 empty] | 413.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7383 | [9 empty] | 441.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 480.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0163 | [9 empty] | 506.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.705 | [9 empty] | 536.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
296.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 |  | 296.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0853 | [9 empty] | 326.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7681 | [9 empty] | 353.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 382.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0599 | [9 empty] | 413.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7398 | [9 empty] | 441.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 480.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0106 | [9 empty] | 506.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.702 | [9 empty] | 536.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3604
296.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0853 |  | 296.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 | [9 empty] | 326.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7622 | [9 empty] | 353.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 382.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0539 | [9 empty] | 413.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7352 | [9 empty] | 441.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 480.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0163 | [9 empty] | 506.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7072 | [9 empty] | 537 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3667
296.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 |  | 296.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 | [9 empty] | 326.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7673 | [9 empty] | 353.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 382.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 413.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7413 | [9 empty] | 441.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 480.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0137 | [9 empty] | 506.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 537.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622
296.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 |  | 296.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0874 | [9 empty] | 326.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7677 | [9 empty] | 353.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 382.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0568 | [9 empty] | 413.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7361 | [9 empty] | 441.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 480.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0128 | [9 empty] | 506.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7058 | [9 empty] | 537.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3638
296.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0874 |  | 296.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 | [9 empty] | 326.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7639 | [9 empty] | 353.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 382.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0544 | [9 empty] | 413.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7387 | [9 empty] | 441.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 480.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0172 | [9 empty] | 506.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7048 | [9 empty] | 537.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
296.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 |  | 296.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 | [9 empty] | 326.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7687 | [9 empty] | 354 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4262 | [9 empty] | 382.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0593 | [9 empty] | 413.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.74 | [9 empty] | 441.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 480.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0111 | [9 empty] | 506.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7024 | [9 empty] | 537.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.361
296.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 |  | 296.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 | [9 empty] | 326.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7626 | [9 empty] | 354.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 382.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0529 | [9 empty] | 413.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7355 | [9 empty] | 441.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 480.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0166 | [9 empty] | 506.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.708 | [9 empty] | 537.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.367
296.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0906 |  | 296.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 | [9 empty] | 326.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7673 | [9 empty] | 354.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 382.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0574 | [9 empty] | 413.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7416 | [9 empty] | 441.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 480.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0138 | [9 empty] | 506.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7023 | [9 empty] | 537.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624
296.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 |  | 296.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0867 | [9 empty] | 326.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7674 | [9 empty] | 354.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 382.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0556 | [9 empty] | 413.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7365 | [9 empty] | 441.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 480.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.013 | [9 empty] | 506.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.707 | [9 empty] | 537.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3641
296.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0867 |  | 296.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 | [9 empty] | 326.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7634 | [9 empty] | 354.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 382.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0532 | [9 empty] | 413.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7392 | [9 empty] | 441.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 480.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0173 | [9 empty] | 506.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 537.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
296.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0896 |  | 296.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 | [9 empty] | 326.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7681 | [9 empty] | 354.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 382.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.058 | [9 empty] | 413.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7405 | [9 empty] | 441.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3527 | [9 empty] | 480.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0114 | [9 empty] | 506.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7037 | [9 empty] | 537.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3616
296.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 |  | 296.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 | [9 empty] | 326.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7619 | [9 empty] | 354.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 382.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0518 | [9 empty] | 413.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.736 | [9 empty] | 441.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 480.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.017 | [9 empty] | 506.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7088 | [9 empty] | 537.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
296.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 |  | 296.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0859 | [9 empty] | 326.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7668 | [9 empty] | 354.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4278 | [9 empty] | 382.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0562 | [9 empty] | 413.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7419 | [9 empty] | 441.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 480.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0143 | [9 empty] | 506.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7029 | [9 empty] | 537.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3634
296.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0859 |  | 296.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | [9 empty] | 326.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.767 | [9 empty] | 354.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 382.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 413.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7365 | [9 empty] | 441.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 480.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0135 | [9 empty] | 506.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 537.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
296.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 296.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0892 | [9 empty] | 326.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7631 | [9 empty] | 354.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 382.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0517 | [9 empty] | 413.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7388 | [9 empty] | 441.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 480.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0178 | [9 empty] | 506.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7064 | [9 empty] | 537.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
296.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0892 |  | 296.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 | [9 empty] | 326.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7679 | [9 empty] | 354.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4267 | [9 empty] | 382.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0567 | [9 empty] | 413.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.74 | [9 empty] | 441.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 480.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.012 | [9 empty] | 506.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7039 | [9 empty] | 537.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3628
296.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 |  | 296.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0892 | [9 empty] | 326.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7619 | [9 empty] | 354.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 382.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0507 | [9 empty] | 413.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7353 | [9 empty] | 441.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 480.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0176 | [9 empty] | 506.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7093 | [9 empty] | 537.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3692
296.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0892 |  | 296.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 | [9 empty] | 326.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7669 | [9 empty] | 354.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 382.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 413.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7409 | [9 empty] | 441.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 480.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0148 | [9 empty] | 506.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7035 | [9 empty] | 537.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3646
296.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 |  | 296.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0855 | [9 empty] | 326.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.767 | [9 empty] | 354.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 382.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0536 | [9 empty] | 413.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7354 | [9 empty] | 441.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 480.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.014 | [9 empty] | 506.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 537.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3663
296.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0855 |  | 296.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 | [9 empty] | 326.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7631 | [9 empty] | 354.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 382.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0514 | [9 empty] | 413.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7379 | [9 empty] | 441.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 480.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0182 | [9 empty] | 506.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 537.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3687
296.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 |  | 296.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 | [9 empty] | 326.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7679 | [9 empty] | 354.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4261 | [9 empty] | 382.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 413.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.739 | [9 empty] | 441.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 480.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0123 | [9 empty] | 506.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7053 | [9 empty] | 537.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3638
296.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 |  | 296.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 326.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7618 | [9 empty] | 354.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 382.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0506 | [9 empty] | 413.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7346 | [9 empty] | 441.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 480.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.018 | [9 empty] | 506.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 537.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3701
296.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 296.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 | [9 empty] | 326.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7666 | [9 empty] | 354.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 382.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0551 | [9 empty] | 413.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7404 | [9 empty] | 441.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 480.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0152 | [9 empty] | 506.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7049 | [9 empty] | 537.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
296.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 |  | 296.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0856 | [9 empty] | 326.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7666 | [9 empty] | 354.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 382.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0535 | [9 empty] | 413.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.735 | [9 empty] | 441.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 480.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0146 | [9 empty] | 506.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7097 | [9 empty] | 537.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3674
296.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0856 |  | 296.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0883 | [9 empty] | 326.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7627 | [9 empty] | 354.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 382.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.051 | [9 empty] | 413.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7377 | [9 empty] | 441.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 480.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0188 | [9 empty] | 506.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 537.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3698
296.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0883 |  | 296.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 326.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7673 | [9 empty] | 354.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4263 | [9 empty] | 382.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0558 | [9 empty] | 413.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7386 | [9 empty] | 441.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3535 | [9 empty] | 480.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.013 | [9 empty] | 506.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7063 | [9 empty] | 537.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3648
296.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 296.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0881 | [9 empty] | 326.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.761 | [9 empty] | 354.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 382.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0497 | [9 empty] | 413.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.734 | [9 empty] | 441.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 480.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0188 | [9 empty] | 506.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 537.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3709
296.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0881 |  | 296.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 | [9 empty] | 326.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.766 | [9 empty] | 354.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4276 | [9 empty] | 382.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 413.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7397 | [9 empty] | 441.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 480.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0158 | [9 empty] | 506.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.706 | [9 empty] | 537.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3663
296.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 |  | 297 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 | [9 empty] | 326.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7661 | [9 empty] | 354.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 382.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 413.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7343 | [9 empty] | 441.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.352 | [9 empty] | 480.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0152 | [9 empty] | 506.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7111 | [9 empty] | 537.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3681
297 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 |  | 297.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 | [9 empty] | 326.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7621 | [9 empty] | 354.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 382.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0498 | [9 empty] | 413.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7369 | [9 empty] | 441.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3581 | [9 empty] | 480.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0194 | [9 empty] | 506.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 537.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
297.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0864 |  | 297.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0807 | [9 empty] | 326.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7668 | [9 empty] | 354.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 382.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0548 | [9 empty] | 413.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7377 | [9 empty] | 441.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 480.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0137 | [9 empty] | 506.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 537.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
297.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0807 |  | 297.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | [9 empty] | 326.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7607 | [9 empty] | 354.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 382.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 413.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7334 | [9 empty] | 441.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 480.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0193 | [9 empty] | 507 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7131 | [9 empty] | 537.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3716
297.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 297.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0821 | [9 empty] | 326.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7659 | [9 empty] | 354.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4278 | [9 empty] | 382.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0533 | [9 empty] | 413.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7393 | [9 empty] | 441.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 480.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0164 | [9 empty] | 507.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7072 | [9 empty] | 537.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.367
297.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0821 |  | 297.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 | [9 empty] | 326.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.766 | [9 empty] | 354.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 382.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0517 | [9 empty] | 413.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7338 | [9 empty] | 441.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.352 | [9 empty] | 481 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0159 | [9 empty] | 507.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 537.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
297.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 |  | 297.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 | [9 empty] | 326.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7621 | [9 empty] | 354.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 382.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0495 | [9 empty] | 414 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 441.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 481.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0201 | [9 empty] | 507.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7107 | [9 empty] | 537.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3709
297.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 |  | 297.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0803 | [9 empty] | 326.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7669 | [9 empty] | 354.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 382.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0546 | [9 empty] | 414.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7371 | [9 empty] | 441.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3535 | [9 empty] | 481.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0142 | [9 empty] | 507.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 537.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
297.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0803 |  | 297.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | [9 empty] | 326.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7608 | [9 empty] | 354.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 382.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0481 | [9 empty] | 414.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7329 | [9 empty] | 441.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 481.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0197 | [9 empty] | 507.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7144 | [9 empty] | 537.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3723
297.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 297.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0822 | [9 empty] | 326.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7655 | [9 empty] | 354.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 382.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0525 | [9 empty] | 414.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7389 | [9 empty] | 441.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 481.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0167 | [9 empty] | 507.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 537.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3687
297.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0822 |  | 297.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 | [9 empty] | 326.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.766 | [9 empty] | 354.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 382.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.051 | [9 empty] | 414.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7335 | [9 empty] | 441.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3518 | [9 empty] | 481.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0163 | [9 empty] | 507.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7138 | [9 empty] | 537.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3696
297.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 |  | 297.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.086 | [9 empty] | 326.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7612 | [9 empty] | 354.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 382.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0487 | [9 empty] | 414.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 441.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 481.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0204 | [9 empty] | 507.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 537.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
297.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.086 |  | 297.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0807 | [9 empty] | 327 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7658 | [9 empty] | 354.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 382.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0538 | [9 empty] | 414.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7372 | [9 empty] | 441.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 481.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0147 | [9 empty] | 507.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 537.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
297.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0807 |  | 297.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 | [9 empty] | 327.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7595 | [9 empty] | 354.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 382.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0476 | [9 empty] | 414.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7329 | [9 empty] | 441.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 481.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0205 | [9 empty] | 507.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7159 | [9 empty] | 537.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3741
297.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 |  | 297.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 | [9 empty] | 327.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7633 | [9 empty] | 354.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 382.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0521 | [9 empty] | 414.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7387 | [9 empty] | 441.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 481.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0175 | [9 empty] | 507.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7098 | [9 empty] | 537.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3697
297.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0828 |  | 297.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 | [9 empty] | 327.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7643 | [9 empty] | 354.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 382.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0505 | [9 empty] | 414.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.733 | [9 empty] | 441.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 481.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0169 | [9 empty] | 507.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7148 | [9 empty] | 537.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3718
297.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 |  | 297.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 | [9 empty] | 327.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7604 | [9 empty] | 354.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 382.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0479 | [9 empty] | 414.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7356 | [9 empty] | 441.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 481.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0208 | [9 empty] | 507.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7131 | [9 empty] | 537.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3738
297.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0861 |  | 297.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 | [9 empty] | 327.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7649 | [9 empty] | 354.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4268 | [9 empty] | 382.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0531 | [9 empty] | 414.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 441.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3527 | [9 empty] | 481.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0151 | [9 empty] | 507.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7111 | [9 empty] | 537.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3687
297.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 |  | 297.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 | [9 empty] | 327.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 | [9 empty] | 354.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 382.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0472 | [9 empty] | 414.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7324 | [9 empty] | 441.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 481.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0209 | [9 empty] | 507.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7163 | [9 empty] | 537.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3745
297.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 |  | 297.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 | [9 empty] | 327.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7637 | [9 empty] | 354.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 382.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0518 | [9 empty] | 414.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7384 | [9 empty] | 441.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 481.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0181 | [9 empty] | 507.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 537.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3694
297.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 |  | 297.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 | [9 empty] | 327.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7641 | [9 empty] | 354.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 382.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0505 | [9 empty] | 414.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7328 | [9 empty] | 441.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 481.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.018 | [9 empty] | 507.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7157 | [9 empty] | 537.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.371
297.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 |  | 297.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 | [9 empty] | 327.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7593 | [9 empty] | 354.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 382.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0482 | [9 empty] | 414.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7359 | [9 empty] | 441.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 481.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0223 | [9 empty] | 507.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.714 | [9 empty] | 537.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3728
297.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0851 |  | 297.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0792 | [9 empty] | 327.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7638 | [9 empty] | 354.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4256 | [9 empty] | 382.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0535 | [9 empty] | 414.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7367 | [9 empty] | 441.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3528 | [9 empty] | 481.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0169 | [9 empty] | 507.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7123 | [9 empty] | 537.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
297.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0792 |  | 297.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.085 | [9 empty] | 327.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7578 | [9 empty] | 354.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 382.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 414.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7326 | [9 empty] | 441.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 481.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0223 | [9 empty] | 507.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 537.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.374
297.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.085 |  | 297.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 | [9 empty] | 327.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7629 | [9 empty] | 354.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 382.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0518 | [9 empty] | 414.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7384 | [9 empty] | 441.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 481.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0192 | [9 empty] | 507.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7116 | [9 empty] | 537.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3693
297.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 |  | 297.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0811 | [9 empty] | 327.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.763 | [9 empty] | 354.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 382.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0504 | [9 empty] | 414.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7327 | [9 empty] | 441.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 481.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.019 | [9 empty] | 507.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7169 | [9 empty] | 537.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
297.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0811 |  | 297.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 | [9 empty] | 327.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7595 | [9 empty] | 354.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 382.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0477 | [9 empty] | 414.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7358 | [9 empty] | 441.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 481.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0228 | [9 empty] | 507.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7163 | [9 empty] | 537.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3745
297.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0838 |  | 297.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 | [9 empty] | 327.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7643 | [9 empty] | 354.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 382.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0527 | [9 empty] | 414.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7362 | [9 empty] | 441.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3535 | [9 empty] | 481.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0166 | [9 empty] | 507.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 537.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
297.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 |  | 297.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 | [9 empty] | 327.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7583 | [9 empty] | 354.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 382.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0465 | [9 empty] | 414.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7321 | [9 empty] | 441.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3558 | [9 empty] | 481.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0224 | [9 empty] | 507.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7184 | [9 empty] | 537.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3749
297.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 |  | 297.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 | [9 empty] | 327.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7631 | [9 empty] | 354.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4262 | [9 empty] | 383 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.051 | [9 empty] | 414.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7382 | [9 empty] | 441.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 481.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0191 | [9 empty] | 507.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 537.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3701
297.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 |  | 297.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | [9 empty] | 327.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7629 | [9 empty] | 354.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 383.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0496 | [9 empty] | 414.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7327 | [9 empty] | 441.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 481.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0188 | [9 empty] | 507.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.718 | [9 empty] | 537.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
297.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 297.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0831 | [9 empty] | 327.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 | [9 empty] | 354.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 383.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0471 | [9 empty] | 414.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7359 | [9 empty] | 441.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3593 | [9 empty] | 481.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0227 | [9 empty] | 507.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7164 | [9 empty] | 537.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3742
297.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0831 |  | 297.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 | [9 empty] | 327.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7634 | [9 empty] | 354.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 383.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0524 | [9 empty] | 414.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7362 | [9 empty] | 441.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 481.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0169 | [9 empty] | 507.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7149 | [9 empty] | 537.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3695
297.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 |  | 297.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 | [9 empty] | 327.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 | [9 empty] | 354.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 383.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0465 | [9 empty] | 414.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7319 | [9 empty] | 441.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 481.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0226 | [9 empty] | 507.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7199 | [9 empty] | 537.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3758
297.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0839 |  | 297.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 | [9 empty] | 327.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7623 | [9 empty] | 354.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 383.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0512 | [9 empty] | 414.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7376 | [9 empty] | 441.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 481.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0203 | [9 empty] | 507.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.714 | [9 empty] | 537.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3712
297.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0795 |  | 297.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 | [9 empty] | 327.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.762 | [9 empty] | 354.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 383.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.05 | [9 empty] | 414.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7315 | [9 empty] | 441.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 481.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0189 | [9 empty] | 507.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 537.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3732
297.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0805 |  | 297.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 | [9 empty] | 327.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7582 | [9 empty] | 354.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.424 | [9 empty] | 383.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0478 | [9 empty] | 414.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7344 | [9 empty] | 441.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 481.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0228 | [9 empty] | 507.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.717 | [9 empty] | 537.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3752
297.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 |  | 297.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 | [9 empty] | 327.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7626 | [9 empty] | 354.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4261 | [9 empty] | 383.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0532 | [9 empty] | 414.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7347 | [9 empty] | 441.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 481.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0171 | [9 empty] | 507.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7154 | [9 empty] | 537.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3705
297.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 |  | 297.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 | [9 empty] | 327.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 | [9 empty] | 354.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 383.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 414.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7305 | [9 empty] | 441.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 481.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.023 | [9 empty] | 507.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7203 | [9 empty] | 537.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3766
297.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 |  | 297.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0796 | [9 empty] | 327.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7611 | [9 empty] | 354.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 383.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0521 | [9 empty] | 414.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7362 | [9 empty] | 441.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 481.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0198 | [9 empty] | 507.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7143 | [9 empty] | 537.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3716
297.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0796 |  | 297.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0804 | [9 empty] | 327.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 | [9 empty] | 354.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 383.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0511 | [9 empty] | 414.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7304 | [9 empty] | 441.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 481.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0198 | [9 empty] | 507.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7196 | [9 empty] | 537.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3736
297.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0804 |  | 297.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 | [9 empty] | 327.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7568 | [9 empty] | 354.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 383.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0489 | [9 empty] | 414.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7334 | [9 empty] | 441.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3607 | [9 empty] | 481.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0237 | [9 empty] | 507.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 537.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3755
297.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 |  | 297.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0774 | [9 empty] | 327.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7612 | [9 empty] | 354.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4262 | [9 empty] | 383.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 414.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7334 | [9 empty] | 441.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 481.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.018 | [9 empty] | 507.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.716 | [9 empty] | 537.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3706
297.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0774 |  | 297.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 | [9 empty] | 327.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 354.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 383.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.048 | [9 empty] | 414.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7292 | [9 empty] | 441.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 481.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0241 | [9 empty] | 507.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7208 | [9 empty] | 537.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3764
297.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 |  | 297.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 | [9 empty] | 327.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 354.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4265 | [9 empty] | 383.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 414.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.735 | [9 empty] | 441.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 481.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0208 | [9 empty] | 507.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7146 | [9 empty] | 537.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3712
297.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 |  | 297.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 | [9 empty] | 327.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7603 | [9 empty] | 354.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 383.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0509 | [9 empty] | 414.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7293 | [9 empty] | 441.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 481.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0207 | [9 empty] | 507.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7199 | [9 empty] | 537.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3731
297.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 |  | 297.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 327.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 354.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 383.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0482 | [9 empty] | 414.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7323 | [9 empty] | 441.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3613 | [9 empty] | 481.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0246 | [9 empty] | 507.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7176 | [9 empty] | 537.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3747
297.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 297.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | [9 empty] | 327.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7612 | [9 empty] | 354.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 383.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0534 | [9 empty] | 414.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7322 | [9 empty] | 441.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 481.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0189 | [9 empty] | 507.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 537.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3697
297.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 |  | 297.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 | [9 empty] | 327.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 354.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 383.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0476 | [9 empty] | 414.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7283 | [9 empty] | 441.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3589 | [9 empty] | 481.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0249 | [9 empty] | 507.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7209 | [9 empty] | 537.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3757
297.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.083 |  | 297.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 | [9 empty] | 327.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 354.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 383.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0519 | [9 empty] | 414.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.734 | [9 empty] | 441.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 481.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0214 | [9 empty] | 507.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7153 | [9 empty] | 537.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707
297.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0781 |  | 297.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0788 | [9 empty] | 327.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7599 | [9 empty] | 354.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 383.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0506 | [9 empty] | 414.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7283 | [9 empty] | 441.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 481.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0212 | [9 empty] | 507.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.721 | [9 empty] | 537.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3727
297.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0788 |  | 297.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0815 | [9 empty] | 327.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 | [9 empty] | 354.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 383.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0483 | [9 empty] | 414.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7316 | [9 empty] | 441.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3618 | [9 empty] | 481.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0249 | [9 empty] | 507.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 537.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3746
297.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0815 |  | 297.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 | [9 empty] | 327.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7607 | [9 empty] | 354.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 383.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0538 | [9 empty] | 414.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7319 | [9 empty] | 441.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 481.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.019 | [9 empty] | 507.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 537.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3698
297.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 |  | 297.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0821 | [9 empty] | 327.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7549 | [9 empty] | 354.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 383.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0479 | [9 empty] | 414.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7281 | [9 empty] | 441.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3591 | [9 empty] | 481.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0248 | [9 empty] | 507.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.723 | [9 empty] | 537.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3761
297.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0821 |  | 297.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 | [9 empty] | 327.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7601 | [9 empty] | 354.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 383.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0524 | [9 empty] | 414.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7338 | [9 empty] | 441.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 481.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0213 | [9 empty] | 507.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7167 | [9 empty] | 537.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3712
297.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 |  | 297.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 | [9 empty] | 327.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 354.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 383.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0512 | [9 empty] | 414.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7281 | [9 empty] | 441.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 481.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0217 | [9 empty] | 507.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.722 | [9 empty] | 537.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3733
297.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 |  | 297.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 | [9 empty] | 327.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7566 | [9 empty] | 354.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 383.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0486 | [9 empty] | 414.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7314 | [9 empty] | 441.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 481.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0254 | [9 empty] | 507.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7197 | [9 empty] | 537.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3752
297.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 |  | 297.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 | [9 empty] | 327.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7611 | [9 empty] | 354.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 383.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0539 | [9 empty] | 414.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7313 | [9 empty] | 441.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 481.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0198 | [9 empty] | 507.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7178 | [9 empty] | 537.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
297.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 |  | 297.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 | [9 empty] | 327.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 354.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 383.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.048 | [9 empty] | 414.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7269 | [9 empty] | 441.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3591 | [9 empty] | 481.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0257 | [9 empty] | 507.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7234 | [9 empty] | 537.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3764
297.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 |  | 297.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 | [9 empty] | 327.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7597 | [9 empty] | 354.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 383.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0525 | [9 empty] | 414.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.733 | [9 empty] | 441.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 481.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0223 | [9 empty] | 507.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 537.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
297.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 |  | 297.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 | [9 empty] | 327.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 354.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 383.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0514 | [9 empty] | 414.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.727 | [9 empty] | 441.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 481.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0225 | [9 empty] | 507.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7232 | [9 empty] | 537.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3735
297.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 |  | 297.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.079 | [9 empty] | 327.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 354.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 383.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0483 | [9 empty] | 414.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7302 | [9 empty] | 441.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3622 | [9 empty] | 481.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0263 | [9 empty] | 507.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7206 | [9 empty] | 537.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3752
297.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.079 |  | 297.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 | [9 empty] | 327.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.76 | [9 empty] | 354.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 383.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0545 | [9 empty] | 414.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.73 | [9 empty] | 441.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 481.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0209 | [9 empty] | 507.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 537.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
297.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 |  | 297.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0794 | [9 empty] | 327.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 354.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 383.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.049 | [9 empty] | 414.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7262 | [9 empty] | 441.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 481.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0269 | [9 empty] | 507.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7233 | [9 empty] | 537.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3765
297.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0794 |  | 297.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0749 | [9 empty] | 327.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7592 | [9 empty] | 354.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4255 | [9 empty] | 383.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0537 | [9 empty] | 414.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7317 | [9 empty] | 441.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3626 | [9 empty] | 481.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0234 | [9 empty] | 507.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7172 | [9 empty] | 537.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3716
297.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0749 |  | 297.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 | [9 empty] | 327.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 354.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 383.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0526 | [9 empty] | 414.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7256 | [9 empty] | 442 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 481.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0236 | [9 empty] | 507.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7225 | [9 empty] | 537.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3737
297.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 |  | 297.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 | [9 empty] | 327.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7553 | [9 empty] | 354.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 383.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.05 | [9 empty] | 414.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7287 | [9 empty] | 442.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 481.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0273 | [9 empty] | 507.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7198 | [9 empty] | 537.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3754
297.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 |  | 297.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0732 | [9 empty] | 327.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7598 | [9 empty] | 354.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 383.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 414.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | [9 empty] | 442.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3588 | [9 empty] | 481.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0217 | [9 empty] | 507.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7188 | [9 empty] | 537.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3706
297.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0732 |  | 297.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.079 | [9 empty] | 327.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 354.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4188 | [9 empty] | 383.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0492 | [9 empty] | 414.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7246 | [9 empty] | 442.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 481.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0277 | [9 empty] | 507.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7233 | [9 empty] | 537.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3766
297.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.079 |  | 297.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 | [9 empty] | 327.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 | [9 empty] | 354.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 383.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0536 | [9 empty] | 414.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.73 | [9 empty] | 442.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3628 | [9 empty] | 481.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0243 | [9 empty] | 507.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7174 | [9 empty] | 537.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
297.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 |  | 297.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 | [9 empty] | 327.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 | [9 empty] | 354.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 383.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0527 | [9 empty] | 414.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7239 | [9 empty] | 442.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 481.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0248 | [9 empty] | 507.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7229 | [9 empty] | 537.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3735
297.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 |  | 297.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0777 | [9 empty] | 327.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 354.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 383.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0503 | [9 empty] | 414.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7272 | [9 empty] | 442.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3648 | [9 empty] | 481.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0283 | [9 empty] | 507.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7202 | [9 empty] | 537.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3752
297.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0777 |  | 297.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 | [9 empty] | 327.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7588 | [9 empty] | 354.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 383.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 414.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7271 | [9 empty] | 442.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 481.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0227 | [9 empty] | 507.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 537.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707
297.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 |  | 297.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0784 | [9 empty] | 327.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 354.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 383.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0497 | [9 empty] | 414.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7235 | [9 empty] | 442.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3626 | [9 empty] | 481.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0286 | [9 empty] | 507.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7232 | [9 empty] | 538 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3766
297.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0784 |  | 297.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 | [9 empty] | 327.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.758 | [9 empty] | 354.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 383.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 414.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7292 | [9 empty] | 442.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 481.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0252 | [9 empty] | 507.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.717 | [9 empty] | 538.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
297.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 |  | 297.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0748 | [9 empty] | 327.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.758 | [9 empty] | 354.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 383.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.053 | [9 empty] | 414.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7232 | [9 empty] | 442.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 481.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0257 | [9 empty] | 507.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7225 | [9 empty] | 538.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3734
297.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0748 |  | 297.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | [9 empty] | 327.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 354.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 383.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0503 | [9 empty] | 414.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7267 | [9 empty] | 442.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 481.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0293 | [9 empty] | 507.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7196 | [9 empty] | 538.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3748
297.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 |  | 297.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0718 | [9 empty] | 327.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7592 | [9 empty] | 355 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 383.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 414.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7266 | [9 empty] | 442.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 481.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.024 | [9 empty] | 507.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7185 | [9 empty] | 538.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3699
297.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0718 |  | 297.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 | [9 empty] | 327.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7533 | [9 empty] | 355.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 383.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0498 | [9 empty] | 414.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7232 | [9 empty] | 442.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 481.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.03 | [9 empty] | 507.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7228 | [9 empty] | 538.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3757
297.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 |  | 297.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0733 | [9 empty] | 327.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7585 | [9 empty] | 355.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 383.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 414.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7289 | [9 empty] | 442.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 481.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0265 | [9 empty] | 507.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7169 | [9 empty] | 538.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3705
297.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0733 |  | 297.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0744 | [9 empty] | 327.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 | [9 empty] | 355.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 383.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0533 | [9 empty] | 414.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.723 | [9 empty] | 442.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3598 | [9 empty] | 481.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0272 | [9 empty] | 507.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7226 | [9 empty] | 538.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3724
297.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0744 |  | 297.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 | [9 empty] | 327.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 355.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 383.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0509 | [9 empty] | 414.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7267 | [9 empty] | 442.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 481.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.031 | [9 empty] | 507.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7197 | [9 empty] | 538.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3738
297.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 |  | 297.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 | [9 empty] | 327.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 | [9 empty] | 355.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 383.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 414.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7264 | [9 empty] | 442.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3607 | [9 empty] | 481.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0257 | [9 empty] | 507.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 538.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.369
297.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 |  | 297.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0774 | [9 empty] | 327.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 | [9 empty] | 355.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 383.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0508 | [9 empty] | 414.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7228 | [9 empty] | 442.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 481.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0319 | [9 empty] | 507.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7232 | [9 empty] | 538.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3749
297.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0774 |  | 297.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 | [9 empty] | 327.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 | [9 empty] | 355.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 383.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 414.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7283 | [9 empty] | 442.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3659 | [9 empty] | 481.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.028 | [9 empty] | 507.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7171 | [9 empty] | 538.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3698
297.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 |  | 297.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0743 | [9 empty] | 327.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7571 | [9 empty] | 355.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 383.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 414.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7222 | [9 empty] | 442.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 481.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0285 | [9 empty] | 507.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7225 | [9 empty] | 538.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.372
297.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0743 |  | 297.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 | [9 empty] | 327.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 355.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 383.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0517 | [9 empty] | 414.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7257 | [9 empty] | 442.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3673 | [9 empty] | 481.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.032 | [9 empty] | 507.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7194 | [9 empty] | 538.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3736
297.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0767 |  | 297.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 | [9 empty] | 327.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7577 | [9 empty] | 355.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 383.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0572 | [9 empty] | 414.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7251 | [9 empty] | 442.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.362 | [9 empty] | 481.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0266 | [9 empty] | 507.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7186 | [9 empty] | 538.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3687
297.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 |  | 297.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0773 | [9 empty] | 327.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 355.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 383.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0513 | [9 empty] | 414.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7216 | [9 empty] | 442.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 481.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0331 | [9 empty] | 507.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7224 | [9 empty] | 538.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3745
297.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0773 |  | 297.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 | [9 empty] | 327.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7566 | [9 empty] | 355.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 383.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 414.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7272 | [9 empty] | 442.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 481.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0296 | [9 empty] | 507.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7164 | [9 empty] | 538.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3694
297.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 |  | 297.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 | [9 empty] | 327.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 | [9 empty] | 355.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 383.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 414.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7212 | [9 empty] | 442.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3619 | [9 empty] | 481.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0304 | [9 empty] | 507.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.722 | [9 empty] | 538.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3715
297.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 |  | 297.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0757 | [9 empty] | 327.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 355.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 383.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0526 | [9 empty] | 414.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7249 | [9 empty] | 442.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3685 | [9 empty] | 481.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0338 | [9 empty] | 507.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 538.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3731
297.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0757 |  | 297.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 | [9 empty] | 327.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7571 | [9 empty] | 355.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 383.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.058 | [9 empty] | 414.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7244 | [9 empty] | 442.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 481.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0284 | [9 empty] | 507.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7184 | [9 empty] | 538.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
297.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 |  | 297.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0759 | [9 empty] | 327.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7509 | [9 empty] | 355.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 383.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0522 | [9 empty] | 414.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.721 | [9 empty] | 442.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3666 | [9 empty] | 481.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0345 | [9 empty] | 507.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7222 | [9 empty] | 538.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3744
297.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0759 |  | 297.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 | [9 empty] | 327.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 355.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 383.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0567 | [9 empty] | 414.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7265 | [9 empty] | 442.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 481.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0307 | [9 empty] | 507.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 538.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3693
297.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 |  | 297.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 | [9 empty] | 327.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 355.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 383.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0558 | [9 empty] | 414.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7203 | [9 empty] | 442.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3635 | [9 empty] | 481.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0313 | [9 empty] | 507.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7215 | [9 empty] | 538.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3712
297.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 |  | 297.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 | [9 empty] | 327.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7521 | [9 empty] | 355.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 383.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0532 | [9 empty] | 414.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7242 | [9 empty] | 442.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3698 | [9 empty] | 481.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0346 | [9 empty] | 507.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 538.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3724
297.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0745 |  | 297.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 | [9 empty] | 327.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7565 | [9 empty] | 355.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 383.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0585 | [9 empty] | 414.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7239 | [9 empty] | 442.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 481.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0291 | [9 empty] | 507.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7176 | [9 empty] | 538.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
297.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 |  | 297.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0747 | [9 empty] | 327.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 355.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 383.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0526 | [9 empty] | 414.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 442.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 481.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0352 | [9 empty] | 507.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7216 | [9 empty] | 538.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3735
297.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0747 |  | 297.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0698 | [9 empty] | 327.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 355.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 383.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 414.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7262 | [9 empty] | 442.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 481.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0313 | [9 empty] | 507.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.716 | [9 empty] | 538.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
297.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0698 |  | 298 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0711 | [9 empty] | 327.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 355.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 383.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0561 | [9 empty] | 414.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 442.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 481.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.032 | [9 empty] | 507.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7217 | [9 empty] | 538.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3708
298 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0711 |  | 298.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 | [9 empty] | 327.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 355.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 383.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0536 | [9 empty] | 414.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7236 | [9 empty] | 442.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 481.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0352 | [9 empty] | 507.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7185 | [9 empty] | 538.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3724
298.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 |  | 298.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 | [9 empty] | 327.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7559 | [9 empty] | 355.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 383.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0591 | [9 empty] | 414.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7228 | [9 empty] | 442.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 481.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0297 | [9 empty] | 507.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.718 | [9 empty] | 538.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
298.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 |  | 298.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 | [9 empty] | 327.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 355.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 383.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0533 | [9 empty] | 414.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7193 | [9 empty] | 442.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 481.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0359 | [9 empty] | 508 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7216 | [9 empty] | 538.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3738
298.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0736 |  | 298.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0689 | [9 empty] | 327.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 355.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 383.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0575 | [9 empty] | 414.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7244 | [9 empty] | 442.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 481.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0321 | [9 empty] | 508.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7156 | [9 empty] | 538.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3686
298.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0689 |  | 298.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 | [9 empty] | 327.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7549 | [9 empty] | 355.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 383.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 414.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7182 | [9 empty] | 442.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 482 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0329 | [9 empty] | 508.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7212 | [9 empty] | 538.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3708
298.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 |  | 298.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 | [9 empty] | 327.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 355.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 383.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0534 | [9 empty] | 415 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7219 | [9 empty] | 442.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 482.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0361 | [9 empty] | 508.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7178 | [9 empty] | 538.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
298.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0725 |  | 298.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 | [9 empty] | 327.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 355.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 383.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 415.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7211 | [9 empty] | 442.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 482.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0308 | [9 empty] | 508.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7174 | [9 empty] | 538.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
298.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 |  | 298.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0732 | [9 empty] | 327.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 355.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 383.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0527 | [9 empty] | 415.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7182 | [9 empty] | 442.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 482.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0371 | [9 empty] | 508.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7213 | [9 empty] | 538.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.373
298.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0732 |  | 298.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0685 | [9 empty] | 327.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7549 | [9 empty] | 355.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 383.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.057 | [9 empty] | 415.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7237 | [9 empty] | 442.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 482.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0332 | [9 empty] | 508.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 538.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
298.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0685 |  | 298.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 | [9 empty] | 327.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 355.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 383.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0563 | [9 empty] | 415.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7178 | [9 empty] | 442.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 482.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.034 | [9 empty] | 508.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.722 | [9 empty] | 538.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.37
298.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 |  | 298.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 | [9 empty] | 327.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7507 | [9 empty] | 355.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 383.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0537 | [9 empty] | 415.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7217 | [9 empty] | 442.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0369 | [9 empty] | 508.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7187 | [9 empty] | 538.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3715
298.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 |  | 298.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 | [9 empty] | 328 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 355.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 383.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0595 | [9 empty] | 415.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7209 | [9 empty] | 442.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 482.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0315 | [9 empty] | 508.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7185 | [9 empty] | 538.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3668
298.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 |  | 298.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0734 | [9 empty] | 328.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 355.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 383.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0538 | [9 empty] | 415.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 442.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 482.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0375 | [9 empty] | 508.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7221 | [9 empty] | 538.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3728
298.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0734 |  | 298.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0688 | [9 empty] | 328.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 355.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 383.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0582 | [9 empty] | 415.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7228 | [9 empty] | 442.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 482.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0334 | [9 empty] | 508.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7161 | [9 empty] | 538.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
298.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0688 |  | 298.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 | [9 empty] | 328.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 355.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 383.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0576 | [9 empty] | 415.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 442.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 482.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0343 | [9 empty] | 508.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7217 | [9 empty] | 538.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.37
298.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 |  | 298.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0721 | [9 empty] | 328.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 355.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 383.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0548 | [9 empty] | 415.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7204 | [9 empty] | 442.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 482.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0374 | [9 empty] | 508.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 538.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
298.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0721 |  | 298.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0667 | [9 empty] | 328.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 355.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 383.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0603 | [9 empty] | 415.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7193 | [9 empty] | 442.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 482.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0322 | [9 empty] | 508.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 538.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.367
298.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0667 |  | 298.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 | [9 empty] | 328.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 355.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 383.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0544 | [9 empty] | 415.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7159 | [9 empty] | 442.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3698 | [9 empty] | 482.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0386 | [9 empty] | 508.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7219 | [9 empty] | 538.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3731
298.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 |  | 298.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0671 | [9 empty] | 328.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 | [9 empty] | 355.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 383.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 415.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7213 | [9 empty] | 442.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 482.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0347 | [9 empty] | 508.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7161 | [9 empty] | 538.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3679
298.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0671 |  | 298.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0682 | [9 empty] | 328.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 355.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 383.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0577 | [9 empty] | 415.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7152 | [9 empty] | 442.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 482.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0356 | [9 empty] | 508.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7219 | [9 empty] | 538.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
298.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0682 |  | 298.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 | [9 empty] | 328.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 355.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 383.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0549 | [9 empty] | 415.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7191 | [9 empty] | 442.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 482.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0385 | [9 empty] | 508.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 538.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
298.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 |  | 298.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 | [9 empty] | 328.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 355.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 383.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0606 | [9 empty] | 415.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.718 | [9 empty] | 442.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3666 | [9 empty] | 482.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0333 | [9 empty] | 508.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.718 | [9 empty] | 538.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3668
298.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 |  | 298.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 | [9 empty] | 328.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 355.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 383.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0548 | [9 empty] | 415.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.715 | [9 empty] | 442.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3703 | [9 empty] | 482.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0394 | [9 empty] | 508.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7213 | [9 empty] | 538.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3728
298.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 |  | 298.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0662 | [9 empty] | 328.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 355.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 383.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 415.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7203 | [9 empty] | 442.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 482.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0351 | [9 empty] | 508.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7153 | [9 empty] | 538.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3676
298.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0662 |  | 298.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 | [9 empty] | 328.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7531 | [9 empty] | 355.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 383.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 415.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7141 | [9 empty] | 442.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3672 | [9 empty] | 482.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0361 | [9 empty] | 508.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7212 | [9 empty] | 538.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3698
298.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 |  | 298.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0698 | [9 empty] | 328.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7496 | [9 empty] | 355.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 383.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.055 | [9 empty] | 415.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7182 | [9 empty] | 442.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3733 | [9 empty] | 482.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.039 | [9 empty] | 508.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7174 | [9 empty] | 538.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3709
298.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0698 |  | 298.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0647 | [9 empty] | 328.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 355.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 383.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0606 | [9 empty] | 415.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7173 | [9 empty] | 442.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3678 | [9 empty] | 482.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0338 | [9 empty] | 508.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 538.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658
298.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0647 |  | 298.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 | [9 empty] | 328.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 355.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 383.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0547 | [9 empty] | 415.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7146 | [9 empty] | 442.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 482.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0398 | [9 empty] | 508.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7211 | [9 empty] | 538.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3713
298.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 |  | 298.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 | [9 empty] | 328.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 | [9 empty] | 355.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 384 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0591 | [9 empty] | 415.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7202 | [9 empty] | 442.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 482.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0356 | [9 empty] | 508.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7154 | [9 empty] | 538.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658
298.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 |  | 298.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 | [9 empty] | 328.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 | [9 empty] | 355.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 384.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 415.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7141 | [9 empty] | 442.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3673 | [9 empty] | 482.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0368 | [9 empty] | 508.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7213 | [9 empty] | 538.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
298.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 |  | 298.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0681 | [9 empty] | 328.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 355.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4179 | [9 empty] | 384.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0558 | [9 empty] | 415.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7183 | [9 empty] | 442.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 482.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0396 | [9 empty] | 508.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 538.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3696
298.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0681 |  | 298.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0627 | [9 empty] | 328.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 355.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 384.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 415.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.717 | [9 empty] | 442.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 482.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0345 | [9 empty] | 508.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7175 | [9 empty] | 538.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3651
298.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0627 |  | 298.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0684 | [9 empty] | 328.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 355.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4151 | [9 empty] | 384.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0555 | [9 empty] | 415.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7139 | [9 empty] | 442.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 482.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0406 | [9 empty] | 508.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7205 | [9 empty] | 538.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.371
298.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0684 |  | 298.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0632 | [9 empty] | 328.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 | [9 empty] | 355.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 384.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 415.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7192 | [9 empty] | 442.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3717 | [9 empty] | 482.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0364 | [9 empty] | 508.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7144 | [9 empty] | 538.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658
298.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0632 |  | 298.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 | [9 empty] | 328.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 355.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 384.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 415.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.713 | [9 empty] | 442.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 482.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0375 | [9 empty] | 508.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7202 | [9 empty] | 538.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.368
298.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 |  | 298.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0661 | [9 empty] | 328.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 355.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 384.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 415.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7172 | [9 empty] | 442.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3743 | [9 empty] | 482.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0402 | [9 empty] | 508.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7163 | [9 empty] | 538.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3691
298.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0661 |  | 298.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 | [9 empty] | 328.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 355.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 384.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 415.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 442.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3688 | [9 empty] | 482.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0351 | [9 empty] | 508.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7167 | [9 empty] | 538.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
298.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 |  | 298.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0672 | [9 empty] | 328.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 355.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4145 | [9 empty] | 384.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 415.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7135 | [9 empty] | 442.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3727 | [9 empty] | 482.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0411 | [9 empty] | 508.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7199 | [9 empty] | 538.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.37
298.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0672 |  | 298.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0623 | [9 empty] | 328.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 355.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 384.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 415.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 442.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3727 | [9 empty] | 482.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0367 | [9 empty] | 508.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 538.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3647
298.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0623 |  | 298.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 | [9 empty] | 328.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 355.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 384.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0606 | [9 empty] | 415.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.713 | [9 empty] | 442.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 482.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.038 | [9 empty] | 508.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7201 | [9 empty] | 538.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3669
298.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 |  | 298.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 | [9 empty] | 328.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 355.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4169 | [9 empty] | 384.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0568 | [9 empty] | 415.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 442.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3755 | [9 empty] | 482.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0408 | [9 empty] | 508.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 538.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683
298.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 |  | 298.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0617 | [9 empty] | 328.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 355.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 384.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0627 | [9 empty] | 415.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7164 | [9 empty] | 442.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.37 | [9 empty] | 482.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0355 | [9 empty] | 508.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7165 | [9 empty] | 538.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3638
298.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0617 |  | 298.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 | [9 empty] | 328.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 355.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 384.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0571 | [9 empty] | 415.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7138 | [9 empty] | 442.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 482.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0407 | [9 empty] | 508.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7197 | [9 empty] | 538.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3699
298.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 |  | 298.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 | [9 empty] | 328.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 | [9 empty] | 355.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 384.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0612 | [9 empty] | 415.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 442.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 482.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0368 | [9 empty] | 508.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7141 | [9 empty] | 538.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
298.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 |  | 298.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0657 | [9 empty] | 328.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 355.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 384.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0606 | [9 empty] | 415.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7129 | [9 empty] | 442.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 482.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0377 | [9 empty] | 508.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7198 | [9 empty] | 538.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3674
298.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0657 |  | 298.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.066 | [9 empty] | 328.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 355.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4162 | [9 empty] | 384.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0575 | [9 empty] | 415.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7173 | [9 empty] | 442.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3764 | [9 empty] | 482.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.04 | [9 empty] | 508.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 538.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3687
298.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.066 |  | 298.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 328.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 | [9 empty] | 355.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 384.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 415.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.716 | [9 empty] | 442.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3706 | [9 empty] | 482.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0346 | [9 empty] | 508.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 538.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
298.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 298.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 | [9 empty] | 328.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 355.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4128 | [9 empty] | 384.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 415.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7134 | [9 empty] | 442.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3744 | [9 empty] | 482.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0407 | [9 empty] | 508.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 538.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3702
298.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 |  | 298.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 | [9 empty] | 328.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 | [9 empty] | 355.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 384.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 415.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7187 | [9 empty] | 442.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3744 | [9 empty] | 482.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0361 | [9 empty] | 508.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7134 | [9 empty] | 538.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
298.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 |  | 298.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0637 | [9 empty] | 328.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 | [9 empty] | 355.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 384.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0608 | [9 empty] | 415.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7126 | [9 empty] | 442.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 482.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0375 | [9 empty] | 508.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7191 | [9 empty] | 538.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3674
298.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0637 |  | 298.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 | [9 empty] | 328.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 355.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4147 | [9 empty] | 384.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0576 | [9 empty] | 415.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.717 | [9 empty] | 442.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.377 | [9 empty] | 482.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0402 | [9 empty] | 508.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7148 | [9 empty] | 538.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3686
298.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 |  | 298.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0596 | [9 empty] | 328.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7517 | [9 empty] | 355.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 384.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 415.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7156 | [9 empty] | 442.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 482.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0351 | [9 empty] | 508.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7151 | [9 empty] | 538.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3639
298.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0596 |  | 298.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.065 | [9 empty] | 328.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 355.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 384.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0574 | [9 empty] | 415.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7129 | [9 empty] | 442.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 482.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0415 | [9 empty] | 508.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7178 | [9 empty] | 538.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3696
298.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.065 |  | 298.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 | [9 empty] | 328.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 355.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 384.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0613 | [9 empty] | 415.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7178 | [9 empty] | 442.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3755 | [9 empty] | 482.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.037 | [9 empty] | 508.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7123 | [9 empty] | 538.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
298.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 |  | 298.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 | [9 empty] | 328.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 355.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4133 | [9 empty] | 384.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 415.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7114 | [9 empty] | 442.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 482.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0386 | [9 empty] | 508.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7183 | [9 empty] | 538.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3661
298.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 |  | 298.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0634 | [9 empty] | 328.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 355.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 384.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0578 | [9 empty] | 415.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7158 | [9 empty] | 442.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3778 | [9 empty] | 482.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0413 | [9 empty] | 508.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 538.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
298.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0634 |  | 298.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 | [9 empty] | 328.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 355.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 384.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 415.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7145 | [9 empty] | 442.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0362 | [9 empty] | 508.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7149 | [9 empty] | 538.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622
298.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 |  | 298.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0645 | [9 empty] | 328.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 355.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 384.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 415.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.712 | [9 empty] | 442.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3754 | [9 empty] | 482.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0423 | [9 empty] | 508.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7179 | [9 empty] | 538.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
298.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0645 |  | 298.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 | [9 empty] | 328.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 355.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 384.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0623 | [9 empty] | 415.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.717 | [9 empty] | 442.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3747 | [9 empty] | 482.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0377 | [9 empty] | 508.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7124 | [9 empty] | 538.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3627
298.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 |  | 298.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 | [9 empty] | 328.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7507 | [9 empty] | 355.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4128 | [9 empty] | 384.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 415.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7108 | [9 empty] | 442.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 482.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0379 | [9 empty] | 508.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7182 | [9 empty] | 538.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
298.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 |  | 298.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0622 | [9 empty] | 328.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7465 | [9 empty] | 355.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 384.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 415.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.715 | [9 empty] | 442.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3769 | [9 empty] | 482.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0414 | [9 empty] | 508.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7138 | [9 empty] | 538.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3667
298.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0622 |  | 298.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0593 | [9 empty] | 328.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 355.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 384.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 415.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7131 | [9 empty] | 442.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3712 | [9 empty] | 482.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0362 | [9 empty] | 508.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7143 | [9 empty] | 538.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622
298.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0593 |  | 298.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0647 | [9 empty] | 328.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 355.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 384.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0598 | [9 empty] | 415.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7102 | [9 empty] | 442.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 482.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0422 | [9 empty] | 508.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7168 | [9 empty] | 538.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
298.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0647 |  | 298.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0587 | [9 empty] | 328.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 355.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 384.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 415.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7149 | [9 empty] | 442.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 482.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0373 | [9 empty] | 508.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7109 | [9 empty] | 538.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3632
298.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0587 |  | 298.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 328.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 355.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 384.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0629 | [9 empty] | 415.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7085 | [9 empty] | 443 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0385 | [9 empty] | 508.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7166 | [9 empty] | 538.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658
298.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 298.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 | [9 empty] | 328.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 355.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 384.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0599 | [9 empty] | 415.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7128 | [9 empty] | 443.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 482.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0405 | [9 empty] | 508.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 538.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3669
298.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 |  | 298.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0584 | [9 empty] | 328.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 355.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 384.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0656 | [9 empty] | 415.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.711 | [9 empty] | 443.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0357 | [9 empty] | 508.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 538.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623
298.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0584 |  | 298.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0636 | [9 empty] | 328.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 355.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 384.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 415.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7086 | [9 empty] | 443.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 482.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.042 | [9 empty] | 508.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7153 | [9 empty] | 538.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683
298.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0636 |  | 298.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0574 | [9 empty] | 328.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 355.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 384.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0641 | [9 empty] | 415.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7135 | [9 empty] | 443.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 482.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0374 | [9 empty] | 508.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7097 | [9 empty] | 538.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3629
298.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0574 |  | 298.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 328.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 355.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4106 | [9 empty] | 384.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 415.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7072 | [9 empty] | 443.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 482.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.039 | [9 empty] | 508.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 538.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
298.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 298.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 | [9 empty] | 328.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 355.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 384.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0609 | [9 empty] | 415.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7116 | [9 empty] | 443.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 482.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0413 | [9 empty] | 508.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7114 | [9 empty] | 538.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666
298.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 |  | 298.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0577 | [9 empty] | 328.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 355.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 384.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 415.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.71 | [9 empty] | 443.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3717 | [9 empty] | 482.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0364 | [9 empty] | 508.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 538.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3621
298.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0577 |  | 298.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 | [9 empty] | 328.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 355.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 384.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0608 | [9 empty] | 415.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7076 | [9 empty] | 443.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 482.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0423 | [9 empty] | 508.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7155 | [9 empty] | 539 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3681
298.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 |  | 298.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0569 | [9 empty] | 328.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 355.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 384.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 415.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7123 | [9 empty] | 443.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3751 | [9 empty] | 482.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0374 | [9 empty] | 508.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 539.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3628
298.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0569 |  | 298.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 | [9 empty] | 328.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 355.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 384.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0644 | [9 empty] | 415.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 443.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 482.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0389 | [9 empty] | 508.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 539.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
298.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 |  | 298.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 | [9 empty] | 328.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.745 | [9 empty] | 355.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4102 | [9 empty] | 384.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0613 | [9 empty] | 415.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 443.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 482.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0411 | [9 empty] | 508.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 539.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666
298.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 |  | 298.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0572 | [9 empty] | 328.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 | [9 empty] | 356 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 384.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 415.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7084 | [9 empty] | 443.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 482.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0359 | [9 empty] | 508.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7131 | [9 empty] | 539.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3619
298.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0572 |  | 298.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 328.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 356.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 384.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 415.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 443.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3759 | [9 empty] | 482.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0421 | [9 empty] | 508.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 539.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3679
298.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 298.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0564 | [9 empty] | 328.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 356.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 384.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0651 | [9 empty] | 415.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7109 | [9 empty] | 443.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 482.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0375 | [9 empty] | 508.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7103 | [9 empty] | 539.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3626
298.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0564 |  | 298.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0604 | [9 empty] | 328.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 356.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4097 | [9 empty] | 384.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 415.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 443.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0393 | [9 empty] | 508.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7164 | [9 empty] | 539.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
298.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0604 |  | 298.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0595 | [9 empty] | 328.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.745 | [9 empty] | 356.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 384.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 415.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7093 | [9 empty] | 443.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3774 | [9 empty] | 482.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0415 | [9 empty] | 508.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 539.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3663
298.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0595 |  | 298.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 | [9 empty] | 328.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 | [9 empty] | 356.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 384.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0674 | [9 empty] | 415.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 443.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3717 | [9 empty] | 482.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0365 | [9 empty] | 508.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 539.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3618
298.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 |  | 298.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0621 | [9 empty] | 328.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 356.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 384.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0618 | [9 empty] | 415.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7054 | [9 empty] | 443.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 482.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0425 | [9 empty] | 508.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7146 | [9 empty] | 539.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.368
298.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0621 |  | 298.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0559 | [9 empty] | 328.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 356.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 384.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.066 | [9 empty] | 415.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7104 | [9 empty] | 443.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3749 | [9 empty] | 482.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0376 | [9 empty] | 508.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 539.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3629
298.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0559 |  | 298.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0602 | [9 empty] | 328.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 356.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 384.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0659 | [9 empty] | 415.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.704 | [9 empty] | 443.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 482.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0391 | [9 empty] | 508.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7148 | [9 empty] | 539.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3655
298.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0602 |  | 298.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 | [9 empty] | 328.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 356.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4104 | [9 empty] | 384.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 415.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7087 | [9 empty] | 443.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3774 | [9 empty] | 482.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0408 | [9 empty] | 508.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 539.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
298.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 |  | 298.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0563 | [9 empty] | 328.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7496 | [9 empty] | 356.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 384.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 415.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7069 | [9 empty] | 443.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 482.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0356 | [9 empty] | 508.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.711 | [9 empty] | 539.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.362
298.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0563 |  | 298.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 | [9 empty] | 328.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 | [9 empty] | 356.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 384.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0635 | [9 empty] | 415.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7048 | [9 empty] | 443.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3749 | [9 empty] | 482.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0415 | [9 empty] | 508.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 539.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3679
298.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 |  | 298.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0557 | [9 empty] | 328.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 356.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 384.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 415.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7096 | [9 empty] | 443.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 482.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0365 | [9 empty] | 508.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7076 | [9 empty] | 539.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3625
298.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0557 |  | 298.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 | [9 empty] | 328.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 356.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 384.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 415.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7033 | [9 empty] | 443.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 482.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0383 | [9 empty] | 508.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 539.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
298.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 |  | 298.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 | [9 empty] | 328.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 356.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4097 | [9 empty] | 384.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 415.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7079 | [9 empty] | 443.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3766 | [9 empty] | 482.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0401 | [9 empty] | 508.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 539.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
298.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 |  | 298.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 | [9 empty] | 328.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 356.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4125 | [9 empty] | 384.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 415.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 443.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 482.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0351 | [9 empty] | 508.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7097 | [9 empty] | 539.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622
298.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 |  | 298.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0623 | [9 empty] | 328.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 356.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 384.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 415.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7034 | [9 empty] | 443.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3752 | [9 empty] | 482.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0412 | [9 empty] | 508.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7116 | [9 empty] | 539.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3681
298.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0623 |  | 298.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0564 | [9 empty] | 328.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7481 | [9 empty] | 356.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4132 | [9 empty] | 384.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 415.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7081 | [9 empty] | 443.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3756 | [9 empty] | 482.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0363 | [9 empty] | 508.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 539.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3626
298.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0564 |  | 298.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0608 | [9 empty] | 328.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 356.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | [9 empty] | 384.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0682 | [9 empty] | 415.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7016 | [9 empty] | 443.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 482.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0381 | [9 empty] | 508.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 539.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3651
298.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0608 |  | 298.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0597 | [9 empty] | 328.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7443 | [9 empty] | 356.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4095 | [9 empty] | 384.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0648 | [9 empty] | 415.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.706 | [9 empty] | 443.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3773 | [9 empty] | 482.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0398 | [9 empty] | 508.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 539.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
298.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0597 |  | 298.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.057 | [9 empty] | 328.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 356.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 384.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 415.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7039 | [9 empty] | 443.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 482.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0349 | [9 empty] | 508.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 539.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3614
298.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.057 |  | 298.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0622 | [9 empty] | 328.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 356.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 384.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 415.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7017 | [9 empty] | 443.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 482.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.041 | [9 empty] | 508.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.711 | [9 empty] | 539.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3672
298.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0622 |  | 298.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.056 | [9 empty] | 328.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 | [9 empty] | 356.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 384.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 415.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7065 | [9 empty] | 443.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3744 | [9 empty] | 482.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.036 | [9 empty] | 508.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7057 | [9 empty] | 539.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3618
298.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.056 |  | 299 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 | [9 empty] | 328.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 356.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 384.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 415.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 443.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 482.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0379 | [9 empty] | 508.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 539.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3644
299 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0605 |  | 299.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0595 | [9 empty] | 328.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 356.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 384.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0653 | [9 empty] | 415.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7048 | [9 empty] | 443.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3767 | [9 empty] | 482.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0395 | [9 empty] | 508.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 539.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
299.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0595 |  | 299.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0571 | [9 empty] | 328.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 356.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 384.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 415.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7028 | [9 empty] | 443.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 482.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0346 | [9 empty] | 508.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7081 | [9 empty] | 539.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.361
299.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0571 |  | 299.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 328.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 | [9 empty] | 356.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4055 | [9 empty] | 384.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 415.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 443.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 482.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0406 | [9 empty] | 509 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 539.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3669
299.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 299.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0566 | [9 empty] | 328.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 356.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 384.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 415.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7055 | [9 empty] | 443.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3736 | [9 empty] | 482.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0356 | [9 empty] | 509.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.705 | [9 empty] | 539.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3614
299.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0566 |  | 299.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 328.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 356.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 384.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 415.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6992 | [9 empty] | 443.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 483 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0377 | [9 empty] | 509.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 539.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
299.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 299.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.06 | [9 empty] | 328.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 356.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4078 | [9 empty] | 384.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0658 | [9 empty] | 416 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7041 | [9 empty] | 443.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3759 | [9 empty] | 483.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0394 | [9 empty] | 509.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 539.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
299.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.06 |  | 299.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 | [9 empty] | 328.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 356.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 384.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 416.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7021 | [9 empty] | 443.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 483.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0347 | [9 empty] | 509.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 539.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3603
299.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 |  | 299.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 | [9 empty] | 328.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 | [9 empty] | 356.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 384.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0658 | [9 empty] | 416.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7001 | [9 empty] | 443.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 483.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.041 | [9 empty] | 509.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 539.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
299.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 |  | 299.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 | [9 empty] | 328.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 356.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4112 | [9 empty] | 384.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0699 | [9 empty] | 416.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7048 | [9 empty] | 443.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3723 | [9 empty] | 483.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.036 | [9 empty] | 509.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7047 | [9 empty] | 539.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3607
299.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0568 |  | 299.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 328.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 356.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 384.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 416.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6985 | [9 empty] | 443.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 483.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0381 | [9 empty] | 509.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7107 | [9 empty] | 539.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3634
299.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 299.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0598 | [9 empty] | 328.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | [9 empty] | 356.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4078 | [9 empty] | 384.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 416.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7032 | [9 empty] | 443.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 483.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0397 | [9 empty] | 509.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7059 | [9 empty] | 539.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
299.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0598 |  | 299.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 | [9 empty] | 329 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7484 | [9 empty] | 356.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 384.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 416.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 443.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 483.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0348 | [9 empty] | 509.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7074 | [9 empty] | 539.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3593
299.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 |  | 299.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0627 | [9 empty] | 329.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 356.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4051 | [9 empty] | 384.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 416.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6984 | [9 empty] | 443.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 483.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0408 | [9 empty] | 509.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 539.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
299.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0627 |  | 299.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0565 | [9 empty] | 329.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7481 | [9 empty] | 356.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 384.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 416.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.703 | [9 empty] | 443.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 483.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0356 | [9 empty] | 509.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7041 | [9 empty] | 539.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3594
299.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0565 |  | 299.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 | [9 empty] | 329.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7478 | [9 empty] | 356.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4068 | [9 empty] | 384.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 416.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6968 | [9 empty] | 443.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 483.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0377 | [9 empty] | 509.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7101 | [9 empty] | 539.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3619
299.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 |  | 299.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 | [9 empty] | 329.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 | [9 empty] | 356.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 384.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0673 | [9 empty] | 416.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7017 | [9 empty] | 443.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3752 | [9 empty] | 483.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0393 | [9 empty] | 509.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7063 | [9 empty] | 539.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3626
299.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 |  | 299.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0579 | [9 empty] | 329.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 356.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4105 | [9 empty] | 384.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 416.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 443.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 483.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0346 | [9 empty] | 509.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7069 | [9 empty] | 539.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.358
299.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0579 |  | 299.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0631 | [9 empty] | 329.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 356.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 384.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0675 | [9 empty] | 416.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6978 | [9 empty] | 443.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3734 | [9 empty] | 483.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0406 | [9 empty] | 509.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 539.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
299.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0631 |  | 299.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0571 | [9 empty] | 329.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 356.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4109 | [9 empty] | 384.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 416.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7023 | [9 empty] | 443.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 483.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0353 | [9 empty] | 509.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.704 | [9 empty] | 539.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3584
299.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0571 |  | 299.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 | [9 empty] | 329.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 | [9 empty] | 356.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4069 | [9 empty] | 384.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 416.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6959 | [9 empty] | 443.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 483.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0376 | [9 empty] | 509.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7098 | [9 empty] | 539.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3612
299.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 |  | 299.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0603 | [9 empty] | 329.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 356.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 384.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 416.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 443.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3746 | [9 empty] | 483.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0391 | [9 empty] | 509.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.705 | [9 empty] | 539.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623
299.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0603 |  | 299.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0581 | [9 empty] | 329.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 356.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4106 | [9 empty] | 384.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 416.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6981 | [9 empty] | 443.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 483.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0343 | [9 empty] | 509.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7067 | [9 empty] | 539.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3578
299.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0581 |  | 299.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 | [9 empty] | 329.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 | [9 empty] | 356.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4052 | [9 empty] | 384.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 416.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6961 | [9 empty] | 443.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 483.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.04 | [9 empty] | 509.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 539.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3636
299.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 |  | 299.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0573 | [9 empty] | 329.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 356.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 384.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0724 | [9 empty] | 416.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 443.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 483.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0348 | [9 empty] | 509.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7031 | [9 empty] | 539.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.358
299.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0573 |  | 299.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 | [9 empty] | 329.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 356.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 384.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 416.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6944 | [9 empty] | 443.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 483.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.037 | [9 empty] | 509.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 539.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3605
299.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 |  | 299.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0604 | [9 empty] | 329.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 356.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 384.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 416.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6994 | [9 empty] | 443.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3744 | [9 empty] | 483.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0382 | [9 empty] | 509.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7042 | [9 empty] | 539.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3611
299.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0604 |  | 299.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0584 | [9 empty] | 329.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 356.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 384.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 416.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 443.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 483.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0338 | [9 empty] | 509.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 539.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3564
299.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0584 |  | 299.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0635 | [9 empty] | 329.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 356.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 384.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 416.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6955 | [9 empty] | 443.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 483.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0399 | [9 empty] | 509.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 539.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622
299.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0635 |  | 299.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0576 | [9 empty] | 329.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 356.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 385 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 416.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 443.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 483.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0346 | [9 empty] | 509.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7027 | [9 empty] | 539.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3565
299.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0576 |  | 299.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 329.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7482 | [9 empty] | 356.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 385.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 416.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6937 | [9 empty] | 443.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 483.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0368 | [9 empty] | 509.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 539.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3591
299.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 299.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 | [9 empty] | 329.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 356.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 385.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 416.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6985 | [9 empty] | 443.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3735 | [9 empty] | 483.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0382 | [9 empty] | 509.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7035 | [9 empty] | 539.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3599
299.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 |  | 299.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 | [9 empty] | 329.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 | [9 empty] | 356.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 385.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 416.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6961 | [9 empty] | 443.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 483.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0347 | [9 empty] | 509.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7053 | [9 empty] | 539.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
299.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0591 |  | 299.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0642 | [9 empty] | 329.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 356.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 385.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 416.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6945 | [9 empty] | 443.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 483.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0434 | [9 empty] | 509.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7071 | [9 empty] | 539.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3615
299.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0642 |  | 299.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0582 | [9 empty] | 329.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 356.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4112 | [9 empty] | 385.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 416.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.699 | [9 empty] | 443.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 483.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0428 | [9 empty] | 509.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 539.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.356
299.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0582 |  | 299.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 | [9 empty] | 329.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 356.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 385.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 416.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6929 | [9 empty] | 443.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 483.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0518 | [9 empty] | 509.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 539.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587
299.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 |  | 299.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 329.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 356.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4074 | [9 empty] | 385.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 416.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 443.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | [9 empty] | 483.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.061 | [9 empty] | 509.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7033 | [9 empty] | 539.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3598
299.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 299.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 | [9 empty] | 329.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 356.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4105 | [9 empty] | 385.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0762 | [9 empty] | 416.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 443.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 483.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0656 | [9 empty] | 509.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7055 | [9 empty] | 539.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3554
299.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 |  | 299.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 | [9 empty] | 329.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 356.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 385.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 416.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6937 | [9 empty] | 443.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3709 | [9 empty] | 483.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.0816 | [9 empty] | 509.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7071 | [9 empty] | 539.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3613
299.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 |  | 299.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 | [9 empty] | 329.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 356.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 385.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 416.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.698 | [9 empty] | 443.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 483.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.087 | [9 empty] | 509.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7021 | [9 empty] | 539.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3556
299.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 |  | 299.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0634 | [9 empty] | 329.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 356.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 385.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 416.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6919 | [9 empty] | 443.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 483.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1005 | [9 empty] | 509.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7081 | [9 empty] | 539.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3582
299.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0634 |  | 299.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 | [9 empty] | 329.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 356.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 385.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 416.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 443.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 483.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1128 | [9 empty] | 509.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7028 | [9 empty] | 539.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.359
299.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 |  | 299.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0597 | [9 empty] | 329.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 356.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 385.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0764 | [9 empty] | 416.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6945 | [9 empty] | 443.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3654 | [9 empty] | 483.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1196 | [9 empty] | 509.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 539.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3545
299.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0597 |  | 299.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 | [9 empty] | 329.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 356.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4055 | [9 empty] | 385.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 416.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6932 | [9 empty] | 443.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3704 | [9 empty] | 483.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1367 | [9 empty] | 509.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7059 | [9 empty] | 539.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3602
299.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 |  | 299.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 | [9 empty] | 329.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7497 | [9 empty] | 356.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 385.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 416.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 443.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3685 | [9 empty] | 483.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1423 | [9 empty] | 509.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 539.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3545
299.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 |  | 299.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0631 | [9 empty] | 329.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 | [9 empty] | 356.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 385.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 416.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6919 | [9 empty] | 443.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 483.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1556 | [9 empty] | 509.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 539.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
299.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0631 |  | 299.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 | [9 empty] | 329.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 356.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 385.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 416.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6972 | [9 empty] | 443.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 483.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1673 | [9 empty] | 509.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 539.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3576
299.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 |  | 299.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0593 | [9 empty] | 329.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 356.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4109 | [9 empty] | 385.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0768 | [9 empty] | 416.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 443.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 483.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1734 | [9 empty] | 509.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7045 | [9 empty] | 539.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3532
299.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0593 |  | 299.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 | [9 empty] | 329.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7444 | [9 empty] | 356.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4051 | [9 empty] | 385.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 416.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.694 | [9 empty] | 443.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 483.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1896 | [9 empty] | 509.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 539.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3591
299.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 |  | 299.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0579 | [9 empty] | 329.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 | [9 empty] | 356.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 385.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0749 | [9 empty] | 416.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6986 | [9 empty] | 443.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 483.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.1945 | [9 empty] | 509.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7015 | [9 empty] | 539.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3537
299.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0579 |  | 299.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 | [9 empty] | 329.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 356.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4073 | [9 empty] | 385.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 416.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6925 | [9 empty] | 443.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 483.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2073 | [9 empty] | 509.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7072 | [9 empty] | 539.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
299.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.063 |  | 299.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 | [9 empty] | 329.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 356.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 385.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 416.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 443.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3702 | [9 empty] | 483.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2186 | [9 empty] | 509.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7018 | [9 empty] | 539.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3579
299.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0612 |  | 299.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0596 | [9 empty] | 329.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 356.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 385.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0769 | [9 empty] | 416.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 443.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3642 | [9 empty] | 483.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2242 | [9 empty] | 509.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7037 | [9 empty] | 539.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3537
299.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0596 |  | 299.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 | [9 empty] | 329.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 356.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4059 | [9 empty] | 385.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 416.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6937 | [9 empty] | 443.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 483.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2401 | [9 empty] | 509.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7048 | [9 empty] | 539.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3596
299.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 |  | 299.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 | [9 empty] | 329.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 | [9 empty] | 356.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 385.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 416.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6983 | [9 empty] | 443.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 483.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2443 | [9 empty] | 509.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6999 | [9 empty] | 539.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3542
299.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0585 |  | 299.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 | [9 empty] | 329.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 356.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 385.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 416.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6924 | [9 empty] | 443.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 483.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2566 | [9 empty] | 509.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7058 | [9 empty] | 539.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
299.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 |  | 299.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 | [9 empty] | 329.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 356.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 385.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 416.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6978 | [9 empty] | 443.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 483.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.267 | [9 empty] | 509.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7006 | [9 empty] | 539.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3577
299.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 |  | 299.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0592 | [9 empty] | 329.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7507 | [9 empty] | 356.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 385.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0762 | [9 empty] | 416.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 443.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3648 | [9 empty] | 483.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2722 | [9 empty] | 509.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7026 | [9 empty] | 539.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3532
299.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0592 |  | 299.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 | [9 empty] | 329.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 356.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4059 | [9 empty] | 385.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 416.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6944 | [9 empty] | 443.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 483.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2877 | [9 empty] | 509.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7038 | [9 empty] | 539.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.359
299.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 |  | 299.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 | [9 empty] | 329.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 356.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4115 | [9 empty] | 385.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 416.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6992 | [9 empty] | 443.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 483.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.2915 | [9 empty] | 509.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6992 | [9 empty] | 539.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3534
299.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0575 |  | 299.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 329.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 | [9 empty] | 356.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 385.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 416.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6934 | [9 empty] | 443.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 483.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3033 | [9 empty] | 509.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7051 | [9 empty] | 539.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3561
299.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 299.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0607 | [9 empty] | 329.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 356.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4078 | [9 empty] | 385.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 416.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.699 | [9 empty] | 443.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3703 | [9 empty] | 483.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3132 | [9 empty] | 509.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 539.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3568
299.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0607 |  | 299.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 | [9 empty] | 329.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 356.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 385.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0772 | [9 empty] | 416.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6965 | [9 empty] | 443.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3642 | [9 empty] | 483.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3177 | [9 empty] | 509.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7019 | [9 empty] | 539.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3526
299.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0594 |  | 299.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 | [9 empty] | 329.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 356.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4055 | [9 empty] | 385.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 416.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6955 | [9 empty] | 443.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 483.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3322 | [9 empty] | 509.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7031 | [9 empty] | 539.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3585
299.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0644 |  | 299.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0586 | [9 empty] | 329.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 | [9 empty] | 356.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 385.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0751 | [9 empty] | 416.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 443.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.367 | [9 empty] | 483.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3352 | [9 empty] | 509.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6984 | [9 empty] | 539.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3528
299.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0586 |  | 299.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0638 | [9 empty] | 329.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 | [9 empty] | 356.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 385.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 416.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6941 | [9 empty] | 444 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 483.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3466 | [9 empty] | 509.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7042 | [9 empty] | 539.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3557
299.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0638 |  | 299.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 | [9 empty] | 329.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 356.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 385.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 416.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 444.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.37 | [9 empty] | 483.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.356 | [9 empty] | 509.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6988 | [9 empty] | 539.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3564
299.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 |  | 299.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 | [9 empty] | 329.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 356.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4112 | [9 empty] | 385.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0769 | [9 empty] | 416.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6969 | [9 empty] | 444.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 483.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3603 | [9 empty] | 509.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 539.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3521
299.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0601 |  | 299.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0648 | [9 empty] | 329.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 356.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 385.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 416.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6961 | [9 empty] | 444.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3687 | [9 empty] | 483.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3748 | [9 empty] | 509.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 539.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3581
299.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0648 |  | 299.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0587 | [9 empty] | 329.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7497 | [9 empty] | 356.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 385.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 416.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 444.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3667 | [9 empty] | 483.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3779 | [9 empty] | 509.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 539.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3526
299.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0587 |  | 299.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0639 | [9 empty] | 329.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 356.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 385.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 416.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6947 | [9 empty] | 444.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.365 | [9 empty] | 483.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3892 | [9 empty] | 509.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7032 | [9 empty] | 539.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3556
299.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0639 |  | 299.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 | [9 empty] | 329.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7465 | [9 empty] | 356.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 385.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 416.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 444.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3698 | [9 empty] | 483.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.3984 | [9 empty] | 509.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6978 | [9 empty] | 539.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3563
299.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0618 |  | 299.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0606 | [9 empty] | 329.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 356.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 385.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0765 | [9 empty] | 416.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6972 | [9 empty] | 444.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 483.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4026 | [9 empty] | 509.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7 | [9 empty] | 539.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3521
299.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0606 |  | 299.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 | [9 empty] | 329.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 356.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 385.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 416.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6963 | [9 empty] | 444.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 483.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4168 | [9 empty] | 509.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 540 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3582
299.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 |  | 299.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 | [9 empty] | 329.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7512 | [9 empty] | 356.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 385.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 416.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 444.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3672 | [9 empty] | 483.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4194 | [9 empty] | 509.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6965 | [9 empty] | 540.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3528
299.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 |  | 299.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 | [9 empty] | 329.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 356.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 385.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 416.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6947 | [9 empty] | 444.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 483.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4303 | [9 empty] | 509.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7025 | [9 empty] | 540.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3558
299.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0651 |  | 299.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 | [9 empty] | 329.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7478 | [9 empty] | 356.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 385.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 416.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 444.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3703 | [9 empty] | 483.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4392 | [9 empty] | 509.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.697 | [9 empty] | 540.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3566
299.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0628 |  | 299.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 | [9 empty] | 329.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 357 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 385.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0759 | [9 empty] | 416.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6973 | [9 empty] | 444.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 483.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4433 | [9 empty] | 509.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6993 | [9 empty] | 540.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
299.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0613 |  | 299.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0658 | [9 empty] | 329.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 357.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4054 | [9 empty] | 385.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0702 | [9 empty] | 416.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6964 | [9 empty] | 444.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 483.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4574 | [9 empty] | 509.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7002 | [9 empty] | 540.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3584
299.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0658 |  | 299.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 | [9 empty] | 329.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 357.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4111 | [9 empty] | 385.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 416.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 444.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3667 | [9 empty] | 483.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.46 | [9 empty] | 509.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6955 | [9 empty] | 540.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3529
299.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0599 |  | 299.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0652 | [9 empty] | 329.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 357.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 385.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 416.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6947 | [9 empty] | 444.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 483.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4712 | [9 empty] | 509.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 540.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559
299.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0652 |  | 299.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 | [9 empty] | 329.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 357.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 385.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0703 | [9 empty] | 416.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7001 | [9 empty] | 444.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 483.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4797 | [9 empty] | 509.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 540.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
299.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 |  | 299.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 | [9 empty] | 329.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 357.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 385.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0759 | [9 empty] | 416.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 444.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 483.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4834 | [9 empty] | 509.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 540.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
299.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 |  | 299.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0664 | [9 empty] | 329.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 357.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4061 | [9 empty] | 385.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 416.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.696 | [9 empty] | 444.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.369 | [9 empty] | 483.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.497 | [9 empty] | 509.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6989 | [9 empty] | 540.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3581
299.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0664 |  | 299.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0603 | [9 empty] | 329.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 357.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 385.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 416.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7003 | [9 empty] | 444.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3668 | [9 empty] | 483.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.4993 | [9 empty] | 509.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6944 | [9 empty] | 540.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
299.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0603 |  | 299.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0654 | [9 empty] | 329.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 357.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 385.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 416.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 444.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 483.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5102 | [9 empty] | 509.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 540.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3551
299.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0654 |  | 299.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 | [9 empty] | 329.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 357.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 385.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 416.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7002 | [9 empty] | 444.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3698 | [9 empty] | 483.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5185 | [9 empty] | 509.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6949 | [9 empty] | 540.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
299.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0629 |  | 299.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0617 | [9 empty] | 329.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 357.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 385.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0754 | [9 empty] | 416.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6975 | [9 empty] | 444.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 483.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5223 | [9 empty] | 509.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6976 | [9 empty] | 540.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3511
299.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0617 |  | 299.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0663 | [9 empty] | 329.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 357.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4074 | [9 empty] | 385.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0695 | [9 empty] | 416.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 444.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 483.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5357 | [9 empty] | 509.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 540.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3569
299.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0663 |  | 299.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 | [9 empty] | 329.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 357.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 385.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.073 | [9 empty] | 416.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 444.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 483.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5372 | [9 empty] | 509.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6944 | [9 empty] | 540.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513
299.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0611 |  | 299.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0662 | [9 empty] | 329.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 357.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 385.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 416.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6955 | [9 empty] | 444.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 483.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5475 | [9 empty] | 509.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 540.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3542
299.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0662 |  | 299.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0643 | [9 empty] | 329.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 357.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 385.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 416.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 444.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 483.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5551 | [9 empty] | 509.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 540.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549
299.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0643 |  | 299.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 | [9 empty] | 329.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 357.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4129 | [9 empty] | 385.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0751 | [9 empty] | 416.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6978 | [9 empty] | 444.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 483.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5582 | [9 empty] | 509.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6976 | [9 empty] | 540.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509
299.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 |  | 299.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 | [9 empty] | 329.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 357.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 385.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 416.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 444.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3682 | [9 empty] | 483.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5709 | [9 empty] | 509.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6985 | [9 empty] | 540.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
299.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 |  | 299.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 | [9 empty] | 329.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 357.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 385.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 416.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 444.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 483.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5719 | [9 empty] | 509.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 540.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3514
299.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0619 |  | 299.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 | [9 empty] | 329.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7509 | [9 empty] | 357.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 385.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 416.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 444.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3639 | [9 empty] | 483.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5818 | [9 empty] | 509.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6998 | [9 empty] | 540.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3548
299.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0673 |  | 299.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0648 | [9 empty] | 329.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 357.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4087 | [9 empty] | 385.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 416.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7003 | [9 empty] | 444.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 483.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.5891 | [9 empty] | 509.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 540.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3558
299.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0648 |  | 299.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 | [9 empty] | 329.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 357.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 385.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 416.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 444.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.362 | [9 empty] | 483.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.592 | [9 empty] | 509.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.697 | [9 empty] | 540.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
299.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 |  | 299.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0676 | [9 empty] | 329.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 357.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 385.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 416.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6964 | [9 empty] | 444.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.367 | [9 empty] | 483.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6051 | [9 empty] | 509.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 540.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3578
299.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0676 |  | 299.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 | [9 empty] | 329.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 357.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 385.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0727 | [9 empty] | 416.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 444.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3643 | [9 empty] | 483.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6072 | [9 empty] | 509.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 540.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
299.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0615 |  | 300 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0668 | [9 empty] | 329.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 357.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 385.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 416.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6948 | [9 empty] | 444.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 483.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6184 | [9 empty] | 509.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6991 | [9 empty] | 540.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
300 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0668 |  | 300.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 | [9 empty] | 329.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 357.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4087 | [9 empty] | 385.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 416.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7003 | [9 empty] | 444.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 483.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.627 | [9 empty] | 509.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 540.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3561
300.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 |  | 300.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0637 | [9 empty] | 329.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 357.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 385.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 416.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6973 | [9 empty] | 444.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 483.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6317 | [9 empty] | 509.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 540.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
300.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0637 |  | 300.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0684 | [9 empty] | 329.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | [9 empty] | 357.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4066 | [9 empty] | 385.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 416.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6968 | [9 empty] | 444.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3672 | [9 empty] | 483.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6462 | [9 empty] | 510 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 540.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3576
300.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0684 |  | 300.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 | [9 empty] | 329.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7512 | [9 empty] | 357.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 385.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 416.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 444.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3645 | [9 empty] | 483.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6494 | [9 empty] | 510.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 540.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.352
300.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0625 |  | 300.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.068 | [9 empty] | 329.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 357.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 385.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 416.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 444.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3631 | [9 empty] | 484 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6619 | [9 empty] | 510.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6998 | [9 empty] | 540.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
300.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.068 |  | 300.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 | [9 empty] | 329.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 357.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 385.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 417 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 444.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 484.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6717 | [9 empty] | 510.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 540.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3552
300.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 |  | 300.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0645 | [9 empty] | 329.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 | [9 empty] | 357.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4132 | [9 empty] | 385.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0756 | [9 empty] | 417.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6976 | [9 empty] | 444.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3611 | [9 empty] | 484.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6773 | [9 empty] | 510.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 540.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3511
300.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0645 |  | 300.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 | [9 empty] | 329.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 357.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 385.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 417.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6971 | [9 empty] | 444.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 484.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6927 | [9 empty] | 510.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6982 | [9 empty] | 540.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
300.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 |  | 300.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 | [9 empty] | 329.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 357.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 385.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 417.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 444.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 484.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.6965 | [9 empty] | 510.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 540.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3516
300.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0633 |  | 300.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 | [9 empty] | 329.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7496 | [9 empty] | 357.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4103 | [9 empty] | 385.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 417.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6955 | [9 empty] | 444.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.362 | [9 empty] | 484.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7094 | [9 empty] | 510.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 540.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3548
300.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.069 |  | 300.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0666 | [9 empty] | 329.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 357.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4098 | [9 empty] | 385.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 417.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7012 | [9 empty] | 444.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 484.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7191 | [9 empty] | 510.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 540.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3556
300.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0666 |  | 300.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 | [9 empty] | 330 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7507 | [9 empty] | 357.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4146 | [9 empty] | 385.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 417.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 444.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 484.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7247 | [9 empty] | 510.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 540.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3516
300.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 |  | 300.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.07 | [9 empty] | 330.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 357.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4092 | [9 empty] | 385.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 417.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6974 | [9 empty] | 444.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 484.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7398 | [9 empty] | 510.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6964 | [9 empty] | 540.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3573
300.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.07 |  | 300.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 | [9 empty] | 330.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 357.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4151 | [9 empty] | 385.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 417.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 484.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7431 | [9 empty] | 510.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 540.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
300.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.064 |  | 300.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0694 | [9 empty] | 330.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 | [9 empty] | 357.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 385.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 417.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 444.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3618 | [9 empty] | 484.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7556 | [9 empty] | 510.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 540.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549
300.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0694 |  | 300.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0668 | [9 empty] | 330.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 357.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 385.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 417.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 484.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7647 | [9 empty] | 510.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 540.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3553
300.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0668 |  | 300.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.066 | [9 empty] | 330.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 357.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4151 | [9 empty] | 385.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 417.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6981 | [9 empty] | 444.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 484.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7699 | [9 empty] | 510.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 540.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3511
300.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.066 |  | 300.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0705 | [9 empty] | 330.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 357.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 385.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 417.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6976 | [9 empty] | 444.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 484.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7846 | [9 empty] | 510.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6969 | [9 empty] | 540.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3569
300.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0705 |  | 300.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 | [9 empty] | 330.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 357.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4149 | [9 empty] | 385.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 417.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7016 | [9 empty] | 444.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 484.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7872 | [9 empty] | 510.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 540.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513
300.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0646 |  | 300.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 | [9 empty] | 330.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 357.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 385.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 417.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6956 | [9 empty] | 444.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 484.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.7991 | [9 empty] | 510.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 540.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3544
300.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0703 |  | 300.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 | [9 empty] | 330.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 357.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4115 | [9 empty] | 385.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 417.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 444.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 484.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8074 | [9 empty] | 510.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6931 | [9 empty] | 540.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.355
300.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0677 |  | 300.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.067 | [9 empty] | 330.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 357.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 385.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 417.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 444.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 484.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8119 | [9 empty] | 510.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6952 | [9 empty] | 540.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.351
300.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.067 |  | 300.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 | [9 empty] | 330.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 357.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 385.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 417.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6974 | [9 empty] | 444.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 484.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.826 | [9 empty] | 510.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 540.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3568
300.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 |  | 300.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 | [9 empty] | 330.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 357.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 385.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 417.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 444.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3627 | [9 empty] | 484.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8288 | [9 empty] | 510.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 540.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.351
300.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0656 |  | 300.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 | [9 empty] | 330.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 | [9 empty] | 357.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 385.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 417.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 444.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 484.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8415 | [9 empty] | 510.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 540.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3541
300.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0714 |  | 300.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0687 | [9 empty] | 330.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 357.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4117 | [9 empty] | 385.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 417.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 444.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 484.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8511 | [9 empty] | 510.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 540.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
300.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0687 |  | 300.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0679 | [9 empty] | 330.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 357.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 385.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 417.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6974 | [9 empty] | 444.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 484.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8572 | [9 empty] | 510.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 540.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3505
300.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0679 |  | 300.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 | [9 empty] | 330.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 357.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4098 | [9 empty] | 385.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 417.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6971 | [9 empty] | 444.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3645 | [9 empty] | 484.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8731 | [9 empty] | 510.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 540.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3564
300.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0723 |  | 300.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 | [9 empty] | 330.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 357.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 417.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 444.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 484.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8775 | [9 empty] | 510.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 540.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508
300.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0665 |  | 300.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0721 | [9 empty] | 330.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 | [9 empty] | 357.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 386.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0724 | [9 empty] | 417.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 444.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 484.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.8912 | [9 empty] | 510.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 540.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3541
300.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0721 |  | 300.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0693 | [9 empty] | 330.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 357.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 386.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 417.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 444.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3639 | [9 empty] | 484.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9013 | [9 empty] | 510.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 540.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
300.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0693 |  | 300.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0688 | [9 empty] | 330.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 357.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 386.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 417.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 444.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 484.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.908 | [9 empty] | 510.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 540.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506
300.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0688 |  | 300.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 | [9 empty] | 330.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 357.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4104 | [9 empty] | 386.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 417.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6976 | [9 empty] | 444.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 484.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.924 | [9 empty] | 510.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 540.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3566
300.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 |  | 300.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0674 | [9 empty] | 330.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 357.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 386.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 417.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 484.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.928 | [9 empty] | 510.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 540.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3511
300.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0674 |  | 300.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 | [9 empty] | 330.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 357.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 386.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 417.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 444.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 484.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9414 | [9 empty] | 510.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6976 | [9 empty] | 540.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3542
300.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 |  | 300.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 | [9 empty] | 330.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 357.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 386.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 417.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 484.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9511 | [9 empty] | 510.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 540.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
300.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 |  | 300.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0697 | [9 empty] | 330.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 357.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 386.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 417.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6981 | [9 empty] | 444.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 484.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9577 | [9 empty] | 510.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 540.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508
300.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0697 |  | 300.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0737 | [9 empty] | 330.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 357.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 386.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0681 | [9 empty] | 417.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6981 | [9 empty] | 444.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3625 | [9 empty] | 484.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9732 | [9 empty] | 510.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 540.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3569
300.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0737 |  | 300.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 | [9 empty] | 330.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 357.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 417.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7019 | [9 empty] | 444.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3607 | [9 empty] | 484.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9771 | [9 empty] | 510.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 540.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3514
300.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0678 |  | 300.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0734 | [9 empty] | 330.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 357.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 386.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 417.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.696 | [9 empty] | 444.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 484.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9901 | [9 empty] | 510.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 540.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
300.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0734 |  | 300.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0705 | [9 empty] | 330.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7465 | [9 empty] | 357.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 386.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 417.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7016 | [9 empty] | 444.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 484.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 12.9992 | [9 empty] | 510.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 540.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3554
300.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0705 |  | 300.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 | [9 empty] | 330.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 357.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 386.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 417.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 444.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3575 | [9 empty] | 484.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.005 | [9 empty] | 510.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6951 | [9 empty] | 540.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3514
300.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 |  | 300.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0744 | [9 empty] | 330.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 | [9 empty] | 357.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 386.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0675 | [9 empty] | 417.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6974 | [9 empty] | 444.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 484.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0198 | [9 empty] | 510.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6952 | [9 empty] | 540.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3574
300.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0744 |  | 300.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0687 | [9 empty] | 330.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 357.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 386.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 417.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7008 | [9 empty] | 444.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 484.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0231 | [9 empty] | 510.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6914 | [9 empty] | 540.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
300.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0687 |  | 300.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0743 | [9 empty] | 330.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 | [9 empty] | 357.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4135 | [9 empty] | 386.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 417.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 444.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 484.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0359 | [9 empty] | 510.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 540.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3551
300.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0743 |  | 300.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0713 | [9 empty] | 330.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 357.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 386.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0673 | [9 empty] | 417.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 444.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 484.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0447 | [9 empty] | 510.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6917 | [9 empty] | 540.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3557
300.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0713 |  | 300.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 | [9 empty] | 330.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 357.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 386.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 417.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6971 | [9 empty] | 444.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 484.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0504 | [9 empty] | 510.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 540.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3517
300.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.071 |  | 300.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 | [9 empty] | 330.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 357.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 386.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0674 | [9 empty] | 417.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6973 | [9 empty] | 444.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3631 | [9 empty] | 484.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0649 | [9 empty] | 510.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6955 | [9 empty] | 540.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3575
300.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0752 |  | 300.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0695 | [9 empty] | 330.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 357.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 386.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 417.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 444.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 484.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0678 | [9 empty] | 510.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 540.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
300.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0695 |  | 300.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 | [9 empty] | 330.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 357.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4144 | [9 empty] | 386.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 417.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 444.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3587 | [9 empty] | 484.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0801 | [9 empty] | 510.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 540.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.355
300.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 |  | 300.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 | [9 empty] | 330.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 357.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4144 | [9 empty] | 386.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 417.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 444.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3625 | [9 empty] | 484.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0882 | [9 empty] | 510.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 540.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3553
300.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0724 |  | 300.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0722 | [9 empty] | 330.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 357.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 386.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 417.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6976 | [9 empty] | 444.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 484.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.0933 | [9 empty] | 510.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 540.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513
300.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0722 |  | 300.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 | [9 empty] | 330.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 357.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 386.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 417.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 444.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3618 | [9 empty] | 484.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1071 | [9 empty] | 510.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 540.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3571
300.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 |  | 300.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 | [9 empty] | 330.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 357.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 386.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 417.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 484.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1094 | [9 empty] | 510.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 540.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3514
300.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0702 |  | 300.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0759 | [9 empty] | 330.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7478 | [9 empty] | 357.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4149 | [9 empty] | 386.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 417.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 444.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 484.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1214 | [9 empty] | 510.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6982 | [9 empty] | 540.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3545
300.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0759 |  | 300.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0726 | [9 empty] | 330.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 357.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4147 | [9 empty] | 386.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 417.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7015 | [9 empty] | 444.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 484.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1291 | [9 empty] | 510.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 540.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.355
300.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0726 |  | 300.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.072 | [9 empty] | 330.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 357.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 386.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0735 | [9 empty] | 417.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6978 | [9 empty] | 444.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 484.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.134 | [9 empty] | 510.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 540.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3511
300.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.072 |  | 300.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0758 | [9 empty] | 330.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 357.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4129 | [9 empty] | 386.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 417.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6978 | [9 empty] | 444.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 484.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1476 | [9 empty] | 510.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 540.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3569
300.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0758 |  | 300.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 | [9 empty] | 330.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7482 | [9 empty] | 357.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 386.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 417.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 444.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 484.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1497 | [9 empty] | 510.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 540.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513
300.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0701 |  | 300.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 | [9 empty] | 330.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7475 | [9 empty] | 357.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 386.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 417.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 444.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 484.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1615 | [9 empty] | 510.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6982 | [9 empty] | 540.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3545
300.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 |  | 300.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 | [9 empty] | 330.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 357.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 386.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 417.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7016 | [9 empty] | 444.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3611 | [9 empty] | 484.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1688 | [9 empty] | 510.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 540.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549
300.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 |  | 300.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 | [9 empty] | 330.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 357.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 386.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 417.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.698 | [9 empty] | 444.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 484.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1733 | [9 empty] | 510.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 540.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509
300.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 |  | 300.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.077 | [9 empty] | 330.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | [9 empty] | 357.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4132 | [9 empty] | 386.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 417.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6983 | [9 empty] | 444.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 484.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1867 | [9 empty] | 510.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 540.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
300.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.077 |  | 300.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0712 | [9 empty] | 330.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 357.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 386.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 417.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7022 | [9 empty] | 444.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 484.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1881 | [9 empty] | 510.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 540.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.351
300.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0712 |  | 300.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0769 | [9 empty] | 330.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7481 | [9 empty] | 357.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 386.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 417.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6967 | [9 empty] | 445 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 484.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.1996 | [9 empty] | 510.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6978 | [9 empty] | 540.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3542
300.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0769 |  | 300.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 | [9 empty] | 330.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 357.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 417.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7031 | [9 empty] | 445.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 484.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2066 | [9 empty] | 510.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 540.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3546
300.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 |  | 300.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0739 | [9 empty] | 330.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 357.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 386.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 417.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 445.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 484.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.211 | [9 empty] | 510.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 540.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508
300.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0739 |  | 300.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 | [9 empty] | 330.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 357.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 386.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 417.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7003 | [9 empty] | 445.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 484.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2237 | [9 empty] | 510.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6959 | [9 empty] | 540.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3568
300.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 |  | 300.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0722 | [9 empty] | 330.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 357.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 386.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 417.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.704 | [9 empty] | 445.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 484.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2246 | [9 empty] | 510.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6926 | [9 empty] | 540.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513
300.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0722 |  | 300.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 | [9 empty] | 330.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 357.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4157 | [9 empty] | 386.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 417.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6984 | [9 empty] | 445.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 484.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2357 | [9 empty] | 510.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 540.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549
300.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0782 |  | 300.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0749 | [9 empty] | 330.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 357.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 417.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7044 | [9 empty] | 445.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 484.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.242 | [9 empty] | 510.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 540.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3556
300.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0749 |  | 300.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.075 | [9 empty] | 330.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 357.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 386.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 417.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 445.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 484.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2458 | [9 empty] | 510.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6959 | [9 empty] | 540.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3518
300.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.075 |  | 300.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 | [9 empty] | 330.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 | [9 empty] | 357.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 386.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 417.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 445.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 484.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2581 | [9 empty] | 510.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6956 | [9 empty] | 541 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3576
300.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 |  | 300.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 | [9 empty] | 330.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 357.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 386.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 417.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7046 | [9 empty] | 445.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 484.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2589 | [9 empty] | 510.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 541.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3521
300.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.073 |  | 300.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0788 | [9 empty] | 330.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 357.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 386.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 417.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6992 | [9 empty] | 445.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 484.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2698 | [9 empty] | 510.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 541.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3555
300.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0788 |  | 300.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 | [9 empty] | 330.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 357.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 417.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7054 | [9 empty] | 445.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 484.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2758 | [9 empty] | 510.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 541.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559
300.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 |  | 300.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 | [9 empty] | 330.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7475 | [9 empty] | 358 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 386.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 417.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7019 | [9 empty] | 445.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3535 | [9 empty] | 484.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2796 | [9 empty] | 510.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 541.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.352
300.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0753 |  | 300.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 | [9 empty] | 330.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7415 | [9 empty] | 358.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4138 | [9 empty] | 386.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 417.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7024 | [9 empty] | 445.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3591 | [9 empty] | 484.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2919 | [9 empty] | 510.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 541.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3578
300.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 |  | 300.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 | [9 empty] | 330.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 358.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 386.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.07 | [9 empty] | 417.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7061 | [9 empty] | 445.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 484.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.2924 | [9 empty] | 510.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6926 | [9 empty] | 541.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3524
300.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0731 |  | 300.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 | [9 empty] | 330.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 358.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 386.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 417.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 445.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3548 | [9 empty] | 484.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3028 | [9 empty] | 510.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6983 | [9 empty] | 541.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559
300.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0791 |  | 300.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0758 | [9 empty] | 330.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 358.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0661 | [9 empty] | 417.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7067 | [9 empty] | 445.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 484.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3083 | [9 empty] | 510.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 541.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3564
300.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0758 |  | 300.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0762 | [9 empty] | 330.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 358.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 386.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 417.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.703 | [9 empty] | 445.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3526 | [9 empty] | 484.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3117 | [9 empty] | 510.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6964 | [9 empty] | 541.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3527
300.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0762 |  | 300.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0797 | [9 empty] | 330.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 358.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 386.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 417.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7034 | [9 empty] | 445.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 484.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3233 | [9 empty] | 510.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 541.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587
300.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0797 |  | 300.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.074 | [9 empty] | 330.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 358.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 386.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 417.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7067 | [9 empty] | 445.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 484.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3233 | [9 empty] | 510.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6931 | [9 empty] | 541.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3529
300.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.074 |  | 300.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.08 | [9 empty] | 330.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 358.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 386.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 417.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 445.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 484.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3337 | [9 empty] | 510.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 541.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3563
300.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.08 |  | 300.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0764 | [9 empty] | 330.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 358.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 386.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 417.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7074 | [9 empty] | 445.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 484.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.339 | [9 empty] | 510.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 541.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3568
300.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0764 |  | 300.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 | [9 empty] | 330.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 358.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 386.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.07 | [9 empty] | 417.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7037 | [9 empty] | 445.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 484.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3421 | [9 empty] | 510.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6968 | [9 empty] | 541.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3531
300.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0754 |  | 300.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | [9 empty] | 330.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 358.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 386.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0639 | [9 empty] | 417.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7041 | [9 empty] | 445.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 484.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3535 | [9 empty] | 510.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 541.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.359
300.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 300.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0741 | [9 empty] | 330.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | [9 empty] | 358.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 386.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0674 | [9 empty] | 417.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 445.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3548 | [9 empty] | 484.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3535 | [9 empty] | 510.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 541.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3535
300.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0741 |  | 300.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 | [9 empty] | 330.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 358.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 386.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 417.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.702 | [9 empty] | 445.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 484.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.364 | [9 empty] | 510.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 541.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3572
300.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0799 |  | 300.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 | [9 empty] | 330.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 358.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 386.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 417.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.708 | [9 empty] | 445.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3587 | [9 empty] | 484.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.369 | [9 empty] | 510.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 541.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3576
300.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0761 |  | 300.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0764 | [9 empty] | 330.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | [9 empty] | 358.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 386.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 417.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7041 | [9 empty] | 445.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 484.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.372 | [9 empty] | 510.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 541.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3536
300.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0764 |  | 300.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 | [9 empty] | 330.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 | [9 empty] | 358.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 386.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0626 | [9 empty] | 417.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 445.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3588 | [9 empty] | 484.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3831 | [9 empty] | 510.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 541.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3595
300.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0802 |  | 300.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 | [9 empty] | 330.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 358.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 386.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0659 | [9 empty] | 417.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7081 | [9 empty] | 445.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 484.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3826 | [9 empty] | 510.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.693 | [9 empty] | 541.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3537
300.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0738 |  | 300.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0794 | [9 empty] | 330.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 358.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 386.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0654 | [9 empty] | 417.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7028 | [9 empty] | 445.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 484.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3924 | [9 empty] | 510.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.699 | [9 empty] | 541.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.357
300.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0794 |  | 300.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0756 | [9 empty] | 330.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 358.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4169 | [9 empty] | 386.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 417.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.709 | [9 empty] | 445.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 484.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.3971 | [9 empty] | 510.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 541.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3574
300.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0756 |  | 300.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 | [9 empty] | 330.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 358.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 386.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0675 | [9 empty] | 417.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7053 | [9 empty] | 445.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3527 | [9 empty] | 484.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4002 | [9 empty] | 510.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6978 | [9 empty] | 541.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3538
300.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.076 |  | 300.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | [9 empty] | 330.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 | [9 empty] | 358.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4151 | [9 empty] | 386.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 417.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.706 | [9 empty] | 445.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 484.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.411 | [9 empty] | 510.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6971 | [9 empty] | 541.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3599
300.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 300.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0739 | [9 empty] | 330.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 358.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 386.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0652 | [9 empty] | 417.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7094 | [9 empty] | 445.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3544 | [9 empty] | 484.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4103 | [9 empty] | 510.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6942 | [9 empty] | 541.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3543
300.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0739 |  | 301 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0801 | [9 empty] | 330.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 358.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 386.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 417.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7039 | [9 empty] | 445.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 484.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4199 | [9 empty] | 510.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 541.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3578
301 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0801 |  | 301.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 | [9 empty] | 330.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 358.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 386.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 417.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7098 | [9 empty] | 445.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 484.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.424 | [9 empty] | 510.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6935 | [9 empty] | 541.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3583
301.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 |  | 301.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0772 | [9 empty] | 330.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 358.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 386.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 417.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 445.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3526 | [9 empty] | 484.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4266 | [9 empty] | 510.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 541.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3547
301.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0772 |  | 301.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0812 | [9 empty] | 330.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.739 | [9 empty] | 358.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4159 | [9 empty] | 386.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0609 | [9 empty] | 417.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7064 | [9 empty] | 445.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 484.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.437 | [9 empty] | 511 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6965 | [9 empty] | 541.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3608
301.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0812 |  | 301.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0751 | [9 empty] | 330.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 358.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 386.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0645 | [9 empty] | 417.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7096 | [9 empty] | 445.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 484.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4361 | [9 empty] | 511.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6934 | [9 empty] | 541.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3553
301.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0751 |  | 301.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.081 | [9 empty] | 330.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 358.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 386.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0641 | [9 empty] | 417.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7043 | [9 empty] | 445.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 485 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4457 | [9 empty] | 511.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.699 | [9 empty] | 541.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.359
301.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.081 |  | 301.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 | [9 empty] | 330.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 358.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 386.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 418 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7104 | [9 empty] | 445.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 485.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4498 | [9 empty] | 511.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 541.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3595
301.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0771 |  | 301.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 | [9 empty] | 330.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 358.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 386.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.066 | [9 empty] | 418.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7066 | [9 empty] | 445.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 485.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4524 | [9 empty] | 511.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 541.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559
301.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0768 |  | 301.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0818 | [9 empty] | 330.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7397 | [9 empty] | 358.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 386.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 418.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7071 | [9 empty] | 445.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 485.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4627 | [9 empty] | 511.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 541.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3619
301.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0818 |  | 301.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0757 | [9 empty] | 330.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 358.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 386.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 418.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7104 | [9 empty] | 445.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 485.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4615 | [9 empty] | 511.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 541.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3563
301.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0757 |  | 301.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 | [9 empty] | 330.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 358.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 386.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 418.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.705 | [9 empty] | 445.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 485.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4705 | [9 empty] | 511.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 541.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3598
301.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 |  | 301.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 | [9 empty] | 330.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 358.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 386.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0598 | [9 empty] | 418.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7113 | [9 empty] | 445.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3588 | [9 empty] | 485.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.474 | [9 empty] | 511.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 541.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3602
301.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0779 |  | 301.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 | [9 empty] | 331 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 358.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 386.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 418.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7074 | [9 empty] | 445.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 485.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4763 | [9 empty] | 511.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 541.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3566
301.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0787 |  | 301.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 | [9 empty] | 331.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7397 | [9 empty] | 358.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4173 | [9 empty] | 386.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0596 | [9 empty] | 418.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7084 | [9 empty] | 445.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3594 | [9 empty] | 485.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4862 | [9 empty] | 511.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6972 | [9 empty] | 541.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624
301.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0827 |  | 301.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 | [9 empty] | 331.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 358.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 386.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 418.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7117 | [9 empty] | 445.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 485.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4848 | [9 empty] | 511.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 541.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
301.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0766 |  | 301.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 331.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 358.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 386.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0629 | [9 empty] | 418.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7062 | [9 empty] | 445.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 485.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4942 | [9 empty] | 511.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7002 | [9 empty] | 541.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.36
301.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 301.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 | [9 empty] | 331.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 358.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 386.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0594 | [9 empty] | 418.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7124 | [9 empty] | 445.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 485.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.4977 | [9 empty] | 511.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6942 | [9 empty] | 541.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3602
301.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 |  | 301.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 | [9 empty] | 331.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7443 | [9 empty] | 358.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 386.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0648 | [9 empty] | 418.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7086 | [9 empty] | 445.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 485.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5001 | [9 empty] | 511.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6988 | [9 empty] | 541.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3565
301.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0789 |  | 301.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 331.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7381 | [9 empty] | 358.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 386.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0587 | [9 empty] | 418.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7094 | [9 empty] | 445.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 485.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5099 | [9 empty] | 511.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6978 | [9 empty] | 541.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623
301.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 301.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0765 | [9 empty] | 331.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 358.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 386.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0622 | [9 empty] | 418.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7126 | [9 empty] | 445.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 485.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5082 | [9 empty] | 511.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6951 | [9 empty] | 541.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567
301.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0765 |  | 301.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 | [9 empty] | 331.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | [9 empty] | 358.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 386.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 418.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7072 | [9 empty] | 445.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 485.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5172 | [9 empty] | 511.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 541.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3604
301.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 |  | 301.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 | [9 empty] | 331.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 358.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 386.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 418.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7134 | [9 empty] | 445.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 485.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5201 | [9 empty] | 511.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 541.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.361
301.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0786 |  | 301.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | [9 empty] | 331.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 358.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 386.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 418.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7094 | [9 empty] | 445.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3542 | [9 empty] | 485.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.522 | [9 empty] | 511.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6989 | [9 empty] | 541.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3574
301.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 301.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 | [9 empty] | 331.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7377 | [9 empty] | 358.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 386.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0577 | [9 empty] | 418.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 445.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 485.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5315 | [9 empty] | 511.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 541.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3633
301.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 |  | 301.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0775 | [9 empty] | 331.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 358.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 386.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0613 | [9 empty] | 418.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7135 | [9 empty] | 445.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 485.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5294 | [9 empty] | 511.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 541.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3577
301.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0775 |  | 301.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 | [9 empty] | 331.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 358.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 386.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 418.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7082 | [9 empty] | 445.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 485.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5381 | [9 empty] | 511.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7014 | [9 empty] | 541.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3613
301.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 |  | 301.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 | [9 empty] | 331.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.74 | [9 empty] | 358.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 386.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 418.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7143 | [9 empty] | 445.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3594 | [9 empty] | 485.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5407 | [9 empty] | 511.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 541.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3617
301.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 |  | 301.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0803 | [9 empty] | 331.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 | [9 empty] | 358.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 386.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0628 | [9 empty] | 418.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 445.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 485.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5426 | [9 empty] | 511.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 541.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3582
301.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0803 |  | 301.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0832 | [9 empty] | 331.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 358.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 386.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.057 | [9 empty] | 418.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7111 | [9 empty] | 445.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 485.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5519 | [9 empty] | 511.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 541.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
301.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0832 |  | 301.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 | [9 empty] | 331.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 | [9 empty] | 358.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 387 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0608 | [9 empty] | 418.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7141 | [9 empty] | 445.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 485.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5497 | [9 empty] | 511.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 541.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587
301.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0778 |  | 301.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 | [9 empty] | 331.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 358.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 387.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 418.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7086 | [9 empty] | 445.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 485.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5584 | [9 empty] | 511.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7027 | [9 empty] | 541.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3625
301.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 |  | 301.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | [9 empty] | 331.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7402 | [9 empty] | 358.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 387.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 418.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 445.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3593 | [9 empty] | 485.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5609 | [9 empty] | 511.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6968 | [9 empty] | 541.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.363
301.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 301.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 | [9 empty] | 331.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 358.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 387.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0621 | [9 empty] | 418.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 445.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 485.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5629 | [9 empty] | 511.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7014 | [9 empty] | 541.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3594
301.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0809 |  | 301.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 | [9 empty] | 331.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 358.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4191 | [9 empty] | 387.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 418.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7112 | [9 empty] | 445.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 485.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5724 | [9 empty] | 511.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 541.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3651
301.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0836 |  | 301.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 | [9 empty] | 331.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 358.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 387.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 418.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 445.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 485.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5708 | [9 empty] | 511.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 541.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3593
301.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0783 |  | 301.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0844 | [9 empty] | 331.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 358.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 387.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0583 | [9 empty] | 418.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7086 | [9 empty] | 445.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 485.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5801 | [9 empty] | 511.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7033 | [9 empty] | 541.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3625
301.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0844 |  | 301.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0801 | [9 empty] | 331.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7402 | [9 empty] | 358.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 387.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0546 | [9 empty] | 418.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 445.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 485.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5828 | [9 empty] | 511.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 541.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624
301.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0801 |  | 301.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0814 | [9 empty] | 331.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 | [9 empty] | 358.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 387.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 418.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 445.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 485.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5849 | [9 empty] | 511.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7019 | [9 empty] | 541.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587
301.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0814 |  | 301.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0843 | [9 empty] | 331.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 358.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 387.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.054 | [9 empty] | 418.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7115 | [9 empty] | 445.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 485.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.5942 | [9 empty] | 511.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 541.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3647
301.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0843 |  | 301.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 | [9 empty] | 331.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 358.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 387.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0574 | [9 empty] | 418.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7146 | [9 empty] | 445.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 485.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.592 | [9 empty] | 511.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6978 | [9 empty] | 541.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3592
301.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0793 |  | 301.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 | [9 empty] | 331.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 | [9 empty] | 358.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 387.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0567 | [9 empty] | 418.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7094 | [9 empty] | 445.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 485.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6006 | [9 empty] | 511.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7029 | [9 empty] | 541.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.363
301.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0857 |  | 301.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0814 | [9 empty] | 331.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 | [9 empty] | 358.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 387.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0533 | [9 empty] | 418.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7155 | [9 empty] | 445.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 485.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6027 | [9 empty] | 511.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 541.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3632
301.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0814 |  | 301.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 | [9 empty] | 331.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 358.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 387.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 418.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7116 | [9 empty] | 445.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 485.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6045 | [9 empty] | 511.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 541.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3597
301.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 |  | 301.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7384 | [9 empty] | 358.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 387.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0529 | [9 empty] | 418.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7128 | [9 empty] | 445.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 485.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6131 | [9 empty] | 511.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 541.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3656
301.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 | [9 empty] | 331.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | [9 empty] | 358.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 387.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0567 | [9 empty] | 418.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7158 | [9 empty] | 445.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 485.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6107 | [9 empty] | 511.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 541.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3599
301.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0798 |  | 301.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 358.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 387.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0563 | [9 empty] | 418.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7107 | [9 empty] | 445.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 485.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6194 | [9 empty] | 511.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 541.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3636
301.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0813 | [9 empty] | 331.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7407 | [9 empty] | 358.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 387.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0528 | [9 empty] | 418.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7168 | [9 empty] | 445.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 485.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6213 | [9 empty] | 511.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6972 | [9 empty] | 541.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
301.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0813 |  | 301.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 | [9 empty] | 331.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7444 | [9 empty] | 358.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 387.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0583 | [9 empty] | 418.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 445.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 485.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.623 | [9 empty] | 511.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7023 | [9 empty] | 541.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3605
301.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0825 |  | 301.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7385 | [9 empty] | 358.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 387.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0534 | [9 empty] | 418.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7134 | [9 empty] | 445.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 485.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6315 | [9 empty] | 511.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 541.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
301.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.08 | [9 empty] | 331.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 358.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4253 | [9 empty] | 387.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 418.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 445.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 485.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6291 | [9 empty] | 511.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 541.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.361
301.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.08 |  | 301.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 | [9 empty] | 331.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 358.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 387.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0561 | [9 empty] | 418.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7107 | [9 empty] | 445.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 485.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6375 | [9 empty] | 511.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7041 | [9 empty] | 541.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
301.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0863 |  | 301.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0818 | [9 empty] | 331.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7407 | [9 empty] | 358.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 387.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0526 | [9 empty] | 418.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7167 | [9 empty] | 445.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 485.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6392 | [9 empty] | 511.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6982 | [9 empty] | 541.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
301.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0818 |  | 301.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 | [9 empty] | 331.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 358.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4261 | [9 empty] | 387.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 418.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7122 | [9 empty] | 445.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 485.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.641 | [9 empty] | 511.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 541.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3616
301.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 |  | 301.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7388 | [9 empty] | 358.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 387.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0522 | [9 empty] | 418.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7133 | [9 empty] | 445.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 485.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6494 | [9 empty] | 511.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7016 | [9 empty] | 541.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3673
301.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 | [9 empty] | 331.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 358.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4253 | [9 empty] | 387.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 418.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7162 | [9 empty] | 445.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 485.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6467 | [9 empty] | 511.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 541.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3615
301.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0808 |  | 301.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 | [9 empty] | 331.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 358.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 387.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 418.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.711 | [9 empty] | 445.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 485.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.655 | [9 empty] | 511.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7054 | [9 empty] | 541.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
301.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 |  | 301.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 | [9 empty] | 331.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 358.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 387.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0525 | [9 empty] | 418.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7172 | [9 empty] | 445.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 485.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6566 | [9 empty] | 511.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 541.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
301.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0826 |  | 301.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0843 | [9 empty] | 331.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 358.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4256 | [9 empty] | 387.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 418.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7129 | [9 empty] | 445.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 485.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6583 | [9 empty] | 511.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 541.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3616
301.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0843 |  | 301.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0867 | [9 empty] | 331.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 | [9 empty] | 358.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 387.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0521 | [9 empty] | 418.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 445.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 485.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6663 | [9 empty] | 511.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7032 | [9 empty] | 541.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3676
301.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0867 |  | 301.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 | [9 empty] | 331.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 | [9 empty] | 358.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 387.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 418.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7166 | [9 empty] | 445.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 485.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6633 | [9 empty] | 511.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 541.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3619
301.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0817 |  | 301.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.088 | [9 empty] | 331.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 | [9 empty] | 358.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 387.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0554 | [9 empty] | 418.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7114 | [9 empty] | 445.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 485.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6713 | [9 empty] | 511.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 541.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3657
301.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.088 |  | 301.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 | [9 empty] | 331.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 358.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 387.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0519 | [9 empty] | 418.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7175 | [9 empty] | 445.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3593 | [9 empty] | 485.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6724 | [9 empty] | 511.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7 | [9 empty] | 541.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
301.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0834 |  | 301.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.085 | [9 empty] | 331.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 358.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 387.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0572 | [9 empty] | 418.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7132 | [9 empty] | 445.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 485.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6737 | [9 empty] | 511.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7049 | [9 empty] | 541.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624
301.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.085 |  | 301.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0873 | [9 empty] | 331.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 358.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 387.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0511 | [9 empty] | 418.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 445.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 485.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6816 | [9 empty] | 511.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7034 | [9 empty] | 541.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.368
301.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0873 |  | 301.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 | [9 empty] | 331.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 358.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 387.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0547 | [9 empty] | 418.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 445.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 485.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6787 | [9 empty] | 511.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 541.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623
301.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0824 |  | 301.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 | [9 empty] | 331.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 358.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 387.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.054 | [9 empty] | 418.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7129 | [9 empty] | 446 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 485.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 511.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 541.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
301.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0886 |  | 301.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 | [9 empty] | 331.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 358.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 387.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0507 | [9 empty] | 418.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7195 | [9 empty] | 446.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3598 | [9 empty] | 485.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6883 | [9 empty] | 511.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 541.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
301.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.084 |  | 301.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 358.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 387.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 418.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7151 | [9 empty] | 446.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 485.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 511.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 541.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3625
301.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.088 | [9 empty] | 331.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 358.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 387.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0507 | [9 empty] | 418.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 446.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 485.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 511.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7047 | [9 empty] | 541.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683
301.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.088 |  | 301.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0829 | [9 empty] | 331.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 358.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 387.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0545 | [9 empty] | 418.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7192 | [9 empty] | 446.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 485.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 511.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7028 | [9 empty] | 541.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3627
301.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0829 |  | 301.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 331.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 358.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 387.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0539 | [9 empty] | 418.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 446.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 485.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7017 | [9 empty] | 511.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7081 | [9 empty] | 541.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3664
301.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 301.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0845 | [9 empty] | 331.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7425 | [9 empty] | 358.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 387.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0507 | [9 empty] | 418.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7201 | [9 empty] | 446.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 485.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 511.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 541.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
301.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0845 |  | 301.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 | [9 empty] | 331.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 358.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 387.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0563 | [9 empty] | 418.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7157 | [9 empty] | 446.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 485.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7033 | [9 empty] | 511.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 541.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3632
301.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0865 |  | 301.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 | [9 empty] | 331.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 358.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 387.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0504 | [9 empty] | 418.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.717 | [9 empty] | 446.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 485.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7106 | [9 empty] | 511.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7055 | [9 empty] | 542 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3691
301.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0884 |  | 301.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 | [9 empty] | 331.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 358.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4248 | [9 empty] | 387.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 418.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7197 | [9 empty] | 446.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 485.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 511.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7034 | [9 empty] | 542.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3634
301.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0835 |  | 301.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 | [9 empty] | 331.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 358.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 387.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0538 | [9 empty] | 418.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 446.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 485.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 511.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 542.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
301.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 |  | 301.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 | [9 empty] | 331.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7424 | [9 empty] | 358.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 387.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0505 | [9 empty] | 418.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 446.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 485.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7167 | [9 empty] | 511.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7025 | [9 empty] | 542.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.367
301.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0849 |  | 301.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 | [9 empty] | 331.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 359 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 387.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 418.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7162 | [9 empty] | 446.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 485.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.718 | [9 empty] | 511.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 542.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3636
301.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0868 |  | 301.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 | [9 empty] | 331.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 | [9 empty] | 359.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 387.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.05 | [9 empty] | 418.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7175 | [9 empty] | 446.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 485.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7254 | [9 empty] | 511.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7057 | [9 empty] | 542.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3694
301.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 |  | 301.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0841 | [9 empty] | 331.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 359.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 387.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 418.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 446.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 485.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.722 | [9 empty] | 511.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7037 | [9 empty] | 542.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3639
301.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0841 |  | 301.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 | [9 empty] | 331.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 359.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 387.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0537 | [9 empty] | 418.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7149 | [9 empty] | 446.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 485.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7298 | [9 empty] | 511.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 542.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
301.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0905 |  | 301.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 | [9 empty] | 331.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 | [9 empty] | 359.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 387.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0504 | [9 empty] | 418.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7211 | [9 empty] | 446.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 485.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7302 | [9 empty] | 511.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7028 | [9 empty] | 542.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3676
301.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0858 |  | 301.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 | [9 empty] | 331.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 359.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 387.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 418.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 446.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 485.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7315 | [9 empty] | 511.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 542.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
301.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0879 |  | 301.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 | [9 empty] | 331.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 359.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 387.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0499 | [9 empty] | 418.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.718 | [9 empty] | 446.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 485.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7388 | [9 empty] | 511.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 542.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3697
301.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.09 |  | 301.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0853 | [9 empty] | 331.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | [9 empty] | 359.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 387.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0537 | [9 empty] | 418.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7209 | [9 empty] | 446.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 485.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7353 | [9 empty] | 511.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 542.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.364
301.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0853 |  | 301.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0916 | [9 empty] | 331.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 359.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 387.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0529 | [9 empty] | 418.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.716 | [9 empty] | 446.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 485.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7432 | [9 empty] | 511.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 542.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
301.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0916 |  | 301.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 | [9 empty] | 331.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7422 | [9 empty] | 359.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 387.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0497 | [9 empty] | 418.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7223 | [9 empty] | 446.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3591 | [9 empty] | 485.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7435 | [9 empty] | 511.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7041 | [9 empty] | 542.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3676
301.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 |  | 301.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 331.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 359.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 387.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 418.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7178 | [9 empty] | 446.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 485.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7448 | [9 empty] | 511.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7092 | [9 empty] | 542.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3643
301.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 301.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 | [9 empty] | 331.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.74 | [9 empty] | 359.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 387.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0495 | [9 empty] | 418.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7193 | [9 empty] | 446.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 485.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7518 | [9 empty] | 511.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7074 | [9 empty] | 542.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
301.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.091 |  | 301.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 | [9 empty] | 331.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 359.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 387.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0534 | [9 empty] | 418.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7217 | [9 empty] | 446.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 485.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7479 | [9 empty] | 511.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7056 | [9 empty] | 542.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
301.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0862 |  | 301.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 | [9 empty] | 331.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7444 | [9 empty] | 359.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 387.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0528 | [9 empty] | 418.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7164 | [9 empty] | 446.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 485.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7556 | [9 empty] | 511.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 542.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
301.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 |  | 301.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0876 | [9 empty] | 331.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7419 | [9 empty] | 359.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 387.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0496 | [9 empty] | 418.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7225 | [9 empty] | 446.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3599 | [9 empty] | 485.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7556 | [9 empty] | 511.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7044 | [9 empty] | 542.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3694
301.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0876 |  | 301.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 | [9 empty] | 331.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 359.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 387.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0548 | [9 empty] | 418.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 446.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 485.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7567 | [9 empty] | 511.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7095 | [9 empty] | 542.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3663
301.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0897 |  | 301.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0915 | [9 empty] | 331.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 | [9 empty] | 359.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4191 | [9 empty] | 387.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0486 | [9 empty] | 418.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7188 | [9 empty] | 446.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3613 | [9 empty] | 485.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7637 | [9 empty] | 511.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 542.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3722
301.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0915 |  | 301.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 | [9 empty] | 331.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 359.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 387.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0524 | [9 empty] | 418.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7211 | [9 empty] | 446.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 485.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7601 | [9 empty] | 511.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 542.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3664
301.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0869 |  | 301.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 | [9 empty] | 331.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 359.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 387.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0515 | [9 empty] | 418.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 446.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3581 | [9 empty] | 485.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7677 | [9 empty] | 511.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 542.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3702
301.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0933 |  | 301.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 | [9 empty] | 331.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 | [9 empty] | 359.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 387.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0481 | [9 empty] | 418.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7223 | [9 empty] | 446.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 485.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7676 | [9 empty] | 511.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7054 | [9 empty] | 542.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3701
301.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0885 |  | 301.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0912 | [9 empty] | 331.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 359.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 387.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0535 | [9 empty] | 418.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 446.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 485.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7688 | [9 empty] | 511.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7103 | [9 empty] | 542.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666
301.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0912 |  | 301.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 | [9 empty] | 331.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 359.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 387.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0477 | [9 empty] | 418.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7191 | [9 empty] | 446.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 485.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7755 | [9 empty] | 511.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 542.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3725
301.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0934 |  | 301.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 | [9 empty] | 331.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 387.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0516 | [9 empty] | 418.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7214 | [9 empty] | 446.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 485.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7714 | [9 empty] | 511.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7067 | [9 empty] | 542.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3669
301.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0891 |  | 302 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0955 | [9 empty] | 331.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 359.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 387.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0508 | [9 empty] | 418.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 446.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3581 | [9 empty] | 485.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7787 | [9 empty] | 511.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7116 | [9 empty] | 542.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3708
302 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0955 |  | 302.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0908 | [9 empty] | 331.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 359.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 387.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0477 | [9 empty] | 418.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7221 | [9 empty] | 446.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 485.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7782 | [9 empty] | 511.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7054 | [9 empty] | 542.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707
302.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0908 |  | 302.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 | [9 empty] | 331.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 359.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 387.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0531 | [9 empty] | 418.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 446.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 485.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7793 | [9 empty] | 511.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 542.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3674
302.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0932 |  | 302.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0948 | [9 empty] | 331.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 359.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 387.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0471 | [9 empty] | 418.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7189 | [9 empty] | 446.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 485.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7856 | [9 empty] | 512 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7085 | [9 empty] | 542.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3732
302.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0948 |  | 302.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 | [9 empty] | 331.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 359.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 387.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0509 | [9 empty] | 418.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7213 | [9 empty] | 446.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 485.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7815 | [9 empty] | 512.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.707 | [9 empty] | 542.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3674
302.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0903 |  | 302.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 | [9 empty] | 331.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7456 | [9 empty] | 359.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 387.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0501 | [9 empty] | 418.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7163 | [9 empty] | 446.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3583 | [9 empty] | 486 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7889 | [9 empty] | 512.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 542.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3715
302.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0966 |  | 302.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0915 | [9 empty] | 331.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 359.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 387.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0469 | [9 empty] | 419 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7224 | [9 empty] | 446.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 486.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7884 | [9 empty] | 512.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7059 | [9 empty] | 542.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
302.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0915 |  | 302.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 | [9 empty] | 331.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7465 | [9 empty] | 359.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 387.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0522 | [9 empty] | 419.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 446.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 486.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7893 | [9 empty] | 512.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7112 | [9 empty] | 542.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
302.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0939 |  | 302.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0965 | [9 empty] | 331.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7406 | [9 empty] | 359.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 387.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0463 | [9 empty] | 419.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 446.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3619 | [9 empty] | 486.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7955 | [9 empty] | 512.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 542.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3743
302.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0965 |  | 302.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 | [9 empty] | 331.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 359.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 387.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0502 | [9 empty] | 419.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7211 | [9 empty] | 446.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 486.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7913 | [9 empty] | 512.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7074 | [9 empty] | 542.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3686
302.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0913 |  | 302.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0977 | [9 empty] | 331.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 359.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 387.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0494 | [9 empty] | 419.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.716 | [9 empty] | 446.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 486.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7984 | [9 empty] | 512.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 542.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3725
302.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0977 |  | 302.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0929 | [9 empty] | 331.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 | [9 empty] | 359.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 387.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0457 | [9 empty] | 419.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.722 | [9 empty] | 446.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 486.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7973 | [9 empty] | 512.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 542.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3722
302.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0929 |  | 302.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 | [9 empty] | 332 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 359.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4253 | [9 empty] | 387.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0509 | [9 empty] | 419.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7173 | [9 empty] | 446.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 486.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.798 | [9 empty] | 512.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7114 | [9 empty] | 542.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3685
302.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0956 |  | 302.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 | [9 empty] | 332.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 359.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 387.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0448 | [9 empty] | 419.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 446.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 486.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.804 | [9 empty] | 512.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 542.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3742
302.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 |  | 302.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 | [9 empty] | 332.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 387.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 419.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7214 | [9 empty] | 446.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 486.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7997 | [9 empty] | 512.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 542.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
302.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0925 |  | 302.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0983 | [9 empty] | 332.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 359.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 387.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.048 | [9 empty] | 419.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 446.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 486.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8067 | [9 empty] | 512.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7134 | [9 empty] | 542.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.372
302.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0983 |  | 302.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 | [9 empty] | 332.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | [9 empty] | 359.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 387.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.045 | [9 empty] | 419.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7226 | [9 empty] | 446.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 486.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8057 | [9 empty] | 512.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 542.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
302.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 |  | 302.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 332.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 359.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 387.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0506 | [9 empty] | 419.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7179 | [9 empty] | 446.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 486.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8066 | [9 empty] | 512.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7127 | [9 empty] | 542.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683
302.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 302.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 | [9 empty] | 332.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 359.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 387.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0448 | [9 empty] | 419.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7196 | [9 empty] | 446.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3626 | [9 empty] | 486.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8123 | [9 empty] | 512.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7106 | [9 empty] | 542.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3741
302.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 |  | 302.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 | [9 empty] | 332.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 359.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 387.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 419.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7215 | [9 empty] | 446.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 486.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8078 | [9 empty] | 512.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7092 | [9 empty] | 542.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
302.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0928 |  | 302.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0985 | [9 empty] | 332.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 359.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 387.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.048 | [9 empty] | 419.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.716 | [9 empty] | 446.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 486.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8147 | [9 empty] | 512.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7137 | [9 empty] | 542.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.372
302.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0985 |  | 302.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0936 | [9 empty] | 332.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 359.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 387.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0448 | [9 empty] | 419.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7218 | [9 empty] | 446.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3626 | [9 empty] | 486.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8134 | [9 empty] | 512.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 542.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
302.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0936 |  | 302.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 | [9 empty] | 332.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 359.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 387.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0502 | [9 empty] | 419.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7167 | [9 empty] | 446.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 486.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8142 | [9 empty] | 512.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 542.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
302.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 |  | 302.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 | [9 empty] | 332.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 359.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 387.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.044 | [9 empty] | 419.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7181 | [9 empty] | 446.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 486.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8201 | [9 empty] | 512.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 542.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3739
302.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 |  | 302.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 | [9 empty] | 332.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 387.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0479 | [9 empty] | 419.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 446.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3598 | [9 empty] | 486.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8158 | [9 empty] | 512.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 542.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.368
302.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0931 |  | 302.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 | [9 empty] | 332.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 387.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0469 | [9 empty] | 419.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.715 | [9 empty] | 446.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 486.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.823 | [9 empty] | 512.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 542.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3717
302.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 |  | 302.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0945 | [9 empty] | 332.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 359.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 387.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0436 | [9 empty] | 419.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7212 | [9 empty] | 446.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 486.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8219 | [9 empty] | 512.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 542.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
302.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0945 |  | 302.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0975 | [9 empty] | 332.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 359.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 387.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.049 | [9 empty] | 419.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7163 | [9 empty] | 446.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3588 | [9 empty] | 486.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8228 | [9 empty] | 512.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 542.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3681
302.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0975 |  | 302.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1002 | [9 empty] | 332.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7411 | [9 empty] | 359.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 387.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0429 | [9 empty] | 419.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.718 | [9 empty] | 446.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 486.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8285 | [9 empty] | 512.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7112 | [9 empty] | 542.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3738
302.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1002 |  | 302.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0952 | [9 empty] | 332.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 359.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 388 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0469 | [9 empty] | 419.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 446.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 486.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8239 | [9 empty] | 512.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 542.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3681
302.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0952 |  | 302.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1017 | [9 empty] | 332.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 388.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0461 | [9 empty] | 419.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7148 | [9 empty] | 446.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3621 | [9 empty] | 486.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8305 | [9 empty] | 512.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7151 | [9 empty] | 542.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
302.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1017 |  | 302.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0968 | [9 empty] | 332.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 359.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 388.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0431 | [9 empty] | 419.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 446.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3641 | [9 empty] | 486.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8287 | [9 empty] | 512.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7093 | [9 empty] | 542.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.372
302.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0968 |  | 302.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 | [9 empty] | 332.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 359.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 388.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0487 | [9 empty] | 419.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7158 | [9 empty] | 446.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3594 | [9 empty] | 486.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8296 | [9 empty] | 512.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7146 | [9 empty] | 542.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
302.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 |  | 302.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1021 | [9 empty] | 332.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 359.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 388.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0426 | [9 empty] | 419.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7176 | [9 empty] | 446.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 486.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8352 | [9 empty] | 512.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7124 | [9 empty] | 542.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3746
302.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1021 |  | 302.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 | [9 empty] | 332.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 359.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 388.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0464 | [9 empty] | 419.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7196 | [9 empty] | 446.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3609 | [9 empty] | 486.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8309 | [9 empty] | 512.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7112 | [9 empty] | 542.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
302.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0969 |  | 302.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1031 | [9 empty] | 332.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 388.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0454 | [9 empty] | 419.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 446.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3631 | [9 empty] | 486.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8384 | [9 empty] | 512.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7159 | [9 empty] | 542.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3727
302.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1031 |  | 302.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0978 | [9 empty] | 332.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 359.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 388.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0423 | [9 empty] | 419.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.721 | [9 empty] | 446.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 486.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8372 | [9 empty] | 512.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7101 | [9 empty] | 542.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3723
302.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0978 |  | 302.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1006 | [9 empty] | 332.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 359.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 388.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0476 | [9 empty] | 419.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 446.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 486.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8386 | [9 empty] | 512.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7155 | [9 empty] | 542.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3691
302.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1006 |  | 302.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1025 | [9 empty] | 332.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 359.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 388.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0414 | [9 empty] | 419.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7178 | [9 empty] | 446.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3669 | [9 empty] | 486.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8444 | [9 empty] | 512.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 542.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3747
302.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1025 |  | 302.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 | [9 empty] | 332.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 359.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 388.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0453 | [9 empty] | 419.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7197 | [9 empty] | 446.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 486.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.84 | [9 empty] | 512.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7118 | [9 empty] | 542.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3688
302.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 |  | 302.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 359.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 388.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0442 | [9 empty] | 419.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 446.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 486.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8472 | [9 empty] | 512.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 542.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3726
302.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 | [9 empty] | 332.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 | [9 empty] | 359.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 388.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.041 | [9 empty] | 419.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 446.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3666 | [9 empty] | 486.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8457 | [9 empty] | 512.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7103 | [9 empty] | 542.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
302.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 |  | 302.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1009 | [9 empty] | 332.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 359.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 388.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0461 | [9 empty] | 419.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7156 | [9 empty] | 446.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3621 | [9 empty] | 486.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.847 | [9 empty] | 512.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7157 | [9 empty] | 542.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3686
302.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1009 |  | 302.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 | [9 empty] | 332.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 | [9 empty] | 359.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 388.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.04 | [9 empty] | 419.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7173 | [9 empty] | 446.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3685 | [9 empty] | 486.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8527 | [9 empty] | 512.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7133 | [9 empty] | 542.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.374
302.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 |  | 302.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0976 | [9 empty] | 332.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 359.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 388.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0438 | [9 empty] | 419.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7193 | [9 empty] | 446.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3635 | [9 empty] | 486.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8482 | [9 empty] | 512.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7123 | [9 empty] | 542.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3679
302.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0976 |  | 302.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1037 | [9 empty] | 332.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 359.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 388.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0428 | [9 empty] | 419.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 446.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 486.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8552 | [9 empty] | 512.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7169 | [9 empty] | 542.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3716
302.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1037 |  | 302.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0985 | [9 empty] | 332.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 359.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 388.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0398 | [9 empty] | 419.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7205 | [9 empty] | 446.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 486.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8533 | [9 empty] | 512.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7111 | [9 empty] | 542.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3711
302.46 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0985 |  | 302.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1018 | [9 empty] | 332.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 359.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 388.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0453 | [9 empty] | 419.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7155 | [9 empty] | 446.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 486.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8543 | [9 empty] | 512.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7165 | [9 empty] | 542.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3676
302.47 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1018 |  | 302.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 | [9 empty] | 332.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 359.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 388.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0393 | [9 empty] | 419.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 446.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.369 | [9 empty] | 486.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8594 | [9 empty] | 512.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.714 | [9 empty] | 542.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3732
302.48 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 |  | 302.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0988 | [9 empty] | 332.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 359.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 388.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0432 | [9 empty] | 419.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7191 | [9 empty] | 446.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.364 | [9 empty] | 486.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8545 | [9 empty] | 512.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 542.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3673
302.49 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0988 |  | 302.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 | [9 empty] | 332.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 359.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 388.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0421 | [9 empty] | 419.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 446.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3662 | [9 empty] | 486.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8612 | [9 empty] | 512.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7171 | [9 empty] | 542.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3713
302.5 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 |  | 302.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0999 | [9 empty] | 332.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 | [9 empty] | 359.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 388.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.039 | [9 empty] | 419.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7197 | [9 empty] | 446.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 486.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8591 | [9 empty] | 512.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7109 | [9 empty] | 542.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3711
302.51 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0999 |  | 302.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 359.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 388.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0442 | [9 empty] | 419.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7145 | [9 empty] | 446.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 486.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8599 | [9 empty] | 512.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7161 | [9 empty] | 542.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
302.52 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1044 | [9 empty] | 332.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7406 | [9 empty] | 359.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 388.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0381 | [9 empty] | 419.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 446.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 486.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8648 | [9 empty] | 512.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 542.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3734
302.53 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1044 |  | 302.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 | [9 empty] | 332.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7463 | [9 empty] | 359.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 388.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0421 | [9 empty] | 419.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 446.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 486.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8602 | [9 empty] | 512.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 542.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
302.54 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 |  | 302.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1052 | [9 empty] | 332.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7465 | [9 empty] | 359.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 388.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0412 | [9 empty] | 419.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.713 | [9 empty] | 446.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 486.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8672 | [9 empty] | 512.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7171 | [9 empty] | 542.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3715
302.55 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1052 |  | 302.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 | [9 empty] | 332.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 359.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 388.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0381 | [9 empty] | 419.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 446.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.369 | [9 empty] | 486.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8651 | [9 empty] | 512.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7115 | [9 empty] | 542.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.371
302.56 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 |  | 302.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 | [9 empty] | 332.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 | [9 empty] | 359.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 388.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0436 | [9 empty] | 419.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7138 | [9 empty] | 446.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3645 | [9 empty] | 486.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8662 | [9 empty] | 512.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.717 | [9 empty] | 542.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
302.57 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 |  | 302.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 | [9 empty] | 332.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 359.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 388.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0378 | [9 empty] | 419.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7157 | [9 empty] | 446.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 486.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.871 | [9 empty] | 512.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7144 | [9 empty] | 542.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3736
302.58 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 |  | 302.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 | [9 empty] | 332.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 359.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 388.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0418 | [9 empty] | 419.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 446.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 486.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8663 | [9 empty] | 512.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 542.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
302.59 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 |  | 302.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1054 | [9 empty] | 332.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7481 | [9 empty] | 359.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 388.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0407 | [9 empty] | 419.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7124 | [9 empty] | 446.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3682 | [9 empty] | 486.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8731 | [9 empty] | 512.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7181 | [9 empty] | 542.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3719
302.6 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1054 |  | 302.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 | [9 empty] | 332.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 359.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 388.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0376 | [9 empty] | 419.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7183 | [9 empty] | 446.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.37 | [9 empty] | 486.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8709 | [9 empty] | 512.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 542.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
302.61 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 |  | 302.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 359.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 388.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0426 | [9 empty] | 419.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7131 | [9 empty] | 446.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 486.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8723 | [9 empty] | 512.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7174 | [9 empty] | 542.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.368
302.62 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 | [9 empty] | 332.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 | [9 empty] | 359.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 388.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0363 | [9 empty] | 419.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.715 | [9 empty] | 446.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 486.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8774 | [9 empty] | 512.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7146 | [9 empty] | 542.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3733
302.63 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 |  | 302.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 | [9 empty] | 332.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 359.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 388.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0401 | [9 empty] | 419.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 446.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3668 | [9 empty] | 486.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.873 | [9 empty] | 512.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 542.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.367
302.64 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 |  | 302.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1052 | [9 empty] | 332.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 359.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 388.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0389 | [9 empty] | 419.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7116 | [9 empty] | 447 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 486.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8801 | [9 empty] | 512.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7177 | [9 empty] | 542.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3708
302.65 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1052 |  | 302.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 | [9 empty] | 332.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 359.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 388.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0359 | [9 empty] | 419.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7176 | [9 empty] | 447.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 486.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8779 | [9 empty] | 512.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 542.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
302.66 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 |  | 302.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 | [9 empty] | 332.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 359.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 388.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0413 | [9 empty] | 419.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7126 | [9 empty] | 447.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3666 | [9 empty] | 486.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8791 | [9 empty] | 512.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7166 | [9 empty] | 542.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
302.67 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1027 |  | 302.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 359.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4159 | [9 empty] | 388.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0352 | [9 empty] | 419.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7146 | [9 empty] | 447.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3728 | [9 empty] | 486.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8839 | [9 empty] | 512.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 542.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3729
302.68 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0992 | [9 empty] | 332.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 359.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 388.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0394 | [9 empty] | 419.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 447.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 486.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8793 | [9 empty] | 512.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 542.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
302.69 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0992 |  | 302.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 | [9 empty] | 332.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 359.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 388.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0385 | [9 empty] | 419.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7113 | [9 empty] | 447.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 486.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.886 | [9 empty] | 512.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7166 | [9 empty] | 542.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3713
302.7 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 |  | 302.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 | [9 empty] | 332.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 359.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 388.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0355 | [9 empty] | 419.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7173 | [9 empty] | 447.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 486.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8832 | [9 empty] | 512.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7106 | [9 empty] | 542.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707
302.71 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0996 |  | 302.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1029 | [9 empty] | 332.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 359.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 388.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0409 | [9 empty] | 419.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7122 | [9 empty] | 447.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 486.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8842 | [9 empty] | 512.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7161 | [9 empty] | 542.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3673
302.72 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1029 |  | 302.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1032 | [9 empty] | 332.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 359.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4154 | [9 empty] | 388.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.035 | [9 empty] | 419.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 447.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 486.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8888 | [9 empty] | 512.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7133 | [9 empty] | 543 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3726
302.73 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1032 |  | 302.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 | [9 empty] | 332.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7507 | [9 empty] | 359.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 388.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0393 | [9 empty] | 419.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7162 | [9 empty] | 447.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 486.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8842 | [9 empty] | 512.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7127 | [9 empty] | 543.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3663
302.74 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 |  | 302.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 | [9 empty] | 332.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 359.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 388.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0384 | [9 empty] | 419.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7116 | [9 empty] | 447.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 486.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.891 | [9 empty] | 512.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7172 | [9 empty] | 543.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3702
302.75 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1051 |  | 302.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0995 | [9 empty] | 332.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 359.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 388.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0356 | [9 empty] | 419.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 447.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 486.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8884 | [9 empty] | 512.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 543.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3697
302.76 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0995 |  | 302.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 360 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 388.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0411 | [9 empty] | 419.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 447.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3678 | [9 empty] | 486.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8896 | [9 empty] | 512.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7168 | [9 empty] | 543.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666
302.77 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1031 | [9 empty] | 332.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 360.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 388.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0351 | [9 empty] | 419.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 447.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.374 | [9 empty] | 486.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8938 | [9 empty] | 512.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7138 | [9 empty] | 543.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3721
302.78 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1031 |  | 302.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 | [9 empty] | 332.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 360.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 388.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0393 | [9 empty] | 419.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7156 | [9 empty] | 447.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 486.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8889 | [9 empty] | 512.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 543.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
302.79 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 |  | 302.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.105 | [9 empty] | 332.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 360.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 388.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0382 | [9 empty] | 419.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7104 | [9 empty] | 447.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 486.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8956 | [9 empty] | 512.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7169 | [9 empty] | 543.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3698
302.8 | 60 | 19.9 | 60 | 2.105 |  | 302.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0992 | [9 empty] | 332.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 360.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 388.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0351 | [9 empty] | 419.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7161 | [9 empty] | 447.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.373 | [9 empty] | 486.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8927 | [9 empty] | 512.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 543.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3692
302.81 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0992 |  | 302.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1023 | [9 empty] | 332.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 360.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 388.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0401 | [9 empty] | 419.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 447.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 486.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8939 | [9 empty] | 512.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7164 | [9 empty] | 543.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3661
302.82 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1023 |  | 302.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1024 | [9 empty] | 332.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 360.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 388.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0336 | [9 empty] | 419.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7123 | [9 empty] | 447.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3743 | [9 empty] | 486.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8982 | [9 empty] | 512.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 543.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3714
302.83 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1024 |  | 302.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0987 | [9 empty] | 332.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 | [9 empty] | 360.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 388.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0375 | [9 empty] | 419.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7136 | [9 empty] | 447.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 486.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8937 | [9 empty] | 512.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7128 | [9 empty] | 543.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3654
302.84 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0987 |  | 302.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1046 | [9 empty] | 332.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 360.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 388.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0362 | [9 empty] | 419.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7089 | [9 empty] | 447.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 486.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9008 | [9 empty] | 512.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7165 | [9 empty] | 543.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3692
302.85 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1046 |  | 302.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0989 | [9 empty] | 332.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7478 | [9 empty] | 360.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 388.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.033 | [9 empty] | 419.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7151 | [9 empty] | 447.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3727 | [9 empty] | 486.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8983 | [9 empty] | 512.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 543.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684
302.86 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0989 |  | 302.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1026 | [9 empty] | 332.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 360.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 388.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0382 | [9 empty] | 419.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.71 | [9 empty] | 447.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 486.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8999 | [9 empty] | 512.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7158 | [9 empty] | 543.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
302.87 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1026 |  | 302.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 | [9 empty] | 332.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 360.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 388.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0322 | [9 empty] | 419.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 447.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 486.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9043 | [9 empty] | 512.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 543.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3706
302.88 | 60 | 19.9 | 60 | 2.103 |  | 302.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0995 | [9 empty] | 332.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 360.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 388.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0364 | [9 empty] | 419.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 447.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 486.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8994 | [9 empty] | 512.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 543.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3647
302.89 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0995 |  | 302.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1053 | [9 empty] | 332.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 360.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 388.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0355 | [9 empty] | 419.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7093 | [9 empty] | 447.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 486.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.906 | [9 empty] | 512.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7155 | [9 empty] | 543.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3686
302.9 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1053 |  | 302.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 | [9 empty] | 332.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 360.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 388.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0327 | [9 empty] | 419.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7155 | [9 empty] | 447.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3734 | [9 empty] | 486.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9028 | [9 empty] | 512.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 543.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
302.91 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0994 |  | 302.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1028 | [9 empty] | 332.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7526 | [9 empty] | 360.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 388.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0382 | [9 empty] | 419.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 447.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 486.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9043 | [9 empty] | 512.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7148 | [9 empty] | 543.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3646
302.92 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1028 |  | 302.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1025 | [9 empty] | 332.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 360.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 388.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0321 | [9 empty] | 419.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7129 | [9 empty] | 447.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3754 | [9 empty] | 486.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9085 | [9 empty] | 512.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 543.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3701
302.93 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1025 |  | 302.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0987 | [9 empty] | 332.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7527 | [9 empty] | 360.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 388.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0363 | [9 empty] | 419.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 447.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3712 | [9 empty] | 486.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9037 | [9 empty] | 512.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7112 | [9 empty] | 543.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3641
302.94 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0987 |  | 302.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1044 | [9 empty] | 332.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 360.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 388.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.035 | [9 empty] | 419.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7098 | [9 empty] | 447.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.373 | [9 empty] | 486.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9107 | [9 empty] | 512.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.715 | [9 empty] | 543.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
302.95 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1044 |  | 302.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0982 | [9 empty] | 332.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 360.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 388.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0321 | [9 empty] | 419.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7159 | [9 empty] | 447.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 486.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9078 | [9 empty] | 512.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 543.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
302.96 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0982 |  | 302.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1015 | [9 empty] | 332.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7527 | [9 empty] | 360.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 388.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0373 | [9 empty] | 419.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 447.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3703 | [9 empty] | 486.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9093 | [9 empty] | 512.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 543.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649
302.97 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1015 |  | 302.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1013 | [9 empty] | 332.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 360.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 388.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0312 | [9 empty] | 419.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7126 | [9 empty] | 447.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3766 | [9 empty] | 486.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9132 | [9 empty] | 512.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7109 | [9 empty] | 543.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3704
302.98 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1013 |  | 302.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0978 | [9 empty] | 332.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 | [9 empty] | 360.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 388.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0355 | [9 empty] | 419.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7139 | [9 empty] | 447.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | [9 empty] | 486.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9085 | [9 empty] | 512.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 543.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3644
302.99 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0978 |  | 303 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1036 | [9 empty] | 332.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7497 | [9 empty] | 360.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 388.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0344 | [9 empty] | 419.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7092 | [9 empty] | 447.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3744 | [9 empty] | 486.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9153 | [9 empty] | 512.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7139 | [9 empty] | 543.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3685
303 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1036 |  | 303.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 | [9 empty] | 332.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7497 | [9 empty] | 360.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 388.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0315 | [9 empty] | 419.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7151 | [9 empty] | 447.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3755 | [9 empty] | 486.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9119 | [9 empty] | 512.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 543.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
303.01 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 |  | 303.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1018 | [9 empty] | 332.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 360.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 388.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0366 | [9 empty] | 419.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7095 | [9 empty] | 447.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 486.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9135 | [9 empty] | 512.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 543.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3645
303.02 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1018 |  | 303.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 | [9 empty] | 332.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 360.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4173 | [9 empty] | 388.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0305 | [9 empty] | 419.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7117 | [9 empty] | 447.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3771 | [9 empty] | 486.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9176 | [9 empty] | 513 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 543.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
303.03 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 |  | 303.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 | [9 empty] | 332.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 360.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 388.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0345 | [9 empty] | 419.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7128 | [9 empty] | 447.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 486.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.913 | [9 empty] | 513.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 543.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
303.04 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 |  | 303.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 | [9 empty] | 332.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 360.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 388.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0332 | [9 empty] | 419.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7081 | [9 empty] | 447.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.374 | [9 empty] | 487 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9198 | [9 empty] | 513.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 543.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683
303.05 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 |  | 303.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 | [9 empty] | 332.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 360.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 388.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0305 | [9 empty] | 420 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 447.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 487.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9164 | [9 empty] | 513.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 543.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
303.06 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 |  | 303.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 | [9 empty] | 332.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 360.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 388.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 420.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7087 | [9 empty] | 447.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 487.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.918 | [9 empty] | 513.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7138 | [9 empty] | 543.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3646
303.07 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 |  | 303.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1024 | [9 empty] | 332.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7486 | [9 empty] | 360.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 388.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0302 | [9 empty] | 420.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.711 | [9 empty] | 447.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3767 | [9 empty] | 487.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9217 | [9 empty] | 513.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 543.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3703
303.08 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1024 |  | 303.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 | [9 empty] | 332.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 360.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 388.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0346 | [9 empty] | 420.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7122 | [9 empty] | 447.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 487.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9167 | [9 empty] | 513.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.71 | [9 empty] | 543.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3643
303.09 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0981 |  | 303.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 | [9 empty] | 332.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 360.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 388.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0336 | [9 empty] | 420.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7076 | [9 empty] | 447.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3742 | [9 empty] | 487.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9234 | [9 empty] | 513.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 543.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3685
303.1 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1038 |  | 303.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 | [9 empty] | 332.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 360.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 388.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0309 | [9 empty] | 420.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7135 | [9 empty] | 447.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 487.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9198 | [9 empty] | 513.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 543.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
303.11 | 60 | 19.9 | 60 | 2.098 |  | 303.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 | [9 empty] | 333 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 360.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 388.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 420.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7082 | [9 empty] | 447.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3712 | [9 empty] | 487.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9213 | [9 empty] | 513.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 543.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3648
303.12 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 |  | 303.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1021 | [9 empty] | 333.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 360.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 388.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.03 | [9 empty] | 420.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 447.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3771 | [9 empty] | 487.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9248 | [9 empty] | 513.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 543.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3702
303.13 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1021 |  | 303.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0977 | [9 empty] | 333.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 360.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 388.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0343 | [9 empty] | 420.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7117 | [9 empty] | 447.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 487.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9201 | [9 empty] | 513.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 543.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3642
303.14 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0977 |  | 303.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 | [9 empty] | 333.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 360.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 388.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0332 | [9 empty] | 420.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7073 | [9 empty] | 447.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3747 | [9 empty] | 487.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9267 | [9 empty] | 513.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7128 | [9 empty] | 543.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3685
303.15 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1033 |  | 303.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 | [9 empty] | 333.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 360.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4191 | [9 empty] | 388.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0305 | [9 empty] | 420.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7133 | [9 empty] | 447.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 487.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9231 | [9 empty] | 513.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7069 | [9 empty] | 543.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
303.16 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0973 |  | 303.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.101 | [9 empty] | 333.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7553 | [9 empty] | 360.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 388.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 420.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7078 | [9 empty] | 447.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 487.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9248 | [9 empty] | 513.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 543.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3646
303.17 | 60 | 19.9 | 60 | 2.101 |  | 303.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1006 | [9 empty] | 333.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7497 | [9 empty] | 360.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 388.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0302 | [9 empty] | 420.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7101 | [9 empty] | 447.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3775 | [9 empty] | 487.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9281 | [9 empty] | 513.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 543.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3699
303.18 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1006 |  | 303.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0974 | [9 empty] | 333.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7557 | [9 empty] | 360.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 388.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0346 | [9 empty] | 420.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7113 | [9 empty] | 447.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 487.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9232 | [9 empty] | 513.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 543.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3638
303.19 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0974 |  | 303.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1028 | [9 empty] | 333.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 | [9 empty] | 360.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 388.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0334 | [9 empty] | 420.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7068 | [9 empty] | 447.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 487.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9295 | [9 empty] | 513.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7127 | [9 empty] | 543.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3678
303.2 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1028 |  | 303.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 | [9 empty] | 333.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7524 | [9 empty] | 360.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 388.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0307 | [9 empty] | 420.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 447.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 487.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9256 | [9 empty] | 513.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 543.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3668
303.21 | 60 | 19.9 | 60 | 2.097 |  | 303.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1008 | [9 empty] | 333.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 | [9 empty] | 360.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 388.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 420.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7071 | [9 empty] | 447.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 487.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9272 | [9 empty] | 513.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 543.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3637
303.22 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1008 |  | 303.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 | [9 empty] | 333.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 360.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 388.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0297 | [9 empty] | 420.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7095 | [9 empty] | 447.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 487.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9302 | [9 empty] | 513.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7093 | [9 empty] | 543.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.369
303.23 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 |  | 303.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 | [9 empty] | 333.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 | [9 empty] | 360.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 388.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0339 | [9 empty] | 420.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7106 | [9 empty] | 447.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3721 | [9 empty] | 487.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9252 | [9 empty] | 513.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 543.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3628
303.24 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0967 |  | 303.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1022 | [9 empty] | 333.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7527 | [9 empty] | 360.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 388.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0328 | [9 empty] | 420.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.706 | [9 empty] | 447.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 487.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9317 | [9 empty] | 513.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 543.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3671
303.25 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1022 |  | 303.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0963 | [9 empty] | 333.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7526 | [9 empty] | 360.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 388.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0301 | [9 empty] | 420.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7118 | [9 empty] | 447.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 487.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9279 | [9 empty] | 513.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 543.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3665
303.26 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0963 |  | 303.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1003 | [9 empty] | 333.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 | [9 empty] | 360.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 388.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0353 | [9 empty] | 420.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7063 | [9 empty] | 447.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 487.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9296 | [9 empty] | 513.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 543.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3638
303.27 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1003 |  | 303.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0997 | [9 empty] | 333.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7505 | [9 empty] | 360.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 388.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0293 | [9 empty] | 420.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7085 | [9 empty] | 447.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 487.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9325 | [9 empty] | 513.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 543.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3693
303.28 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0997 |  | 303.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 | [9 empty] | 333.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7566 | [9 empty] | 360.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 389 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0338 | [9 empty] | 420.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7095 | [9 empty] | 447.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | [9 empty] | 487.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9277 | [9 empty] | 513.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 543.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3633
303.29 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 |  | 303.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1022 | [9 empty] | 333.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7534 | [9 empty] | 360.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 389.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0326 | [9 empty] | 420.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7051 | [9 empty] | 447.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3761 | [9 empty] | 487.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9341 | [9 empty] | 513.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 543.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3675
303.3 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1022 |  | 303.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 | [9 empty] | 333.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7537 | [9 empty] | 360.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 389.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0299 | [9 empty] | 420.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7109 | [9 empty] | 447.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3773 | [9 empty] | 487.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9299 | [9 empty] | 513.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 543.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3662
303.31 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0961 |  | 303.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 | [9 empty] | 333.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7576 | [9 empty] | 360.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4263 | [9 empty] | 389.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0352 | [9 empty] | 420.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7053 | [9 empty] | 447.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3733 | [9 empty] | 487.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9316 | [9 empty] | 513.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 543.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.363
303.32 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 |  | 303.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 | [9 empty] | 333.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7521 | [9 empty] | 360.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 389.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0291 | [9 empty] | 420.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7079 | [9 empty] | 447.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3794 | [9 empty] | 487.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9348 | [9 empty] | 513.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 543.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3682
303.33 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0993 |  | 303.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 | [9 empty] | 333.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.758 | [9 empty] | 360.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 389.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0334 | [9 empty] | 420.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.709 | [9 empty] | 447.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3739 | [9 empty] | 487.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.93 | [9 empty] | 513.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 543.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.362
303.34 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0962 |  | 303.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 | [9 empty] | 333.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7545 | [9 empty] | 360.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 389.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0322 | [9 empty] | 420.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7044 | [9 empty] | 447.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3768 | [9 empty] | 487.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9364 | [9 empty] | 513.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 543.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3661
303.35 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1016 |  | 303.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 | [9 empty] | 333.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7544 | [9 empty] | 360.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 389.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0297 | [9 empty] | 420.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 447.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 487.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9321 | [9 empty] | 513.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7063 | [9 empty] | 543.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
303.36 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0957 |  | 303.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 | [9 empty] | 333.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7581 | [9 empty] | 360.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 389.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0353 | [9 empty] | 420.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 447.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 487.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.934 | [9 empty] | 513.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 543.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3625
303.37 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1 |  | 303.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0991 | [9 empty] | 333.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7525 | [9 empty] | 360.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 389.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0293 | [9 empty] | 420.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7072 | [9 empty] | 447.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3798 | [9 empty] | 487.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9367 | [9 empty] | 513.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 543.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3679
303.38 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0991 |  | 303.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 | [9 empty] | 333.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7583 | [9 empty] | 360.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 389.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0337 | [9 empty] | 420.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7079 | [9 empty] | 447.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3743 | [9 empty] | 487.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9317 | [9 empty] | 513.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 543.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3619
303.39 | 60 | 19.9 | 60 | 2.096 |  | 303.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1013 | [9 empty] | 333.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7548 | [9 empty] | 360.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 389.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0324 | [9 empty] | 420.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7033 | [9 empty] | 447.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 487.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9381 | X | [8 empty] | 513.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7118 | [9 empty] | 543.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3662
303.4 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1013 |  | 303.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0952 | [9 empty] | 333.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7552 | [9 empty] | 360.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 389.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0298 | [9 empty] | 420.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7091 | [9 empty] | 447.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3785 | [9 empty] | 487.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9338 | [9 empty] | 513.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 543.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3652
303.41 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0952 |  | 303.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 | [9 empty] | 333.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7591 | [9 empty] | 360.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 389.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0351 | [9 empty] | 420.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7035 | [9 empty] | 447.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3747 | [9 empty] | 487.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9355 | [9 empty] | 513.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7122 | [9 empty] | 543.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624
303.42 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0979 |  | 303.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0991 | [9 empty] | 333.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7536 | [9 empty] | 360.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 389.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0291 | [9 empty] | 420.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 447.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3809 | [9 empty] | 487.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9382 | [9 empty] | 513.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 543.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
303.43 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0991 |  | 303.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0951 | [9 empty] | 333.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7594 | [9 empty] | 360.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4256 | [9 empty] | 389.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0336 | [9 empty] | 420.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7068 | [9 empty] | 447.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3755 | [9 empty] | 487.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9336 | [9 empty] | 513.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 543.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3616
303.44 | 60 | 19.9 | 60 | 2.0951 |  | 303.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1004 | [9 empty] | 333.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.756 | [9 empty] | 360.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.424 | [9 empty] | 389.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0324 | [9 empty] | 420.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7022 | [9 empty] | 447.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3787 | [9 empty] | 487.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9401 | [9 empty] | 513.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 543.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366
303.45 | 60 | 19.9 | 60 | 2.1004 |  | 303.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0941 | [9 empty] | 333.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.756 | [9 empty] | 360.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 389.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0299 | [9 empty] | 420.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7081 | [9 empty] | 447.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3793 | [9 empty] | 487.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9358 | [9 empty] | 513.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7063 | [9 empty] | 543.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365
303.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0941 |  | 303.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0982 | [9 empty] | 333.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7597 | [9 empty] | 360.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.427 | [9 empty] | 389.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0354 | [9 empty] | 420.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7024 | [9 empty] | 447.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3754 | [9 empty] | 487.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9377 | [9 empty] | 513.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7122 | [9 empty] | 543.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623
303.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0982 |  | 303.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0982 | [9 empty] | 333.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7543 | [9 empty] | 360.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 389.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0296 | [9 empty] | 420.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7049 | [9 empty] | 447.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3817 | [9 empty] | 487.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9402 | [9 empty] | 513.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 543.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3677
303.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0982 |  | 303.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 | [9 empty] | 333.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7602 | [9 empty] | 360.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 389.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0341 | [9 empty] | 420.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7057 | [9 empty] | 447.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3763 | [9 empty] | 487.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9354 | [9 empty] | 513.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 543.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3618
303.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 |  | 303.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0995 | [9 empty] | 333.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7568 | [9 empty] | 360.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 389.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.033 | [9 empty] | 420.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7011 | [9 empty] | 447.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3794 | [9 empty] | 487.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9417 | [9 empty] | 513.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 543.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.366
303.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0995 |  | 303.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0934 | [9 empty] | 333.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7568 | [9 empty] | 360.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 389.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0308 | [9 empty] | 420.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7068 | [9 empty] | 447.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.38 | [9 empty] | 487.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9371 | [9 empty] | 513.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7063 | [9 empty] | 543.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3649
303.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0934 |  | 303.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 | [9 empty] | 333.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7605 | [9 empty] | 360.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 389.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0363 | [9 empty] | 420.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7011 | [9 empty] | 447.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 487.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9391 | [9 empty] | 513.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.712 | [9 empty] | 543.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3621
303.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 |  | 303.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0976 | [9 empty] | 333.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7549 | [9 empty] | 360.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 389.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0304 | [9 empty] | 420.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7037 | [9 empty] | 447.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3819 | [9 empty] | 487.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9413 | [9 empty] | 513.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7083 | [9 empty] | 543.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3673 | X
303.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0976 |  | 303.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0937 | [9 empty] | 333.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7604 | [9 empty] | 360.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 389.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0347 | [9 empty] | 420.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7044 | [9 empty] | 447.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3763 | [9 empty] | 487.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9365 | [9 empty] | 513.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7086 | [9 empty] | 543.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3612
303.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0937 |  | 303.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0992 | [9 empty] | 333.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7567 | [9 empty] | 360.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 389.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0335 | [9 empty] | 420.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 447.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3797 | [9 empty] | 487.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9431 | [9 empty] | 513.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7117 | [9 empty] | 543.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3655
303.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0992 |  | 303.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0939 | [9 empty] | 333.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7567 | [9 empty] | 360.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 389.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0311 | [9 empty] | 420.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7055 | [9 empty] | 447.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3806 | [9 empty] | 487.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9386 | [9 empty] | 513.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7059 | [9 empty] | 543.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3646
303.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0939 |  | 303.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 | [9 empty] | 333.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7603 | [9 empty] | 360.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4277 | [9 empty] | 389.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0364 | [9 empty] | 420.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 447.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3769 | [9 empty] | 487.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9406 | [9 empty] | 513.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7117 | [9 empty] | 543.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3619
303.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 |  | 303.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 | [9 empty] | 333.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7545 | [9 empty] | 360.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 389.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0304 | [9 empty] | 420.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7019 | [9 empty] | 447.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.383 | [9 empty] | 487.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9426 | [9 empty] | 513.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7079 | [9 empty] | 543.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3671
303.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0977 |  | 303.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 | [9 empty] | 333.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7603 | [9 empty] | 360.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 389.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.035 | [9 empty] | 420.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7025 | [9 empty] | 447.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 487.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9377 | [9 empty] | 513.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.708 | [9 empty] | 543.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.361
303.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 |  | 303.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0997 | [9 empty] | 333.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7571 | [9 empty] | 360.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 389.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0337 | [9 empty] | 420.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6983 | [9 empty] | 447.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3808 | [9 empty] | 487.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9439 | [9 empty] | 513.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7111 | [9 empty] | 543.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3655
303.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0997 |  | 303.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0935 | [9 empty] | 333.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7573 | [9 empty] | 360.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 389.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0313 | [9 empty] | 420.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 447.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3814 | [9 empty] | 487.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9391 | [9 empty] | 513.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7055 | [9 empty] | 543.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3643
303.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0935 |  | 303.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0978 | [9 empty] | 333.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7612 | [9 empty] | 360.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.429 | [9 empty] | 389.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0366 | [9 empty] | 420.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6985 | [9 empty] | 447.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 487.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9411 | [9 empty] | 513.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7113 | [9 empty] | 543.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3613
303.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0978 |  | 303.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0976 | [9 empty] | 333.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7558 | [9 empty] | 360.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 389.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0307 | [9 empty] | 420.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 447.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3835 | [9 empty] | 487.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9432 | [9 empty] | 513.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7075 | [9 empty] | 543.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3666
303.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0976 |  | 303.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0938 | [9 empty] | 333.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7618 | [9 empty] | 360.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 389.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0352 | [9 empty] | 420.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7022 | [9 empty] | 447.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3779 | [9 empty] | 487.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9383 | [9 empty] | 513.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7079 | [9 empty] | 543.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3605
303.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0938 |  | 303.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0986 | [9 empty] | 333.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7582 | [9 empty] | 360.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4256 | [9 empty] | 389.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.034 | [9 empty] | 420.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 448 | 60 | 19.9 | 59 | 10.381 | [9 empty] | 487.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9445 | [9 empty] | 513.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7108 | [9 empty] | 543.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3649
303.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0986 |  | 303.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 | [9 empty] | 333.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7579 | [9 empty] | 360.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 389.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0318 | [9 empty] | 420.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7036 | [9 empty] | 448.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3816 | [9 empty] | 487.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9397 | [9 empty] | 513.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7048 | [9 empty] | 543.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3636
303.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 |  | 303.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0958 | [9 empty] | 333.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7613 | [9 empty] | 360.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4281 | [9 empty] | 389.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0373 | [9 empty] | 420.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 448.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3781 | [9 empty] | 487.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9419 | [9 empty] | 513.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7103 | [9 empty] | 543.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3609
303.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0958 |  | 303.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 | [9 empty] | 333.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7557 | [9 empty] | 360.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 389.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0315 | [9 empty] | 420.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7004 | [9 empty] | 448.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3842 | [9 empty] | 487.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9437 | [9 empty] | 513.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.706 | [9 empty] | 543.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3662
303.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 |  | 303.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.093 | [9 empty] | 333.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7615 | [9 empty] | 360.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 389.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0361 | [9 empty] | 420.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 448.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3788 | [9 empty] | 487.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9389 | [9 empty] | 513.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7061 | [9 empty] | 543.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.36
303.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.093 |  | 303.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0981 | [9 empty] | 333.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7577 | [9 empty] | 360.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 389.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0349 | [9 empty] | 420.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6963 | [9 empty] | 448.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3823 | [9 empty] | 487.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9451 | [9 empty] | 513.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7089 | [9 empty] | 543.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3642
303.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0981 |  | 303.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.092 | [9 empty] | 333.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7577 | [9 empty] | 360.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 389.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0326 | [9 empty] | 420.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.702 | [9 empty] | 448.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.383 | [9 empty] | 487.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9406 | [9 empty] | 513.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.703 | [9 empty] | 543.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.363
303.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.092 |  | 303.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0963 | [9 empty] | 333.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7613 | [9 empty] | 360.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 389.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0378 | [9 empty] | 420.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6963 | [9 empty] | 448.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3795 | [9 empty] | 487.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9431 | [9 empty] | 513.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7088 | [9 empty] | 543.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3601
303.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0963 |  | 303.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0957 | [9 empty] | 333.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7556 | X | [8 empty] | 360.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 389.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0319 | [9 empty] | 420.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6989 | [9 empty] | 448.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3854 | [9 empty] | 487.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9453 | [9 empty] | 513.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7046 | X | [8 empty] | 544 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3652
303.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0957 |  | 303.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 | [9 empty] | 333.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7615 | [9 empty] | 360.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 389.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0366 | [9 empty] | 420.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 448.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3799 | [9 empty] | 487.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.941 | [9 empty] | 513.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7048 | [9 empty] | 544.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.359
303.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 |  | 303.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0974 | [9 empty] | 333.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.758 | [9 empty] | 360.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 389.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0353 | [9 empty] | 420.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6954 | [9 empty] | 448.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3834 | [9 empty] | 487.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9473 | [9 empty] | 513.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7078 | [9 empty] | 544.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3634
303.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0974 |  | 303.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0915 | [9 empty] | 333.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.758 | [9 empty] | 360.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 389.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.033 | [9 empty] | 420.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 448.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.384 | [9 empty] | 487.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9423 | [9 empty] | 513.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7021 | [9 empty] | 544.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3622
303.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0915 |  | 303.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0964 | [9 empty] | 333.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7615 | [9 empty] | 361 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 389.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0384 | [9 empty] | 420.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6956 | [9 empty] | 448.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3806 | [9 empty] | 487.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9447 | [9 empty] | 513.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.708 | [9 empty] | 544.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3595
303.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0964 |  | 303.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0962 | [9 empty] | 333.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7558 | [9 empty] | 361.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 389.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0328 | [9 empty] | 420.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6983 | [9 empty] | 448.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3869 | [9 empty] | 487.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9464 | [9 empty] | 513.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7038 | [9 empty] | 544.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3649
303.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0962 |  | 303.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.093 | [9 empty] | 333.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.762 | [9 empty] | 361.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 389.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0378 | [9 empty] | 420.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.699 | [9 empty] | 448.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3815 | [9 empty] | 487.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9417 | [9 empty] | 513.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7042 | [9 empty] | 544.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3589
303.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.093 |  | 303.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0981 | [9 empty] | 333.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7586 | [9 empty] | 361.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 389.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0366 | [9 empty] | 420.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 448.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3851 | [9 empty] | 487.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9476 | [9 empty] | 513.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7071 | [9 empty] | 544.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3634
303.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0981 |  | 303.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0921 | [9 empty] | 333.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7589 | [9 empty] | 361.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 389.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0344 | [9 empty] | 420.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7001 | [9 empty] | 448.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3857 | [9 empty] | 487.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9423 | [9 empty] | 513.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7014 | [9 empty] | 544.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3621
303.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0921 |  | 303.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0968 | [9 empty] | 333.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7628 | [9 empty] | 361.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 389.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0398 | [9 empty] | 420.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6944 | [9 empty] | 448.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3821 | [9 empty] | 487.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9444 | [9 empty] | 513.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7073 | [9 empty] | 544.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3595
303.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0968 |  | 303.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0961 | [9 empty] | 333.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7573 | [9 empty] | 361.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 389.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0339 | [9 empty] | 420.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6971 | [9 empty] | 448.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.388 | [9 empty] | 487.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9457 | [9 empty] | 513.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7032 | [9 empty] | 544.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3648
303.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0961 |  | 303.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0921 | [9 empty] | 333.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.763 | [9 empty] | 361.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 389.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0387 | [9 empty] | 420.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6975 | [9 empty] | 448.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3826 | [9 empty] | 487.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.941 | [9 empty] | 513.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7036 | [9 empty] | 544.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3588
303.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0921 |  | 303.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0978 | [9 empty] | 333.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7592 | [9 empty] | 361.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 389.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0374 | [9 empty] | 420.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6931 | [9 empty] | 448.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3864 | [9 empty] | 487.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.947 | [9 empty] | 513.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7062 | [9 empty] | 544.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3635
303.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0978 |  | 303.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0918 | [9 empty] | 333.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7591 | [9 empty] | 361.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 389.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0353 | [9 empty] | 420.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6988 | [9 empty] | 448.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3871 | [9 empty] | 487.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9419 | [9 empty] | 513.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7001 | [9 empty] | 544.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3626
303.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0918 |  | 303.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 | [9 empty] | 333.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7625 | [9 empty] | 361.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 389.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0408 | [9 empty] | 420.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.693 | [9 empty] | 448.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3836 | [9 empty] | 487.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9445 | [9 empty] | 513.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7058 | [9 empty] | 544.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3604
303.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 |  | 303.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0958 | [9 empty] | 333.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7568 | [9 empty] | 361.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 389.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0351 | [9 empty] | 420.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 448.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3897 | [9 empty] | 487.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9458 | [9 empty] | 513.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7016 | [9 empty] | 544.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3658
303.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0958 |  | 303.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0927 | [9 empty] | 333.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7629 | [9 empty] | 361.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4265 | [9 empty] | 389.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.04 | [9 empty] | 420.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6962 | [9 empty] | 448.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3843 | [9 empty] | 487.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9413 | [9 empty] | 513.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7022 | [9 empty] | 544.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3598
303.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0927 |  | 303.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0975 | [9 empty] | 333.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7594 | [9 empty] | 361.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 389.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0385 | [9 empty] | 420.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6919 | [9 empty] | 448.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 487.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9474 | [9 empty] | 513.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7052 | [9 empty] | 544.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3642
303.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0975 |  | 303.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0914 | [9 empty] | 333.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7594 | [9 empty] | 361.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4232 | [9 empty] | 389.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0361 | [9 empty] | 420.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 448.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3886 | [9 empty] | 487.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9423 | [9 empty] | 513.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6999 | [9 empty] | 544.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3628
303.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0914 |  | 303.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0961 | [9 empty] | 333.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7628 | [9 empty] | 361.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4285 | [9 empty] | 389.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0413 | [9 empty] | 420.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6919 | [9 empty] | 448.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.385 | [9 empty] | 487.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9448 | [9 empty] | 513.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7061 | [9 empty] | 544.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3599
303.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0961 |  | 303.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 | [9 empty] | 333.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.757 | [9 empty] | 361.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 389.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0352 | [9 empty] | 420.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 448.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.391 | [9 empty] | 487.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9462 | [9 empty] | 513.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7021 | [9 empty] | 544.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3648
303.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0942 |  | 303.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0923 | [9 empty] | 333.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7628 | [9 empty] | 361.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 389.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0398 | [9 empty] | 420.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6955 | [9 empty] | 448.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3852 | [9 empty] | 487.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9418 | [9 empty] | 513.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.703 | [9 empty] | 544.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3586
303.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0923 |  | 303.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0973 | [9 empty] | 333.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.759 | [9 empty] | 361.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 389.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0383 | [9 empty] | 420.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6914 | [9 empty] | 448.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3885 | [9 empty] | 487.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9478 | [9 empty] | 513.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.706 | [9 empty] | 544.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3629
303.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0973 |  | 303.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0912 | [9 empty] | 333.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.759 | [9 empty] | 361.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 389.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0361 | [9 empty] | 420.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6973 | [9 empty] | 448.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3887 | [9 empty] | 487.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9426 | [9 empty] | 513.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7002 | [9 empty] | 544.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3615
303.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0912 |  | 303.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0962 | [9 empty] | 333.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7624 | [9 empty] | 361.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 389.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0415 | [9 empty] | 420.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6915 | [9 empty] | 448.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3853 | [9 empty] | 487.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9454 | [9 empty] | 513.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7056 | [9 empty] | 544.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.359
303.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0962 |  | 303.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.094 | [9 empty] | 333.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7568 | [9 empty] | 361.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 389.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0354 | [9 empty] | 420.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6945 | [9 empty] | 448.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 487.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9468 | [9 empty] | 513.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.701 | [9 empty] | 544.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3642
303.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.094 |  | 303.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0919 | [9 empty] | 333.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7625 | [9 empty] | 361.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4255 | [9 empty] | 389.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.04 | [9 empty] | 420.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6948 | [9 empty] | 448.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3858 | [9 empty] | 487.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9423 | [9 empty] | 513.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7016 | [9 empty] | 544.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3582
303.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0919 |  | 304 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 | [9 empty] | 333.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7589 | [9 empty] | 361.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 389.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0384 | [9 empty] | 420.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6903 | [9 empty] | 448.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3896 | [9 empty] | 487.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9483 | [9 empty] | 513.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7041 | [9 empty] | 544.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3627
304 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0965 |  | 304.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0902 | [9 empty] | 333.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7592 | [9 empty] | 361.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 389.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0362 | [9 empty] | 420.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6962 | [9 empty] | 448.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.39 | [9 empty] | 487.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9427 | [9 empty] | 513.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6984 | [9 empty] | 544.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3614
304.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0902 |  | 304.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0948 | [9 empty] | 333.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7628 | [9 empty] | 361.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.427 | [9 empty] | 389.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0412 | [9 empty] | 420.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6905 | [9 empty] | 448.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3865 | [9 empty] | 487.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9453 | [9 empty] | 513.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7042 | [9 empty] | 544.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3589
304.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0948 |  | 304.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 | [9 empty] | 333.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7573 | [9 empty] | 361.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 389.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0352 | [9 empty] | 420.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6937 | [9 empty] | 448.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3926 | [9 empty] | 487.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9461 | [9 empty] | 514 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6996 | [9 empty] | 544.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.364
304.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0924 |  | 304.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0907 | [9 empty] | 333.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7632 | [9 empty] | 361.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 389.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.04 | [9 empty] | 420.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6944 | [9 empty] | 448.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.388 | [9 empty] | 487.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9417 | [9 empty] | 514.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7001 | [9 empty] | 544.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3579
304.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0907 |  | 304.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0954 | [9 empty] | 333.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7596 | [9 empty] | 361.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 389.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0387 | [9 empty] | 420.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6907 | [9 empty] | 448.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3909 | [9 empty] | 488 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9478 | [9 empty] | 514.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7025 | [9 empty] | 544.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3625
304.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0954 |  | 304.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0894 | [9 empty] | 333.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7597 | [9 empty] | 361.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 389.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0366 | [9 empty] | 421 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6968 | [9 empty] | 448.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3911 | [9 empty] | 488.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9424 | [9 empty] | 514.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6969 | [9 empty] | 544.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3612
304.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0894 |  | 304.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0946 | [9 empty] | 333.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7631 | [9 empty] | 361.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4276 | [9 empty] | 389.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0416 | [9 empty] | 421.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6913 | [9 empty] | 448.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3876 | [9 empty] | 488.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.945 | [9 empty] | 514.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7027 | [9 empty] | 544.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3587
304.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0946 |  | 304.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0936 | [9 empty] | 333.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7576 | [9 empty] | 361.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 389.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0358 | [9 empty] | 421.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6945 | [9 empty] | 448.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 488.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9456 | [9 empty] | 514.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.698 | [9 empty] | 544.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3639
304.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0936 |  | 304.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0909 | [9 empty] | 333.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7635 | [9 empty] | 361.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4265 | [9 empty] | 389.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0406 | [9 empty] | 421.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 448.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.388 | [9 empty] | 488.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9411 | [9 empty] | 514.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6986 | [9 empty] | 544.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3578
304.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0909 |  | 304.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0955 | [9 empty] | 333.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.76 | [9 empty] | 361.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 389.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0392 | [9 empty] | 421.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6909 | [9 empty] | 448.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3916 | [9 empty] | 488.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.947 | [9 empty] | 514.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7014 | [9 empty] | 544.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3621
304.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0955 |  | 304.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0894 | [9 empty] | 333.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7602 | [9 empty] | 361.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 389.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0371 | [9 empty] | 421.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6966 | [9 empty] | 448.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3916 | [9 empty] | 488.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9414 | [9 empty] | 514.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6961 | [9 empty] | 544.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3605
304.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0894 |  | 304.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0943 | [9 empty] | 334 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7638 | [9 empty] | 361.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.428 | [9 empty] | 389.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0423 | [9 empty] | 421.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6908 | [9 empty] | 448.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 488.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9444 | [9 empty] | 514.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7022 | [9 empty] | 544.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3578
304.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0943 |  | 304.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0928 | [9 empty] | 334.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7582 | [9 empty] | 361.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 389.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0364 | [9 empty] | 421.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6938 | [9 empty] | 448.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.394 | [9 empty] | 488.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9451 | [9 empty] | 514.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.698 | [9 empty] | 544.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3628
304.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0928 |  | 304.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0898 | [9 empty] | 334.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7637 | [9 empty] | 361.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 389.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0411 | [9 empty] | 421.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6941 | [9 empty] | 448.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.388 | [9 empty] | 488.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9406 | [9 empty] | 514.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6992 | [9 empty] | 544.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3567
304.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0898 |  | 304.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0943 | [9 empty] | 334.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7597 | [9 empty] | 361.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 389.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0394 | [9 empty] | 421.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6898 | [9 empty] | 448.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3918 | [9 empty] | 488.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9466 | [9 empty] | 514.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7017 | [9 empty] | 544.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3614
304.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0943 |  | 304.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0881 | [9 empty] | 334.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7597 | [9 empty] | 361.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 389.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0372 | [9 empty] | 421.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6952 | [9 empty] | 448.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3921 | [9 empty] | 488.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9411 | [9 empty] | 514.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6961 | [9 empty] | 544.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3602
304.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0881 |  | 304.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0932 | [9 empty] | 334.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.763 | [9 empty] | 361.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4276 | [9 empty] | 389.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0421 | [9 empty] | 421.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6893 | [9 empty] | 448.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3888 | [9 empty] | 488.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9441 | [9 empty] | 514.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7021 | [9 empty] | 544.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3579
304.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0932 |  | 304.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0906 | [9 empty] | 334.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7573 | [9 empty] | 361.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 389.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0361 | [9 empty] | 421.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6921 | [9 empty] | 448.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3946 | [9 empty] | 488.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9446 | [9 empty] | 514.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6978 | [9 empty] | 544.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.363
304.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0906 |  | 304.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0891 | [9 empty] | 334.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7632 | [9 empty] | 361.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4263 | [9 empty] | 389.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0409 | [9 empty] | 421.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6923 | [9 empty] | 448.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3891 | [9 empty] | 488.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9404 | [9 empty] | 514.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6989 | [9 empty] | 544.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3568
304.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0891 |  | 304.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0936 | [9 empty] | 334.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7597 | [9 empty] | 361.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4249 | [9 empty] | 389.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0392 | [9 empty] | 421.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6883 | [9 empty] | 448.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3929 | [9 empty] | 488.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9464 | [9 empty] | 514.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7014 | [9 empty] | 544.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3613
304.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0936 |  | 304.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0877 | [9 empty] | 334.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7599 | [9 empty] | 361.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 389.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0368 | [9 empty] | 421.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6941 | [9 empty] | 448.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3928 | [9 empty] | 488.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9408 | [9 empty] | 514.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6961 | [9 empty] | 544.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3596
304.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0877 |  | 304.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0928 | [9 empty] | 334.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7632 | [9 empty] | 361.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 389.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0416 | [9 empty] | 421.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6885 | [9 empty] | 448.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3896 | [9 empty] | 488.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9438 | [9 empty] | 514.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.702 | [9 empty] | 544.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.357
304.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0928 |  | 304.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0913 | [9 empty] | 334.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7576 | [9 empty] | 361.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 389.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0357 | [9 empty] | 421.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6918 | [9 empty] | 448.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3955 | [9 empty] | 488.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9443 | [9 empty] | 514.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6976 | [9 empty] | 544.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.362
304.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0913 |  | 304.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0886 | [9 empty] | 334.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7632 | [9 empty] | 361.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4261 | [9 empty] | 389.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0404 | [9 empty] | 421.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6923 | [9 empty] | 448.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3907 | [9 empty] | 488.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9402 | [9 empty] | 514.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6985 | [9 empty] | 544.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3558
304.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0886 |  | 304.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0927 | [9 empty] | 334.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7594 | [9 empty] | 361.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 389.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0387 | [9 empty] | 421.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6885 | [9 empty] | 448.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3935 | [9 empty] | 488.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9461 | [9 empty] | 514.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7012 | [9 empty] | 544.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3605
304.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0927 |  | 304.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0867 | [9 empty] | 334.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7596 | [9 empty] | 361.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 389.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0367 | [9 empty] | 421.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 448.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3936 | [9 empty] | 488.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9403 | [9 empty] | 514.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6958 | [9 empty] | 544.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3591
304.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0867 |  | 304.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0919 | [9 empty] | 334.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7637 | [9 empty] | 361.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4269 | [9 empty] | 389.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0418 | [9 empty] | 421.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6891 | [9 empty] | 448.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3905 | [9 empty] | 488.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9434 | [9 empty] | 514.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7016 | [9 empty] | 544.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3569
304.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0919 |  | 304.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0892 | [9 empty] | 334.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7593 | [9 empty] | 361.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 389.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0359 | [9 empty] | 421.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6925 | [9 empty] | 448.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3964 | [9 empty] | 488.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9437 | [9 empty] | 514.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6968 | [9 empty] | 544.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.362
304.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0892 |  | 304.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0877 | [9 empty] | 334.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7667 | [9 empty] | 361.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 390 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0407 | [9 empty] | 421.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6929 | [9 empty] | 448.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3916 | [9 empty] | 488.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9395 | [9 empty] | 514.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6979 | [9 empty] | 544.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3559
304.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0877 |  | 304.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0918 | [9 empty] | 334.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7649 | [9 empty] | 361.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 390.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0391 | [9 empty] | 421.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.689 | [9 empty] | 448.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3946 | [9 empty] | 488.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9451 | [9 empty] | 514.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7002 | [9 empty] | 544.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3605
304.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0918 |  | 304.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0857 | [9 empty] | 334.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7677 | [9 empty] | 361.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 390.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0371 | [9 empty] | 421.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.695 | [9 empty] | 448.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3946 | [9 empty] | 488.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9395 | [9 empty] | 514.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6947 | [9 empty] | 544.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3591
304.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0857 |  | 304.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0907 | [9 empty] | 334.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7741 | [9 empty] | 361.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4268 | [9 empty] | 390.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0421 | [9 empty] | 421.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6892 | [9 empty] | 448.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 488.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9429 | [9 empty] | 514.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7007 | [9 empty] | 544.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3566
304.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0907 |  | 304.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0876 | [9 empty] | 334.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7717 | [9 empty] | 361.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 390.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0361 | [9 empty] | 421.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6924 | [9 empty] | 448.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.397 | [9 empty] | 488.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9434 | [9 empty] | 514.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6961 | [9 empty] | 544.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3615
304.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0876 |  | 304.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0864 | [9 empty] | 334.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7812 | [9 empty] | 361.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 390.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0408 | [9 empty] | 421.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6928 | [9 empty] | 448.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 488.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9396 | [9 empty] | 514.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6972 | [9 empty] | 544.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3551
304.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0864 |  | 304.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0906 | [9 empty] | 334.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7819 | [9 empty] | 361.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 390.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0389 | [9 empty] | 421.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6893 | [9 empty] | 448.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.395 | [9 empty] | 488.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9455 | [9 empty] | 514.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6996 | [9 empty] | 544.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3597
304.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0906 |  | 304.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0845 | [9 empty] | 334.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7875 | [9 empty] | 361.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 390.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0368 | [9 empty] | 421.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6952 | [9 empty] | 448.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3948 | [9 empty] | 488.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9397 | [9 empty] | 514.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6943 | [9 empty] | 544.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3579
304.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0845 |  | 304.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0899 | [9 empty] | 334.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7967 | [9 empty] | 361.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4265 | [9 empty] | 390.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.042 | [9 empty] | 421.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6894 | [9 empty] | 448.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3914 | [9 empty] | 488.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9429 | [9 empty] | 514.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7005 | [9 empty] | 544.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3554
304.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0899 |  | 304.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.087 | [9 empty] | 334.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.7975 | [9 empty] | 361.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 390.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 421.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6926 | [9 empty] | 448.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3971 | [9 empty] | 488.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.943 | [9 empty] | 514.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6958 | [9 empty] | 544.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3605
304.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.087 |  | 304.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0859 | [9 empty] | 334.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8104 | [9 empty] | 361.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4248 | [9 empty] | 390.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0409 | [9 empty] | 421.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6928 | [9 empty] | 448.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3912 | [9 empty] | 488.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9391 | [9 empty] | 514.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6971 | [9 empty] | 544.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3543
304.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0859 |  | 304.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0899 | [9 empty] | 334.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8137 | [9 empty] | 361.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 390.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.039 | [9 empty] | 421.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6891 | [9 empty] | 448.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3949 | [9 empty] | 488.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9446 | [9 empty] | 514.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6995 | [9 empty] | 544.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3589
304.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0899 |  | 304.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0837 | [9 empty] | 334.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8219 | [9 empty] | 361.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 390.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0371 | [9 empty] | 421.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 448.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3946 | [9 empty] | 488.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9387 | [9 empty] | 514.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6944 | [9 empty] | 544.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3572
304.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0837 |  | 304.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0889 | [9 empty] | 334.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8341 | [9 empty] | 361.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4262 | [9 empty] | 390.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0423 | [9 empty] | 421.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6893 | [9 empty] | 448.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 488.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.942 | [9 empty] | 514.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7004 | [9 empty] | 544.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3549
304.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0889 |  | 304.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0858 | [9 empty] | 334.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8374 | [9 empty] | 361.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 390.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0363 | [9 empty] | 421.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6926 | [9 empty] | 448.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3971 | [9 empty] | 488.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9419 | [9 empty] | 514.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6957 | [9 empty] | 544.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3596
304.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0858 |  | 304.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0848 | [9 empty] | 334.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8516 | [9 empty] | 361.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 390.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0412 | [9 empty] | 421.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6929 | [9 empty] | 448.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.391 | [9 empty] | 488.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9379 | [9 empty] | 514.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6969 | [9 empty] | 544.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3534
304.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0848 |  | 304.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0893 | [9 empty] | 334.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8556 | [9 empty] | 361.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 390.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0395 | [9 empty] | 421.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6891 | [9 empty] | 448.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3948 | [9 empty] | 488.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9434 | [9 empty] | 514.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6991 | [9 empty] | 544.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3581
304.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0893 |  | 304.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0851 | [9 empty] | 334.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8629 | [9 empty] | 361.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 390.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0375 | [9 empty] | 421.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6949 | [9 empty] | 448.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3945 | [9 empty] | 488.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9374 | [9 empty] | 514.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6936 | [9 empty] | 544.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3569
304.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0851 |  | 304.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0935 | [9 empty] | 334.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8726 | [9 empty] | 361.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4258 | [9 empty] | 390.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0425 | [9 empty] | 421.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.689 | [9 empty] | 448.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 488.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9407 | [9 empty] | 514.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6995 | [9 empty] | 544.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3549
304.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0935 |  | 304.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0966 | [9 empty] | 334.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8728 | [9 empty] | 361.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 390.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0364 | [9 empty] | 421.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6923 | [9 empty] | 448.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.397 | [9 empty] | 488.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9404 | [9 empty] | 514.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6948 | [9 empty] | 544.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3601
304.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0966 |  | 304.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0995 | [9 empty] | 334.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8843 | [9 empty] | 361.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 390.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0413 | [9 empty] | 421.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6925 | [9 empty] | 448.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3913 | [9 empty] | 488.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9364 | [9 empty] | 514.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6966 | [9 empty] | 544.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3544
304.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.0995 |  | 304.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1099 | [9 empty] | 334.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8862 | [9 empty] | 361.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 390.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0394 | [9 empty] | 421.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6888 | [9 empty] | 448.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3953 | [9 empty] | 488.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9418 | [9 empty] | 514.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7007 | [9 empty] | 544.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3606
304.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1099 |  | 304.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1111 | [9 empty] | 334.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.8921 | [9 empty] | 361.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 390.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0372 | [9 empty] | 421.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6948 | [9 empty] | 448.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3949 | [9 empty] | 488.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9357 | [9 empty] | 514.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.6994 | [9 empty] | 544.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3626
304.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1111 |  | 304.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1245 | [9 empty] | 334.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9013 | [9 empty] | 361.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4259 | [9 empty] | 390.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0421 | [9 empty] | 421.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6892 | [9 empty] | 448.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3916 | [9 empty] | 488.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9391 | [9 empty] | 514.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7115 | [9 empty] | 544.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3664
304.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1245 |  | 304.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1302 | [9 empty] | 334.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9022 | [9 empty] | 361.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 390.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.036 | [9 empty] | 421.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6927 | [9 empty] | 448.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3972 | [9 empty] | 488.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9388 | [9 empty] | 514.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7143 | [9 empty] | 544.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3793
304.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1302 |  | 304.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1394 | [9 empty] | 334.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9146 | [9 empty] | 361.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 390.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0408 | [9 empty] | 421.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6931 | [9 empty] | 448.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.391 | [9 empty] | 488.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9346 | [9 empty] | 514.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.724 | [9 empty] | 544.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3822
304.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1394 |  | 304.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1542 | [9 empty] | 334.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9177 | [9 empty] | 361.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 390.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0388 | [9 empty] | 421.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6895 | [9 empty] | 448.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3945 | [9 empty] | 488.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9397 | [9 empty] | 514.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7353 | [9 empty] | 544.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.3966
304.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1542 |  | 304.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1596 | [9 empty] | 334.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9254 | [9 empty] | 361.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4203 | [9 empty] | 390.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0371 | [9 empty] | 421.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6954 | [9 empty] | 448.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3939 | [9 empty] | 488.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9333 | [9 empty] | 514.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.74 | [9 empty] | 544.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4053
304.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1596 |  | 304.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1771 | [9 empty] | 334.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9366 | [9 empty] | 361.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4255 | [9 empty] | 390.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0424 | [9 empty] | 421.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6895 | [9 empty] | 448.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3906 | [9 empty] | 488.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9366 | [9 empty] | 514.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7567 | [9 empty] | 544.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4141
304.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1771 |  | 304.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1884 | [9 empty] | 334.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9394 | [9 empty] | 361.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 390.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0365 | [9 empty] | 421.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6929 | [9 empty] | 448.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3962 | [9 empty] | 488.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.936 | [9 empty] | 514.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7635 | [9 empty] | 544.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.431
304.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1884 |  | 304.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1976 | [9 empty] | 334.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9537 | [9 empty] | 361.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 390.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0415 | [9 empty] | 421.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.693 | [9 empty] | 448.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3902 | [9 empty] | 488.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9321 | [9 empty] | 514.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7769 | [9 empty] | 544.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4375
304.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.1976 |  | 304.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2139 | [9 empty] | 334.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9586 | [9 empty] | 361.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 390.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0397 | [9 empty] | 421.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6893 | [9 empty] | 448.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3942 | [9 empty] | 488.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9375 | [9 empty] | 514.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7913 | [9 empty] | 544.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.455
304.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2139 |  | 304.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2201 | [9 empty] | 334.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9677 | [9 empty] | 361.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 390.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0378 | [9 empty] | 421.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6952 | [9 empty] | 448.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3939 | [9 empty] | 488.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9314 | [9 empty] | 514.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.7985 | [9 empty] | 544.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4664
304.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2201 |  | 304.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2376 | [9 empty] | 334.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9799 | [9 empty] | 361.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 390.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0428 | [9 empty] | 421.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6896 | [9 empty] | 448.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3907 | [9 empty] | 488.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9352 | [9 empty] | 514.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8167 | [9 empty] | 544.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4771
304.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2376 |  | 304.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2459 | [9 empty] | 334.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.983 | [9 empty] | 361.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 390.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0371 | [9 empty] | 421.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6934 | [9 empty] | 448.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3964 | [9 empty] | 488.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9348 | [9 empty] | 514.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8242 | [9 empty] | 544.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.4949
304.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2459 |  | 304.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2567 | [9 empty] | 334.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 3.9976 | [9 empty] | 361.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 390.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0423 | [9 empty] | 421.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6938 | [9 empty] | 448.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3906 | [9 empty] | 488.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9313 | [9 empty] | 514.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8378 | [9 empty] | 544.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5017
304.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2567 |  | 304.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2717 | [9 empty] | 334.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0025 | [9 empty] | 361.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 390.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0405 | [9 empty] | 421.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6904 | [9 empty] | 449 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3946 | [9 empty] | 488.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9369 | [9 empty] | 514.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8518 | [9 empty] | 544.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5198
304.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2717 |  | 304.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2763 | [9 empty] | 334.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0113 | [9 empty] | 361.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 390.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0388 | [9 empty] | 421.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6963 | [9 empty] | 449.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3942 | [9 empty] | 488.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9306 | [9 empty] | 514.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8587 | [9 empty] | 544.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5319
304.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2763 |  | 304.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2922 | [9 empty] | 334.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.023 | [9 empty] | 361.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4252 | [9 empty] | 390.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0439 | [9 empty] | 421.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6905 | [9 empty] | 449.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3911 | [9 empty] | 488.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.934 | [9 empty] | 514.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8766 | [9 empty] | 544.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5436
304.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2922 |  | 304.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2991 | [9 empty] | 334.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0256 | [9 empty] | 361.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 390.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0383 | [9 empty] | 421.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6941 | [9 empty] | 449.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3968 | [9 empty] | 488.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.933 | [9 empty] | 514.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8841 | [9 empty] | 544.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5629
304.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.2991 |  | 304.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3086 | [9 empty] | 334.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0399 | [9 empty] | 361.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 390.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0433 | [9 empty] | 421.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6945 | [9 empty] | 449.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.391 | [9 empty] | 488.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9293 | [9 empty] | 514.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.8987 | [9 empty] | 544.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.5714
304.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3086 |  | 304.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3221 | [9 empty] | 334.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0452 | [9 empty] | 361.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 390.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0415 | [9 empty] | 421.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.691 | [9 empty] | 449.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3947 | [9 empty] | 488.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9345 | [9 empty] | 514.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9142 | [9 empty] | 544.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.591
304.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3221 |  | 304.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3257 | [9 empty] | 334.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0552 | [9 empty] | 361.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 390.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0398 | [9 empty] | 421.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 449.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 488.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9282 | [9 empty] | 514.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9227 | [9 empty] | 544.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6041
304.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3257 |  | 304.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3409 | [9 empty] | 334.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0686 | [9 empty] | 361.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4247 | [9 empty] | 390.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0448 | [9 empty] | 421.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6915 | [9 empty] | 449.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3903 | [9 empty] | 488.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.932 | [9 empty] | 514.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9423 | [9 empty] | 544.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6168
304.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3409 |  | 304.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3489 | [9 empty] | 334.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0733 | [9 empty] | 361.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 390.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0389 | [9 empty] | 421.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6952 | [9 empty] | 449.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3957 | [9 empty] | 488.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9313 | [9 empty] | 514.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9509 | [9 empty] | 545 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6365
304.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3489 |  | 304.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3557 | [9 empty] | 334.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0895 | [9 empty] | 361.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 390.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.044 | [9 empty] | 421.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 449.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3895 | [9 empty] | 488.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9277 | [9 empty] | 514.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9657 | [9 empty] | 545.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6448
304.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3557 |  | 304.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3688 | [9 empty] | 334.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.0961 | [9 empty] | 361.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 390.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0422 | [9 empty] | 421.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6917 | [9 empty] | 449.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3934 | [9 empty] | 488.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.933 | [9 empty] | 514.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9805 | [9 empty] | 545.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6642
304.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3688 |  | 304.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.372 | [9 empty] | 334.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1069 | [9 empty] | 361.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4191 | [9 empty] | 390.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0407 | [9 empty] | 421.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6975 | [9 empty] | 449.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3929 | [9 empty] | 488.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9267 | [9 empty] | 514.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 13.9881 | [9 empty] | 545.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.677
304.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.372 |  | 304.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3864 | [9 empty] | 334.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1207 | [9 empty] | 362 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 390.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0455 | [9 empty] | 421.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6917 | [9 empty] | 449.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3899 | [9 empty] | 488.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9303 | [9 empty] | 514.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0067 | [9 empty] | 545.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.6892
304.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3864 |  | 304.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3937 | [9 empty] | 334.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1256 | [9 empty] | 362.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 390.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0395 | [9 empty] | 421.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 449.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3955 | [9 empty] | 488.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.929 | [9 empty] | 514.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0144 | [9 empty] | 545.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7083
304.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.3937 |  | 304.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4004 | [9 empty] | 334.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1415 | [9 empty] | 362.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 390.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0444 | [9 empty] | 421.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 449.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3897 | [9 empty] | 488.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9254 | [9 empty] | 514.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0285 | [9 empty] | 545.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7161
304.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4004 |  | 304.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4129 | [9 empty] | 334.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1476 | [9 empty] | 362.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 390.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0425 | [9 empty] | 421.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6918 | [9 empty] | 449.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 488.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9304 | [9 empty] | 514.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0428 | [9 empty] | 545.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7348
304.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4129 |  | 304.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4158 | [9 empty] | 334.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1574 | [9 empty] | 362.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 390.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0407 | [9 empty] | 421.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 449.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3929 | [9 empty] | 488.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.924 | [9 empty] | 514.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0499 | [9 empty] | 545.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7466
304.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4158 |  | 304.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.43 | [9 empty] | 334.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.17 | [9 empty] | 362.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 390.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0455 | [9 empty] | 421.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6921 | [9 empty] | 449.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3895 | [9 empty] | 488.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9277 | [9 empty] | 514.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0682 | [9 empty] | 545.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7578
304.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.43 |  | 304.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4371 | [9 empty] | 334.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1738 | [9 empty] | 362.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 390.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0396 | [9 empty] | 421.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6958 | [9 empty] | 449.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3948 | [9 empty] | 488.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9266 | [9 empty] | 514.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0754 | [9 empty] | 545.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.776
304.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4371 |  | 304.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4434 | [9 empty] | 334.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.1892 | [9 empty] | 362.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 390.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0448 | [9 empty] | 421.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6961 | [9 empty] | 449.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3887 | [9 empty] | 488.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9233 | [9 empty] | 514.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.0894 | [9 empty] | 545.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.7831
304.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4434 |  | 304.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4568 | [9 empty] | 334.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.195 | [9 empty] | 362.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 390.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.043 | [9 empty] | 421.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6927 | [9 empty] | 449.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3925 | [9 empty] | 488.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9282 | [9 empty] | 514.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1034 | [9 empty] | 545.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8011
304.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4568 |  | 304.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4583 | [9 empty] | 334.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2052 | [9 empty] | 362.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 390.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0417 | [9 empty] | 421.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6984 | [9 empty] | 449.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3917 | [9 empty] | 488.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9217 | [9 empty] | 514.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1103 | [9 empty] | 545.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8122
304.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4583 |  | 304.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4725 | [9 empty] | 334.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2187 | [9 empty] | 362.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 390.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0468 | [9 empty] | 421.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6926 | [9 empty] | 449.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3888 | [9 empty] | 488.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9253 | [9 empty] | 514.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.128 | [9 empty] | 545.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8231
304.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4725 |  | 304.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4795 | [9 empty] | 334.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2235 | [9 empty] | 362.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 390.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0411 | [9 empty] | 421.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6962 | [9 empty] | 449.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3944 | [9 empty] | 488.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9239 | [9 empty] | 514.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1345 | [9 empty] | 545.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8408
304.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4795 |  | 304.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4859 | [9 empty] | 334.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2398 | [9 empty] | 362.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 390.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0462 | [9 empty] | 421.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.696 | [9 empty] | 449.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3884 | [9 empty] | 488.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9204 | [9 empty] | 514.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1478 | [9 empty] | 545.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8472
304.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4859 |  | 304.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4981 | [9 empty] | 334.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2463 | [9 empty] | 362.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 390.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0443 | [9 empty] | 421.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6923 | [9 empty] | 449.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3923 | [9 empty] | 488.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9252 | [9 empty] | 514.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1609 | [9 empty] | 545.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8646
304.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.4981 |  | 304.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5024 | [9 empty] | 334.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2568 | [9 empty] | 362.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 390.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0427 | [9 empty] | 421.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.698 | [9 empty] | 449.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3917 | [9 empty] | 488.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9187 | [9 empty] | 514.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1671 | [9 empty] | 545.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8754
304.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5024 |  | 304.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5161 | [9 empty] | 334.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.27 | [9 empty] | 362.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 390.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0476 | [9 empty] | 421.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6917 | [9 empty] | 449.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3887 | [9 empty] | 488.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9226 | [9 empty] | 514.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1844 | [9 empty] | 545.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.8858
304.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5161 |  | 304.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5239 | [9 empty] | 334.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2742 | [9 empty] | 362.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 390.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0417 | [9 empty] | 421.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 449.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3941 | [9 empty] | 488.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9212 | [9 empty] | 514.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.1905 | [9 empty] | 545.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9031
304.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5239 |  | 304.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5315 | [9 empty] | 334.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.29 | [9 empty] | 362.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 390.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0469 | [9 empty] | 421.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6944 | [9 empty] | 449.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 488.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.918 | [9 empty] | 514.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2033 | [9 empty] | 545.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9094
304.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5315 |  | 304.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5447 | [9 empty] | 334.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.2961 | [9 empty] | 362.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 390.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.045 | [9 empty] | 421.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6931 | [9 empty] | 449.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3924 | [9 empty] | 488.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9229 | [9 empty] | 514.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2158 | [9 empty] | 545.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9266
304.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5447 |  | 304.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5487 | [9 empty] | 334.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3061 | [9 empty] | 362.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 390.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0435 | [9 empty] | 421.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6981 | [9 empty] | 449.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3904 | [9 empty] | 488.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9161 | [9 empty] | 514.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2218 | [9 empty] | 545.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9368
304.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5487 |  | 304.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.564 | [9 empty] | 334.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3188 | [9 empty] | 362.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 390.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0484 | [9 empty] | 421.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6918 | [9 empty] | 449.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3896 | [9 empty] | 488.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9196 | [9 empty] | 514.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2387 | [9 empty] | 545.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9466
304.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.564 |  | 304.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5719 | [9 empty] | 334.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3226 | [9 empty] | 362.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 390.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0423 | [9 empty] | 421.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6969 | [9 empty] | 449.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 488.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9178 | [9 empty] | 514.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2443 | [9 empty] | 545.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9633
304.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5719 |  | 304.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5792 | [9 empty] | 334.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3378 | [9 empty] | 362.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 390.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 421.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6948 | [9 empty] | 449.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3881 | [9 empty] | 488.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9145 | [9 empty] | 514.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2568 | [9 empty] | 545.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9691
304.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5792 |  | 305 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5917 | [9 empty] | 334.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3432 | [9 empty] | 362.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 390.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0454 | X | [8 empty] | 421.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6935 | [9 empty] | 449.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3931 | [9 empty] | 488.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9193 | [9 empty] | 514.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2689 | [9 empty] | 545.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9854
305 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.5917 |  | 305.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.595 | [9 empty] | 334.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3526 | [9 empty] | 362.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 390.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0439 | [9 empty] | 421.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6982 | [9 empty] | 449.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3902 | [9 empty] | 488.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.913 | [9 empty] | 514.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2742 | [9 empty] | 545.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 15.9948
305.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.595 |  | 305.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6097 | [9 empty] | 334.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3649 | [9 empty] | 362.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 390.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 421.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6921 | [9 empty] | 449.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3895 | [9 empty] | 488.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9173 | [9 empty] | 514.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2904 | [9 empty] | 545.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0041
305.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6097 |  | 305.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6168 | [9 empty] | 334.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3683 | [9 empty] | 362.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 390.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0428 | [9 empty] | 421.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6974 | [9 empty] | 449.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3935 | [9 empty] | 488.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.916 | [9 empty] | 515 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.2953 | [9 empty] | 545.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.02
305.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6168 |  | 305.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6239 | [9 empty] | 334.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.383 | [9 empty] | 362.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 390.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0479 | [9 empty] | 421.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.695 | [9 empty] | 449.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3878 | [9 empty] | 488.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9132 | [9 empty] | 515.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3072 | [9 empty] | 545.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0245
305.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6239 |  | 305.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6363 | [9 empty] | 334.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.3879 | [9 empty] | 362.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 390.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0458 | [9 empty] | 421.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6936 | [9 empty] | 449.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.393 | [9 empty] | 489 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9182 | [9 empty] | 515.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3184 | [9 empty] | 545.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0395
305.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6363 |  | 305.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6396 | [9 empty] | 334.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.397 | [9 empty] | 362.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 390.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0442 | [9 empty] | 422 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6982 | [9 empty] | 449.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3902 | [9 empty] | 489.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.912 | [9 empty] | 515.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3232 | [9 empty] | 545.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0451
305.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6396 |  | 305.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6543 | [9 empty] | 334.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.409 | [9 empty] | 362.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 390.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.049 | [9 empty] | 422.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.692 | [9 empty] | 449.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3896 | [9 empty] | 489.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9162 | [9 empty] | 515.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3389 | [9 empty] | 545.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0544
305.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6543 |  | 305.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6611 | [9 empty] | 334.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.412 | [9 empty] | 362.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 390.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0429 | [9 empty] | 422.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6972 | [9 empty] | 449.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3939 | [9 empty] | 489.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9145 | [9 empty] | 515.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3431 | [9 empty] | 545.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0679
305.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6611 |  | 305.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6682 | [9 empty] | 334.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4264 | [9 empty] | 362.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 390.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0481 | [9 empty] | 422.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6948 | [9 empty] | 449.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3883 | [9 empty] | 489.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9117 | [9 empty] | 515.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3545 | [9 empty] | 545.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0691
305.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6682 |  | 305.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6802 | [9 empty] | 334.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4312 | [9 empty] | 362.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 390.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0459 | [9 empty] | 422.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6926 | [9 empty] | 449.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3934 | [9 empty] | 489.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9169 | [9 empty] | 515.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3654 | [9 empty] | 545.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0832
305.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6802 |  | 305.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6832 | [9 empty] | 334.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4399 | [9 empty] | 362.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 390.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0443 | [9 empty] | 422.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6982 | [9 empty] | 449.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3902 | [9 empty] | 489.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9104 | [9 empty] | 515.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3701 | [9 empty] | 545.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0892
305.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6832 |  | 305.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6976 | [9 empty] | 335 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4514 | [9 empty] | 362.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 390.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0493 | [9 empty] | 422.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6922 | [9 empty] | 449.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3893 | [9 empty] | 489.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9145 | [9 empty] | 515.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3855 | [9 empty] | 545.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.0952
305.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.6976 |  | 305.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7042 | [9 empty] | 335.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.454 | [9 empty] | 362.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 390.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0436 | [9 empty] | 422.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 449.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3932 | [9 empty] | 489.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9123 | [9 empty] | 515.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.3896 | [9 empty] | 545.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.106
305.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7042 |  | 305.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7109 | [9 empty] | 335.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4679 | [9 empty] | 362.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 390.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0492 | [9 empty] | 422.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6956 | [9 empty] | 449.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3874 | [9 empty] | 489.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9092 | [9 empty] | 515.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4008 | [9 empty] | 545.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1089
305.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7109 |  | 305.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7223 | [9 empty] | 335.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4719 | [9 empty] | 362.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 390.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0473 | [9 empty] | 422.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6947 | [9 empty] | 449.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3925 | [9 empty] | 489.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9135 | [9 empty] | 515.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4114 | [9 empty] | 545.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1214
305.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7223 |  | 305.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7248 | [9 empty] | 335.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4798 | [9 empty] | 362.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 390.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0462 | [9 empty] | 422.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6993 | [9 empty] | 449.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3894 | [9 empty] | 489.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9066 | [9 empty] | 515.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4156 | [9 empty] | 545.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1251
305.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7248 |  | 305.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7387 | [9 empty] | 335.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4907 | [9 empty] | 362.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 390.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0515 | [9 empty] | 422.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6932 | [9 empty] | 449.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3887 | [9 empty] | 489.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9106 | [9 empty] | 515.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4305 | [9 empty] | 545.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1327
305.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7387 |  | 305.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7426 | [9 empty] | 335.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.4927 | [9 empty] | 362.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4173 | [9 empty] | 390.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0457 | [9 empty] | 422.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6985 | [9 empty] | 449.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3928 | [9 empty] | 489.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9085 | [9 empty] | 515.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.434 | [9 empty] | 545.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1451
305.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7426 |  | 305.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7509 | [9 empty] | 335.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.506 | [9 empty] | 362.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 390.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0507 | [9 empty] | 422.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6959 | [9 empty] | 449.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3871 | [9 empty] | 489.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9056 | [9 empty] | 515.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4449 | [9 empty] | 545.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1455
305.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7509 |  | 305.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7617 | [9 empty] | 335.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5098 | [9 empty] | 362.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 390.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0486 | [9 empty] | 422.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 449.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3923 | [9 empty] | 489.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9101 | [9 empty] | 515.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4549 | [9 empty] | 545.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1585
305.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7617 |  | 305.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7639 | [9 empty] | 335.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5178 | [9 empty] | 362.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 390.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0472 | [9 empty] | 422.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6991 | [9 empty] | 449.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.389 | [9 empty] | 489.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9037 | [9 empty] | 515.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4589 | [9 empty] | 545.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1617
305.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7639 |  | 305.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7774 | [9 empty] | 335.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5285 | [9 empty] | 362.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 390.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0518 | [9 empty] | 422.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6932 | [9 empty] | 449.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 489.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9082 | [9 empty] | 515.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4736 | [9 empty] | 545.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1692
305.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7774 |  | 305.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.781 | [9 empty] | 335.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5305 | [9 empty] | 362.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 390.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0458 | [9 empty] | 422.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6986 | [9 empty] | 449.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.392 | [9 empty] | 489.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9062 | [9 empty] | 515.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.477 | [9 empty] | 545.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1799
305.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.781 |  | 305.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7894 | [9 empty] | 335.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5437 | [9 empty] | 362.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 390.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.051 | [9 empty] | 422.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6962 | [9 empty] | 449.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3863 | [9 empty] | 489.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9037 | [9 empty] | 515.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4878 | [9 empty] | 545.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1823
305.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.7894 |  | 305.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8002 | [9 empty] | 335.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5474 | [9 empty] | 362.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 390.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 422.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6951 | [9 empty] | 449.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3915 | [9 empty] | 489.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9086 | [9 empty] | 515.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.4977 | [9 empty] | 545.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.1966
305.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8002 |  | 305.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8022 | [9 empty] | 335.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.555 | [9 empty] | 362.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 390.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 422.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 449.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3886 | [9 empty] | 489.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9021 | [9 empty] | 515.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5021 | [9 empty] | 545.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2015
305.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8022 |  | 305.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8156 | [9 empty] | 335.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5655 | [9 empty] | 362.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 390.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 422.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6936 | [9 empty] | 449.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3885 | [9 empty] | 489.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9068 | [9 empty] | 515.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5171 | [9 empty] | 545.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2107
305.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8156 |  | 305.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8209 | [9 empty] | 335.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5671 | [9 empty] | 362.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4155 | [9 empty] | 390.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0464 | [9 empty] | 422.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6986 | [9 empty] | 449.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3927 | [9 empty] | 489.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9047 | [9 empty] | 515.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5212 | [9 empty] | 545.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2244
305.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8209 |  | 305.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8271 | [9 empty] | 335.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5802 | [9 empty] | 362.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 391 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0515 | [9 empty] | 422.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6961 | [9 empty] | 449.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3871 | [9 empty] | 489.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9025 | [9 empty] | 515.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5333 | [9 empty] | 545.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2262
305.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8271 |  | 305.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8372 | [9 empty] | 335.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5836 | [9 empty] | 362.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 391.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.049 | [9 empty] | 422.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.695 | [9 empty] | 449.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3922 | [9 empty] | 489.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9072 | [9 empty] | 515.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5447 | [9 empty] | 545.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.241
305.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8372 |  | 305.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8389 | [9 empty] | 335.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.5909 | [9 empty] | 362.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4157 | [9 empty] | 391.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0475 | [9 empty] | 422.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6997 | X | [8 empty] | 449.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3889 | [9 empty] | 489.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9007 | [9 empty] | 515.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5503 | [9 empty] | 545.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2459
305.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8389 |  | 305.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8523 | [9 empty] | 335.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6011 | [9 empty] | 362.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 391.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0521 | [9 empty] | 422.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6935 | [9 empty] | 449.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 489.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9054 | [9 empty] | 515.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5663 | [9 empty] | 545.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2552
305.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8523 |  | 305.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8552 | [9 empty] | 335.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6024 | [9 empty] | 362.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4141 | [9 empty] | 391.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0461 | [9 empty] | 422.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6989 | [9 empty] | 449.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.392 | [9 empty] | 489.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9032 | [9 empty] | 515.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5713 | [9 empty] | 545.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2673
305.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8552 |  | 305.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8629 | [9 empty] | 335.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6148 | [9 empty] | 362.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 391.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0514 | [9 empty] | 422.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6964 | [9 empty] | 449.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.387 | [9 empty] | 489.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.901 | [9 empty] | 515.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5839 | [9 empty] | 545.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2704
305.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8629 |  | 305.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8727 | [9 empty] | 335.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6174 | [9 empty] | 362.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 391.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0494 | [9 empty] | 422.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6954 | [9 empty] | 449.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3916 | [9 empty] | 489.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9057 | [9 empty] | 515.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.5952 | [9 empty] | 545.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2853
305.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8727 |  | 305.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8743 | [9 empty] | 335.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6242 | [9 empty] | 362.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4146 | [9 empty] | 391.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0483 | [9 empty] | 422.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6999 | [9 empty] | 449.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3886 | [9 empty] | 489.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8994 | [9 empty] | 515.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6009 | [9 empty] | 545.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2902
305.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8743 |  | 305.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.887 | [9 empty] | 335.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6344 | [9 empty] | 362.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 391.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0531 | [9 empty] | 422.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6939 | [9 empty] | 449.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3884 | [9 empty] | 489.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9041 | [9 empty] | 515.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6174 | [9 empty] | 545.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.2994
305.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.887 |  | 305.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8895 | [9 empty] | 335.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6356 | [9 empty] | 362.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.414 | [9 empty] | 391.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 422.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6992 | [9 empty] | 449.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3924 | [9 empty] | 489.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9015 | [9 empty] | 515.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6225 | [9 empty] | 545.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.311
305.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8895 |  | 305.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8975 | [9 empty] | 335.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6482 | [9 empty] | 362.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 391.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0529 | [9 empty] | 422.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6967 | [9 empty] | 449.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3877 | [9 empty] | 489.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8992 | [9 empty] | 515.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6353 | [9 empty] | 545.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3136
305.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.8975 |  | 305.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9077 | [9 empty] | 335.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6511 | [9 empty] | 362.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 391.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0508 | [9 empty] | 422.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6958 | [9 empty] | 449.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3922 | [9 empty] | 489.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9036 | [9 empty] | 515.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6468 | [9 empty] | 545.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3278
305.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9077 |  | 305.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9101 | [9 empty] | 335.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6579 | [9 empty] | 362.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4145 | [9 empty] | 391.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0495 | [9 empty] | 422.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7005 | [9 empty] | 449.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3888 | [9 empty] | 489.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.897 | [9 empty] | 515.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6527 | [9 empty] | 545.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.332
305.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9101 |  | 305.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9241 | [9 empty] | 335.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6676 | [9 empty] | 362.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 391.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 422.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 449.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3881 | [9 empty] | 489.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9015 | [9 empty] | 515.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6689 | [9 empty] | 545.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3405
305.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9241 |  | 305.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9281 | [9 empty] | 335.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6682 | [9 empty] | 362.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 391.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0485 | [9 empty] | 422.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7 | [9 empty] | 449.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3918 | [9 empty] | 489.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.899 | [9 empty] | 515.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6735 | [9 empty] | 545.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3517
305.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9281 |  | 305.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9376 | [9 empty] | 335.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6802 | [9 empty] | 362.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4178 | [9 empty] | 391.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0539 | [9 empty] | 422.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6976 | [9 empty] | 449.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3867 | [9 empty] | 489.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8968 | [9 empty] | 515.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.686 | [9 empty] | 545.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.354
305.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9376 |  | 305.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9487 | [9 empty] | 335.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6825 | [9 empty] | 362.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 391.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0515 | [9 empty] | 422.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6958 | [9 empty] | 449.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.39 | [9 empty] | 489.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.9009 | [9 empty] | 515.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.6968 | [9 empty] | 545.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3679
305.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9487 |  | 305.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9519 | [9 empty] | 335.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6887 | [9 empty] | 362.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4135 | [9 empty] | 391.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0502 | [9 empty] | 422.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7012 | [9 empty] | 449.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3874 | [9 empty] | 489.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8943 | [9 empty] | 515.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7021 | [9 empty] | 545.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3719
305.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9519 |  | 305.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9662 | [9 empty] | 335.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6981 | [9 empty] | 362.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 391.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 422.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6953 | [9 empty] | 449.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3868 | [9 empty] | 489.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8989 | [9 empty] | 515.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7177 | [9 empty] | 545.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3803
305.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9662 |  | 305.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9719 | [9 empty] | 335.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.6985 | [9 empty] | 362.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 391.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0493 | [9 empty] | 422.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 449.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3905 | [9 empty] | 489.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8963 | [9 empty] | 515.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7219 | [9 empty] | 545.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.3912
305.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9719 |  | 305.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9792 | [9 empty] | 335.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7103 | [9 empty] | 362.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 391.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0545 | [9 empty] | 422.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.698 | [9 empty] | 449.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3854 | [9 empty] | 489.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8944 | [9 empty] | 515.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7341 | [9 empty] | 545.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.393
305.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9792 |  | 305.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9899 | [9 empty] | 335.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7125 | [9 empty] | 362.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 391.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.052 | [9 empty] | 422.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.697 | [9 empty] | 449.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.39 | [9 empty] | 489.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8988 | [9 empty] | 515.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7444 | [9 empty] | 545.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4063
305.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9899 |  | 305.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9928 | [9 empty] | 335.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7187 | [9 empty] | 362.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 391.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0505 | [9 empty] | 422.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7015 | [9 empty] | 449.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3868 | [9 empty] | 489.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8926 | [9 empty] | 515.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7492 | [9 empty] | 545.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4097
305.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 2.9928 |  | 305.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0068 | [9 empty] | 335.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.728 | [9 empty] | 362.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4175 | [9 empty] | 391.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0549 | [9 empty] | 422.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6957 | [9 empty] | 449.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3865 | [9 empty] | 489.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8975 | [9 empty] | 515.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7643 | [9 empty] | 545.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4174
305.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0068 |  | 305.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0103 | [9 empty] | 335.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.728 | [9 empty] | 362.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 391.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0488 | [9 empty] | 422.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 449.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3903 | [9 empty] | 489.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8949 | [9 empty] | 515.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7678 | [9 empty] | 545.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4276
305.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0103 |  | 305.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0196 | [9 empty] | 335.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7394 | [9 empty] | 362.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 391.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 422.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6984 | [9 empty] | 449.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3857 | [9 empty] | 489.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8932 | [9 empty] | 515.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7793 | [9 empty] | 545.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4289
305.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0196 |  | 305.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0302 | [9 empty] | 335.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7412 | [9 empty] | 362.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 391.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0516 | [9 empty] | 422.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6977 | [9 empty] | 449.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3906 | [9 empty] | 489.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8974 | [9 empty] | 515.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.7889 | [9 empty] | 545.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4418
305.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0302 |  | 305.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0329 | [9 empty] | 335.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7469 | [9 empty] | 362.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4115 | [9 empty] | 391.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0504 | [9 empty] | 422.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7026 | [9 empty] | 449.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3874 | [9 empty] | 489.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8909 | [9 empty] | 515.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.793 | [9 empty] | 545.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4449
305.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0329 |  | 305.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0466 | [9 empty] | 335.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7557 | [9 empty] | 362.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 391.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.055 | [9 empty] | 422.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6968 | [9 empty] | 449.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3874 | [9 empty] | 489.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8955 | [9 empty] | 515.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8077 | [9 empty] | 545.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4523
305.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0466 |  | 305.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0496 | [9 empty] | 335.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7555 | [9 empty] | 362.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4106 | [9 empty] | 391.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0492 | [9 empty] | 422.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7026 | [9 empty] | 449.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3915 | [9 empty] | 489.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8925 | [9 empty] | 515.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.811 | [9 empty] | 545.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4623
305.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0496 |  | 305.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0583 | [9 empty] | 335.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7667 | [9 empty] | 362.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 391.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0546 | [9 empty] | 422.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7003 | [9 empty] | 449.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3865 | [9 empty] | 489.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8909 | [9 empty] | 515.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8224 | [9 empty] | 545.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4635
305.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0583 |  | 305.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.068 | [9 empty] | 335.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7681 | [9 empty] | 362.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 391.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0522 | [9 empty] | 422.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6999 | [9 empty] | 449.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.391 | [9 empty] | 489.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.895 | [9 empty] | 515.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8319 | [9 empty] | 545.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4761
305.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.068 |  | 305.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0697 | [9 empty] | 335.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7733 | [9 empty] | 362.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 391.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0511 | [9 empty] | 422.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7046 | [9 empty] | 449.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3873 | [9 empty] | 489.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8887 | [9 empty] | 515.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.836 | [9 empty] | 545.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4789
305.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0697 |  | 305.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.083 | [9 empty] | 335.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7818 | [9 empty] | 362.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 391.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 422.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6987 | [9 empty] | 449.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3858 | [9 empty] | 489.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8937 | [9 empty] | 515.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8503 | [9 empty] | 545.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4862
305.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.083 |  | 305.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0855 | [9 empty] | 335.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7811 | [9 empty] | 362.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 391.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0502 | [9 empty] | 422.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7044 | [9 empty] | 449.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3905 | [9 empty] | 489.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8909 | [9 empty] | 515.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8529 | [9 empty] | 545.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4959
305.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.0855 |  | 305.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.094 | [9 empty] | 335.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7919 | [9 empty] | 362.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4142 | [9 empty] | 391.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 422.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.702 | [9 empty] | 449.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3853 | [9 empty] | 489.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8893 | [9 empty] | 515.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8639 | [9 empty] | 545.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.4968
305.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.094 |  | 305.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1036 | [9 empty] | 335.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7932 | [9 empty] | 362.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 391.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0533 | [9 empty] | 422.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7011 | [9 empty] | 450 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3891 | [9 empty] | 489.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8932 | [9 empty] | 515.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8726 | [9 empty] | 545.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5093
305.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1036 |  | 305.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1056 | [9 empty] | 335.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.7987 | [9 empty] | 362.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4102 | [9 empty] | 391.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 422.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7055 | [9 empty] | 450.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3866 | [9 empty] | 489.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8863 | [9 empty] | 515.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8762 | [9 empty] | 545.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5119
305.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1056 |  | 305.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1187 | [9 empty] | 335.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8077 | [9 empty] | 362.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4154 | [9 empty] | 391.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0568 | [9 empty] | 422.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6995 | [9 empty] | 450.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3862 | [9 empty] | 489.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8912 | [9 empty] | 515.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8901 | [9 empty] | 545.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5188
305.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1187 |  | 305.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1208 | [9 empty] | 335.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8082 | [9 empty] | 362.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4095 | [9 empty] | 391.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0508 | [9 empty] | 422.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.705 | [9 empty] | 450.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3898 | [9 empty] | 489.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8882 | [9 empty] | 515.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.8926 | [9 empty] | 545.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5279
305.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1208 |  | 305.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.129 | [9 empty] | 335.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8206 | [9 empty] | 362.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4141 | [9 empty] | 391.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0562 | [9 empty] | 422.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7023 | [9 empty] | 450.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3847 | [9 empty] | 489.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8869 | [9 empty] | 515.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9033 | [9 empty] | 545.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5282
305.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.129 |  | 305.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1382 | [9 empty] | 335.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8238 | [9 empty] | 362.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 391.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0536 | [9 empty] | 422.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7015 | [9 empty] | 450.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3894 | [9 empty] | 489.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8911 | [9 empty] | 515.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9117 | [9 empty] | 545.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5401
305.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1382 |  | 305.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1398 | [9 empty] | 335.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8309 | [9 empty] | 362.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4098 | [9 empty] | 391.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 422.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.706 | [9 empty] | 450.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3858 | [9 empty] | 489.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8847 | [9 empty] | 515.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9153 | [9 empty] | 545.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.542
305.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1398 |  | 305.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1526 | [9 empty] | 335.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8413 | [9 empty] | 362.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4148 | [9 empty] | 391.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0568 | [9 empty] | 422.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7002 | [9 empty] | 450.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3853 | [9 empty] | 489.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8897 | [9 empty] | 515.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9289 | [9 empty] | 545.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5484
305.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1526 |  | 305.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1545 | [9 empty] | 335.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8427 | [9 empty] | 362.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4086 | [9 empty] | 391.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.051 | [9 empty] | 422.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7061 | [9 empty] | 450.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.389 | [9 empty] | 489.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8863 | [9 empty] | 515.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9308 | [9 empty] | 546 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5575
305.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1545 |  | 305.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1626 | [9 empty] | 335.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8554 | [9 empty] | 362.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 391.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 422.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7037 | [9 empty] | 450.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3838 | [9 empty] | 489.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8849 | [9 empty] | 515.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.941 | [9 empty] | 546.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.558
305.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1626 |  | 305.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.171 | [9 empty] | 335.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8584 | [9 empty] | 362.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4115 | [9 empty] | 391.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0543 | [9 empty] | 422.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.703 | [9 empty] | 450.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3883 | [9 empty] | 489.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8885 | [9 empty] | 515.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9487 | [9 empty] | 546.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5699
305.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.171 |  | 305.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1717 | [9 empty] | 335.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8651 | [9 empty] | 362.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 391.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0534 | [9 empty] | 422.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7073 | [9 empty] | 450.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3847 | [9 empty] | 489.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8817 | [9 empty] | 515.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9516 | [9 empty] | 546.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5719
305.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1717 |  | 305.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1833 | [9 empty] | 335.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8751 | [9 empty] | 363 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4138 | [9 empty] | 391.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 422.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 450.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3846 | [9 empty] | 489.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8865 | [9 empty] | 515.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9644 | [9 empty] | 546.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5786
305.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1833 |  | 305.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1834 | [9 empty] | 335.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8762 | [9 empty] | 363.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 391.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0523 | [9 empty] | 422.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7068 | [9 empty] | 450.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3885 | [9 empty] | 489.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8831 | [9 empty] | 515.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9659 | [9 empty] | 546.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5876
305.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1834 |  | 305.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1893 | [9 empty] | 335.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8885 | [9 empty] | 363.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 391.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0578 | [9 empty] | 422.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7041 | [9 empty] | 450.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3829 | [9 empty] | 489.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8819 | [9 empty] | 515.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9759 | [9 empty] | 546.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5878
305.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1893 |  | 305.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1954 | [9 empty] | 335.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8914 | [9 empty] | 363.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 391.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0554 | [9 empty] | 422.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7034 | [9 empty] | 450.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3884 | [9 empty] | 489.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8858 | [9 empty] | 515.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9834 | [9 empty] | 546.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.5996
305.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1954 |  | 305.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1943 | [9 empty] | 335.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.8981 | [9 empty] | 363.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 391.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0545 | [9 empty] | 422.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7079 | [9 empty] | 450.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3851 | [9 empty] | 489.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8795 | [9 empty] | 515.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9861 | [9 empty] | 546.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6014
305.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.1943 |  | 305.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2041 | [9 empty] | 335.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.908 | [9 empty] | 363.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4133 | [9 empty] | 391.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 422.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7021 | [9 empty] | 450.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.385 | [9 empty] | 489.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8848 | [9 empty] | 515.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 14.9989 | [9 empty] | 546.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6076
305.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2041 |  | 305.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2028 | [9 empty] | 335.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9088 | [9 empty] | 363.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4074 | [9 empty] | 391.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0532 | [9 empty] | 422.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.708 | [9 empty] | 450.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3884 | [9 empty] | 489.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8813 | [9 empty] | 515.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15 | [9 empty] | 546.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6162
305.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2028 |  | 305.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2083 | [9 empty] | 335.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9209 | [9 empty] | 363.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 391.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0587 | [9 empty] | 422.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7056 | [9 empty] | 450.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3828 | [9 empty] | 489.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8801 | [9 empty] | 515.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0096 | [9 empty] | 546.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6162
305.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2083 |  | 305.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.214 | [9 empty] | 335.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9236 | [9 empty] | 363.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 391.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0561 | [9 empty] | 422.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7051 | [9 empty] | 450.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3883 | [9 empty] | 489.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8837 | [9 empty] | 515.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0166 | [9 empty] | 546.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6278
305.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.214 |  | 305.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2126 | [9 empty] | 335.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.93 | [9 empty] | 363.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 391.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 422.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7095 | [9 empty] | 450.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3849 | [9 empty] | 489.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8772 | [9 empty] | 515.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0191 | [9 empty] | 546.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6292
305.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2126 |  | 305.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2222 | [9 empty] | 335.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9396 | [9 empty] | 363.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 391.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 422.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7036 | [9 empty] | 450.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3847 | [9 empty] | 489.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8823 | [9 empty] | 515.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0315 | [9 empty] | 546.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6351
305.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2222 |  | 305.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2205 | [9 empty] | 335.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9402 | [9 empty] | 363.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4078 | [9 empty] | 391.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0541 | [9 empty] | 422.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.709 | [9 empty] | 450.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3882 | [9 empty] | 489.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8786 | [9 empty] | 515.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0325 | [9 empty] | 546.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6435
305.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2205 |  | 305.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2253 | [9 empty] | 335.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9519 | [9 empty] | 363.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 391.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0598 | [9 empty] | 422.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7063 | [9 empty] | 450.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3824 | [9 empty] | 489.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8778 | [9 empty] | 515.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0421 | [9 empty] | 546.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6433
305.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2253 |  | 305.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2302 | [9 empty] | 335.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9542 | [9 empty] | 363.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 391.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 422.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7057 | [9 empty] | 450.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3875 | [9 empty] | 489.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8814 | [9 empty] | 515.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.049 | [9 empty] | 546.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6545
305.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2302 |  | 305.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2285 | [9 empty] | 335.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9603 | [9 empty] | 363.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 391.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 422.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.71 | [9 empty] | 450.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3837 | [9 empty] | 489.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.875 | [9 empty] | 515.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0514 | [9 empty] | 546.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6557
305.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2285 |  | 305.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2378 | [9 empty] | 335.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9694 | [9 empty] | 363.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4129 | [9 empty] | 391.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 422.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 450.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3834 | [9 empty] | 489.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8803 | [9 empty] | 515.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0633 | [9 empty] | 546.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6616
305.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2378 |  | 305.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2361 | [9 empty] | 335.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9691 | [9 empty] | 363.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4066 | [9 empty] | 391.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 422.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7098 | [9 empty] | 450.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3867 | [9 empty] | 489.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8766 | [9 empty] | 515.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0634 | [9 empty] | 546.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6697
305.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2361 |  | 305.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2411 | [9 empty] | 335.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9804 | [9 empty] | 363.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 391.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0609 | [9 empty] | 422.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7069 | [9 empty] | 450.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3808 | [9 empty] | 489.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8759 | [9 empty] | 515.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0725 | [9 empty] | 546.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6691
305.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2411 |  | 305.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2462 | [9 empty] | 335.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9823 | [9 empty] | 363.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4093 | [9 empty] | 391.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0585 | [9 empty] | 422.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7062 | [9 empty] | 450.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3862 | [9 empty] | 489.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8794 | [9 empty] | 515.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0786 | [9 empty] | 546.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6802
305.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2462 |  | 305.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2448 | [9 empty] | 335.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9881 | [9 empty] | 363.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4065 | [9 empty] | 391.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 422.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 450.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3828 | [9 empty] | 489.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8732 | [9 empty] | 515.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0804 | [9 empty] | 546.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6811
305.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2448 |  | 305.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.254 | [9 empty] | 335.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9972 | [9 empty] | 363.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 391.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0623 | [9 empty] | 422.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 450.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3829 | [9 empty] | 489.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8785 | [9 empty] | 515.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0921 | [9 empty] | 546.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6868
305.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.254 |  | 305.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2521 | [9 empty] | 335.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 4.9972 | [9 empty] | 363.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4056 | [9 empty] | 391.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 422.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7096 | [9 empty] | 450.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3864 | [9 empty] | 489.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8746 | [9 empty] | 515.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.0922 | [9 empty] | 546.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6945
305.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2521 |  | 305.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2572 | [9 empty] | 335.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0087 | [9 empty] | 363.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4101 | [9 empty] | 391.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0618 | [9 empty] | 422.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7068 | [9 empty] | 450.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3809 | [9 empty] | 489.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8739 | [9 empty] | 515.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1013 | [9 empty] | 546.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.6936
305.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2572 |  | 306 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2623 | [9 empty] | 335.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0106 | [9 empty] | 363.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 391.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 422.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7062 | [9 empty] | 450.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3864 | [9 empty] | 489.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8773 | [9 empty] | 515.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1073 | [9 empty] | 546.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7042
306 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2623 |  | 306.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2608 | [9 empty] | 335.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0161 | [9 empty] | 363.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 391.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 422.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 450.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3826 | [9 empty] | 489.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.871 | [9 empty] | 515.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1092 | [9 empty] | 546.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7047
306.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2608 |  | 306.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2701 | [9 empty] | 335.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.025 | [9 empty] | 363.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 391.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0623 | [9 empty] | 422.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 450.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3823 | [9 empty] | 489.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8762 | [9 empty] | 515.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1206 | [9 empty] | 546.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.71
306.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2701 |  | 306.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2684 | [9 empty] | 335.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0245 | [9 empty] | 363.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4054 | [9 empty] | 391.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 422.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 450.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3856 | [9 empty] | 489.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8723 | [9 empty] | 516 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1202 | [9 empty] | 546.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7176
306.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2684 |  | 306.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2737 | [9 empty] | 335.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0355 | [9 empty] | 363.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4097 | [9 empty] | 391.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0625 | [9 empty] | 422.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7076 | [9 empty] | 450.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3799 | [9 empty] | 489.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8718 | [9 empty] | 516.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1288 | [9 empty] | 546.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7167
306.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2737 |  | 306.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2784 | [9 empty] | 335.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0369 | [9 empty] | 363.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 391.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0599 | [9 empty] | 422.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7071 | [9 empty] | 450.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3852 | [9 empty] | 490 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.875 | [9 empty] | 516.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1343 | [9 empty] | 546.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7273
306.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2784 |  | 306.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2768 | [9 empty] | 335.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0421 | [9 empty] | 363.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 391.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0594 | [9 empty] | 423 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7112 | [9 empty] | 450.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3815 | [9 empty] | 490.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8686 | [9 empty] | 516.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1355 | [9 empty] | 546.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7276
306.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2768 |  | 306.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2857 | [9 empty] | 335.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0508 | [9 empty] | 363.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4108 | [9 empty] | 391.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0641 | [9 empty] | 423.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7053 | [9 empty] | 450.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3814 | [9 empty] | 490.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8741 | [9 empty] | 516.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1465 | [9 empty] | 546.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.733
306.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2857 |  | 306.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2846 | [9 empty] | 335.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0502 | [9 empty] | 363.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4046 | [9 empty] | 391.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0585 | [9 empty] | 423.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7109 | [9 empty] | 450.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3848 | [9 empty] | 490.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8703 | [9 empty] | 516.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1458 | [9 empty] | 546.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7405
306.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2846 |  | 306.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.288 | [9 empty] | 335.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0612 | [9 empty] | 363.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | [9 empty] | 391.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.064 | [9 empty] | 423.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7081 | [9 empty] | 450.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3792 | [9 empty] | 490.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.87 | [9 empty] | 516.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1542 | [9 empty] | 546.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7393
306.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.288 |  | 306.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2924 | [9 empty] | 335.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0627 | [9 empty] | 363.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 391.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0612 | [9 empty] | 423.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 450.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3845 | [9 empty] | 490.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8731 | [9 empty] | 516.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1594 | [9 empty] | 546.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7499
306.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2924 |  | 306.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2907 | [9 empty] | 335.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0679 | [9 empty] | 363.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 391.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 423.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7118 | [9 empty] | 450.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.381 | [9 empty] | 490.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8671 | [9 empty] | 516.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1606 | [9 empty] | 546.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7504
306.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2907 |  | 306.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2996 | [9 empty] | 336 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0764 | [9 empty] | 363.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4102 | [9 empty] | 391.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 423.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 450.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3809 | [9 empty] | 490.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8726 | [9 empty] | 516.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1714 | [9 empty] | 546.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7555
306.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2996 |  | 306.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2986 | [9 empty] | 336.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0755 | [9 empty] | 363.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4042 | [9 empty] | 391.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 423.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7113 | [9 empty] | 450.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3841 | [9 empty] | 490.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8686 | [9 empty] | 516.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1705 | [9 empty] | 546.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7626
306.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.2986 |  | 306.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3024 | [9 empty] | 336.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0861 | [9 empty] | 363.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4086 | [9 empty] | 391.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0649 | [9 empty] | 423.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7084 | [9 empty] | 450.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3782 | [9 empty] | 490.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8682 | [9 empty] | 516.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1787 | [9 empty] | 546.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7613
306.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3024 |  | 306.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3068 | [9 empty] | 336.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0872 | [9 empty] | 363.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4074 | [9 empty] | 391.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0624 | [9 empty] | 423.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7082 | [9 empty] | 450.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3836 | [9 empty] | 490.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8711 | [9 empty] | 516.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1835 | [9 empty] | 546.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7716
306.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3068 |  | 306.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3051 | [9 empty] | 336.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0919 | [9 empty] | 363.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4048 | [9 empty] | 391.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 423.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 450.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3798 | [9 empty] | 490.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8649 | [9 empty] | 516.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1845 | [9 empty] | 546.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7717
306.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3051 |  | 306.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3141 | [9 empty] | 336.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1001 | [9 empty] | 363.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4102 | [9 empty] | 391.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0665 | [9 empty] | 423.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7065 | [9 empty] | 450.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3796 | [9 empty] | 490.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8703 | [9 empty] | 516.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1949 | [9 empty] | 546.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7765
306.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3141 |  | 306.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3131 | [9 empty] | 336.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.0992 | [9 empty] | 363.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4041 | [9 empty] | 391.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0609 | [9 empty] | 423.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7122 | [9 empty] | 450.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3828 | [9 empty] | 490.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8661 | [9 empty] | 516.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.1936 | [9 empty] | 546.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7835
306.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3131 |  | 306.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.317 | [9 empty] | 336.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1099 | [9 empty] | 363.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4085 | [9 empty] | 391.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 423.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7096 | [9 empty] | 450.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3768 | [9 empty] | 490.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8659 | [9 empty] | 516.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2015 | [9 empty] | 546.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7823
306.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.317 |  | 306.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3211 | [9 empty] | 336.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1109 | [9 empty] | 363.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 391.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0636 | [9 empty] | 423.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7094 | [9 empty] | 450.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3822 | [9 empty] | 490.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8686 | [9 empty] | 516.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2056 | [9 empty] | 546.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7923
306.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3211 |  | 306.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3192 | [9 empty] | 336.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1157 | [9 empty] | 363.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4048 | [9 empty] | 391.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 423.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7136 | [9 empty] | 450.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3782 | [9 empty] | 490.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8625 | [9 empty] | 516.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2057 | [9 empty] | 546.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7938
306.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3192 |  | 306.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3279 | [9 empty] | 336.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1237 | [9 empty] | 363.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4099 | [9 empty] | 391.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0674 | [9 empty] | 423.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7078 | [9 empty] | 450.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3783 | [9 empty] | 490.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8682 | [9 empty] | 516.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2148 | [9 empty] | 546.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.7971
306.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3279 |  | 306.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3264 | [9 empty] | 336.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1226 | [9 empty] | 363.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4037 | [9 empty] | 391.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 423.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7136 | [9 empty] | 450.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3815 | [9 empty] | 490.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8639 | [9 empty] | 516.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2119 | [9 empty] | 546.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8041
306.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3264 |  | 306.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.33 | [9 empty] | 336.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1327 | [9 empty] | 363.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 391.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0673 | [9 empty] | 423.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 450.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3758 | [9 empty] | 490.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8639 | [9 empty] | 516.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2176 | [9 empty] | 546.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8027
306.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.33 |  | 306.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3339 | [9 empty] | 336.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1333 | [9 empty] | 363.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 391.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0644 | [9 empty] | 423.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7099 | [9 empty] | 450.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3814 | [9 empty] | 490.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8667 | [9 empty] | 516.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2193 | [9 empty] | 546.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8128
306.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3339 |  | 306.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3324 | [9 empty] | 336.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1376 | [9 empty] | 363.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4046 | [9 empty] | 391.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 423.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7139 | [9 empty] | 450.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3778 | [9 empty] | 490.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8604 | [9 empty] | 516.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2171 | [9 empty] | 546.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8128
306.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3324 |  | 306.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3417 | [9 empty] | 336.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1454 | [9 empty] | 363.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4101 | [9 empty] | 391.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.068 | [9 empty] | 423.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.708 | [9 empty] | 450.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 490.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8658 | [9 empty] | 516.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2242 | [9 empty] | 546.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8177
306.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3417 |  | 306.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3412 | [9 empty] | 336.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1438 | [9 empty] | 363.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4043 | [9 empty] | 391.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0622 | [9 empty] | 423.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7137 | [9 empty] | 450.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3812 | [9 empty] | 490.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8613 | [9 empty] | 516.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2199 | [9 empty] | 546.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8242
306.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3412 |  | 306.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3464 | [9 empty] | 336.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1536 | [9 empty] | 363.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 392 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 423.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7107 | [9 empty] | 450.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3754 | [9 empty] | 490.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8616 | [9 empty] | 516.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2249 | [9 empty] | 546.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8224
306.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3464 |  | 306.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3521 | [9 empty] | 336.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1542 | [9 empty] | 363.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4075 | [9 empty] | 392.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 423.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7105 | [9 empty] | 450.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3808 | [9 empty] | 490.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8647 | [9 empty] | 516.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2264 | [9 empty] | 546.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8319
306.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3521 |  | 306.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3523 | [9 empty] | 336.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1583 | [9 empty] | 363.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4048 | [9 empty] | 392.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 423.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 450.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3767 | [9 empty] | 490.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.859 | [9 empty] | 516.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2245 | [9 empty] | 546.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8311
306.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3523 |  | 306.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3632 | [9 empty] | 336.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.166 | [9 empty] | 363.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.41 | [9 empty] | 392.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 423.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7088 | [9 empty] | 450.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3766 | [9 empty] | 490.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8648 | [9 empty] | 516.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2316 | [9 empty] | 546.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8352
306.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3632 |  | 306.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3642 | [9 empty] | 336.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1645 | [9 empty] | 363.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4036 | [9 empty] | 392.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0621 | [9 empty] | 423.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7147 | [9 empty] | 450.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3796 | [9 empty] | 490.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8604 | [9 empty] | 516.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2272 | [9 empty] | 546.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8413
306.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3642 |  | 306.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3704 | [9 empty] | 336.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1742 | [9 empty] | 363.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 392.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 423.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7118 | [9 empty] | 450.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 490.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8609 | [9 empty] | 516.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2321 | [9 empty] | 546.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8393
306.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3704 |  | 306.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3765 | [9 empty] | 336.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1745 | [9 empty] | 363.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4061 | [9 empty] | 392.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.065 | [9 empty] | 423.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7115 | [9 empty] | 450.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3791 | [9 empty] | 490.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8636 | [9 empty] | 516.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2331 | [9 empty] | 546.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8486
306.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3765 |  | 306.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.377 | [9 empty] | 336.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1783 | [9 empty] | 363.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4033 | [9 empty] | 392.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 423.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7155 | [9 empty] | 450.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3752 | [9 empty] | 490.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8576 | [9 empty] | 516.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2308 | [9 empty] | 546.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8477
306.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.377 |  | 306.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3878 | [9 empty] | 336.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1858 | [9 empty] | 363.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 392.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 423.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7096 | [9 empty] | 450.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 490.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8634 | [9 empty] | 516.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2376 | [9 empty] | 546.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.852
306.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3878 |  | 306.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3884 | [9 empty] | 336.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1843 | [9 empty] | 363.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4021 | [9 empty] | 392.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0633 | [9 empty] | 423.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7155 | [9 empty] | 450.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3787 | [9 empty] | 490.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8591 | [9 empty] | 516.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2329 | [9 empty] | 546.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8591
306.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3884 |  | 306.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3943 | [9 empty] | 336.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1943 | [9 empty] | 363.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 392.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 423.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7123 | [9 empty] | 450.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 490.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8596 | [9 empty] | 516.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2377 | [9 empty] | 546.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8556
306.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3943 |  | 306.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3998 | [9 empty] | 336.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1951 | [9 empty] | 363.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 392.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0656 | [9 empty] | 423.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7118 | [9 empty] | 450.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3787 | [9 empty] | 490.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8623 | [9 empty] | 516.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2388 | [9 empty] | 546.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8649
306.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.3998 |  | 306.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4002 | [9 empty] | 336.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.1994 | [9 empty] | 363.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4027 | [9 empty] | 392.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.065 | [9 empty] | 423.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7159 | [9 empty] | 450.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 490.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8567 | [9 empty] | 516.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2365 | [9 empty] | 546.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8655
306.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4002 |  | 306.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4108 | [9 empty] | 336.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2072 | [9 empty] | 363.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 392.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 423.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7102 | [9 empty] | 450.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3749 | [9 empty] | 490.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8625 | [9 empty] | 516.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2435 | [9 empty] | 546.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8683
306.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4108 |  | 306.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4112 | [9 empty] | 336.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2056 | [9 empty] | 363.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4022 | [9 empty] | 392.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0634 | [9 empty] | 423.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7159 | [9 empty] | 450.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 490.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8578 | [9 empty] | 516.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2389 | [9 empty] | 546.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8744
306.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4112 |  | 306.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4173 | [9 empty] | 336.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2153 | [9 empty] | 363.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4067 | [9 empty] | 392.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 423.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7128 | [9 empty] | 450.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 490.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8582 | [9 empty] | 516.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2438 | [9 empty] | 546.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8722
306.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4173 |  | 306.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4229 | [9 empty] | 336.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2157 | [9 empty] | 363.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 392.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 423.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7125 | [9 empty] | 450.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 490.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8605 | [9 empty] | 516.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2446 | [9 empty] | 546.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8816
306.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4229 |  | 306.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.423 | [9 empty] | 336.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2197 | [9 empty] | 363.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4034 | [9 empty] | 392.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0662 | [9 empty] | 423.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 450.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3741 | [9 empty] | 490.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8543 | [9 empty] | 516.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2429 | [9 empty] | 546.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8804
306.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.423 |  | 306.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4331 | [9 empty] | 336.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2272 | [9 empty] | 363.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4091 | [9 empty] | 392.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 423.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7107 | [9 empty] | 450.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3743 | [9 empty] | 490.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8597 | [9 empty] | 516.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2505 | [9 empty] | 546.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8842
306.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4331 |  | 306.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4332 | [9 empty] | 336.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2257 | [9 empty] | 363.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4035 | [9 empty] | 392.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0651 | [9 empty] | 423.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7164 | [9 empty] | 450.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3775 | [9 empty] | 490.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8548 | [9 empty] | 516.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2472 | [9 empty] | 546.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.89
306.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4332 |  | 306.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4387 | [9 empty] | 336.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2357 | [9 empty] | 363.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 392.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 423.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7135 | [9 empty] | 450.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3717 | [9 empty] | 490.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8553 | [9 empty] | 516.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2541 | [9 empty] | 546.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8875
306.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4387 |  | 306.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4434 | [9 empty] | 336.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2359 | [9 empty] | 363.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 392.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.068 | [9 empty] | 423.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7134 | [9 empty] | 450.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3769 | [9 empty] | 490.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8572 | [9 empty] | 516.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2572 | [9 empty] | 546.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8965
306.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4434 |  | 306.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4433 | [9 empty] | 336.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2396 | [9 empty] | 363.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4044 | [9 empty] | 392.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 423.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 450.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3728 | [9 empty] | 490.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8511 | [9 empty] | 516.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2574 | [9 empty] | 546.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.895
306.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4433 |  | 306.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4533 | [9 empty] | 336.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2469 | [9 empty] | 363.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4095 | [9 empty] | 392.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 423.46 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7116 | [9 empty] | 450.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | [9 empty] | 490.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8568 | [9 empty] | 516.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2668 | [9 empty] | 546.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.8987
306.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4533 |  | 306.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4519 | [9 empty] | 336.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2448 | [9 empty] | 363.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4032 | [9 empty] | 392.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0663 | [9 empty] | 423.47 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7172 | [9 empty] | 450.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3761 | [9 empty] | 490.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8508 | [9 empty] | 516.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2645 | [9 empty] | 546.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9043
306.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4519 |  | 306.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4588 | [9 empty] | 336.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2541 | [9 empty] | 363.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 392.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 423.48 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7139 | [9 empty] | 450.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 490.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8537 | [9 empty] | 516.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2718 | [9 empty] | 546.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9015
306.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4588 |  | 306.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4635 | [9 empty] | 336.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2542 | [9 empty] | 363.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 392.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 423.49 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7134 | [9 empty] | 450.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3761 | [9 empty] | 490.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8546 | [9 empty] | 516.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2747 | [9 empty] | 546.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9105
306.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4635 |  | 306.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4634 | [9 empty] | 336.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2578 | [9 empty] | 363.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4028 | [9 empty] | 392.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 423.5 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7171 | [9 empty] | 450.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3724 | [9 empty] | 490.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8494 | [9 empty] | 516.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2746 | [9 empty] | 546.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9092
306.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4634 |  | 306.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.473 | [9 empty] | 336.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2651 | [9 empty] | 363.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 392.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0727 | [9 empty] | 423.51 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7112 | [9 empty] | 450.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3728 | [9 empty] | 490.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8549 | [9 empty] | 516.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2836 | [9 empty] | 546.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.913
306.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.473 |  | 306.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.471 | [9 empty] | 336.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2631 | [9 empty] | 363.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 392.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0669 | [9 empty] | 423.52 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7168 | [9 empty] | 450.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3758 | [9 empty] | 490.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8499 | [9 empty] | 516.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2811 | [9 empty] | 546.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9183
306.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.471 |  | 306.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4775 | [9 empty] | 336.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2727 | [9 empty] | 363.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 392.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 423.53 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7137 | [9 empty] | 450.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 490.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8521 | [9 empty] | 516.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2883 | [9 empty] | 546.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9154
306.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4775 |  | 306.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4817 | [9 empty] | 336.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.273 | [9 empty] | 363.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 392.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0699 | [9 empty] | 423.54 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7136 | [9 empty] | 450.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 490.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8522 | [9 empty] | 516.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2912 | [9 empty] | 546.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9241
306.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4817 |  | 306.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4814 | [9 empty] | 336.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2767 | [9 empty] | 363.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4024 | [9 empty] | 392.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 423.55 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7178 | [9 empty] | 450.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 490.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8484 | [9 empty] | 516.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2914 | [9 empty] | 546.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9224
306.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4814 |  | 306.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4909 | [9 empty] | 336.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2838 | [9 empty] | 363.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 392.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 423.56 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7121 | [9 empty] | 450.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 490.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8538 | [9 empty] | 516.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3005 | [9 empty] | 546.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9258
306.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4909 |  | 306.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.489 | [9 empty] | 336.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2815 | [9 empty] | 363.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 392.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.068 | [9 empty] | 423.57 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7178 | [9 empty] | 450.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3746 | [9 empty] | 490.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8477 | [9 empty] | 516.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.2979 | [9 empty] | 546.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9311
306.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.489 |  | 306.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4958 | [9 empty] | 336.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2907 | [9 empty] | 363.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 392.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0739 | [9 empty] | 423.58 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7146 | [9 empty] | 450.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 490.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8507 | [9 empty] | 516.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3052 | [9 empty] | 546.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9283
306.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4958 |  | 306.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4999 | [9 empty] | 336.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2905 | [9 empty] | 363.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 392.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 423.59 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7144 | [9 empty] | 451 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 490.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8505 | [9 empty] | 516.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3079 | [9 empty] | 546.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9369
306.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4999 |  | 306.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4995 | [9 empty] | 336.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2937 | [9 empty] | 363.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4026 | [9 empty] | 392.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 423.6 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7183 | [9 empty] | 451.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 490.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8465 | [9 empty] | 516.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.308 | [9 empty] | 546.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.935
306.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.4995 |  | 306.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5089 | [9 empty] | 336.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3006 | [9 empty] | 363.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.408 | [9 empty] | 392.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0751 | [9 empty] | 423.61 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7126 | [9 empty] | 451.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 490.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8519 | [9 empty] | 516.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3168 | [9 empty] | 546.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9383
306.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5089 |  | 306.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5067 | [9 empty] | 336.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.2982 | [9 empty] | 363.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.402 | [9 empty] | 392.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 423.62 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7186 | [9 empty] | 451.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 490.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8458 | [9 empty] | 516.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3142 | [9 empty] | 546.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9434
306.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5067 |  | 306.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5131 | [9 empty] | 336.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3073 | [9 empty] | 363.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4065 | [9 empty] | 392.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0751 | [9 empty] | 423.63 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7155 | [9 empty] | 451.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 490.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.849 | [9 empty] | 516.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3214 | [9 empty] | 546.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9404
306.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5131 |  | 306.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5168 | [9 empty] | 336.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3069 | [9 empty] | 363.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4055 | [9 empty] | 392.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 423.64 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7156 | [9 empty] | 451.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3746 | [9 empty] | 490.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8486 | [9 empty] | 516.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3239 | [9 empty] | 546.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9487
306.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5168 |  | 306.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5163 | [9 empty] | 336.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3101 | [9 empty] | 363.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4028 | [9 empty] | 392.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 423.65 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7199 | [9 empty] | 451.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3709 | [9 empty] | 490.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8447 | [9 empty] | 516.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.324 | [9 empty] | 546.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9468
306.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5163 |  | 306.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5254 | [9 empty] | 336.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3169 | [9 empty] | 363.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4081 | [9 empty] | 392.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 423.66 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7145 | [9 empty] | 451.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 490.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8501 | [9 empty] | 516.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3328 | [9 empty] | 546.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9501
306.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5254 |  | 306.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5229 | [9 empty] | 336.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3142 | [9 empty] | 363.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 392.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 423.67 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7204 | [9 empty] | 451.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3746 | [9 empty] | 490.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.844 | [9 empty] | 516.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3299 | [9 empty] | 547 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9551
306.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5229 |  | 306.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5298 | [9 empty] | 336.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.323 | [9 empty] | 363.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 392.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 423.68 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7173 | [9 empty] | 451.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 490.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8473 | [9 empty] | 516.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.337 | [9 empty] | 547.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9521
306.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5298 |  | 306.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5338 | [9 empty] | 336.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3226 | [9 empty] | 363.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 392.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 423.69 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7162 | [9 empty] | 451.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 490.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8467 | [9 empty] | 516.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3392 | [9 empty] | 547.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9605
306.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5338 |  | 306.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5336 | [9 empty] | 336.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3256 | [9 empty] | 363.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4024 | [9 empty] | 392.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 423.7 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7211 | [9 empty] | 451.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3704 | [9 empty] | 490.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8429 | [9 empty] | 516.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3392 | [9 empty] | 547.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9586
306.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5336 |  | 306.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5426 | [9 empty] | 336.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3322 | [9 empty] | 364 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 392.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0755 | [9 empty] | 423.71 | 60 | 19.9 | 59 | 8.715 | [9 empty] | 451.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3706 | [9 empty] | 490.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.848 | [9 empty] | 516.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3477 | [9 empty] | 547.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9618
306.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5426 |  | 306.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5401 | [9 empty] | 336.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3296 | [9 empty] | 364.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4017 | [9 empty] | 392.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 423.72 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7207 | [9 empty] | 451.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3737 | [9 empty] | 490.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8415 | [9 empty] | 516.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3446 | [9 empty] | 547.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9668
306.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5401 |  | 306.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5466 | [9 empty] | 336.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3383 | [9 empty] | 364.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.406 | [9 empty] | 392.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 423.73 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7174 | [9 empty] | 451.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 490.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8449 | [9 empty] | 516.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3513 | [9 empty] | 547.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9636
306.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5466 |  | 306.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5498 | [9 empty] | 336.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3377 | [9 empty] | 364.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4049 | [9 empty] | 392.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 423.74 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7172 | [9 empty] | 451.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 490.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8443 | [9 empty] | 516.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3532 | [9 empty] | 547.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9717
306.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5498 |  | 306.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.549 | [9 empty] | 336.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3404 | [9 empty] | 364.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4022 | [9 empty] | 392.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 423.75 | 60 | 19.9 | 59 | 8.721 | [9 empty] | 451.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 490.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8406 | [9 empty] | 516.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3528 | [9 empty] | 547.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9695
306.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.549 |  | 306.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5578 | [9 empty] | 336.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3469 | [9 empty] | 364.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4069 | [9 empty] | 392.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0749 | [9 empty] | 423.76 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7151 | [9 empty] | 451.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 490.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8459 | [9 empty] | 516.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3609 | [9 empty] | 547.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9727
306.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5578 |  | 306.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.555 | [9 empty] | 336.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.344 | [9 empty] | 364.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4006 | [9 empty] | 392.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 423.77 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7208 | [9 empty] | 451.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | [9 empty] | 490.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8397 | [9 empty] | 516.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3575 | [9 empty] | 547.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9775
306.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.555 |  | 306.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5613 | [9 empty] | 336.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3522 | [9 empty] | 364.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4049 | [9 empty] | 392.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0751 | [9 empty] | 423.78 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7175 | [9 empty] | 451.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 490.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8431 | [9 empty] | 516.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3641 | [9 empty] | 547.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9743
306.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5613 |  | 306.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5644 | [9 empty] | 336.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3514 | [9 empty] | 364.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4039 | [9 empty] | 392.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 423.79 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7172 | [9 empty] | 451.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | [9 empty] | 490.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8421 | [9 empty] | 516.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3656 | [9 empty] | 547.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9825
306.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5644 |  | 306.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5639 | [9 empty] | 336.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.354 | [9 empty] | 364.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4014 | [9 empty] | 392.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 423.8 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7209 | [9 empty] | 451.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 490.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8385 | [9 empty] | 516.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.365 | [9 empty] | 547.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9804
306.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5639 |  | 306.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5728 | [9 empty] | 336.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3602 | [9 empty] | 364.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4067 | [9 empty] | 392.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 423.81 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7151 | [9 empty] | 451.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.37 | [9 empty] | 490.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8437 | [9 empty] | 516.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3731 | [9 empty] | 547.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9836
306.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5728 |  | 306.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5698 | [9 empty] | 336.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3573 | [9 empty] | 364.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4007 | [9 empty] | 392.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 423.82 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7208 | [9 empty] | 451.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3735 | [9 empty] | 490.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8372 | [9 empty] | 516.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3699 | [9 empty] | 547.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9882
306.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5698 |  | 306.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5761 | [9 empty] | 336.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3658 | [9 empty] | 364.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 392.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 423.83 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7176 | [9 empty] | 451.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 490.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8407 | [9 empty] | 516.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3767 | [9 empty] | 547.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9847
306.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5761 |  | 306.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5789 | [9 empty] | 336.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3652 | [9 empty] | 364.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4037 | [9 empty] | 392.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0715 | [9 empty] | 423.84 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7178 | [9 empty] | 451.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 490.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8398 | [9 empty] | 516.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3785 | [9 empty] | 547.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9925
306.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5789 |  | 306.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5782 | [9 empty] | 336.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3677 | [9 empty] | 364.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4011 | [9 empty] | 392.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0712 | [9 empty] | 423.85 | 60 | 19.9 | 59 | 8.722 | [9 empty] | 451.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 490.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8363 | [9 empty] | 516.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3784 | [9 empty] | 547.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9899
306.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5782 |  | 306.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5867 | [9 empty] | 336.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3739 | [9 empty] | 364.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4065 | [9 empty] | 392.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 423.86 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7168 | [9 empty] | 451.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 490.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8413 | [9 empty] | 516.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3864 | [9 empty] | 547.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9926
306.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5867 |  | 306.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5838 | [9 empty] | 336.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3706 | [9 empty] | 364.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4004 | [9 empty] | 392.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 423.87 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7226 | [9 empty] | 451.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3726 | [9 empty] | 490.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8346 | [9 empty] | 516.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.383 | [9 empty] | 547.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9971
306.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5838 |  | 306.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5904 | [9 empty] | 336.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3787 | [9 empty] | 364.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4047 | [9 empty] | 392.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 423.88 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7196 | [9 empty] | 451.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 490.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.838 | [9 empty] | 516.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3896 | [9 empty] | 547.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9938
306.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5904 |  | 306.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5932 | [9 empty] | 336.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3775 | [9 empty] | 364.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4037 | [9 empty] | 392.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 423.89 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7198 | [9 empty] | 451.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 490.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8368 | [9 empty] | 516.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3911 | [9 empty] | 547.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0021
306.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5932 |  | 306.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5924 | [9 empty] | 336.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3794 | [9 empty] | 364.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4012 | [9 empty] | 392.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 423.9 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7235 | [9 empty] | 451.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 490.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8332 | [9 empty] | 516.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3906 | [9 empty] | 547.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9998
306.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5924 |  | 306.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6008 | [9 empty] | 336.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3854 | [9 empty] | 364.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4064 | [9 empty] | 392.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 423.91 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7176 | [9 empty] | 451.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 490.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8383 | [9 empty] | 516.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.398 | [9 empty] | 547.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0027
306.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6008 |  | 306.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5975 | [9 empty] | 336.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.382 | [9 empty] | 364.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4004 | [9 empty] | 392.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 423.92 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7232 | [9 empty] | 451.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 490.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8319 | [9 empty] | 516.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3942 | [9 empty] | 547.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.007
306.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.5975 |  | 306.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6037 | [9 empty] | 336.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3899 | [9 empty] | 364.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 392.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 423.93 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7196 | [9 empty] | 451.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 490.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8358 | [9 empty] | 516.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4008 | [9 empty] | 547.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0031
306.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6037 |  | 307 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6059 | [9 empty] | 336.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3889 | [9 empty] | 364.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.404 | [9 empty] | 392.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 423.94 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7194 | [9 empty] | 451.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3703 | [9 empty] | 490.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8347 | [9 empty] | 516.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.402 | [9 empty] | 547.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0107
307 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6059 |  | 307.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6051 | [9 empty] | 336.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.391 | [9 empty] | 364.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4014 | [9 empty] | 392.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 423.95 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7231 | [9 empty] | 451.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 490.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8313 | [9 empty] | 516.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4014 | [9 empty] | 547.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0081
307.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6051 |  | 307.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6134 | [9 empty] | 336.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3971 | [9 empty] | 364.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4065 | [9 empty] | 392.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 423.96 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7174 | [9 empty] | 451.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3666 | [9 empty] | 490.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8364 | [9 empty] | 516.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4089 | [9 empty] | 547.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0108
307.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6134 |  | 307.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6113 | [9 empty] | 336.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3936 | [9 empty] | 364.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 392.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 423.97 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7232 | [9 empty] | 451.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 490.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8299 | [9 empty] | 517 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4051 | [9 empty] | 547.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0158
307.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6113 |  | 307.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6165 | [9 empty] | 336.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4014 | [9 empty] | 364.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4049 | [9 empty] | 392.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 423.98 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7198 | [9 empty] | 451.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3641 | [9 empty] | 490.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8336 | [9 empty] | 517.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4113 | [9 empty] | 547.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0111
307.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6165 |  | 307.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6188 | [9 empty] | 336.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4001 | [9 empty] | 364.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4038 | [9 empty] | 392.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 423.99 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7198 | [9 empty] | 451.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 491 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8323 | [9 empty] | 517.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4121 | [9 empty] | 547.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0189
307.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6188 |  | 307.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.618 | [9 empty] | 336.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4022 | [9 empty] | 364.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4014 | [9 empty] | 392.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0703 | [9 empty] | 424 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7237 | [9 empty] | 451.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 491.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8292 | [9 empty] | 517.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4117 | [9 empty] | 547.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0161
307.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.618 |  | 307.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6259 | [9 empty] | 336.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4083 | [9 empty] | 364.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4068 | [9 empty] | 392.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 424.01 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7181 | [9 empty] | 451.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 491.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8341 | [9 empty] | 517.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4195 | [9 empty] | 547.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0185
307.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6259 |  | 307.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6233 | [9 empty] | 336.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4049 | [9 empty] | 364.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4009 | [9 empty] | 392.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0681 | [9 empty] | 424.02 | 60 | 19.9 | 59 | 8.724 | [9 empty] | 451.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 491.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8275 | [9 empty] | 517.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4159 | [9 empty] | 547.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0226
307.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6233 |  | 307.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6283 | [9 empty] | 336.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 364.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4052 | [9 empty] | 392.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 424.03 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7209 | [9 empty] | 451.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 491.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8314 | [9 empty] | 517.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4227 | [9 empty] | 547.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0186
307.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6283 |  | 307.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6303 | [9 empty] | 336.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 364.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4044 | [9 empty] | 392.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 424.04 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7211 | [9 empty] | 451.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 491.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8301 | [9 empty] | 517.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4238 | [9 empty] | 547.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0261
307.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6303 |  | 307.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6293 | [9 empty] | 336.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 364.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 392.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0702 | [9 empty] | 424.05 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7249 | [9 empty] | 451.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 491.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.827 | [9 empty] | 517.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4233 | [9 empty] | 547.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0232
307.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6293 |  | 307.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6373 | [9 empty] | 337 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 364.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 392.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 424.06 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7192 | [9 empty] | 451.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 491.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8319 | [9 empty] | 517.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4306 | [9 empty] | 547.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0259
307.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6373 |  | 307.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6338 | [9 empty] | 337.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 364.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4011 | [9 empty] | 392.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0681 | [9 empty] | 424.07 | 60 | 19.9 | 59 | 8.725 | [9 empty] | 451.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3687 | [9 empty] | 491.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8256 | [9 empty] | 517.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4264 | [9 empty] | 547.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.03
307.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6338 |  | 307.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6399 | [9 empty] | 337.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 364.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4055 | [9 empty] | 392.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 424.08 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7216 | [9 empty] | 451.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 491.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8294 | [9 empty] | 517.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4327 | [9 empty] | 547.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0261
307.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6399 |  | 307.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6417 | [9 empty] | 337.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 364.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4046 | [9 empty] | 392.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 424.09 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7217 | [9 empty] | 451.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.369 | [9 empty] | 491.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8275 | [9 empty] | 517.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4333 | [9 empty] | 547.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0337
307.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6417 |  | 307.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6406 | [9 empty] | 337.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 364.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.402 | [9 empty] | 392.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 424.1 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7254 | [9 empty] | 451.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 491.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8241 | [9 empty] | 517.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4326 | [9 empty] | 547.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0309
307.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6406 |  | 307.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6483 | [9 empty] | 337.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4304 | [9 empty] | 364.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4074 | [9 empty] | 392.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 424.11 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7197 | [9 empty] | 451.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 491.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8288 | [9 empty] | 517.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.44 | [9 empty] | 547.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0335
307.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6483 |  | 307.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6446 | [9 empty] | 337.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4267 | [9 empty] | 364.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4016 | [9 empty] | 392.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 424.12 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7248 | [9 empty] | 451.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3685 | [9 empty] | 491.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8221 | [9 empty] | 517.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.436 | [9 empty] | 547.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0374
307.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6446 |  | 307.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6508 | [9 empty] | 337.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4345 | [9 empty] | 364.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4062 | [9 empty] | 392.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 424.13 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7223 | [9 empty] | 451.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3634 | [9 empty] | 491.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8258 | [9 empty] | 517.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4426 | [9 empty] | 547.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0332
307.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6508 |  | 307.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6528 | [9 empty] | 337.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4333 | [9 empty] | 364.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4051 | [9 empty] | 392.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 424.14 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7226 | [9 empty] | 451.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 491.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.824 | [9 empty] | 517.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4432 | [9 empty] | 547.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0405
307.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6528 |  | 307.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.652 | [9 empty] | 337.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.435 | [9 empty] | 364.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4026 | [9 empty] | 392.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 424.15 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7265 | [9 empty] | 451.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3643 | [9 empty] | 491.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8208 | [9 empty] | 517.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4426 | [9 empty] | 547.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0372
307.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.652 |  | 307.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6598 | [9 empty] | 337.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4406 | [9 empty] | 364.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.408 | [9 empty] | 392.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 424.16 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7208 | [9 empty] | 451.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 491.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8252 | [9 empty] | 517.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4498 | [9 empty] | 547.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0394
307.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6598 |  | 307.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6562 | [9 empty] | 337.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4367 | [9 empty] | 364.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4019 | [9 empty] | 392.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0671 | [9 empty] | 424.17 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7266 | [9 empty] | 451.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 491.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8184 | [9 empty] | 517.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4454 | [9 empty] | 547.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0431
307.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6562 |  | 307.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6625 | [9 empty] | 337.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4442 | [9 empty] | 364.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4062 | [9 empty] | 392.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 424.18 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7232 | [9 empty] | 451.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3621 | [9 empty] | 491.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8222 | [9 empty] | 517.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4513 | [9 empty] | 547.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0387
307.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6625 |  | 307.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6641 | [9 empty] | 337.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4427 | [9 empty] | 364.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.405 | [9 empty] | 392.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 424.19 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7235 | [9 empty] | 451.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 491.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8203 | [9 empty] | 517.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4513 | [9 empty] | 547.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0458
307.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6641 |  | 307.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6631 | [9 empty] | 337.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4442 | [9 empty] | 364.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4023 | [9 empty] | 392.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0694 | [9 empty] | 424.2 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7273 | [9 empty] | 451.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 491.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8171 | [9 empty] | 517.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4504 | [9 empty] | 547.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0425 | [9 empty] | X
307.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6631 |  | 307.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6706 | [9 empty] | 337.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4499 | [9 empty] | 364.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4077 | [9 empty] | 392.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 424.21 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7216 | [9 empty] | 451.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3642 | [9 empty] | 491.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8216 | [9 empty] | 517.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4571 | [9 empty] | 547.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0449
307.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6706 |  | 307.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6668 | [9 empty] | 337.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.446 | [9 empty] | 364.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4018 | [9 empty] | 392.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 424.22 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7275 | [9 empty] | 451.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 491.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8152 | [9 empty] | 517.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4525 | [9 empty] | 547.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0486
307.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6668 |  | 307.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.673 | [9 empty] | 337.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4534 | [9 empty] | 364.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4066 | [9 empty] | 393 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0727 | [9 empty] | 424.23 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7242 | [9 empty] | 451.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 491.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8195 | [9 empty] | 517.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4588 | [9 empty] | 547.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0442
307.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.673 |  | 307.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6745 | [9 empty] | 337.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4518 | [9 empty] | 364.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4056 | [9 empty] | 393.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 424.24 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7244 | [9 empty] | 451.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 491.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8177 | [9 empty] | 517.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4589 | [9 empty] | 547.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0513
307.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6745 |  | 307.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6736 | [9 empty] | 337.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.453 | [9 empty] | 364.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4031 | [9 empty] | 393.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0689 | [9 empty] | 424.25 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7282 | [9 empty] | 451.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3629 | [9 empty] | 491.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8151 | [9 empty] | 517.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4578 | [9 empty] | 547.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0481
307.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6736 |  | 307.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6812 | [9 empty] | 337.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4584 | [9 empty] | 364.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4086 | [9 empty] | 393.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 424.26 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7226 | [9 empty] | 451.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3635 | [9 empty] | 491.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8199 | [9 empty] | 517.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4643 | [9 empty] | 547.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0501
307.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6812 |  | 307.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6772 | [9 empty] | 337.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4543 | [9 empty] | 364.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4027 | [9 empty] | 393.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 424.27 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7287 | [9 empty] | 451.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 491.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8134 | [9 empty] | 517.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4598 | [9 empty] | 547.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0537
307.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6772 |  | 307.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6835 | [9 empty] | 337.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4614 | [9 empty] | 364.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4072 | [9 empty] | 393.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 424.28 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7253 | [9 empty] | 451.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 491.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8176 | [9 empty] | 517.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4657 | [9 empty] | 547.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0495
307.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6835 |  | 307.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6849 | [9 empty] | 337.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4596 | [9 empty] | 364.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4062 | [9 empty] | 393.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 424.29 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7257 | [9 empty] | 451.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3669 | [9 empty] | 491.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8164 | [9 empty] | 517.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4655 | [9 empty] | 547.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0567
307.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6849 |  | 307.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.684 | [9 empty] | 337.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4608 | [9 empty] | 364.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4037 | [9 empty] | 393.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 424.3 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7294 | [9 empty] | 451.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3627 | [9 empty] | 491.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8124 | [9 empty] | 517.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4647 | [9 empty] | 547.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0532
307.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.684 |  | 307.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6912 | [9 empty] | 337.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4661 | [9 empty] | 364.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4093 | [9 empty] | 393.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 424.31 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7236 | [9 empty] | 451.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3631 | [9 empty] | 491.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8169 | [9 empty] | 517.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4713 | [9 empty] | 547.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0551
307.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6912 |  | 307.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.688 | [9 empty] | 337.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4619 | [9 empty] | 364.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4036 | [9 empty] | 393.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 424.32 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7295 | [9 empty] | 451.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 491.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8103 | [9 empty] | 517.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4667 | [9 empty] | 547.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0586
307.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.688 |  | 307.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6931 | [9 empty] | 337.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4689 | [9 empty] | 364.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.408 | [9 empty] | 393.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 424.33 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7262 | [9 empty] | 451.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3605 | [9 empty] | 491.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8147 | [9 empty] | 517.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4727 | [9 empty] | 547.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0541
307.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6931 |  | 307.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6942 | [9 empty] | 337.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.467 | [9 empty] | 364.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4069 | [9 empty] | 393.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 424.34 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7266 | [9 empty] | 451.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3659 | [9 empty] | 491.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8125 | [9 empty] | 517.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4725 | [9 empty] | 547.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.061
307.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6942 |  | 307.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6932 | [9 empty] | 337.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4678 | [9 empty] | 364.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4044 | [9 empty] | 393.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 424.35 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7303 | [9 empty] | 451.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 491.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8099 | [9 empty] | 517.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4717 | [9 empty] | 547.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0573
307.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6932 |  | 307.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7006 | [9 empty] | 337.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.473 | [9 empty] | 364.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4095 | [9 empty] | 393.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 424.36 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7247 | [9 empty] | 451.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3618 | [9 empty] | 491.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8143 | [9 empty] | 517.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.478 | [9 empty] | 547.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0594
307.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7006 |  | 307.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6975 | [9 empty] | 337.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4684 | [9 empty] | 364.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4035 | [9 empty] | 393.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0663 | [9 empty] | 424.37 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7308 | [9 empty] | 451.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3647 | [9 empty] | 491.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8076 | [9 empty] | 517.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.473 | [9 empty] | 547.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.063
307.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.6975 |  | 307.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7026 | [9 empty] | 337.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4752 | [9 empty] | 364.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4079 | [9 empty] | 393.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 424.38 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7274 | [9 empty] | 451.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 491.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8119 | [9 empty] | 517.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4787 | [9 empty] | 547.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0585
307.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7026 |  | 307.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7037 | [9 empty] | 337.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4731 | [9 empty] | 364.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4069 | [9 empty] | 393.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 424.39 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7275 | [9 empty] | 451.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 491.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8095 | [9 empty] | 517.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4782 | [9 empty] | 547.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0655
307.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7037 |  | 307.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.703 | [9 empty] | 337.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4738 | [9 empty] | 364.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4044 | [9 empty] | 393.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 424.4 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7312 | [9 empty] | 451.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 491.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.807 | [9 empty] | 517.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4772 | [9 empty] | 547.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.062
307.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.703 |  | 307.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7105 | [9 empty] | 337.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.479 | [9 empty] | 364.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4098 | [9 empty] | 393.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 424.41 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7257 | [9 empty] | 451.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 491.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8115 | [9 empty] | 517.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4834 | [9 empty] | 547.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0639
307.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7105 |  | 307.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7074 | [9 empty] | 337.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4746 | [9 empty] | 364.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4041 | [9 empty] | 393.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0661 | [9 empty] | 424.42 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7318 | [9 empty] | 451.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 491.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8049 | [9 empty] | 517.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4788 | [9 empty] | 547.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0671
307.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7074 |  | 307.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7127 | [9 empty] | 337.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4817 | [9 empty] | 364.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4086 | [9 empty] | 393.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 424.43 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7285 | [9 empty] | 451.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3587 | [9 empty] | 491.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8094 | [9 empty] | 517.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4849 | [9 empty] | 547.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0624
307.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7127 |  | 307.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7139 | [9 empty] | 337.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.48 | [9 empty] | 364.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4076 | [9 empty] | 393.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 424.44 | 60 | 19.9 | 59 | 8.729 | [9 empty] | 451.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 491.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8071 | [9 empty] | 517.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4843 | [9 empty] | 547.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0689
307.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7139 |  | 307.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7133 | [9 empty] | 337.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4808 | [9 empty] | 364.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4051 | [9 empty] | 393.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0681 | [9 empty] | 424.45 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7332 | [9 empty] | 451.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 491.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8046 | [9 empty] | 517.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4834 | [9 empty] | 547.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0648
307.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7133 |  | 307.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7207 | [9 empty] | 337.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4859 | [9 empty] | 364.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4105 | [9 empty] | 393.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 424.46 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7295 | [9 empty] | 451.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 491.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8088 | [9 empty] | 517.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4895 | [9 empty] | 547.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0665
307.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7207 |  | 307.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7177 | [9 empty] | 337.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4815 | [9 empty] | 364.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4045 | [9 empty] | 393.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0659 | [9 empty] | 424.47 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7393 | [9 empty] | 451.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3628 | [9 empty] | 491.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.802 | [9 empty] | 517.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4844 | [9 empty] | 547.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0697
307.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7177 |  | 307.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7232 | [9 empty] | 337.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4883 | [9 empty] | 364.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4089 | [9 empty] | 393.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 424.48 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7416 | [9 empty] | 451.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 491.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8064 | [9 empty] | 517.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4899 | [9 empty] | 547.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0653
307.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7232 |  | 307.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7241 | [9 empty] | 337.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4862 | [9 empty] | 364.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4078 | [9 empty] | 393.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 424.49 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7488 | [9 empty] | 451.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3627 | [9 empty] | 491.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8038 | [9 empty] | 517.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4888 | [9 empty] | 547.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0725
307.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7241 |  | 307.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7235 | [9 empty] | 337.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4869 | [9 empty] | 364.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4053 | [9 empty] | 393.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0683 | [9 empty] | 424.5 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7599 | [9 empty] | 451.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 491.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8013 | [9 empty] | 517.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4877 | [9 empty] | 547.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.069
307.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7235 |  | 307.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 | [9 empty] | 337.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.492 | [9 empty] | 364.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4106 | [9 empty] | 393.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 424.51 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7628 | [9 empty] | 451.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3591 | [9 empty] | 491.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8055 | [9 empty] | 517.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4936 | [9 empty] | 547.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0711
307.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 |  | 307.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7273 | [9 empty] | 337.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4874 | [9 empty] | 364.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4047 | [9 empty] | 393.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0661 | [9 empty] | 424.52 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7779 | [9 empty] | 451.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.362 | [9 empty] | 491.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7989 | [9 empty] | 517.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4885 | [9 empty] | 547.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0747
307.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7273 |  | 307.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 | [9 empty] | 337.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4939 | [9 empty] | 364.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4092 | [9 empty] | 393.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 424.53 | 60 | 19.9 | 59 | 8.784 | [9 empty] | 451.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 491.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8036 | [9 empty] | 517.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4943 | [9 empty] | 547.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0701
307.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 |  | 307.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.733 | [9 empty] | 337.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4919 | [9 empty] | 364.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4082 | [9 empty] | 393.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 424.54 | 60 | 19.9 | 59 | 8.7948 | [9 empty] | 451.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3622 | [9 empty] | 491.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.801 | [9 empty] | 517.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4938 | [9 empty] | 547.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.077
307.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.733 |  | 307.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 | [9 empty] | 337.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4924 | [9 empty] | 364.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4056 | [9 empty] | 393.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 424.55 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8102 | [9 empty] | 451.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 491.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7987 | [9 empty] | 517.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4929 | [9 empty] | 547.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0733
307.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 |  | 307.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 337.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4973 | [9 empty] | 364.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4109 | [9 empty] | 393.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 424.56 | 60 | 19.9 | 59 | 8.817 | [9 empty] | 451.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 491.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.8024 | [9 empty] | 517.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4987 | [9 empty] | 547.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0743
307.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 |  | 307.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7363 | [9 empty] | 337.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4922 | [9 empty] | 364.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4051 | [9 empty] | 393.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 424.57 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8355 | [9 empty] | 451.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 491.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7954 | [9 empty] | 517.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4933 | [9 empty] | 547.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0786
307.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7363 |  | 307.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 | [9 empty] | 337.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4986 | [9 empty] | 364.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4097 | [9 empty] | 393.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 424.58 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8449 | [9 empty] | 451.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 491.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7995 | [9 empty] | 517.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4989 | [9 empty] | 547.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.074
307.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 |  | 307.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 | [9 empty] | 337.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4964 | [9 empty] | 364.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4087 | [9 empty] | 393.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 424.59 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8584 | [9 empty] | 452 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3611 | [9 empty] | 491.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7966 | [9 empty] | 517.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4977 | [9 empty] | 547.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0801
307.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 |  | 307.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 | [9 empty] | 337.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4966 | [9 empty] | 364.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4062 | [9 empty] | 393.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 424.6 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8754 | [9 empty] | 452.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 491.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7944 | [9 empty] | 517.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4966 | [9 empty] | 547.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0768
307.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 |  | 307.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 337.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5015 | [9 empty] | 364.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4119 | [9 empty] | 393.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 424.61 | 60 | 19.9 | 59 | 8.8834 | [9 empty] | 452.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 491.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7985 | [9 empty] | 517.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5024 | [9 empty] | 547.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0783
307.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 |  | 307.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 337.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4966 | [9 empty] | 364.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4063 | [9 empty] | 393.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0659 | [9 empty] | 424.62 | 60 | 19.9 | 59 | 8.9033 | [9 empty] | 452.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 491.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.792 | [9 empty] | 517.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4972 | [9 empty] | 547.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0812
307.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 |  | 307.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 337.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5034 | [9 empty] | 364.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.411 | [9 empty] | 393.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 424.63 | 60 | 19.9 | 59 | 8.914 | [9 empty] | 452.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3542 | [9 empty] | 491.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7969 | [9 empty] | 517.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5031 | [9 empty] | 547.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0764
307.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 |  | 307.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 337.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5014 | [9 empty] | 364.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4102 | [9 empty] | 393.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 424.64 | 60 | 19.9 | 59 | 8.929 | [9 empty] | 452.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 491.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7943 | [9 empty] | 517.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.502 | [9 empty] | 547.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.083
307.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 |  | 307.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 337.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5017 | [9 empty] | 364.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4079 | [9 empty] | 393.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0686 | [9 empty] | 424.65 | 60 | 19.9 | 59 | 8.9473 | [9 empty] | 452.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 491.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7924 | [9 empty] | 517.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5009 | [9 empty] | 547.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0791
307.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 |  | 307.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7572 | [9 empty] | 337.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5068 | [9 empty] | 364.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4133 | [9 empty] | 393.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0719 | [9 empty] | 424.66 | 60 | 19.9 | 59 | 8.9568 | [9 empty] | 452.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 491.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7966 | [9 empty] | 517.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5063 | [9 empty] | 547.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.081
307.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7572 |  | 307.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 337.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5018 | [9 empty] | 364.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4072 | [9 empty] | 393.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 424.67 | 60 | 19.9 | 59 | 8.978 | [9 empty] | 452.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 491.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7901 | [9 empty] | 517.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5008 | [9 empty] | 548 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0843
307.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 |  | 307.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 | [9 empty] | 337.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.508 | [9 empty] | 364.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4118 | [9 empty] | 393.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 424.68 | 60 | 19.9 | 59 | 8.9899 | [9 empty] | 452.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 491.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7949 | [9 empty] | 517.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5064 | [9 empty] | 548.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0797
307.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 |  | 307.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 | [9 empty] | 337.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5056 | [9 empty] | 364.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4108 | [9 empty] | 393.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0681 | [9 empty] | 424.69 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0056 | [9 empty] | 452.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 491.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7921 | [9 empty] | 517.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.505 | [9 empty] | 548.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0867
307.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 |  | 307.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 | [9 empty] | 337.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5057 | [9 empty] | 364.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4082 | [9 empty] | 393.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0688 | [9 empty] | 424.7 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0245 | [9 empty] | 452.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 491.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7904 | [9 empty] | 517.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5039 | [9 empty] | 548.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0831
307.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 |  | 307.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7639 | [9 empty] | 337.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5105 | [9 empty] | 365 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4135 | [9 empty] | 393.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 424.71 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0341 | [9 empty] | 452.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 491.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7945 | [9 empty] | 517.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5095 | [9 empty] | 548.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0851
307.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7639 |  | 307.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 337.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5054 | [9 empty] | 365.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4075 | [9 empty] | 393.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0665 | [9 empty] | 424.72 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0551 | [9 empty] | 452.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 491.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7879 | [9 empty] | 517.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5042 | [9 empty] | 548.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0881
307.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 |  | 307.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7647 | [9 empty] | 337.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5117 | [9 empty] | 365.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.412 | [9 empty] | 393.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 424.73 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0667 | [9 empty] | 452.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3527 | [9 empty] | 491.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7925 | [9 empty] | 517.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5102 | [9 empty] | 548.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0835
307.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7647 |  | 307.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7647 | [9 empty] | 337.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5096 | [9 empty] | 365.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4109 | [9 empty] | 393.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 424.74 | 60 | 19.9 | 59 | 9.0823 | [9 empty] | 452.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 491.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7893 | [9 empty] | 517.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.509 | [9 empty] | 548.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0902
307.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7647 |  | 307.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7638 | [9 empty] | 337.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5096 | [9 empty] | 365.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4085 | [9 empty] | 393.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 424.75 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1008 | [9 empty] | 452.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3534 | [9 empty] | 491.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7873 | [9 empty] | 517.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5082 | [9 empty] | 548.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0864
307.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7638 |  | 307.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7703 | [9 empty] | 337.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5143 | [9 empty] | 365.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4139 | [9 empty] | 393.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 424.76 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1099 | [9 empty] | 452.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 491.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7909 | [9 empty] | 517.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.514 | [9 empty] | 548.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.088
307.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7703 |  | 307.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7658 | [9 empty] | 337.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.509 | [9 empty] | 365.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4078 | [9 empty] | 393.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 424.77 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1305 | [9 empty] | 452.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 491.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7842 | [9 empty] | 517.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5086 | [9 empty] | 548.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0909
307.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7658 |  | 307.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7716 | [9 empty] | 337.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5152 | [9 empty] | 365.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4122 | [9 empty] | 393.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 424.78 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1414 | [9 empty] | 452.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3509 | [9 empty] | 491.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7889 | [9 empty] | 517.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5143 | [9 empty] | 548.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0862
307.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7716 |  | 307.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7713 | [9 empty] | 337.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5127 | [9 empty] | 365.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4112 | [9 empty] | 393.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0687 | [9 empty] | 424.79 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1561 | [9 empty] | 452.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 491.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.786 | [9 empty] | 517.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5127 | [9 empty] | 548.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0927
307.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7713 |  | 307.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7701 | [9 empty] | 337.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5125 | [9 empty] | 365.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4089 | [9 empty] | 393.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 424.8 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1735 | [9 empty] | 452.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3524 | [9 empty] | 491.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7845 | [9 empty] | 517.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5118 | [9 empty] | 548.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0886
307.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7701 |  | 307.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7763 | [9 empty] | 337.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5174 | [9 empty] | 365.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4145 | [9 empty] | 393.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 424.81 | 60 | 19.9 | 59 | 9.1817 | [9 empty] | 452.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 491.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7884 | [9 empty] | 517.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5173 | [9 empty] | 548.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0903
307.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7763 |  | 307.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7714 | [9 empty] | 337.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5121 | [9 empty] | 365.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4087 | [9 empty] | 393.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0662 | [9 empty] | 424.82 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2014 | [9 empty] | 452.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 491.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7823 | [9 empty] | 517.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5116 | [9 empty] | 548.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0932
307.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7714 |  | 307.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7772 | [9 empty] | 337.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5181 | [9 empty] | 365.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4134 | [9 empty] | 393.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 424.83 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2113 | [9 empty] | 452.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3503 | [9 empty] | 491.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7873 | [9 empty] | 517.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.517 | [9 empty] | 548.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0884
307.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7772 |  | 307.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.777 | [9 empty] | 337.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5157 | [9 empty] | 365.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4126 | [9 empty] | 393.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0671 | [9 empty] | 424.84 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2251 | [9 empty] | 452.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 491.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7842 | [9 empty] | 517.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.515 | [9 empty] | 548.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.095
307.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.777 |  | 307.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7762 | [9 empty] | 337.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5157 | [9 empty] | 365.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4102 | [9 empty] | 393.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0677 | [9 empty] | 424.85 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2418 | [9 empty] | 452.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 491.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7829 | [9 empty] | 517.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5137 | [9 empty] | 548.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0912
307.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7762 |  | 307.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 | [9 empty] | 337.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5205 | [9 empty] | 365.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4157 | [9 empty] | 393.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0703 | [9 empty] | 424.86 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2495 | [9 empty] | 452.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3528 | [9 empty] | 491.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7871 | [9 empty] | 517.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5179 | [9 empty] | 548.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0929
307.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 |  | 307.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7781 | [9 empty] | 337.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5153 | [9 empty] | 365.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.41 | [9 empty] | 393.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0645 | [9 empty] | 424.87 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2685 | [9 empty] | 452.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 491.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7808 | [9 empty] | 517.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5129 | [9 empty] | 548.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0959
307.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7781 |  | 307.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7842 | [9 empty] | 337.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5215 | [9 empty] | 365.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4147 | [9 empty] | 393.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 424.88 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2779 | [9 empty] | 452.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3502 | [9 empty] | 491.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7858 | [9 empty] | 517.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5192 | [9 empty] | 548.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0913
307.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7842 |  | 307.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7841 | [9 empty] | 337.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5195 | [9 empty] | 365.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4138 | [9 empty] | 393.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0662 | [9 empty] | 424.89 | 60 | 19.9 | 59 | 9.2914 | [9 empty] | 452.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 491.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7827 | [9 empty] | 517.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5154 | [9 empty] | 548.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0981
307.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7841 |  | 307.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7834 | [9 empty] | 337.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5195 | [9 empty] | 365.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4114 | [9 empty] | 393.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0669 | [9 empty] | 424.9 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3077 | [9 empty] | 452.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 491.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7805 | [9 empty] | 517.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5168 | [9 empty] | 548.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0942
307.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7834 |  | 307.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7897 | [9 empty] | 337.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5244 | [9 empty] | 365.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4168 | [9 empty] | 393.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 424.91 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3148 | [9 empty] | 452.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 491.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7854 | [9 empty] | 517.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5212 | [9 empty] | 548.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0957
307.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7897 |  | 307.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7848 | [9 empty] | 337.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5194 | [9 empty] | 365.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4109 | [9 empty] | 393.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0643 | [9 empty] | 424.92 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3337 | [9 empty] | 452.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 491.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7791 | [9 empty] | 517.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5157 | [9 empty] | 548.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0986
307.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7848 |  | 307.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7909 | [9 empty] | 337.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5256 | [9 empty] | 365.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4153 | [9 empty] | 393.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0702 | [9 empty] | 424.93 | 60 | 19.9 | 59 | 9.343 | [9 empty] | 452.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 491.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7845 | [9 empty] | 517.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5221 | [9 empty] | 548.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0937
307.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7909 |  | 308 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7904 | [9 empty] | 337.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5234 | [9 empty] | 365.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4142 | [9 empty] | 393.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.066 | [9 empty] | 424.94 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3562 | [9 empty] | 452.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 491.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7813 | [9 empty] | 517.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5196 | [9 empty] | 548.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1002
308 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7904 |  | 308.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7895 | [9 empty] | 337.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5232 | [9 empty] | 365.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4119 | [9 empty] | 393.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0667 | [9 empty] | 424.95 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3721 | [9 empty] | 452.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 491.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7801 | [9 empty] | 517.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5197 | [9 empty] | 548.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0962
308.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7895 |  | 308.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7958 | [9 empty] | 337.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.528 | [9 empty] | 365.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4171 | [9 empty] | 393.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0694 | [9 empty] | 424.96 | 60 | 19.9 | 59 | 9.3788 | [9 empty] | 452.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3526 | [9 empty] | 491.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7839 | [9 empty] | 517.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.523 | [9 empty] | 548.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0978
308.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7958 |  | 308.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7909 | [9 empty] | 337.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5226 | [9 empty] | 365.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4112 | [9 empty] | 393.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.064 | [9 empty] | 424.97 | 60 | 19.9 | 59 | 9.397 | [9 empty] | 452.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 491.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7775 | [9 empty] | 518 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.518 | [9 empty] | 548.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1008
308.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7909 |  | 308.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7969 | [9 empty] | 337.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5284 | [9 empty] | 365.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4158 | [9 empty] | 393.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 424.98 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4052 | [9 empty] | 452.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3502 | [9 empty] | 491.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7829 | [9 empty] | 518.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5245 | [9 empty] | 548.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0959
308.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7969 |  | 308.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7965 | [9 empty] | 337.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5259 | [9 empty] | 365.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4148 | [9 empty] | 393.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.065 | [9 empty] | 424.99 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4173 | [9 empty] | 452.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 492 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7796 | [9 empty] | 518.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5207 | [9 empty] | 548.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1024
308.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7965 |  | 308.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.796 | [9 empty] | 337.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5257 | [9 empty] | 365.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4125 | [9 empty] | 393.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0656 | [9 empty] | 425 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4322 | [9 empty] | 452.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 492.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7786 | [9 empty] | 518.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.522 | [9 empty] | 548.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0988
308.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.796 |  | 308.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 | [9 empty] | 337.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5305 | [9 empty] | 365.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4179 | [9 empty] | 393.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.068 | [9 empty] | 425.01 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4379 | [9 empty] | 452.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 492.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7825 | [9 empty] | 518.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.526 | [9 empty] | 548.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1006
308.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 |  | 308.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7982 | [9 empty] | 337.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5251 | [9 empty] | 365.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4122 | [9 empty] | 393.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0623 | [9 empty] | 425.02 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4551 | [9 empty] | 452.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 492.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7761 | [9 empty] | 518.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5204 | [9 empty] | 548.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1035
308.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7982 |  | 308.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8036 | [9 empty] | 337.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5312 | [9 empty] | 365.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4168 | [9 empty] | 393.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0679 | [9 empty] | 425.03 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4621 | [9 empty] | 452.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3499 | [9 empty] | 492.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7811 | [9 empty] | 518.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5268 | [9 empty] | 548.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0986
308.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8036 |  | 308.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8032 | [9 empty] | 337.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5292 | [9 empty] | 365.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4157 | [9 empty] | 393.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0632 | [9 empty] | 425.04 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4738 | [9 empty] | 452.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 492.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7773 | [9 empty] | 518.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5228 | [9 empty] | 548.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1051
308.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8032 |  | 308.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 | [9 empty] | 337.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.529 | [9 empty] | 365.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4135 | [9 empty] | 393.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0639 | [9 empty] | 425.05 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4883 | [9 empty] | 452.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.351 | [9 empty] | 492.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7761 | [9 empty] | 518.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5242 | [9 empty] | 548.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.101
308.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 |  | 308.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 | [9 empty] | 338 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5338 | [9 empty] | 365.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4197 | [9 empty] | 393.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0665 | [9 empty] | 425.06 | 60 | 19.9 | 59 | 9.4937 | [9 empty] | 452.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 492.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7796 | [9 empty] | 518.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5275 | [9 empty] | 548.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1024
308.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 |  | 308.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8033 | [9 empty] | 338.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5285 | [9 empty] | 365.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4161 | [9 empty] | 393.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0612 | [9 empty] | 425.07 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5104 | [9 empty] | 452.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 492.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7725 | [9 empty] | 518.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5224 | [9 empty] | 548.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.105
308.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8033 |  | 308.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8092 | [9 empty] | 338.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5343 | [9 empty] | 365.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4248 | [9 empty] | 393.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.067 | [9 empty] | 425.08 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5174 | [9 empty] | 452.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.35 | [9 empty] | 492.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7776 | [9 empty] | 518.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5278 | [9 empty] | 548.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1
308.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8092 |  | 308.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 | [9 empty] | 338.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5319 | [9 empty] | 365.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4304 | [9 empty] | 393.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0625 | [9 empty] | 425.09 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5288 | [9 empty] | 452.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 492.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7739 | [9 empty] | 518.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5243 | [9 empty] | 548.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1065
308.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 |  | 308.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8073 | [9 empty] | 338.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5313 | [9 empty] | 365.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4365 | [9 empty] | 393.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0635 | [9 empty] | 425.1 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5427 | [9 empty] | 452.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 492.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7727 | [9 empty] | 518.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5254 | [9 empty] | 548.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1024
308.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8073 |  | 308.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.813 | [9 empty] | 338.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5362 | [9 empty] | 365.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4511 | [9 empty] | 393.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.066 | [9 empty] | 425.11 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5478 | [9 empty] | 452.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 492.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7761 | [9 empty] | 518.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5282 | [9 empty] | 548.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1041
308.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.813 |  | 308.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.808 | [9 empty] | 338.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.531 | [9 empty] | 365.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4552 | [9 empty] | 393.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0605 | [9 empty] | 425.12 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5643 | [9 empty] | 452.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 492.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7701 | [9 empty] | 518.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5232 | [9 empty] | 548.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1069
308.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.808 |  | 308.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8138 | [9 empty] | 338.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.537 | [9 empty] | 365.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4704 | [9 empty] | 393.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0661 | [9 empty] | 425.13 | 60 | 19.9 | 59 | 9.571 | [9 empty] | 452.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3502 | [9 empty] | 492.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7755 | [9 empty] | 518.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5297 | [9 empty] | 548.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1018
308.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8138 |  | 308.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8129 | [9 empty] | 338.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5348 | [9 empty] | 365.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4806 | [9 empty] | 393.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0613 | [9 empty] | 425.14 | 60 | 19.9 | 59 | 9.582 | [9 empty] | 452.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 492.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7717 | [9 empty] | 518.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5255 | [9 empty] | 548.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1082
308.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8129 |  | 308.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8123 | [9 empty] | 338.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5346 | [9 empty] | 365.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.4901 | [9 empty] | 393.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0622 | [9 empty] | 425.15 | 60 | 19.9 | 59 | 9.5958 | [9 empty] | 452.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 492.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7708 | [9 empty] | 518.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5269 | [9 empty] | 548.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1038
308.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8123 |  | 308.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 | [9 empty] | 338.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5395 | [9 empty] | 365.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5085 | [9 empty] | 393.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0647 | [9 empty] | 425.16 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6017 | [9 empty] | 452.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3524 | [9 empty] | 492.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.774 | [9 empty] | 518.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5298 | [9 empty] | 548.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1052
308.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 |  | 308.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8135 | [9 empty] | 338.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5341 | [9 empty] | 365.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5161 | [9 empty] | 393.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0592 | [9 empty] | 425.17 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6166 | [9 empty] | 452.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 492.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7676 | [9 empty] | 518.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5248 | [9 empty] | 548.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1078
308.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8135 |  | 308.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8196 | [9 empty] | 338.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5402 | [9 empty] | 365.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5343 | [9 empty] | 393.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0651 | [9 empty] | 425.18 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6227 | [9 empty] | 452.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3501 | [9 empty] | 492.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7726 | [9 empty] | 518.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5312 | [9 empty] | 548.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1027
308.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8196 |  | 308.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8187 | [9 empty] | 338.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5382 | [9 empty] | 365.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5469 | [9 empty] | 393.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0603 | [9 empty] | 425.19 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6331 | [9 empty] | 452.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 492.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7686 | [9 empty] | 518.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5269 | [9 empty] | 548.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1092
308.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8187 |  | 308.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8179 | [9 empty] | 338.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5379 | [9 empty] | 365.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5583 | [9 empty] | 393.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0607 | [9 empty] | 425.2 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6461 | [9 empty] | 452.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 492.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7677 | [9 empty] | 518.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5286 | [9 empty] | 548.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1048
308.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8179 |  | 308.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8235 | [9 empty] | 338.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5429 | [9 empty] | 365.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5775 | [9 empty] | 393.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0629 | [9 empty] | 425.21 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6502 | [9 empty] | 452.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 492.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7708 | [9 empty] | 518.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5318 | [9 empty] | 548.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1061
308.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8235 |  | 308.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 | [9 empty] | 338.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5378 | [9 empty] | 365.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.5852 | [9 empty] | 393.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0575 | [9 empty] | 425.22 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6656 | [9 empty] | 452.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 492.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7644 | [9 empty] | 518.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5272 | [9 empty] | 548.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1085
308.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 |  | 308.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 | [9 empty] | 338.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.544 | [9 empty] | 365.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6033 | [9 empty] | 394 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0636 | [9 empty] | 425.23 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6712 | [9 empty] | 452.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3494 | [9 empty] | 492.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7697 | [9 empty] | 518.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5338 | [9 empty] | 548.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1031
308.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 |  | 308.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8232 | [9 empty] | 338.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5419 | [9 empty] | 365.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6156 | [9 empty] | 394.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.059 | [9 empty] | 425.24 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6811 | [9 empty] | 452.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 492.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.766 | [9 empty] | 518.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5298 | [9 empty] | 548.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1091
308.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8232 |  | 308.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8224 | [9 empty] | 338.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5414 | [9 empty] | 365.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6265 | [9 empty] | 394.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.06 | [9 empty] | 425.25 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6937 | [9 empty] | 452.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3501 | [9 empty] | 492.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7654 | [9 empty] | 518.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5314 | [9 empty] | 548.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1048
308.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8224 |  | 308.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8281 | [9 empty] | 338.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5461 | [9 empty] | 365.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6449 | [9 empty] | 394.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0626 | [9 empty] | 425.26 | 60 | 19.9 | 59 | 9.6971 | [9 empty] | 452.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 492.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7683 | [9 empty] | 518.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.534 | [9 empty] | 548.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1064
308.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8281 |  | 308.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.823 | [9 empty] | 338.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5406 | [9 empty] | 365.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6517 | [9 empty] | 394.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0573 | [9 empty] | 425.27 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7118 | [9 empty] | 452.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 492.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7621 | [9 empty] | 518.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5287 | [9 empty] | 548.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1092
308.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.823 |  | 308.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8288 | [9 empty] | 338.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5464 | [9 empty] | 365.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6692 | [9 empty] | 394.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0633 | [9 empty] | 425.28 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7166 | [9 empty] | 452.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3489 | [9 empty] | 492.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7674 | [9 empty] | 518.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5349 | [9 empty] | 548.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1041
308.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8288 |  | 308.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8273 | [9 empty] | 338.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5441 | [9 empty] | 365.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6807 | [9 empty] | 394.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0585 | [9 empty] | 425.29 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7254 | [9 empty] | 452.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 492.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7633 | [9 empty] | 518.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5305 | [9 empty] | 548.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1101
308.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8273 |  | 308.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 | [9 empty] | 338.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5436 | [9 empty] | 365.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.6906 | [9 empty] | 394.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0597 | [9 empty] | 425.3 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7386 | [9 empty] | 452.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 492.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7627 | [9 empty] | 518.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.532 | [9 empty] | 548.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1059
308.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 |  | 308.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 | [9 empty] | 338.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5484 | [9 empty] | 365.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.708 | [9 empty] | 394.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0619 | [9 empty] | 425.31 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7401 | [9 empty] | 452.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3524 | [9 empty] | 492.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7657 | [9 empty] | 518.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5348 | [9 empty] | 548.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1075
308.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 |  | 308.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8268 | [9 empty] | 338.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5429 | [9 empty] | 365.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7139 | [9 empty] | 394.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0564 | [9 empty] | 425.32 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7547 | [9 empty] | 452.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 492.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7594 | [9 empty] | 518.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.53 | [9 empty] | 548.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.11
308.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8268 |  | 308.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8326 | [9 empty] | 338.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5488 | [9 empty] | 365.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7298 | [9 empty] | 394.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0623 | [9 empty] | 425.33 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7595 | [9 empty] | 452.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.35 | [9 empty] | 492.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7644 | [9 empty] | 518.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5364 | [9 empty] | 548.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1047
308.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8326 |  | 308.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8314 | [9 empty] | 338.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5468 | [9 empty] | 365.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7394 | [9 empty] | 394.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0575 | [9 empty] | 425.34 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7689 | [9 empty] | 452.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 492.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.76 | [9 empty] | 518.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5319 | [9 empty] | 548.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1108
308.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8314 |  | 308.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8308 | [9 empty] | 338.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5461 | [9 empty] | 365.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7476 | [9 empty] | 394.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0587 | [9 empty] | 425.35 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7807 | [9 empty] | 452.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3518 | [9 empty] | 492.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7594 | [9 empty] | 518.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5334 | [9 empty] | 548.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1062
308.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8308 |  | 308.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8363 | [9 empty] | 338.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5508 | [9 empty] | 365.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7636 | [9 empty] | 394.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0611 | [9 empty] | 425.36 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7835 | [9 empty] | 452.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 492.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.762 | [9 empty] | 518.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5359 | [9 empty] | 548.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1074
308.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8363 |  | 308.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8309 | [9 empty] | 338.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5453 | [9 empty] | 365.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7683 | [9 empty] | 394.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0559 | [9 empty] | 425.37 | 60 | 19.9 | 59 | 9.7978 | [9 empty] | 452.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3558 | [9 empty] | 492.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7554 | [9 empty] | 518.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5307 | [9 empty] | 548.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1098
308.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8309 |  | 308.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8368 | [9 empty] | 338.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5512 | [9 empty] | 365.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7837 | [9 empty] | 394.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0619 | [9 empty] | 425.38 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8022 | [9 empty] | 452.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3505 | [9 empty] | 492.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7607 | [9 empty] | 518.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5368 | [9 empty] | 548.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1048
308.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8368 |  | 308.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8352 | [9 empty] | 338.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.549 | [9 empty] | 365.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.7935 | [9 empty] | 394.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.057 | [9 empty] | 425.39 | 60 | 19.9 | 59 | 9.811 | [9 empty] | 452.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 492.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7565 | [9 empty] | 518.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5324 | [9 empty] | 548.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.111
308.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8352 |  | 308.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8343 | [9 empty] | 338.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5484 | [9 empty] | 365.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8022 | [9 empty] | 394.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0582 | [9 empty] | 425.4 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8221 | [9 empty] | 452.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.756 | [9 empty] | 518.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5341 | [9 empty] | 548.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1065
308.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8343 |  | 308.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8393 | [9 empty] | 338.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5532 | [9 empty] | 365.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8184 | [9 empty] | 394.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0603 | [9 empty] | 425.41 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8243 | [9 empty] | 452.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 492.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7587 | [9 empty] | 518.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5365 | [9 empty] | 548.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1077
308.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8393 |  | 308.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8337 | [9 empty] | 338.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5477 | [9 empty] | 365.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8234 | [9 empty] | 394.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0549 | [9 empty] | 425.42 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8383 | [9 empty] | 452.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 492.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7525 | [9 empty] | 518.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5315 | [9 empty] | 548.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1102
308.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8337 |  | 308.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8393 | [9 empty] | 338.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5531 | [9 empty] | 365.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8389 | [9 empty] | 394.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0607 | [9 empty] | 425.43 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8423 | [9 empty] | 452.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3505 | [9 empty] | 492.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7579 | [9 empty] | 518.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5376 | [9 empty] | 548.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.105
308.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8393 |  | 308.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8373 | [9 empty] | 338.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5506 | [9 empty] | 365.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8485 | [9 empty] | 394.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0557 | [9 empty] | 425.44 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8507 | [9 empty] | 452.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 492.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7535 | [9 empty] | 518.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5329 | [9 empty] | 548.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.111
308.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8373 |  | 308.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8364 | [9 empty] | 338.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5495 | [9 empty] | 365.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8567 | [9 empty] | 394.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.057 | [9 empty] | 425.45 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8615 | [9 empty] | 452.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7532 | [9 empty] | 518.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5342 | [9 empty] | 548.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1066
308.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8364 |  | 308.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8415 | [9 empty] | 338.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5539 | [9 empty] | 365.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8725 | [9 empty] | 394.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0591 | [9 empty] | 425.46 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8634 | [9 empty] | 452.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 492.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7558 | [9 empty] | 518.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5363 | [9 empty] | 548.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.108
308.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8415 |  | 308.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8365 | [9 empty] | 338.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5481 | [9 empty] | 365.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8772 | [9 empty] | 394.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.054 | [9 empty] | 425.47 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8768 | [9 empty] | 452.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 492.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7494 | [9 empty] | 518.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5313 | [9 empty] | 548.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1105
308.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8365 |  | 308.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8419 | [9 empty] | 338.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5534 | [9 empty] | 365.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.8923 | [9 empty] | 394.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.06 | [9 empty] | 425.48 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8802 | [9 empty] | 452.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 492.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7546 | [9 empty] | 518.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5376 | [9 empty] | 548.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1054
308.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8419 |  | 308.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8402 | [9 empty] | 338.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.551 | [9 empty] | 365.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9014 | [9 empty] | 394.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0553 | [9 empty] | 425.49 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8883 | [9 empty] | 452.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 492.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.75 | [9 empty] | 518.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.533 | [9 empty] | 548.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1115
308.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8402 |  | 308.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8395 | [9 empty] | 338.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5499 | [9 empty] | 365.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9093 | [9 empty] | 394.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0566 | [9 empty] | 425.5 | 60 | 19.9 | 59 | 9.8989 | [9 empty] | 452.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 492.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7499 | [9 empty] | 518.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5346 | [9 empty] | 548.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1069
308.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8395 |  | 308.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8444 | [9 empty] | 338.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5545 | [9 empty] | 365.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9248 | [9 empty] | 394.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0587 | [9 empty] | 425.51 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9005 | [9 empty] | 452.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 492.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7524 | [9 empty] | 518.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.537 | [9 empty] | 548.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1081
308.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8444 |  | 308.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8388 | [9 empty] | 338.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.549 | [9 empty] | 365.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9289 | [9 empty] | 394.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0536 | [9 empty] | 425.52 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9137 | [9 empty] | 452.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3558 | [9 empty] | 492.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7461 | [9 empty] | 518.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5319 | [9 empty] | 548.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1104
308.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8388 |  | 308.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8446 | [9 empty] | 338.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5545 | [9 empty] | 365.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9433 | [9 empty] | 394.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0593 | [9 empty] | 425.53 | 60 | 19.9 | 59 | 9.917 | [9 empty] | 452.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 492.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7515 | [9 empty] | 518.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5379 | [9 empty] | 548.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.105
308.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8446 |  | 308.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8425 | [9 empty] | 338.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5521 | [9 empty] | 365.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9519 | [9 empty] | 394.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0544 | [9 empty] | 425.54 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9249 | [9 empty] | 452.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 492.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.747 | [9 empty] | 518.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5331 | [9 empty] | 548.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1108
308.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8425 |  | 308.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8418 | [9 empty] | 338.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5508 | [9 empty] | 365.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9591 | [9 empty] | 394.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0559 | [9 empty] | 425.55 | 60 | 19.9 | 59 | 9.935 | [9 empty] | 452.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3517 | [9 empty] | 492.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7469 | [9 empty] | 518.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5346 | [9 empty] | 548.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1062
308.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8418 |  | 308.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8469 | [9 empty] | 338.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5552 | [9 empty] | 365.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9737 | [9 empty] | 394.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0581 | [9 empty] | 425.56 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9364 | [9 empty] | 452.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 492.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7493 | [9 empty] | 518.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5366 | [9 empty] | 548.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1073
308.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8469 |  | 308.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8419 | [9 empty] | 338.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5491 | [9 empty] | 365.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9771 | [9 empty] | 394.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0531 | [9 empty] | 425.57 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9492 | [9 empty] | 452.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 492.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7431 | [9 empty] | 518.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5315 | [9 empty] | 548.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1097
308.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8419 |  | 308.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8474 | [9 empty] | 338.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5542 | [9 empty] | 365.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.991 | [9 empty] | 394.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0591 | [9 empty] | 425.58 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9521 | [9 empty] | 452.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3502 | [9 empty] | 492.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7486 | [9 empty] | 518.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5374 | [9 empty] | 548.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1045
308.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8474 |  | 308.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8452 | [9 empty] | 338.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5516 | [9 empty] | 365.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 5.9991 | [9 empty] | 394.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0543 | [9 empty] | 425.59 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9594 | [9 empty] | 453 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 492.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7438 | [9 empty] | 518.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5325 | [9 empty] | 548.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1109
308.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8452 |  | 308.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8445 | [9 empty] | 338.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5504 | [9 empty] | 365.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0059 | [9 empty] | 394.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0558 | [9 empty] | 425.6 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9689 | [9 empty] | 453.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.744 | [9 empty] | 518.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5339 | [9 empty] | 548.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1064
308.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8445 |  | 308.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 | [9 empty] | 338.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5551 | [9 empty] | 365.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0204 | [9 empty] | 394.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0577 | [9 empty] | 425.61 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9697 | [9 empty] | 453.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 492.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7466 | [9 empty] | 518.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5359 | [9 empty] | 548.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1077
308.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 |  | 308.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8439 | [9 empty] | 338.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5492 | [9 empty] | 365.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0237 | [9 empty] | 394.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0523 | [9 empty] | 425.62 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9819 | [9 empty] | 453.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 492.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7406 | [9 empty] | 518.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5309 | [9 empty] | 548.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1098
308.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8439 |  | 308.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8488 | [9 empty] | 338.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5546 | [9 empty] | 365.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0373 | [9 empty] | 394.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0583 | [9 empty] | 425.63 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9842 | [9 empty] | 453.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3505 | [9 empty] | 492.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.746 | [9 empty] | 518.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5368 | [9 empty] | 548.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1042
308.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8488 |  | 308.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8464 | [9 empty] | 338.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5523 | [9 empty] | 365.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.045 | [9 empty] | 394.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0531 | [9 empty] | 425.64 | 60 | 19.9 | 59 | 9.9913 | [9 empty] | 453.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 492.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7412 | [9 empty] | 518.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5318 | [9 empty] | 548.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1102
308.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8464 |  | 308.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8456 | [9 empty] | 338.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5512 | [9 empty] | 365.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0514 | [9 empty] | 394.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0559 | [9 empty] | 425.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0009 | [9 empty] | 453.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7414 | [9 empty] | 518.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5334 | [9 empty] | 548.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1054
308.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8456 |  | 308.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8501 | [9 empty] | 338.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5559 | [9 empty] | 365.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0653 | [9 empty] | 394.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0569 | [9 empty] | 425.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0017 | [9 empty] | 453.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7436 | [9 empty] | 518.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5358 | [9 empty] | 548.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1066
308.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8501 |  | 308.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8447 | [9 empty] | 338.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5499 | [9 empty] | 365.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0681 | [9 empty] | 394.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0526 | [9 empty] | 425.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0137 | [9 empty] | 453.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 492.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7374 | [9 empty] | 518.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5309 | [9 empty] | 549 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1088
308.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8447 |  | 308.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8498 | [9 empty] | 338.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5552 | [9 empty] | 365.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0811 | [9 empty] | 394.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0582 | [9 empty] | 425.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0157 | [9 empty] | 453.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 492.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7427 | [9 empty] | 518.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5369 | [9 empty] | 549.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1035
308.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8498 |  | 308.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8471 | [9 empty] | 338.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5528 | [9 empty] | 365.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0883 | [9 empty] | 394.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0533 | [9 empty] | 425.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0224 | [9 empty] | 453.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 492.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.738 | [9 empty] | 518.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5319 | [9 empty] | 549.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
308.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8471 |  | 308.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8462 | [9 empty] | 338.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5516 | [9 empty] | 365.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.0943 | [9 empty] | 394.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0561 | [9 empty] | 425.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0313 | [9 empty] | 453.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 492.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7383 | [9 empty] | 518.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5336 | [9 empty] | 549.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1051
308.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8462 |  | 308.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 | [9 empty] | 338.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5564 | [9 empty] | 366 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1076 | [9 empty] | 394.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0556 | [9 empty] | 425.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0316 | [9 empty] | 453.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 492.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7406 | [9 empty] | 518.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5354 | [9 empty] | 549.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1064
308.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 |  | 308.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8453 | [9 empty] | 338.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5505 | [9 empty] | 366.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1095 | [9 empty] | 394.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.052 | [9 empty] | 425.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0434 | [9 empty] | 453.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 492.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7349 | [9 empty] | 518.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5303 | [9 empty] | 549.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1088
308.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8453 |  | 308.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 | [9 empty] | 338.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5556 | [9 empty] | 366.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1222 | [9 empty] | 394.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0574 | [9 empty] | 425.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0452 | [9 empty] | 453.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 492.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7407 | [9 empty] | 518.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5362 | [9 empty] | 549.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1034
308.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 |  | 308.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 | [9 empty] | 338.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5531 | [9 empty] | 366.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1289 | [9 empty] | 394.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0514 | [9 empty] | 425.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0515 | [9 empty] | 453.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 492.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7361 | [9 empty] | 518.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.531 | [9 empty] | 549.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1095
308.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 |  | 308.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8473 | [9 empty] | 338.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5516 | [9 empty] | 366.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1345 | [9 empty] | 394.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.055 | [9 empty] | 425.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0602 | [9 empty] | 453.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 492.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7366 | [9 empty] | 518.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5326 | [9 empty] | 549.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1049
308.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8473 |  | 308.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8516 | [9 empty] | 338.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.556 | [9 empty] | 366.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1478 | [9 empty] | 394.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0561 | [9 empty] | 425.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0603 | [9 empty] | 453.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 492.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7387 | [9 empty] | 518.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5344 | [9 empty] | 549.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1062
308.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8516 |  | 308.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8462 | [9 empty] | 338.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5497 | [9 empty] | 366.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.15 | [9 empty] | 394.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0518 | [9 empty] | 425.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0715 | [9 empty] | 453.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 492.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7329 | [9 empty] | 518.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5294 | [9 empty] | 549.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1085
308.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8462 |  | 308.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 | [9 empty] | 338.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5549 | [9 empty] | 366.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1626 | [9 empty] | 394.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0575 | [9 empty] | 425.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0729 | [9 empty] | 453.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 492.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7383 | [9 empty] | 518.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5354 | [9 empty] | 549.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1033
308.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 |  | 308.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8487 | [9 empty] | 338.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5525 | [9 empty] | 366.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1693 | [9 empty] | 394.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0515 | [9 empty] | 425.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0792 | [9 empty] | 453.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3575 | [9 empty] | 492.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7335 | [9 empty] | 518.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5303 | [9 empty] | 549.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
308.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8487 |  | 308.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.848 | [9 empty] | 338.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5511 | [9 empty] | 366.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.175 | [9 empty] | 394.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0553 | [9 empty] | 425.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0877 | [9 empty] | 453.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 492.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7342 | [9 empty] | 518.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5321 | [9 empty] | 549.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1052
308.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.848 |  | 308.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.852 | [9 empty] | 338.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5557 | [9 empty] | 366.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1882 | [9 empty] | 394.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0549 | [9 empty] | 425.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.0876 | [9 empty] | 453.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 492.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7364 | [9 empty] | 518.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.534 | [9 empty] | 549.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1066
308.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.852 |  | 308.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8465 | [9 empty] | 338.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5497 | [9 empty] | 366.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.1898 | [9 empty] | 394.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0516 | [9 empty] | 425.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.099 | [9 empty] | 453.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 492.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7308 | [9 empty] | 518.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5291 | [9 empty] | 549.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.109
308.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8465 |  | 308.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8516 | [9 empty] | 338.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5549 | [9 empty] | 366.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.202 | [9 empty] | 394.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0572 | [9 empty] | 425.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1004 | [9 empty] | 453.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 492.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7365 | [9 empty] | 518.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5351 | [9 empty] | 549.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1038
308.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8516 |  | 308.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8486 | [9 empty] | 338.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5523 | [9 empty] | 366.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2083 | [9 empty] | 394.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0511 | [9 empty] | 425.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1065 | [9 empty] | 453.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 492.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7317 | [9 empty] | 518.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5299 | [9 empty] | 549.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1101
308.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8486 |  | 308.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 | [9 empty] | 338.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5506 | [9 empty] | 366.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2138 | [9 empty] | 394.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0548 | [9 empty] | 425.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.115 | [9 empty] | 453.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 492.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7325 | [9 empty] | 518.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5316 | [9 empty] | 549.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1056
308.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 |  | 308.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8518 | [9 empty] | 338.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5549 | [9 empty] | 366.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2271 | [9 empty] | 394.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0544 | [9 empty] | 425.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1147 | [9 empty] | 453.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 492.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7344 | [9 empty] | 518.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5331 | [9 empty] | 549.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.106
308.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8518 |  | 308.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8463 | [9 empty] | 338.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5484 | [9 empty] | 366.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2294 | [9 empty] | 394.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0512 | [9 empty] | 425.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1258 | [9 empty] | 453.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 492.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7287 | [9 empty] | 518.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.528 | [9 empty] | 549.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
308.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8463 |  | 308.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 | [9 empty] | 338.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.553 | [9 empty] | 366.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2429 | [9 empty] | 394.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0567 | [9 empty] | 425.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1266 | [9 empty] | 453.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3514 | [9 empty] | 492.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7345 | [9 empty] | 518.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5339 | [9 empty] | 549.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1046
308.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 |  | 308.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 | [9 empty] | 338.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5502 | [9 empty] | 366.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.251 | [9 empty] | 394.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0505 | [9 empty] | 425.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1323 | [9 empty] | 453.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 492.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7296 | [9 empty] | 518.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5285 | [9 empty] | 549.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1106
308.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 |  | 308.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8476 | [9 empty] | 338.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5483 | [9 empty] | 366.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.258 | [9 empty] | 394.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0543 | [9 empty] | 425.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1401 | [9 empty] | 453.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 492.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7306 | [9 empty] | 518.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5301 | [9 empty] | 549.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1059
308.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8476 |  | 308.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8515 | [9 empty] | 338.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5524 | [9 empty] | 366.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2728 | [9 empty] | 394.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0534 | [9 empty] | 425.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1394 | [9 empty] | 453.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 492.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7328 | [9 empty] | 518.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5317 | [9 empty] | 549.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1071
308.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8515 |  | 308.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8458 | [9 empty] | 338.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5461 | [9 empty] | 366.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2762 | [9 empty] | 394.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0501 | [9 empty] | 425.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1502 | [9 empty] | 453.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 492.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7275 | [9 empty] | 518.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5269 | [9 empty] | 549.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1091
308.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8458 |  | 308.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8513 | [9 empty] | 338.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5511 | [9 empty] | 366.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2903 | [9 empty] | 394.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0556 | [9 empty] | 425.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1509 | [9 empty] | 453.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 492.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7334 | [9 empty] | 518.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.533 | [9 empty] | 549.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1036
308.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8513 |  | 309 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 | [9 empty] | 338.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5485 | [9 empty] | 366.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.2982 | [9 empty] | 394.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0496 | [9 empty] | 425.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1565 | [9 empty] | 453.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 492.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7286 | [9 empty] | 518.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5276 | [9 empty] | 549.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
309 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 |  | 309.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 | [9 empty] | 338.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5467 | [9 empty] | 366.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.305 | [9 empty] | 394.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0537 | [9 empty] | 425.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1642 | [9 empty] | 453.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 492.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7297 | [9 empty] | 518.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5294 | [9 empty] | 549.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1049
309.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 |  | 309.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8528 | [9 empty] | 338.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5512 | [9 empty] | 366.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3192 | [9 empty] | 394.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0531 | [9 empty] | 425.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1634 | [9 empty] | 453.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 492.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7315 | [9 empty] | 518.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5308 | [9 empty] | 549.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1063
309.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8528 |  | 309.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8475 | [9 empty] | 338.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5453 | [9 empty] | 366.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.322 | [9 empty] | 394.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0495 | [9 empty] | 425.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1741 | [9 empty] | 453.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 492.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7256 | [9 empty] | 519 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5258 | [9 empty] | 549.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1094
309.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8475 |  | 309.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.853 | [9 empty] | 338.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5504 | [9 empty] | 366.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3353 | [9 empty] | 394.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0559 | [9 empty] | 425.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1746 | [9 empty] | 453.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 492.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7314 | [9 empty] | 519.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5313 | [9 empty] | 549.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1036
309.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.853 |  | 309.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 | [9 empty] | 338.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5482 | [9 empty] | 366.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3427 | [9 empty] | 394.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.05 | [9 empty] | 425.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1799 | [9 empty] | 453.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 493 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7264 | [9 empty] | 519.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.526 | [9 empty] | 549.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
309.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 |  | 309.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 | [9 empty] | 338.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5467 | [9 empty] | 366.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3491 | [9 empty] | 394.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.055 | [9 empty] | 426 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1871 | [9 empty] | 453.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3526 | [9 empty] | 493.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7277 | [9 empty] | 519.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.528 | [9 empty] | 549.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1062
309.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 |  | 309.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.853 | [9 empty] | 338.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5515 | [9 empty] | 366.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3628 | [9 empty] | 394.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0567 | [9 empty] | 426.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1857 | [9 empty] | 453.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3538 | [9 empty] | 493.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7296 | [9 empty] | 519.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5294 | [9 empty] | 549.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1065
309.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.853 |  | 309.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8472 | [9 empty] | 338.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5455 | [9 empty] | 366.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3651 | [9 empty] | 394.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0571 | [9 empty] | 426.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.1959 | [9 empty] | 453.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 493.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7242 | [9 empty] | 519.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5244 | [9 empty] | 549.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1088
309.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8472 |  | 309.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8526 | [9 empty] | 338.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5504 | [9 empty] | 366.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3779 | [9 empty] | 394.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0667 | [9 empty] | 426.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.196 | [9 empty] | 453.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 493.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.73 | [9 empty] | 519.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5302 | [9 empty] | 549.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1036
309.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8526 |  | 309.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 | [9 empty] | 338.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5479 | [9 empty] | 366.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3846 | [9 empty] | 394.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0653 | [9 empty] | 426.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.201 | [9 empty] | 453.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 493.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7248 | [9 empty] | 519.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5257 | [9 empty] | 549.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1099
309.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8493 |  | 309.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8492 | [9 empty] | 338.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5462 | [9 empty] | 366.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.3901 | [9 empty] | 394.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0746 | [9 empty] | 426.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.208 | [9 empty] | 453.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 493.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7258 | [9 empty] | 519.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5266 | [9 empty] | 549.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1055
309.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8492 |  | 309.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8533 | [9 empty] | 339 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5506 | [9 empty] | 366.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4032 | [9 empty] | 394.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0797 | [9 empty] | 426.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2066 | [9 empty] | 453.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 493.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.728 | [9 empty] | 519.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5281 | [9 empty] | 549.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.107
309.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8533 |  | 309.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8477 | [9 empty] | 339.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5443 | [9 empty] | 366.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4051 | [9 empty] | 394.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0834 | [9 empty] | 426.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2165 | [9 empty] | 453.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 493.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7217 | [9 empty] | 519.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5236 | [9 empty] | 549.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1091
309.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8477 |  | 309.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8532 | [9 empty] | 339.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5492 | [9 empty] | 366.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4174 | [9 empty] | 394.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0959 | [9 empty] | 426.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2163 | [9 empty] | 453.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 493.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7274 | [9 empty] | 519.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5298 | [9 empty] | 549.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1038
309.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8532 |  | 309.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 | [9 empty] | 339.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.547 | [9 empty] | 366.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4239 | [9 empty] | 394.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.0973 | [9 empty] | 426.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2212 | [9 empty] | 453.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 493.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7223 | [9 empty] | 519.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5248 | [9 empty] | 549.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1098
309.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 |  | 309.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 | [9 empty] | 339.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5453 | [9 empty] | 366.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4294 | [9 empty] | 394.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1089 | [9 empty] | 426.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2281 | [9 empty] | 453.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 493.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7238 | [9 empty] | 519.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5271 | [9 empty] | 549.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1049
309.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 |  | 309.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8535 | [9 empty] | 339.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5498 | [9 empty] | 366.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4424 | [9 empty] | 394.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1175 | [9 empty] | 426.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2265 | [9 empty] | 453.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 493.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7264 | [9 empty] | 519.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5287 | [9 empty] | 549.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1059
309.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8535 |  | 309.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8476 | [9 empty] | 339.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5437 | [9 empty] | 366.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4442 | [9 empty] | 394.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1204 | [9 empty] | 426.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.236 | [9 empty] | 453.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 493.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7203 | [9 empty] | 519.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5239 | [9 empty] | 549.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1082
309.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8476 |  | 309.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 | [9 empty] | 339.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5486 | [9 empty] | 366.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4563 | [9 empty] | 394.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1335 | [9 empty] | 426.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2361 | [9 empty] | 453.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 493.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7263 | [9 empty] | 519.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5297 | [9 empty] | 549.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.103
309.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 |  | 309.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 | [9 empty] | 339.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5464 | [9 empty] | 366.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4626 | [9 empty] | 394.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1367 | [9 empty] | 426.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2407 | [9 empty] | 453.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 493.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7213 | [9 empty] | 519.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5243 | [9 empty] | 549.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1091
309.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 |  | 309.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 | [9 empty] | 339.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5446 | [9 empty] | 366.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4678 | [9 empty] | 394.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1472 | [9 empty] | 426.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2472 | [9 empty] | 453.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 493.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7229 | [9 empty] | 519.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5262 | [9 empty] | 549.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1044
309.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 |  | 309.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 | [9 empty] | 339.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.549 | [9 empty] | 366.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4803 | [9 empty] | 394.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1545 | [9 empty] | 426.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2454 | [9 empty] | 453.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.354 | [9 empty] | 493.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7245 | [9 empty] | 519.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5272 | [9 empty] | 549.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1059
309.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 |  | 309.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 | [9 empty] | 339.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5427 | [9 empty] | 366.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4816 | [9 empty] | 394.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1606 | [9 empty] | 426.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2548 | [9 empty] | 453.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 493.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7192 | [9 empty] | 519.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5221 | [9 empty] | 549.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1084
309.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 |  | 309.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 | [9 empty] | 339.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5473 | [9 empty] | 366.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4934 | [9 empty] | 394.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.175 | [9 empty] | 426.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2541 | [9 empty] | 453.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 493.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7253 | [9 empty] | 519.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.527 | [9 empty] | 549.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1033
309.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 |  | 309.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8498 | [9 empty] | 339.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5449 | [9 empty] | 366.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.4993 | [9 empty] | 394.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1782 | [9 empty] | 426.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2582 | [9 empty] | 453.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3577 | [9 empty] | 493.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7203 | [9 empty] | 519.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5218 | [9 empty] | 549.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1096
309.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8498 |  | 309.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 | [9 empty] | 339.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5431 | [9 empty] | 366.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.504 | [9 empty] | 394.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1916 | [9 empty] | 426.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2644 | [9 empty] | 453.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 493.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7221 | [9 empty] | 519.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5237 | [9 empty] | 549.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1051
309.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 |  | 309.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 | [9 empty] | 339.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5476 | [9 empty] | 366.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5162 | [9 empty] | 394.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.1997 | [9 empty] | 426.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2624 | [9 empty] | 453.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3548 | [9 empty] | 493.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7237 | [9 empty] | 519.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5257 | [9 empty] | 549.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1066
309.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 |  | 309.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 | [9 empty] | 339.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5416 | [9 empty] | 366.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5172 | [9 empty] | 394.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2059 | [9 empty] | 426.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2718 | [9 empty] | 453.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 493.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7185 | [9 empty] | 519.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.52 | [9 empty] | 549.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1087
309.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 |  | 309.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 | [9 empty] | 339.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5467 | [9 empty] | 366.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5288 | [9 empty] | 395 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2202 | [9 empty] | 426.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.271 | [9 empty] | 453.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3523 | [9 empty] | 493.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7244 | [9 empty] | 519.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.526 | [9 empty] | 549.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1034
309.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 |  | 309.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8502 | [9 empty] | 339.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5445 | [9 empty] | 366.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5343 | [9 empty] | 395.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.223 | [9 empty] | 426.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2754 | [9 empty] | 453.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 493.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7194 | [9 empty] | 519.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5206 | [9 empty] | 549.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1094
309.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8502 |  | 309.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 | [9 empty] | 339.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5426 | [9 empty] | 366.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5388 | [9 empty] | 395.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.236 | [9 empty] | 426.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2818 | [9 empty] | 453.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3534 | [9 empty] | 493.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7198 | [9 empty] | 519.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5229 | [9 empty] | 549.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1046
309.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 |  | 309.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 | [9 empty] | 339.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5472 | [9 empty] | 366.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5507 | [9 empty] | 395.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2437 | [9 empty] | 426.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2801 | [9 empty] | 453.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3544 | [9 empty] | 493.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7223 | [9 empty] | 519.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5242 | [9 empty] | 549.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.106
309.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 |  | 309.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 | [9 empty] | 339.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.541 | [9 empty] | 366.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5515 | [9 empty] | 395.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2499 | [9 empty] | 426.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2889 | [9 empty] | 453.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 493.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7169 | [9 empty] | 519.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5192 | [9 empty] | 549.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1082
309.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8479 |  | 309.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 | [9 empty] | 339.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5458 | [9 empty] | 366.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5628 | [9 empty] | 395.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.264 | [9 empty] | 426.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.288 | [9 empty] | 453.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3524 | [9 empty] | 493.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7225 | [9 empty] | 519.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5255 | [9 empty] | 549.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1029
309.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 |  | 309.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 | [9 empty] | 339.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5436 | [9 empty] | 366.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5682 | [9 empty] | 395.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2666 | [9 empty] | 426.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2922 | [9 empty] | 453.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 493.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7183 | [9 empty] | 519.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.52 | [9 empty] | 549.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1089
309.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 |  | 309.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 | [9 empty] | 339.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5418 | [9 empty] | 366.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5724 | [9 empty] | 395.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2797 | [9 empty] | 426.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.298 | [9 empty] | 453.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3538 | [9 empty] | 493.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.719 | [9 empty] | 519.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5224 | [9 empty] | 549.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.104
309.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.85 |  | 309.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8533 | [9 empty] | 339.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5465 | [9 empty] | 366.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.584 | [9 empty] | 395.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.2893 | [9 empty] | 426.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.2956 | [9 empty] | 453.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 493.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7202 | [9 empty] | 519.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5236 | [9 empty] | 549.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1052
309.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8533 |  | 309.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 | [9 empty] | 339.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5403 | [9 empty] | 366.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5843 | [9 empty] | 395.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.293 | [9 empty] | 426.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3045 | [9 empty] | 453.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 493.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7152 | [9 empty] | 519.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5189 | [9 empty] | 549.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1073
309.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 |  | 309.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8536 | [9 empty] | 339.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5451 | [9 empty] | 366.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.5953 | [9 empty] | 395.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3067 | [9 empty] | 426.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3032 | [9 empty] | 453.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3532 | [9 empty] | 493.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7211 | [9 empty] | 519.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5248 | [9 empty] | 549.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1018
309.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8536 |  | 309.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 | [9 empty] | 339.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5429 | [9 empty] | 366.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6002 | [9 empty] | 395.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3105 | [9 empty] | 426.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3061 | [9 empty] | 453.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3589 | [9 empty] | 493.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7157 | [9 empty] | 519.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.519 | [9 empty] | 549.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1077
309.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 |  | 309.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 | [9 empty] | 339.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5409 | [9 empty] | 366.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6039 | [9 empty] | 395.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3218 | [9 empty] | 426.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3126 | [9 empty] | 453.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 493.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7173 | [9 empty] | 519.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5211 | [9 empty] | 549.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1028
309.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 |  | 309.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8538 | [9 empty] | 339.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5456 | [9 empty] | 366.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6152 | [9 empty] | 395.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3288 | [9 empty] | 426.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3099 | [9 empty] | 453.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 493.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7183 | [9 empty] | 519.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5216 | [9 empty] | 549.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1041
309.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8538 |  | 309.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 | [9 empty] | 339.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5392 | [9 empty] | 366.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6154 | [9 empty] | 395.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3343 | [9 empty] | 426.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3185 | [9 empty] | 453.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3594 | [9 empty] | 493.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 519.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5166 | [9 empty] | 549.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1062
309.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 |  | 309.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8542 | [9 empty] | 339.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.544 | [9 empty] | 366.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6261 | [9 empty] | 395.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3476 | [9 empty] | 426.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.317 | [9 empty] | 453.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 493.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7189 | [9 empty] | 519.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5222 | [9 empty] | 549.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1009
309.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8542 |  | 309.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 | [9 empty] | 339.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.542 | [9 empty] | 366.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6307 | [9 empty] | 395.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3493 | [9 empty] | 426.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3207 | [9 empty] | 453.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 493.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 519.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5164 | [9 empty] | 549.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.107
309.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 |  | 309.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.851 | [9 empty] | 339.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5401 | [9 empty] | 366.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6344 | [9 empty] | 395.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3616 | [9 empty] | 426.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3262 | [9 empty] | 453.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 493.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7155 | [9 empty] | 519.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5185 | [9 empty] | 549.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1018
309.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.851 |  | 309.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8543 | [9 empty] | 339.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.545 | [9 empty] | 366.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6458 | [9 empty] | 395.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3681 | [9 empty] | 426.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3233 | [9 empty] | 453.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 493.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7165 | [9 empty] | 519.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5194 | [9 empty] | 549.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1029
309.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8543 |  | 309.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8487 | [9 empty] | 339.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.539 | [9 empty] | 366.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6458 | [9 empty] | 395.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3734 | [9 empty] | 426.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3321 | [9 empty] | 453.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 493.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7115 | [9 empty] | 519.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5148 | [9 empty] | 549.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1048
309.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8487 |  | 309.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8545 | [9 empty] | 339.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5441 | [9 empty] | 366.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6563 | [9 empty] | 395.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3865 | [9 empty] | 426.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3308 | [9 empty] | 453.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 493.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7172 | [9 empty] | 519.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5206 | [9 empty] | 549.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0995
309.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8545 |  | 309.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8507 | [9 empty] | 339.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.542 | [9 empty] | 366.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6608 | [9 empty] | 395.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.3882 | [9 empty] | 426.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3347 | [9 empty] | 453.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3601 | [9 empty] | 493.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 519.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5149 | [9 empty] | 549.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1054
309.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8507 |  | 309.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8511 | [9 empty] | 339.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.54 | [9 empty] | 366.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6641 | [9 empty] | 395.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4004 | [9 empty] | 426.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3403 | [9 empty] | 453.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 493.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7139 | [9 empty] | 519.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5172 | [9 empty] | 549.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1006
309.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8511 |  | 309.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8549 | [9 empty] | 339.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5448 | [9 empty] | 366.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6748 | [9 empty] | 395.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.407 | [9 empty] | 426.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3376 | [9 empty] | 453.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 493.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7149 | [9 empty] | 519.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.518 | [9 empty] | 549.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.102
309.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8549 |  | 309.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 | [9 empty] | 339.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5387 | [9 empty] | 366.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6742 | [9 empty] | 395.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4136 | [9 empty] | 426.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3463 | [9 empty] | 453.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 493.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7101 | [9 empty] | 519.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5133 | [9 empty] | 549.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1041
309.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 |  | 309.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8557 | [9 empty] | 339.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5432 | [9 empty] | 366.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6844 | [9 empty] | 395.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4283 | [9 empty] | 426.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3446 | [9 empty] | 453.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 493.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7159 | [9 empty] | 519.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.519 | [9 empty] | 549.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0989
309.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8557 |  | 309.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8517 | [9 empty] | 339.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5412 | [9 empty] | 366.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6885 | [9 empty] | 395.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.432 | [9 empty] | 426.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3482 | [9 empty] | 453.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 493.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 519.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5133 | [9 empty] | 549.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1049
309.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8517 |  | 309.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8521 | [9 empty] | 339.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5395 | [9 empty] | 366.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.6914 | [9 empty] | 395.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4467 | [9 empty] | 426.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3535 | [9 empty] | 453.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 493.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 519.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.516 | [9 empty] | 549.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1002
309.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8521 |  | 309.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8551 | [9 empty] | 339.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5444 | [9 empty] | 366.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7017 | [9 empty] | 395.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4556 | [9 empty] | 426.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3506 | [9 empty] | 453.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 493.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 519.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.517 | [9 empty] | 549.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1014
309.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8551 |  | 309.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8494 | [9 empty] | 339.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5384 | [9 empty] | 366.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7002 | [9 empty] | 395.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4638 | [9 empty] | 426.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 453.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 493.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 519.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5128 | [9 empty] | 549.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1032
309.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8494 |  | 309.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8553 | [9 empty] | 339.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5433 | [9 empty] | 366.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7087 | [9 empty] | 395.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4801 | [9 empty] | 426.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 453.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 493.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7141 | [9 empty] | 519.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5187 | [9 empty] | 549.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0976
309.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8553 |  | 309.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8513 | [9 empty] | 339.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5415 | [9 empty] | 366.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7108 | [9 empty] | 395.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.4855 | [9 empty] | 426.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 453.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3624 | [9 empty] | 493.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 519.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5131 | [9 empty] | 549.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1033
309.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8513 |  | 309.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.852 | [9 empty] | 339.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5395 | [9 empty] | 366.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7115 | [9 empty] | 395.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.502 | [9 empty] | 426.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 453.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3581 | [9 empty] | 493.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 519.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5158 | [9 empty] | 549.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0984
309.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.852 |  | 309.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.855 | [9 empty] | 339.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5443 | [9 empty] | 366.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7192 | [9 empty] | 395.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5131 | [9 empty] | 426.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 453.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 493.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 519.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5166 | [9 empty] | 549.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0996
309.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.855 |  | 309.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8492 | [9 empty] | 339.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5383 | [9 empty] | 366.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7156 | [9 empty] | 395.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5239 | [9 empty] | 426.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3712 | [9 empty] | 453.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 493.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7063 | [9 empty] | 519.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5119 | [9 empty] | 549.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1016
309.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8492 |  | 309.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8549 | [9 empty] | 339.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.543 | [9 empty] | 366.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7227 | [9 empty] | 395.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5423 | [9 empty] | 426.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 453.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3576 | [9 empty] | 493.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 519.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5172 | [9 empty] | 549.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0963
309.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8549 |  | 309.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 | [9 empty] | 339.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.54 | [9 empty] | 366.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7238 | [9 empty] | 395.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5496 | [9 empty] | 426.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3723 | [9 empty] | 454 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 493.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 519.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5113 | [9 empty] | 549.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.102
309.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 |  | 309.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8509 | [9 empty] | 339.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5401 | [9 empty] | 366.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.724 | [9 empty] | 395.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5678 | [9 empty] | 426.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3773 | [9 empty] | 454.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3588 | [9 empty] | 493.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 519.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5137 | [9 empty] | 549.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0969
309.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8509 |  | 309.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8538 | [9 empty] | 339.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5438 | [9 empty] | 366.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7316 | [9 empty] | 395.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5798 | [9 empty] | 426.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3741 | [9 empty] | 454.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 493.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 519.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5143 | [9 empty] | 549.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0981
309.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8538 |  | 309.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8482 | [9 empty] | 339.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5376 | [9 empty] | 366.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.728 | [9 empty] | 395.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.5908 | [9 empty] | 426.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3826 | [9 empty] | 454.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3627 | [9 empty] | 493.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7044 | [9 empty] | 519.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5098 | [9 empty] | 549.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1
309.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8482 |  | 309.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.854 | [9 empty] | 339.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5431 | [9 empty] | 366.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7348 | [9 empty] | 395.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6089 | [9 empty] | 426.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3806 | [9 empty] | 454.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3573 | [9 empty] | 493.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7103 | [9 empty] | 519.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5154 | [9 empty] | 549.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0946
309.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.854 |  | 309.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 | [9 empty] | 339.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5401 | [9 empty] | 366.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7357 | [9 empty] | 395.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6158 | [9 empty] | 426.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3839 | [9 empty] | 454.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 493.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 519.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5097 | [9 empty] | 549.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.1002
309.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 |  | 309.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 | [9 empty] | 339.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5389 | [9 empty] | 366.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7358 | [9 empty] | 395.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6335 | [9 empty] | 426.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.389 | [9 empty] | 454.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 493.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7069 | [9 empty] | 519.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.512 | [9 empty] | 549.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0952
309.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8506 |  | 309.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 | [9 empty] | 339.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5418 | [9 empty] | 366.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7434 | [9 empty] | 395.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6447 | [9 empty] | 426.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3858 | [9 empty] | 454.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 493.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7076 | [9 empty] | 519.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5122 | [9 empty] | 549.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0963
309.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8537 |  | 309.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 | [9 empty] | 339.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5358 | [9 empty] | 366.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7394 | [9 empty] | 395.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6552 | [9 empty] | 426.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3939 | [9 empty] | 454.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 493.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 519.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5075 | [9 empty] | 550 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.098
309.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8483 |  | 309.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8542 | [9 empty] | 339.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5412 | [9 empty] | 366.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7477 | [9 empty] | 395.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6727 | [9 empty] | 426.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3917 | [9 empty] | 454.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 493.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 519.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5129 | [9 empty] | 550.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0924
309.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8542 |  | 309.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 | [9 empty] | 339.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5372 | [9 empty] | 366.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7468 | [9 empty] | 395.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6788 | [9 empty] | 426.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3953 | [9 empty] | 454.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 493.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7029 | [9 empty] | 519.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.507 | [9 empty] | 550.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0983
309.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8499 |  | 309.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 | [9 empty] | 339.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5372 | [9 empty] | 366.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7485 | [9 empty] | 395.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.6958 | [9 empty] | 426.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4002 | [9 empty] | 454.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3595 | [9 empty] | 493.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7054 | [9 empty] | 519.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5095 | [9 empty] | 550.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0934
309.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8505 |  | 309.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8531 | [9 empty] | 339.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5404 | [9 empty] | 367 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7559 | [9 empty] | 395.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7062 | [9 empty] | 426.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.397 | [9 empty] | 454.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 493.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 519.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5099 | [9 empty] | 550.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0944
309.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8531 |  | 309.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8475 | [9 empty] | 339.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5346 | [9 empty] | 367.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7535 | [9 empty] | 395.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7161 | [9 empty] | 426.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.405 | [9 empty] | 454.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 493.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7017 | [9 empty] | 519.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5056 | [9 empty] | 550.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0959
309.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8475 |  | 309.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 | [9 empty] | 339.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5401 | [9 empty] | 367.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7627 | [9 empty] | 395.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7329 | [9 empty] | 426.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4029 | [9 empty] | 454.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3582 | [9 empty] | 493.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 519.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5111 | [9 empty] | 550.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0903
309.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8534 |  | 309.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.849 | [9 empty] | 339.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5361 | [9 empty] | 367.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7632 | [9 empty] | 395.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7385 | [9 empty] | 426.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4061 | [9 empty] | 454.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3641 | [9 empty] | 493.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7018 | [9 empty] | 519.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5053 | [9 empty] | 550.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0961
309.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.849 |  | 309.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 | [9 empty] | 339.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5358 | [9 empty] | 367.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7673 | [9 empty] | 395.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7548 | [9 empty] | 426.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4108 | [9 empty] | 454.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 493.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7043 | [9 empty] | 519.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.508 | [9 empty] | 550.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0911
309.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8497 |  | 309.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8523 | [9 empty] | 339.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5386 | [9 empty] | 367.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7752 | [9 empty] | 395.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7647 | [9 empty] | 426.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4074 | [9 empty] | 454.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3608 | [9 empty] | 493.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7048 | [9 empty] | 519.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5082 | [9 empty] | 550.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0924
309.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8523 |  | 309.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8468 | [9 empty] | 339.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5325 | [9 empty] | 367.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7745 | [9 empty] | 395.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7741 | [9 empty] | 426.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4153 | [9 empty] | 454.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 493.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7005 | [9 empty] | 519.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5037 | [9 empty] | 550.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0942
309.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8468 |  | 309.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8526 | [9 empty] | 339.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5375 | [9 empty] | 367.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.784 | [9 empty] | 395.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7902 | [9 empty] | 426.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4127 | [9 empty] | 454.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 493.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7064 | [9 empty] | 519.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5094 | [9 empty] | 550.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0888
309.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8526 |  | 309.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.848 | [9 empty] | 339.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.533 | [9 empty] | 367.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7852 | [9 empty] | 395.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.7952 | [9 empty] | 426.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4155 | [9 empty] | 454.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 493.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7006 | [9 empty] | 519.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5035 | [9 empty] | 550.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.094
309.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.848 |  | 309.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8488 | [9 empty] | 339.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5325 | [9 empty] | 367.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7897 | [9 empty] | 395.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8108 | [9 empty] | 426.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4199 | [9 empty] | 454.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3604 | [9 empty] | 493.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 519.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5063 | [9 empty] | 550.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0897
309.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8488 |  | 309.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 | [9 empty] | 339.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5356 | [9 empty] | 367.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7981 | [9 empty] | 395.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8199 | [9 empty] | 426.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4165 | [9 empty] | 454.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3617 | [9 empty] | 493.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7035 | [9 empty] | 519.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5067 | [9 empty] | 550.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.091
309.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8514 |  | 309.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8459 | [9 empty] | 339.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5296 | [9 empty] | 367.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.7971 | [9 empty] | 395.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8287 | [9 empty] | 426.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4243 | [9 empty] | 454.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3643 | [9 empty] | 493.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6991 | [9 empty] | 519.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5024 | [9 empty] | 550.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0927
309.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8459 |  | 309.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8515 | [9 empty] | 339.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.535 | [9 empty] | 367.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8074 | [9 empty] | 395.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8444 | [9 empty] | 426.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4218 | [9 empty] | 454.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3593 | [9 empty] | 493.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 519.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5081 | [9 empty] | 550.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0871
309.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8515 |  | 309.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8469 | [9 empty] | 339.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.531 | [9 empty] | 367.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8085 | [9 empty] | 395.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8491 | [9 empty] | 426.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4248 | [9 empty] | 454.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3655 | [9 empty] | 493.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 519.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.502 | [9 empty] | 550.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.093
309.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8469 |  | 309.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 | [9 empty] | 339.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5305 | [9 empty] | 367.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8128 | [9 empty] | 395.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8645 | [9 empty] | 426.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4294 | [9 empty] | 454.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3612 | [9 empty] | 493.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 519.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5048 | [9 empty] | 550.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0878
309.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8478 |  | 309.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8501 | [9 empty] | 339.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5334 | [9 empty] | 367.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.821 | [9 empty] | 395.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8732 | [9 empty] | 426.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4258 | [9 empty] | 454.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3624 | [9 empty] | 493.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7012 | [9 empty] | 519.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5051 | [9 empty] | 550.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.089
309.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8501 |  | 309.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8446 | [9 empty] | 339.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5273 | [9 empty] | 367.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8195 | [9 empty] | 395.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8817 | [9 empty] | 426.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4335 | [9 empty] | 454.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 493.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6966 | [9 empty] | 519.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5007 | [9 empty] | 550.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0907
309.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8446 |  | 309.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 | [9 empty] | 339.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5328 | [9 empty] | 367.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8296 | [9 empty] | 395.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.8972 | [9 empty] | 426.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4309 | [9 empty] | 454.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 493.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 519.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5061 | [9 empty] | 550.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0854
309.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8503 |  | 309.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8454 | [9 empty] | 339.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5288 | [9 empty] | 367.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8305 | [9 empty] | 395.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9012 | [9 empty] | 426.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4337 | [9 empty] | 454.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 493.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6966 | [9 empty] | 519.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5 | [9 empty] | 550.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0912
309.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8454 |  | 309.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.846 | [9 empty] | 339.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5285 | [9 empty] | 367.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8348 | [9 empty] | 395.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.916 | [9 empty] | 426.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4378 | [9 empty] | 454.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3618 | [9 empty] | 493.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 519.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5028 | [9 empty] | 550.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0861
309.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.846 |  | 309.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8481 | [9 empty] | 339.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5316 | [9 empty] | 367.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8428 | [9 empty] | 395.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.924 | [9 empty] | 426.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4341 | [9 empty] | 454.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 493.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6999 | [9 empty] | 519.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5028 | [9 empty] | 550.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0873
309.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8481 |  | 309.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8426 | [9 empty] | 339.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5254 | [9 empty] | 367.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8411 | [9 empty] | 395.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.932 | [9 empty] | 426.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4419 | [9 empty] | 454.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 493.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6956 | [9 empty] | 519.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4983 | [9 empty] | 550.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0889
309.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8426 |  | 309.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 | [9 empty] | 339.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5304 | [9 empty] | 367.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.851 | [9 empty] | 395.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9466 | [9 empty] | 426.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4394 | [9 empty] | 454.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3607 | [9 empty] | 493.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 519.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5038 | [9 empty] | 550.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0833
309.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8484 |  | 310 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8436 | [9 empty] | 339.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5262 | [9 empty] | 367.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8516 | [9 empty] | 395.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9501 | [9 empty] | 426.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4423 | [9 empty] | 454.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3668 | [9 empty] | 493.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 519.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4975 | [9 empty] | 550.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.089
310 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8436 |  | 310.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8445 | [9 empty] | 339.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5256 | [9 empty] | 367.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8554 | [9 empty] | 395.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9648 | [9 empty] | 426.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4465 | [9 empty] | 454.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3626 | [9 empty] | 493.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 519.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.5001 | [9 empty] | 550.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0839
310.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8445 |  | 310.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8467 | [9 empty] | 339.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5285 | [9 empty] | 367.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.863 | [9 empty] | 395.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9724 | [9 empty] | 426.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4428 | [9 empty] | 454.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3638 | [9 empty] | 493.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 519.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4999 | [9 empty] | 550.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0856
310.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8467 |  | 310.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8412 | [9 empty] | 339.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.522 | [9 empty] | 367.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8612 | [9 empty] | 395.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.98 | [9 empty] | 426.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4504 | [9 empty] | 454.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 493.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 520 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4956 | [9 empty] | 550.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0874
310.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8412 |  | 310.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.847 | [9 empty] | 339.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5273 | [9 empty] | 367.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8712 | [9 empty] | 395.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9942 | [9 empty] | 426.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4474 | [9 empty] | 454.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 493.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 520.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.501 | [9 empty] | 550.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0819
310.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.847 |  | 310.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8424 | [9 empty] | 339.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5234 | [9 empty] | 367.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8717 | [9 empty] | 395.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 7.9972 | [9 empty] | 426.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4503 | [9 empty] | 454.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 494 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6936 | [9 empty] | 520.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4947 | [9 empty] | 550.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0876
310.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8424 |  | 310.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8435 | [9 empty] | 339.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.523 | [9 empty] | 367.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8757 | [9 empty] | 395.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0112 | [9 empty] | 427 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4545 | [9 empty] | 454.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 494.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6966 | [9 empty] | 520.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4974 | [9 empty] | 550.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0823
310.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8435 |  | 310.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8456 | [9 empty] | 339.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5262 | [9 empty] | 367.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8844 | [9 empty] | 395.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0182 | [9 empty] | 427.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4507 | [9 empty] | 454.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3643 | [9 empty] | 494.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 520.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4973 | [9 empty] | 550.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0831
310.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8456 |  | 310.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8395 | [9 empty] | 339.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5201 | [9 empty] | 367.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8816 | [9 empty] | 395.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0253 | [9 empty] | 427.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4583 | [9 empty] | 454.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3668 | [9 empty] | 494.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 520.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.493 | [9 empty] | 550.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0846
310.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8395 |  | 310.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8453 | [9 empty] | 339.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5255 | [9 empty] | 367.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8911 | [9 empty] | 395.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0391 | [9 empty] | 427.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4555 | [9 empty] | 454.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 494.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 520.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4984 | [9 empty] | 550.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0791
310.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8453 |  | 310.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8402 | [9 empty] | 339.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5213 | [9 empty] | 367.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8914 | [9 empty] | 395.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0418 | [9 empty] | 427.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4583 | [9 empty] | 454.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3676 | [9 empty] | 494.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 520.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4921 | [9 empty] | 550.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0846
310.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8402 |  | 310.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8412 | [9 empty] | 339.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5206 | [9 empty] | 367.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.895 | [9 empty] | 395.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0557 | [9 empty] | 427.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4624 | [9 empty] | 454.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3633 | [9 empty] | 494.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6953 | [9 empty] | 520.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4948 | [9 empty] | 550.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0794
310.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8412 |  | 310.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8432 | [9 empty] | 340 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5234 | [9 empty] | 367.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9022 | [9 empty] | 395.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0623 | [9 empty] | 427.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4584 | [9 empty] | 454.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3647 | [9 empty] | 494.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 520.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4941 | [9 empty] | 550.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0807
310.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8432 |  | 310.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8375 | [9 empty] | 340.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5169 | [9 empty] | 367.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.8997 | [9 empty] | 395.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0691 | [9 empty] | 427.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4658 | [9 empty] | 454.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 494.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6914 | [9 empty] | 520.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4897 | [9 empty] | 550.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0827
310.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8375 |  | 310.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8431 | [9 empty] | 340.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5219 | [9 empty] | 367.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9088 | [9 empty] | 395.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0821 | [9 empty] | 427.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4625 | [9 empty] | 454.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 494.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 520.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.495 | [9 empty] | 550.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0775
310.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8431 |  | 310.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8378 | [9 empty] | 340.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5179 | [9 empty] | 367.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9089 | [9 empty] | 395.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0841 | [9 empty] | 427.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.465 | [9 empty] | 454.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 494.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 520.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4889 | [9 empty] | 550.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0834
310.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8378 |  | 310.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8389 | [9 empty] | 340.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5173 | [9 empty] | 367.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9122 | [9 empty] | 395.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.0974 | [9 empty] | 427.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4689 | [9 empty] | 454.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3643 | [9 empty] | 494.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 520.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4917 | [9 empty] | 550.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0796
310.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8389 |  | 310.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8408 | [9 empty] | 340.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5204 | [9 empty] | 367.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9195 | [9 empty] | 395.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1034 | [9 empty] | 427.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4651 | [9 empty] | 454.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 494.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 520.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4915 | [9 empty] | 550.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0799
310.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8408 |  | 310.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8351 | [9 empty] | 340.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.514 | [9 empty] | 367.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9176 | [9 empty] | 395.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1098 | [9 empty] | 427.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4725 | [9 empty] | 454.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 494.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 520.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4874 | [9 empty] | 550.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0816
310.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8351 |  | 310.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.841 | [9 empty] | 340.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5192 | [9 empty] | 367.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9268 | [9 empty] | 395.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1225 | [9 empty] | 427.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4694 | [9 empty] | 454.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3628 | [9 empty] | 494.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 520.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4929 | [9 empty] | 550.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0762
310.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.841 |  | 310.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8361 | [9 empty] | 340.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5154 | [9 empty] | 367.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9267 | [9 empty] | 395.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1244 | [9 empty] | 427.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4722 | [9 empty] | 454.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3689 | [9 empty] | 494.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 520.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4866 | [9 empty] | 550.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.082
310.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8361 |  | 310.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 | [9 empty] | 340.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5149 | [9 empty] | 367.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9297 | [9 empty] | 395.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1374 | [9 empty] | 427.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4761 | [9 empty] | 454.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 494.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6927 | [9 empty] | 520.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4895 | [9 empty] | 550.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.077
310.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 |  | 310.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8392 | [9 empty] | 340.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5181 | [9 empty] | 367.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9365 | [9 empty] | 395.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1428 | [9 empty] | 427.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4721 | [9 empty] | 454.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 494.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 520.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4892 | [9 empty] | 550.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0786
310.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8392 |  | 310.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8335 | [9 empty] | 340.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.512 | [9 empty] | 367.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9339 | [9 empty] | 395.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1489 | [9 empty] | 427.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4793 | [9 empty] | 454.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 494.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6883 | [9 empty] | 520.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.485 | [9 empty] | 550.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0804
310.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8335 |  | 310.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8394 | [9 empty] | 340.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5174 | [9 empty] | 367.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9428 | [9 empty] | 395.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1613 | [9 empty] | 427.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4758 | [9 empty] | 454.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 494.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 520.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4902 | [9 empty] | 550.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0752
310.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8394 |  | 310.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8343 | [9 empty] | 340.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5137 | [9 empty] | 367.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9443 | [9 empty] | 395.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1628 | [9 empty] | 427.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4782 | [9 empty] | 454.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3691 | [9 empty] | 494.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 520.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4839 | [9 empty] | 550.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0809
310.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8343 |  | 310.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8355 | [9 empty] | 340.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5132 | [9 empty] | 367.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9459 | [9 empty] | 395.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1753 | [9 empty] | 427.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4816 | [9 empty] | 454.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 494.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 520.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4869 | [9 empty] | 550.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0756
310.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8355 |  | 310.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 | [9 empty] | 340.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5165 | [9 empty] | 367.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9527 | [9 empty] | 395.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1805 | [9 empty] | 427.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4773 | [9 empty] | 454.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3658 | [9 empty] | 494.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6915 | [9 empty] | 520.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4866 | [9 empty] | 550.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0768
310.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 |  | 310.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 | [9 empty] | 340.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5106 | [9 empty] | 367.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9501 | [9 empty] | 395.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1864 | [9 empty] | 427.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4843 | [9 empty] | 454.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 494.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 520.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4826 | [9 empty] | 550.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0783
310.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 |  | 310.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8381 | [9 empty] | 340.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5156 | [9 empty] | 367.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9588 | [9 empty] | 396 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1983 | [9 empty] | 427.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4807 | [9 empty] | 454.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3631 | [9 empty] | 494.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6934 | [9 empty] | 520.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.488 | [9 empty] | 550.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0728
310.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8381 |  | 310.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8332 | [9 empty] | 340.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5118 | [9 empty] | 367.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9584 | [9 empty] | 396.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.1996 | [9 empty] | 427.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4828 | [9 empty] | 454.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3695 | [9 empty] | 494.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6875 | [9 empty] | 520.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4818 | [9 empty] | 550.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0778
310.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8332 |  | 310.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8348 | [9 empty] | 340.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5113 | [9 empty] | 367.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9612 | [9 empty] | 396.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2121 | [9 empty] | 427.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4858 | [9 empty] | 454.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 494.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6908 | [9 empty] | 520.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4847 | [9 empty] | 550.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0732
310.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8348 |  | 310.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8368 | [9 empty] | 340.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5144 | [9 empty] | 367.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9676 | [9 empty] | 396.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2169 | [9 empty] | 427.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4814 | [9 empty] | 454.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 494.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6908 | [9 empty] | 520.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4843 | [9 empty] | 550.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0746
310.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8368 |  | 310.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8315 | [9 empty] | 340.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5082 | [9 empty] | 367.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9648 | [9 empty] | 396.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2224 | [9 empty] | 427.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4881 | [9 empty] | 454.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 494.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 520.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4804 | [9 empty] | 550.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0762
310.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8315 |  | 310.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 | [9 empty] | 340.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5133 | [9 empty] | 367.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9733 | [9 empty] | 396.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2339 | [9 empty] | 427.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4843 | [9 empty] | 454.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 494.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6929 | [9 empty] | 520.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.486 | [9 empty] | 550.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0708
310.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8374 |  | 310.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 | [9 empty] | 340.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5095 | [9 empty] | 367.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9725 | [9 empty] | 396.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2348 | [9 empty] | 427.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4855 | [9 empty] | 454.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 494.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 520.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.48 | [9 empty] | 550.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0767
310.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8321 |  | 310.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8336 | [9 empty] | 340.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5088 | [9 empty] | 367.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9749 | [9 empty] | 396.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2467 | [9 empty] | 427.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4899 | [9 empty] | 454.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 494.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 520.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4832 | [9 empty] | 550.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0715
310.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8336 |  | 310.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8351 | [9 empty] | 340.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5121 | [9 empty] | 367.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9811 | [9 empty] | 396.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2511 | [9 empty] | 427.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4857 | [9 empty] | 454.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 494.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 520.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4831 | [9 empty] | 550.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0727
310.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8351 |  | 310.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8296 | [9 empty] | 340.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.506 | [9 empty] | 367.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9776 | [9 empty] | 396.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2566 | [9 empty] | 427.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4925 | [9 empty] | 454.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.37 | [9 empty] | 494.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 520.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4794 | [9 empty] | 550.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0742
310.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8296 |  | 310.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8356 | [9 empty] | 340.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5111 | [9 empty] | 367.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9856 | [9 empty] | 396.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2688 | [9 empty] | 427.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4888 | [9 empty] | 454.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3648 | [9 empty] | 494.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 520.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4848 | [9 empty] | 550.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0689
310.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8356 |  | 310.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8306 | [9 empty] | 340.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5073 | [9 empty] | 367.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9845 | [9 empty] | 396.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2683 | [9 empty] | 427.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.491 | [9 empty] | 454.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 494.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 520.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4786 | [9 empty] | 550.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0749
310.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8306 |  | 310.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.832 | [9 empty] | 340.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5065 | [9 empty] | 367.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9868 | [9 empty] | 396.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2799 | [9 empty] | 427.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.494 | [9 empty] | 454.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 494.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 520.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4819 | [9 empty] | 550.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0702
310.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.832 |  | 310.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8335 | [9 empty] | 340.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5097 | [9 empty] | 367.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9927 | [9 empty] | 396.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2841 | [9 empty] | 427.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4895 | [9 empty] | 454.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 494.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6891 | [9 empty] | 520.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4814 | [9 empty] | 550.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0721
310.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8335 |  | 310.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8282 | [9 empty] | 340.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5032 | [9 empty] | 367.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9893 | [9 empty] | 396.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.2893 | [9 empty] | 427.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4962 | [9 empty] | 454.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 494.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 520.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4775 | [9 empty] | 550.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0743
310.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8282 |  | 310.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8339 | [9 empty] | 340.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5084 | [9 empty] | 367.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9975 | [9 empty] | 396.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3001 | [9 empty] | 427.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4922 | [9 empty] | 454.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 494.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6909 | [9 empty] | 520.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.483 | [9 empty] | 550.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0691
310.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8339 |  | 310.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8285 | [9 empty] | 340.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5047 | [9 empty] | 367.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9968 | [9 empty] | 396.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3003 | [9 empty] | 427.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4941 | [9 empty] | 454.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 494.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6849 | [9 empty] | 520.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4769 | [9 empty] | 550.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0755
310.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8285 |  | 310.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8301 | [9 empty] | 340.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5043 | [9 empty] | 367.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 6.9993 | [9 empty] | 396.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3117 | [9 empty] | 427.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4972 | [9 empty] | 454.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3672 | [9 empty] | 494.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 520.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4804 | [9 empty] | 550.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0706
310.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8301 |  | 310.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8317 | [9 empty] | 340.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5079 | [9 empty] | 367.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0056 | [9 empty] | 396.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3153 | [9 empty] | 427.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4929 | [9 empty] | 454.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 494.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 520.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4801 | [9 empty] | 550.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0721
310.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8317 |  | 310.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8265 | [9 empty] | 340.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5018 | [9 empty] | 367.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0024 | [9 empty] | 396.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.32 | [9 empty] | 427.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4996 | [9 empty] | 454.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 494.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 520.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4764 | [9 empty] | 550.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0738
310.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8265 |  | 310.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8322 | [9 empty] | 340.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5073 | [9 empty] | 367.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0108 | [9 empty] | 396.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3304 | [9 empty] | 427.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4958 | [9 empty] | 454.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3654 | [9 empty] | 494.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6904 | [9 empty] | 520.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4818 | [9 empty] | 550.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0685
310.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8322 |  | 310.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8271 | [9 empty] | 340.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5038 | [9 empty] | 367.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0098 | [9 empty] | 396.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3302 | [9 empty] | 427.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4982 | [9 empty] | 454.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 494.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6845 | [9 empty] | 520.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4754 | [9 empty] | 550.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0745
310.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8271 |  | 310.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8287 | [9 empty] | 340.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5021 | [9 empty] | 367.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0121 | [9 empty] | 396.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3416 | [9 empty] | 427.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5016 | [9 empty] | 454.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 494.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 520.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4773 | [9 empty] | 550.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0694
310.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8287 |  | 310.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8301 | [9 empty] | 340.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5065 | [9 empty] | 367.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0182 | [9 empty] | 396.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3451 | [9 empty] | 427.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4973 | [9 empty] | 454.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 494.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 520.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4779 | [9 empty] | 550.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0709
310.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8301 |  | 310.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8246 | [9 empty] | 340.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5003 | [9 empty] | 367.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0154 | [9 empty] | 396.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.35 | [9 empty] | 427.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.504 | [9 empty] | 454.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 494.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6845 | [9 empty] | 520.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4739 | [9 empty] | 550.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0726
310.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8246 |  | 310.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8304 | [9 empty] | 340.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5056 | [9 empty] | 367.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0231 | [9 empty] | 396.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3604 | [9 empty] | 427.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5001 | [9 empty] | 454.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 494.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6904 | [9 empty] | 520.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4791 | [9 empty] | 550.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0673
310.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8304 |  | 310.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.825 | [9 empty] | 340.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5019 | [9 empty] | 367.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0222 | [9 empty] | 396.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3599 | [9 empty] | 427.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5021 | [9 empty] | 454.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 494.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 520.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4726 | [9 empty] | 550.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0731
310.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.825 |  | 310.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 | [9 empty] | 340.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5012 | [9 empty] | 367.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0244 | [9 empty] | 396.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3708 | [9 empty] | 427.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.505 | [9 empty] | 454.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 494.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6886 | [9 empty] | 520.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4758 | [9 empty] | 550.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0677
310.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 |  | 310.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8279 | [9 empty] | 340.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5048 | [9 empty] | 367.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0303 | [9 empty] | 396.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3738 | [9 empty] | 427.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5003 | [9 empty] | 454.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3687 | [9 empty] | 494.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 520.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4751 | [9 empty] | 550.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0691
310.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8279 |  | 310.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.823 | [9 empty] | 340.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4985 | [9 empty] | 367.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0265 | [9 empty] | 396.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3782 | [9 empty] | 427.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5066 | [9 empty] | 454.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3715 | [9 empty] | 494.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6847 | [9 empty] | 520.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4711 | [9 empty] | 550.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0704
310.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.823 |  | 310.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8286 | [9 empty] | 340.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5036 | [9 empty] | 367.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0343 | [9 empty] | 396.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3882 | [9 empty] | 427.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5023 | [9 empty] | 454.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3665 | [9 empty] | 494.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 520.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4764 | [9 empty] | 550.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0649
310.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8286 |  | 310.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8233 | [9 empty] | 340.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4999 | [9 empty] | 367.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0329 | [9 empty] | 396.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3878 | [9 empty] | 427.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5042 | [9 empty] | 454.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 494.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 520.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.47 | [9 empty] | 550.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0705
310.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8233 |  | 310.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8252 | [9 empty] | 340.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.499 | [9 empty] | 367.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0348 | [9 empty] | 396.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.3989 | [9 empty] | 427.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.507 | [9 empty] | 454.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3678 | [9 empty] | 494.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6878 | [9 empty] | 520.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4733 | [9 empty] | 550.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0654
310.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8252 |  | 310.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 | [9 empty] | 340.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5024 | [9 empty] | 367.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0404 | [9 empty] | 396.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4037 | [9 empty] | 427.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5023 | [9 empty] | 454.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3692 | [9 empty] | 494.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 520.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4727 | [9 empty] | 550.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.067
310.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 |  | 310.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8217 | [9 empty] | 340.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4962 | [9 empty] | 367.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0367 | [9 empty] | 396.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4066 | [9 empty] | 427.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5088 | [9 empty] | 454.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3726 | [9 empty] | 494.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6836 | [9 empty] | 520.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4693 | [9 empty] | 550.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0685
310.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8217 |  | 310.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8277 | [9 empty] | 340.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5014 | [9 empty] | 367.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0446 | [9 empty] | 396.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4165 | [9 empty] | 427.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5046 | [9 empty] | 454.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3672 | [9 empty] | 494.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 520.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4751 | [9 empty] | 550.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0632
310.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8277 |  | 310.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8224 | [9 empty] | 340.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.498 | [9 empty] | 367.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0432 | [9 empty] | 396.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4159 | [9 empty] | 427.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5067 | [9 empty] | 455 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3731 | [9 empty] | 494.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 520.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4699 | [9 empty] | 550.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0689
310.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8224 |  | 310.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 | [9 empty] | 340.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4974 | [9 empty] | 367.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0452 | [9 empty] | 396.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4267 | [9 empty] | 427.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5096 | [9 empty] | 455.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3689 | [9 empty] | 494.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 520.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4728 | [9 empty] | 550.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0636
310.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 |  | 310.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8255 | [9 empty] | 340.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5012 | [9 empty] | 367.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0511 | [9 empty] | 396.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4294 | [9 empty] | 427.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5049 | [9 empty] | 455.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3701 | [9 empty] | 494.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 520.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4726 | [9 empty] | 550.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0648
310.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8255 |  | 310.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8206 | [9 empty] | 340.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4954 | [9 empty] | 367.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0474 | [9 empty] | 396.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4339 | [9 empty] | 427.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5114 | [9 empty] | 455.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3726 | [9 empty] | 494.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6833 | [9 empty] | 520.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4695 | [9 empty] | 550.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0661
310.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8206 |  | 310.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 | [9 empty] | 340.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.5006 | [9 empty] | 367.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0551 | [9 empty] | 396.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4438 | [9 empty] | 427.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5074 | [9 empty] | 455.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3676 | [9 empty] | 494.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 520.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4749 | [9 empty] | 550.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0607
310.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8266 |  | 310.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8211 | [9 empty] | 340.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.497 | [9 empty] | 367.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0535 | [9 empty] | 396.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4431 | [9 empty] | 427.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5095 | [9 empty] | 455.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3732 | [9 empty] | 494.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 520.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4687 | [9 empty] | 550.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0664
310.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8211 |  | 310.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8231 | [9 empty] | 340.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4961 | [9 empty] | 367.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0552 | [9 empty] | 396.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4539 | [9 empty] | 427.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.512 | [9 empty] | 455.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3687 | [9 empty] | 494.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6869 | [9 empty] | 520.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.472 | [9 empty] | 550.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0612
310.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8231 |  | 310.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 | [9 empty] | 340.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4997 | [9 empty] | 367.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 396.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4564 | [9 empty] | 427.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5069 | [9 empty] | 455.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3702 | [9 empty] | 494.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 520.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4712 | [9 empty] | 550.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0628
310.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8243 |  | 310.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8194 | [9 empty] | 340.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4936 | [9 empty] | 367.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 396.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.46 | [9 empty] | 427.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5132 | [9 empty] | 455.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3729 | [9 empty] | 494.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6831 | [9 empty] | 520.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4675 | [9 empty] | 551 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0645
310.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8194 |  | 310.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8252 | [9 empty] | 340.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4988 | [9 empty] | 367.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0637 | [9 empty] | 396.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4696 | [9 empty] | 427.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5086 | [9 empty] | 455.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.368 | [9 empty] | 494.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 520.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4727 | [9 empty] | 551.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0594
310.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8252 |  | 310.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8196 | [9 empty] | 340.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4952 | [9 empty] | 367.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0621 | [9 empty] | 396.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4683 | [9 empty] | 427.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.509 | [9 empty] | 455.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3736 | [9 empty] | 494.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 520.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4665 | [9 empty] | 551.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0652
310.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8196 |  | 310.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8216 | [9 empty] | 340.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4944 | [9 empty] | 367.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 396.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4785 | [9 empty] | 427.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5126 | [9 empty] | 455.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3693 | [9 empty] | 494.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6873 | [9 empty] | 520.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4701 | [9 empty] | 551.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0601
310.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8216 |  | 310.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8228 | [9 empty] | 340.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.498 | [9 empty] | 368 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 396.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4804 | [9 empty] | 427.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5075 | [9 empty] | 455.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3705 | [9 empty] | 494.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 520.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4694 | [9 empty] | 551.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0615
310.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8228 |  | 310.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.818 | [9 empty] | 340.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4919 | [9 empty] | 368.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0653 | [9 empty] | 396.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4844 | [9 empty] | 427.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.513 | [9 empty] | 455.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3727 | [9 empty] | 494.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6835 | [9 empty] | 520.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4659 | [9 empty] | 551.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0629
310.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.818 |  | 310.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8238 | [9 empty] | 340.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4972 | [9 empty] | 368.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 396.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4934 | [9 empty] | 427.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5089 | [9 empty] | 455.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3674 | [9 empty] | 494.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 520.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.471 | [9 empty] | 551.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0575
310.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8238 |  | 310.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 | [9 empty] | 340.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4938 | [9 empty] | 368.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 396.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.4923 | [9 empty] | 427.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5107 | [9 empty] | 455.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.372 | [9 empty] | 494.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 520.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4648 | [9 empty] | 551.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0635
310.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8183 |  | 310.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8204 | [9 empty] | 340.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.493 | [9 empty] | 368.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 396.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5024 | [9 empty] | 427.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5132 | [9 empty] | 455.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3679 | [9 empty] | 494.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6869 | [9 empty] | 520.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4682 | [9 empty] | 551.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0584
310.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8204 |  | 310.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8213 | [9 empty] | 340.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4965 | [9 empty] | 368.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 396.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5043 | [9 empty] | 427.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5083 | [9 empty] | 455.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3688 | [9 empty] | 494.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 520.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4674 | [9 empty] | 551.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0598
310.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8213 |  | 310.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8162 | [9 empty] | 340.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4904 | [9 empty] | 368.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 396.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5082 | [9 empty] | 427.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5147 | [9 empty] | 455.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3716 | [9 empty] | 494.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6831 | [9 empty] | 520.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4637 | [9 empty] | 551.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0612
310.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8162 |  | 310.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8218 | [9 empty] | 340.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4958 | [9 empty] | 368.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0808 | [9 empty] | 396.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5169 | [9 empty] | 427.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5104 | [9 empty] | 455.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3656 | [9 empty] | 494.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 520.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4688 | [9 empty] | 551.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0558
310.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8218 |  | 310.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8162 | [9 empty] | 340.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4925 | [9 empty] | 368.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.079 | [9 empty] | 396.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5153 | [9 empty] | 427.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5123 | [9 empty] | 455.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3711 | [9 empty] | 494.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.683 | [9 empty] | 520.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4624 | [9 empty] | 551.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0614
310.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8162 |  | 310.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8182 | [9 empty] | 340.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4919 | [9 empty] | 368.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0807 | [9 empty] | 396.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.525 | [9 empty] | 427.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5148 | [9 empty] | 455.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3661 | [9 empty] | 494.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 520.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4659 | [9 empty] | 551.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0561
310.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8182 |  | 310.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.819 | [9 empty] | 340.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4957 | [9 empty] | 368.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0859 | [9 empty] | 396.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5265 | [9 empty] | 427.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5105 | [9 empty] | 455.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.367 | [9 empty] | 494.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 520.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4649 | [9 empty] | 551.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0576
310.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.819 |  | 310.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8135 | [9 empty] | 340.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4897 | [9 empty] | 368.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0816 | [9 empty] | 396.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5301 | [9 empty] | 427.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5171 | [9 empty] | 455.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3695 | [9 empty] | 494.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6833 | [9 empty] | 520.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4611 | [9 empty] | 551.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0591
310.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8135 |  | 310.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8195 | [9 empty] | 340.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4947 | [9 empty] | 368.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0887 | [9 empty] | 396.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5384 | [9 empty] | 427.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5128 | [9 empty] | 455.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3646 | [9 empty] | 494.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 520.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4661 | [9 empty] | 551.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0536
310.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8195 |  | 310.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8138 | [9 empty] | 340.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.491 | [9 empty] | 368.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0869 | [9 empty] | 396.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5366 | [9 empty] | 427.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5147 | [9 empty] | 455.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3703 | [9 empty] | 494.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6827 | [9 empty] | 520.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4595 | [9 empty] | 551.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0592
310.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8138 |  | 310.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8161 | [9 empty] | 340.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4899 | [9 empty] | 368.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0883 | [9 empty] | 396.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5463 | [9 empty] | 427.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5171 | [9 empty] | 455.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3661 | [9 empty] | 494.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 520.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4628 | [9 empty] | 551.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0539
310.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8161 |  | 310.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8166 | [9 empty] | 340.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4932 | [9 empty] | 368.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0936 | [9 empty] | 396.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5475 | [9 empty] | 427.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5122 | [9 empty] | 455.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3675 | [9 empty] | 494.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 520.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4619 | [9 empty] | 551.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0553
310.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8166 |  | 310.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8116 | [9 empty] | 340.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4868 | [9 empty] | 368.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0895 | [9 empty] | 396.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5508 | [9 empty] | 427.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5183 | [9 empty] | 455.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3701 | [9 empty] | 494.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 520.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4583 | [9 empty] | 551.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0567
310.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8116 |  | 310.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.817 | [9 empty] | 340.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4918 | [9 empty] | 368.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0969 | [9 empty] | 396.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5588 | [9 empty] | 427.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5138 | [9 empty] | 455.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3653 | [9 empty] | 494.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 520.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4634 | [9 empty] | 551.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0511
310.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.817 |  | 310.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8114 | [9 empty] | 340.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4883 | [9 empty] | 368.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.095 | [9 empty] | 396.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5569 | [9 empty] | 427.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5146 | [9 empty] | 455.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3708 | [9 empty] | 494.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | [9 empty] | 520.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4569 | [9 empty] | 551.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0568
310.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8114 |  | 310.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8137 | [9 empty] | 340.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4871 | [9 empty] | 368.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0964 | [9 empty] | 396.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5664 | [9 empty] | 427.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.518 | [9 empty] | 455.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3662 | [9 empty] | 494.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 520.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4603 | [9 empty] | 551.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0514
310.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8137 |  | 310.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8143 | [9 empty] | 340.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4906 | [9 empty] | 368.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1018 | [9 empty] | 396.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5673 | [9 empty] | 427.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5131 | [9 empty] | 455.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3673 | [9 empty] | 494.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6854 | [9 empty] | 520.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4593 | [9 empty] | 551.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0525
310.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8143 |  | 310.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8095 | [9 empty] | 340.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4844 | [9 empty] | 368.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0976 | [9 empty] | 396.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5706 | [9 empty] | 427.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5192 | [9 empty] | 455.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3694 | [9 empty] | 494.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 520.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4557 | [9 empty] | 551.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0537
310.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8095 |  | 310.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.815 | [9 empty] | 340.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4896 | [9 empty] | 368.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1047 | [9 empty] | 396.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5786 | [9 empty] | 427.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5145 | [9 empty] | 455.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3642 | [9 empty] | 494.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6874 | [9 empty] | 520.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4608 | [9 empty] | 551.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0483
310.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.815 |  | 311 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8091 | [9 empty] | 340.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4858 | [9 empty] | 368.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1026 | [9 empty] | 396.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5767 | [9 empty] | 427.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5162 | [9 empty] | 455.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3694 | [9 empty] | 494.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6814 | [9 empty] | 520.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4543 | [9 empty] | 551.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0539
311 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8091 |  | 311.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.811 | [9 empty] | 340.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4845 | [9 empty] | 368.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1038 | [9 empty] | 396.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5862 | [9 empty] | 427.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5182 | [9 empty] | 455.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3646 | [9 empty] | 494.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 520.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4578 | [9 empty] | 551.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0485
311.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.811 |  | 311.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8113 | [9 empty] | 340.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4879 | [9 empty] | 368.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.109 | [9 empty] | 396.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5869 | [9 empty] | 427.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5132 | [9 empty] | 455.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3658 | [9 empty] | 494.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 520.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4567 | [9 empty] | 551.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0489
311.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8113 |  | 311.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8063 | [9 empty] | 340.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4813 | [9 empty] | 368.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1045 | [9 empty] | 396.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5901 | [9 empty] | 427.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5193 | [9 empty] | 455.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3683 | [9 empty] | 494.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6823 | [9 empty] | 521 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.453 | [9 empty] | 551.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0517
311.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8063 |  | 311.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8117 | [9 empty] | 340.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4861 | [9 empty] | 368.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1116 | [9 empty] | 396.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5975 | [9 empty] | 427.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5146 | [9 empty] | 455.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3635 | [9 empty] | 494.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 521.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4581 | [9 empty] | 551.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0463
311.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8117 |  | 311.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8057 | [9 empty] | 340.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4823 | [9 empty] | 368.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1096 | [9 empty] | 396.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.5951 | [9 empty] | 427.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5164 | [9 empty] | 455.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3691 | [9 empty] | 495 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 521.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4516 | [9 empty] | 551.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.052
311.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8057 |  | 311.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8079 | [9 empty] | 340.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4812 | [9 empty] | 368.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1108 | [9 empty] | 396.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6044 | [9 empty] | 428 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5187 | [9 empty] | 455.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3647 | [9 empty] | 495.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 521.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4551 | [9 empty] | 551.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0468
311.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8079 |  | 311.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 | [9 empty] | 340.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4848 | [9 empty] | 368.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1159 | [9 empty] | 396.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6048 | [9 empty] | 428.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5139 | [9 empty] | 455.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3659 | [9 empty] | 495.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6854 | [9 empty] | 521.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4542 | [9 empty] | 551.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0482
311.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8083 |  | 311.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 | [9 empty] | 340.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4784 | [9 empty] | 368.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1115 | [9 empty] | 396.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6079 | [9 empty] | 428.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5201 | [9 empty] | 455.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3683 | [9 empty] | 495.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6827 | [9 empty] | 521.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4509 | [9 empty] | 551.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0496
311.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 |  | 311.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8089 | [9 empty] | 340.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4836 | [9 empty] | 368.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1186 | [9 empty] | 396.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6155 | [9 empty] | 428.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5155 | [9 empty] | 455.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3631 | [9 empty] | 495.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 521.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4562 | [9 empty] | 551.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0442
311.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8089 |  | 311.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 | [9 empty] | 340.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4801 | [9 empty] | 368.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1164 | [9 empty] | 396.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6133 | [9 empty] | 428.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5174 | [9 empty] | 455.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3692 | [9 empty] | 495.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6817 | [9 empty] | 521.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4498 | [9 empty] | 551.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0499
311.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 |  | 311.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8054 | [9 empty] | 340.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.479 | [9 empty] | 368.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1175 | [9 empty] | 396.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6225 | [9 empty] | 428.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5196 | [9 empty] | 455.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3648 | [9 empty] | 495.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 521.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4533 | [9 empty] | 551.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0446
311.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8054 |  | 311.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8057 | [9 empty] | 341 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4824 | [9 empty] | 368.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1224 | [9 empty] | 396.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6228 | [9 empty] | 428.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5145 | [9 empty] | 455.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.366 | [9 empty] | 495.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 521.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4521 | [9 empty] | 551.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0458
311.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8057 |  | 311.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8006 | [9 empty] | 341.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4761 | [9 empty] | 368.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1178 | [9 empty] | 396.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6259 | [9 empty] | 428.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5205 | [9 empty] | 455.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3684 | [9 empty] | 495.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6818 | [9 empty] | 521.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4486 | [9 empty] | 551.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0473
311.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8006 |  | 311.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8064 | [9 empty] | 341.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4812 | [9 empty] | 368.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1247 | [9 empty] | 396.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6333 | [9 empty] | 428.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.516 | [9 empty] | 455.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.363 | [9 empty] | 495.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6872 | [9 empty] | 521.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4535 | [9 empty] | 551.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0423
311.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8064 |  | 311.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8003 | [9 empty] | 341.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4777 | [9 empty] | 368.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1224 | [9 empty] | 396.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6306 | [9 empty] | 428.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5179 | [9 empty] | 455.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3689 | [9 empty] | 495.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6813 | [9 empty] | 521.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4469 | [9 empty] | 551.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0482
311.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8003 |  | 311.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8024 | [9 empty] | 341.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4767 | [9 empty] | 368.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1234 | [9 empty] | 396.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6393 | [9 empty] | 428.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.52 | [9 empty] | 455.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3642 | [9 empty] | 495.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 521.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4505 | [9 empty] | 551.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0429
311.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8024 |  | 311.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 | [9 empty] | 341.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4805 | [9 empty] | 368.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.128 | [9 empty] | 396.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6392 | [9 empty] | 428.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5151 | [9 empty] | 455.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3654 | [9 empty] | 495.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 521.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4493 | [9 empty] | 551.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0444
311.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8025 |  | 311.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7979 | [9 empty] | 341.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4743 | [9 empty] | 368.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.123 | [9 empty] | 396.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6422 | [9 empty] | 428.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5215 | [9 empty] | 455.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3679 | [9 empty] | 495.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6815 | [9 empty] | 521.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4456 | [9 empty] | 551.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0459
311.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7979 |  | 311.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 | [9 empty] | 341.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4792 | [9 empty] | 368.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1296 | [9 empty] | 396.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6492 | [9 empty] | 428.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5169 | [9 empty] | 455.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3624 | [9 empty] | 495.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6868 | [9 empty] | 521.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4505 | [9 empty] | 551.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0407
311.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8031 |  | 311.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7967 | [9 empty] | 341.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4756 | [9 empty] | 368.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1271 | [9 empty] | 396.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6465 | [9 empty] | 428.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5189 | [9 empty] | 455.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3685 | [9 empty] | 495.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6809 | [9 empty] | 521.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4439 | [9 empty] | 551.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0464
311.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7967 |  | 311.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7991 | [9 empty] | 341.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4744 | [9 empty] | 368.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1279 | [9 empty] | 396.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6556 | [9 empty] | 428.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5211 | [9 empty] | 455.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3641 | [9 empty] | 495.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 521.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4475 | [9 empty] | 551.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0413
311.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7991 |  | 311.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7994 | [9 empty] | 341.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4778 | [9 empty] | 368.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1326 | [9 empty] | 396.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6554 | [9 empty] | 428.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5163 | [9 empty] | 455.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3655 | [9 empty] | 495.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 521.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4464 | [9 empty] | 551.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0429
311.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7994 |  | 311.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7948 | [9 empty] | 341.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4712 | [9 empty] | 368.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.128 | [9 empty] | 396.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6582 | [9 empty] | 428.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5226 | [9 empty] | 455.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.368 | [9 empty] | 495.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6812 | [9 empty] | 521.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.443 | [9 empty] | 551.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0443
311.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7948 |  | 311.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8001 | [9 empty] | 341.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4761 | [9 empty] | 368.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1348 | [9 empty] | 396.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.665 | [9 empty] | 428.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5179 | [9 empty] | 455.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3628 | [9 empty] | 495.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6865 | [9 empty] | 521.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4479 | [9 empty] | 551.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0391
311.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.8001 |  | 311.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7939 | [9 empty] | 341.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4726 | [9 empty] | 368.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1324 | [9 empty] | 396.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6621 | [9 empty] | 428.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5199 | [9 empty] | 455.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.369 | [9 empty] | 495.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4415 | [9 empty] | 551.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0449
311.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7939 |  | 311.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7964 | [9 empty] | 341.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4714 | [9 empty] | 368.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1334 | [9 empty] | 396.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6708 | [9 empty] | 428.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.522 | [9 empty] | 455.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3645 | [9 empty] | 495.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 521.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4452 | [9 empty] | 551.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0394
311.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7964 |  | 311.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7965 | [9 empty] | 341.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4749 | [9 empty] | 368.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1382 | [9 empty] | 396.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6701 | [9 empty] | 428.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.517 | [9 empty] | 455.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3656 | [9 empty] | 495.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6839 | [9 empty] | 521.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4441 | [9 empty] | 551.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0406
311.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7965 |  | 311.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7917 | [9 empty] | 341.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4687 | [9 empty] | 368.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1333 | [9 empty] | 396.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6729 | [9 empty] | 428.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5232 | [9 empty] | 455.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3679 | [9 empty] | 495.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6813 | [9 empty] | 521.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4407 | [9 empty] | 551.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0418
311.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7917 |  | 311.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7977 | [9 empty] | 341.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4737 | [9 empty] | 368.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1401 | [9 empty] | 397 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6797 | [9 empty] | 428.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5186 | [9 empty] | 455.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3624 | [9 empty] | 495.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 521.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4456 | [9 empty] | 551.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0364
311.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7977 |  | 311.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7917 | [9 empty] | 341.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4701 | [9 empty] | 368.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1378 | [9 empty] | 397.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6769 | [9 empty] | 428.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5207 | [9 empty] | 455.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3683 | [9 empty] | 495.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.439 | [9 empty] | 551.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0421
311.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7917 |  | 311.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7943 | [9 empty] | 341.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4687 | [9 empty] | 368.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1385 | [9 empty] | 397.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6858 | [9 empty] | 428.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5228 | [9 empty] | 455.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3636 | [9 empty] | 495.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.685 | [9 empty] | 521.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4425 | [9 empty] | 551.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0368
311.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7943 |  | 311.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7944 | [9 empty] | 341.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.472 | [9 empty] | 368.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1431 | [9 empty] | 397.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6855 | [9 empty] | 428.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.518 | [9 empty] | 455.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3649 | [9 empty] | 495.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6836 | [9 empty] | 521.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4411 | [9 empty] | 551.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0383
311.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7944 |  | 311.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7896 | [9 empty] | 341.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4653 | [9 empty] | 368.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.138 | [9 empty] | 397.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6884 | [9 empty] | 428.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5242 | [9 empty] | 455.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3675 | [9 empty] | 495.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6813 | [9 empty] | 521.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4371 | [9 empty] | 551.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0398
311.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7896 |  | 311.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7957 | [9 empty] | 341.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.47 | [9 empty] | 368.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1445 | [9 empty] | 397.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6946 | [9 empty] | 428.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5193 | [9 empty] | 455.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3624 | [9 empty] | 495.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6868 | [9 empty] | 521.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4427 | [9 empty] | 551.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0347
311.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7957 |  | 311.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7898 | [9 empty] | 341.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4663 | [9 empty] | 368.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1419 | [9 empty] | 397.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6913 | [9 empty] | 428.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5212 | [9 empty] | 455.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3686 | [9 empty] | 495.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6809 | [9 empty] | 521.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4363 | [9 empty] | 551.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0404
311.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7898 |  | 311.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7928 | [9 empty] | 341.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4651 | [9 empty] | 368.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1426 | [9 empty] | 397.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 428.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5231 | [9 empty] | 455.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3641 | [9 empty] | 495.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 521.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4399 | [9 empty] | 551.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0353
311.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7928 |  | 311.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.793 | [9 empty] | 341.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4687 | [9 empty] | 368.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1473 | [9 empty] | 397.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6987 | [9 empty] | 428.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5184 | [9 empty] | 455.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3654 | [9 empty] | 495.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 521.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4386 | [9 empty] | 551.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.037
311.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.793 |  | 311.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7884 | [9 empty] | 341.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4623 | [9 empty] | 368.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1424 | [9 empty] | 397.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7012 | [9 empty] | 428.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5247 | [9 empty] | 455.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3677 | [9 empty] | 495.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6817 | [9 empty] | 521.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4353 | [9 empty] | 551.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0384
311.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7884 |  | 311.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7946 | [9 empty] | 341.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4671 | [9 empty] | 368.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1489 | [9 empty] | 397.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 428.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5199 | [9 empty] | 455.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3623 | [9 empty] | 495.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 521.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4403 | [9 empty] | 551.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0331
311.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7946 |  | 311.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7888 | [9 empty] | 341.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4636 | [9 empty] | 368.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1462 | [9 empty] | 397.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7045 | [9 empty] | 428.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5221 | [9 empty] | 455.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3683 | [9 empty] | 495.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4338 | [9 empty] | 551.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0381
311.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7888 |  | 311.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.792 | [9 empty] | 341.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4623 | [9 empty] | 368.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1468 | [9 empty] | 397.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.713 | [9 empty] | 428.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5242 | [9 empty] | 455.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3638 | [9 empty] | 495.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.685 | [9 empty] | 521.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4376 | [9 empty] | 551.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0332
311.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.792 |  | 311.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7919 | [9 empty] | 341.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4661 | [9 empty] | 368.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1513 | [9 empty] | 397.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.712 | [9 empty] | 428.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5194 | [9 empty] | 455.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3653 | [9 empty] | 495.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 521.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4365 | [9 empty] | 551.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0343
311.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7919 |  | 311.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.787 | [9 empty] | 341.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4595 | [9 empty] | 368.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1463 | [9 empty] | 397.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7146 | [9 empty] | 428.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5252 | [9 empty] | 455.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.368 | [9 empty] | 495.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6811 | [9 empty] | 521.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4334 | [9 empty] | 551.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0355
311.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.787 |  | 311.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7928 | [9 empty] | 341.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4647 | [9 empty] | 368.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1526 | [9 empty] | 397.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7206 | [9 empty] | 428.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5202 | [9 empty] | 455.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3629 | [9 empty] | 495.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 521.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4384 | [9 empty] | 551.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0302
311.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7928 |  | 311.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7865 | [9 empty] | 341.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4613 | [9 empty] | 368.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.15 | [9 empty] | 397.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7172 | [9 empty] | 428.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5222 | [9 empty] | 455.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3686 | [9 empty] | 495.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4319 | [9 empty] | 551.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.036
311.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7865 |  | 311.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7893 | [9 empty] | 341.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.46 | [9 empty] | 368.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1504 | [9 empty] | 397.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7253 | [9 empty] | 428.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5239 | [9 empty] | 455.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3639 | [9 empty] | 495.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 521.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4358 | [9 empty] | 551.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0307
311.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7893 |  | 311.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7891 | [9 empty] | 341.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4636 | [9 empty] | 368.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1545 | [9 empty] | 397.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.724 | [9 empty] | 428.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.519 | [9 empty] | 455.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.365 | [9 empty] | 495.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 521.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4345 | [9 empty] | 551.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0326
311.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7891 |  | 311.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7847 | [9 empty] | 341.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4571 | [9 empty] | 368.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1491 | [9 empty] | 397.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7264 | [9 empty] | 428.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5251 | [9 empty] | 455.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3672 | [9 empty] | 495.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6815 | [9 empty] | 521.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4312 | [9 empty] | 551.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0344
311.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7847 |  | 311.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7908 | [9 empty] | 341.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4619 | [9 empty] | 368.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1551 | [9 empty] | 397.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.732 | [9 empty] | 428.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5202 | [9 empty] | 455.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3617 | [9 empty] | 495.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 521.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.436 | [9 empty] | 551.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0294
311.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7908 |  | 311.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7848 | [9 empty] | 341.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4597 | [9 empty] | 368.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1523 | [9 empty] | 397.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | [9 empty] | 428.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5222 | [9 empty] | 455.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3675 | [9 empty] | 495.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6806 | [9 empty] | 521.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4295 | [9 empty] | 551.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0356
311.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7848 |  | 311.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7878 | [9 empty] | 341.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4574 | [9 empty] | 368.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1522 | [9 empty] | 397.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 428.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5239 | [9 empty] | 455.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3631 | [9 empty] | 495.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 521.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4332 | [9 empty] | 551.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0319
311.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7878 |  | 311.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7875 | [9 empty] | 341.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4615 | [9 empty] | 368.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1561 | [9 empty] | 397.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7349 | [9 empty] | 428.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5191 | [9 empty] | 455.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3646 | [9 empty] | 495.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 521.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4319 | [9 empty] | 551.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0328
311.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7875 |  | 311.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 | [9 empty] | 341.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4556 | [9 empty] | 368.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1506 | [9 empty] | 397.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.737 | [9 empty] | 428.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.525 | [9 empty] | 455.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.367 | [9 empty] | 495.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6819 | [9 empty] | 521.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4289 | [9 empty] | 551.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0345
311.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 |  | 311.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7886 | [9 empty] | 341.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4605 | [9 empty] | 368.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1565 | [9 empty] | 397.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7422 | [9 empty] | 428.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.52 | [9 empty] | 455.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3618 | [9 empty] | 495.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 521.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.434 | [9 empty] | 551.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0292
311.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7886 |  | 311.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7825 | [9 empty] | 341.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4574 | [9 empty] | 368.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1536 | [9 empty] | 397.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 428.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.522 | [9 empty] | 455.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3678 | [9 empty] | 495.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6811 | [9 empty] | 521.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4276 | [9 empty] | 551.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0354
311.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7825 |  | 311.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7856 | [9 empty] | 341.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4564 | [9 empty] | 368.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1537 | [9 empty] | 397.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7462 | [9 empty] | 428.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5239 | [9 empty] | 455.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3632 | [9 empty] | 495.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 521.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4316 | [9 empty] | 551.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0302
311.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7856 |  | 311.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7853 | [9 empty] | 341.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4603 | [9 empty] | 368.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1579 | [9 empty] | 397.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7444 | [9 empty] | 428.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5192 | [9 empty] | 455.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3642 | [9 empty] | 495.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 521.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4303 | [9 empty] | 551.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0318
311.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7853 |  | 311.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7808 | [9 empty] | 341.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.454 | [9 empty] | 368.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1523 | [9 empty] | 397.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7467 | [9 empty] | 428.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5253 | [9 empty] | 455.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3664 | [9 empty] | 495.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6821 | [9 empty] | 521.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4273 | [9 empty] | 551.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0334
311.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7808 |  | 311.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7868 | [9 empty] | 341.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.459 | [9 empty] | 368.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1582 | [9 empty] | 397.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.752 | [9 empty] | 428.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5205 | [9 empty] | 455.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3609 | [9 empty] | 495.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 521.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4323 | [9 empty] | 551.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0282
311.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7868 |  | 311.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7808 | [9 empty] | 341.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4555 | [9 empty] | 368.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1552 | [9 empty] | 397.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7482 | [9 empty] | 428.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5226 | [9 empty] | 455.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3668 | [9 empty] | 495.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6812 | [9 empty] | 521.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4256 | [9 empty] | 551.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0341
311.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7808 |  | 311.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.784 | [9 empty] | 341.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.454 | [9 empty] | 368.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1554 | [9 empty] | 397.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7558 | [9 empty] | 428.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5241 | [9 empty] | 455.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3634 | [9 empty] | 495.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 521.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4295 | [9 empty] | 551.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0289
311.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.784 |  | 311.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7836 | [9 empty] | 341.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4575 | [9 empty] | 368.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1597 | [9 empty] | 397.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7538 | [9 empty] | 428.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.519 | [9 empty] | 455.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3677 | [9 empty] | 495.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 521.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.428 | [9 empty] | 551.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0308
311.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7836 |  | 311.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7794 | [9 empty] | 341.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4509 | [9 empty] | 368.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1543 | [9 empty] | 397.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7561 | [9 empty] | 428.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5248 | [9 empty] | 455.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3753 | [9 empty] | 495.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | [9 empty] | 521.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.425 | [9 empty] | 551.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0323
311.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7794 |  | 311.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7854 | [9 empty] | 341.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4555 | [9 empty] | 368.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1606 | [9 empty] | 397.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7612 | [9 empty] | 428.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5195 | [9 empty] | 455.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3784 | [9 empty] | 495.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 521.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4301 | [9 empty] | 551.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.027
311.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7854 |  | 311.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7794 | [9 empty] | 341.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.452 | [9 empty] | 368.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1579 | [9 empty] | 397.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7573 | [9 empty] | 428.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5213 | [9 empty] | 456 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.3901 | [9 empty] | 495.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6817 | [9 empty] | 521.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4236 | [9 empty] | 551.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0321
311.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7794 |  | 311.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 | [9 empty] | 341.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4506 | [9 empty] | 368.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1582 | [9 empty] | 397.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.765 | [9 empty] | 428.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5228 | [9 empty] | 456.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.394 | [9 empty] | 495.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 521.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4276 | [9 empty] | 551.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
311.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7828 |  | 311.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7824 | [9 empty] | 341.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4542 | [9 empty] | 368.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1626 | [9 empty] | 397.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7628 | [9 empty] | 428.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5181 | [9 empty] | 456.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4043 | [9 empty] | 495.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6846 | [9 empty] | 521.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4262 | [9 empty] | 551.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0291
311.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7824 |  | 311.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7782 | [9 empty] | 341.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4478 | [9 empty] | 368.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1578 | [9 empty] | 397.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7649 | [9 empty] | 428.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5239 | [9 empty] | 456.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4163 | [9 empty] | 495.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6823 | [9 empty] | 521.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4233 | [9 empty] | 551.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0305
311.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7782 |  | 311.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7841 | [9 empty] | 341.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4528 | [9 empty] | 368.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1637 | [9 empty] | 397.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7705 | [9 empty] | 428.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5188 | [9 empty] | 456.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4224 | [9 empty] | 495.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6868 | [9 empty] | 521.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4285 | [9 empty] | 551.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0253
311.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7841 |  | 311.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.778 | [9 empty] | 341.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4508 | [9 empty] | 368.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.161 | [9 empty] | 397.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7659 | [9 empty] | 428.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5208 | [9 empty] | 456.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4386 | [9 empty] | 495.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6804 | [9 empty] | 521.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.422 | [9 empty] | 551.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.031
311.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.778 |  | 311.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7814 | [9 empty] | 341.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4484 | [9 empty] | 368.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1611 | [9 empty] | 397.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7737 | [9 empty] | 428.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5226 | [9 empty] | 456.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4462 | [9 empty] | 495.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6849 | [9 empty] | 521.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4261 | [9 empty] | 551.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0257
311.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7814 |  | 311.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7806 | [9 empty] | 341.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4522 | [9 empty] | 368.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1654 | [9 empty] | 397.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7716 | [9 empty] | 428.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5176 | [9 empty] | 456.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4602 | [9 empty] | 495.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 521.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4247 | [9 empty] | 551.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
311.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7806 |  | 311.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.776 | [9 empty] | 341.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.446 | [9 empty] | 368.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1599 | [9 empty] | 397.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.774 | [9 empty] | 428.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5236 | [9 empty] | 456.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4754 | [9 empty] | 495.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6808 | [9 empty] | 521.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4218 | [9 empty] | 552 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0289
311.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.776 |  | 311.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7817 | [9 empty] | 341.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4512 | [9 empty] | 368.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.166 | [9 empty] | 397.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7791 | [9 empty] | 428.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5183 | [9 empty] | 456.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.4858 | [9 empty] | 495.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 521.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4269 | [9 empty] | 552.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.024
311.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7817 |  | 311.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7753 | [9 empty] | 341.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4481 | [9 empty] | 368.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1631 | [9 empty] | 397.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7753 | [9 empty] | 428.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5201 | [9 empty] | 456.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5014 | [9 empty] | 495.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6799 | [9 empty] | 521.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4205 | [9 empty] | 552.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0299
311.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7753 |  | 311.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7787 | [9 empty] | 341.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4469 | [9 empty] | 368.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.163 | [9 empty] | 397.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7831 | [9 empty] | 428.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5216 | [9 empty] | 456.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5092 | [9 empty] | 495.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.685 | [9 empty] | 521.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4248 | [9 empty] | 552.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0247
311.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7787 |  | 311.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7781 | [9 empty] | 341.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4509 | [9 empty] | 369 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1671 | [9 empty] | 397.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7808 | [9 empty] | 428.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5164 | [9 empty] | 456.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5231 | [9 empty] | 495.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 521.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4235 | [9 empty] | 552.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0266
311.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7781 |  | 311.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7746 | [9 empty] | 341.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4445 | [9 empty] | 369.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1614 | [9 empty] | 397.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7831 | [9 empty] | 428.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5222 | [9 empty] | 456.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.538 | [9 empty] | 495.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6815 | [9 empty] | 521.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4206 | [9 empty] | 552.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0282
311.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7746 |  | 311.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7799 | [9 empty] | 341.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4495 | [9 empty] | 369.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1672 | [9 empty] | 397.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7877 | [9 empty] | 428.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5167 | [9 empty] | 456.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5465 | [9 empty] | 495.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6865 | [9 empty] | 521.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4258 | [9 empty] | 552.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0231
311.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7799 |  | 311.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7736 | [9 empty] | 341.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.446 | [9 empty] | 369.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1642 | [9 empty] | 397.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7835 | [9 empty] | 428.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5183 | [9 empty] | 456.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.564 | [9 empty] | 495.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4197 | [9 empty] | 552.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0288
311.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7736 |  | 311.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7772 | [9 empty] | 341.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4445 | [9 empty] | 369.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1639 | [9 empty] | 397.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7909 | [9 empty] | 428.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5196 | [9 empty] | 456.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5727 | [9 empty] | 495.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 521.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4238 | [9 empty] | 552.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
311.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7772 |  | 311.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7766 | [9 empty] | 341.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.448 | [9 empty] | 369.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1679 | [9 empty] | 397.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7881 | [9 empty] | 428.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5145 | [9 empty] | 456.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.5875 | [9 empty] | 495.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 521.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4222 | [9 empty] | 552.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0254
311.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7766 |  | 311.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7732 | [9 empty] | 341.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4414 | [9 empty] | 369.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1623 | [9 empty] | 397.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.789 | [9 empty] | 428.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5202 | [9 empty] | 456.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6036 | [9 empty] | 495.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6816 | [9 empty] | 521.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4194 | [9 empty] | 552.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0267
311.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7732 |  | 311.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7785 | [9 empty] | 341.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4462 | [9 empty] | 369.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1683 | [9 empty] | 397.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7942 | [9 empty] | 428.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5147 | [9 empty] | 456.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6136 | [9 empty] | 495.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 521.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4243 | [9 empty] | 552.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0216
311.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7785 |  | 311.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7723 | [9 empty] | 341.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4431 | [9 empty] | 369.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1667 | [9 empty] | 397.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7897 | [9 empty] | 428.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5166 | [9 empty] | 456.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6322 | [9 empty] | 495.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6805 | [9 empty] | 521.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4178 | [9 empty] | 552.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0276
311.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7723 |  | 311.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7761 | [9 empty] | 341.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4418 | [9 empty] | 369.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1654 | [9 empty] | 397.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7961 | [9 empty] | 428.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.518 | [9 empty] | 456.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6413 | [9 empty] | 495.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 521.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4219 | [9 empty] | 552.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0223
311.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7761 |  | 311.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7752 | [9 empty] | 341.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4458 | [9 empty] | 369.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1699 | [9 empty] | 397.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7936 | [9 empty] | 428.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5129 | [9 empty] | 456.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6563 | [9 empty] | 495.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 521.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4203 | [9 empty] | 552.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0238
311.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7752 |  | 311.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7718 | [9 empty] | 341.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4396 | [9 empty] | 369.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1649 | [9 empty] | 397.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7957 | [9 empty] | 428.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5188 | [9 empty] | 456.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.6727 | [9 empty] | 495.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6812 | [9 empty] | 521.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4174 | [9 empty] | 552.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.025
311.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7718 |  | 311.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7771 | [9 empty] | 341.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4446 | [9 empty] | 369.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1704 | [9 empty] | 397.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8002 | [9 empty] | 428.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5137 | [9 empty] | 456.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.685 | [9 empty] | 495.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 521.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4219 | [9 empty] | 552.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0199
311.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7771 |  | 311.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7709 | [9 empty] | 341.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4413 | [9 empty] | 369.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1676 | [9 empty] | 397.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7963 | [9 empty] | 428.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5158 | [9 empty] | 456.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7024 | [9 empty] | 495.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6797 | [9 empty] | 521.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4152 | [9 empty] | 552.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0259
311.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7709 |  | 311.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7747 | [9 empty] | 341.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4398 | [9 empty] | 369.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1675 | [9 empty] | 397.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8035 | [9 empty] | 428.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.517 | [9 empty] | 456.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7124 | [9 empty] | 495.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6835 | [9 empty] | 521.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.419 | [9 empty] | 552.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0208
311.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7747 |  | 311.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7737 | [9 empty] | 341.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4436 | [9 empty] | 369.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1716 | [9 empty] | 397.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8005 | [9 empty] | 428.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5119 | [9 empty] | 456.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7286 | [9 empty] | 495.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6824 | [9 empty] | 521.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4171 | [9 empty] | 552.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0227
311.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7737 |  | 311.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7703 | [9 empty] | 341.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4373 | [9 empty] | 369.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1659 | [9 empty] | 397.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8024 | [9 empty] | 428.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5177 | [9 empty] | 456.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7458 | [9 empty] | 495.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6807 | [9 empty] | 521.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4142 | [9 empty] | 552.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0242
311.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7703 |  | 311.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7754 | [9 empty] | 341.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4422 | [9 empty] | 369.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1718 | [9 empty] | 397.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8062 | [9 empty] | 428.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5123 | [9 empty] | 456.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7586 | [9 empty] | 495.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 521.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4191 | [9 empty] | 552.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0191
311.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7754 |  | 311.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7688 | [9 empty] | 341.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.439 | [9 empty] | 369.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1691 | [9 empty] | 397.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8018 | [9 empty] | 428.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5143 | [9 empty] | 456.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7761 | [9 empty] | 495.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6798 | [9 empty] | 521.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4129 | [9 empty] | 552.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
311.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7688 |  | 311.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7726 | [9 empty] | 341.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4377 | [9 empty] | 369.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1687 | [9 empty] | 397.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8089 | [9 empty] | 428.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5157 | [9 empty] | 456.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.7861 | [9 empty] | 495.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.685 | [9 empty] | 521.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4172 | [9 empty] | 552.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0198
311.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7726 |  | 311.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7716 | [9 empty] | 341.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4416 | [9 empty] | 369.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1729 | [9 empty] | 397.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8059 | [9 empty] | 428.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5109 | [9 empty] | 456.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8018 | [9 empty] | 495.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 521.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4158 | [9 empty] | 552.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0218
311.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7716 |  | 311.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7683 | [9 empty] | 341.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4354 | [9 empty] | 369.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1673 | [9 empty] | 397.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8079 | [9 empty] | 428.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.517 | [9 empty] | 456.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.818 | [9 empty] | 495.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6811 | [9 empty] | 521.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4134 | [9 empty] | 552.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
311.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7683 |  | 311.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7734 | [9 empty] | 341.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4405 | [9 empty] | 369.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.173 | [9 empty] | 397.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8121 | [9 empty] | 428.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5119 | [9 empty] | 456.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8297 | [9 empty] | 495.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 521.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4185 | [9 empty] | 552.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0187
311.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7734 |  | 312 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7669 | [9 empty] | 341.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4376 | [9 empty] | 369.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.17 | [9 empty] | 397.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8083 | [9 empty] | 428.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.514 | [9 empty] | 456.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8462 | [9 empty] | 495.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6797 | [9 empty] | 521.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4122 | [9 empty] | 552.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0247
312 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7669 |  | 312.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7706 | [9 empty] | 341.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4361 | [9 empty] | 369.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1697 | [9 empty] | 397.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8154 | [9 empty] | 428.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5155 | [9 empty] | 456.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8551 | [9 empty] | 495.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 521.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4165 | [9 empty] | 552.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0196
312.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7706 |  | 312.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7692 | [9 empty] | 341.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.44 | [9 empty] | 369.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.174 | [9 empty] | 397.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8124 | [9 empty] | 428.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5105 | [9 empty] | 456.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8697 | [9 empty] | 495.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6827 | [9 empty] | 521.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4149 | [9 empty] | 552.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0214
312.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7692 |  | 312.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7657 | [9 empty] | 341.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4339 | [9 empty] | 369.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1684 | [9 empty] | 397.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8147 | [9 empty] | 428.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5159 | [9 empty] | 456.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8851 | [9 empty] | 495.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6813 | [9 empty] | 522 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4122 | [9 empty] | 552.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.023
312.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7657 |  | 312.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7704 | [9 empty] | 341.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.439 | [9 empty] | 369.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.174 | [9 empty] | 397.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8186 | [9 empty] | 428.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5103 | [9 empty] | 456.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.8957 | [9 empty] | 495.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 522.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4168 | [9 empty] | 552.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.018
312.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7704 |  | 312.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7638 | [9 empty] | 341.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4361 | [9 empty] | 369.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1711 | [9 empty] | 397.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8142 | [9 empty] | 428.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5121 | [9 empty] | 456.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9114 | [9 empty] | 496 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6807 | [9 empty] | 522.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4102 | [9 empty] | 552.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0239
312.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7638 |  | 312.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7676 | [9 empty] | 341.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4348 | [9 empty] | 369.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1707 | [9 empty] | 397.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8211 | [9 empty] | 429 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5133 | [9 empty] | 456.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9192 | [9 empty] | 496.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 522.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4141 | [9 empty] | 552.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0184
312.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7676 |  | 312.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7662 | [9 empty] | 341.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4387 | [9 empty] | 369.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1751 | [9 empty] | 397.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8178 | [9 empty] | 429.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5083 | [9 empty] | 456.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9329 | [9 empty] | 496.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 522.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4119 | [9 empty] | 552.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0202
312.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7662 |  | 312.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7631 | [9 empty] | 341.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4321 | [9 empty] | 369.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1688 | [9 empty] | 397.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.82 | [9 empty] | 429.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.514 | [9 empty] | 456.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9476 | [9 empty] | 496.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6822 | [9 empty] | 522.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4084 | [9 empty] | 552.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
312.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7631 |  | 312.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7681 | [9 empty] | 341.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.437 | [9 empty] | 369.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1743 | [9 empty] | 397.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8237 | [9 empty] | 429.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5086 | [9 empty] | 456.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9573 | [9 empty] | 496.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6869 | [9 empty] | 522.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4126 | [9 empty] | 552.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0167
312.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7681 |  | 312.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7614 | [9 empty] | 341.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.434 | [9 empty] | 369.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1713 | [9 empty] | 397.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8191 | [9 empty] | 429.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5104 | [9 empty] | 456.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9727 | [9 empty] | 496.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6809 | [9 empty] | 522.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4057 | [9 empty] | 552.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0226
312.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7614 |  | 312.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7654 | [9 empty] | 341.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4327 | [9 empty] | 369.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1706 | [9 empty] | 397.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.826 | [9 empty] | 429.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5113 | [9 empty] | 456.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9803 | [9 empty] | 496.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 522.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4095 | [9 empty] | 552.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0173
312.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7654 |  | 312.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7629 | [9 empty] | 342 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4368 | [9 empty] | 369.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1746 | [9 empty] | 397.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8225 | [9 empty] | 429.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5062 | [9 empty] | 456.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 10.9936 | [9 empty] | 496.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6851 | [9 empty] | 522.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4074 | [9 empty] | 552.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0191
312.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7629 |  | 312.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7609 | [9 empty] | 342.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4304 | [9 empty] | 369.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1691 | [9 empty] | 397.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8244 | [9 empty] | 429.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5117 | [9 empty] | 456.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0079 | [9 empty] | 496.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6823 | [9 empty] | 522.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4049 | [9 empty] | 552.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0204
312.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7609 |  | 312.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7658 | [9 empty] | 342.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4355 | [9 empty] | 369.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1752 | [9 empty] | 397.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8279 | [9 empty] | 429.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5062 | [9 empty] | 456.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0174 | [9 empty] | 496.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 522.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4097 | [9 empty] | 552.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0151
312.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7658 |  | 312.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 | [9 empty] | 342.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4326 | [9 empty] | 369.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1725 | [9 empty] | 397.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8235 | [9 empty] | 429.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5084 | [9 empty] | 456.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0324 | [9 empty] | 496.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6811 | [9 empty] | 522.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4031 | [9 empty] | 552.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0208
312.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 |  | 312.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7644 | [9 empty] | 342.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4313 | [9 empty] | 369.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1721 | [9 empty] | 397.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8304 | [9 empty] | 429.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.51 | [9 empty] | 456.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0395 | [9 empty] | 496.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 522.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4074 | [9 empty] | 552.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0154
312.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7644 |  | 312.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7608 | [9 empty] | 342.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4354 | [9 empty] | 369.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1763 | [9 empty] | 397.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.827 | [9 empty] | 429.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5054 | [9 empty] | 456.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0522 | [9 empty] | 496.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 522.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4055 | [9 empty] | 552.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0169
312.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7608 |  | 312.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 342.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4292 | [9 empty] | 369.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1704 | [9 empty] | 397.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8292 | [9 empty] | 429.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5113 | [9 empty] | 456.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0661 | [9 empty] | 496.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 522.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4027 | [9 empty] | 552.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0182
312.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 |  | 312.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7634 | [9 empty] | 342.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4343 | [9 empty] | 369.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1758 | [9 empty] | 397.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8328 | [9 empty] | 429.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5062 | [9 empty] | 456.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.075 | [9 empty] | 496.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6876 | [9 empty] | 522.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4073 | [9 empty] | 552.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0131
312.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7634 |  | 312.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.757 | [9 empty] | 342.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4312 | [9 empty] | 369.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1727 | [9 empty] | 397.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8285 | [9 empty] | 429.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5083 | [9 empty] | 456.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0897 | [9 empty] | 496.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6817 | [9 empty] | 522.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4005 | [9 empty] | 552.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.019
312.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.757 |  | 312.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.762 | [9 empty] | 342.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4297 | [9 empty] | 369.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1719 | [9 empty] | 397.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8354 | [9 empty] | 429.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5094 | [9 empty] | 456.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.0964 | [9 empty] | 496.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 522.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4047 | [9 empty] | 552.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0137
312.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.762 |  | 312.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7583 | [9 empty] | 342.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4338 | [9 empty] | 369.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1758 | [9 empty] | 397.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8319 | [9 empty] | 429.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5044 | [9 empty] | 456.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1091 | [9 empty] | 496.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 522.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4025 | [9 empty] | 552.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0157
312.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7583 |  | 312.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7565 | [9 empty] | 342.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 369.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1698 | [9 empty] | 397.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8339 | [9 empty] | 429.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.51 | [9 empty] | 456.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1226 | [9 empty] | 496.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 522.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3997 | [9 empty] | 552.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0172
312.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7565 |  | 312.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7609 | [9 empty] | 342.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4324 | [9 empty] | 369.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1754 | [9 empty] | 397.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.837 | [9 empty] | 429.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5044 | [9 empty] | 456.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1308 | [9 empty] | 496.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 522.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4042 | [9 empty] | 552.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.012
312.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7609 |  | 312.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 342.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4294 | [9 empty] | 369.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1727 | [9 empty] | 397.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8323 | [9 empty] | 429.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5063 | [9 empty] | 456.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1451 | [9 empty] | 496.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6827 | [9 empty] | 522.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3976 | [9 empty] | 552.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0179
312.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 |  | 312.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7598 | [9 empty] | 342.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 369.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1722 | [9 empty] | 397.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8391 | [9 empty] | 429.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5073 | [9 empty] | 456.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1515 | [9 empty] | 496.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6879 | [9 empty] | 522.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.4018 | [9 empty] | 552.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0127
312.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7598 |  | 312.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 | [9 empty] | 342.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.432 | [9 empty] | 369.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1764 | [9 empty] | 397.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8354 | [9 empty] | 429.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5022 | [9 empty] | 456.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1637 | [9 empty] | 496.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 522.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3998 | [9 empty] | 552.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0145
312.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 |  | 312.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.754 | [9 empty] | 342.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4255 | [9 empty] | 369.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1706 | [9 empty] | 397.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8376 | [9 empty] | 429.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5079 | [9 empty] | 456.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1766 | [9 empty] | 496.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 522.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3973 | [9 empty] | 552.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0159
312.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.754 |  | 312.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 | [9 empty] | 342.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4304 | [9 empty] | 369.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1761 | [9 empty] | 398 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8409 | [9 empty] | 429.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5022 | [9 empty] | 456.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1841 | [9 empty] | 496.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 522.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.402 | [9 empty] | 552.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0108
312.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 |  | 312.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 342.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 369.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1732 | [9 empty] | 398.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8365 | [9 empty] | 429.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5044 | [9 empty] | 456.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.1981 | [9 empty] | 496.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 522.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3952 | [9 empty] | 552.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0168
312.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 |  | 312.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7579 | [9 empty] | 342.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4257 | [9 empty] | 369.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1725 | [9 empty] | 398.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8435 | [9 empty] | 429.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5056 | [9 empty] | 456.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2037 | [9 empty] | 496.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 522.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3993 | [9 empty] | 552.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0115
312.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7579 |  | 312.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 | [9 empty] | 342.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4297 | [9 empty] | 369.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.177 | [9 empty] | 398.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8398 | [9 empty] | 429.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5007 | [9 empty] | 456.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2152 | [9 empty] | 496.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 522.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3972 | [9 empty] | 552.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0131
312.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 |  | 312.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7521 | [9 empty] | 342.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 369.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1711 | [9 empty] | 398.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.842 | [9 empty] | 429.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5064 | [9 empty] | 456.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2278 | [9 empty] | 496.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6847 | [9 empty] | 522.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3945 | [9 empty] | 552.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0144
312.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7521 |  | 312.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 | [9 empty] | 342.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4282 | [9 empty] | 369.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1765 | [9 empty] | 398.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8454 | [9 empty] | 429.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5009 | [9 empty] | 456.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2335 | [9 empty] | 496.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 522.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3989 | [9 empty] | 552.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0093
312.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 |  | 312.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 342.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4251 | [9 empty] | 369.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1736 | [9 empty] | 398.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8409 | [9 empty] | 429.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.503 | [9 empty] | 456.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2485 | [9 empty] | 496.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6835 | [9 empty] | 522.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3919 | [9 empty] | 552.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.015
312.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 |  | 312.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 | [9 empty] | 342.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 369.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1728 | [9 empty] | 398.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8477 | [9 empty] | 429.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.504 | [9 empty] | 456.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2536 | [9 empty] | 496.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 522.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3958 | [9 empty] | 552.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0097
312.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 |  | 312.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 342.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4278 | [9 empty] | 369.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1768 | [9 empty] | 398.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.844 | [9 empty] | 429.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4991 | [9 empty] | 456.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2647 | [9 empty] | 496.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6865 | [9 empty] | 522.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3935 | [9 empty] | 552.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0116
312.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 |  | 312.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 342.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 369.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1705 | [9 empty] | 398.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8463 | [9 empty] | 429.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5049 | [9 empty] | 456.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2767 | [9 empty] | 496.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 522.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3907 | [9 empty] | 552.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0132
312.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 |  | 312.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7547 | [9 empty] | 342.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4262 | [9 empty] | 369.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1759 | [9 empty] | 398.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8494 | [9 empty] | 429.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4995 | [9 empty] | 456.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2818 | [9 empty] | 496.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.69 | [9 empty] | 522.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3949 | [9 empty] | 552.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0084
312.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7547 |  | 312.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 342.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4232 | [9 empty] | 369.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.173 | [9 empty] | 398.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8448 | [9 empty] | 429.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5016 | [9 empty] | 456.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.2965 | [9 empty] | 496.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.684 | [9 empty] | 522.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3882 | [9 empty] | 552.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0143
312.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 |  | 312.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 342.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 369.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1721 | [9 empty] | 398.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8518 | [9 empty] | 429.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5025 | [9 empty] | 456.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3015 | [9 empty] | 496.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 522.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3922 | [9 empty] | 552.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0093
312.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 312.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 | [9 empty] | 342.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 369.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1762 | [9 empty] | 398.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8479 | [9 empty] | 429.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4976 | [9 empty] | 456.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3124 | [9 empty] | 496.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 522.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3899 | [9 empty] | 552.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0112
312.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.75 |  | 312.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 342.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 369.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1702 | [9 empty] | 398.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8501 | [9 empty] | 429.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5033 | [9 empty] | 456.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3242 | [9 empty] | 496.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 522.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3874 | [9 empty] | 552.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0125
312.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 |  | 312.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7531 | [9 empty] | 342.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 369.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1754 | [9 empty] | 398.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.853 | [9 empty] | 429.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4978 | [9 empty] | 456.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3304 | [9 empty] | 496.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 522.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3919 | [9 empty] | 552.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0074
312.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7531 |  | 312.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 | [9 empty] | 342.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.421 | [9 empty] | 369.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1724 | [9 empty] | 398.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8484 | [9 empty] | 429.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5002 | [9 empty] | 456.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3435 | [9 empty] | 496.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6848 | [9 empty] | 522.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3853 | [9 empty] | 552.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0133
312.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.747 |  | 312.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 342.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 369.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1714 | [9 empty] | 398.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8548 | [9 empty] | 429.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5016 | [9 empty] | 456.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3478 | [9 empty] | 496.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 522.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3894 | [9 empty] | 552.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0079
312.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 312.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 342.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 369.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1756 | [9 empty] | 398.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8506 | [9 empty] | 429.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.497 | [9 empty] | 456.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3579 | [9 empty] | 496.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6876 | [9 empty] | 522.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3872 | [9 empty] | 552.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
312.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 |  | 312.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 | [9 empty] | 342.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 369.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1695 | [9 empty] | 398.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8527 | [9 empty] | 429.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.503 | [9 empty] | 456.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3691 | [9 empty] | 496.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6865 | [9 empty] | 522.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3846 | [9 empty] | 552.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0108
312.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7469 |  | 312.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 342.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 369.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1746 | [9 empty] | 398.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8556 | [9 empty] | 429.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4978 | [9 empty] | 456.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3733 | [9 empty] | 496.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6911 | [9 empty] | 522.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3888 | [9 empty] | 552.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0058
312.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 |  | 312.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 342.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 369.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1717 | [9 empty] | 398.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8512 | [9 empty] | 429.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5003 | [9 empty] | 456.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3872 | [9 empty] | 496.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6851 | [9 empty] | 522.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3819 | [9 empty] | 552.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0116
312.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 |  | 312.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 | [9 empty] | 342.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 369.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1706 | [9 empty] | 398.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8579 | [9 empty] | 429.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5014 | [9 empty] | 456.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.3913 | [9 empty] | 496.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 522.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.386 | [9 empty] | 552.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0064
312.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7503 |  | 312.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 342.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4221 | [9 empty] | 369.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1746 | [9 empty] | 398.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8538 | [9 empty] | 429.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4966 | [9 empty] | 456.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4014 | [9 empty] | 496.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 522.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3836 | [9 empty] | 552.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0083
312.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 |  | 312.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 342.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4156 | [9 empty] | 369.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1684 | [9 empty] | 398.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8559 | [9 empty] | 429.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5023 | [9 empty] | 456.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4124 | [9 empty] | 496.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6872 | [9 empty] | 522.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.381 | [9 empty] | 552.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0098
312.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 |  | 312.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 | [9 empty] | 342.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 369.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1736 | [9 empty] | 398.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8584 | [9 empty] | 429.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4965 | [9 empty] | 456.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4167 | [9 empty] | 496.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 522.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3854 | [9 empty] | 552.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
312.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7494 |  | 312.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 342.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 369.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1709 | [9 empty] | 398.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8537 | [9 empty] | 429.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4984 | [9 empty] | 456.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4302 | [9 empty] | 496.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 522.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3788 | [9 empty] | 552.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0104
312.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 |  | 312.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 342.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4156 | [9 empty] | 369.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1699 | [9 empty] | 398.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8602 | [9 empty] | 429.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4993 | [9 empty] | 456.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4338 | [9 empty] | 496.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 522.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3831 | [9 empty] | 552.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0051
312.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 |  | 312.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 342.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 369.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.174 | [9 empty] | 398.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.856 | [9 empty] | 429.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4948 | [9 empty] | 456.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4433 | [9 empty] | 496.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 522.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3807 | [9 empty] | 552.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0069
312.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 |  | 312.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 | [9 empty] | 342.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 369.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.168 | [9 empty] | 398.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8582 | [9 empty] | 429.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.5006 | [9 empty] | 456.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4536 | [9 empty] | 496.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 522.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3783 | [9 empty] | 552.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0081
312.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7436 |  | 312.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 342.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 369.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1729 | [9 empty] | 398.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8609 | [9 empty] | 429.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4951 | [9 empty] | 456.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4571 | [9 empty] | 496.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 522.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3826 | [9 empty] | 552.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.003
312.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 |  | 312.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 342.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4154 | [9 empty] | 369.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.17 | [9 empty] | 398.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8565 | [9 empty] | 429.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4974 | [9 empty] | 456.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4703 | [9 empty] | 496.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 522.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3759 | [9 empty] | 552.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0091
312.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 |  | 312.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 342.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4138 | [9 empty] | 369.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1689 | [9 empty] | 398.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8631 | [9 empty] | 429.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4984 | [9 empty] | 456.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4737 | [9 empty] | 496.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6915 | [9 empty] | 522.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.38 | [9 empty] | 552.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0037
312.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 |  | 312.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 342.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 369.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1732 | [9 empty] | 398.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8591 | [9 empty] | 429.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4937 | [9 empty] | 456.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4829 | [9 empty] | 496.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 522.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3777 | [9 empty] | 552.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0055
312.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 |  | 312.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 | [9 empty] | 342.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 369.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1671 | [9 empty] | 398.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8614 | [9 empty] | 429.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4994 | [9 empty] | 456.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4929 | [9 empty] | 496.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.688 | [9 empty] | 522.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3753 | [9 empty] | 552.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.007
312.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 |  | 312.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 342.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4165 | [9 empty] | 369.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1723 | [9 empty] | 398.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8639 | [9 empty] | 429.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4939 | [9 empty] | 456.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.4971 | [9 empty] | 496.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 522.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3801 | [9 empty] | 552.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0021
312.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 |  | 312.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 | [9 empty] | 342.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 369.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1694 | [9 empty] | 398.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8592 | [9 empty] | 429.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4963 | [9 empty] | 457 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5087 | [9 empty] | 496.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6869 | [9 empty] | 522.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3736 | [9 empty] | 552.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0081
312.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 |  | 312.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 342.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4119 | [9 empty] | 369.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1681 | [9 empty] | 398.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8655 | [9 empty] | 429.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4972 | [9 empty] | 457.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5115 | [9 empty] | 496.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 522.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3781 | [9 empty] | 552.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0029
312.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 |  | 312.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 342.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 369.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.172 | [9 empty] | 398.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.861 | [9 empty] | 429.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4924 | [9 empty] | 457.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5202 | [9 empty] | 496.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 522.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3756 | [9 empty] | 552.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0048
312.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 |  | 312.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 342.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 369.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1655 | [9 empty] | 398.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8631 | [9 empty] | 429.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.498 | [9 empty] | 457.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5298 | [9 empty] | 496.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 522.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.373 | [9 empty] | 552.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0063
312.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 |  | 312.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 342.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4143 | [9 empty] | 369.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1702 | [9 empty] | 398.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8654 | [9 empty] | 429.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4923 | [9 empty] | 457.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5337 | [9 empty] | 496.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 522.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3772 | [9 empty] | 552.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
312.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 |  | 312.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 342.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 369.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1669 | [9 empty] | 398.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8607 | [9 empty] | 429.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4943 | [9 empty] | 457.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5451 | [9 empty] | 496.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6874 | [9 empty] | 522.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3705 | [9 empty] | 552.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0073
312.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 |  | 312.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 342.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4096 | [9 empty] | 369.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1652 | [9 empty] | 398.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8668 | [9 empty] | 429.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4948 | [9 empty] | 457.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5478 | [9 empty] | 496.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6929 | [9 empty] | 522.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3749 | [9 empty] | 552.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0023
312.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 |  | 312.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 342.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 369.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1693 | [9 empty] | 398.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8621 | [9 empty] | 429.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4899 | [9 empty] | 457.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5562 | [9 empty] | 496.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 522.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3725 | [9 empty] | 552.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0045
312.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 |  | 312.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7406 | [9 empty] | 342.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 369.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1631 | [9 empty] | 398.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8638 | [9 empty] | 429.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4954 | [9 empty] | 457.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5654 | [9 empty] | 496.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 522.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3704 | [9 empty] | 553 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0058
312.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7406 |  | 312.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 | [9 empty] | 342.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 369.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1683 | [9 empty] | 398.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8657 | [9 empty] | 429.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4896 | [9 empty] | 457.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5686 | [9 empty] | 496.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 522.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.375 | [9 empty] | 553.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0004
312.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7452 |  | 312.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 342.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 369.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1654 | [9 empty] | 398.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8608 | [9 empty] | 429.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4918 | [9 empty] | 457.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5796 | [9 empty] | 496.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 522.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684 | [9 empty] | 553.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.006
312.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 |  | 312.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 342.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 369.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1641 | [9 empty] | 398.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.867 | [9 empty] | 429.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4926 | [9 empty] | 457.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5816 | [9 empty] | 496.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6931 | [9 empty] | 522.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.373 | [9 empty] | 553.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0004
312.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 |  | 312.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 | [9 empty] | 342.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.412 | [9 empty] | 370 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1684 | [9 empty] | 398.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8622 | [9 empty] | 429.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4878 | [9 empty] | 457.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5894 | [9 empty] | 496.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 522.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707 | [9 empty] | 553.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0019
312.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7404 |  | 312.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 | [9 empty] | 342.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4054 | [9 empty] | 370.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1621 | [9 empty] | 398.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8643 | [9 empty] | 429.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4934 | [9 empty] | 457.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.5981 | [9 empty] | 496.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6892 | [9 empty] | 522.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3685 | [9 empty] | 553.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0031
312.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 |  | 312.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | [9 empty] | 342.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4103 | [9 empty] | 370.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.167 | [9 empty] | 398.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8665 | [9 empty] | 429.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4877 | [9 empty] | 457.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6001 | [9 empty] | 496.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 522.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3729 | [9 empty] | 553.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9981
312.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 |  | 312.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7374 | [9 empty] | 342.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4086 | [9 empty] | 370.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1641 | [9 empty] | 398.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8618 | [9 empty] | 429.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4899 | [9 empty] | 457.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6119 | [9 empty] | 496.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6875 | [9 empty] | 522.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3662 | [9 empty] | 553.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0042
312.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7374 |  | 312.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 | [9 empty] | 342.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4059 | [9 empty] | 370.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1626 | [9 empty] | 398.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.868 | [9 empty] | 429.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4905 | [9 empty] | 457.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6138 | [9 empty] | 496.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 522.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3707 | [9 empty] | 553.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9988
312.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7429 |  | 312.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 342.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4102 | [9 empty] | 370.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1667 | [9 empty] | 398.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 429.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4857 | [9 empty] | 457.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6214 | [9 empty] | 496.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 522.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683 | [9 empty] | 553.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0009
312.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 |  | 312.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7367 | [9 empty] | 342.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4039 | [9 empty] | 370.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1603 | [9 empty] | 398.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8652 | [9 empty] | 429.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4916 | [9 empty] | 457.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.63 | [9 empty] | 496.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.69 | [9 empty] | 522.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.366 | [9 empty] | 553.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0025
312.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7367 |  | 312.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 342.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 370.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1653 | [9 empty] | 398.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.867 | [9 empty] | 429.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.486 | [9 empty] | 457.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6316 | [9 empty] | 496.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6943 | [9 empty] | 522.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3704 | [9 empty] | 553.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9977
312.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 |  | 312.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7358 | [9 empty] | 342.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4061 | [9 empty] | 370.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1628 | [9 empty] | 398.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.862 | [9 empty] | 429.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4885 | [9 empty] | 457.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6432 | [9 empty] | 496.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 522.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3639 | [9 empty] | 553.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.004
312.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7358 |  | 312.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 342.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4047 | [9 empty] | 370.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1614 | [9 empty] | 398.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8682 | [9 empty] | 429.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4893 | [9 empty] | 457.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6448 | [9 empty] | 496.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 522.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3684 | [9 empty] | 553.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9989
312.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 |  | 312.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7375 | [9 empty] | 342.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.409 | [9 empty] | 370.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1656 | [9 empty] | 398.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8635 | [9 empty] | 429.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4847 | [9 empty] | 457.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6525 | [9 empty] | 496.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 522.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3658 | [9 empty] | 553.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.001
312.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7375 |  | 312.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7365 | [9 empty] | 342.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4027 | [9 empty] | 370.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1593 | [9 empty] | 398.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8658 | [9 empty] | 429.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4903 | [9 empty] | 457.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.661 | [9 empty] | 496.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6899 | [9 empty] | 522.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3637 | [9 empty] | 553.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0026
312.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7365 |  | 312.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 | [9 empty] | 342.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 370.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1642 | [9 empty] | 398.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8679 | [9 empty] | 429.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4845 | [9 empty] | 457.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6625 | [9 empty] | 496.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6938 | [9 empty] | 522.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3683 | [9 empty] | 553.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9979
312.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 |  | 312.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 | [9 empty] | 342.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.405 | [9 empty] | 370.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1613 | [9 empty] | 398.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 429.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.487 | [9 empty] | 457.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6742 | [9 empty] | 496.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 522.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3618 | [9 empty] | 553.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0042
312.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 |  | 312.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 342.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4032 | [9 empty] | 370.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1595 | [9 empty] | 398.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8694 | [9 empty] | 429.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4878 | [9 empty] | 457.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6755 | [9 empty] | 496.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 522.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666 | [9 empty] | 553.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9992
312.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 |  | 312.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 | [9 empty] | 342.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4069 | [9 empty] | 370.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1635 | [9 empty] | 398.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8645 | [9 empty] | 429.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.483 | [9 empty] | 457.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6827 | [9 empty] | 496.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6903 | [9 empty] | 522.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3644 | [9 empty] | 553.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
312.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 |  | 312.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7351 | [9 empty] | 342.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4004 | [9 empty] | 370.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.157 | [9 empty] | 398.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8666 | [9 empty] | 429.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4885 | [9 empty] | 457.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6909 | [9 empty] | 496.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 522.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3623 | [9 empty] | 553.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0026
312.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7351 |  | 312.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 342.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4052 | [9 empty] | 370.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1619 | [9 empty] | 398.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8685 | [9 empty] | 429.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4828 | [9 empty] | 457.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.6917 | [9 empty] | 496.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6936 | [9 empty] | 522.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3666 | [9 empty] | 553.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9976
312.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 |  | 312.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7338 | [9 empty] | 342.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4022 | [9 empty] | 370.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1605 | [9 empty] | 398.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8638 | [9 empty] | 429.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4853 | [9 empty] | 457.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7027 | [9 empty] | 496.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6878 | [9 empty] | 522.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3602 | [9 empty] | 553.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0034
312.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7338 |  | 312.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 342.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 370.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1578 | [9 empty] | 398.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8699 | [9 empty] | 429.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4858 | [9 empty] | 457.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7035 | [9 empty] | 496.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6935 | [9 empty] | 522.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3649 | [9 empty] | 553.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.998
312.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 |  | 312.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7346 | [9 empty] | 342.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4046 | [9 empty] | 370.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.162 | [9 empty] | 398.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8649 | [9 empty] | 429.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.481 | [9 empty] | 457.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7104 | [9 empty] | 496.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6903 | [9 empty] | 522.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3624 | [9 empty] | 553.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17
312.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7346 |  | 312.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7334 | [9 empty] | 342.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3983 | [9 empty] | 370.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1558 | [9 empty] | 398.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8669 | [9 empty] | 429.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4867 | [9 empty] | 457.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7182 | [9 empty] | 496.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 522.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3601 | [9 empty] | 553.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0014
312.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7334 |  | 312.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 | [9 empty] | 342.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4031 | [9 empty] | 370.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1608 | [9 empty] | 398.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8683 | [9 empty] | 429.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4807 | [9 empty] | 457.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7189 | [9 empty] | 496.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6935 | [9 empty] | 522.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3643 | [9 empty] | 553.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9968
312.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 |  | 313 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 | [9 empty] | 342.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 370.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1583 | [9 empty] | 398.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 429.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4829 | [9 empty] | 457.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.73 | [9 empty] | 496.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6874 | [9 empty] | 522.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3577 | [9 empty] | 553.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0029
313 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 |  | 313.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7384 | [9 empty] | 342.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3991 | [9 empty] | 370.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1568 | [9 empty] | 398.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8686 | [9 empty] | 429.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.483 | [9 empty] | 457.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.731 | [9 empty] | 496.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 522.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3622 | [9 empty] | 553.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9981
313.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7384 |  | 313.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7339 | [9 empty] | 342.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4033 | [9 empty] | 370.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1613 | [9 empty] | 398.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8641 | [9 empty] | 429.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4781 | [9 empty] | 457.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7379 | [9 empty] | 496.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 522.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3598 | [9 empty] | 553.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0004
313.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7339 |  | 313.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7338 | [9 empty] | 342.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3971 | [9 empty] | 370.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1552 | [9 empty] | 398.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8659 | [9 empty] | 429.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4836 | [9 empty] | 457.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7454 | [9 empty] | 496.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 523 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3582 | [9 empty] | 553.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.002
313.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7338 |  | 313.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7372 | [9 empty] | 342.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4021 | [9 empty] | 370.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1602 | [9 empty] | 398.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8673 | [9 empty] | 429.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4777 | [9 empty] | 457.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7458 | [9 empty] | 496.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6929 | [9 empty] | 523.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3629 | [9 empty] | 553.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9973
313.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7372 |  | 313.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 | [9 empty] | 342.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3997 | [9 empty] | 370.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1576 | [9 empty] | 398.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8624 | [9 empty] | 429.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4802 | [9 empty] | 457.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7566 | [9 empty] | 497 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 523.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3567 | [9 empty] | 553.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0036
313.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 |  | 313.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 | [9 empty] | 342.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3985 | [9 empty] | 370.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.156 | [9 empty] | 398.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8683 | [9 empty] | 430 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4808 | [9 empty] | 457.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7571 | [9 empty] | 497.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 523.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3615 | [9 empty] | 553.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9986
313.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 |  | 313.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.733 | [9 empty] | 342.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.403 | [9 empty] | 370.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1602 | [9 empty] | 398.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8631 | [9 empty] | 430.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4762 | [9 empty] | 457.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7635 | [9 empty] | 497.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6887 | [9 empty] | 523.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3592 | [9 empty] | 553.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0008
313.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.733 |  | 313.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7328 | [9 empty] | 342.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3971 | [9 empty] | 370.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1537 | [9 empty] | 398.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8654 | [9 empty] | 430.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4819 | [9 empty] | 457.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7708 | [9 empty] | 497.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 523.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3574 | [9 empty] | 553.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0025
313.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7328 |  | 313.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 | [9 empty] | 342.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4021 | [9 empty] | 370.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1571 | [9 empty] | 398.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8671 | [9 empty] | 430.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4761 | [9 empty] | 457.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7709 | [9 empty] | 497.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 523.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3618 | [9 empty] | 553.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
313.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 |  | 313.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 342.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3994 | [9 empty] | 370.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1553 | [9 empty] | 398.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8624 | [9 empty] | 430.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4787 | [9 empty] | 457.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7813 | [9 empty] | 497.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 523.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3561 | [9 empty] | 553.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0047
313.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 313.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 | [9 empty] | 342.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3976 | [9 empty] | 370.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1534 | [9 empty] | 398.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8684 | [9 empty] | 430.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4789 | [9 empty] | 457.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7816 | [9 empty] | 497.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 523.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3605 | [9 empty] | 553.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9997
313.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 |  | 313.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 | [9 empty] | 343 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4018 | [9 empty] | 370.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1575 | [9 empty] | 398.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8633 | [9 empty] | 430.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.474 | [9 empty] | 457.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.788 | [9 empty] | 497.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 523.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.358 | [9 empty] | 553.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0019
313.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 |  | 313.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 | [9 empty] | 343.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3953 | [9 empty] | 370.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1509 | [9 empty] | 398.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8655 | [9 empty] | 430.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4793 | [9 empty] | 457.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7952 | [9 empty] | 497.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6886 | [9 empty] | 523.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3562 | [9 empty] | 553.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0033
313.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 |  | 313.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 | [9 empty] | 343.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4 | [9 empty] | 370.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1558 | [9 empty] | 398.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8668 | [9 empty] | 430.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4733 | [9 empty] | 457.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.7953 | [9 empty] | 497.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 523.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3605 | [9 empty] | 553.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9984
313.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 |  | 313.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7296 | [9 empty] | 343.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3973 | [9 empty] | 370.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1535 | [9 empty] | 398.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8617 | [9 empty] | 430.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4757 | [9 empty] | 457.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8057 | [9 empty] | 497.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6871 | [9 empty] | 523.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3541 | [9 empty] | 553.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0044
313.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7296 |  | 313.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7353 | [9 empty] | 343.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3959 | [9 empty] | 370.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1519 | [9 empty] | 398.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.868 | [9 empty] | 430.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.476 | [9 empty] | 457.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8061 | [9 empty] | 497.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6929 | [9 empty] | 523.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3587 | [9 empty] | 553.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9993
313.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7353 |  | 313.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 343.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4001 | [9 empty] | 370.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1565 | [9 empty] | 398.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8629 | [9 empty] | 430.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4714 | [9 empty] | 457.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8123 | [9 empty] | 497.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 523.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3559 | [9 empty] | 553.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0015
313.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 313.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 | [9 empty] | 343.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3938 | [9 empty] | 370.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1504 | [9 empty] | 398.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8652 | [9 empty] | 430.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4768 | [9 empty] | 457.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8194 | [9 empty] | 497.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6891 | [9 empty] | 523.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3537 | [9 empty] | 553.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.003
313.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 |  | 313.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7339 | [9 empty] | 343.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 370.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1553 | [9 empty] | 398.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8664 | [9 empty] | 430.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4708 | [9 empty] | 457.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8203 | [9 empty] | 497.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6929 | [9 empty] | 523.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3577 | [9 empty] | 553.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
313.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7339 |  | 313.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 | [9 empty] | 343.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.396 | [9 empty] | 370.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1528 | [9 empty] | 398.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8618 | [9 empty] | 430.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4733 | [9 empty] | 457.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8297 | [9 empty] | 497.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6868 | [9 empty] | 523.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3506 | [9 empty] | 553.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0045
313.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 |  | 313.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7343 | [9 empty] | 343.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3944 | [9 empty] | 370.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1509 | [9 empty] | 398.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8676 | [9 empty] | 430.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4735 | [9 empty] | 457.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8298 | [9 empty] | 497.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 523.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3552 | [9 empty] | 553.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9994
313.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7343 |  | 313.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7292 | [9 empty] | 343.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 370.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1553 | [9 empty] | 398.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8622 | [9 empty] | 430.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4687 | [9 empty] | 457.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8359 | [9 empty] | 497.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6891 | [9 empty] | 523.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3526 | [9 empty] | 553.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0016
313.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7292 |  | 313.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7291 | [9 empty] | 343.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3924 | [9 empty] | 370.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.149 | [9 empty] | 398.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8643 | [9 empty] | 430.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4739 | [9 empty] | 457.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8428 | [9 empty] | 497.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 523.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3507 | [9 empty] | 553.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0031
313.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7291 |  | 313.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 | [9 empty] | 343.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3975 | [9 empty] | 370.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1538 | [9 empty] | 398.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8655 | [9 empty] | 430.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.468 | [9 empty] | 457.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8435 | [9 empty] | 497.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6924 | [9 empty] | 523.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3549 | [9 empty] | 553.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9984
313.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 |  | 313.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7269 | [9 empty] | 343.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3949 | [9 empty] | 370.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1518 | [9 empty] | 398.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8607 | [9 empty] | 430.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4707 | [9 empty] | 457.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8527 | [9 empty] | 497.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 523.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3485 | [9 empty] | 553.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
313.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7269 |  | 313.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7328 | [9 empty] | 343.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3935 | [9 empty] | 370.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1503 | [9 empty] | 398.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8665 | [9 empty] | 430.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4712 | [9 empty] | 457.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8526 | [9 empty] | 497.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 523.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3533 | [9 empty] | 553.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9994
313.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7328 |  | 313.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7279 | [9 empty] | 343.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3979 | [9 empty] | 370.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1548 | [9 empty] | 398.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8613 | [9 empty] | 430.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4667 | [9 empty] | 457.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8584 | [9 empty] | 497.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 523.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3508 | [9 empty] | 553.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0017
313.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7279 |  | 313.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7284 | [9 empty] | 343.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3917 | [9 empty] | 370.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1483 | [9 empty] | 398.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8637 | [9 empty] | 430.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4724 | [9 empty] | 457.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8651 | [9 empty] | 497.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6877 | [9 empty] | 523.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3489 | [9 empty] | 553.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0034
313.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7284 |  | 313.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 | [9 empty] | 343.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3967 | [9 empty] | 370.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1532 | [9 empty] | 399 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8659 | [9 empty] | 430.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4665 | [9 empty] | 457.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8653 | [9 empty] | 497.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6913 | [9 empty] | 523.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3532 | [9 empty] | 553.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9987
313.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 |  | 313.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7265 | [9 empty] | 343.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3941 | [9 empty] | 370.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.151 | [9 empty] | 399.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8603 | [9 empty] | 430.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4691 | [9 empty] | 457.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8744 | [9 empty] | 497.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 523.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3469 | [9 empty] | 553.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0049
313.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7265 |  | 313.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 | [9 empty] | 343.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3926 | [9 empty] | 370.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1491 | [9 empty] | 399.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8662 | [9 empty] | 430.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4695 | [9 empty] | 457.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.874 | [9 empty] | 497.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.691 | [9 empty] | 523.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3519 | [9 empty] | 553.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9998
313.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 |  | 313.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 | [9 empty] | 343.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.397 | [9 empty] | 370.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1537 | [9 empty] | 399.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8618 | [9 empty] | 430.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4651 | [9 empty] | 457.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8795 | [9 empty] | 497.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6875 | [9 empty] | 523.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3494 | [9 empty] | 553.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.002
313.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 |  | 313.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7281 | [9 empty] | 343.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3907 | [9 empty] | 370.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1476 | [9 empty] | 399.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 430.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4707 | [9 empty] | 457.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8858 | [9 empty] | 497.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6874 | [9 empty] | 523.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3479 | [9 empty] | 553.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0033
313.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7281 |  | 313.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7309 | [9 empty] | 343.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3958 | [9 empty] | 370.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1526 | [9 empty] | 399.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8645 | [9 empty] | 430.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4649 | [9 empty] | 457.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8856 | [9 empty] | 497.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.691 | [9 empty] | 523.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3526 | [9 empty] | 553.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9984
313.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7309 |  | 313.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7259 | [9 empty] | 343.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3934 | [9 empty] | 370.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1504 | [9 empty] | 399.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8601 | [9 empty] | 430.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4676 | [9 empty] | 457.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8944 | [9 empty] | 497.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6851 | [9 empty] | 523.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3464 | [9 empty] | 553.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0044
313.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7259 |  | 313.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7317 | [9 empty] | 343.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3921 | [9 empty] | 370.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1486 | [9 empty] | 399.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8663 | [9 empty] | 430.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4681 | [9 empty] | 457.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8935 | [9 empty] | 497.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6908 | [9 empty] | 523.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3515 | [9 empty] | 553.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9991
313.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7317 |  | 313.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 | [9 empty] | 343.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3965 | [9 empty] | 370.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1532 | [9 empty] | 399.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8611 | [9 empty] | 430.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4637 | [9 empty] | 457.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.8987 | [9 empty] | 497.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 523.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3488 | [9 empty] | 553.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
313.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 |  | 313.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7273 | [9 empty] | 343.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3905 | [9 empty] | 370.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1468 | [9 empty] | 399.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.864 | [9 empty] | 430.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4691 | [9 empty] | 457.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9051 | [9 empty] | 497.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 523.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3469 | [9 empty] | 553.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0026
313.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7273 |  | 313.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7302 | [9 empty] | 343.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3957 | [9 empty] | 370.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1514 | [9 empty] | 399.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8653 | [9 empty] | 430.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4629 | [9 empty] | 457.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9048 | [9 empty] | 497.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 523.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3509 | [9 empty] | 553.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9979
313.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7302 |  | 313.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 | [9 empty] | 343.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3931 | [9 empty] | 370.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.149 | [9 empty] | 399.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8608 | [9 empty] | 430.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4655 | [9 empty] | 457.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9135 | [9 empty] | 497.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6844 | [9 empty] | 523.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442 | [9 empty] | 553.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.004
313.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 |  | 313.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 | [9 empty] | 343.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3905 | [9 empty] | 370.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.147 | [9 empty] | 399.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8667 | [9 empty] | 430.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4655 | [9 empty] | 457.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9126 | [9 empty] | 497.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6903 | [9 empty] | 523.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3489 | [9 empty] | 553.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9989
313.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 |  | 313.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 | [9 empty] | 343.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3956 | [9 empty] | 370.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1515 | [9 empty] | 399.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8613 | [9 empty] | 430.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4608 | [9 empty] | 457.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9179 | [9 empty] | 497.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6866 | [9 empty] | 523.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346 | [9 empty] | 553.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
313.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 |  | 313.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7261 | [9 empty] | 343.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3895 | [9 empty] | 370.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1452 | [9 empty] | 399.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8637 | [9 empty] | 430.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4663 | [9 empty] | 457.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9242 | [9 empty] | 497.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6865 | [9 empty] | 523.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442 | [9 empty] | 553.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0029
313.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7261 |  | 313.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7289 | [9 empty] | 343.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3947 | [9 empty] | 370.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1501 | [9 empty] | 399.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8645 | [9 empty] | 430.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4603 | [9 empty] | 457.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9239 | [9 empty] | 497.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 523.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3485 | [9 empty] | 553.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
313.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7289 |  | 313.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7239 | [9 empty] | 343.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3923 | [9 empty] | 370.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1478 | [9 empty] | 399.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8598 | [9 empty] | 430.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4631 | [9 empty] | 457.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9325 | [9 empty] | 497.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 523.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422 | [9 empty] | 553.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0043
313.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7239 |  | 313.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 | [9 empty] | 343.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.391 | [9 empty] | 370.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1458 | [9 empty] | 399.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8657 | [9 empty] | 430.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4634 | [9 empty] | 457.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9317 | [9 empty] | 497.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6899 | [9 empty] | 523.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471 | [9 empty] | 553.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9993
313.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 |  | 313.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 | [9 empty] | 343.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3955 | [9 empty] | 370.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1505 | [9 empty] | 399.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8603 | [9 empty] | 430.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.459 | [9 empty] | 457.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9369 | [9 empty] | 497.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6862 | [9 empty] | 523.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3444 | [9 empty] | 553.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0016
313.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 |  | 313.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 | [9 empty] | 343.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3896 | [9 empty] | 370.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1443 | [9 empty] | 399.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.863 | [9 empty] | 430.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4649 | [9 empty] | 457.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.943 | [9 empty] | 497.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 523.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3429 | [9 empty] | 553.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0029
313.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 |  | 313.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7291 | [9 empty] | 343.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3947 | [9 empty] | 370.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.149 | [9 empty] | 399.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8642 | [9 empty] | 430.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4591 | [9 empty] | 457.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9426 | [9 empty] | 497.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 523.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3473 | [9 empty] | 553.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
313.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7291 |  | 313.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7243 | [9 empty] | 343.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3922 | [9 empty] | 370.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1468 | [9 empty] | 399.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.86 | [9 empty] | 430.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4621 | [9 empty] | 457.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9512 | [9 empty] | 497.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 523.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3409 | [9 empty] | 553.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0043
313.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7243 |  | 313.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 343.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 370.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1448 | [9 empty] | 399.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8661 | [9 empty] | 430.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4625 | [9 empty] | 457.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9501 | [9 empty] | 497.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 523.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3458 | [9 empty] | 553.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9992
313.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 313.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 | [9 empty] | 343.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3952 | [9 empty] | 370.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1495 | [9 empty] | 399.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8606 | [9 empty] | 430.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4582 | [9 empty] | 457.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9549 | [9 empty] | 497.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 523.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 553.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0015
313.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 |  | 313.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 | [9 empty] | 343.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3892 | [9 empty] | 370.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1432 | [9 empty] | 399.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8634 | [9 empty] | 430.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4638 | [9 empty] | 457.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9608 | [9 empty] | 497.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6864 | [9 empty] | 523.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3414 | [9 empty] | 553.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.003
313.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 |  | 313.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7292 | [9 empty] | 343.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3944 | [9 empty] | 370.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1477 | [9 empty] | 399.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8646 | [9 empty] | 430.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4579 | [9 empty] | 457.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9599 | [9 empty] | 497.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 523.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3454 | [9 empty] | 553.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9983
313.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7292 |  | 313.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 | [9 empty] | 343.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3919 | [9 empty] | 370.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1454 | [9 empty] | 399.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8604 | [9 empty] | 430.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4609 | [9 empty] | 457.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9681 | [9 empty] | 497.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.684 | [9 empty] | 523.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3387 | [9 empty] | 553.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0043
313.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 |  | 313.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7307 | [9 empty] | 343.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3905 | [9 empty] | 370.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1432 | [9 empty] | 399.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8665 | [9 empty] | 430.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4612 | [9 empty] | 457.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9664 | [9 empty] | 497.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 523.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3434 | [9 empty] | 553.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9991
313.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7307 |  | 313.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 | [9 empty] | 343.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.395 | [9 empty] | 370.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1476 | [9 empty] | 399.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8609 | [9 empty] | 430.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4569 | [9 empty] | 457.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9707 | [9 empty] | 497.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 523.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3403 | [9 empty] | 553.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0014
313.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 |  | 313.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7257 | [9 empty] | 343.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3889 | [9 empty] | 370.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.141 | [9 empty] | 399.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8622 | [9 empty] | 430.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4625 | [9 empty] | 457.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9761 | [9 empty] | 497.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 523.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3384 | [9 empty] | 553.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0029
313.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7257 |  | 313.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 | [9 empty] | 343.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3938 | [9 empty] | 370.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1453 | [9 empty] | 399.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8641 | [9 empty] | 430.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4563 | [9 empty] | 457.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9749 | [9 empty] | 497.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 523.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 553.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9983
313.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 |  | 313.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 | [9 empty] | 343.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3911 | [9 empty] | 370.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1431 | [9 empty] | 399.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8596 | [9 empty] | 430.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4589 | [9 empty] | 457.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9832 | [9 empty] | 497.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6839 | [9 empty] | 523.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3361 | [9 empty] | 553.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
313.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 |  | 313.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 343.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3896 | [9 empty] | 370.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1408 | [9 empty] | 399.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8653 | [9 empty] | 430.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4588 | [9 empty] | 457.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9818 | [9 empty] | 497.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 523.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.341 | [9 empty] | 553.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9997
313.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 313.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 | [9 empty] | 343.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3939 | [9 empty] | 370.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1453 | [9 empty] | 399.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8598 | [9 empty] | 430.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4545 | [9 empty] | 457.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9864 | [9 empty] | 497.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 523.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3383 | [9 empty] | 553.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.002
313.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 |  | 313.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7266 | [9 empty] | 343.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3878 | [9 empty] | 370.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1391 | [9 empty] | 399.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8624 | [9 empty] | 430.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4601 | [9 empty] | 457.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9919 | [9 empty] | 497.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 523.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3369 | [9 empty] | 553.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0034
313.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7266 |  | 313.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 | [9 empty] | 343.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3931 | [9 empty] | 370.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1437 | [9 empty] | 399.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 430.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4541 | [9 empty] | 457.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9906 | [9 empty] | 497.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 523.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3412 | [9 empty] | 553.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9987
313.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 |  | 313.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 | [9 empty] | 343.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 370.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1418 | [9 empty] | 399.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.859 | [9 empty] | 430.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4571 | [9 empty] | 458 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9987 | [9 empty] | 497.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 523.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3348 | [9 empty] | 553.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0047
313.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 |  | 313.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7307 | [9 empty] | 343.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3896 | [9 empty] | 370.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1398 | [9 empty] | 399.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8649 | [9 empty] | 430.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4574 | [9 empty] | 458.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 11.9968 | [9 empty] | 497.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6899 | [9 empty] | 523.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3396 | [9 empty] | 553.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9992
313.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7307 |  | 313.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7254 | [9 empty] | 343.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3941 | [9 empty] | 370.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1444 | [9 empty] | 399.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8595 | [9 empty] | 430.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4534 | [9 empty] | 458.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.001 | [9 empty] | 497.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 523.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3367 | [9 empty] | 553.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
313.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7254 |  | 313.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 | [9 empty] | 343.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3883 | [9 empty] | 370.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.138 | [9 empty] | 399.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8624 | [9 empty] | 430.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4589 | [9 empty] | 458.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0063 | [9 empty] | 497.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 523.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3351 | [9 empty] | 553.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0027
313.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 |  | 313.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 | [9 empty] | 343.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3936 | [9 empty] | 370.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1423 | [9 empty] | 399.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 430.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.453 | [9 empty] | 458.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0043 | [9 empty] | 497.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6891 | [9 empty] | 523.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.339 | [9 empty] | 553.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
313.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 |  | 313.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7241 | [9 empty] | 343.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3912 | [9 empty] | 370.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1402 | [9 empty] | 399.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8589 | [9 empty] | 430.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4559 | [9 empty] | 458.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.013 | [9 empty] | 497.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 523.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3325 | [9 empty] | 553.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
313.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7241 |  | 313.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 | [9 empty] | 343.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3898 | [9 empty] | 370.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1379 | [9 empty] | 399.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8646 | [9 empty] | 430.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4558 | [9 empty] | 458.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0113 | [9 empty] | 497.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 523.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3374 | [9 empty] | 553.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9995
313.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 |  | 313.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 | [9 empty] | 343.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3942 | [9 empty] | 370.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1424 | [9 empty] | 399.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8589 | [9 empty] | 430.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4515 | [9 empty] | 458.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0155 | [9 empty] | 497.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 523.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3346 | [9 empty] | 553.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.002
313.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 |  | 313.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 | [9 empty] | 343.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3883 | [9 empty] | 370.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1359 | [9 empty] | 399.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8616 | [9 empty] | 430.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4569 | [9 empty] | 458.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0206 | [9 empty] | 497.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6861 | [9 empty] | 523.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3332 | [9 empty] | 554 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0035
313.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 |  | 313.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 | [9 empty] | 343.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3934 | [9 empty] | 370.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1402 | [9 empty] | 399.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8619 | [9 empty] | 430.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4509 | [9 empty] | 458.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0189 | [9 empty] | 497.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 523.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3375 | [9 empty] | 554.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9987
313.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 |  | 313.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7244 | [9 empty] | 343.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3912 | [9 empty] | 370.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1381 | [9 empty] | 399.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8575 | [9 empty] | 430.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4537 | [9 empty] | 458.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0267 | [9 empty] | 497.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6839 | [9 empty] | 523.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3317 | [9 empty] | 554.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0048
313.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7244 |  | 313.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7304 | [9 empty] | 343.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3899 | [9 empty] | 370.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1355 | [9 empty] | 399.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 430.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4536 | [9 empty] | 458.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0248 | [9 empty] | 497.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 523.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 554.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9997
313.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7304 |  | 313.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 | [9 empty] | 343.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3944 | [9 empty] | 371 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.14 | [9 empty] | 399.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8575 | [9 empty] | 430.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4496 | [9 empty] | 458.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0288 | [9 empty] | 497.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 523.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3344 | [9 empty] | 554.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0022
313.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 |  | 313.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7268 | [9 empty] | 343.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3883 | [9 empty] | 371.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1336 | [9 empty] | 399.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8604 | [9 empty] | 430.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4552 | [9 empty] | 458.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0337 | [9 empty] | 497.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6859 | [9 empty] | 523.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3331 | [9 empty] | 554.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0036
313.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7268 |  | 313.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 | [9 empty] | 343.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3937 | [9 empty] | 371.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.138 | [9 empty] | 399.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8611 | [9 empty] | 430.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4495 | [9 empty] | 458.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0314 | [9 empty] | 497.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 523.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 554.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9989
313.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 |  | 313.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 | [9 empty] | 343.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3914 | [9 empty] | 371.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1361 | [9 empty] | 399.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8571 | [9 empty] | 430.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4526 | [9 empty] | 458.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0398 | [9 empty] | 497.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6834 | [9 empty] | 523.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3308 | [9 empty] | 554.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0052
313.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 |  | 313.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 343.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3901 | [9 empty] | 371.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1335 | [9 empty] | 399.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8631 | [9 empty] | 430.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4526 | [9 empty] | 458.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0379 | [9 empty] | 497.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 523.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3358 | [9 empty] | 554.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17
313.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 313.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 | [9 empty] | 343.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3946 | [9 empty] | 371.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1382 | [9 empty] | 399.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8576 | [9 empty] | 430.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4483 | [9 empty] | 458.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0419 | [9 empty] | 497.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 523.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.333 | [9 empty] | 554.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0021
313.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 |  | 313.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 | [9 empty] | 343.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3887 | [9 empty] | 371.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1319 | [9 empty] | 399.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8606 | [9 empty] | 430.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4536 | [9 empty] | 458.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0468 | [9 empty] | 497.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 523.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3318 | [9 empty] | 554.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0033
313.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 |  | 313.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7284 | [9 empty] | 343.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3942 | [9 empty] | 371.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1363 | [9 empty] | 399.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8613 | [9 empty] | 430.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4475 | [9 empty] | 458.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0444 | [9 empty] | 497.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6891 | [9 empty] | 523.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.336 | [9 empty] | 554.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9986
313.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7284 |  | 313.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7244 | [9 empty] | 343.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3919 | [9 empty] | 371.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1345 | [9 empty] | 399.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8572 | [9 empty] | 430.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4505 | [9 empty] | 458.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0524 | [9 empty] | 497.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 523.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3297 | [9 empty] | 554.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0048
313.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7244 |  | 313.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7303 | [9 empty] | 343.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 371.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.132 | [9 empty] | 399.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8632 | [9 empty] | 430.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4503 | [9 empty] | 458.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0501 | [9 empty] | 497.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 523.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3348 | [9 empty] | 554.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9995
313.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7303 |  | 313.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 | [9 empty] | 343.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3954 | [9 empty] | 371.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1365 | [9 empty] | 399.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8576 | [9 empty] | 430.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4459 | [9 empty] | 458.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0537 | [9 empty] | 497.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 523.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3317 | [9 empty] | 554.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0019
313.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 |  | 313.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7256 | [9 empty] | 343.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3896 | [9 empty] | 371.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1297 | [9 empty] | 399.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8605 | [9 empty] | 430.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4511 | [9 empty] | 458.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0585 | [9 empty] | 497.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6862 | [9 empty] | 523.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.33 | [9 empty] | 554.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0034
313.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7256 |  | 313.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 | [9 empty] | 343.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3948 | [9 empty] | 371.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1337 | [9 empty] | 399.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8608 | [9 empty] | 430.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4449 | [9 empty] | 458.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0558 | [9 empty] | 497.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 523.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.334 | [9 empty] | 554.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9988
313.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 |  | 313.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7245 | [9 empty] | 343.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3921 | [9 empty] | 371.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1317 | [9 empty] | 399.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8563 | [9 empty] | 430.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4476 | [9 empty] | 458.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.064 | [9 empty] | 497.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6838 | [9 empty] | 523.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3275 | [9 empty] | 554.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0052
313.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7245 |  | 313.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7303 | [9 empty] | 343.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 371.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1289 | [9 empty] | 399.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8619 | [9 empty] | 430.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4474 | [9 empty] | 458.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0619 | [9 empty] | 497.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 523.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3326 | [9 empty] | 554.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0001
313.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7303 |  | 313.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7249 | [9 empty] | 343.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3955 | [9 empty] | 371.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1335 | [9 empty] | 399.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.856 | [9 empty] | 430.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4431 | [9 empty] | 458.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0657 | [9 empty] | 497.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 523.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3297 | [9 empty] | 554.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0026
313.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7249 |  | 313.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 | [9 empty] | 343.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3895 | [9 empty] | 371.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.127 | [9 empty] | 399.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8588 | [9 empty] | 430.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4485 | [9 empty] | 458.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0704 | [9 empty] | 497.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 523.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3284 | [9 empty] | 554.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.004
313.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 |  | 313.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7289 | [9 empty] | 343.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.395 | [9 empty] | 371.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1311 | [9 empty] | 399.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8591 | [9 empty] | 430.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4425 | [9 empty] | 458.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0673 | [9 empty] | 497.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 523.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3326 | [9 empty] | 554.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9996
313.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7289 |  | 313.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 | [9 empty] | 343.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3928 | [9 empty] | 371.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1292 | [9 empty] | 399.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8551 | [9 empty] | 430.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4458 | [9 empty] | 458.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0753 | [9 empty] | 497.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6836 | [9 empty] | 523.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3261 | [9 empty] | 554.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0058
313.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 |  | 313.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7312 | [9 empty] | 343.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3916 | [9 empty] | 371.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1264 | [9 empty] | 399.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8609 | [9 empty] | 430.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4458 | [9 empty] | 458.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0727 | [9 empty] | 497.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 523.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3311 | [9 empty] | 554.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0007
313.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7312 |  | 313.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7258 | [9 empty] | 343.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3961 | [9 empty] | 371.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.131 | [9 empty] | 399.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8552 | [9 empty] | 430.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4417 | [9 empty] | 458.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.076 | [9 empty] | 497.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 523.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3281 | [9 empty] | 554.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0028
313.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7258 |  | 313.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7268 | [9 empty] | 343.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3902 | [9 empty] | 371.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1243 | [9 empty] | 399.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8583 | [9 empty] | 430.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4471 | [9 empty] | 458.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0804 | [9 empty] | 497.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 523.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3269 | [9 empty] | 554.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0042
313.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7268 |  | 313.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7295 | [9 empty] | 343.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3956 | [9 empty] | 371.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1283 | [9 empty] | 399.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8586 | [9 empty] | 430.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.441 | [9 empty] | 458.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0774 | [9 empty] | 497.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 523.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3309 | [9 empty] | 554.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9998
313.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7295 |  | 314 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7254 | [9 empty] | 343.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.393 | [9 empty] | 371.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1264 | [9 empty] | 399.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8545 | [9 empty] | 430.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4439 | [9 empty] | 458.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0854 | [9 empty] | 497.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6832 | [9 empty] | 523.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3244 | [9 empty] | 554.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0059
314 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7254 |  | 314.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.731 | [9 empty] | 343.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3917 | [9 empty] | 371.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1233 | [9 empty] | 399.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8601 | [9 empty] | 430.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4434 | [9 empty] | 458.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.083 | [9 empty] | 497.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6893 | [9 empty] | 523.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3294 | [9 empty] | 554.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0008
314.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.731 |  | 314.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 | [9 empty] | 343.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3962 | [9 empty] | 371.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1279 | [9 empty] | 399.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8542 | [9 empty] | 430.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4389 | [9 empty] | 458.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0866 | [9 empty] | 497.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 523.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3264 | [9 empty] | 554.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0032
314.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 |  | 314.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 | [9 empty] | 343.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.39 | [9 empty] | 371.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1212 | [9 empty] | 399.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.857 | [9 empty] | 430.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.444 | [9 empty] | 458.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0912 | [9 empty] | 497.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.686 | [9 empty] | 524 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3252 | [9 empty] | 554.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0047
314.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 |  | 314.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7285 | [9 empty] | 343.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3939 | [9 empty] | 371.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1253 | [9 empty] | 399.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8571 | [9 empty] | 430.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4377 | [9 empty] | 458.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0882 | [9 empty] | 497.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6887 | [9 empty] | 524.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3292 | [9 empty] | 554.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0002
314.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7285 |  | 314.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 | [9 empty] | 343.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3924 | [9 empty] | 371.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1236 | [9 empty] | 399.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8528 | [9 empty] | 430.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4406 | [9 empty] | 458.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0961 | [9 empty] | 498 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6829 | [9 empty] | 524.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3231 | [9 empty] | 554.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0062
314.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7247 |  | 314.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 343.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3911 | [9 empty] | 371.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1198 | [9 empty] | 399.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8584 | [9 empty] | 431 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4402 | [9 empty] | 458.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0935 | [9 empty] | 498.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6886 | [9 empty] | 524.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.328 | [9 empty] | 554.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.001
314.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 314.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 | [9 empty] | 343.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3954 | [9 empty] | 371.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1254 | [9 empty] | 399.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8524 | [9 empty] | 431.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4359 | [9 empty] | 458.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0967 | [9 empty] | 498.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 524.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3249 | [9 empty] | 554.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0033
314.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7248 |  | 314.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 | [9 empty] | 343.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3893 | [9 empty] | 371.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.119 | [9 empty] | 399.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8555 | [9 empty] | 431.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4414 | [9 empty] | 458.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1008 | [9 empty] | 498.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.685 | [9 empty] | 524.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3236 | [9 empty] | 554.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0047
314.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 |  | 314.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 | [9 empty] | 343.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3944 | [9 empty] | 371.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1231 | [9 empty] | 399.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8557 | [9 empty] | 431.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4352 | [9 empty] | 458.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0977 | [9 empty] | 498.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6878 | [9 empty] | 524.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3276 | [9 empty] | 554.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0003
314.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 |  | 314.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 | [9 empty] | 343.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3921 | [9 empty] | 371.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1214 | [9 empty] | 399.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8518 | [9 empty] | 431.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4382 | [9 empty] | 458.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1056 | [9 empty] | 498.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6823 | [9 empty] | 524.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3213 | [9 empty] | 554.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0067
314.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 |  | 314.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7309 | [9 empty] | 343.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 371.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1179 | [9 empty] | 399.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8576 | [9 empty] | 431.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.438 | [9 empty] | 458.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1028 | [9 empty] | 498.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 524.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3265 | [9 empty] | 554.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0016
314.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7309 |  | 314.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 | [9 empty] | 344 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3955 | [9 empty] | 371.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1235 | [9 empty] | 399.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8517 | [9 empty] | 431.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4337 | [9 empty] | 458.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1058 | [9 empty] | 498.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 524.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3236 | [9 empty] | 554.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.004
314.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 |  | 314.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 | [9 empty] | 344.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3897 | [9 empty] | 371.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1171 | [9 empty] | 399.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.855 | [9 empty] | 431.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.439 | [9 empty] | 458.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1098 | [9 empty] | 498.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 524.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3226 | [9 empty] | 554.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0053
314.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 |  | 314.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 | [9 empty] | 344.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3951 | [9 empty] | 371.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.121 | [9 empty] | 399.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8553 | [9 empty] | 431.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4328 | [9 empty] | 458.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1062 | [9 empty] | 498.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 524.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3266 | [9 empty] | 554.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0007
314.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 |  | 314.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 | [9 empty] | 344.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3929 | [9 empty] | 371.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1193 | [9 empty] | 399.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8513 | [9 empty] | 431.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4359 | [9 empty] | 458.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1136 | [9 empty] | 498.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6827 | [9 empty] | 524.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3204 | [9 empty] | 554.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0068
314.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 |  | 314.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 | [9 empty] | 344.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3917 | [9 empty] | 371.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1162 | [9 empty] | 399.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8569 | [9 empty] | 431.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4355 | [9 empty] | 458.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1105 | [9 empty] | 498.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 524.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3256 | [9 empty] | 554.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0015
314.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 |  | 314.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7258 | [9 empty] | 344.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3964 | [9 empty] | 371.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1207 | [9 empty] | 399.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8512 | [9 empty] | 431.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4309 | [9 empty] | 458.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1135 | [9 empty] | 498.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6844 | [9 empty] | 524.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3224 | [9 empty] | 554.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0038
314.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7258 |  | 314.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7274 | [9 empty] | 344.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3911 | [9 empty] | 371.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1139 | [9 empty] | 399.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8542 | [9 empty] | 431.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.436 | [9 empty] | 458.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1175 | [9 empty] | 498.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 524.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3211 | [9 empty] | 554.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0053
314.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7274 |  | 314.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7297 | [9 empty] | 344.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3959 | [9 empty] | 371.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1176 | [9 empty] | 399.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8541 | [9 empty] | 431.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4295 | [9 empty] | 458.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1145 | [9 empty] | 498.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 524.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3249 | [9 empty] | 554.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0007
314.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7297 |  | 314.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 | [9 empty] | 344.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3936 | [9 empty] | 371.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1158 | [9 empty] | 399.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8498 | [9 empty] | 431.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4321 | [9 empty] | 458.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1214 | [9 empty] | 498.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 524.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3187 | [9 empty] | 554.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0069
314.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7263 |  | 314.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7319 | [9 empty] | 344.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3915 | [9 empty] | 371.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1126 | [9 empty] | 399.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8551 | [9 empty] | 431.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4314 | [9 empty] | 458.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1185 | [9 empty] | 498.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 524.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3238 | [9 empty] | 554.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.002
314.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7319 |  | 314.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 | [9 empty] | 344.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3969 | [9 empty] | 371.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1173 | [9 empty] | 399.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8491 | [9 empty] | 431.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.427 | [9 empty] | 458.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1216 | [9 empty] | 498.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6845 | [9 empty] | 524.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3208 | [9 empty] | 554.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0047
314.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 |  | 314.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 | [9 empty] | 344.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3909 | [9 empty] | 371.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.111 | [9 empty] | 399.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8519 | [9 empty] | 431.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.432 | [9 empty] | 458.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1256 | [9 empty] | 498.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6857 | [9 empty] | 524.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.32 | [9 empty] | 554.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0062
314.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 |  | 314.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 | [9 empty] | 344.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3962 | [9 empty] | 371.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1151 | [9 empty] | 399.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8516 | [9 empty] | 431.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4256 | [9 empty] | 458.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1219 | [9 empty] | 498.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 524.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3242 | [9 empty] | 554.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0015
314.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 |  | 314.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 | [9 empty] | 344.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3939 | [9 empty] | 371.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1137 | [9 empty] | 399.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8475 | [9 empty] | 431.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4286 | [9 empty] | 458.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1291 | [9 empty] | 498.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.683 | [9 empty] | 524.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3179 | [9 empty] | 554.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0077
314.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 |  | 314.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 | [9 empty] | 344.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3926 | [9 empty] | 371.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1109 | [9 empty] | 399.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8528 | [9 empty] | 431.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4281 | [9 empty] | 458.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1258 | [9 empty] | 498.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 524.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3231 | [9 empty] | 554.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0025
314.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7315 |  | 314.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 | [9 empty] | 344.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.397 | [9 empty] | 371.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.116 | [9 empty] | 399.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8468 | [9 empty] | 431.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4239 | [9 empty] | 458.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1284 | [9 empty] | 498.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6845 | [9 empty] | 524.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3201 | [9 empty] | 554.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.005
314.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 |  | 314.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7265 | [9 empty] | 344.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.391 | [9 empty] | 371.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1105 | [9 empty] | 399.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8499 | [9 empty] | 431.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4289 | [9 empty] | 458.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1322 | [9 empty] | 498.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6856 | [9 empty] | 524.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3191 | [9 empty] | 554.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0067
314.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7265 |  | 314.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7282 | [9 empty] | 344.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3961 | [9 empty] | 371.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1138 | [9 empty] | 400 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8499 | [9 empty] | 431.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4223 | [9 empty] | 458.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1286 | [9 empty] | 498.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 524.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.323 | [9 empty] | 554.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0025
314.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7282 |  | 314.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 | [9 empty] | 344.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3935 | [9 empty] | 371.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1126 | [9 empty] | 400.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.846 | [9 empty] | 431.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.425 | [9 empty] | 458.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1358 | [9 empty] | 498.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6828 | [9 empty] | 524.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3166 | [9 empty] | 554.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0092
314.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.725 |  | 314.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 344.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.392 | [9 empty] | 371.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.109 | [9 empty] | 400.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8513 | [9 empty] | 431.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4241 | [9 empty] | 458.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1327 | [9 empty] | 498.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 524.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3217 | [9 empty] | 554.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0043
314.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 314.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 | [9 empty] | 344.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3967 | [9 empty] | 371.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1146 | [9 empty] | 400.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8451 | [9 empty] | 431.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4196 | [9 empty] | 458.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1354 | [9 empty] | 498.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6843 | [9 empty] | 524.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3184 | [9 empty] | 554.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0071
314.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7246 |  | 314.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7276 | [9 empty] | 344.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3908 | [9 empty] | 371.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1082 | [9 empty] | 400.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.848 | [9 empty] | 431.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4247 | [9 empty] | 458.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.139 | [9 empty] | 498.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6855 | [9 empty] | 524.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 554.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0088
314.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7276 |  | 314.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7283 | [9 empty] | 344.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3962 | [9 empty] | 371.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.112 | [9 empty] | 400.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8474 | [9 empty] | 431.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4183 | [9 empty] | 458.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.135 | [9 empty] | 498.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.688 | [9 empty] | 524.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3214 | [9 empty] | 554.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
314.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7283 |  | 314.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 | [9 empty] | 344.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3939 | [9 empty] | 371.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1105 | [9 empty] | 400.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8431 | [9 empty] | 431.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4213 | [9 empty] | 458.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1421 | [9 empty] | 498.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6826 | [9 empty] | 524.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 554.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0112
314.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 |  | 314.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7311 | [9 empty] | 344.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3928 | [9 empty] | 371.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1072 | [9 empty] | 400.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8482 | [9 empty] | 431.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4208 | [9 empty] | 458.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1389 | [9 empty] | 498.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 524.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3203 | [9 empty] | 554.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0063
314.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7311 |  | 314.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 | [9 empty] | 344.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3974 | [9 empty] | 371.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1122 | [9 empty] | 400.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.842 | [9 empty] | 431.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4167 | [9 empty] | 458.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1414 | [9 empty] | 498.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 524.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 554.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.009
314.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7252 |  | 314.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7282 | [9 empty] | 344.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3918 | [9 empty] | 371.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1056 | [9 empty] | 400.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8449 | [9 empty] | 431.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4218 | [9 empty] | 458.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1449 | [9 empty] | 498.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6849 | [9 empty] | 524.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3165 | [9 empty] | 554.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0105
314.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7282 |  | 314.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7285 | [9 empty] | 344.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3966 | [9 empty] | 371.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1094 | [9 empty] | 400.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8445 | [9 empty] | 431.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4153 | [9 empty] | 458.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1409 | [9 empty] | 498.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6872 | [9 empty] | 524.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3208 | [9 empty] | 554.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0061
314.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7285 |  | 314.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 | [9 empty] | 344.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3943 | [9 empty] | 371.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.108 | [9 empty] | 400.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8405 | [9 empty] | 431.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4182 | [9 empty] | 458.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1479 | [9 empty] | 498.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6821 | [9 empty] | 524.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3148 | [9 empty] | 554.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0124
314.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7255 |  | 314.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7306 | [9 empty] | 344.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3932 | [9 empty] | 371.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1048 | [9 empty] | 400.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8458 | [9 empty] | 431.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4176 | [9 empty] | 458.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1444 | [9 empty] | 498.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 524.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3204 | [9 empty] | 554.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0073
314.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7306 |  | 314.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7245 | [9 empty] | 344.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3978 | [9 empty] | 371.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1098 | [9 empty] | 400.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8395 | [9 empty] | 431.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4133 | [9 empty] | 458.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1466 | [9 empty] | 498.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6841 | [9 empty] | 524.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3177 | [9 empty] | 554.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
314.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7245 |  | 314.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 | [9 empty] | 344.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.392 | [9 empty] | 371.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1034 | [9 empty] | 400.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8427 | [9 empty] | 431.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4183 | [9 empty] | 458.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.15 | [9 empty] | 498.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 524.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 554.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0111
314.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7275 |  | 314.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7279 | [9 empty] | 344.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3973 | [9 empty] | 371.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1073 | [9 empty] | 400.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8426 | [9 empty] | 431.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4121 | [9 empty] | 458.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1458 | [9 empty] | 498.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6885 | [9 empty] | 524.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3211 | [9 empty] | 554.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0066
314.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7279 |  | 314.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 | [9 empty] | 344.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.395 | [9 empty] | 371.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1074 | [9 empty] | 400.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8389 | [9 empty] | 431.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4152 | [9 empty] | 458.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1526 | [9 empty] | 498.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6837 | [9 empty] | 524.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3147 | [9 empty] | 554.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0128
314.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7253 |  | 314.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 | [9 empty] | 344.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3936 | [9 empty] | 371.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1033 | [9 empty] | 400.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8446 | [9 empty] | 431.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4145 | [9 empty] | 458.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1491 | [9 empty] | 498.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6899 | [9 empty] | 524.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3201 | [9 empty] | 554.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0078
314.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7308 |  | 314.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 | [9 empty] | 344.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3981 | [9 empty] | 371.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1084 | [9 empty] | 400.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8387 | [9 empty] | 431.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4102 | [9 empty] | 458.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1514 | [9 empty] | 498.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6854 | [9 empty] | 524.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3169 | [9 empty] | 554.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0105
314.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7251 |  | 314.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7287 | [9 empty] | 344.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.392 | [9 empty] | 371.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1019 | [9 empty] | 400.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8423 | [9 empty] | 431.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4152 | [9 empty] | 458.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1549 | [9 empty] | 498.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 524.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3159 | [9 empty] | 554.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0122
314.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7287 |  | 314.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 | [9 empty] | 344.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3971 | [9 empty] | 371.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1058 | [9 empty] | 400.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8421 | [9 empty] | 431.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4088 | [9 empty] | 458.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1515 | [9 empty] | 498.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 524.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3196 | [9 empty] | 554.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.008
314.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 |  | 314.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 | [9 empty] | 344.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3946 | [9 empty] | 371.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1046 | [9 empty] | 400.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8376 | [9 empty] | 431.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4115 | [9 empty] | 458.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1584 | [9 empty] | 498.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6844 | [9 empty] | 524.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3134 | [9 empty] | 554.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0144
314.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7264 |  | 314.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 | [9 empty] | 344.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3933 | [9 empty] | 371.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1013 | [9 empty] | 400.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8436 | [9 empty] | 431.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4106 | [9 empty] | 458.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1552 | [9 empty] | 498.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 524.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3187 | [9 empty] | 554.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0095
314.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 |  | 314.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 | [9 empty] | 344.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3979 | [9 empty] | 371.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1065 | [9 empty] | 400.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8375 | [9 empty] | 431.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4065 | [9 empty] | 458.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.158 | [9 empty] | 498.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6858 | [9 empty] | 524.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3155 | [9 empty] | 554.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0122
314.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.726 |  | 314.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 | [9 empty] | 344.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.392 | [9 empty] | 371.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1005 | [9 empty] | 400.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8407 | [9 empty] | 431.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4117 | [9 empty] | 458.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1617 | [9 empty] | 498.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6873 | [9 empty] | 524.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 554.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0135
314.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7294 |  | 314.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 | [9 empty] | 344.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3975 | [9 empty] | 371.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1045 | [9 empty] | 400.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8401 | [9 empty] | 431.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4054 | [9 empty] | 458.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1582 | [9 empty] | 498.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 524.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3192 | [9 empty] | 554.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0089
314.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 |  | 314.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 | [9 empty] | 344.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3954 | [9 empty] | 371.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1036 | [9 empty] | 400.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8362 | [9 empty] | 431.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4086 | [9 empty] | 458.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1647 | [9 empty] | 498.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6842 | [9 empty] | 524.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3131 | [9 empty] | 554.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.015
314.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7267 |  | 314.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 | [9 empty] | 344.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3943 | [9 empty] | 371.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1004 | [9 empty] | 400.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8416 | [9 empty] | 431.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.408 | [9 empty] | 458.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1611 | [9 empty] | 498.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6901 | [9 empty] | 524.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3184 | [9 empty] | 554.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.01
314.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 |  | 314.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 | [9 empty] | 344.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.399 | [9 empty] | 371.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1057 | [9 empty] | 400.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8354 | [9 empty] | 431.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4041 | [9 empty] | 458.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1633 | [9 empty] | 498.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6852 | [9 empty] | 524.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3151 | [9 empty] | 554.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0124
314.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7262 |  | 314.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 | [9 empty] | 344.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.393 | [9 empty] | 371.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0994 | [9 empty] | 400.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8388 | [9 empty] | 431.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4095 | [9 empty] | 458.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1666 | [9 empty] | 498.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6867 | [9 empty] | 524.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3145 | [9 empty] | 554.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0138
314.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7288 |  | 314.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 | [9 empty] | 344.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3985 | [9 empty] | 371.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1031 | [9 empty] | 400.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8384 | [9 empty] | 431.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4031 | [9 empty] | 458.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1625 | [9 empty] | 498.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 524.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3184 | [9 empty] | 554.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
314.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.73 |  | 314.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7278 | [9 empty] | 344.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3961 | [9 empty] | 371.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.102 | [9 empty] | 400.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8345 | [9 empty] | 431.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4065 | [9 empty] | 458.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1688 | [9 empty] | 498.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.684 | [9 empty] | 524.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3126 | [9 empty] | 554.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.016
314.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7278 |  | 314.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7331 | [9 empty] | 344.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3949 | [9 empty] | 371.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0987 | [9 empty] | 400.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8398 | [9 empty] | 431.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4058 | [9 empty] | 458.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1651 | [9 empty] | 498.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 524.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3184 | [9 empty] | 554.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0112
314.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7331 |  | 314.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7272 | [9 empty] | 344.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3994 | [9 empty] | 371.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1037 | [9 empty] | 400.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8335 | [9 empty] | 431.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4017 | [9 empty] | 458.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1673 | [9 empty] | 498.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6862 | [9 empty] | 524.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3154 | [9 empty] | 554.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0141
314.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7272 |  | 314.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7312 | [9 empty] | 344.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3936 | [9 empty] | 371.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0973 | [9 empty] | 400.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8367 | [9 empty] | 431.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4069 | [9 empty] | 458.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1704 | [9 empty] | 498.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 524.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3149 | [9 empty] | 554.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0158
314.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7312 |  | 314.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7311 | [9 empty] | 344.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3987 | [9 empty] | 371.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.101 | [9 empty] | 400.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8372 | [9 empty] | 431.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4005 | [9 empty] | 458.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1662 | [9 empty] | 498.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6903 | [9 empty] | 524.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3188 | [9 empty] | 554.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0114
314.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7311 |  | 314.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 | [9 empty] | 344.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3963 | [9 empty] | 371.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0998 | [9 empty] | 400.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8324 | [9 empty] | 431.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4037 | [9 empty] | 459 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1724 | [9 empty] | 498.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 524.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3129 | [9 empty] | 554.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
314.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.729 |  | 314.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 | [9 empty] | 344.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3952 | [9 empty] | 371.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0962 | [9 empty] | 400.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8381 | [9 empty] | 431.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4029 | [9 empty] | 459.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1685 | [9 empty] | 498.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6913 | [9 empty] | 524.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3183 | [9 empty] | 554.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0125
314.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 |  | 314.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.728 | [9 empty] | 344.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3998 | [9 empty] | 371.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.1012 | [9 empty] | 400.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8321 | [9 empty] | 431.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.399 | [9 empty] | 459.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1706 | [9 empty] | 498.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6863 | [9 empty] | 524.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 554.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0151
314.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.728 |  | 314.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7317 | [9 empty] | 344.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3939 | [9 empty] | 371.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0949 | [9 empty] | 400.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8355 | [9 empty] | 431.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4041 | [9 empty] | 459.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1738 | [9 empty] | 498.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6882 | [9 empty] | 524.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3144 | [9 empty] | 554.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0166
314.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7317 |  | 314.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 | [9 empty] | 344.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3992 | [9 empty] | 371.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0985 | [9 empty] | 400.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8349 | [9 empty] | 431.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3977 | [9 empty] | 459.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1699 | [9 empty] | 498.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6902 | [9 empty] | 524.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3182 | [9 empty] | 554.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0124
314.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 |  | 314.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 | [9 empty] | 344.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3969 | [9 empty] | 371.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0974 | [9 empty] | 400.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8311 | [9 empty] | 431.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4009 | [9 empty] | 459.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1765 | [9 empty] | 498.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6853 | [9 empty] | 524.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3122 | [9 empty] | 554.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0188
314.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 |  | 314.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7345 | [9 empty] | 344.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3958 | [9 empty] | 371.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0942 | [9 empty] | 400.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8364 | [9 empty] | 431.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4002 | [9 empty] | 459.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1728 | [9 empty] | 498.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6917 | [9 empty] | 524.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3177 | [9 empty] | 554.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0139
314.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7345 |  | 314.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 | [9 empty] | 344.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 371.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0995 | [9 empty] | 400.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8303 | [9 empty] | 431.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3964 | [9 empty] | 459.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.175 | [9 empty] | 498.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.687 | [9 empty] | 524.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3145 | [9 empty] | 554.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0164
314.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7286 |  | 314.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 | [9 empty] | 344.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3948 | [9 empty] | 371.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0935 | [9 empty] | 400.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8337 | [9 empty] | 431.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4018 | [9 empty] | 459.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1782 | [9 empty] | 498.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.689 | [9 empty] | 524.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3141 | [9 empty] | 555 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0178
314.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 |  | 314.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 | [9 empty] | 344.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4002 | [9 empty] | 371.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0973 | [9 empty] | 400.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8331 | [9 empty] | 431.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3957 | [9 empty] | 459.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1742 | [9 empty] | 498.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6909 | [9 empty] | 524.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3179 | [9 empty] | 555.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0133
314.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 |  | 314.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7304 | [9 empty] | 344.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3978 | [9 empty] | 371.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0965 | [9 empty] | 400.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8293 | [9 empty] | 431.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3995 | [9 empty] | 459.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1805 | [9 empty] | 498.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6862 | [9 empty] | 524.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3118 | [9 empty] | 555.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0195
314.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7304 |  | 314.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 | [9 empty] | 344.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3966 | [9 empty] | 371.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0931 | [9 empty] | 400.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8345 | [9 empty] | 431.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.399 | [9 empty] | 459.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1766 | [9 empty] | 498.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 524.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3173 | [9 empty] | 555.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0144
314.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 |  | 314.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 | [9 empty] | 344.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.401 | [9 empty] | 372 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0981 | [9 empty] | 400.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8283 | [9 empty] | 431.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3953 | [9 empty] | 459.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1788 | [9 empty] | 498.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6876 | [9 empty] | 524.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0167
314.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 |  | 314.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7332 | [9 empty] | 344.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.395 | [9 empty] | 372.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0916 | [9 empty] | 400.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8317 | [9 empty] | 431.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.4008 | [9 empty] | 459.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1819 | [9 empty] | 498.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6898 | [9 empty] | 524.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3132 | [9 empty] | 555.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0181
314.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7332 |  | 314.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 | [9 empty] | 344.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4001 | [9 empty] | 372.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0951 | [9 empty] | 400.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8309 | [9 empty] | 431.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3948 | [9 empty] | 459.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.178 | [9 empty] | 498.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 524.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3171 | [9 empty] | 555.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0138
314.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 |  | 314.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7306 | [9 empty] | 344.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3976 | [9 empty] | 372.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0942 | [9 empty] | 400.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8272 | [9 empty] | 431.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3982 | [9 empty] | 459.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1843 | [9 empty] | 498.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6874 | [9 empty] | 524.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3113 | [9 empty] | 555.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0201
314.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7306 |  | 314.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7354 | [9 empty] | 344.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3964 | [9 empty] | 372.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0907 | [9 empty] | 400.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8323 | [9 empty] | 431.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3974 | [9 empty] | 459.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1806 | [9 empty] | 498.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 524.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.317 | [9 empty] | 555.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0151
314.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7354 |  | 314.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 | [9 empty] | 344.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4009 | [9 empty] | 372.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.096 | [9 empty] | 400.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.826 | [9 empty] | 431.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 459.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1826 | [9 empty] | 498.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6887 | [9 empty] | 524.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3138 | [9 empty] | 555.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0176
314.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7293 |  | 314.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7336 | [9 empty] | 344.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.395 | [9 empty] | 372.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.09 | [9 empty] | 400.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8293 | [9 empty] | 431.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3989 | [9 empty] | 459.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1854 | [9 empty] | 498.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6909 | [9 empty] | 524.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3135 | [9 empty] | 555.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0187
314.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7336 |  | 314.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 | [9 empty] | 344.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 372.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0936 | [9 empty] | 400.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8285 | [9 empty] | 431.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3924 | [9 empty] | 459.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1811 | [9 empty] | 498.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6926 | [9 empty] | 524.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0142
314.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 |  | 314.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 | [9 empty] | 344.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3982 | [9 empty] | 372.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.093 | [9 empty] | 400.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8249 | [9 empty] | 431.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3958 | [9 empty] | 459.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.187 | [9 empty] | 498.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6876 | [9 empty] | 524.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3116 | [9 empty] | 555.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0204
314.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 |  | 314.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 | [9 empty] | 344.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3971 | [9 empty] | 372.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0898 | [9 empty] | 400.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8304 | [9 empty] | 431.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3951 | [9 empty] | 459.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1828 | [9 empty] | 498.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6939 | [9 empty] | 524.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 555.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0153
314.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 |  | 314.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7301 | [9 empty] | 344.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4017 | [9 empty] | 372.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0951 | [9 empty] | 400.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8244 | [9 empty] | 431.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3915 | [9 empty] | 459.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1845 | [9 empty] | 498.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6889 | [9 empty] | 524.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3141 | [9 empty] | 555.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0178
314.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7301 |  | 314.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 | [9 empty] | 344.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3957 | [9 empty] | 372.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.089 | [9 empty] | 400.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8281 | [9 empty] | 431.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3966 | [9 empty] | 459.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1873 | [9 empty] | 498.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6911 | [9 empty] | 524.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0191
314.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 |  | 314.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 | [9 empty] | 344.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4011 | [9 empty] | 372.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0923 | [9 empty] | 400.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8275 | [9 empty] | 431.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3903 | [9 empty] | 459.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1831 | [9 empty] | 498.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6927 | [9 empty] | 524.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 555.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0147
314.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 |  | 314.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 | [9 empty] | 344.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 372.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0915 | [9 empty] | 400.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.824 | [9 empty] | 431.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3937 | [9 empty] | 459.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1892 | [9 empty] | 498.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 524.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3115 | [9 empty] | 555.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0212
314.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7313 |  | 314.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7359 | [9 empty] | 344.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3974 | [9 empty] | 372.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0879 | [9 empty] | 400.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8292 | [9 empty] | 431.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3928 | [9 empty] | 459.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1853 | [9 empty] | 498.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6944 | [9 empty] | 524.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 555.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0161
314.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7359 |  | 314.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7298 | [9 empty] | 344.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 372.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0928 | [9 empty] | 400.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8229 | [9 empty] | 431.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.389 | [9 empty] | 459.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1873 | [9 empty] | 498.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 524.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3138 | [9 empty] | 555.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0189
314.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7298 |  | 314.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 | [9 empty] | 344.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3959 | [9 empty] | 372.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0865 | [9 empty] | 400.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8263 | [9 empty] | 431.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3941 | [9 empty] | 459.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1904 | [9 empty] | 498.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6917 | [9 empty] | 524.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3136 | [9 empty] | 555.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0205
314.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 |  | 314.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 | [9 empty] | 344.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4011 | [9 empty] | 372.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0901 | [9 empty] | 400.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8255 | [9 empty] | 431.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3879 | [9 empty] | 459.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1857 | [9 empty] | 498.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6934 | [9 empty] | 524.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0161
314.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 |  | 314.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7316 | [9 empty] | 344.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 372.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0894 | [9 empty] | 400.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8219 | [9 empty] | 431.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3914 | [9 empty] | 459.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1921 | [9 empty] | 498.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6887 | [9 empty] | 524.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3117 | [9 empty] | 555.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0225
314.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7316 |  | 314.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7363 | [9 empty] | 344.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3976 | [9 empty] | 372.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0858 | [9 empty] | 400.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8273 | [9 empty] | 431.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3905 | [9 empty] | 459.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1881 | [9 empty] | 498.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 524.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0174
314.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7363 |  | 314.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 344.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.402 | [9 empty] | 372.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.091 | [9 empty] | 400.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8215 | [9 empty] | 431.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3868 | [9 empty] | 459.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.19 | [9 empty] | 498.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 524.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.314 | [9 empty] | 555.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0202
314.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 314.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 | [9 empty] | 344.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3959 | [9 empty] | 372.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0848 | [9 empty] | 400.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8255 | [9 empty] | 431.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3919 | [9 empty] | 459.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1929 | [9 empty] | 498.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 524.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3138 | [9 empty] | 555.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
314.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 |  | 314.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7335 | [9 empty] | 344.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4011 | [9 empty] | 372.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0883 | [9 empty] | 400.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8249 | [9 empty] | 431.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3855 | [9 empty] | 459.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1883 | [9 empty] | 498.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.693 | [9 empty] | 524.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 555.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0173
314.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7335 |  | 315 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.732 | [9 empty] | 344.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 372.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0877 | [9 empty] | 400.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8215 | [9 empty] | 431.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3889 | [9 empty] | 459.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.195 | [9 empty] | 498.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6884 | [9 empty] | 524.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3117 | [9 empty] | 555.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0237
315 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.732 |  | 315.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7364 | [9 empty] | 344.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3974 | [9 empty] | 372.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0841 | [9 empty] | 400.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8267 | [9 empty] | 431.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.388 | [9 empty] | 459.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1912 | [9 empty] | 498.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 524.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0186
315.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7364 |  | 315.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 | [9 empty] | 344.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 372.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0896 | [9 empty] | 400.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8204 | [9 empty] | 431.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3845 | [9 empty] | 459.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.193 | [9 empty] | 498.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 524.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3141 | [9 empty] | 555.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0211
315.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7305 |  | 315.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 | [9 empty] | 344.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3961 | [9 empty] | 372.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0833 | [9 empty] | 400.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8238 | [9 empty] | 431.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3896 | [9 empty] | 459.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.196 | [9 empty] | 498.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 525 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.314 | [9 empty] | 555.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0225
315.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 |  | 315.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7335 | [9 empty] | 344.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4016 | [9 empty] | 372.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0867 | [9 empty] | 400.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.823 | [9 empty] | 431.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3835 | [9 empty] | 459.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1914 | [9 empty] | 498.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 525.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3178 | [9 empty] | 555.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0182
315.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7335 |  | 315.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 | [9 empty] | 344.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3991 | [9 empty] | 372.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0862 | [9 empty] | 400.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8197 | [9 empty] | 431.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3872 | [9 empty] | 459.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1976 | [9 empty] | 499 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6887 | [9 empty] | 525.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3118 | [9 empty] | 555.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0246
315.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 |  | 315.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 | [9 empty] | 344.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3981 | [9 empty] | 372.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0826 | [9 empty] | 400.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8249 | [9 empty] | 432 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3866 | [9 empty] | 459.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1933 | [9 empty] | 499.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 525.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0198
315.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 |  | 315.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.731 | [9 empty] | 344.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4027 | [9 empty] | 372.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.088 | [9 empty] | 400.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8186 | [9 empty] | 432.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3831 | [9 empty] | 459.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1953 | [9 empty] | 499.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 525.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.314 | [9 empty] | 555.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0224
315.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.731 |  | 315.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7343 | [9 empty] | 344.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3968 | [9 empty] | 372.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0817 | [9 empty] | 400.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8223 | [9 empty] | 432.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3883 | [9 empty] | 459.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1983 | [9 empty] | 499.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6918 | [9 empty] | 525.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3136 | [9 empty] | 555.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.024
315.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7343 |  | 315.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 | [9 empty] | 344.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4019 | [9 empty] | 372.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.085 | [9 empty] | 400.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8212 | [9 empty] | 432.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.382 | [9 empty] | 459.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1936 | [9 empty] | 499.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 525.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 555.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0198
315.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 |  | 315.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7331 | [9 empty] | 344.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3991 | [9 empty] | 372.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0845 | [9 empty] | 400.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8176 | [9 empty] | 432.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3856 | [9 empty] | 459.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2002 | [9 empty] | 499.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6888 | [9 empty] | 525.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3113 | [9 empty] | 555.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.026
315.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7331 |  | 315.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7376 | [9 empty] | 344.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3979 | [9 empty] | 372.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0805 | [9 empty] | 400.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8227 | [9 empty] | 432.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3846 | [9 empty] | 459.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1963 | [9 empty] | 499.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 525.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 555.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0211
315.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7376 |  | 315.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 | [9 empty] | 345 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4024 | [9 empty] | 372.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0859 | [9 empty] | 400.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8163 | [9 empty] | 432.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3812 | [9 empty] | 459.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1981 | [9 empty] | 499.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 525.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3138 | [9 empty] | 555.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0237
315.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7318 |  | 315.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 | [9 empty] | 345.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3965 | [9 empty] | 372.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0799 | [9 empty] | 400.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.82 | [9 empty] | 432.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3866 | [9 empty] | 459.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.201 | [9 empty] | 499.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 525.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
315.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 |  | 315.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7348 | [9 empty] | 345.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4022 | [9 empty] | 372.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0834 | [9 empty] | 400.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.819 | [9 empty] | 432.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3805 | [9 empty] | 459.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1963 | [9 empty] | 499.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6936 | [9 empty] | 525.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3178 | [9 empty] | 555.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0204
315.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7348 |  | 315.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 | [9 empty] | 345.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3997 | [9 empty] | 372.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.083 | [9 empty] | 400.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8156 | [9 empty] | 432.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3846 | [9 empty] | 459.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2028 | [9 empty] | 499.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6892 | [9 empty] | 525.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3121 | [9 empty] | 555.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0265
315.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.734 |  | 315.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 345.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3986 | [9 empty] | 372.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0792 | [9 empty] | 400.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.821 | [9 empty] | 432.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.384 | [9 empty] | 459.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1986 | [9 empty] | 499.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 525.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 555.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0213
315.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 |  | 315.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 | [9 empty] | 345.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4031 | [9 empty] | 372.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0847 | [9 empty] | 400.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8146 | [9 empty] | 432.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3808 | [9 empty] | 459.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2004 | [9 empty] | 499.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6895 | [9 empty] | 525.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.314 | [9 empty] | 555.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
315.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 |  | 315.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 | [9 empty] | 345.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3973 | [9 empty] | 372.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0787 | [9 empty] | 400.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8184 | [9 empty] | 432.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3861 | [9 empty] | 459.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2033 | [9 empty] | 499.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 525.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3137 | [9 empty] | 555.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
315.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 |  | 315.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 | [9 empty] | 345.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4027 | [9 empty] | 372.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0819 | [9 empty] | 400.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8174 | [9 empty] | 432.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3799 | [9 empty] | 459.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1984 | [9 empty] | 499.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6936 | [9 empty] | 525.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.317 | [9 empty] | 555.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0206
315.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 |  | 315.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 | [9 empty] | 345.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4001 | [9 empty] | 372.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0814 | [9 empty] | 400.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8139 | [9 empty] | 432.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3838 | [9 empty] | 459.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2048 | [9 empty] | 499.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6894 | [9 empty] | 525.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3111 | [9 empty] | 555.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0268
315.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7341 |  | 315.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 | [9 empty] | 345.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.399 | [9 empty] | 372.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 400.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8188 | [9 empty] | 432.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3828 | [9 empty] | 459.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2007 | [9 empty] | 499.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 525.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3168 | [9 empty] | 555.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
315.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 |  | 315.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 | [9 empty] | 345.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4036 | [9 empty] | 372.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0832 | [9 empty] | 400.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8123 | [9 empty] | 432.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3793 | [9 empty] | 459.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2026 | [9 empty] | 499.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6904 | [9 empty] | 525.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3135 | [9 empty] | 555.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0243
315.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7323 |  | 315.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.736 | [9 empty] | 345.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3978 | [9 empty] | 372.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0771 | [9 empty] | 400.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.816 | [9 empty] | 432.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3845 | [9 empty] | 459.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2056 | [9 empty] | 499.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6932 | [9 empty] | 525.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3137 | [9 empty] | 555.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0256
315.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.736 |  | 315.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7353 | [9 empty] | 345.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4031 | [9 empty] | 372.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0804 | [9 empty] | 400.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8148 | [9 empty] | 432.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3781 | [9 empty] | 459.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2007 | [9 empty] | 499.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 525.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 555.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0211
315.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7353 |  | 315.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7348 | [9 empty] | 345.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4005 | [9 empty] | 372.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0801 | [9 empty] | 400.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8113 | [9 empty] | 432.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3819 | [9 empty] | 459.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2072 | [9 empty] | 499.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.69 | [9 empty] | 525.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.312 | [9 empty] | 555.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0271
315.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7348 |  | 315.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 | [9 empty] | 345.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3996 | [9 empty] | 372.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0763 | [9 empty] | 400.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8163 | [9 empty] | 432.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3808 | [9 empty] | 459.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.203 | [9 empty] | 499.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 525.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3177 | [9 empty] | 555.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.022
315.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 |  | 315.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 | [9 empty] | 345.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.404 | [9 empty] | 372.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0816 | [9 empty] | 400.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.81 | [9 empty] | 432.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 459.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2047 | [9 empty] | 499.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6906 | [9 empty] | 525.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0245
315.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 |  | 315.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 | [9 empty] | 345.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3981 | [9 empty] | 372.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0755 | [9 empty] | 400.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8135 | [9 empty] | 432.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3828 | [9 empty] | 459.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2075 | [9 empty] | 499.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6936 | [9 empty] | 525.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3138 | [9 empty] | 555.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0258
315.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 |  | 315.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 | [9 empty] | 345.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4035 | [9 empty] | 372.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0786 | [9 empty] | 401 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8123 | [9 empty] | 432.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3764 | [9 empty] | 459.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2025 | [9 empty] | 499.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 525.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0215
315.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 |  | 315.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 | [9 empty] | 345.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.401 | [9 empty] | 372.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0783 | [9 empty] | 401.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.809 | [9 empty] | 432.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3804 | [9 empty] | 459.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.209 | [9 empty] | 499.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6905 | [9 empty] | 525.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3117 | [9 empty] | 555.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0277
315.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 |  | 315.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7385 | [9 empty] | 345.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4 | [9 empty] | 372.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0746 | [9 empty] | 401.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.814 | [9 empty] | 432.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3794 | [9 empty] | 459.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2048 | [9 empty] | 499.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 525.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3175 | [9 empty] | 555.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0225
315.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7385 |  | 315.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 | [9 empty] | 345.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4045 | [9 empty] | 372.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0802 | [9 empty] | 401.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8076 | [9 empty] | 432.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3762 | [9 empty] | 459.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2064 | [9 empty] | 499.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6915 | [9 empty] | 525.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3142 | [9 empty] | 555.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
315.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7321 |  | 315.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7357 | [9 empty] | 345.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.399 | [9 empty] | 372.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 401.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8112 | [9 empty] | 432.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3814 | [9 empty] | 459.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2093 | [9 empty] | 499.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6944 | [9 empty] | 525.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3142 | [9 empty] | 555.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0262
315.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7357 |  | 315.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 | [9 empty] | 345.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4036 | [9 empty] | 372.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0773 | [9 empty] | 401.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.81 | [9 empty] | 432.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3751 | [9 empty] | 459.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2046 | [9 empty] | 499.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 525.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 555.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
315.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 |  | 315.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 | [9 empty] | 345.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4021 | [9 empty] | 372.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0771 | [9 empty] | 401.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8066 | [9 empty] | 432.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3789 | [9 empty] | 459.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2108 | [9 empty] | 499.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6916 | [9 empty] | 525.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3116 | [9 empty] | 555.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0278
315.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7347 |  | 315.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7388 | [9 empty] | 345.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.401 | [9 empty] | 372.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 401.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8114 | [9 empty] | 432.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3778 | [9 empty] | 459.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2064 | [9 empty] | 499.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 525.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3173 | [9 empty] | 555.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0224
315.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7388 |  | 315.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7332 | [9 empty] | 345.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4052 | [9 empty] | 372.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0785 | [9 empty] | 401.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8049 | [9 empty] | 432.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 459.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.208 | [9 empty] | 499.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6922 | [9 empty] | 525.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3135 | [9 empty] | 555.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0251
315.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7332 |  | 315.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 345.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3992 | [9 empty] | 372.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 401.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8085 | [9 empty] | 432.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3797 | [9 empty] | 459.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2108 | [9 empty] | 499.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 525.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3134 | [9 empty] | 555.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0265
315.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 |  | 315.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 | [9 empty] | 345.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4043 | [9 empty] | 372.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 401.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8071 | [9 empty] | 432.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3734 | [9 empty] | 459.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2058 | [9 empty] | 499.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 525.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3168 | [9 empty] | 555.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.022
315.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 |  | 315.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 | [9 empty] | 345.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4016 | [9 empty] | 372.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 401.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8035 | [9 empty] | 432.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.377 | [9 empty] | 459.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2122 | [9 empty] | 499.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 525.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3112 | [9 empty] | 555.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0283
315.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 |  | 315.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 | [9 empty] | 345.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4008 | [9 empty] | 372.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 401.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8083 | [9 empty] | 432.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3757 | [9 empty] | 459.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.208 | [9 empty] | 499.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 525.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3169 | [9 empty] | 555.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0233
315.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 |  | 315.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 | [9 empty] | 345.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 372.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0762 | [9 empty] | 401.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8018 | [9 empty] | 432.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3725 | [9 empty] | 459.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2097 | [9 empty] | 499.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6926 | [9 empty] | 525.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3134 | [9 empty] | 555.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.026
315.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7329 |  | 315.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 | [9 empty] | 345.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.3997 | [9 empty] | 372.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0702 | [9 empty] | 401.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8052 | [9 empty] | 432.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3776 | [9 empty] | 459.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2126 | [9 empty] | 499.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6956 | [9 empty] | 525.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3134 | [9 empty] | 555.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
315.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 |  | 315.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7352 | [9 empty] | 345.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4056 | [9 empty] | 372.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 401.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8037 | [9 empty] | 432.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 459.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2079 | [9 empty] | 499.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 525.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3171 | [9 empty] | 555.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.023
315.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7352 |  | 315.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 | [9 empty] | 345.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4034 | [9 empty] | 372.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 401.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8003 | [9 empty] | 432.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3752 | [9 empty] | 459.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2142 | [9 empty] | 499.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6921 | [9 empty] | 525.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3114 | [9 empty] | 555.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0292
315.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 |  | 315.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7384 | [9 empty] | 345.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4025 | [9 empty] | 372.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 401.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8052 | [9 empty] | 432.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3741 | [9 empty] | 459.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.21 | [9 empty] | 499.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6981 | [9 empty] | 525.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3173 | [9 empty] | 555.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0241
315.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7384 |  | 315.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 | [9 empty] | 345.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.407 | [9 empty] | 372.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 401.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7986 | [9 empty] | 432.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 459.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2115 | [9 empty] | 499.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6927 | [9 empty] | 525.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3137 | [9 empty] | 555.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0267
315.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7325 |  | 315.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.736 | [9 empty] | 345.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4013 | [9 empty] | 372.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0682 | [9 empty] | 401.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8023 | [9 empty] | 432.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 459.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2144 | [9 empty] | 499.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 525.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0281
315.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.736 |  | 315.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 | [9 empty] | 345.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4068 | [9 empty] | 372.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 401.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8009 | [9 empty] | 432.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3698 | [9 empty] | 459.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2095 | [9 empty] | 499.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6964 | [9 empty] | 525.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 555.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0238
315.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 |  | 315.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 | [9 empty] | 345.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4041 | [9 empty] | 372.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 401.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7975 | [9 empty] | 432.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 459.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2158 | [9 empty] | 499.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6925 | [9 empty] | 525.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3117 | [9 empty] | 555.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0301
315.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 |  | 315.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7376 | [9 empty] | 345.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4031 | [9 empty] | 372.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 401.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.8022 | [9 empty] | 432.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3725 | [9 empty] | 459.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2118 | [9 empty] | 499.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 525.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3177 | [9 empty] | 555.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.025
315.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7376 |  | 315.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7319 | [9 empty] | 345.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 372.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 401.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7956 | [9 empty] | 432.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3693 | [9 empty] | 459.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2136 | [9 empty] | 499.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 525.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3141 | [9 empty] | 555.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0275
315.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7319 |  | 315.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 | [9 empty] | 345.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4017 | [9 empty] | 372.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0665 | [9 empty] | 401.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.799 | [9 empty] | 432.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3745 | [9 empty] | 459.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2165 | [9 empty] | 499.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6965 | [9 empty] | 525.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3141 | [9 empty] | 555.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0287
315.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 |  | 315.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 | [9 empty] | 345.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 372.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0698 | [9 empty] | 401.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7973 | [9 empty] | 432.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 459.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2117 | [9 empty] | 499.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6971 | [9 empty] | 525.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 555.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0241
315.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7342 |  | 315.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7345 | [9 empty] | 345.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4044 | [9 empty] | 372.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0701 | [9 empty] | 401.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7937 | [9 empty] | 432.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3723 | [9 empty] | 459.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2179 | [9 empty] | 499.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.693 | [9 empty] | 525.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3116 | [9 empty] | 555.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0301
315.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7345 |  | 315.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 | [9 empty] | 345.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4034 | [9 empty] | 372.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0661 | [9 empty] | 401.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7986 | [9 empty] | 432.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 459.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2139 | [9 empty] | 499.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 525.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 555.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0247
315.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 |  | 315.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 | [9 empty] | 345.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 372.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 401.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.792 | [9 empty] | 432.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 459.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2155 | [9 empty] | 499.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.693 | [9 empty] | 525.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3139 | [9 empty] | 555.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0272
315.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7326 |  | 315.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 | [9 empty] | 345.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4015 | [9 empty] | 372.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0669 | [9 empty] | 401.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7958 | [9 empty] | 432.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3731 | [9 empty] | 459.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2184 | [9 empty] | 499.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 525.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3143 | [9 empty] | 555.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0283
315.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 |  | 315.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 | [9 empty] | 345.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4067 | [9 empty] | 372.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0691 | [9 empty] | 401.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7944 | [9 empty] | 432.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3667 | [9 empty] | 459.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2136 | [9 empty] | 499.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6966 | [9 empty] | 525.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3179 | [9 empty] | 555.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0238
315.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.735 |  | 315.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 | [9 empty] | 345.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4038 | [9 empty] | 372.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 401.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7914 | [9 empty] | 432.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3705 | [9 empty] | 459.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.22 | [9 empty] | 499.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6927 | [9 empty] | 525.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3123 | [9 empty] | 555.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0302
315.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7355 |  | 315.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.739 | [9 empty] | 345.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4028 | [9 empty] | 372.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0651 | [9 empty] | 401.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7965 | [9 empty] | 432.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 459.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.216 | [9 empty] | 499.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 525.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3183 | [9 empty] | 555.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
315.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.739 |  | 315.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7336 | [9 empty] | 345.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4072 | [9 empty] | 372.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0709 | [9 empty] | 401.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7901 | [9 empty] | 432.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 459.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2175 | [9 empty] | 499.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6934 | [9 empty] | 525.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3147 | [9 empty] | 555.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0272
315.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7336 |  | 315.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.739 | [9 empty] | 345.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4016 | [9 empty] | 372.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.065 | [9 empty] | 401.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7939 | [9 empty] | 432.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 459.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2202 | [9 empty] | 499.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 525.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3151 | [9 empty] | 555.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0282
315.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.739 |  | 315.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 | [9 empty] | 345.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 372.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 401.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7925 | [9 empty] | 432.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3649 | [9 empty] | 459.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.215 | [9 empty] | 499.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6974 | [9 empty] | 525.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3185 | [9 empty] | 555.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
315.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7362 |  | 315.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 | [9 empty] | 345.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4053 | [9 empty] | 372.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0682 | [9 empty] | 401.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7892 | [9 empty] | 432.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 460 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2211 | [9 empty] | 499.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 525.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3127 | [9 empty] | 555.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0297
315.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 |  | 315.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 | [9 empty] | 345.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4046 | [9 empty] | 372.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0642 | [9 empty] | 401.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7938 | [9 empty] | 432.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3678 | [9 empty] | 460.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2167 | [9 empty] | 499.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 525.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3187 | [9 empty] | 555.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0247
315.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 |  | 315.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7346 | [9 empty] | 345.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4091 | [9 empty] | 372.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 401.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7871 | [9 empty] | 432.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3647 | [9 empty] | 460.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2182 | [9 empty] | 499.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 525.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3148 | [9 empty] | 555.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0275
315.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7346 |  | 315.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 | [9 empty] | 345.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4033 | [9 empty] | 372.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0636 | [9 empty] | 401.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7909 | [9 empty] | 432.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 460.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2209 | [9 empty] | 499.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 525.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 555.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0291
315.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7401 |  | 315.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 | [9 empty] | 345.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 372.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0663 | [9 empty] | 401.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7891 | [9 empty] | 432.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 460.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2163 | [9 empty] | 499.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 525.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3186 | [9 empty] | 555.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0247
315.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 |  | 315.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 | [9 empty] | 345.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4063 | [9 empty] | 372.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 401.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7856 | [9 empty] | 432.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3673 | [9 empty] | 460.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.222 | [9 empty] | 499.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.696 | [9 empty] | 525.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3132 | [9 empty] | 555.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0308
315.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.738 |  | 315.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 | [9 empty] | 345.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4058 | [9 empty] | 372.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.062 | [9 empty] | 401.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7902 | [9 empty] | 432.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3659 | [9 empty] | 460.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2177 | [9 empty] | 499.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7023 | [9 empty] | 525.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3197 | [9 empty] | 555.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0257
315.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 |  | 315.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7359 | [9 empty] | 345.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4103 | [9 empty] | 372.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0676 | [9 empty] | 401.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7835 | [9 empty] | 432.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.363 | [9 empty] | 460.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2191 | [9 empty] | 499.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6972 | [9 empty] | 525.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3164 | [9 empty] | 555.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.028
315.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7359 |  | 315.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 345.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4047 | [9 empty] | 372.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 401.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7872 | [9 empty] | 432.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3682 | [9 empty] | 460.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2217 | [9 empty] | 499.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 525.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3171 | [9 empty] | 556 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.029
315.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 |  | 315.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 | [9 empty] | 345.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4104 | [9 empty] | 372.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0649 | [9 empty] | 401.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7857 | [9 empty] | 432.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3619 | [9 empty] | 460.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2167 | [9 empty] | 499.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7016 | [9 empty] | 525.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3206 | [9 empty] | 556.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0242
315.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 |  | 315.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 | [9 empty] | 345.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 372.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0654 | [9 empty] | 401.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7829 | [9 empty] | 432.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 460.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2223 | [9 empty] | 499.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 525.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 556.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0302
315.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 |  | 315.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 345.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4071 | [9 empty] | 372.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 401.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7883 | [9 empty] | 432.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3651 | [9 empty] | 460.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2177 | [9 empty] | 499.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7039 | [9 empty] | 525.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3206 | [9 empty] | 556.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.025
315.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 |  | 315.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 | [9 empty] | 345.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4114 | [9 empty] | 373 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.067 | [9 empty] | 401.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7821 | [9 empty] | 432.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 460.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2189 | [9 empty] | 499.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6983 | [9 empty] | 525.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3166 | [9 empty] | 556.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
315.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 |  | 315.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 345.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4057 | [9 empty] | 373.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0612 | [9 empty] | 401.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7863 | [9 empty] | 432.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3673 | [9 empty] | 460.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2213 | [9 empty] | 499.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7018 | [9 empty] | 525.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3167 | [9 empty] | 556.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0286
315.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 |  | 315.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 | [9 empty] | 345.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4112 | [9 empty] | 373.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0642 | [9 empty] | 401.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7849 | [9 empty] | 432.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3611 | [9 empty] | 460.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2163 | [9 empty] | 499.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 525.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3198 | [9 empty] | 556.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0243
315.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 |  | 315.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 | [9 empty] | 345.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4084 | [9 empty] | 373.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 401.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7819 | [9 empty] | 432.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 460.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2217 | [9 empty] | 499.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 525.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3142 | [9 empty] | 556.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0304
315.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 |  | 315.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 345.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4077 | [9 empty] | 373.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0605 | [9 empty] | 401.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7866 | [9 empty] | 432.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 460.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2169 | [9 empty] | 499.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7047 | [9 empty] | 525.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3201 | [9 empty] | 556.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0252
315.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 |  | 315.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 345.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 373.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0661 | [9 empty] | 401.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.78 | [9 empty] | 432.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3606 | [9 empty] | 460.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2179 | [9 empty] | 499.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6991 | [9 empty] | 525.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3164 | [9 empty] | 556.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0276
315.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 |  | 315.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 | [9 empty] | 345.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4062 | [9 empty] | 373.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0603 | [9 empty] | 401.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7839 | [9 empty] | 432.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 460.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2202 | [9 empty] | 499.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7027 | [9 empty] | 525.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3168 | [9 empty] | 556.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0288
315.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7439 |  | 315.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7407 | [9 empty] | 345.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 373.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 401.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7821 | [9 empty] | 432.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 460.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2148 | [9 empty] | 499.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 525.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3204 | [9 empty] | 556.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0244
315.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7407 |  | 315.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 | [9 empty] | 345.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4088 | [9 empty] | 373.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 401.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.779 | [9 empty] | 432.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3639 | [9 empty] | 460.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2203 | [9 empty] | 499.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 525.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.315 | [9 empty] | 556.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0304
315.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.742 |  | 315.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 345.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 373.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 401.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7839 | [9 empty] | 432.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3625 | [9 empty] | 460.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2157 | [9 empty] | 499.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7055 | [9 empty] | 525.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3211 | [9 empty] | 556.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0252
315.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 |  | 315.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7398 | [9 empty] | 345.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4121 | [9 empty] | 373.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0653 | [9 empty] | 401.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7774 | [9 empty] | 432.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3598 | [9 empty] | 460.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2171 | [9 empty] | 499.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6999 | [9 empty] | 525.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 556.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0278
315.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7398 |  | 315.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 | [9 empty] | 345.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4061 | [9 empty] | 373.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 401.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7813 | [9 empty] | 432.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3648 | [9 empty] | 460.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2196 | [9 empty] | 499.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.704 | [9 empty] | 525.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.318 | [9 empty] | 556.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0291
315.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7453 |  | 315.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 | [9 empty] | 345.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 373.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0625 | [9 empty] | 401.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7796 | [9 empty] | 432.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3584 | [9 empty] | 460.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2147 | [9 empty] | 499.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7045 | [9 empty] | 525.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3217 | [9 empty] | 556.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0245
315.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7417 |  | 315.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 | [9 empty] | 345.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4089 | [9 empty] | 373.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 401.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7766 | [9 empty] | 432.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3628 | [9 empty] | 460.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2202 | [9 empty] | 499.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 525.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3165 | [9 empty] | 556.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0307
315.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.743 |  | 315.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 345.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4082 | [9 empty] | 373.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 401.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7813 | [9 empty] | 432.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 460.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2156 | [9 empty] | 499.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 525.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3226 | [9 empty] | 556.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0255
315.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 |  | 315.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 345.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4124 | [9 empty] | 373.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 401.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7748 | [9 empty] | 432.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 460.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2167 | [9 empty] | 499.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7018 | [9 empty] | 525.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.319 | [9 empty] | 556.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0279
315.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 |  | 315.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 345.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4068 | [9 empty] | 373.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0591 | [9 empty] | 401.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7788 | [9 empty] | 432.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3634 | [9 empty] | 460.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2191 | [9 empty] | 499.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7058 | [9 empty] | 525.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3197 | [9 empty] | 556.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.029
315.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 |  | 315.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 | [9 empty] | 345.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 373.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0621 | [9 empty] | 401.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7771 | [9 empty] | 432.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 460.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2141 | [9 empty] | 499.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.706 | [9 empty] | 525.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3229 | [9 empty] | 556.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0243
315.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 |  | 315.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 | [9 empty] | 345.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4099 | [9 empty] | 373.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 401.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7741 | [9 empty] | 432.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3613 | [9 empty] | 460.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2195 | [9 empty] | 499.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7027 | [9 empty] | 525.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3174 | [9 empty] | 556.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0305
315.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7445 |  | 315.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 | [9 empty] | 345.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4091 | [9 empty] | 373.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 401.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7789 | [9 empty] | 432.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 460.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.215 | [9 empty] | 499.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 525.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3232 | [9 empty] | 556.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0251
315.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7473 |  | 315.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 345.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4134 | [9 empty] | 373.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 401.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7723 | [9 empty] | 432.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 460.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2163 | [9 empty] | 499.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 525.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3192 | [9 empty] | 556.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0276
315.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 |  | 315.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 345.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4076 | [9 empty] | 373.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 401.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7762 | [9 empty] | 432.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3614 | [9 empty] | 460.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2187 | [9 empty] | 499.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.707 | [9 empty] | 525.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3195 | [9 empty] | 556.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0291
315.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 |  | 315.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 345.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 373.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 401.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7742 | [9 empty] | 432.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.355 | [9 empty] | 460.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2136 | [9 empty] | 499.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7071 | [9 empty] | 525.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3228 | [9 empty] | 556.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0246
315.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 |  | 316 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 | [9 empty] | 345.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 373.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.062 | [9 empty] | 401.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7711 | [9 empty] | 432.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 460.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2191 | [9 empty] | 499.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7039 | [9 empty] | 525.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3172 | [9 empty] | 556.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0309
316 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7458 |  | 316.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 345.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4086 | [9 empty] | 373.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0577 | [9 empty] | 401.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7756 | [9 empty] | 432.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 460.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2146 | [9 empty] | 499.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7096 | [9 empty] | 525.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3232 | [9 empty] | 556.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0258
316.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 |  | 316.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 | [9 empty] | 345.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4127 | [9 empty] | 373.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0634 | [9 empty] | 401.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.769 | [9 empty] | 432.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 460.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2158 | [9 empty] | 499.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7038 | [9 empty] | 525.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3194 | [9 empty] | 556.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0283
316.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7434 |  | 316.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 345.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4069 | [9 empty] | 373.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0579 | [9 empty] | 401.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7729 | [9 empty] | 432.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3605 | [9 empty] | 460.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2181 | [9 empty] | 499.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7077 | [9 empty] | 526 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3201 | [9 empty] | 556.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0294
316.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 |  | 316.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 345.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4125 | [9 empty] | 373.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 401.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7711 | [9 empty] | 432.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3545 | [9 empty] | 460.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.213 | [9 empty] | 499.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7077 | [9 empty] | 526.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3233 | [9 empty] | 556.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0246
316.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 |  | 316.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 345.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4097 | [9 empty] | 373.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 401.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7685 | [9 empty] | 432.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 460.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2184 | [9 empty] | 500 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7044 | [9 empty] | 526.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3176 | [9 empty] | 556.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0305
316.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 |  | 316.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 345.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4092 | [9 empty] | 373.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 401.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7735 | [9 empty] | 433 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 460.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2138 | [9 empty] | 500.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 526.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3236 | [9 empty] | 556.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0251
316.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 |  | 316.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 345.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4135 | [9 empty] | 373.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0636 | [9 empty] | 401.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7673 | [9 empty] | 433.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 460.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2148 | [9 empty] | 500.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7046 | [9 empty] | 526.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3198 | [9 empty] | 556.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
316.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 |  | 316.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 345.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4079 | [9 empty] | 373.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0581 | [9 empty] | 401.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7714 | [9 empty] | 433.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3605 | [9 empty] | 460.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2172 | [9 empty] | 500.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 526.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3204 | [9 empty] | 556.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0287
316.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 |  | 316.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 | [9 empty] | 345.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4136 | [9 empty] | 373.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0608 | [9 empty] | 401.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.77 | [9 empty] | 433.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 460.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2121 | [9 empty] | 500.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 526.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3236 | [9 empty] | 556.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0242
316.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7459 |  | 316.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 345.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4107 | [9 empty] | 373.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 401.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7673 | [9 empty] | 433.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 460.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2174 | [9 empty] | 500.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7054 | [9 empty] | 526.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.318 | [9 empty] | 556.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0303
316.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 |  | 316.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 345.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4101 | [9 empty] | 373.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 401.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7721 | [9 empty] | 433.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 460.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2129 | [9 empty] | 500.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 526.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3242 | [9 empty] | 556.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
316.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 |  | 316.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 | [9 empty] | 346 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4144 | [9 empty] | 373.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 401.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7655 | [9 empty] | 433.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 460.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2142 | [9 empty] | 500.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7056 | [9 empty] | 526.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3204 | [9 empty] | 556.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0272
316.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7457 |  | 316.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 346.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4087 | [9 empty] | 373.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0574 | [9 empty] | 401.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7699 | [9 empty] | 433.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 460.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2167 | [9 empty] | 500.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7096 | [9 empty] | 526.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3211 | [9 empty] | 556.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0285
316.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 |  | 316.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 346.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4144 | [9 empty] | 373.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 401.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7681 | [9 empty] | 433.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 460.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2119 | [9 empty] | 500.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7093 | [9 empty] | 526.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3244 | [9 empty] | 556.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0239
316.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 |  | 316.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7496 | [9 empty] | 346.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4116 | [9 empty] | 373.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.061 | [9 empty] | 401.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7655 | [9 empty] | 433.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 460.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2175 | [9 empty] | 500.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 526.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3189 | [9 empty] | 556.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0298
316.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7496 |  | 316.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 | [9 empty] | 346.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.411 | [9 empty] | 373.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0566 | [9 empty] | 401.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7705 | [9 empty] | 433.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 460.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2133 | [9 empty] | 500.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7115 | [9 empty] | 526.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.325 | [9 empty] | 556.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0245
316.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7515 |  | 316.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 | [9 empty] | 346.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 373.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0625 | [9 empty] | 401.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7642 | [9 empty] | 433.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 460.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2146 | [9 empty] | 500.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7056 | [9 empty] | 526.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.321 | [9 empty] | 556.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0273
316.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7466 |  | 316.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 | [9 empty] | 346.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4094 | [9 empty] | 373.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.057 | [9 empty] | 401.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7685 | [9 empty] | 433.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3575 | [9 empty] | 460.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2172 | [9 empty] | 500.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7097 | [9 empty] | 526.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3218 | [9 empty] | 556.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0288
316.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 |  | 316.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 | [9 empty] | 346.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4146 | [9 empty] | 373.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0596 | [9 empty] | 401.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7667 | [9 empty] | 433.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3513 | [9 empty] | 460.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2123 | [9 empty] | 500.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 526.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3251 | [9 empty] | 556.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0243
316.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.748 |  | 316.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 346.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4118 | [9 empty] | 373.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 401.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7642 | [9 empty] | 433.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 460.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2179 | [9 empty] | 500.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7064 | [9 empty] | 526.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3196 | [9 empty] | 556.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0305
316.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 |  | 316.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 | [9 empty] | 346.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4113 | [9 empty] | 373.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 401.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7691 | [9 empty] | 433.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3544 | [9 empty] | 460.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2132 | [9 empty] | 500.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 526.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3256 | [9 empty] | 556.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0252
316.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 |  | 316.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 | [9 empty] | 346.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4157 | [9 empty] | 373.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 401.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7626 | [9 empty] | 433.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 460.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2141 | [9 empty] | 500.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7065 | [9 empty] | 526.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3216 | [9 empty] | 556.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
316.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7471 |  | 316.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 346.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4101 | [9 empty] | 373.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 401.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.767 | [9 empty] | 433.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 460.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2164 | [9 empty] | 500.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 526.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3221 | [9 empty] | 556.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0284
316.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 |  | 316.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 | [9 empty] | 346.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4159 | [9 empty] | 373.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 401.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7652 | [9 empty] | 433.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 460.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2108 | [9 empty] | 500.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 526.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.325 | [9 empty] | 556.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0238
316.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7483 |  | 316.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 | [9 empty] | 346.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4129 | [9 empty] | 373.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 401.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7628 | [9 empty] | 433.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 460.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2165 | [9 empty] | 500.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7075 | [9 empty] | 526.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3192 | [9 empty] | 556.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0299
316.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7506 |  | 316.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 | [9 empty] | 346.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4122 | [9 empty] | 373.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 401.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7677 | [9 empty] | 433.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 460.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2119 | [9 empty] | 500.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 526.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.325 | [9 empty] | 556.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0246
316.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7523 |  | 316.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 346.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4163 | [9 empty] | 373.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 401.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7613 | [9 empty] | 433.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 460.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2131 | [9 empty] | 500.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 526.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3205 | [9 empty] | 556.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.027
316.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 |  | 316.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 346.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4105 | [9 empty] | 373.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0561 | [9 empty] | 401.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7657 | [9 empty] | 433.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 460.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2156 | [9 empty] | 500.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 526.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3209 | [9 empty] | 556.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0282
316.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 |  | 316.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 346.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.416 | [9 empty] | 373.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 402 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7637 | [9 empty] | 433.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3505 | [9 empty] | 460.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2101 | [9 empty] | 500.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7107 | [9 empty] | 526.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3239 | [9 empty] | 556.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0237
316.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 |  | 316.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 | [9 empty] | 346.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 373.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0596 | [9 empty] | 402.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7611 | [9 empty] | 433.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 460.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2161 | [9 empty] | 500.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 526.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3183 | [9 empty] | 556.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0298
316.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 |  | 316.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 | [9 empty] | 346.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4126 | [9 empty] | 373.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 402.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7658 | [9 empty] | 433.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 460.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2116 | [9 empty] | 500.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 526.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3242 | [9 empty] | 556.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0245
316.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7529 |  | 316.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 346.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4167 | [9 empty] | 373.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 402.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7594 | [9 empty] | 433.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 460.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2128 | [9 empty] | 500.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7076 | [9 empty] | 526.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3203 | [9 empty] | 556.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0267
316.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 |  | 316.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 346.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4109 | [9 empty] | 373.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 402.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7638 | [9 empty] | 433.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 460.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2153 | [9 empty] | 500.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 526.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3212 | [9 empty] | 556.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0278
316.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 |  | 316.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 346.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 373.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 402.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7619 | [9 empty] | 433.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3509 | [9 empty] | 460.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2098 | [9 empty] | 500.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7111 | [9 empty] | 526.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3244 | [9 empty] | 556.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0229
316.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 |  | 316.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 346.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.414 | [9 empty] | 373.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0602 | [9 empty] | 402.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7596 | [9 empty] | 433.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 460.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2158 | [9 empty] | 500.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 526.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.319 | [9 empty] | 556.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0288
316.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 316.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 346.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4137 | [9 empty] | 373.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0559 | [9 empty] | 402.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7645 | [9 empty] | 433.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 460.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2112 | [9 empty] | 500.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7139 | [9 empty] | 526.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.325 | [9 empty] | 556.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0237
316.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 316.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 | [9 empty] | 346.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4179 | [9 empty] | 373.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 402.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7582 | [9 empty] | 433.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 460.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2122 | [9 empty] | 500.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 526.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3211 | [9 empty] | 556.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0261
316.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7495 |  | 316.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 346.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4123 | [9 empty] | 373.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 402.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7627 | [9 empty] | 433.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 460.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2148 | [9 empty] | 500.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7128 | [9 empty] | 526.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.322 | [9 empty] | 556.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
316.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 |  | 316.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 346.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 373.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 402.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7607 | [9 empty] | 433.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3509 | [9 empty] | 460.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2094 | [9 empty] | 500.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 526.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.325 | [9 empty] | 556.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0229
316.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 |  | 316.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 346.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4151 | [9 empty] | 373.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 402.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7582 | [9 empty] | 433.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 460.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2154 | [9 empty] | 500.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7096 | [9 empty] | 526.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3196 | [9 empty] | 556.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.029
316.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 |  | 316.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 | [9 empty] | 346.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4146 | [9 empty] | 373.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0556 | [9 empty] | 402.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7627 | [9 empty] | 433.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3538 | [9 empty] | 460.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2109 | [9 empty] | 500.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7154 | [9 empty] | 526.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3257 | [9 empty] | 556.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0238
316.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 |  | 316.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 346.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4188 | [9 empty] | 373.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 402.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7564 | [9 empty] | 433.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 460.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2122 | [9 empty] | 500.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7095 | [9 empty] | 526.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3218 | [9 empty] | 556.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0263
316.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 |  | 316.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 346.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.413 | [9 empty] | 373.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0562 | [9 empty] | 402.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.761 | [9 empty] | 433.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3567 | [9 empty] | 460.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2148 | [9 empty] | 500.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7139 | [9 empty] | 526.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3228 | [9 empty] | 556.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0278
316.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 |  | 316.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7512 | [9 empty] | 346.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 373.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 402.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.759 | [9 empty] | 433.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 460.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2093 | [9 empty] | 500.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 526.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3258 | [9 empty] | 556.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0231
316.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7512 |  | 316.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 346.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4154 | [9 empty] | 373.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 402.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7567 | [9 empty] | 433.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 460.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2155 | [9 empty] | 500.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 526.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3203 | [9 empty] | 556.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0291
316.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 316.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 | [9 empty] | 346.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.415 | [9 empty] | 373.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 402.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7614 | [9 empty] | 433.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3538 | [9 empty] | 460.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2111 | [9 empty] | 500.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7156 | [9 empty] | 526.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3262 | [9 empty] | 556.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
316.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 |  | 316.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 346.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 373.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 402.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7551 | [9 empty] | 433.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 460.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2121 | [9 empty] | 500.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7096 | [9 empty] | 526.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3221 | [9 empty] | 556.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.026
316.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 |  | 316.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 346.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4131 | [9 empty] | 373.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 402.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7596 | [9 empty] | 433.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 460.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2143 | [9 empty] | 500.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 526.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.323 | [9 empty] | 556.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0273
316.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 |  | 316.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7519 | [9 empty] | 346.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 373.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 402.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7576 | [9 empty] | 433.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3506 | [9 empty] | 460.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2089 | [9 empty] | 500.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 526.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3262 | [9 empty] | 556.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0228
316.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7519 |  | 316.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 346.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4157 | [9 empty] | 373.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 402.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7555 | [9 empty] | 433.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 460.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2147 | [9 empty] | 500.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 526.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3209 | [9 empty] | 556.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0288
316.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 |  | 316.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 346.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 373.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 402.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7603 | [9 empty] | 433.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 460.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2099 | [9 empty] | 500.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.716 | [9 empty] | 526.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3271 | [9 empty] | 556.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0235
316.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 |  | 316.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 346.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 373.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 402.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.754 | [9 empty] | 433.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3517 | [9 empty] | 460.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2106 | [9 empty] | 500.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.71 | [9 empty] | 526.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3232 | [9 empty] | 556.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0255
316.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 |  | 316.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7561 | [9 empty] | 346.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4139 | [9 empty] | 373.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 402.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7586 | [9 empty] | 433.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 460.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2127 | [9 empty] | 500.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7147 | [9 empty] | 526.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3242 | [9 empty] | 556.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0266
316.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7561 |  | 316.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 | [9 empty] | 346.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 373.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.059 | [9 empty] | 402.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7566 | [9 empty] | 433.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.351 | [9 empty] | 460.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2074 | [9 empty] | 500.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7134 | [9 empty] | 526.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.327 | [9 empty] | 556.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0218
316.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 |  | 316.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 | [9 empty] | 346.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 373.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 402.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7545 | [9 empty] | 433.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 460.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2125 | [9 empty] | 500.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 526.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3213 | [9 empty] | 556.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0278
316.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 |  | 316.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 346.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4169 | [9 empty] | 373.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 402.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7591 | [9 empty] | 433.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3542 | [9 empty] | 460.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2077 | [9 empty] | 500.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7162 | [9 empty] | 526.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3273 | [9 empty] | 556.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0226
316.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 |  | 316.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 346.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 373.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0619 | [9 empty] | 402.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7526 | [9 empty] | 433.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.352 | [9 empty] | 460.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2087 | [9 empty] | 500.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 526.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.323 | [9 empty] | 556.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.025
316.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 |  | 316.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7557 | [9 empty] | 346.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 373.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0565 | [9 empty] | 402.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.757 | [9 empty] | 433.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 460.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2111 | [9 empty] | 500.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7151 | [9 empty] | 526.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3236 | [9 empty] | 556.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0266
316.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7557 |  | 316.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 346.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 373.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 402.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7545 | [9 empty] | 433.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 460.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2059 | [9 empty] | 500.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7138 | [9 empty] | 526.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3266 | [9 empty] | 556.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0222
316.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 |  | 316.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7549 | [9 empty] | 346.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 373.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 402.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.752 | [9 empty] | 433.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3552 | [9 empty] | 460.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2119 | [9 empty] | 500.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7115 | [9 empty] | 526.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3214 | [9 empty] | 556.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0285
316.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7549 |  | 316.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7557 | [9 empty] | 346.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 373.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 402.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7562 | [9 empty] | 433.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3534 | [9 empty] | 460.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2074 | [9 empty] | 500.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7166 | [9 empty] | 526.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3278 | [9 empty] | 556.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0234
316.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7557 |  | 316.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 346.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 373.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 402.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7497 | [9 empty] | 433.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 460.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2085 | [9 empty] | 500.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 526.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3237 | [9 empty] | 556.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0257
316.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 |  | 316.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.758 | [9 empty] | 346.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4156 | [9 empty] | 373.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 402.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.754 | [9 empty] | 433.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 460.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2106 | [9 empty] | 500.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.715 | [9 empty] | 526.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3248 | [9 empty] | 556.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0267
316.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.758 |  | 316.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 346.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4216 | [9 empty] | 373.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 402.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7517 | [9 empty] | 433.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3508 | [9 empty] | 460.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2051 | [9 empty] | 500.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7134 | [9 empty] | 526.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3279 | [9 empty] | 556.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
316.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 |  | 316.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 | [9 empty] | 346.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 373.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 402.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7493 | [9 empty] | 433.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 461 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2109 | [9 empty] | 500.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 526.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3225 | [9 empty] | 556.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0277
316.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7562 |  | 316.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7568 | [9 empty] | 346.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 373.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0556 | [9 empty] | 402.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7539 | [9 empty] | 433.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3541 | [9 empty] | 461.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2061 | [9 empty] | 500.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7159 | [9 empty] | 526.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3285 | [9 empty] | 556.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0222
316.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7568 |  | 316.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7526 | [9 empty] | 346.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 373.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 402.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7474 | [9 empty] | 433.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 461.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.207 | [9 empty] | 500.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.71 | [9 empty] | 526.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3243 | [9 empty] | 556.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0241
316.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7526 |  | 316.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7579 | [9 empty] | 346.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 373.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 402.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7519 | [9 empty] | 433.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 461.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2093 | [9 empty] | 500.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7147 | [9 empty] | 526.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3253 | [9 empty] | 556.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0253
316.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7579 |  | 316.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 346.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 373.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 402.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7497 | [9 empty] | 433.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3507 | [9 empty] | 461.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2042 | [9 empty] | 500.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 526.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3281 | [9 empty] | 556.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0205
316.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 |  | 316.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 346.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 373.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 402.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7474 | [9 empty] | 433.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3554 | [9 empty] | 461.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2095 | [9 empty] | 500.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.711 | [9 empty] | 526.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3225 | [9 empty] | 556.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0267
316.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 |  | 316.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 | [9 empty] | 346.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 373.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0558 | [9 empty] | 402.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7518 | [9 empty] | 433.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 461.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2047 | [9 empty] | 500.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7161 | [9 empty] | 526.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3285 | [9 empty] | 556.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0214
316.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 |  | 316.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 | [9 empty] | 346.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 373.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 402.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7452 | [9 empty] | 433.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 461.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2057 | [9 empty] | 500.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 526.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3243 | [9 empty] | 556.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0239
316.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7536 |  | 316.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7593 | [9 empty] | 346.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 373.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0563 | [9 empty] | 402.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7498 | [9 empty] | 433.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 461.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2079 | [9 empty] | 500.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7143 | [9 empty] | 526.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3252 | [9 empty] | 557 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0252
316.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7593 |  | 316.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 346.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 373.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 402.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7475 | [9 empty] | 433.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3498 | [9 empty] | 461.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2024 | [9 empty] | 500.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7125 | [9 empty] | 526.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.328 | [9 empty] | 557.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0207
316.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 |  | 316.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7575 | [9 empty] | 346.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 373.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 402.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7453 | [9 empty] | 433.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3548 | [9 empty] | 461.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2077 | [9 empty] | 500.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 526.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3225 | [9 empty] | 557.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0269
316.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7575 |  | 316.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 | [9 empty] | 346.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 373.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0553 | [9 empty] | 402.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.75 | [9 empty] | 433.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 461.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2029 | [9 empty] | 500.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.715 | [9 empty] | 526.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3287 | [9 empty] | 557.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.022
316.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 |  | 316.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7537 | [9 empty] | 346.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 374 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 402.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7437 | [9 empty] | 433.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 461.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2039 | [9 empty] | 500.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7088 | [9 empty] | 526.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3243 | [9 empty] | 557.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0244
316.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7537 |  | 316.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 | [9 empty] | 346.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 374.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0563 | [9 empty] | 402.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7484 | [9 empty] | 433.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 461.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2062 | [9 empty] | 500.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7136 | [9 empty] | 526.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3254 | [9 empty] | 557.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0258
316.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 |  | 316.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 | [9 empty] | 346.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4232 | [9 empty] | 374.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 402.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.746 | [9 empty] | 433.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3498 | [9 empty] | 461.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2008 | [9 empty] | 500.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 526.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3284 | [9 empty] | 557.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0213
316.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 |  | 316.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 | [9 empty] | 346.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 374.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0602 | [9 empty] | 402.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.744 | [9 empty] | 433.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 461.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2069 | [9 empty] | 500.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7101 | [9 empty] | 526.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3232 | [9 empty] | 557.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0274
316.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 |  | 316.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7577 | [9 empty] | 346.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 374.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0558 | [9 empty] | 402.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7486 | [9 empty] | 433.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 461.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2021 | [9 empty] | 500.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7151 | [9 empty] | 526.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3295 | [9 empty] | 557.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0221
316.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7577 |  | 316.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 | [9 empty] | 346.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 374.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0623 | [9 empty] | 402.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7421 | [9 empty] | 433.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 461.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.203 | [9 empty] | 500.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.709 | [9 empty] | 526.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3255 | [9 empty] | 557.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.024
316.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 |  | 316.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 346.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 374.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 402.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.747 | [9 empty] | 433.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 461.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2051 | [9 empty] | 500.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7137 | [9 empty] | 526.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3271 | [9 empty] | 557.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0249
316.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 |  | 316.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 | [9 empty] | 346.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 374.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0598 | [9 empty] | 402.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7449 | [9 empty] | 433.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.35 | [9 empty] | 461.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1994 | [9 empty] | 500.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7118 | [9 empty] | 526.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3301 | [9 empty] | 557.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0199
316.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 |  | 316.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 | [9 empty] | 346.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 374.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 402.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7429 | [9 empty] | 433.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3551 | [9 empty] | 461.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2051 | [9 empty] | 500.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7098 | [9 empty] | 526.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3247 | [9 empty] | 557.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0257
316.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 |  | 316.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7585 | [9 empty] | 346.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 374.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0572 | [9 empty] | 402.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7474 | [9 empty] | 433.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.353 | [9 empty] | 461.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2001 | [9 empty] | 500.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7146 | [9 empty] | 526.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3307 | [9 empty] | 557.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0204
316.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7585 |  | 316.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 346.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 374.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 402.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7409 | [9 empty] | 433.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 461.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2011 | [9 empty] | 500.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 526.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3265 | [9 empty] | 557.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0226
316.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 |  | 316.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7611 | [9 empty] | 346.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 374.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0578 | [9 empty] | 402.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7455 | [9 empty] | 433.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 461.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2033 | [9 empty] | 500.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7131 | [9 empty] | 526.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3276 | [9 empty] | 557.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.024
316.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7611 |  | 316.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 346.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 374.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0598 | [9 empty] | 402.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.743 | [9 empty] | 433.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3499 | [9 empty] | 461.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1978 | [9 empty] | 500.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7112 | [9 empty] | 526.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3305 | [9 empty] | 557.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0194
316.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 |  | 316.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 346.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 374.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 402.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7408 | [9 empty] | 433.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 461.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2038 | [9 empty] | 500.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7093 | [9 empty] | 526.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3254 | [9 empty] | 557.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0253
316.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 |  | 316.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7592 | [9 empty] | 346.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 374.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0562 | [9 empty] | 402.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7452 | [9 empty] | 433.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3528 | [9 empty] | 461.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.199 | [9 empty] | 500.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7142 | [9 empty] | 526.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3316 | [9 empty] | 557.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0201
316.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7592 |  | 316.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7559 | [9 empty] | 346.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 374.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0622 | [9 empty] | 402.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7387 | [9 empty] | 433.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 461.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2002 | [9 empty] | 500.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.708 | [9 empty] | 526.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3276 | [9 empty] | 557.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0224
316.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7559 |  | 316.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7616 | [9 empty] | 346.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 374.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0571 | [9 empty] | 402.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7436 | [9 empty] | 433.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 461.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2024 | [9 empty] | 500.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.713 | [9 empty] | 526.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3288 | [9 empty] | 557.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
316.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7616 |  | 316.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7559 | [9 empty] | 346.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4224 | [9 empty] | 374.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0591 | [9 empty] | 402.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7414 | [9 empty] | 433.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3503 | [9 empty] | 461.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1969 | [9 empty] | 500.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.711 | [9 empty] | 526.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3318 | [9 empty] | 557.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0188
316.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7559 |  | 316.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7596 | [9 empty] | 346.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 374.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 402.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7397 | [9 empty] | 433.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 461.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2029 | [9 empty] | 500.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 526.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3268 | [9 empty] | 557.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0248
316.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7596 |  | 316.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 346.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 374.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.056 | [9 empty] | 402.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7444 | [9 empty] | 433.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 461.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1979 | [9 empty] | 500.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7144 | [9 empty] | 526.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.333 | [9 empty] | 557.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0196
316.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 |  | 316.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 | [9 empty] | 346.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 374.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.062 | [9 empty] | 402.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7383 | [9 empty] | 433.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 461.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1987 | [9 empty] | 500.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 526.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.329 | [9 empty] | 557.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0217
316.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7555 |  | 316.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.761 | [9 empty] | 346.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 374.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 402.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.743 | [9 empty] | 433.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 461.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.2008 | [9 empty] | 500.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7141 | [9 empty] | 526.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3303 | [9 empty] | 557.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0229
316.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.761 |  | 316.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 346.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 374.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0588 | [9 empty] | 402.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7407 | [9 empty] | 433.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3508 | [9 empty] | 461.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1952 | [9 empty] | 500.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7122 | [9 empty] | 526.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3331 | [9 empty] | 557.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0183
316.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 |  | 317 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 | [9 empty] | 346.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 374.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 402.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7388 | [9 empty] | 433.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 461.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.201 | [9 empty] | 500.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7108 | [9 empty] | 526.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3278 | [9 empty] | 557.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0242
317 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 |  | 317.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7589 | [9 empty] | 346.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 374.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0557 | [9 empty] | 402.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.743 | [9 empty] | 433.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3539 | [9 empty] | 461.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1958 | [9 empty] | 500.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7156 | [9 empty] | 526.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3339 | [9 empty] | 557.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0189
317.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7589 |  | 317.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 346.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 374.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0617 | [9 empty] | 402.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7364 | [9 empty] | 433.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3524 | [9 empty] | 461.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1968 | [9 empty] | 500.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7094 | [9 empty] | 526.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3295 | [9 empty] | 557.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0211
317.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 |  | 317.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7618 | [9 empty] | 346.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 374.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0569 | [9 empty] | 402.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.741 | [9 empty] | 433.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3574 | [9 empty] | 461.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1989 | [9 empty] | 500.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7143 | [9 empty] | 527 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3305 | [9 empty] | 557.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0224
317.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7618 |  | 317.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7561 | [9 empty] | 346.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 374.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0592 | [9 empty] | 402.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7383 | [9 empty] | 433.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3515 | [9 empty] | 461.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1933 | [9 empty] | 500.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7118 | [9 empty] | 527.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.333 | [9 empty] | 557.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
317.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7561 |  | 317.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 346.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 374.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 402.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7363 | [9 empty] | 433.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3566 | [9 empty] | 461.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1991 | [9 empty] | 501 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 527.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3277 | [9 empty] | 557.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0236
317.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 |  | 317.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 | [9 empty] | 346.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 374.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0564 | [9 empty] | 402.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7406 | [9 empty] | 434 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 461.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1944 | [9 empty] | 501.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7143 | [9 empty] | 527.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3337 | [9 empty] | 557.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0183
317.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 |  | 317.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 346.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 374.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0625 | [9 empty] | 402.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7341 | [9 empty] | 434.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 461.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1957 | [9 empty] | 501.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.708 | [9 empty] | 527.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3293 | [9 empty] | 557.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0207
317.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 |  | 317.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7622 | [9 empty] | 346.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 374.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0576 | [9 empty] | 402.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7386 | [9 empty] | 434.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3578 | [9 empty] | 461.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.198 | [9 empty] | 501.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.713 | [9 empty] | 527.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3306 | [9 empty] | 557.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0222
317.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7622 |  | 317.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 | [9 empty] | 346.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 374.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0595 | [9 empty] | 402.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7359 | [9 empty] | 434.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3517 | [9 empty] | 461.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1931 | [9 empty] | 501.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7105 | [9 empty] | 527.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3334 | [9 empty] | 557.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
317.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7564 |  | 317.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7603 | [9 empty] | 346.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 374.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0613 | [9 empty] | 402.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.734 | [9 empty] | 434.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 461.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1987 | [9 empty] | 501.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7089 | [9 empty] | 527.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3282 | [9 empty] | 557.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0235
317.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7603 |  | 317.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 346.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 374.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0568 | [9 empty] | 402.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7385 | [9 empty] | 434.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3546 | [9 empty] | 461.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1936 | [9 empty] | 501.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7135 | [9 empty] | 527.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3344 | [9 empty] | 557.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0181
317.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 |  | 317.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7565 | [9 empty] | 347 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 374.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0632 | [9 empty] | 402.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7322 | [9 empty] | 434.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3531 | [9 empty] | 461.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1944 | [9 empty] | 501.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7073 | [9 empty] | 527.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3301 | [9 empty] | 557.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0201
317.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7565 |  | 317.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7618 | [9 empty] | 347.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 374.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0583 | [9 empty] | 402.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7371 | [9 empty] | 434.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 461.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1961 | [9 empty] | 501.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7122 | [9 empty] | 527.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3316 | [9 empty] | 557.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0214
317.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7618 |  | 317.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 347.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4232 | [9 empty] | 374.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0602 | [9 empty] | 402.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7349 | [9 empty] | 434.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.352 | [9 empty] | 461.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1907 | [9 empty] | 501.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7097 | [9 empty] | 527.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3345 | [9 empty] | 557.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0167
317.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 |  | 317.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.76 | [9 empty] | 347.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 374.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0621 | [9 empty] | 402.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7334 | [9 empty] | 434.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 461.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1959 | [9 empty] | 501.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 527.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3294 | [9 empty] | 557.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0228
317.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.76 |  | 317.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 347.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 374.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0573 | [9 empty] | 402.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7379 | [9 empty] | 434.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3547 | [9 empty] | 461.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1909 | [9 empty] | 501.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7132 | [9 empty] | 527.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3359 | [9 empty] | 557.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
317.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 |  | 317.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 347.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 374.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0635 | [9 empty] | 402.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7317 | [9 empty] | 434.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3527 | [9 empty] | 461.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.192 | [9 empty] | 501.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7072 | [9 empty] | 527.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3318 | [9 empty] | 557.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0198
317.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 |  | 317.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.761 | [9 empty] | 347.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 374.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 402.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7367 | [9 empty] | 434.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 461.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1942 | [9 empty] | 501.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 527.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3332 | [9 empty] | 557.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0212
317.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.761 |  | 317.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 | [9 empty] | 347.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 374.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0605 | [9 empty] | 402.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.734 | [9 empty] | 434.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3511 | [9 empty] | 461.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1893 | [9 empty] | 501.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7102 | [9 empty] | 527.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3362 | [9 empty] | 557.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0165
317.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 |  | 317.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 347.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 374.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0624 | [9 empty] | 402.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7321 | [9 empty] | 434.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.356 | [9 empty] | 461.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.195 | [9 empty] | 501.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.709 | [9 empty] | 527.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3313 | [9 empty] | 557.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0226
317.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 |  | 317.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7582 | [9 empty] | 347.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 374.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0576 | [9 empty] | 402.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7367 | [9 empty] | 434.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 461.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1904 | [9 empty] | 501.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7133 | [9 empty] | 527.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3378 | [9 empty] | 557.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0174
317.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7582 |  | 317.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 | [9 empty] | 347.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 374.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0639 | [9 empty] | 402.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7304 | [9 empty] | 434.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3519 | [9 empty] | 461.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1919 | [9 empty] | 501.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7071 | [9 empty] | 527.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3335 | [9 empty] | 557.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0197
317.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 |  | 317.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 | [9 empty] | 347.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 374.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0592 | [9 empty] | 402.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7352 | [9 empty] | 434.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3564 | [9 empty] | 461.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1941 | [9 empty] | 501.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7123 | [9 empty] | 527.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3351 | [9 empty] | 557.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0209
317.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7606 |  | 317.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 | [9 empty] | 347.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 374.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0611 | [9 empty] | 402.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7325 | [9 empty] | 434.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3504 | [9 empty] | 461.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1893 | [9 empty] | 501.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7095 | [9 empty] | 527.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.338 | [9 empty] | 557.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0158
317.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7546 |  | 317.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7588 | [9 empty] | 347.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 374.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0631 | [9 empty] | 402.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7308 | [9 empty] | 434.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 461.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.195 | [9 empty] | 501.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 527.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3329 | [9 empty] | 557.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0218
317.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7588 |  | 317.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 | [9 empty] | 347.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 374.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0584 | [9 empty] | 402.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7354 | [9 empty] | 434.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 461.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1903 | [9 empty] | 501.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7126 | [9 empty] | 527.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3389 | [9 empty] | 557.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0165
317.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 |  | 317.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 | [9 empty] | 347.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 374.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 402.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.729 | [9 empty] | 434.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 461.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1916 | [9 empty] | 501.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7066 | [9 empty] | 527.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3345 | [9 empty] | 557.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0187
317.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7548 |  | 317.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7598 | [9 empty] | 347.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 374.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 402.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7339 | [9 empty] | 434.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3568 | [9 empty] | 461.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1938 | [9 empty] | 501.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 527.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3358 | [9 empty] | 557.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.02
317.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7598 |  | 317.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7537 | [9 empty] | 347.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 374.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 403 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7313 | [9 empty] | 434.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3509 | [9 empty] | 461.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1887 | [9 empty] | 501.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7095 | [9 empty] | 527.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3383 | [9 empty] | 557.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0156
317.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7537 |  | 317.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 | [9 empty] | 347.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4201 | [9 empty] | 374.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0634 | [9 empty] | 403.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7295 | [9 empty] | 434.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3562 | [9 empty] | 461.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1942 | [9 empty] | 501.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 527.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3329 | [9 empty] | 557.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0216
317.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 |  | 317.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 | [9 empty] | 347.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 374.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0585 | [9 empty] | 403.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7337 | [9 empty] | 434.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3538 | [9 empty] | 461.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1891 | [9 empty] | 501.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7129 | [9 empty] | 527.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3391 | [9 empty] | 557.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0163
317.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 |  | 317.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 | [9 empty] | 347.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 374.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0646 | [9 empty] | 403.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7272 | [9 empty] | 434.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3525 | [9 empty] | 461.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1902 | [9 empty] | 501.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 527.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3346 | [9 empty] | 557.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0186
317.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.755 |  | 317.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 | [9 empty] | 347.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 374.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 403.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7321 | [9 empty] | 434.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 461.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1921 | [9 empty] | 501.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 527.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.336 | [9 empty] | 557.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0199
317.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7602 |  | 317.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 | [9 empty] | 347.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 374.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 403.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7294 | [9 empty] | 434.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 461.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1868 | [9 empty] | 501.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 527.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3386 | [9 empty] | 557.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0152
317.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 |  | 317.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 | [9 empty] | 347.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 374.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0633 | [9 empty] | 403.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7277 | [9 empty] | 434.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 461.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1924 | [9 empty] | 501.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7081 | [9 empty] | 527.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3336 | [9 empty] | 557.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0213
317.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7587 |  | 317.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7568 | [9 empty] | 347.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 374.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.058 | [9 empty] | 403.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7321 | [9 empty] | 434.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3537 | [9 empty] | 461.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1877 | [9 empty] | 501.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7122 | [9 empty] | 527.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3401 | [9 empty] | 557.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0162
317.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7568 |  | 317.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 | [9 empty] | 347.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4242 | [9 empty] | 374.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 403.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7259 | [9 empty] | 434.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3522 | [9 empty] | 461.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1891 | [9 empty] | 501.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.706 | [9 empty] | 527.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3359 | [9 empty] | 557.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0185
317.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 |  | 317.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 | [9 empty] | 347.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 374.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0589 | [9 empty] | 403.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.731 | [9 empty] | 434.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 461.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1912 | [9 empty] | 501.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7115 | [9 empty] | 527.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3375 | [9 empty] | 557.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0197
317.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7594 |  | 317.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 | [9 empty] | 347.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.424 | [9 empty] | 374.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0607 | [9 empty] | 403.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7284 | [9 empty] | 434.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3502 | [9 empty] | 461.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1863 | [9 empty] | 501.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 527.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3399 | [9 empty] | 557.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0149
317.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 |  | 317.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7577 | [9 empty] | 347.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 374.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 403.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7269 | [9 empty] | 434.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3553 | [9 empty] | 461.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1921 | [9 empty] | 501.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 527.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3347 | [9 empty] | 557.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0208
317.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7577 |  | 317.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 347.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 374.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0582 | [9 empty] | 403.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7312 | [9 empty] | 434.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3529 | [9 empty] | 461.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1873 | [9 empty] | 501.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 527.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3408 | [9 empty] | 557.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0154
317.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 |  | 317.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 347.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 374.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0644 | [9 empty] | 403.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7247 | [9 empty] | 434.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3516 | [9 empty] | 461.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1887 | [9 empty] | 501.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 527.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3365 | [9 empty] | 557.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0173
317.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 317.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 | [9 empty] | 347.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 374.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0597 | [9 empty] | 403.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7296 | [9 empty] | 434.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3561 | [9 empty] | 461.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1907 | [9 empty] | 501.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7116 | [9 empty] | 527.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3379 | [9 empty] | 557.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0183
317.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7591 |  | 317.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 347.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 374.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0615 | [9 empty] | 403.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7272 | [9 empty] | 434.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3501 | [9 empty] | 461.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1856 | [9 empty] | 501.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7085 | [9 empty] | 527.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 557.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0135
317.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 |  | 317.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 | [9 empty] | 347.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 374.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0636 | [9 empty] | 403.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7259 | [9 empty] | 434.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3556 | [9 empty] | 461.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1912 | [9 empty] | 501.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7077 | [9 empty] | 527.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3351 | [9 empty] | 557.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0194
317.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7574 |  | 317.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 | [9 empty] | 347.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4205 | [9 empty] | 374.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0587 | [9 empty] | 403.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7304 | [9 empty] | 434.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3533 | [9 empty] | 461.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1864 | [9 empty] | 501.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 527.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.341 | [9 empty] | 557.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0141
317.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7556 |  | 317.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 347.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.424 | [9 empty] | 374.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0648 | [9 empty] | 403.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7242 | [9 empty] | 434.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3521 | [9 empty] | 461.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.188 | [9 empty] | 501.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.706 | [9 empty] | 527.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3366 | [9 empty] | 557.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0164
317.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 |  | 317.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 | [9 empty] | 347.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4181 | [9 empty] | 374.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.06 | [9 empty] | 403.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7292 | [9 empty] | 434.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 461.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1902 | [9 empty] | 501.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 527.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3379 | [9 empty] | 557.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0179
317.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7586 |  | 317.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 347.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 374.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0616 | [9 empty] | 403.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7263 | [9 empty] | 434.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3512 | [9 empty] | 461.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1852 | [9 empty] | 501.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7087 | [9 empty] | 527.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 557.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0133
317.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 317.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 | [9 empty] | 347.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4199 | [9 empty] | 374.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0636 | [9 empty] | 403.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7245 | [9 empty] | 434.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.357 | [9 empty] | 461.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1909 | [9 empty] | 501.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7081 | [9 empty] | 527.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3354 | [9 empty] | 557.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0192
317.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7576 |  | 317.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 347.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 374.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0586 | [9 empty] | 403.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7287 | [9 empty] | 434.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3549 | [9 empty] | 461.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.186 | [9 empty] | 501.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.712 | [9 empty] | 527.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3416 | [9 empty] | 557.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.014
317.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 |  | 317.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 347.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4232 | [9 empty] | 374.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0648 | [9 empty] | 403.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7225 | [9 empty] | 434.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3542 | [9 empty] | 461.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1873 | [9 empty] | 501.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7059 | [9 empty] | 527.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 557.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0163
317.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 317.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 | [9 empty] | 347.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 374.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0604 | [9 empty] | 403.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7276 | [9 empty] | 434.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 461.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1892 | [9 empty] | 501.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7114 | [9 empty] | 527.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3388 | [9 empty] | 557.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
317.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.759 |  | 317.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 347.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 374.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0622 | [9 empty] | 403.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.725 | [9 empty] | 434.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 461.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1836 | [9 empty] | 501.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7083 | [9 empty] | 527.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3415 | [9 empty] | 557.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0127
317.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 317.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7572 | [9 empty] | 347.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 374.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 403.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7238 | [9 empty] | 434.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3592 | [9 empty] | 461.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1897 | [9 empty] | 501.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 527.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3364 | [9 empty] | 557.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0187
317.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7572 |  | 317.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 347.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 374.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0601 | [9 empty] | 403.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7283 | [9 empty] | 434.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3569 | [9 empty] | 461.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1847 | [9 empty] | 501.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 527.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 557.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0135
317.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 |  | 317.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7533 | [9 empty] | 347.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 374.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0664 | [9 empty] | 403.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7222 | [9 empty] | 434.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3557 | [9 empty] | 461.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1864 | [9 empty] | 501.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 527.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.338 | [9 empty] | 557.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0153
317.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7533 |  | 317.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 | [9 empty] | 347.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 374.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.062 | [9 empty] | 403.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7274 | [9 empty] | 434.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3597 | [9 empty] | 461.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1884 | [9 empty] | 501.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7119 | [9 empty] | 527.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3393 | [9 empty] | 557.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0163
317.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7584 |  | 317.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 | [9 empty] | 347.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 374.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0638 | [9 empty] | 403.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7248 | [9 empty] | 434.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3536 | [9 empty] | 461.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.183 | [9 empty] | 501.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 527.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3418 | [9 empty] | 557.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0116
317.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.752 |  | 317.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7571 | [9 empty] | 347.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4196 | [9 empty] | 374.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0663 | [9 empty] | 403.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7234 | [9 empty] | 434.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.359 | [9 empty] | 461.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1888 | [9 empty] | 501.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7082 | [9 empty] | 527.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3367 | [9 empty] | 557.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0177
317.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7571 |  | 317.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 347.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 374.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0614 | [9 empty] | 403.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7274 | [9 empty] | 434.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 461.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1839 | [9 empty] | 501.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7121 | [9 empty] | 527.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3427 | [9 empty] | 557.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0123
317.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 |  | 317.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 347.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 374.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0675 | [9 empty] | 403.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7212 | [9 empty] | 434.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3555 | [9 empty] | 461.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1851 | [9 empty] | 501.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 527.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3383 | [9 empty] | 557.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0147
317.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 |  | 317.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 | [9 empty] | 347.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 374.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.063 | [9 empty] | 403.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7264 | [9 empty] | 434.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.36 | [9 empty] | 461.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.187 | [9 empty] | 501.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7117 | [9 empty] | 527.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3396 | [9 empty] | 557.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0161
317.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7581 |  | 317.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 | [9 empty] | 347.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 374.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0647 | [9 empty] | 403.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7236 | [9 empty] | 434.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3543 | [9 empty] | 461.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1815 | [9 empty] | 501.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7084 | [9 empty] | 527.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.342 | [9 empty] | 557.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0113
317.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7518 |  | 317.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 347.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 374.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0672 | [9 empty] | 403.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7222 | [9 empty] | 434.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3598 | [9 empty] | 462 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1874 | [9 empty] | 501.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 527.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3368 | [9 empty] | 557.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0175
317.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 |  | 317.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 | [9 empty] | 347.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 374.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0623 | [9 empty] | 403.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7264 | [9 empty] | 434.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3572 | [9 empty] | 462.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1824 | [9 empty] | 501.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7116 | [9 empty] | 527.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.343 | [9 empty] | 557.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0123
317.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7542 |  | 317.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 347.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 374.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0684 | [9 empty] | 403.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7203 | [9 empty] | 434.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3563 | [9 empty] | 462.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1837 | [9 empty] | 501.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7055 | [9 empty] | 527.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3387 | [9 empty] | 557.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0147
317.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 317.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 | [9 empty] | 347.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 374.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.064 | [9 empty] | 403.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7256 | [9 empty] | 434.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3607 | [9 empty] | 462.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1855 | [9 empty] | 501.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7113 | [9 empty] | 527.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 557.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0161
317.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 |  | 317.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 347.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 374.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0655 | [9 empty] | 403.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7229 | [9 empty] | 434.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3548 | [9 empty] | 462.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1803 | [9 empty] | 501.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.708 | [9 empty] | 527.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 557.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0115
317.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 |  | 317.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 347.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 374.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0679 | [9 empty] | 403.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7218 | [9 empty] | 434.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3603 | [9 empty] | 462.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1858 | [9 empty] | 501.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7076 | [9 empty] | 527.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3381 | [9 empty] | 557.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0176
317.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 |  | 317.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 | [9 empty] | 347.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4191 | [9 empty] | 374.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0631 | [9 empty] | 403.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7261 | [9 empty] | 434.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3579 | [9 empty] | 462.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1805 | [9 empty] | 501.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7111 | [9 empty] | 527.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3444 | [9 empty] | 557.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0123
317.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 |  | 317.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 347.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 374.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0693 | [9 empty] | 403.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.72 | [9 empty] | 434.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3571 | [9 empty] | 462.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1816 | [9 empty] | 501.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7052 | [9 empty] | 527.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3401 | [9 empty] | 557.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0146
317.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 317.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 | [9 empty] | 347.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 374.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0648 | [9 empty] | 403.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7251 | [9 empty] | 434.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 462.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1831 | [9 empty] | 501.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7107 | [9 empty] | 527.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3416 | [9 empty] | 558 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0159
317.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7573 |  | 317.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7509 | [9 empty] | 347.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 374.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0666 | [9 empty] | 403.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7225 | [9 empty] | 434.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3559 | [9 empty] | 462.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1775 | [9 empty] | 501.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7071 | [9 empty] | 527.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3441 | [9 empty] | 558.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0111
317.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7509 |  | 317.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 | [9 empty] | 347.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4197 | [9 empty] | 374.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0694 | [9 empty] | 403.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7214 | [9 empty] | 434.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3615 | [9 empty] | 462.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1828 | [9 empty] | 501.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7068 | [9 empty] | 527.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3388 | [9 empty] | 558.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0172
317.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.756 |  | 317.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7535 | [9 empty] | 347.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4195 | [9 empty] | 374.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0644 | [9 empty] | 403.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7254 | [9 empty] | 434.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3589 | [9 empty] | 462.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1775 | [9 empty] | 501.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7104 | [9 empty] | 527.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3449 | [9 empty] | 558.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0119
317.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7535 |  | 317.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 | [9 empty] | 347.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4231 | [9 empty] | 375 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 403.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7189 | [9 empty] | 434.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.358 | [9 empty] | 462.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1787 | [9 empty] | 501.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7044 | [9 empty] | 527.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 558.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0144
317.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 |  | 317.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 | [9 empty] | 347.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4172 | [9 empty] | 375.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0658 | [9 empty] | 403.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7237 | [9 empty] | 434.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 462.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1804 | [9 empty] | 501.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7099 | [9 empty] | 527.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3419 | [9 empty] | 558.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0157
317.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7567 |  | 317.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 347.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 375.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0672 | [9 empty] | 403.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7205 | [9 empty] | 434.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3565 | [9 empty] | 462.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1746 | [9 empty] | 501.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 527.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3445 | [9 empty] | 558.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.011
317.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 |  | 317.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 | [9 empty] | 347.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 375.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0697 | [9 empty] | 403.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.719 | [9 empty] | 434.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.362 | [9 empty] | 462.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1803 | [9 empty] | 501.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7058 | [9 empty] | 527.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3395 | [9 empty] | 558.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0171
317.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7558 |  | 317.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 | [9 empty] | 347.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 375.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0645 | [9 empty] | 403.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.723 | [9 empty] | 434.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3593 | [9 empty] | 462.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1751 | [9 empty] | 501.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7091 | [9 empty] | 527.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3459 | [9 empty] | 558.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0119
317.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7534 |  | 317.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 | [9 empty] | 347.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 375.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0708 | [9 empty] | 403.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7167 | [9 empty] | 434.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 462.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1762 | [9 empty] | 501.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7031 | [9 empty] | 527.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3415 | [9 empty] | 558.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0142
317.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7522 |  | 317.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7569 | [9 empty] | 347.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 375.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0665 | [9 empty] | 403.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7219 | [9 empty] | 434.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 462.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1777 | [9 empty] | 501.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7086 | [9 empty] | 527.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 558.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0153
317.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7569 |  | 317.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 347.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 375.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.068 | [9 empty] | 403.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7189 | [9 empty] | 434.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3575 | [9 empty] | 462.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1721 | [9 empty] | 501.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7047 | [9 empty] | 527.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3458 | [9 empty] | 558.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0105
317.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 |  | 317.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 | [9 empty] | 347.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 375.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0707 | [9 empty] | 403.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7179 | [9 empty] | 434.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3632 | [9 empty] | 462.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1778 | [9 empty] | 501.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7045 | [9 empty] | 527.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3406 | [9 empty] | 558.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0164
317.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 |  | 317.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 347.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4192 | [9 empty] | 375.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0658 | [9 empty] | 403.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7221 | [9 empty] | 434.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3608 | [9 empty] | 462.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1724 | [9 empty] | 501.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7079 | [9 empty] | 527.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3467 | [9 empty] | 558.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0112
317.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 317.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 | [9 empty] | 347.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 375.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 403.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7158 | [9 empty] | 434.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3602 | [9 empty] | 462.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1736 | [9 empty] | 501.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 527.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422 | [9 empty] | 558.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0134
317.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7511 |  | 317.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 | [9 empty] | 347.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 375.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0678 | [9 empty] | 403.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7208 | [9 empty] | 434.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3645 | [9 empty] | 462.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1754 | [9 empty] | 501.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.708 | [9 empty] | 527.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3438 | [9 empty] | 558.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0145
317.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 |  | 317.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 347.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 375.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 403.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7178 | [9 empty] | 434.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3586 | [9 empty] | 462.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1699 | [9 empty] | 501.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7043 | [9 empty] | 527.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3462 | [9 empty] | 558.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0098
317.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 |  | 317.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 347.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 375.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 403.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7166 | [9 empty] | 434.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 462.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1757 | [9 empty] | 501.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7044 | [9 empty] | 527.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3411 | [9 empty] | 558.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0156
317.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 |  | 317.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 347.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 375.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0668 | [9 empty] | 403.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7207 | [9 empty] | 434.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3616 | [9 empty] | 462.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1704 | [9 empty] | 501.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7078 | [9 empty] | 527.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3474 | [9 empty] | 558.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0103
317.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 |  | 317.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 347.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 375.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 403.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 434.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.361 | [9 empty] | 462.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1717 | [9 empty] | 501.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7019 | [9 empty] | 527.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 558.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0125
317.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 |  | 317.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 | [9 empty] | 347.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 375.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 403.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7196 | [9 empty] | 434.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3654 | [9 empty] | 462.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.173 | [9 empty] | 501.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7074 | [9 empty] | 527.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3444 | [9 empty] | 558.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0138
317.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7554 |  | 317.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 | [9 empty] | 347.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 375.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0699 | [9 empty] | 403.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7165 | [9 empty] | 434.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3596 | [9 empty] | 462.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1674 | [9 empty] | 501.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7032 | [9 empty] | 527.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3469 | [9 empty] | 558.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.009
317.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7491 |  | 317.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 347.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 375.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0725 | [9 empty] | 403.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7154 | [9 empty] | 434.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 462.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1727 | [9 empty] | 501.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.703 | [9 empty] | 527.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3421 | [9 empty] | 558.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0148
317.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 |  | 317.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 347.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4185 | [9 empty] | 375.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0674 | [9 empty] | 403.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7195 | [9 empty] | 434.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3625 | [9 empty] | 462.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1674 | [9 empty] | 501.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7062 | [9 empty] | 527.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482 | [9 empty] | 558.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
317.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 |  | 317.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 347.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.422 | [9 empty] | 375.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 403.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7132 | [9 empty] | 434.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3619 | [9 empty] | 462.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1686 | [9 empty] | 501.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 527.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | [9 empty] | 558.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.012
317.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 |  | 317.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 | [9 empty] | 347.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 375.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0692 | [9 empty] | 403.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7185 | [9 empty] | 434.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3663 | [9 empty] | 462.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.17 | [9 empty] | 501.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7061 | [9 empty] | 527.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3451 | [9 empty] | 558.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0133
317.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7551 |  | 317.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 | [9 empty] | 347.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 375.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0705 | [9 empty] | 403.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7153 | [9 empty] | 434.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3605 | [9 empty] | 462.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.164 | [9 empty] | 501.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7023 | [9 empty] | 527.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3475 | [9 empty] | 558.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0088
317.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 |  | 318 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 | [9 empty] | 347.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 375.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 403.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7143 | [9 empty] | 434.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 462.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1697 | [9 empty] | 501.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7025 | [9 empty] | 527.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 558.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.015
318 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7544 |  | 318.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 | [9 empty] | 347.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 375.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0685 | [9 empty] | 403.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7185 | [9 empty] | 434.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3639 | [9 empty] | 462.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1641 | [9 empty] | 501.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7057 | [9 empty] | 527.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484 | [9 empty] | 558.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0097
318.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7513 |  | 318.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 | [9 empty] | 347.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 375.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 403.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7122 | [9 empty] | 434.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3636 | [9 empty] | 462.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1652 | [9 empty] | 501.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6999 | [9 empty] | 527.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3438 | [9 empty] | 558.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0119
318.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7508 |  | 318.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 | [9 empty] | 347.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4157 | [9 empty] | 375.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 403.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7174 | [9 empty] | 434.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.368 | [9 empty] | 462.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1665 | [9 empty] | 501.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7058 | [9 empty] | 528 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.345 | [9 empty] | 558.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0131
318.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7552 |  | 318.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 | [9 empty] | 347.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 375.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 403.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7144 | [9 empty] | 434.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3623 | [9 empty] | 462.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1606 | [9 empty] | 501.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7016 | [9 empty] | 528.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.347 | [9 empty] | 558.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0085
318.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7488 |  | 318.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 | [9 empty] | 347.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 375.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 403.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7137 | [9 empty] | 434.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 462.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.166 | [9 empty] | 502 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7019 | [9 empty] | 528.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3416 | [9 empty] | 558.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0146
318.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7543 |  | 318.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 | [9 empty] | 347.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 375.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 403.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7177 | [9 empty] | 435 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 462.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1604 | [9 empty] | 502.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.705 | [9 empty] | 528.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3475 | [9 empty] | 558.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0093
318.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.751 |  | 318.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 | [9 empty] | 347.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 375.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 403.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7115 | [9 empty] | 435.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3646 | [9 empty] | 462.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1615 | [9 empty] | 502.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6992 | [9 empty] | 528.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3429 | [9 empty] | 558.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0117
318.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7502 |  | 318.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 | [9 empty] | 347.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4149 | [9 empty] | 375.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0704 | [9 empty] | 403.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7166 | [9 empty] | 435.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3687 | [9 empty] | 462.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1629 | [9 empty] | 502.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7051 | [9 empty] | 528.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3442 | [9 empty] | 558.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.013
318.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7545 |  | 318.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7482 | [9 empty] | 347.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 375.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 403.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7134 | [9 empty] | 435.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3628 | [9 empty] | 462.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1571 | [9 empty] | 502.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7011 | [9 empty] | 528.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3465 | [9 empty] | 558.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0083
318.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7482 |  | 318.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 | [9 empty] | 347.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4168 | [9 empty] | 375.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 403.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7121 | [9 empty] | 435.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 462.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1628 | [9 empty] | 502.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 528.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3416 | [9 empty] | 558.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0141
318.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7538 |  | 318.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 | [9 empty] | 347.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.417 | [9 empty] | 375.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0696 | [9 empty] | 403.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7159 | [9 empty] | 435.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3654 | [9 empty] | 462.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1574 | [9 empty] | 502.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7041 | [9 empty] | 528.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3479 | [9 empty] | 558.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0088
318.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7504 |  | 318.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 348 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 375.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.076 | [9 empty] | 403.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7098 | [9 empty] | 435.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3649 | [9 empty] | 462.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1585 | [9 empty] | 502.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 528.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | [9 empty] | 558.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0108
318.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 |  | 318.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 | [9 empty] | 348.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4152 | [9 empty] | 375.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0721 | [9 empty] | 403.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7152 | [9 empty] | 435.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3692 | [9 empty] | 462.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1595 | [9 empty] | 502.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7036 | [9 empty] | 528.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3452 | [9 empty] | 558.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.012
318.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7541 |  | 318.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 348.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 375.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0735 | [9 empty] | 403.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.712 | [9 empty] | 435.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3637 | [9 empty] | 462.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1536 | [9 empty] | 502.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 528.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3477 | [9 empty] | 558.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0072
318.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 |  | 318.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 | [9 empty] | 348.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.418 | [9 empty] | 375.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0765 | [9 empty] | 403.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7111 | [9 empty] | 435.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 462.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1592 | [9 empty] | 502.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 528.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3423 | [9 empty] | 558.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0131
318.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7528 |  | 318.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 | [9 empty] | 348.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 375.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0716 | [9 empty] | 403.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.715 | [9 empty] | 435.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3669 | [9 empty] | 462.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1537 | [9 empty] | 502.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7026 | [9 empty] | 528.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482 | [9 empty] | 558.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0076
318.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7492 |  | 318.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 | [9 empty] | 348.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 375.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0779 | [9 empty] | 403.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7088 | [9 empty] | 435.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3664 | [9 empty] | 462.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1549 | [9 empty] | 502.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6969 | [9 empty] | 528.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | [9 empty] | 558.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
318.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7489 |  | 318.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7535 | [9 empty] | 348.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4164 | [9 empty] | 375.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 403.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.714 | [9 empty] | 435.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3702 | [9 empty] | 462.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1563 | [9 empty] | 502.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7028 | [9 empty] | 528.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.345 | [9 empty] | 558.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0107
318.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7535 |  | 318.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 | [9 empty] | 348.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 375.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 403.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7109 | [9 empty] | 435.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3644 | [9 empty] | 462.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1506 | [9 empty] | 502.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 528.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3473 | [9 empty] | 558.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.006
318.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7474 |  | 318.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 | [9 empty] | 348.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 375.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.078 | [9 empty] | 403.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7099 | [9 empty] | 435.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3701 | [9 empty] | 462.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1562 | [9 empty] | 502.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6993 | [9 empty] | 528.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422 | [9 empty] | 558.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0122
318.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7532 |  | 318.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 | [9 empty] | 348.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 375.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0728 | [9 empty] | 403.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7136 | [9 empty] | 435.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3671 | [9 empty] | 462.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1507 | [9 empty] | 502.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7025 | [9 empty] | 528.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3484 | [9 empty] | 558.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0069
318.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7501 |  | 318.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 348.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4225 | [9 empty] | 375.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0787 | [9 empty] | 403.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 435.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3667 | [9 empty] | 462.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1519 | [9 empty] | 502.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6969 | [9 empty] | 528.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3439 | [9 empty] | 558.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0094
318.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 |  | 318.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 | [9 empty] | 348.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 375.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 403.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.713 | [9 empty] | 435.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3709 | [9 empty] | 462.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1532 | [9 empty] | 502.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7027 | [9 empty] | 528.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.345 | [9 empty] | 558.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0107
318.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7539 |  | 318.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 | [9 empty] | 348.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4223 | [9 empty] | 375.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0754 | [9 empty] | 403.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.71 | [9 empty] | 435.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3652 | [9 empty] | 462.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1474 | [9 empty] | 502.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6982 | [9 empty] | 528.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3472 | [9 empty] | 558.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0061
318.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7476 |  | 318.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 | [9 empty] | 348.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 375.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0781 | [9 empty] | 403.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7092 | [9 empty] | 435.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 462.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1531 | [9 empty] | 502.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6988 | [9 empty] | 528.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.342 | [9 empty] | 558.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0122
318.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.753 |  | 318.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 | [9 empty] | 348.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 375.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 403.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7132 | [9 empty] | 435.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 462.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1479 | [9 empty] | 502.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7016 | [9 empty] | 528.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3481 | [9 empty] | 558.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.007
318.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7493 |  | 318.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 | [9 empty] | 348.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4214 | [9 empty] | 375.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0784 | [9 empty] | 403.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7072 | [9 empty] | 435.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.367 | [9 empty] | 462.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1493 | [9 empty] | 502.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6962 | [9 empty] | 528.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3435 | [9 empty] | 558.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0094
318.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7487 |  | 318.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 | [9 empty] | 348.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4153 | [9 empty] | 375.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 403.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7124 | [9 empty] | 435.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3708 | [9 empty] | 462.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1508 | [9 empty] | 502.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7022 | [9 empty] | 528.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3449 | [9 empty] | 558.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0106
318.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7525 |  | 318.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | [9 empty] | 348.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4211 | [9 empty] | 375.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0753 | [9 empty] | 404 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7089 | [9 empty] | 435.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3649 | [9 empty] | 462.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1454 | [9 empty] | 502.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 528.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3475 | [9 empty] | 558.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0056
318.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 |  | 318.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 | [9 empty] | 348.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 375.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0782 | [9 empty] | 404.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.708 | [9 empty] | 435.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 462.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1512 | [9 empty] | 502.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 528.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422 | [9 empty] | 558.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0115
318.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7514 |  | 318.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 348.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4176 | [9 empty] | 375.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.073 | [9 empty] | 404.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7118 | [9 empty] | 435.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 462.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1458 | [9 empty] | 502.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7013 | [9 empty] | 528.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3482 | [9 empty] | 558.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0059
318.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 |  | 318.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 348.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 375.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0792 | [9 empty] | 404.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7057 | [9 empty] | 435.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 462.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1471 | [9 empty] | 502.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 528.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3435 | [9 empty] | 558.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0078
318.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 |  | 318.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 | [9 empty] | 348.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4158 | [9 empty] | 375.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 404.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.711 | [9 empty] | 435.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 462.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1485 | [9 empty] | 502.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7016 | [9 empty] | 528.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3448 | [9 empty] | 558.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0088
318.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7516 |  | 318.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 | [9 empty] | 348.22 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 375.57 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0761 | [9 empty] | 404.05 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7076 | [9 empty] | 435.28 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3656 | [9 empty] | 462.69 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1427 | [9 empty] | 502.29 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.697 | [9 empty] | 528.31 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3469 | [9 empty] | 558.61 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0039
318.34 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7451 |  | 318.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 348.23 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 375.58 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0793 | [9 empty] | 404.06 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7067 | [9 empty] | 435.29 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3713 | [9 empty] | 462.7 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1484 | [9 empty] | 502.3 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6976 | [9 empty] | 528.32 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3413 | [9 empty] | 558.62 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0099
318.35 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 |  | 318.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 | [9 empty] | 348.24 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4183 | [9 empty] | 375.59 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 404.07 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7103 | [9 empty] | 435.3 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 462.71 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.143 | [9 empty] | 502.31 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7001 | [9 empty] | 528.33 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3471 | [9 empty] | 558.63 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
318.36 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7468 |  | 318.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 348.25 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 375.6 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.08 | [9 empty] | 404.08 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.704 | [9 empty] | 435.31 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 462.72 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1446 | [9 empty] | 502.32 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 528.34 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3422 | [9 empty] | 558.64 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.007
318.37 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 |  | 318.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 | [9 empty] | 348.26 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4161 | [9 empty] | 375.61 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0758 | [9 empty] | 404.09 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7093 | [9 empty] | 435.32 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3711 | [9 empty] | 462.73 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.146 | [9 empty] | 502.33 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 528.35 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3434 | [9 empty] | 558.65 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0083
318.38 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7505 |  | 318.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 | [9 empty] | 348.27 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 375.62 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0769 | [9 empty] | 404.1 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 435.33 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3653 | [9 empty] | 462.74 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1406 | [9 empty] | 502.34 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 528.36 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3457 | [9 empty] | 558.66 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0036
318.39 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7442 |  | 318.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 | [9 empty] | 348.28 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4182 | [9 empty] | 375.63 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0798 | [9 empty] | 404.11 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7049 | [9 empty] | 435.34 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 462.75 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1465 | [9 empty] | 502.35 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 528.37 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 558.67 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0096
318.4 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7499 |  | 318.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 | [9 empty] | 348.29 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4186 | [9 empty] | 375.64 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 404.12 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7086 | [9 empty] | 435.35 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3677 | [9 empty] | 462.76 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1417 | [9 empty] | 502.36 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6992 | [9 empty] | 528.38 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3465 | [9 empty] | 558.68 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0042
318.41 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7461 |  | 318.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 | [9 empty] | 348.3 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4222 | [9 empty] | 375.65 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0805 | [9 empty] | 404.13 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7027 | [9 empty] | 435.36 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3674 | [9 empty] | 462.77 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1435 | [9 empty] | 502.37 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 528.39 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3418 | [9 empty] | 558.69 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0061
318.42 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.746 |  | 318.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 | [9 empty] | 348.31 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4166 | [9 empty] | 375.66 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0765 | [9 empty] | 404.14 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7083 | [9 empty] | 435.37 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3714 | [9 empty] | 462.78 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.145 | [9 empty] | 502.38 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 528.4 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432 | [9 empty] | 558.7 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0068
318.43 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7498 |  | 318.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 348.32 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 375.67 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 404.15 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7053 | [9 empty] | 435.38 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3657 | [9 empty] | 462.79 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1398 | [9 empty] | 502.39 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.695 | [9 empty] | 528.41 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3456 | [9 empty] | 558.71 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0018
318.44 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 |  | 318.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 | [9 empty] | 348.33 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 375.68 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0805 | [9 empty] | 404.16 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7051 | [9 empty] | 435.39 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3716 | [9 empty] | 462.8 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1455 | [9 empty] | 502.4 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6962 | [9 empty] | 528.42 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 558.72 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0076
318.45 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.749 |  | 318.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 | [9 empty] | 348.34 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4193 | [9 empty] | 375.69 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 404.17 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7092 | [9 empty] | 435.4 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3684 | [9 empty] | 462.81 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1402 | [9 empty] | 502.41 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6989 | [9 empty] | 528.43 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3464 | [9 empty] | 558.73 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0024
318.46 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7449 |  | 318.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 348.35 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 375.7 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0809 | [9 empty] | 404.18 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7031 | [9 empty] | 435.41 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3681 | [9 empty] | 462.82 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1418 | [9 empty] | 502.42 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 528.44 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3418 | [9 empty] | 558.74 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0046
318.47 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 |  | 318.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 348.36 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4171 | [9 empty] | 375.71 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0767 | [9 empty] | 404.19 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7087 | [9 empty] | 435.42 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 462.83 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1433 | [9 empty] | 502.43 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 528.45 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432 | [9 empty] | 558.75 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0058
318.48 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 |  | 318.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 348.37 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4228 | [9 empty] | 375.72 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0774 | [9 empty] | 404.2 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7053 | [9 empty] | 435.43 | 60 | 19.9 | 59 | 10.366 | [9 empty] | 462.84 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1381 | [9 empty] | 502.44 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6959 | [9 empty] | 528.46 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3456 | [9 empty] | 558.76 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0012
318.49 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 |  | 318.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7484 | [9 empty] | 348.38 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4189 | [9 empty] | 375.73 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0804 | [9 empty] | 404.21 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 435.44 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 462.85 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1437 | [9 empty] | 502.45 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 528.47 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3402 | [9 empty] | 558.77 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0071
318.5 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7484 |  | 318.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 | [9 empty] | 348.39 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4194 | [9 empty] | 375.74 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0749 | [9 empty] | 404.22 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7083 | [9 empty] | 435.45 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 462.86 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1384 | [9 empty] | 502.46 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6997 | [9 empty] | 528.48 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.346 | [9 empty] | 558.78 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0017
318.51 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7446 |  | 318.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 | [9 empty] | 348.4 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 375.75 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0808 | [9 empty] | 404.23 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.702 | [9 empty] | 435.46 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 462.87 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1401 | [9 empty] | 502.47 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6943 | [9 empty] | 528.49 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3413 | [9 empty] | 558.79 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0039
318.52 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7448 |  | 318.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 | [9 empty] | 348.41 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4174 | [9 empty] | 375.76 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0768 | [9 empty] | 404.24 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7075 | [9 empty] | 435.47 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 462.88 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1416 | [9 empty] | 502.48 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7003 | [9 empty] | 528.5 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 558.8 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0051
318.53 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7485 |  | 318.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 | [9 empty] | 348.42 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 375.77 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 404.25 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.704 | [9 empty] | 435.48 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3661 | [9 empty] | 462.89 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1363 | [9 empty] | 502.49 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6956 | [9 empty] | 528.51 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3444 | [9 empty] | 558.81 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0003
318.54 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7421 |  | 318.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 | [9 empty] | 348.43 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4198 | [9 empty] | 375.78 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0803 | [9 empty] | 404.26 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7033 | [9 empty] | 435.49 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3719 | [9 empty] | 462.9 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.142 | [9 empty] | 502.5 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6971 | [9 empty] | 528.52 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3389 | [9 empty] | 558.82 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0063
318.55 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7479 |  | 318.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 348.44 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 375.79 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0744 | [9 empty] | 404.27 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7069 | [9 empty] | 435.5 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3685 | [9 empty] | 462.91 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1368 | [9 empty] | 502.51 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 528.53 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3445 | [9 empty] | 558.83 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0011
318.56 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 |  | 318.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 | [9 empty] | 348.45 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 375.8 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0797 | [9 empty] | 404.28 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 435.51 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3686 | [9 empty] | 462.92 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1385 | [9 empty] | 502.52 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 528.54 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3396 | [9 empty] | 558.84 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0033
318.57 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.744 |  | 318.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 | [9 empty] | 348.46 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4177 | [9 empty] | 375.81 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0754 | [9 empty] | 404.29 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7066 | [9 empty] | 435.52 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3725 | [9 empty] | 462.93 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1399 | [9 empty] | 502.53 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7002 | [9 empty] | 528.55 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3408 | [9 empty] | 558.85 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0044
318.58 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7477 |  | 318.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 | [9 empty] | 348.47 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 375.82 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0757 | [9 empty] | 404.3 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.703 | [9 empty] | 435.53 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3669 | [9 empty] | 462.94 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1347 | [9 empty] | 502.54 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6955 | [9 empty] | 528.56 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 558.86 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9995
318.59 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7414 |  | 318.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 348.48 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.42 | [9 empty] | 375.83 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0786 | [9 empty] | 404.31 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7025 | [9 empty] | 435.54 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | [9 empty] | 462.95 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1404 | [9 empty] | 502.55 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6971 | [9 empty] | 528.57 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3377 | [9 empty] | 558.87 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0053
318.6 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 |  | 318.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 348.49 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4204 | [9 empty] | 375.84 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0731 | [9 empty] | 404.32 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.706 | [9 empty] | 435.55 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 462.96 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1349 | [9 empty] | 502.56 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6993 | [9 empty] | 528.58 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3435 | [9 empty] | 558.88 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9997
318.61 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 |  | 318.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 348.5 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 375.85 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.079 | [9 empty] | 404.33 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7001 | [9 empty] | 435.56 | 60 | 19.9 | 59 | 10.371 | [9 empty] | 462.97 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1364 | [9 empty] | 502.57 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6943 | [9 empty] | 528.59 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3387 | [9 empty] | 558.89 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0018
318.62 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 |  | 318.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 | [9 empty] | 348.51 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4184 | [9 empty] | 375.86 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 404.34 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 435.57 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3736 | [9 empty] | 462.98 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1375 | [9 empty] | 502.58 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7005 | [9 empty] | 528.6 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3399 | [9 empty] | 558.9 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0028
318.63 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7472 |  | 318.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 348.52 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4244 | [9 empty] | 375.87 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0756 | [9 empty] | 404.35 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7025 | [9 empty] | 435.58 | 60 | 19.9 | 59 | 10.368 | [9 empty] | 462.99 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1319 | [9 empty] | 502.59 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6958 | [9 empty] | 528.61 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3421 | [9 empty] | 558.91 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9979
318.64 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 |  | 318.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 348.53 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4206 | [9 empty] | 375.88 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0787 | [9 empty] | 404.36 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7021 | [9 empty] | 435.59 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3736 | [9 empty] | 463 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1375 | [9 empty] | 502.6 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6976 | [9 empty] | 528.62 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3367 | [9 empty] | 558.92 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0037
318.65 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 |  | 318.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 348.54 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 375.89 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0732 | [9 empty] | 404.37 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7055 | [9 empty] | 435.6 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3699 | [9 empty] | 463.01 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1319 | [9 empty] | 502.61 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6999 | [9 empty] | 528.63 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3428 | [9 empty] | 558.93 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9983
318.66 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 |  | 318.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 348.55 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4241 | [9 empty] | 375.9 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0789 | [9 empty] | 404.38 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6995 | [9 empty] | 435.61 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3697 | [9 empty] | 463.02 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1337 | [9 empty] | 502.62 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6949 | [9 empty] | 528.64 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3383 | [9 empty] | 558.94 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0005
318.67 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 |  | 318.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 | [9 empty] | 348.56 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4187 | [9 empty] | 375.91 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0748 | [9 empty] | 404.39 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.705 | [9 empty] | 435.62 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3732 | [9 empty] | 463.03 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1351 | [9 empty] | 502.63 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.701 | [9 empty] | 528.65 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3396 | [9 empty] | 558.95 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0017
318.68 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7467 |  | 318.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 | [9 empty] | 348.57 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4246 | [9 empty] | 375.92 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0752 | [9 empty] | 404.4 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 435.63 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3675 | [9 empty] | 463.04 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.13 | [9 empty] | 502.64 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 528.66 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.342 | [9 empty] | 558.96 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9966
318.69 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 |  | 318.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 | [9 empty] | 348.58 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4209 | [9 empty] | 375.93 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0782 | [9 empty] | 404.41 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 435.64 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3729 | [9 empty] | 463.05 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1358 | [9 empty] | 502.65 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 528.67 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3369 | [9 empty] | 558.97 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0023
318.7 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7464 |  | 318.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7422 | [9 empty] | 348.59 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 375.94 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 404.42 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7046 | [9 empty] | 435.65 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3683 | [9 empty] | 463.06 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1305 | [9 empty] | 502.66 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 528.68 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 558.98 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9969
318.71 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7422 |  | 318.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 | [9 empty] | 348.6 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4245 | [9 empty] | 375.95 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0783 | [9 empty] | 404.43 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6989 | [9 empty] | 435.66 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3694 | [9 empty] | 463.07 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1335 | [9 empty] | 502.67 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6943 | [9 empty] | 528.69 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3386 | [9 empty] | 558.99 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9992
318.72 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7428 |  | 318.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 | [9 empty] | 348.61 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.419 | [9 empty] | 375.96 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 404.44 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 435.67 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3723 | [9 empty] | 463.08 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1326 | [9 empty] | 502.68 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 528.7 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.34 | [9 empty] | 559 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0004
318.73 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7462 |  | 318.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 | [9 empty] | 348.62 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.425 | [9 empty] | 375.97 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 404.45 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 435.68 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3679 | [9 empty] | 463.09 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1286 | [9 empty] | 502.69 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 528.71 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 559.01 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9956
318.74 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7399 |  | 318.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 | [9 empty] | 348.63 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 375.98 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 404.46 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 435.69 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 463.1 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1344 | [9 empty] | 502.7 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6973 | [9 empty] | 528.72 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3371 | [9 empty] | 559.02 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0017
318.75 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7455 |  | 318.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 | [9 empty] | 348.64 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 375.99 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0723 | [9 empty] | 404.47 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7051 | [9 empty] | 435.7 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 463.11 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1283 | [9 empty] | 502.71 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6993 | [9 empty] | 528.73 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 559.03 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9963
318.76 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7412 |  | 318.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7419 | [9 empty] | 348.65 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4254 | [9 empty] | 376 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0782 | [9 empty] | 404.48 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6993 | [9 empty] | 435.71 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3723 | [9 empty] | 463.12 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1319 | [9 empty] | 502.72 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 528.74 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3386 | [9 empty] | 559.04 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9986
318.77 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7419 |  | 318.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 | [9 empty] | 348.66 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4202 | [9 empty] | 376.01 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 404.49 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7049 | [9 empty] | 435.72 | 60 | 19.9 | 59 | 10.374 | [9 empty] | 463.13 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1318 | [9 empty] | 502.73 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7007 | [9 empty] | 528.75 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3402 | [9 empty] | 559.05 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9999
318.78 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7454 |  | 318.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 | [9 empty] | 348.67 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4263 | [9 empty] | 376.02 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0745 | [9 empty] | 404.5 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7015 | [9 empty] | 435.73 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3696 | [9 empty] | 463.14 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1265 | [9 empty] | 502.74 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 528.76 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3429 | [9 empty] | 559.06 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9952
318.79 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 |  | 318.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.745 | [9 empty] | 348.68 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 376.03 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 404.51 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7013 | [9 empty] | 435.74 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3758 | [9 empty] | 463.15 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1323 | [9 empty] | 502.75 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 528.77 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3377 | [9 empty] | 559.07 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0013
318.8 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.745 |  | 318.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 | [9 empty] | 348.69 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4229 | [9 empty] | 376.04 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0722 | [9 empty] | 404.52 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7047 | [9 empty] | 435.75 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3709 | [9 empty] | 463.16 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1257 | [9 empty] | 502.76 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 528.78 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3438 | [9 empty] | 559.08 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9958
318.81 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7409 |  | 318.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 348.7 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 376.05 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0779 | [9 empty] | 404.53 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6988 | [9 empty] | 435.76 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3734 | [9 empty] | 463.17 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1291 | [9 empty] | 502.77 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6947 | [9 empty] | 528.79 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3392 | [9 empty] | 559.09 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9993
318.82 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 |  | 318.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 | [9 empty] | 348.71 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4208 | [9 empty] | 376.06 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.074 | [9 empty] | 404.54 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7045 | [9 empty] | 435.77 | 60 | 19.9 | 59 | 10.375 | [9 empty] | 463.18 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1279 | [9 empty] | 502.78 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7007 | [9 empty] | 528.8 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3405 | [9 empty] | 559.1 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9995
318.83 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7447 |  | 318.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 | [9 empty] | 348.72 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 376.07 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0743 | [9 empty] | 404.55 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7009 | [9 empty] | 435.78 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3707 | [9 empty] | 463.19 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1237 | [9 empty] | 502.79 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6956 | [9 empty] | 528.81 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3426 | [9 empty] | 559.11 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9955
318.84 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7383 |  | 318.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 | [9 empty] | 348.73 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4227 | [9 empty] | 376.08 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0776 | [9 empty] | 404.56 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 435.79 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3767 | [9 empty] | 463.2 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1295 | [9 empty] | 502.8 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6977 | [9 empty] | 528.82 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 559.12 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0008
318.85 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7441 |  | 318.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7397 | [9 empty] | 348.74 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 376.09 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 404.57 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7043 | [9 empty] | 435.8 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3725 | [9 empty] | 463.21 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1233 | [9 empty] | 502.81 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6994 | [9 empty] | 528.83 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3434 | [9 empty] | 559.13 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9955
318.86 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7397 |  | 318.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 | [9 empty] | 348.75 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4264 | [9 empty] | 376.1 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0778 | [9 empty] | 404.58 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6986 | [9 empty] | 435.81 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 463.22 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1269 | [9 empty] | 502.82 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6945 | [9 empty] | 528.84 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3389 | [9 empty] | 559.14 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9989
318.87 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7405 |  | 318.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 348.76 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4207 | [9 empty] | 376.11 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 404.59 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 435.82 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3751 | [9 empty] | 463.23 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1257 | [9 empty] | 502.83 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.7004 | [9 empty] | 528.85 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3405 | [9 empty] | 559.15 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9977
318.88 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 |  | 318.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7378 | [9 empty] | 348.77 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4266 | [9 empty] | 376.12 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0741 | [9 empty] | 404.6 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7005 | [9 empty] | 435.83 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3706 | [9 empty] | 463.24 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1213 | [9 empty] | 502.84 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6952 | [9 empty] | 528.86 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.343 | [9 empty] | 559.16 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9946
318.89 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7378 |  | 318.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 348.78 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.423 | [9 empty] | 376.13 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0774 | [9 empty] | 404.61 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7005 | [9 empty] | 435.84 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3769 | [9 empty] | 463.25 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1272 | [9 empty] | 502.85 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6971 | [9 empty] | 528.87 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3379 | [9 empty] | 559.17 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0001
318.9 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 |  | 318.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 | [9 empty] | 348.79 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 376.14 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 404.62 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7043 | [9 empty] | 435.85 | 60 | 19.9 | 59 | 10.372 | [9 empty] | 463.26 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1207 | [9 empty] | 502.86 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6986 | [9 empty] | 528.88 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3439 | [9 empty] | 559.18 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9939
318.91 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7393 |  | 318.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 | [9 empty] | 348.8 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4269 | [9 empty] | 376.15 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0776 | [9 empty] | 404.63 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6985 | [9 empty] | 435.86 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 463.27 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.124 | [9 empty] | 502.87 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6937 | [9 empty] | 528.89 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3391 | [9 empty] | 559.19 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9979
318.92 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7403 |  | 318.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 | [9 empty] | 348.81 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4215 | [9 empty] | 376.16 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0738 | [9 empty] | 404.64 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 435.87 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3763 | [9 empty] | 463.28 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1226 | [9 empty] | 502.88 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6996 | [9 empty] | 528.9 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 559.2 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9967
318.93 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7435 |  | 318.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7374 | [9 empty] | 348.82 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 376.17 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0742 | [9 empty] | 404.65 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7006 | [9 empty] | 435.88 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3718 | [9 empty] | 463.29 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.118 | [9 empty] | 502.89 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 528.91 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3425 | [9 empty] | 559.21 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9936
318.94 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7374 |  | 318.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 | [9 empty] | 348.83 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4235 | [9 empty] | 376.18 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 404.66 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7005 | [9 empty] | 435.89 | 60 | 19.9 | 59 | 10.378 | [9 empty] | 463.3 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1236 | [9 empty] | 502.9 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6961 | [9 empty] | 528.92 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 559.22 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9992
318.95 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7433 |  | 318.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 | [9 empty] | 348.84 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 376.19 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0718 | [9 empty] | 404.67 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7039 | [9 empty] | 435.9 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3727 | [9 empty] | 463.31 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1173 | [9 empty] | 502.91 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6975 | [9 empty] | 528.93 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432 | [9 empty] | 559.23 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9934
318.96 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7389 |  | 318.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.74 | [9 empty] | 348.85 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4269 | [9 empty] | 376.2 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0775 | [9 empty] | 404.68 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6979 | [9 empty] | 435.91 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3751 | [9 empty] | 463.32 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.121 | [9 empty] | 502.92 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 528.94 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3385 | [9 empty] | 559.24 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9979
318.97 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.74 |  | 318.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 348.86 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 376.21 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 404.69 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7035 | [9 empty] | 435.92 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3766 | [9 empty] | 463.33 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1198 | [9 empty] | 502.93 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6987 | [9 empty] | 528.95 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3398 | [9 empty] | 559.25 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9972
318.98 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 |  | 318.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 | [9 empty] | 348.87 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 376.22 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0737 | [9 empty] | 404.7 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 435.93 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3725 | [9 empty] | 463.34 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1156 | [9 empty] | 502.94 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6933 | [9 empty] | 528.96 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3421 | [9 empty] | 559.26 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9945
318.99 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 |  | 319 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 | [9 empty] | 348.88 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 376.23 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 404.71 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 435.94 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3788 | [9 empty] | 463.35 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1218 | [9 empty] | 502.95 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 528.97 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3369 | [9 empty] | 559.27 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9999
319 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7432 |  | 319.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 | [9 empty] | 348.89 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 376.24 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0713 | [9 empty] | 404.72 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7033 | [9 empty] | 435.95 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 463.36 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1154 | [9 empty] | 502.96 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6967 | [9 empty] | 528.98 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.343 | [9 empty] | 559.28 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9941
319.01 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7386 |  | 319.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 | [9 empty] | 348.9 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 376.25 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 404.73 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6975 | [9 empty] | 435.96 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3766 | [9 empty] | 463.37 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1191 | [9 empty] | 502.97 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.692 | [9 empty] | 528.99 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3383 | [9 empty] | 559.29 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9983
319.02 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7395 |  | 319.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 | [9 empty] | 348.91 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 376.26 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0734 | [9 empty] | 404.74 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7034 | [9 empty] | 435.97 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3782 | [9 empty] | 463.38 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1177 | [9 empty] | 502.98 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.698 | [9 empty] | 529 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3397 | [9 empty] | 559.3 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9974
319.03 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7427 |  | 319.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 | [9 empty] | 348.92 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 376.27 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 404.75 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 435.98 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3738 | [9 empty] | 463.39 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1133 | [9 empty] | 502.99 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6928 | [9 empty] | 529.01 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3421 | [9 empty] | 559.31 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9939
319.04 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7366 |  | 319.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7425 | [9 empty] | 348.93 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4236 | [9 empty] | 376.28 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0771 | [9 empty] | 404.76 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7002 | [9 empty] | 435.99 | 60 | 19.9 | 59 | 10.38 | [9 empty] | 463.4 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1194 | [9 empty] | 503 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6951 | [9 empty] | 529.02 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.337 | [9 empty] | 559.32 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17
319.05 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7425 |  | 319.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7378 | [9 empty] | 348.94 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 376.29 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0714 | [9 empty] | 404.77 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7039 | [9 empty] | 436 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3748 | [9 empty] | 463.41 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1128 | [9 empty] | 503.01 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6964 | [9 empty] | 529.03 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3431 | [9 empty] | 559.33 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.994
319.06 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7378 |  | 319.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7391 | [9 empty] | 348.95 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4269 | [9 empty] | 376.3 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0772 | [9 empty] | 404.78 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6982 | [9 empty] | 436.01 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3773 | [9 empty] | 463.42 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1166 | [9 empty] | 503.02 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6919 | [9 empty] | 529.04 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3388 | [9 empty] | 559.34 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
319.07 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7391 |  | 319.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7424 | [9 empty] | 348.96 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4213 | [9 empty] | 376.31 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0733 | [9 empty] | 404.79 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7041 | [9 empty] | 436.02 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3786 | [9 empty] | 463.43 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1153 | [9 empty] | 503.03 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6979 | [9 empty] | 529.05 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 559.35 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9974
319.08 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7424 |  | 319.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7364 | [9 empty] | 348.97 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4272 | [9 empty] | 376.32 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0733 | [9 empty] | 404.8 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7004 | [9 empty] | 436.03 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3742 | [9 empty] | 463.44 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1111 | [9 empty] | 503.04 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 529.06 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3425 | [9 empty] | 559.36 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9947
319.09 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7364 |  | 319.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 | [9 empty] | 348.98 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4234 | [9 empty] | 376.33 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0768 | [9 empty] | 404.81 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7007 | [9 empty] | 436.04 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3805 | [9 empty] | 463.45 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1171 | [9 empty] | 503.05 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6946 | [9 empty] | 529.07 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 559.37 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0002
319.1 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7426 |  | 319.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7381 | [9 empty] | 348.99 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 376.34 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 404.82 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7042 | [9 empty] | 436.05 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3754 | [9 empty] | 463.46 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1106 | [9 empty] | 503.06 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6957 | [9 empty] | 529.08 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432 | [9 empty] | 559.38 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9941
319.11 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7381 |  | 319.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 349 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4272 | [9 empty] | 376.35 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.077 | [9 empty] | 404.83 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6986 | [9 empty] | 436.06 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3782 | [9 empty] | 463.47 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1145 | [9 empty] | 503.07 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6911 | [9 empty] | 529.09 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3385 | [9 empty] | 559.39 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9981
319.12 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 |  | 319.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 | [9 empty] | 349.01 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4217 | [9 empty] | 376.36 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0735 | [9 empty] | 404.84 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7046 | [9 empty] | 436.07 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3795 | [9 empty] | 463.48 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1131 | [9 empty] | 503.08 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6969 | [9 empty] | 529.1 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3399 | [9 empty] | 559.4 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9973
319.13 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7423 |  | 319.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 | [9 empty] | 349.02 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4275 | [9 empty] | 376.37 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0736 | [9 empty] | 404.85 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.701 | [9 empty] | 436.08 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3753 | [9 empty] | 463.49 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1086 | [9 empty] | 503.09 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6914 | [9 empty] | 529.11 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3419 | [9 empty] | 559.41 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9945
319.14 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7361 |  | 319.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 | [9 empty] | 349.03 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4237 | [9 empty] | 376.38 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0768 | [9 empty] | 404.86 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7014 | [9 empty] | 436.09 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3816 | [9 empty] | 463.5 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1146 | [9 empty] | 503.1 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.694 | [9 empty] | 529.12 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3368 | [9 empty] | 559.42 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17
319.15 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7418 |  | 319.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 | [9 empty] | 349.04 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 376.39 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.071 | [9 empty] | 404.87 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7049 | [9 empty] | 436.1 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3763 | [9 empty] | 463.51 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1082 | [9 empty] | 503.11 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6952 | [9 empty] | 529.13 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3427 | [9 empty] | 559.43 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9942
319.16 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7369 |  | 319.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 | [9 empty] | 349.05 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4271 | [9 empty] | 376.4 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0767 | [9 empty] | 404.88 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6996 | [9 empty] | 436.11 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3791 | [9 empty] | 463.52 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1121 | [9 empty] | 503.12 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6908 | [9 empty] | 529.14 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3382 | [9 empty] | 559.44 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9985
319.17 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7382 |  | 319.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 | [9 empty] | 349.06 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4212 | [9 empty] | 376.41 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.073 | [9 empty] | 404.89 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7055 | [9 empty] | 436.12 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3803 | [9 empty] | 463.53 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1107 | [9 empty] | 503.13 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.697 | [9 empty] | 529.15 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3399 | [9 empty] | 559.45 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9976
319.18 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7416 |  | 319.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7352 | [9 empty] | 349.07 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4269 | [9 empty] | 376.42 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0729 | [9 empty] | 404.9 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7015 | [9 empty] | 436.13 | 60 | 19.9 | 59 | 10.376 | [9 empty] | 463.54 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1061 | [9 empty] | 503.14 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6914 | [9 empty] | 529.16 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 559.46 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9947
319.19 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7352 |  | 319.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 349.08 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4233 | [9 empty] | 376.43 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0763 | [9 empty] | 404.91 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7019 | [9 empty] | 436.14 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3823 | [9 empty] | 463.55 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.112 | [9 empty] | 503.15 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6939 | [9 empty] | 529.17 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3375 | [9 empty] | 559.47 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0002
319.2 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 |  | 319.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7365 | [9 empty] | 349.09 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4238 | [9 empty] | 376.44 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0706 | [9 empty] | 404.92 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7054 | [9 empty] | 436.15 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3772 | [9 empty] | 463.56 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1052 | [9 empty] | 503.16 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6948 | [9 empty] | 529.18 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3436 | [9 empty] | 559.48 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9942
319.21 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7365 |  | 319.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 | [9 empty] | 349.1 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4273 | [9 empty] | 376.45 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0763 | [9 empty] | 404.93 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6999 | [9 empty] | 436.16 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3801 | [9 empty] | 463.57 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1088 | [9 empty] | 503.17 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6904 | [9 empty] | 529.19 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.339 | [9 empty] | 559.49 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9982
319.22 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7379 |  | 319.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 | [9 empty] | 349.11 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4218 | [9 empty] | 376.46 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0727 | [9 empty] | 404.94 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7059 | [9 empty] | 436.17 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3813 | [9 empty] | 463.58 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1073 | [9 empty] | 503.18 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6963 | [9 empty] | 529.2 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3404 | [9 empty] | 559.5 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9973
319.23 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7408 |  | 319.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 | [9 empty] | 349.12 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4278 | [9 empty] | 376.47 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0726 | [9 empty] | 404.95 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7022 | [9 empty] | 436.18 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3771 | [9 empty] | 463.59 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1028 | [9 empty] | 503.19 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6907 | [9 empty] | 529.21 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3424 | [9 empty] | 559.51 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9946
319.24 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7349 |  | 319.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 | [9 empty] | 349.13 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4239 | [9 empty] | 376.48 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0761 | [9 empty] | 404.96 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7027 | [9 empty] | 436.19 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3834 | [9 empty] | 463.6 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1086 | [9 empty] | 503.2 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6934 | [9 empty] | 529.22 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3372 | [9 empty] | 559.52 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0005
319.25 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7413 |  | 319.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.737 | [9 empty] | 349.14 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.424 | [9 empty] | 376.49 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0702 | [9 empty] | 404.97 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 436.2 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3784 | [9 empty] | 463.61 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1021 | [9 empty] | 503.21 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6942 | [9 empty] | 529.23 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3432 | [9 empty] | 559.53 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9948
319.26 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.737 |  | 319.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 | [9 empty] | 349.15 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4274 | [9 empty] | 376.5 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0756 | [9 empty] | 404.98 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7001 | [9 empty] | 436.21 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3812 | [9 empty] | 463.62 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1059 | [9 empty] | 503.22 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6897 | [9 empty] | 529.24 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3386 | [9 empty] | 559.54 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9994
319.27 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7392 |  | 319.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 | [9 empty] | 349.16 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4219 | [9 empty] | 376.51 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.072 | [9 empty] | 404.99 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 436.22 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3824 | [9 empty] | 463.63 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1045 | [9 empty] | 503.23 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6954 | [9 empty] | 529.25 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3403 | [9 empty] | 559.55 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0001
319.28 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7431 |  | 319.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 | [9 empty] | 349.17 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4279 | [9 empty] | 376.52 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0717 | [9 empty] | 405 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7018 | [9 empty] | 436.23 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3784 | [9 empty] | 463.64 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1002 | [9 empty] | 503.24 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6896 | [9 empty] | 529.26 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3426 | [9 empty] | 559.56 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9963
319.29 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7371 |  | 319.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 | [9 empty] | 349.18 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4243 | [9 empty] | 376.53 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.075 | [9 empty] | 405.01 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7021 | [9 empty] | 436.24 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3847 | [9 empty] | 463.65 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.106 | [9 empty] | 503.25 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6923 | [9 empty] | 529.27 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3378 | [9 empty] | 559.57 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0021
319.3 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7437 |  | 319.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 | [9 empty] | 349.19 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4248 | [9 empty] | 376.54 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.069 | [9 empty] | 405.02 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7052 | [9 empty] | 436.25 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3796 | [9 empty] | 463.66 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.0996 | [9 empty] | 503.26 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6927 | [9 empty] | 529.28 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.344 | [9 empty] | 559.58 | 60 | 19.9 | 58.2 | 16.9964
319.31 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7394 |  | 319.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 | [9 empty] | 349.2 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4282 | [9 empty] | 376.55 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0747 | [9 empty] | 405.03 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.6998 | [9 empty] | 436.26 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3825 | [9 empty] | 463.67 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1033 | [9 empty] | 503.27 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6881 | [9 empty] | 529.29 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3393 | [9 empty] | 559.59 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17.0008
319.32 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.741 |  | 319.33 | 60 | 19.9 | 59.8 | 3.7438 | [9 empty] | 349.21 | 60 | 19.9 | 59.6 | 5.4226 | [9 empty] | 376.56 | 60 | 19.9 | 59.4 | 7.0711 | [9 empty] | 405.04 | 60 | 19.9 | 59.2 | 8.7058 | [9 empty] | 436.27 | 60 | 19.9 | 59 | 10.3838 | [9 empty] | 463.68 | 60 | 19.9 | 58.8 | 12.1016 | [9 empty] | 503.28 | 60 | 19.9 | 58.6 | 13.6941 | [9 empty] | 529.3 | 60 | 19.9 | 58.4 | 15.3409 | [9 empty] | 559.6 | 60 | 19.9 | 58.2 | 17