## Contenido
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación
7.2 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación hidráulicas despachados centralmente
7.3 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de plantas de generación térmica despachados centralmente
7.4 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de recursos de generación eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Reingreso de plantas
7.8 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de recursos de generación mayores a 5 MW eólicos, solares y autogenradores conectadas al SDL
7.9 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación mayores a 1 MW y menores 5 WM eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND
9 | Requisitos generales para la entrada en operación de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 (autogeneradores a gran escala con una capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW y generación distribuida)
10 | Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación mayores a 1 MW y menores a 5 MW eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL

## Información General
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la declaración de entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se refiere al cumplimiento de requisitos de entrega de información al CND para la entrada de proyectos. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la regulación vigente.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración con y sin entrega de excedentes conectada al STN y STR, autogeneración a gran escala, generación distribuida y cogeneradores. También aplica para cambio de transformadores de diferente capacidad y reingreso de unidades y plantas.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995 o aquella que la modifique o sustituya)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido. |  | Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación distribuida |  | Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada (estas unidades deberán ser identificables físicamente, es decir, unidades que se conecten físicamente de forma independiente como ocurre con las unidades síncronas) las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya).
Fecha de inicio de Puesta en Servicio (FIPPS) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las pruebas de puesta en servicio.
Fecha de declaración de entrada en operación comercial (FDOC) |  | Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND.
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.
Potencia máxima declarada declarada para AGPE y AGGE |  | Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP) |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. (ver Resolución CREG 186 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya). Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo.
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas (Ver Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifque o sustituya).
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica. (Ver Resolución CREG 075 de 2021).
Transmisión de Energía Eléctrica |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión Nacional. (Ver Resolución CREG 011 de 2009).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo, dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. El transportador es responsable de la elaboración, revisión y ejecución del protocolo de energización y secuencia de maniobras para la energización de los activo, con la finalidad de preservar la seguiridad de las personas y los equipos. En los casos que se requiera, y de acuerdo con lo estipulado con la regulación vigente, deberá ejecuarse bajo consignación nacional.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FDOC y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. Si el interesado declara el proyecto de generación por etapas, y una etapa del proyecto corresponde a los activos de conexión, las responsabilidades arriba mencionadas aplican también respecto a los activos de conexión, debido a que estos hacen parte del proyecto de generación.
Del agente generador |  | Una vez sea designado el agente generador representante del proyecto de generación, será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto, para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND.
Del transportador u operador de red que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Son de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y deben estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 6.1
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumera el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar, mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales, y entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.1. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.1.0 | Información mínima del proyecto para estudios | Según lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya | Documentos por entregar: Con el objetivo de disponer de información que permita realizar los estudios de planeación de mediado y largo plazo de los proyectos de transmisión, el CND utilizará como insumo la siguiente información de la Ventanilla Única de la UPME, por lo que se requiere que esta información sea reportada por el transportador del proyecto a la UPME, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021, o aquella que la modifique o sustituya: Parámetros Técnicos: de todos los equipos que intervengan en el proyecto, ya sean nuevos o modificaciones de los existentes. Información de traslados de demanda o demanda nueva: Cuando un proyecto implique un cambio en la demanda del sistema, debe quedar explícito el impacto de este en cuando a la distribución de demanda. Para cargas nuevas debe expresarse el valor estimado para los escenarios demanda máxima, media y mínima, para el año actual y para los próximos cinco años. Para el caso de demandas que tomen carga de otras existentes, debe expresarse el porcentaje de traslado, especificando el origen y destino de cada porcentaje. En caso de no contar con esta información, se debe consultar con el/los OR o el trasportador, en caso de que sea una conexión de carga al STN Diagrama o esquema del proyecto: Debe informarse de manera gráfica el unifilar del proyecto, indicando los puntos de conexión. Aclaración: En el caso que la información no se encuentre en la Ventanilla Única, será responsabilidad del transportador reportar la información en la Ventanilla Única, e informar al CND el reporte de dicha información, a más tardar 30 días calendario después de recibir de la UPME la aprobación del concepto de conexión, o posterior a la adjudicación de la convocatoria.
6.1.1 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS).
6.1.2 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.2.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Informar si el proyecto incluye unidad de medición sincrofasorial (PMU) - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. - Comercializador de la carga conectada para los usuarios conectados directamente al STN o STR Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 6.1.2.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Aclaración: En caso de que el proyecto sea por convocatoria o sea un proyecto de inversión Tipo III y Tipo IV no se requiere copia del concepto de conexión de la UPME. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. - Numeral 5.1.2. del Anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.3 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: 6.1.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. 6.1.3.1 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.1.3.2. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 947 - O aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.4 | Modelos de control preliminar para los dispositivos FACTS | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.4.2.Modelos de control preliminares de los dispositivos FACTS revisados por el CND y disponibles en la base de datos (herramienta) que utiliza el CND
6.1.5 | Ajuste y coordinación de protecciones versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión 1 del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. En caso que la versión 1 no considere lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.6 | Supervisión y comunicaciones en el CND | 120 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.6.1. Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. 6.1.6.2. Comunicación en la que se solicite al CND la línea telefónica punto a punto: Aclaración 1: El requisito de la línea telefónica operativa aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de éstas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración 2: En caso que se requiera instalar un nuevo canal de comunicaciones, se debe anexar diligenciado el formato del Anexo 4 del presente acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.7 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deben ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 (Capitulo 4.6) - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.8 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: 6.1.8.1 Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este Acuerdo. Aclaración: Se solicitarán cuando en los Documentos de Selección del Inversionista, definidos por UPME, se incluya la Medición Fasorial.
6.1.9 | Ajuste coordinación de protecciones - versión definitiva | 60 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y formato diligenciado con respuesta a todos los comentarios recibidos por parte de agente que otorga punto de conexión, agentes impactadas y CND. Aclaración 1: En caso que no adjunte el formato diligenciado con la atención de todos los comentarios realizados por agentes y CND a la versión 1, la versión definitiva no será aceptada y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con más de 3 revisiones sin obtener visto bueno del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, deberá ser presentado al Subcomité de Protecciones como un posible incumplimiento al Acuerdo y plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por el agente del Punto de Conexión o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - Acuerdo CNO 1862 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: Si el proyecto incluye un activo de conexión al STN (transformador de conexión al STN o carga directamente conectada al STN), el promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo de conexión al STN en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de PPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.11 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE que se integran al SCADA diligenciando el Anexo 3 de este Acuerdo Aclaración 1: En la reunión de inicio del proyecto se informará por parte del CND si las señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND. Aclaración 2: Las señales SOE con visto bueno del CND se les asignará señales CUR y se enviará al agente para la integración al SCADA. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.12 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.13 | Comunicación cumplimiento EACP | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto.
6.1.14 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo.
6.1.15 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 15 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo al inicio de las pruebas deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP, PMUs, fronteras, cuando aplique. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica a partir de la fecha de aprobación de la consignación en los plazos establecidos en el acuerdo CNO 1803. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1803
6.1.16 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento a entregar: 6.1.16.1. Realizar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.16.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas.
6.1.17 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.17.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.17.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
6.1.18 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.18.1. Realizar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.18.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.1.19 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. Los parámetros técnicos definitivos deben ser coherentes con los parámetros técnicos preliminares usados en los estudios. Aclaración 1: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Aclaración 2: Si se identifican diferencias entre los parámetros preliminares y definitivos con impactos o modificaciones en los ajustes de protecciones recomendados previamente en el EACP, el promotor y/o operador del activo debe actualizar el EACP. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.20 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: -Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado se debe garantizar el correcta envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.21 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.21.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 6.1.21.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
6.1.22 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.1.22.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.1.22.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto.
6.1.23 | Carga o actualización de ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FDOC | Actividad por realizar: Cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND la ecuación de demanda construida a partir del flujo de cada una de las fronteras que componen el mercado de comercialización. Aclaración: Aplica para usuarios conectados al STN Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1303 - O aquel que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.24 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.25 | Listado de unidades constructivas del proyecto | Según regulación vigente | Documento por entregar: Comunicación dirigida al Liquidador y Administrador Cuentas (LAC), con formato adjunto diligenciado donde se informe el listado de Unidades Constructivas (UC) que hacen parte del proyecto. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial y se debe cargar el formato en el aplicativo MDC. Aclaración: 6.1.25.1 Para Convocatorias STR: acorde con lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 024 de 2013, con por lo menos un mes de anterioridad a la puesta en operación comercial del proyecto, el adjudicatario del proyecto deberá enviar al LAC el listado de las Unidades Constructivas que lo componen, el cual deberá contar con el visto bueno del interventor asignado al proyecto. 6.1.25.2 Para proyectos de Expansión del OR: acorde con lo establecido en la Circular CREG 099 de 2021, un mes antes de la entrada en operación de nuevos activos en los STR, los agentes responsables de estos activos deberán informar al LAC las unidades constructivas que los conforman y hacen parte de la calidad del servicio del STR. 6.1.25.3 Para Convocatorias STN: acorde con lo establecido en el parágrafo 1 del articulo 17 de la Resolución CREG 011 de 2009 los propietarios de los proyectos de expansión ejecutados como resultado de procesos de selección regulados por la CREG, al momento de declarar su entrada en operación comercial deberán reportar al LAC el inventario de las Unidades Constructivas que componen dicho proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 011 de 2009 - Resolución CREG 024 de 2013, entre otras. - Circular CREG 099 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.26 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar 6.1.26.1.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.27 | Ajustes de los relés implementados en sitio y cargados en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.

## 6.2
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumeran el conjunto de requisitos necesarios para la entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.2 Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan bahías de conexión a nivel 4 y bahías de conexión de usuarios conectados directamente al STR
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.2.1 | Reunión de inicio | 90 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS).
6.2.2 | Información básica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, Identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - Información sobre la carga. Para cargas nuevas debe expresarse el valor estimado para los escenarios demanda máxima, media y mínima, para el año actual y para los próximos cinco años. - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras - Numeral 5.1.2. Resolución CREG 015 de 2018 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.3 | Información técnica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.2.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1670 o aquel que lo modifique o sustituya. Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. Aclaración 2: Los parámetros técnicos que se suministren al CND serán los de los activos de conexión. 6.2.3.2 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.2.3.3 Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.4 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deber ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.5 | Supervisión en el CND | 120 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.6 | Ajuste y coordinación de protecciones | 60 días calendarios previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. En caso que la versión 1 no considere lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con más de 2 revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, deberá ser presentado al subcomité de protecciones como un posible incumplimiento al Acuerdo y plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por agente del PC o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.7 | Comunicación cumplimiento EACP | 10 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: - Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. - Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto.
6.2.8 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE que se integran al SCADA. Se debe entregar diligenciado el Anexo 3 de este documento, donde se listan las señales de SOE que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 491, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.9 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: El promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de FIPPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.11 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 10 días calendario previo a FIPPS | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP y fronteras, cuando aplique.
6.2.12 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo a la FIPPS. | Actividad por realizar y documento por entregar: - Coordinar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. - Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.2.13 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración 1: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.14 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.2.14.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.2.14.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación del proyecto.
6.2.15 | Carga o actualización de ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FDOC | Actividad por realizar: Cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP).Aclaración: Aplica para usuarios conectados al STR Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1303 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.16 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 6.2.16.1 Comunicación firmada por el TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.17 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar 6.2.17.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.18 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.

## 7.1
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de plantas de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de plantas de generación, sin perjuicio de los requisitos y plazos que deben cumplir los agentes generadores con asignación de Obligaciones de Energía Firme, en cumplimiento de las disposiciones del Cargo por Confiabilidad (según Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan) o Contratos de Largo Plazo de Energía. Este procedimiento no aplica a los recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 dado que estos deben cumplir solo el procedimiento del numeral 9.
7.1. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.1.1 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 180 días calendario previos a la FIPPS | Para registrar un proyecto clase 1 ante el CND y dar inicio al seguimiento del proyecto asociado al concepto de conexión, previamente el interesado debe aceptar la capacidad de transporte asignada en los términos establecidos en el artículo 28 de la Resolución CREG 75 de 2021 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan Documentos por entregar: 7.1.1.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - FIPPS (Fecha de Inicio de Pruebas de Puesta en Servicio). - Informar si el proyecto entrará en operación sus unidades de forma escalonada. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. - Los recursos de generación eólicos deberán informar: a) la temperatura ambiente promedio anual, b) la velocidad del viento a altura de buje promedio anual, c) densidad del viento a altura de buje promedio anual. - Los recursos de generación solares deberán informar: a) la irradiación global horizontal promedio anual, b) la irradiación en el panel de los módulos fotovoltaicos promedio anual, c) temperatura ambiente promedio anual, d) temperatura de los módulos fotovoltaicos promedio anual. Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Aclaración 2: Para los proyectos de generación hidráulicos, térmicos, cogeneradores y autogeneradores hidráulicos y térmicos que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 20 MW , el CND deberá informar al agente generador representante del proyecto la necesidad de contar con la supervisión de la planta en el centro de control del CND a más tardar 20 días calendario posterior a la recepción de este requisito (7.1.1). Todos las plantas de generación eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica o solar fotovoltaica, que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) mayor o igual a 5 MW deberán contar con supervisión de acuerdo con lo que establece el Artículo 5 de la Resolución CREG 148 de 2021 y deberán enviarla al CND a través del canal de comunicaciones existente entre el OR y el CND. 7.1.1.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME). Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 024 de 2013 - Resolución CREG 080 de 1999, literal b, numeral 2 del artículo 3. - Resolución CREG 060 de 2018 - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.2 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Realizar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El agente generador representante del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS)
7.1.3 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.1.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1670 y el Acuerdo 1562 o aquel que lo modifique o sustituya ). Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. 7.1.3.2. Diagrama unifilar del proyecto. 7.1.3.3. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 1825 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.4 | Ajuste y coordinación de protecciones - Versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS Ver plazos en la Tabla 1 del Anexo 6 de este Acuerdo | Documentos por entregar: Dependiendo de la capacidad instalada o nominal y el nivel de tensión donde se conecte el recurso de generación se debe entregar uno de los siguientes documentos: 7.1.4.1 Para recursos de generación mayores o iguales a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, y recurso de generación de cualquier capacidad que se conecten a nivel 4 o superior: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Ver Anexo 6 7.1.4.2. Para recursos de generación con capacidad instalada mayor a 0.25 MW y menor a 10 MW, que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, enviar EACP al OR. En caso de que el CND lo vea necesario informará en la reunión de inicio del proyecto o previo a la entrega de versión 1 del EACP la necesidad revisar y comentar el EACP. Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. En caso que la versión 1 no considere lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelto al promotor. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995(Código de Conexión, Anexo CC4) - Acuerdo CNO 1862 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deber ser firmadas por el transportador responsable de la operación de los activos. En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. En caso, que el promotor del proyecto envíe una comunicación consolidada con el listado de activos a intervenir deberá anexar la comunicación firmada por cada uno de los transmisores. Aclaración 4: Para casos en que se requieran indisponibilidades en activos del SDL, el promotor deberá coordinar con el OR. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.6 | Supervisión y comunicaciones en el CND | 120 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.1.6,1 Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. En caso de requerir un canal de comunicaciones se debe solicitar al CND teniendo en cuenta los tiempos de implementación. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. - Internet: utilizando protocolos de comunicación sobre la red pública de datos internet que sean soportados por el centro de supervisión y control del CND, que hayan sido avalados previamente por el CND y que garanticen los criterios de seguridad y confiabilidad requeridos para la operación del sistema interconectado nacional. Aclaración 1: Para plantas con una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 20 MW, este requisito aplica en el caso de que el CND le haya informado que requiere supervisión. Deberán tener en cuenta el procedimiento establecido por el CND. Aclaración 2: En el caso de realizar la supervisión indirecta (utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración) el promotor (interesado) del proyecto de generación coordinará con el transportador la integración del proyecto y remitirá la información correspondiente. 7.1.6.2. Comunicación en la que se solicite al CND la línea telefónica punto a punto, en caso de que aplique Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3. - Resolución CREG 080 de 1998. - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 20. - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.7 | Ajuste y coordinación de protecciones - versión definitiva | 60 días calendarios previos a la FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y formato diligenciado con respuesta a todos los comentarios recibidos por parte de agente que otorga punto de conexión, agentes impactadas y CND. Aclaración 1: En caso que no adjunte formato diligenciado con la atención de todos los comentarios realizados por agentes y CND a la versión 1, la versión definitiva no será aceptada y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con más de 3 revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, deberá ser presentado al subcomité de protecciones como un posible incumplimiento al Acuerdo y plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por agente del punto de conexión o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Aclaración 4: En el evento que se requiera adelantar la fecha de inicio de PPS debe estar cumplida la etapa 8 del anexo 6 del presente acuerdo (Aprobación (agentes) y VB (CND) a la versión definitiva del EACP) Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - Acuerdo CNO 1862 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.8 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: Comunicación en la cual se informe el agente generador que representará el proyecto de generación. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.9 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE que se integran al SCADA diligenciado en el Anexo 3 de este Acuerdo Aclaración 1: En la reunión de inicio del proyecto se informará por parte del CND si las señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND. Aclaración 2: Las señales SOE con VB del CND se les asignará señales CUR y se enviará al agente para la integración al SCADA. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.10 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexo 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1411 - Acuerdo CNO 1525 O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.11 | Comunicación cumplimiento EACP | 30 días calendario previos a la FIPPS | 7.1.11.1.Para recursos de generación mayores o iguales a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, y recurso de generación de cualquier capacidad que se conecten a nivel 4 o superior: Documento por entregar: Comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. Comunicación de aprobación del EACP del agente (s) impactado (s) por el nuevo proyecto. 7.1.11.2 Para recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3 Comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Esta comunicación no exime la elaboración del EACP para capacidades instaladas o nominales mayores a 0.25 MW y en caso de que el CND lo vea necesario informará en la reunión de inicio de proyectos o previo a la entrega de versión 1 del EACP la necesidad revisar y comentar el EACP. El plazo por parte del CND para revisar esta comunicación es de 10 días calendario.
7.1.12 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.1.12.1. Coordinar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. Aclaración: El agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.1.12.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para los recursos de generación que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND.
7.1.13 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: Realizar con el CND las pruebas de supervisión simuladas. El agente generador representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Las cuales deben ser satisfactorias antes del inicio de pruebas, para ello el CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2 : La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo de Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 de Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
7.1.14 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | 7 días calendario previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Certificación del transportador del área aprobando la conexión para pruebas y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión. Copia de esta comunicación deberá enviarse tanto al Centro Nacional de Despacho como al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Aclaración 1: La fecha establecida en el contrato de conexión debe coincidir con la fecha de entrada en operación aprobada en el concepto de conexión de la UPME. Aclaración 2: Previo al inicio de pruebas de puesta en servicio se deberá haber cumplido con las condiciones estipuladas en el concepto de conexión de la UPME y la subestación donde se conectará el generador deberá estar declarada en operación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 2 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.15 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 7 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Comunicado firmado por el agente generador representante de la planta, en el que se informe la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) Aclaración: Previo a la energización deben estar cumplidos todos los requisitos previos a la FIPPS. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica previo a la aprobación de la consignación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.16 | Cronograma de pruebas de puesta en servicio | 3 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Cronograma de pruebas de puesta en servicio. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.17 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: Fronteras comerciales registradas ante el ASIC. Aclaración 1: Realizar la solicitud de registro de las fronteras comerciales en el plazo establecido en la regulación vigente, de tal forma que 3 días calendario previo a la FIPPS las fronteras se encuentren registradas. Aclaración 2. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos:: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.1.18 | Disponibilidad de generación | 2 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: 7.1.18.1. Suministrar al CND la información del contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) que realizará el ingreso de disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello 7.1.18.2. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.19 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello del Acuerdo CNO 1670 1429 o aquel que lo modifique o sustituya Aclaración 1: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Aclaración 2: Si se identifican diferencias entre los parámetros preliminares y definitivos con impactos o modificaciones en los ajustes de protecciones recomendados previamente en el EACP, el promotor y/o operador del activo debe actualizar el EACP. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.20 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Actividad por realizar y documento por entregar: Verificar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El agente generador representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración : Durante el período de pruebas y mientras la planta se encuentre inyectando potencia a la red se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.21 | Resultados de pruebas cumplimiento capacidad de transporte | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Para que el CND pueda verificar el cumplimiento del 90% de la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión de la UPME se deberá enviar alguno de los siguientes documentos: 7.1.21.1. Para plantas térmicas que requieren realizar pruebas auditadas de CEN (capacidad efectiva neta) previo a la entrada en operación en cumplimiento a las obligaciones de energía entregarán el reporte con los protocolos de las pruebas de consumo térmico específico y capacidad efectiva neta, para el caso de plantas térmicas (Ver Acuerdo CNO 1615, o aquellos que los modifiquen, o sustituyan). Ver Acuerdo CNO 1671 y aquellos que los modifiquen o sustituyan, en las cuales conste la Capacidad Efectiva Neta. 7.1.21.2. Para el resto de las plantas antes de la entrada en operación: - Si la planta tiene sistema de supervisión con el CND, enviar reporte de potencia mostrado en el sistema SCADA en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión durante un (1) período horario. En caso, de que el proyecto tenga un recurso primario variable, el cual por las condiciones climáticas no les permita realizar la prueba durante un período, deberán presentar la justificación técnica de la condición operativa, en todo caso, deberán demostrar en los reportes que se alcanzó con por lo menos el 90% de la capacidad de transporte. - Reporte de contadores, en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión. - Reporte de la capacidad instalada de la planta expedido por el Operador de Red, para los proyectos que no tienen supervisión con el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan Aclaración 1: Este requisito deberá ser verificable por el CND con las medidas de contadores o el sistema SCADA. Aclaración 2: Este requisito se dará por cumplido una vez el proyecto entre en operación.
7.1.22 | Certificado Capacidad Efectiva Neta | Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC | Documento por entregar: Para las plantas que resulten adjudicadas bajo los mecanismos de contratación de largo plazo, deberán entregar un certificado de la Capacidad Efectiva Neta con la que entrará la planta en operación comercial. Reglamentación Aplicable: - Resolución CREG 107 de 2019 - Resolución CREG 186 de 2021 o aquellas que las modifiquen o sustituyan
7.1.23 | Coordinar con el CND la fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad a realizar: 7.1.23.1 Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto 7.1.23.2 Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto
7.1.24 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entregan el punto de conexión del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en el formato de certificado de cumplimiento pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial.
7.1.25 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. 2 días calendario antes de la FDOC o antes de la fecha de recepción de la primera oferta en el Despacho Económico | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita firmada por el agente generador representante de la planta. - Se debe incluir la bahía de conexión del generador. Aclaración 1: La declaración de entrada en operación comercial de una planta despachada centralmente se oficializa con la declaración de la oferta para el despacho económico, es necesario que la comunicación de entrada en operación comercial se reciba en el CND como mínimo dos días antes de la fecha de recepción de la primera oferta, esto con el fin de que se adecuen todos los procedimientos necesarios en el despacho económico. Aclaración 2: Para las plantas que son No Despachadas Centralmente (NDC) y que NO ofertan precio en el Despacho económico la declaración de entrada en operación comercial se puede realizar mínimo un (1) día antes de la FDOC. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.26 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare) | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND. Aclaración 4: Recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3; para el cual, se remitió comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión acorde a lo indicado en el numeral 7.1.11.2 del presente anexo, el promotor deberá enviar comunicación firmada donde confirme la implementación de los ajustes de protecciones de acuerdo a los ajustes indicados en la carta firmada por el transportador que entrega el punto de conexión.

## 7.2
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.2 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de plantas de generación hidráulicas
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.2.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.2 | Metodología de cálculo de la serie hidrológica inicial. Aplica para plantas despachadas centralmente | 1) Para plantas con OEF: dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: 365 días (1 año antes) de la FDOC | Adjuntar Acuerdo aprobado por el CNO de la metodología del cálculo de su serie hidrológica inicial. Aclaración: 1) Para plantas con OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial por lo menos con un año de anticipación a la FDOC de la planta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1420 - O aquel que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.3 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba. Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. Fecha y hora de cada escalón Gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión
7.2.4 | Variables adicionales a la información para el despacho económico. Aplica para plantas despachadas centralmente | 10 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO el que se apruebe la información adicional para el despacho económico: - Mínimos obligatorios - Configuración de rampas Aclaración: Debe cumplir con el procedimiento del Acuerdo CNO 1780 para la aprobación de mínimos obligatorios. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1780 - Acuerdo CNO 1805 - O aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.5 | Declaración de plantas filo de agua que se acogen a casos especiales. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación en la que la planta filo de agua declare que se encuentre aguas abajo de una planta hidráulica con embalse de regulación de caudales mayor a un día y en la que conste que los agentes que representen las dos plantas no tienen vinculación económica. Aclaración: Esta comunicación se requiere para que les aplique las excepciones previstas en el literal b.3 del numeral 1.1.5 del Anexo A de la Resolución CREG 024 de 1995, y la segunda causal de redespacho prevista en el Artículo 34 de la Resolución CREG 060 de 2019. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículos 34 y 41 - Resolución CREG 024 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.6 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 1805 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.7 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1825 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.3
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.3. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de plantas de generación térmica
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.3.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control - Estudio de resonancia subsincrona en el que se demuestre que no existe afectación de la planta por modos torsionales. Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.3.2 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba. Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. Fecha y hora de cada escalón Gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión
7.3.3 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.3.2.1. Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 1805 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.3.4 | Variables adicionales a la información para el despacho económico. Aplica para plantas despachadas centralmente | 10 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO el que se apruebe la información adicional para el despacho económico: - Mínimos obligatorios - Configuración de rampas Aclaración: Debe cumplir con el procedimiento del Acuerdo CNO 1780 para la aprobación de mínimos obligatorios. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1780 - Acuerdo CNO 1805 O aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.3.5 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1825 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.4
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.4 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación eólicos y solares conectadas al STN y STR
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.4.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.2 | Modelos de control inicial simulación RMS. | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo que incluya como mínimo: 7.4.2.1.Topología interna de la red del parque con la representación de la(s) unidad(es) equivalente(s) -El modelo debe inicializar correctamente en todos los puntos dentro de la región normal de operación de tal manera que no se produzcan cambios en las variables eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, tensión, frecuencia, mayores a 0.001 p.u. al correr simulaciones RMS sin evento -Representación del control de tensión que incluya la curva de carga prevista para el parque tanto dinámica como estáticamente -El modelo debe enviar tanto en barra infinita como integrado al SIN. En ambos casos se debe garantizar la estabilidad del modelo -Parametrización correcta para la respuesta adecuada del modelo para el cálculo del cortocircuito con método completo 7.4.2.2. En el caso que exista una condición operativa en la que los inversores de la planta operen bajo la condición de cesación momentánea, entregar un certificado donde se indique de cesación momentánea firmador por el promotor del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 14, literal c. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.3 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: Modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben ser validados por el CND y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 060 de 2019 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 5 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.4 | Coordinación con el CND de las pruebas de funcionalidades de control de la planta | Ver plazo en las pruebas a solicitar | Documentos por entregar: 7.4.4.1. Pruebas de verificación de curva de carga (Acuerdo CNO 1563 o aquel que lo modifique o sustituya). Estas pruebas deberán solicitarse mediante consignación nacional, cumpliendo con el plazo establecido para ello. Se deben enviar los puntos de la curva de carga 8 días previos y deben ser aprobados por parte del CND antes de la solicitud de la consignación. Aclaración: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba c) Los puntos de la curva de carga deben estar validados por parte del CND antes de solicitar la consignación 7.4.4.2. Pruebas de recepción de consignas tipo local o remoto (Acuerdo CNO 1223 o aquel que lo modifique o sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. Aclaración 2: las pruebas de verificación de modos de control de tensión, verificación de las curvas de comportamiento de depresiones de tensión (LVRT) y sobretensiones (HVRT) y priorización de inyección de corriente reactiva no requieren coordinación previa con el CND. 7.4.4.3. Pruebas de verificación de recepción de consignas de potencia activa de forma local (Acuerdo CNO 1741 o aquel que lo sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba Aclaración 2: las pruebas de estatismo y banda muerta, verificación de la característica de respuesta rápida en frecuencia, verificación de la característica de las rampas operativas no requieren coordinación previa con el CND.
7.4.5 | Acuerdo CNO con los resultados de las pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con los resultados de las siguientes pruebas: - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones (Certificado firmado de las funcionalidades LVRT y HVRT) - Pruebas de desempeño de respuesta rápida en frecuencia (aplica sólo para eólicas) - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva. Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que defina el CNO. Aclaración 2: Para las pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones y las Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva el contenido y el proceso de aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba deberán estar avalados por entidades a nivel nacional o internacional, según lo establecido en el Acuerdo CNO 1223 o aquel que lo modifique o sustituya. Reglamentación básica: - Artículo 18 de la Resolución CREG 060 de 2019 - Acuerdo CNO 1223 - Acuerdo CNO 1359 - Acuerdo CNO 1789 - Acuerdo CNO 1741 - Acuerdo CNO 1826 - Acuerdo CNO 1869 - Acuerdo CNO 1830 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.6 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FDOC | Documentos por entregar: Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 10 - Acuerdo CNO 1359 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.5
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 conectado al STN o STR que opten por la opción definida en el Artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la siguiente tabla:
7.5. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.5.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.5.1.1 Comunicación con la solicitud de concepto del CND respecto a la conexión al SIN bajo las condiciones establecidas en el concepto de conexión, con la siguiente documentación adjunta. 7.5.1.2. Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: - Condiciones particulares que deben tenerse en cuenta durante la operación del proyecto. - Capacidad máxima asignada a la planta. - Capacidad máxima del punto de conexión. 7.5.1.3. Estudio de conexión presentado a la UPME. 7.5.1.4. Disponibilidad esperada del recurso primario que utilizará el proyecto. 7.5.1.5 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, que permita, de ser necesario, en la operación limitar su programa de generación de acuerdo con las condiciones establecidas en el Concepto de Conexión y cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492. 7.5.1.6 Comunicado de los agentes involucrados (transportador que otorga el punto de conexión, operadores de equipos que deban ser intervenidos) aprobando el mecanismo propuesto Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.5.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.5.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.5.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.5.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.5.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.5.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.5.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las pruebas de puesta en servicio (FIPPS) | Documentos por entregar: 7.5.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la fecha de puesta en operación (FPO) prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.5.1
7.5.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.6
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 que opten por la opción definida en el Artículo 34 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la tabla:
7.6. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.6.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.6.1.1 Presentar ante el Centro Nacional de Despacho una solicitud de concepto respecto del esquema o alternativa que propone para cumplir las condiciones establecidas en el concepto de conexión, y de esta forma el CND emita concepto técnico en el cual se validará que se preservan las condiciones de seguridad y confiabilidad del Sistema. 7.6.1.2 Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: - Condiciones particulares de la temporalidad. Estudio de conexión presentado a la UPME 7.6.1.3 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, requeridos para garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492 Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituya
7.6.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.6.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.6.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.6.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.6.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.6.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.6.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las pruebas de puesta en servicio (FIPPS) | Documentos por entregar: 7.6.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la fecha de puesta en operación FPO prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.6.1
7.6.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.7
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
7.7 Reingreso de plantas
Para el retiro y reingreso de plantas se deberán seguir los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan (Artículos 14, 15 y 16). Para plantas que soliciten reingreso antes de cumplir un año posterior a su retiro y que de acuerdo con el artículo 16 de la Resolución CREG 071 de 2006 conserven la capacidad de transporte asignada, tendrán que informarlo a la CREG y al CND como mínimo treinta (30) días calendario antes de la fecha de entrada en operación comercial y cumplir con los requisitos que le apliquen según lo establecido en este documento.

## 7.8
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.8 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación mayores a 5 MW eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.8.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.1.3.1. Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.2 | Modelo de red del SDL inicial | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR deberá entregar el modelo de red equivalente y el formato para la declaración de parámetros en los términos establecidos para la definición del modelo de red del Anexo de la circular CREG 063 de 2023. Reglamentación básica: - Literal B), NUMERAL 11.3.1 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CREG 148 DE 2021. - Circular CREG 063 de 2023
7.8.3 | Modelos de planta inicial de simulación RMS | 6 meses 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.8.2.1. Modelo que incluya como mínimo: -Topología interna de la red del parque con la representación de la(s) unidad(es) equivalente(s) -El modelo debe inicializar correctamente en todos los puntos dentro de la región normal de operación de tal manera que no se produzcan cambios en las variables eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, tensión, frecuencia, mayores a 0.001 p.u. al correr simulaciones RMS sin evento -Representación del control de tensión que incluya la curva de carga prevista para el parque tanto dinámica como estáticamente -El modelo debe enviar tanto en barra infinita como integrado al SIN. En ambos casos se debe garantizar la estabilidad del modelo -Parametrización correcta para la respuesta adecuada del modelo para el cálculo del cortocircuito con método completo 7.8.2.2. En el caso que exista una condición operativa en la que los inversores de la planta operen bajo la condición de cesación momentánea, entregar un certificado donde se indique de cesación momentánea firmador por el promotor del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1528 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.4 | Modelos de planta control preliminares de simulación RMS referenciados al nodo mas cercano. | 6 meses 180 días previo a la FDOC | Documentos por entregar: El OR deberá entregar el modelos de planta y sus controles asociados, junto con el modelo de red equivalente del SDL definido mediante circular CREG 063 de 2023, para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben ser validados por el CND y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 148 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Anexo General del Reglamento de Distribución contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, capítulo 11, numeral 11.3.4 (Adicionado en la Resolución CREG 148 de 2021) - Circular CREG 063 de 2023 - Acuerdo CNO 1529 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.5 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1525 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.6 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de Medición sincrofasorial
7.8.7 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.7.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.8.7.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicación remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
7.8.8 | Informe de pruebas auditadas y concepto especializado del auditor | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.8.7.1. El promotor/interesado del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND el Informe de pruebas auditadas y el concepto especializado del auditor para que el OR verifique que se hayan aprobado conforme el concepto de la auditoria. - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Solo en caso de que se requiera la funcionalidad, pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad. - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas y meteorológicas - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Reglamentación básica: - Numeral 11.3.7 del Anexo de Resolución CREG 148 de 2021. - Acuerdo CNO 1862 (Protecciones) - Acuerdo CNO 1525 - Acuerdo CNO 1528 - Acuerdo CNO 1530 - Acuerdo CNO 1532 - Acuerdo CNO 1533 - Acuerdo CNO 1534 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.9 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.10.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 7.8.10.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
7.8.10 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Enviar al Operador de Red y al CND los modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1529 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.9
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.9 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación mayores a 1 MW y menores 5 MW eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.9.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606 o aquel que lo modifique o sustituya y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración 1: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Aclaración 2: Los modelos preliminares deben cumplir con todos los requerimientos indicados con una anticipación de cuatro meses a la FDOC, por lo que mientras se tengan comentarios sobre los mismos por parte del CND no se considerará cumplido el requisito. El modelo deberá entregarse desencriptado, deberá tener la capacidad de correr en la herramienta y versión del software que el CND utiliza para sus análisis de simulación eléctrica y no deberá requerir el uso de archivos externos adicionales para funcionamiento. El CND publicará y actualizará en su página web el nombre de la herramienta de software y la versión de este que utiliza para sus análisis de simulación eléctrica. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.2 | Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos la Resolución CREG 101 11 de 2022 | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 y los resultados de las pruebas en el que se evidencie el cumplimiento de la lista de chequeo establecida en el numeral 10 del presente Anexo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1862 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - Acuerdo CNO 1607 - Acuerdo CNO 1608 - Acuerdo CNO 1609 - Acuerdo CNO 1610 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.3 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 60 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 8
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
8. Plazos para la revisión de información por parte del CND
El CND realizará seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de información para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión y recursos de generación. Si en el proceso de revisión el CND requiere solicitar aclaraciones o presenta observaciones a la información recibida ésta será remitida al promotor del proyecto o al agente representante para que revise esta información, realice los ajustes requeridos y envíe su respuesta al CND. El CND deberá enviar respuesta a los siguientes requerimientos, cumpliendo con el procedimiento para la declaración en operación comercial establecidos en este documento
N° | Actividad |  | PLAZO (Días calendario después de recibida la información en el CND)
8.1 | Emitir comentarios al listado de las señales SOE |  | 15
8.2 | Emitir comentarios al listado de señales de SCADA y asignar las direcciones CUR, en los casos que aplique |  | 15
8.3 | Para el caso de proyectos de cogeneración y de plantas no despachadas centralmente, el CND les informará si se requiere tener sistema de supervisión para el proyecto. Sin embargo, luego de la puesta en servicio del proyecto, el CND podrá solicitar la supervisión en caso de requerirlo, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 080 de 1999. (Ver Res. 080 de 1999, Artículo 3, numeral 2, literal b, o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan). Lo cual sería coordinado con el agente para su implementación. |  | 20
8.4 | Revisar la información fasorial (Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales). Asignar los parámetros de comunicación y configuración necesarios. |  | 15
8.5 | Después de recibida de declaración de entrada en operación comercial del proyecto del STR, el CND enviará al agente comunicación en la que se informe la entrada en operación de proyectos del STR |  | 8
8.6 | Después de recibido el modelo de planta inicial, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos |  | 60
8.7 | Después de recibido el modelo de planta inicial subsanando los comentarios realizados por el CND, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos. Si se tienen cambios en la estructura del modelo o en las funcionalidades implementadas, se reiniciará la revisión contando como primera vez |  | 30
8.8 | Después de recibido el modelos de planta preliminar de simulación RMS referenciados al nodo mas cercano, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos. |  | 20
8.9 | Después de recibido la comunicación de recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW, que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, de que trata el numeral 7.1.11.2 de este anexo, el CND revisará que la comunicación cumpla con los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. |  | 10
8.10 | Después de recibida la comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación de que trata el numeral 9.4 de este anexo, el CND revisará que la comunicación cumpla los requerimientos de protecciones |  | 10

## 9
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
9. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 (autogeneradores a gran escala con potencia máxima declarada mayor a 1 MW y menor a 5 MW y generación distribuida )
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
9.1 | Registro del proyecto ante el CND | 3 meses FIPPS | Documentos por entregar: Notificación por parte del Operador de Red del proyecto de autogeneración a gran escala con una capacidad mayor a 1 MW y menor a 5 MW o generación distribuida que entrará en operación comercial en sus sistemas de distribución local (SDL). Esta notificación debe contener mínimo la siguiente información: - Nombre del proyecto - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - Punto de conexión - Capacidad de transporte - Promotor - Subestación del STR donde se refleja - Tecnología (Indicar el combustible en caso de ser térmico) Aclaración 1: Este requisito estará vigente hasta que se tenga a disposición del público la ventanilla única Aclaración 2: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND
9.2 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: Comunicación en la cual se informe el nombre del agente generador que representará el proyecto. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.3 | Información básica | Previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 9.3.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - Ubicación. Informar el municipio y departamento donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 9.3.2. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. 9.3.3. Diagrama unifilar del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación, Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 070 de 1998 - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.4 | Ajuste y coordinación de protecciones (comunicación firmada por el transportador) | Previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Aclaración: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
9.5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendarios previos a la FDOC | Documentos por entregar: En caso de que aplique, comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
9.6 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio FIPPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
9.7 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | 3 días calendario previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Certificación del transportador del área aprobando la conexión para pruebas y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente y la fecha de inicio de pruebas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.8 | Declaración del programa de generación | 2 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: 9.8.1. Suministrar al CND la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) y la información del contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) que realizará el ingreso de disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. 9.8.2. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Aclaración: Aplica para los autogeneradores a gran escala y generadores distribuidos. Reglamentación básica: Resolución CREG 121 de 1998 Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.9 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transportador que entregan el punto de conexión del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en el formato de certificado de cumplimiento pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación.
9.10 | Declaración de fecha de entrada en operación comercial y su capacidad máxima declarada | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos y 1 día calendario antes de la FDOC | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial y su capacidad máxima declarada Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 10
ACUERDO CNO 1937
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
10. Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación mayores a 1 MW y menores a 5 MW eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | Estado | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
10.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS validados | Cumplido | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606, y disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
10.2 | Información técnica preliminar | Cumplido | Documentos por entregar: Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya ) Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión.
10.3 | Certificado de la funcionalidad LVRT y HVTR | Cumplido | Documentos por entregar al OR: Certificado de las funcionalidades LVRT y HVRT de acuerdo con los requerimientos de la regulación vigente. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1603 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.4 | Supervisión e Información fasorial | Cumplido | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que se le haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1609 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.5 | Pruebas de supervisión y/o pruebas los equipos de medición sincrofasorial | Cumplido | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Coordinar con el OR las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Comunicación emitida por el OR con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101-011 de 2022 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.6 | Resultados de pruebas | Cumplido | - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Información sobre la priorización en la inyección rápida de corriente reactiva definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad. - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas - Pruebas de las capacidad para aportar y absorber potencia reactiva y características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) Aclaración: Se debe incluir el concepto especializado del auditor de pruebas. Aclaración: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Reglamentación básica: - Numeral 12.3.5 del Anexo de Resolución CREG 101.011 de 2022. - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 -Acuerdo CNO 1607