## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1,27 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1,26 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0068359 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.0036011 | 238 | 0.92452 | 30.4131 | 234.8703 | 12.5379
0.015167 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.011963 | 238 | 0.92452 | 30.4131 | 234.8704 | 12.5379
0.023499 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.020325 | 238 | 0.92452 | 30.4131 | 234.8704 | 12.5379
0.03183 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6198 | 0.10183 | 0.028625 | 238 | 0.92452 | 30.4131 | 234.8704 | 12.5379
0.040161 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.036987 | 238 | 0.92452 | 30.4131 | 234.8703 | 12.5379
0.048492 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.045288 | 238 | 0.92477 | 30.4185 | 234.8701 | 12.5169
0.056824 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.05365 | 238 | 0.92477 | 30.4185 | 234.8699 | 12.5169
0.065155 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.061951 | 238 | 0.92477 | 30.4185 | 234.8699 | 12.5169
0.073486 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.070312 | 238 | 0.92477 | 30.4185 | 234.8699 | 12.5169
0.081818 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.078613 | 238 | 0.92507 | 30.4236 | 234.9213 | 12.4905
0.090149 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.086975 | 238 | 0.92507 | 30.4236 | 234.9727 | 12.4905
0.09845 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.095337 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8919 | 12.4387
0.10678 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.10364 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8111 | 12.4387
0.11511 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.112 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8113 | 12.4387
0.12344 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.1203 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8115 | 12.4387
0.13177 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.12866 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8111 | 12.4387
0.14011 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.13696 | 238 | 0.92573 | 30.4486 | 234.8108 | 12.4387
0.14844 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.14532 | 238 | 0.92605 | 30.4655 | 234.7644 | 12.4162
0.15677 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.15363 | 238 | 0.92605 | 30.4655 | 234.718 | 12.4162
0.1651 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.62 | 0.10183 | 0.16199 | 238 | 0.92645 | 30.481 | 234.8367 | 12.3844
0.17343 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.17035 | 238 | 0.92645 | 30.481 | 234.9553 | 12.3844
0.18176 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.17865 | 238 | 0.92676 | 30.4889 | 234.9552 | 12.3587
0.19009 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.18701 | 238 | 0.92676 | 30.4889 | 234.955 | 12.3587
0.19843 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.19531 | 238 | 0.92676 | 30.4889 | 234.9549 | 12.3587
0.20676 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.20367 | 238 | 0.92676 | 30.4889 | 234.9548 | 12.3587
0.21509 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.21198 | 238 | 0.92492 | 30.4052 | 234.9555 | 12.4975
0.22342 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.22034 | 238 | 0.92492 | 30.4052 | 234.9561 | 12.4975
0.23172 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.2287 | 238 | 0.92477 | 30.4098 | 234.9682 | 12.5129
0.24005 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.237 | 238 | 0.92477 | 30.4098 | 234.9803 | 12.5129
0.24838 | 235 | 0.99999 | 30.4127 | 234.6199 | 0.10183 | 0.24536 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9804 | 12.6868
0.25671 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.25366 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9805 | 12.6868
0.26505 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.26202 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9808 | 12.6868
0.27338 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.27032 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9811 | 12.6868
0.28171 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.27869 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9809 | 12.6868
0.29004 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.28699 | 238 | 0.92255 | 30.3319 | 234.9808 | 12.6868
0.29837 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.29535 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.9552 | 12.6081
0.3067 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.30371 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.9296 | 12.6081
0.31503 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6198 | 0.11254 | 0.31201 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.93 | 12.6081
0.32336 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.32037 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.9305 | 12.6081
0.3317 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.32867 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.93 | 12.6081
0.34003 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.33704 | 238 | 0.92353 | 30.3603 | 234.9295 | 12.6081
0.34833 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.34534 | 238 | 0.92383 | 30.3732 | 234.9301 | 12.5854
0.35666 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.3537 | 238 | 0.92383 | 30.3732 | 234.9308 | 12.5854
0.36499 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.36206 | 238 | 0.92424 | 30.3889 | 235.0505 | 12.5541
0.37332 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.37036 | 238 | 0.92424 | 30.3889 | 235.1702 | 12.5541
0.38165 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6198 | 0.11254 | 0.37872 | 238 | 0.92467 | 30.4056 | 235.0672 | 12.5204
0.38998 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.38702 | 238 | 0.92467 | 30.4056 | 234.9643 | 12.5204
0.39832 | 235 | 0.99999 | 30.4098 | 234.6199 | 0.11254 | 0.39539 | 238 | 0.92498 | 30.4186 | 234.964 | 12.4975
0.40665 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6578 | 0.030986 | 0.40369 | 238 | 0.92498 | 30.4186 | 234.9638 | 12.4975
0.41498 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.41205 | 238 | 0.92498 | 30.4186 | 234.9638 | 12.4975
0.42331 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.42035 | 238 | 0.92498 | 30.4186 | 234.9639 | 12.4975
0.43164 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.42871 | 238 | 0.92517 | 30.424 | 235.0089 | 12.4815
0.43994 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.43707 | 238 | 0.92517 | 30.424 | 235.0538 | 12.4815
0.44827 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.44537 | 238 | 0.92596 | 30.4417 | 234.9184 | 12.4151
0.4566 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.45374 | 238 | 0.92596 | 30.4417 | 234.7829 | 12.4151
0.46494 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.46204 | 238 | 0.92637 | 30.4471 | 234.8454 | 12.3784
0.47327 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.4704 | 238 | 0.92637 | 30.4471 | 234.9079 | 12.3784
0.4816 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.4787 | 238 | 0.92513 | 30.4167 | 234.9079 | 12.4826
0.48993 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.48706 | 238 | 0.92513 | 30.4167 | 234.908 | 12.4826
0.49826 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.49542 | 238 | 0.92513 | 30.4168 | 234.9079 | 12.4826
0.50659 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.50372 | 238 | 0.92513 | 30.4168 | 234.9077 | 12.4826
0.51492 | 235 | 1 | 30.4142 | 234.6958 | 0.030986 | 0.51208 | 238 | 0.92513 | 30.4168 | 234.9079 | 12.4826
0.52325 | 235 | 1 | 30.4176 | 234.6958 | 0.00029056 | 0.52039 | 238 | 0.92513 | 30.4168 | 234.908 | 12.4826
0.53159 | 235 | 1 | 30.4176 | 234.6958 | 0.00029056 | 0.52875 | 238 | 0.92365 | 30.3665 | 234.9083 | 12.5994
0.53989 | 235 | 1 | 30.4176 | 234.6958 | 0.00029056 | 0.53705 | 238 | 0.92365 | 30.3665 | 234.9085 | 12.5994
0.54822 | 235 | 1 | 30.4176 | 234.6958 | 0.00029056 | 0.54541 | 238 | 0.92251 | 30.336 | 234.9887 | 12.692
0.55655 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6867 | -0.061462 | 0.55377 | 238 | 0.92251 | 30.336 | 235.0688 | 12.692
0.56488 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6777 | -0.061462 | 0.56207 | 238 | 0.92278 | 30.3489 | 235.0207 | 12.6725
0.57321 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6777 | 0.038284 | 0.57043 | 238 | 0.92278 | 30.3489 | 234.9725 | 12.6725
0.58154 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6777 | 0.038284 | 0.57874 | 238 | 0.92278 | 30.3489 | 234.9725 | 12.6725
0.58987 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6777 | 0.038284 | 0.5871 | 238 | 0.92278 | 30.3489 | 234.9726 | 12.6725
0.59821 | 235 | 1 | 30.4162 | 234.6777 | 0.038284 | 0.5954 | 238 | 0.92315 | 30.3648 | 234.9724 | 12.6452
0.60654 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.60376 | 238 | 0.92315 | 30.3648 | 234.9722 | 12.6452
0.61487 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.61212 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9722 | 12.645
0.6232 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.62042 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9721 | 12.645
0.6315 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.62878 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9725 | 12.645
0.63983 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.63708 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9728 | 12.645
0.64816 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.64545 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9726 | 12.645
0.65649 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.65375 | 238 | 0.92315 | 30.3646 | 234.9724 | 12.645
0.66483 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.66211 | 238 | 0.92351 | 30.3704 | 235.031 | 12.6138
0.67316 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6778 | 0.15494 | 0.67047 | 238 | 0.92351 | 30.3704 | 235.0897 | 12.6138
0.68149 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6778 | 0.15494 | 0.67877 | 238 | 0.9239 | 30.3829 | 234.984 | 12.5829
0.68982 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.68713 | 238 | 0.9239 | 30.3829 | 234.8783 | 12.5829
0.69815 | 235 | 0.99999 | 30.413 | 234.6777 | 0.15494 | 0.69543 | 238 | 0.92421 | 30.3919 | 234.878 | 12.5577
0.70648 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.7038 | 238 | 0.92421 | 30.3919 | 234.8778 | 12.5577
0.71481 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.7121 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.8771 | 12.5577
0.72314 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.72046 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.8765 | 12.5577
0.73145 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.72882 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.8767 | 12.5577
0.73978 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.73712 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.877 | 12.5577
0.74811 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.74548 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.8765 | 12.5577
0.75644 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.75378 | 238 | 0.92421 | 30.392 | 234.876 | 12.5577
0.76477 | 235 | 0.99999 | 30.4083 | 234.6777 | 0.13097 | 0.76215 | 238 | 0.92454 | 30.4031 | 234.9638 | 12.5315
0.7731 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.62 | 0.11116 | 0.77045 | 238 | 0.92454 | 30.4031 | 235.0516 | 12.5315
0.78143 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.5623 | 0.11116 | 0.77881 | 238 | 0.92478 | 30.4136 | 235.0519 | 12.5134
0.78976 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.5623 | 0.11116 | 0.78717 | 238 | 0.92478 | 30.4136 | 235.0521 | 12.5134
0.7981 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.5622 | 0.11116 | 0.79547 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9838 | 12.4845
0.80643 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.5623 | 0.11116 | 0.80383 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9154 | 12.4845
0.81476 | 235 | 0.99999 | 30.4099 | 234.5623 | 0.11116 | 0.81213 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9153 | 12.4845
0.82306 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6075 | 0.093475 | 0.8205 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9151 | 12.4845
0.83139 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.8288 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9152 | 12.4845
0.83972 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.83716 | 238 | 0.92518 | 30.4334 | 234.9152 | 12.4845
0.84805 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.84552 | 238 | 0.92549 | 30.442 | 234.9153 | 12.4591
0.85638 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.85382 | 238 | 0.92549 | 30.442 | 234.9154 | 12.4591
0.86472 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.86218 | 238 | 0.92585 | 30.4474 | 234.9737 | 12.4274
0.87305 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.87048 | 238 | 0.92585 | 30.4474 | 235.032 | 12.4274
0.88138 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.87885 | 238 | 0.92585 | 30.4474 | 235.0312 | 12.4274
0.88971 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.88721 | 238 | 0.92585 | 30.4474 | 235.0303 | 12.4274
0.89804 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.89551 | 238 | 0.92423 | 30.3694 | 235.0303 | 12.5464
0.90637 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.90387 | 238 | 0.92423 | 30.3694 | 235.0303 | 12.5464
0.9147 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.91217 | 238 | 0.92337 | 30.3533 | 234.9258 | 12.6205
0.923 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.92053 | 238 | 0.92337 | 30.3533 | 234.8214 | 12.6205
0.93134 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.92883 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.8775 | 12.5943
0.93967 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.93719 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9336 | 12.5943
0.948 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 0.94556 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9333 | 12.5943
0.95633 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.95386 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.933 | 12.5943
0.96466 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.96222 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9333 | 12.5943
0.97299 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.97052 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9335 | 12.5943
0.98132 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.97888 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9334 | 12.5943
0.98965 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.98718 | 238 | 0.92367 | 30.3593 | 234.9333 | 12.5943
0.99799 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 0.99554 | 238 | 0.92438 | 30.3823 | 235.0224 | 12.5384
1.0063 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0039 | 238 | 0.92438 | 30.3823 | 235.1114 | 12.5384
1.0146 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0122 | 238 | 0.92477 | 30.3947 | 235.0045 | 12.5071
1.0229 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0206 | 238 | 0.92477 | 30.3947 | 234.8976 | 12.5071
1.0313 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.0289 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8974 | 12.6483
1.0396 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0372 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8971 | 12.6483
1.0479 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0455 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8973 | 12.6483
1.0563 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0539 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8974 | 12.6483
1.0646 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0623 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8982 | 12.6483
1.0729 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.0706 | 238 | 0.92289 | 30.3151 | 234.8989 | 12.6483
1.0813 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.0789 | 238 | 0.92325 | 30.3311 | 234.8982 | 12.6215
1.0896 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.0872 | 238 | 0.92325 | 30.3311 | 234.8976 | 12.6215
1.0979 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.0956 | 238 | 0.92364 | 30.3422 | 234.9894 | 12.5901
1.1063 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.1039 | 238 | 0.92364 | 30.3422 | 235.0812 | 12.5901
1.1146 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.1122 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 235.0054 | 12.5666
1.1229 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.1206 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 234.9296 | 12.5666
1.1312 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1289 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 234.9293 | 12.5666
1.1396 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1373 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 234.9291 | 12.5666
1.1479 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1456 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 234.9291 | 12.5666
1.1562 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1539 | 238 | 0.92394 | 30.3531 | 234.929 | 12.5666
1.1646 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1622 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 234.9759 | 12.5258
1.1729 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.1706 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 235.0227 | 12.5258
1.1812 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.179 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 235.0225 | 12.5258
1.1895 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1873 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 235.0222 | 12.5258
1.1979 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.1956 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 235.0231 | 12.5258
1.2062 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2039 | 238 | 0.92445 | 30.3678 | 235.024 | 12.5258
1.2145 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2123 | 238 | 0.9248 | 30.3833 | 234.953 | 12.4998
1.2228 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2206 | 238 | 0.9248 | 30.3833 | 234.882 | 12.4998
1.2312 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2289 | 238 | 0.92512 | 30.3947 | 234.9716 | 12.4738
1.2395 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2373 | 238 | 0.92512 | 30.3947 | 235.0613 | 12.4738
1.2478 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.2456 | 238 | 0.92542 | 30.4082 | 235.0616 | 12.4512
1.2562 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.254 | 238 | 0.92542 | 30.4082 | 235.062 | 12.4512
1.2645 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.2623 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0617 | 12.5533
1.2728 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2706 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0614 | 12.5533
1.2812 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.279 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0615 | 12.5533
1.2895 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.2873 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0616 | 12.5533
1.2978 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.2957 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0613 | 12.5533
1.3061 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.304 | 238 | 0.92419 | 30.3758 | 235.0609 | 12.5533
1.3145 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.3123 | 238 | 0.9245 | 30.3847 | 235.0613 | 12.528
1.3228 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.3206 | 238 | 0.9245 | 30.3847 | 235.0616 | 12.528
1.3311 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6526 | 0.093475 | 1.329 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9897 | 12.6101
1.3394 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.3373 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9177 | 12.6101
1.3478 | 235 | 1 | 30.4077 | 234.6527 | 0.093475 | 1.3456 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9178 | 12.6101
1.3561 | 235 | 1 | 30.408 | 234.6527 | 0.068554 | 1.354 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9178 | 12.6101
1.3644 | 235 | 1 | 30.408 | 234.6527 | 0.068554 | 1.3623 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9176 | 12.6101
1.3727 | 235 | 1 | 30.4099 | 234.5466 | 0.033715 | 1.3707 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9174 | 12.6101
1.3811 | 235 | 1 | 30.4099 | 234.4406 | 0.033715 | 1.379 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9177 | 12.6101
1.3894 | 235 | 1 | 30.4099 | 234.4406 | 0.033715 | 1.3873 | 238 | 0.92351 | 30.3608 | 234.9179 | 12.6101
1.3977 | 235 | 1 | 30.4099 | 234.4406 | 0.033715 | 1.3957 | 238 | 0.92388 | 30.3774 | 234.9183 | 12.5831
1.4061 | 235 | 1 | 30.4025 | 234.5239 | -0.0045877 | 1.404 | 238 | 0.92388 | 30.3774 | 234.9186 | 12.5831
1.4144 | 235 | 1 | 30.4025 | 234.6072 | -0.0045877 | 1.4124 | 238 | 0.92426 | 30.3888 | 235.0112 | 12.5518
1.4227 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6072 | -0.029508 | 1.4207 | 238 | 0.92426 | 30.3888 | 235.1038 | 12.5518
1.4311 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6072 | -0.029508 | 1.429 | 238 | 0.92426 | 30.3888 | 235.1039 | 12.5518
1.4394 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6072 | -0.029508 | 1.4373 | 238 | 0.92426 | 30.3888 | 235.104 | 12.5518
1.4477 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6072 | -0.029508 | 1.4457 | 238 | 0.92457 | 30.3995 | 235.027 | 12.528
1.456 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.607 | -0.029508 | 1.454 | 238 | 0.92457 | 30.3995 | 234.95 | 12.528
1.4644 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.4623 | 238 | 0.92457 | 30.3995 | 234.9506 | 12.528
1.4727 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.4707 | 238 | 0.92457 | 30.3995 | 234.9512 | 12.528
1.481 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.479 | 238 | 0.92482 | 30.4017 | 234.9511 | 12.5047
1.4893 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.4874 | 238 | 0.92482 | 30.4017 | 234.9511 | 12.5047
1.4977 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.4957 | 238 | 0.92513 | 30.408 | 235.0093 | 12.4786
1.506 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.504 | 238 | 0.92513 | 30.408 | 235.0675 | 12.4786
1.5143 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5124 | 238 | 0.92513 | 30.408 | 235.0675 | 12.4786
1.5227 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5207 | 238 | 0.92513 | 30.408 | 235.0674 | 12.4786
1.531 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5291 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.9611 | 12.5569
1.5393 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.5374 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.8549 | 12.5569
1.5476 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.5457 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.8545 | 12.5569
1.556 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.554 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.8542 | 12.5569
1.5643 | 235 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5624 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.8542 | 12.5569
1.5726 | 235.0091 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5707 | 238 | 0.92414 | 30.3728 | 234.8542 | 12.5569
1.581 | 235.0341 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.579 | 238 | 0.9245 | 30.3793 | 234.9183 | 12.5254
1.5893 | 235.0591 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5874 | 238 | 0.9245 | 30.3793 | 234.9825 | 12.5254
1.5976 | 235.0841 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.5957 | 238 | 0.9245 | 30.3793 | 234.9824 | 12.5254
1.606 | 235.1091 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6041 | 238 | 0.9245 | 30.3793 | 234.9824 | 12.5254
1.6143 | 235.134 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6124 | 238 | 0.92488 | 30.3913 | 234.9825 | 12.4957
1.6226 | 235.159 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6207 | 238 | 0.92488 | 30.3913 | 234.9826 | 12.4957
1.6309 | 235.184 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6291 | 238 | 0.92403 | 30.3735 | 234.8821 | 12.5675
1.6393 | 235.209 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6374 | 238 | 0.92403 | 30.3735 | 234.7816 | 12.5675
1.6476 | 235.234 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.6458 | 238 | 0.92403 | 30.3735 | 234.7816 | 12.5675
1.6559 | 235.259 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6541 | 238 | 0.92403 | 30.3735 | 234.7815 | 12.5675
1.6642 | 235.284 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6624 | 238 | 0.9243 | 30.3848 | 234.8655 | 12.547
1.6726 | 235.3089 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.6708 | 238 | 0.9243 | 30.3848 | 234.9495 | 12.547
1.6809 | 235.3339 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.6791 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9491 | 12.5246
1.6892 | 235.3589 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.6874 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9488 | 12.5246
1.6976 | 235.3839 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.6957 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9486 | 12.5246
1.7059 | 235.4089 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.7041 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9485 | 12.5246
1.7142 | 235.4339 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.7124 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9486 | 12.5246
1.7226 | 235.4589 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.7208 | 238 | 0.9246 | 30.3985 | 234.9488 | 12.5246
1.7309 | 235.4839 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7291 | 238 | 0.9253 | 30.4254 | 234.9441 | 12.4701
1.7392 | 235.5088 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7374 | 238 | 0.9253 | 30.4254 | 234.9394 | 12.4701
1.7475 | 235.5338 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7458 | 238 | 0.9253 | 30.4254 | 234.9394 | 12.4701
1.7559 | 235.5588 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7541 | 238 | 0.9253 | 30.4254 | 234.9395 | 12.4701
1.7642 | 235.5838 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.7625 | 238 | 0.92561 | 30.4346 | 234.94 | 12.4449
1.7725 | 235.6088 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7708 | 238 | 0.92561 | 30.4346 | 234.9406 | 12.4449
1.7809 | 235.6338 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7791 | 238 | 0.92561 | 30.4346 | 234.9404 | 12.4449
1.7892 | 235.6588 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7875 | 238 | 0.92561 | 30.4346 | 234.9402 | 12.4449
1.7975 | 235.6837 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.7958 | 238 | 0.92369 | 30.3626 | 234.94 | 12.5942
1.8058 | 235.7087 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8041 | 238 | 0.92369 | 30.3626 | 234.9399 | 12.5942
1.8142 | 235.7337 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8124 | 238 | 0.924 | 30.3692 | 235.0001 | 12.5681
1.8225 | 235.7587 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8208 | 238 | 0.924 | 30.3692 | 235.0603 | 12.5681
1.8308 | 235.7837 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8291 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.9555 | 12.515
1.8391 | 235.8087 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8375 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.8506 | 12.515
1.8475 | 235.8336 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8458 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.85 | 12.515
1.8558 | 235.8586 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8541 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.8495 | 12.515
1.8641 | 235.8836 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8625 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.8502 | 12.515
1.8725 | 235.9086 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.8708 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.851 | 12.515
1.8808 | 235.9336 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.8792 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.8507 | 12.515
1.8891 | 235.9586 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.8875 | 238 | 0.92465 | 30.3875 | 234.8504 | 12.515
1.8975 | 235.9836 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.8958 | 238 | 0.92532 | 30.4084 | 234.9165 | 12.4614
1.9058 | 236.0085 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9042 | 238 | 0.92532 | 30.4084 | 234.9826 | 12.4614
1.9141 | 236.0335 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9125 | 238 | 0.92532 | 30.4084 | 234.9822 | 12.4614
1.9224 | 236.0585 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9208 | 238 | 0.92532 | 30.4084 | 234.9818 | 12.4614
1.9308 | 236.0835 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9291 | 238 | 0.92575 | 30.4265 | 234.8894 | 12.4285
1.9391 | 236.1085 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9375 | 238 | 0.92575 | 30.4265 | 234.7969 | 12.4285
1.9474 | 236.1335 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9458 | 238 | 0.92575 | 30.4265 | 234.7967 | 12.4285
1.9557 | 236.1585 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9542 | 238 | 0.92575 | 30.4265 | 234.7965 | 12.4285
1.9641 | 236.1835 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9625 | 238 | 0.92598 | 30.4378 | 234.7964 | 12.4107
1.9724 | 236.2084 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 1.9708 | 238 | 0.92598 | 30.4378 | 234.7963 | 12.4107
1.9807 | 236.2334 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9792 | 238 | 0.92494 | 30.4185 | 234.9193 | 12.5008
1.9891 | 236.2584 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9875 | 238 | 0.92494 | 30.4185 | 235.0423 | 12.5008
1.9974 | 236.2834 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 1.9958 | 238 | 0.92339 | 30.3809 | 235.0424 | 12.6298
2.0057 | 236.3084 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0042 | 238 | 0.92339 | 30.3809 | 235.0424 | 12.6298
2.014 | 236.3334 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0125 | 238 | 0.92339 | 30.3809 | 235.0421 | 12.6298
2.0224 | 236.3584 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0209 | 238 | 0.92339 | 30.3809 | 235.0417 | 12.6298
2.0307 | 236.3833 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0292 | 238 | 0.9237 | 30.3908 | 235.0417 | 12.6049
2.039 | 236.4083 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0375 | 238 | 0.9237 | 30.3908 | 235.0417 | 12.6049
2.0474 | 236.4333 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0458 | 238 | 0.92404 | 30.3999 | 234.9375 | 12.5769
2.0557 | 236.4583 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0542 | 238 | 0.92404 | 30.3999 | 234.8334 | 12.5769
2.064 | 236.4833 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0625 | 238 | 0.92439 | 30.4017 | 234.8684 | 12.5453
2.0724 | 236.5083 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0709 | 238 | 0.92439 | 30.4017 | 234.9034 | 12.5453
2.0807 | 236.5333 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0792 | 238 | 0.92439 | 30.4017 | 234.9038 | 12.5453
2.089 | 236.5582 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0875 | 238 | 0.92439 | 30.4017 | 234.9042 | 12.5453
2.0974 | 236.5832 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.0959 | 238 | 0.92476 | 30.4142 | 234.9038 | 12.5157
2.1057 | 236.6082 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1042 | 238 | 0.92476 | 30.4142 | 234.9034 | 12.5157
2.114 | 236.6332 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1125 | 238 | 0.92476 | 30.4142 | 234.9032 | 12.5157
2.1223 | 236.6582 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1209 | 238 | 0.92476 | 30.4142 | 234.903 | 12.5157
2.1306 | 236.6832 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1292 | 238 | 0.92544 | 30.4424 | 234.9293 | 12.464
2.139 | 236.7082 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1376 | 238 | 0.92544 | 30.4424 | 234.9555 | 12.464
2.1473 | 236.7331 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1459 | 238 | 0.92544 | 30.4424 | 234.9557 | 12.464
2.1556 | 236.7581 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1542 | 238 | 0.92544 | 30.4424 | 234.9559 | 12.464
2.164 | 236.7831 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1625 | 238 | 0.92575 | 30.452 | 234.9558 | 12.4389
2.1723 | 236.8081 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.1709 | 238 | 0.92575 | 30.452 | 234.9558 | 12.4389
2.1806 | 236.8331 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.1793 | 238 | 0.92575 | 30.452 | 234.9559 | 12.4389
2.189 | 236.8581 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.1876 | 238 | 0.92575 | 30.452 | 234.956 | 12.4389
2.1973 | 236.8831 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.1959 | 238 | 0.92383 | 30.382 | 234.9558 | 12.5892
2.2056 | 236.9081 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2042 | 238 | 0.92383 | 30.382 | 234.9557 | 12.5892
2.2139 | 236.933 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2126 | 238 | 0.92453 | 30.4027 | 234.9206 | 12.5328
2.2223 | 236.958 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2209 | 238 | 0.92453 | 30.4027 | 234.8855 | 12.5328
2.2306 | 236.983 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2292 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8847 | 12.5121
2.2389 | 237.008 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2376 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8839 | 12.5121
2.2473 | 237.033 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2459 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8842 | 12.5121
2.2556 | 237.058 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2543 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8845 | 12.5121
2.2639 | 237.0829 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2626 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8843 | 12.5121
2.2722 | 237.1079 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2709 | 238 | 0.92478 | 30.4093 | 234.8841 | 12.5121
2.2806 | 237.1329 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2792 | 238 | 0.92546 | 30.4287 | 234.9441 | 12.4566
2.2889 | 237.1579 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.2876 | 238 | 0.92546 | 30.4287 | 235.0041 | 12.4566
2.2972 | 237.1829 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.296 | 238 | 0.92546 | 30.4287 | 235.0042 | 12.4566
2.3055 | 237.2079 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3043 | 238 | 0.92546 | 30.4287 | 235.0042 | 12.4566
2.3139 | 237.2329 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3126 | 238 | 0.92593 | 30.4448 | 234.8814 | 12.4191
2.3222 | 237.2578 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3209 | 238 | 0.92593 | 30.4448 | 234.7586 | 12.4191
2.3305 | 237.2828 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3293 | 238 | 0.9244 | 30.4137 | 234.8539 | 12.5492
2.3389 | 237.3078 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3376 | 238 | 0.9244 | 30.4137 | 234.9492 | 12.5492
2.3472 | 237.3328 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3459 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.9489 | 12.6527
2.3555 | 237.3578 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3543 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.9486 | 12.6527
2.3639 | 237.3828 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3626 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.9488 | 12.6527
2.3722 | 237.4078 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.371 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.949 | 12.6527
2.3805 | 237.4328 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.3793 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.9494 | 12.6527
2.3889 | 237.4577 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3876 | 238 | 0.92312 | 30.3769 | 234.9497 | 12.6527
2.3972 | 237.4827 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.3959 | 238 | 0.92338 | 30.3837 | 235.0067 | 12.6322
2.4055 | 237.5077 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.4043 | 238 | 0.92338 | 30.3837 | 235.0637 | 12.6322
2.4138 | 237.5327 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.4127 | 238 | 0.92416 | 30.4107 | 234.9423 | 12.5702
2.4221 | 237.5577 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.421 | 238 | 0.92416 | 30.4107 | 234.8209 | 12.5702
2.4305 | 237.5827 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.4293 | 238 | 0.92416 | 30.4107 | 234.8204 | 12.5702
2.4388 | 237.6077 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.4376 | 238 | 0.92416 | 30.4107 | 234.8199 | 12.5702
2.4471 | 237.6326 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.446 | 238 | 0.92459 | 30.4187 | 234.8956 | 12.5336
2.4555 | 237.6576 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.4543 | 238 | 0.92459 | 30.4187 | 234.9713 | 12.5336
2.4638 | 237.6826 | 1 | 30.4027 | 234.6069 | -0.029508 | 2.4626 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.9718 | 12.5116
2.4721 | 237.7076 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.471 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.9723 | 12.5116
2.4805 | 237.7326 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.4793 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.9727 | 12.5116
2.4888 | 237.7576 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.4877 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.9731 | 12.5116
2.4971 | 237.7825 | 1 | 30.4027 | 234.6068 | -0.029508 | 2.496 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.973 | 12.5116
2.5054 | 237.8075 | 1 | 30.407 | 234.5435 | -0.074006 | 2.5043 | 238 | 0.92489 | 30.4331 | 234.9729 | 12.5116
2.5138 | 237.8325 | 1 | 30.407 | 234.4802 | -0.074006 | 2.5127 | 238 | 0.9256 | 30.4595 | 234.9715 | 12.4558
2.5221 | 237.8575 | 0.99999 | 30.4089 | 234.582 | -0.10164 | 2.521 | 238 | 0.9256 | 30.4595 | 234.9702 | 12.4558
2.5304 | 237.8825 | 0.99999 | 30.4089 | 234.6839 | -0.10164 | 2.5294 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.9702 | 12.5777
2.5388 | 237.9075 | 0.99999 | 30.4089 | 234.6838 | -0.10164 | 2.5377 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.9703 | 12.5777
2.5471 | 237.9324 | 0.99999 | 30.4089 | 234.6838 | -0.10164 | 2.546 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.97 | 12.5777
2.5554 | 237.9574 | 1 | 30.4404 | 234.6838 | -0.010304 | 2.5543 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.9696 | 12.5777
2.5637 | 237.9824 | 1 | 30.4404 | 234.6838 | -0.010304 | 2.5627 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.9697 | 12.5777
2.5721 | 238 | 1 | 30.4396 | 234.6838 | -0.040095 | 2.571 | 238 | 0.92406 | 30.4051 | 234.9697 | 12.5777
2.5804 | 238 | 1 | 30.4396 | 234.6838 | -0.040095 | 2.5793 | 238 | 0.92498 | 30.4345 | 234.9656 | 12.5039
2.5887 | 238 | 1 | 30.4353 | 234.7503 | -0.068319 | 2.5877 | 238 | 0.92498 | 30.4345 | 234.9616 | 12.5039
2.597 | 238 | 1 | 30.4353 | 234.8167 | -0.068319 | 2.596 | 238 | 0.92498 | 30.4345 | 234.9612 | 12.5039
2.6054 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.7217 | -0.094348 | 2.6044 | 238 | 0.92498 | 30.4345 | 234.9608 | 12.5039
2.6137 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.6267 | -0.094348 | 2.6127 | 238 | 0.92343 | 30.3998 | 234.961 | 12.6337
2.622 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.6267 | -0.094348 | 2.621 | 238 | 0.92343 | 30.3998 | 234.9613 | 12.6337
2.6304 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.6267 | -0.094348 | 2.6294 | 238 | 0.92343 | 30.3998 | 234.9615 | 12.6337
2.6387 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.6267 | -0.094348 | 2.6377 | 238 | 0.92343 | 30.3998 | 234.9617 | 12.6337
2.647 | 238 | 1 | 30.4338 | 234.6267 | -0.094348 | 2.6461 | 238 | 0.92255 | 30.3505 | 235.0269 | 12.6948
2.6553 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.6544 | 238 | 0.92255 | 30.3505 | 235.0922 | 12.6948
2.6637 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.6627 | 238 | 0.92298 | 30.3629 | 234.966 | 12.66
2.672 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.671 | 238 | 0.92298 | 30.3629 | 234.8397 | 12.66
2.6803 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.6794 | 238 | 0.92298 | 30.3628 | 234.8397 | 12.6602
2.6887 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.6877 | 238 | 0.92298 | 30.3628 | 234.8398 | 12.6602
2.697 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.696 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.9049 | 12.6095
2.7053 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7044 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.97 | 12.6095
2.7137 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7127 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.9705 | 12.6095
2.722 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7211 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.9709 | 12.6095
2.7303 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7294 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.971 | 12.6095
2.7386 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7377 | 238 | 0.92361 | 30.3806 | 234.971 | 12.6095
2.7469 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7461 | 238 | 0.92432 | 30.4013 | 234.8743 | 12.5516
2.7553 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7544 | 238 | 0.92432 | 30.4013 | 234.7776 | 12.5516
2.7636 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7628 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.847 | 12.5208
2.7719 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7711 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9165 | 12.5208
2.7803 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7794 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9164 | 12.5208
2.7886 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7877 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9164 | 12.5208
2.7969 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.7961 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9165 | 12.5208
2.8053 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8044 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9166 | 12.5208
2.8136 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8127 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9167 | 12.5208
2.8219 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8211 | 238 | 0.92468 | 30.4088 | 234.9168 | 12.5208
2.8302 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8294 | 238 | 0.92575 | 30.4467 | 234.8838 | 12.4367
2.8386 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.8378 | 238 | 0.92575 | 30.4467 | 234.8508 | 12.4367
2.8469 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.8461 | 238 | 0.92412 | 30.3769 | 234.8505 | 12.5601
2.8552 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.8544 | 238 | 0.92412 | 30.3769 | 234.8502 | 12.5601
2.8636 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8628 | 238 | 0.92412 | 30.3769 | 234.8505 | 12.5601
2.8719 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8711 | 238 | 0.92412 | 30.3769 | 234.8509 | 12.5601
2.8802 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8795 | 238 | 0.9245 | 30.3902 | 234.9554 | 12.5298
2.8885 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8878 | 238 | 0.9245 | 30.3902 | 235.0599 | 12.5298
2.8969 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.8961 | 238 | 0.92333 | 30.3708 | 235.0601 | 12.631
2.9052 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9045 | 238 | 0.92333 | 30.3708 | 235.0603 | 12.631
2.9135 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9128 | 238 | 0.92363 | 30.3829 | 234.9935 | 12.6081
2.9218 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9211 | 238 | 0.92363 | 30.3829 | 234.9267 | 12.6081
2.9302 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9294 | 238 | 0.92363 | 30.3829 | 234.9266 | 12.6081
2.9385 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9378 | 238 | 0.92363 | 30.3829 | 234.9265 | 12.6081
2.9468 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9461 | 238 | 0.92398 | 30.3859 | 234.9677 | 12.5765
2.9552 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9545 | 238 | 0.92398 | 30.3859 | 235.0088 | 12.5765
2.9635 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9628 | 238 | 0.92278 | 30.335 | 235.0094 | 12.6671
2.9718 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.9711 | 238 | 0.92278 | 30.335 | 235.01 | 12.6671
2.9802 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.9795 | 238 | 0.92317 | 30.35 | 234.9183 | 12.6373
2.9885 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6266 | -0.10459 | 2.9878 | 238 | 0.92317 | 30.35 | 234.8265 | 12.6373
2.9968 | 238 | 0.99999 | 30.4364 | 234.6267 | -0.10459 | 2.9962 | 238 | 0.92317 | 30.35 | 234.8269 | 12.6373
3.0051 | 238 | 0.99999 | 30.4343 | 234.6267 | 0.16256 | 3.0045 | 238 | 0.92317 | 30.35 | 234.8273 | 12.6373
3.0135 | 238 | 0.99999 | 30.4343 | 234.6267 | 0.16256 | 3.0128 | 238 | 0.92342 | 30.3575 | 234.8265 | 12.6171
3.0218 | 238 | 0.99999 | 30.4334 | 234.6267 | 0.16115 | 3.0212 | 238 | 0.92342 | 30.3575 | 234.8258 | 12.6171
3.0301 | 238 | 0.99999 | 30.4334 | 234.6267 | 0.16115 | 3.0295 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 234.9228 | 12.5918
3.0385 | 238 | 0.99973 | 30.4744 | 234.6875 | 0.70701 | 3.0378 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 235.0197 | 12.5918
3.0468 | 238 | 0.99973 | 30.4744 | 234.7484 | 0.70701 | 3.0461 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 235.0193 | 12.5918
3.0551 | 238 | 0.99973 | 30.4744 | 234.7484 | 0.70701 | 3.0545 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 235.019 | 12.5918
3.0634 | 238 | 0.99973 | 30.4744 | 234.7484 | 0.70701 | 3.0628 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 235.0193 | 12.5918
3.0718 | 238 | 0.99945 | 30.442 | 234.7484 | 1.0079 | 3.0712 | 238 | 0.92375 | 30.3703 | 235.0195 | 12.5918
3.0801 | 238 | 0.99945 | 30.442 | 234.7484 | 1.0079 | 3.0795 | 238 | 0.92456 | 30.3927 | 234.896 | 12.5254
3.0884 | 238 | 0.99915 | 30.4575 | 234.7484 | 1.2547 | 3.0878 | 238 | 0.92456 | 30.3927 | 234.7726 | 12.5254
3.0967 | 238 | 0.99915 | 30.4575 | 234.7484 | 1.2547 | 3.0962 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.8403 | 12.4996
3.1051 | 238 | 0.9987 | 30.4261 | 234.7485 | 1.5557 | 3.1045 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.908 | 12.4996
3.1134 | 238 | 0.9987 | 30.4261 | 234.7485 | 1.5557 | 3.1129 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.9085 | 12.4996
3.1217 | 238 | 0.99877 | 30.4265 | 234.6626 | 1.5094 | 3.1212 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.9089 | 12.4996
3.1301 | 238 | 0.99877 | 30.4265 | 234.5767 | 1.5094 | 3.1295 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.9085 | 12.4996
3.1384 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.6419 | 1.4812 | 3.1379 | 238 | 0.92487 | 30.4005 | 234.908 | 12.4996
3.1467 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.7071 | 1.4812 | 3.1462 | 238 | 0.92523 | 30.4186 | 234.9083 | 12.4736
3.155 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.7071 | 1.4812 | 3.1545 | 238 | 0.92523 | 30.4186 | 234.9085 | 12.4736
3.1634 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.7071 | 1.4812 | 3.1628 | 238 | 0.9259 | 30.4392 | 234.9159 | 12.4194
3.1717 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.7071 | 1.4812 | 3.1712 | 238 | 0.9259 | 30.4392 | 234.9232 | 12.4194
3.18 | 238 | 0.99882 | 30.4232 | 234.707 | 1.4812 | 3.1795 | 238 | 0.9259 | 30.4392 | 234.9236 | 12.4194
3.1884 | 238 | 0.99863 | 30.4255 | 234.7071 | 1.5955 | 3.1879 | 238 | 0.9259 | 30.4392 | 234.9241 | 12.4194
3.1967 | 238 | 0.99863 | 30.4255 | 234.7071 | 1.5955 | 3.1962 | 238 | 0.92398 | 30.3756 | 234.9237 | 12.5723
3.205 | 238 | 0.99845 | 30.4176 | 234.6395 | 1.6959 | 3.2045 | 238 | 0.92398 | 30.3756 | 234.9234 | 12.5723
3.2133 | 238 | 0.99845 | 30.4176 | 234.572 | 1.6959 | 3.2129 | 238 | 0.92243 | 30.344 | 234.9239 | 12.7028
3.2216 | 238 | 0.99805 | 30.3871 | 234.6436 | 1.8986 | 3.2212 | 238 | 0.92243 | 30.344 | 234.9244 | 12.7028
3.23 | 238 | 0.99805 | 30.3871 | 234.7152 | 1.8986 | 3.2296 | 238 | 0.923 | 30.3625 | 234.9845 | 12.6579
3.2383 | 238 | 0.99719 | 30.3962 | 234.7152 | 2.2836 | 3.2379 | 238 | 0.923 | 30.3625 | 235.0447 | 12.6579
3.2466 | 238 | 0.99719 | 30.3962 | 234.7152 | 2.2836 | 3.2462 | 238 | 0.923 | 30.3625 | 235.0449 | 12.6579
3.255 | 238 | 0.99679 | 30.3883 | 234.7152 | 2.4396 | 3.2546 | 238 | 0.923 | 30.3625 | 235.045 | 12.6579
3.2633 | 238 | 0.99679 | 30.3883 | 234.7152 | 2.4396 | 3.2629 | 238 | 0.92174 | 30.3284 | 234.9548 | 12.7604
3.2716 | 238 | 0.99568 | 30.3747 | 234.7152 | 2.8316 | 3.2712 | 238 | 0.92174 | 30.3284 | 234.8647 | 12.7604
3.28 | 238 | 0.99568 | 30.3747 | 234.7152 | 2.8316 | 3.2795 | 238 | 0.92174 | 30.3284 | 234.8647 | 12.7604
3.2883 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.2879 | 238 | 0.92174 | 30.3284 | 234.8647 | 12.7604
3.2966 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.2963 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 234.9629 | 12.7139
3.3049 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3046 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 235.0612 | 12.7139
3.3133 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7153 | 2.976 | 3.3129 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 235.061 | 12.7139
3.3216 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3212 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 235.0607 | 12.7139
3.3299 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3296 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 235.0608 | 12.7139
3.3383 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3379 | 238 | 0.92237 | 30.3567 | 235.061 | 12.7139
3.3466 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3463 | 238 | 0.92237 | 30.3568 | 235.0604 | 12.7141
3.3549 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3546 | 238 | 0.92237 | 30.3568 | 235.0598 | 12.7141
3.3633 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3629 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 235.0077 | 12.6294
3.3716 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3713 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9556 | 12.6294
3.3799 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3796 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9553 | 12.6294
3.3882 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7152 | 2.976 | 3.3879 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9549 | 12.6294
3.3965 | 238 | 0.99523 | 30.3661 | 234.7153 | 2.976 | 3.3962 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.955 | 12.6294
3.4049 | 238 | 0.99499 | 30.3615 | 234.7152 | 3.0522 | 3.4046 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9551 | 12.6294
3.4132 | 238 | 0.99499 | 30.3615 | 234.7152 | 3.0522 | 3.413 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9552 | 12.6294
3.4215 | 238 | 0.99373 | 30.4009 | 234.7152 | 3.4191 | 3.4213 | 238 | 0.92343 | 30.3891 | 234.9553 | 12.6294
3.4299 | 238 | 0.99373 | 30.4009 | 234.7152 | 3.4191 | 3.4296 | 238 | 0.92368 | 30.397 | 234.9552 | 12.6093
3.4382 | 238 | 0.9932 | 30.4162 | 234.7152 | 3.5657 | 3.4379 | 238 | 0.92368 | 30.397 | 234.9551 | 12.6093
3.4465 | 238 | 0.9932 | 30.4162 | 234.7153 | 3.5657 | 3.4463 | 238 | 0.92399 | 30.4051 | 235.0244 | 12.5836
3.4549 | 238 | 0.9932 | 30.4162 | 234.7153 | 3.5657 | 3.4546 | 238 | 0.92399 | 30.4051 | 235.0938 | 12.5836
3.4632 | 238 | 0.9932 | 30.4162 | 234.7153 | 3.5657 | 3.463 | 238 | 0.92447 | 30.4233 | 234.9806 | 12.547
3.4715 | 238 | 0.99168 | 30.4117 | 234.7152 | 3.9468 | 3.4713 | 238 | 0.92447 | 30.4233 | 234.8674 | 12.547
3.4799 | 238 | 0.99168 | 30.4117 | 234.7152 | 3.9468 | 3.4796 | 238 | 0.92447 | 30.4233 | 234.8677 | 12.547
3.4882 | 238 | 0.99103 | 30.4036 | 234.7152 | 4.0992 | 3.488 | 238 | 0.92447 | 30.4233 | 234.8681 | 12.547
3.4965 | 238 | 0.99103 | 30.4036 | 234.7152 | 4.0992 | 3.4963 | 238 | 0.92361 | 30.4134 | 234.8679 | 12.6226
3.5048 | 238 | 0.99103 | 30.4036 | 234.7152 | 4.0992 | 3.5046 | 238 | 0.92361 | 30.4134 | 234.8678 | 12.6226
3.5132 | 238 | 0.99103 | 30.4036 | 234.7152 | 4.0992 | 3.5129 | 238 | 0.92392 | 30.4218 | 234.9376 | 12.597
3.5215 | 238 | 0.99052 | 30.4022 | 234.7152 | 4.2163 | 3.5213 | 238 | 0.92392 | 30.4218 | 235.0074 | 12.597
3.5298 | 238 | 0.99052 | 30.4022 | 234.7152 | 4.2163 | 3.5297 | 238 | 0.92199 | 30.3595 | 235.0075 | 12.7507
3.5381 | 238 | 0.99043 | 30.3979 | 234.7152 | 4.2361 | 3.538 | 238 | 0.92199 | 30.3595 | 235.0077 | 12.7507
3.5465 | 238 | 0.99043 | 30.3979 | 234.7152 | 4.2361 | 3.5463 | 238 | 0.92199 | 30.3595 | 235.0073 | 12.7507
3.5548 | 238 | 0.99043 | 30.3979 | 234.7152 | 4.2361 | 3.5546 | 238 | 0.92199 | 30.3595 | 235.0068 | 12.7507
3.5631 | 238 | 0.99043 | 30.3979 | 234.7152 | 4.2361 | 3.563 | 238 | 0.92266 | 30.3771 | 234.9116 | 12.6957
3.5715 | 238 | 0.99033 | 30.3977 | 234.8031 | 4.2579 | 3.5713 | 238 | 0.92266 | 30.3771 | 234.8163 | 12.6957
3.5798 | 238 | 0.99033 | 30.3977 | 234.891 | 4.2579 | 3.5797 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.8942 | 12.6648
3.5881 | 238 | 0.99033 | 30.3977 | 234.8909 | 4.2579 | 3.588 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.972 | 12.6648
3.5964 | 238 | 0.99033 | 30.3977 | 234.8909 | 4.2579 | 3.5963 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.9723 | 12.6648
3.6048 | 238 | 0.98914 | 30.4432 | 234.8909 | 4.524 | 3.6047 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.9726 | 12.6648
3.6131 | 238 | 0.98914 | 30.4432 | 234.8909 | 4.524 | 3.613 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.9719 | 12.6648
3.6214 | 238 | 0.98804 | 30.4491 | 234.8518 | 4.7522 | 3.6213 | 238 | 0.92303 | 30.3861 | 234.9712 | 12.6648
3.6298 | 238 | 0.98804 | 30.4491 | 234.8128 | 4.7522 | 3.6296 | 238 | 0.92335 | 30.3974 | 234.9714 | 12.6404
3.6381 | 238 | 0.98727 | 30.4402 | 234.8128 | 4.9048 | 3.638 | 238 | 0.92335 | 30.3974 | 234.9716 | 12.6404
3.6464 | 238 | 0.98727 | 30.4402 | 234.8128 | 4.9048 | 3.6464 | 238 | 0.92234 | 30.3837 | 234.8825 | 12.7278
3.6548 | 238 | 0.98632 | 30.4671 | 234.8128 | 5.0928 | 3.6547 | 238 | 0.92234 | 30.3837 | 234.7935 | 12.7278
3.6631 | 238 | 0.98632 | 30.4671 | 234.8128 | 5.0928 | 3.663 | 238 | 0.92272 | 30.3927 | 234.8714 | 12.6968
3.6714 | 238 | 0.98554 | 30.4588 | 234.8128 | 5.2373 | 3.6713 | 238 | 0.92272 | 30.3927 | 234.9494 | 12.6968
3.6797 | 238 | 0.98554 | 30.4588 | 234.8128 | 5.2373 | 3.6797 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.9492 | 12.6799
3.688 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.688 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.949 | 12.6799
3.6964 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.6964 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.9494 | 12.6799
3.7047 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.7047 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.9497 | 12.6799
3.713 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.713 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.949 | 12.6799
3.7214 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.7214 | 238 | 0.92296 | 30.4052 | 234.9483 | 12.6799
3.7297 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.7297 | 238 | 0.9233 | 30.4165 | 234.8543 | 12.6524
3.738 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.738 | 238 | 0.9233 | 30.4165 | 234.7603 | 12.6524
3.7464 | 238 | 0.985 | 30.4609 | 234.8128 | 5.3371 | 3.7464 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.8694 | 12.5935
3.7547 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.7547 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9785 | 12.5935
3.763 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.7631 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9785 | 12.5935
3.7714 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.7714 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9786 | 12.5935
3.7797 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.7797 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9786 | 12.5935
3.788 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.788 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9787 | 12.5935
3.7963 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.7964 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9786 | 12.5935
3.8047 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.8047 | 238 | 0.92406 | 30.4449 | 234.9785 | 12.5935
3.813 | 238 | 0.98491 | 30.4611 | 234.8128 | 5.3522 | 3.813 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 234.9957 | 12.6446
3.8213 | 238 | 0.98304 | 30.5062 | 234.8128 | 5.6919 | 3.8214 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 235.013 | 12.6446
3.8297 | 238 | 0.98304 | 30.5062 | 234.8128 | 5.6919 | 3.8297 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 235.0129 | 12.6446
3.838 | 238 | 0.98213 | 30.4978 | 234.8128 | 5.8443 | 3.8381 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 235.0128 | 12.6446
3.8463 | 238 | 0.98213 | 30.4978 | 234.8128 | 5.8443 | 3.8464 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 235.0127 | 12.6446
3.8546 | 238 | 0.98213 | 30.4978 | 234.8128 | 5.8443 | 3.8547 | 238 | 0.92344 | 30.4274 | 235.0127 | 12.6446
3.8629 | 238 | 0.98213 | 30.4978 | 234.8128 | 5.8443 | 3.8631 | 238 | 0.92369 | 30.4355 | 235.0126 | 12.6245
3.8713 | 238 | 0.98089 | 30.4741 | 234.8128 | 6.044 | 3.8714 | 238 | 0.92369 | 30.4355 | 235.0125 | 12.6245
3.8796 | 238 | 0.98089 | 30.4741 | 234.8128 | 6.044 | 3.8798 | 238 | 0.924 | 30.4443 | 235.0841 | 12.599
3.8879 | 238 | 0.97929 | 30.476 | 234.7572 | 6.3011 | 3.8881 | 238 | 0.924 | 30.4443 | 235.1558 | 12.599
3.8963 | 238 | 0.97929 | 30.476 | 234.7016 | 6.3011 | 3.8964 | 238 | 0.92447 | 30.4559 | 235.0068 | 12.5598
3.9046 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.7674 | 6.2721 | 3.9047 | 238 | 0.92447 | 30.4559 | 234.8579 | 12.5598
3.9129 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9131 | 238 | 0.9249 | 30.4735 | 234.8578 | 12.5268
3.9213 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9214 | 238 | 0.9249 | 30.4735 | 234.8577 | 12.5268
3.9296 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9297 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9054 | 12.6504
3.9379 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9381 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9531 | 12.6504
3.9462 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9464 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9529 | 12.6504
3.9546 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9548 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9526 | 12.6504
3.9629 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8331 | 6.2721 | 3.9631 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9527 | 12.6504
3.9712 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8333 | 6.2721 | 3.9714 | 238 | 0.92333 | 30.4178 | 234.9528 | 12.6504
3.9796 | 238 | 0.97947 | 30.4773 | 234.8335 | 6.2721 | 3.9798 | 238 | 0.92191 | 30.3492 | 234.8601 | 12.7537
3.9879 | 238 | 0.97964 | 30.4829 | 234.8335 | 6.2473 | 3.9881 | 238 | 0.92191 | 30.3492 | 234.7674 | 12.7537
3.9962 | 238 | 0.97964 | 30.4829 | 234.8335 | 6.2473 | 3.9965 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.8397 | 12.6968
4.0045 | 238 | 0.97889 | 30.4818 | 234.8335 | 6.3639 | 4.0048 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.912 | 12.6968
4.0128 | 238 | 0.97889 | 30.4818 | 234.8335 | 6.3639 | 4.0131 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.9123 | 12.6968
4.0212 | 238 | 0.97721 | 30.4992 | 234.7018 | 6.6251 | 4.0214 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.9126 | 12.6968
4.0295 | 238 | 0.97721 | 30.4992 | 234.57 | 6.6251 | 4.0298 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.9122 | 12.6968
4.0378 | 238 | 0.97721 | 30.499 | 234.5699 | 6.6252 | 4.0381 | 238 | 0.92261 | 30.3683 | 234.9118 | 12.6968
4.0462 | 238 | 0.97721 | 30.499 | 234.5698 | 6.6252 | 4.0464 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.8981 | 12.6106
4.0545 | 238 | 0.97648 | 30.4742 | 234.7008 | 6.7283 | 4.0548 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.8845 | 12.6106
4.0628 | 238 | 0.97648 | 30.4742 | 234.8319 | 6.7283 | 4.0631 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.8842 | 12.6106
4.0711 | 238 | 0.97535 | 30.443 | 234.8319 | 6.8874 | 4.0715 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.8839 | 12.6106
4.0795 | 238 | 0.97535 | 30.443 | 234.8319 | 6.8874 | 4.0798 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.8839 | 12.6106
4.0878 | 238 | 0.97435 | 30.4557 | 234.8319 | 7.0346 | 4.0881 | 238 | 0.9237 | 30.4038 | 234.884 | 12.6106
4.0961 | 238 | 0.97435 | 30.4557 | 234.8319 | 7.0346 | 4.0965 | 238 | 0.9221 | 30.3502 | 234.884 | 12.7366
4.1045 | 238 | 0.97372 | 30.4623 | 234.8319 | 7.1244 | 4.1048 | 238 | 0.9221 | 30.3502 | 234.8841 | 12.7366
4.1128 | 238 | 0.97372 | 30.4623 | 234.8319 | 7.1244 | 4.1132 | 238 | 0.92285 | 30.3819 | 235.006 | 12.6804
4.1211 | 238 | 0.97372 | 30.4623 | 234.8319 | 7.1244 | 4.1215 | 238 | 0.92285 | 30.3819 | 235.1278 | 12.6804
4.1295 | 238 | 0.97372 | 30.4623 | 234.8319 | 7.1244 | 4.1298 | 238 | 0.92332 | 30.4011 | 235.0213 | 12.6443
4.1378 | 238 | 0.9739 | 30.472 | 234.7738 | 7.1011 | 4.1382 | 238 | 0.92332 | 30.4011 | 234.9147 | 12.6443
4.1461 | 238 | 0.9739 | 30.472 | 234.7156 | 7.1011 | 4.1465 | 238 | 0.92332 | 30.4011 | 234.9147 | 12.6443
4.1544 | 238 | 0.97412 | 30.4746 | 234.7849 | 7.0719 | 4.1548 | 238 | 0.92332 | 30.4011 | 234.9147 | 12.6443
4.1628 | 238 | 0.97412 | 30.4746 | 234.8542 | 7.0719 | 4.1631 | 238 | 0.92364 | 30.4127 | 234.9148 | 12.6201
4.1711 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8542 | 7.042 | 4.1715 | 238 | 0.92364 | 30.4127 | 234.9149 | 12.6201
4.1794 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8542 | 7.042 | 4.1798 | 238 | 0.92364 | 30.4127 | 234.915 | 12.6201
4.1877 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8542 | 7.042 | 4.1882 | 238 | 0.92364 | 30.4127 | 234.915 | 12.6201
4.1961 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8542 | 7.042 | 4.1965 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.9163 | 12.6866
4.2044 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8543 | 7.042 | 4.2048 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.9175 | 12.6866
4.2127 | 238 | 0.97434 | 30.4813 | 234.8543 | 7.042 | 4.2132 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.917 | 12.6866
4.221 | 238 | 0.9734 | 30.4676 | 234.8543 | 7.1714 | 4.2215 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.9164 | 12.6866
4.2294 | 238 | 0.9734 | 30.4676 | 234.8543 | 7.1714 | 4.2299 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.9157 | 12.6866
4.2377 | 238 | 0.97088 | 30.4584 | 234.7616 | 7.5163 | 4.2382 | 238 | 0.92271 | 30.3674 | 234.9149 | 12.6866
4.246 | 238 | 0.97088 | 30.4584 | 234.669 | 7.5163 | 4.2465 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9566 | 12.6605
4.2544 | 238 | 0.97088 | 30.4584 | 234.669 | 7.5163 | 4.2549 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9983 | 12.6605
4.2627 | 238 | 0.97088 | 30.4584 | 234.669 | 7.5163 | 4.2632 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9984 | 12.6605
4.271 | 238 | 0.97129 | 30.4676 | 234.7363 | 7.4625 | 4.2715 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9985 | 12.6605
4.2794 | 238 | 0.97129 | 30.4676 | 234.8035 | 7.4625 | 4.2798 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9985 | 12.6605
4.2877 | 238 | 0.97014 | 30.4609 | 234.8035 | 7.615 | 4.2882 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9985 | 12.6605
4.296 | 238 | 0.97014 | 30.4609 | 234.8035 | 7.615 | 4.2966 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9985 | 12.6605
4.3043 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3049 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9985 | 12.6605
4.3127 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3132 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9987 | 12.6605
4.321 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3215 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9989 | 12.6605
4.3293 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3299 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9986 | 12.6605
4.3376 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3383 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9982 | 12.6605
4.346 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3466 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 234.9999 | 12.6605
4.3543 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8035 | 7.9098 | 4.3549 | 238 | 0.92301 | 30.3711 | 235.0015 | 12.6605
4.3626 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.3632 | 238 | 0.92332 | 30.3843 | 234.9382 | 12.6379
4.371 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.3716 | 238 | 0.92332 | 30.3843 | 234.8748 | 12.6379
4.3793 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.3799 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.875 | 12.6095
4.3876 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.3882 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8752 | 12.6095
4.3959 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.3966 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8751 | 12.6095
4.4043 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4049 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.875 | 12.6095
4.4126 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4133 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8747 | 12.6095
4.4209 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4216 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8744 | 12.6095
4.4293 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4299 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8747 | 12.6095
4.4376 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4383 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.875 | 12.6095
4.4459 | 238 | 0.96793 | 30.4768 | 234.8034 | 7.9098 | 4.4466 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8749 | 12.6095
4.4543 | 238 | 0.96666 | 30.4995 | 234.8034 | 8.0794 | 4.455 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8747 | 12.6095
4.4626 | 238 | 0.96666 | 30.4995 | 234.8034 | 8.0794 | 4.4633 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8747 | 12.6095
4.4709 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.4716 | 238 | 0.92369 | 30.3994 | 234.8747 | 12.6095
4.4792 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.48 | 238 | 0.92402 | 30.4137 | 234.9806 | 12.5849
4.4875 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.4883 | 238 | 0.92402 | 30.4137 | 235.0865 | 12.5849
4.4959 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.4966 | 238 | 0.92402 | 30.4137 | 235.0862 | 12.5849
4.5042 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.5049 | 238 | 0.92402 | 30.4137 | 235.0858 | 12.5849
4.5125 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5133 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0858 | 12.6006
4.5209 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5217 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0858 | 12.6006
4.5292 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.53 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0862 | 12.6006
4.5375 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.5383 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0865 | 12.6006
4.5459 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8034 | 8.4465 | 4.5466 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0868 | 12.6006
4.5542 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.555 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0871 | 12.6006
4.5625 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5633 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0868 | 12.6006
4.5709 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5717 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0864 | 12.6006
4.5792 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.58 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0866 | 12.6006
4.5875 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5883 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0868 | 12.6006
4.5958 | 238 | 0.96382 | 30.5415 | 234.8035 | 8.4465 | 4.5967 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0865 | 12.6006
4.6042 | 238 | 0.96291 | 30.5215 | 234.8035 | 8.5522 | 4.605 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0861 | 12.6006
4.6125 | 238 | 0.96291 | 30.5215 | 234.8035 | 8.5522 | 4.6133 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0863 | 12.6006
4.6208 | 238 | 0.96291 | 30.5215 | 234.8035 | 8.5522 | 4.6217 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0864 | 12.6006
4.6292 | 238 | 0.96291 | 30.5215 | 234.8035 | 8.5522 | 4.63 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0864 | 12.6006
4.6375 | 238 | 0.96121 | 30.5008 | 234.8034 | 8.7517 | 4.6384 | 238 | 0.92377 | 30.3954 | 235.0863 | 12.6006
4.6458 | 238 | 0.96121 | 30.5008 | 234.8034 | 8.7517 | 4.6467 | 238 | 0.92403 | 30.4 | 235.0862 | 12.5777
4.6541 | 238 | 0.95956 | 30.4925 | 234.8034 | 8.9452 | 4.655 | 238 | 0.92403 | 30.4 | 235.0861 | 12.5777
4.6625 | 238 | 0.95956 | 30.4925 | 234.8035 | 8.9452 | 4.6634 | 238 | 0.92403 | 30.4 | 235.0863 | 12.5777
4.6708 | 238 | 0.95956 | 30.4925 | 234.8034 | 8.9452 | 4.6717 | 238 | 0.92403 | 30.4 | 235.0865 | 12.5777
4.6791 | 238 | 0.95956 | 30.4925 | 234.8034 | 8.9452 | 4.6801 | 238 | 0.9242 | 30.4056 | 235.042 | 12.5645
4.6874 | 238 | 0.95861 | 30.4727 | 234.8034 | 9.0514 | 4.6884 | 238 | 0.9242 | 30.4056 | 234.9974 | 12.5645
4.6958 | 238 | 0.95861 | 30.4727 | 234.8034 | 9.0514 | 4.6967 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.044 | 12.5545
4.7041 | 238 | 0.9586 | 30.4725 | 234.8041 | 9.0515 | 4.705 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
4.7124 | 238 | 0.9586 | 30.4725 | 234.8047 | 9.0515 | 4.7134 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.7208 | 238 | 0.95907 | 30.4968 | 234.7449 | 9.0041 | 4.7217 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0902 | 12.5545
4.7291 | 238 | 0.95907 | 30.4968 | 234.6851 | 9.0041 | 4.73 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
4.7374 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.7584 | 8.9796 | 4.7384 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.09 | 12.5545
4.7458 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7467 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.09 | 12.5545
4.7541 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7551 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
4.7624 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7634 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.7707 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7717 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
4.7791 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7801 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.7874 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7884 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
4.7957 | 238 | 0.9593 | 30.503 | 234.8317 | 8.9796 | 4.7968 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
4.804 | 238 | 0.95829 | 30.5028 | 234.8317 | 9.0967 | 4.8051 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0902 | 12.5545
4.8124 | 238 | 0.95829 | 30.5028 | 234.8317 | 9.0967 | 4.8134 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.8207 | 238 | 0.95829 | 30.5028 | 234.8317 | 9.0967 | 4.8218 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
4.829 | 238 | 0.95829 | 30.5028 | 234.8317 | 9.0967 | 4.8301 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0906 | 12.5545
4.8374 | 238 | 0.95683 | 30.5102 | 234.8317 | 9.2683 | 4.8384 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0907 | 12.5545
4.8457 | 238 | 0.95683 | 30.5102 | 234.8317 | 9.2683 | 4.8467 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0908 | 12.5545
4.854 | 238 | 0.95547 | 30.5035 | 234.8317 | 9.421 | 4.8551 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0908 | 12.5545
4.8624 | 238 | 0.95547 | 30.5035 | 234.8317 | 9.421 | 4.8635 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0902 | 12.5545
4.8707 | 238 | 0.95577 | 30.5133 | 234.9347 | 9.3895 | 4.8718 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0897 | 12.5545
4.879 | 238 | 0.95577 | 30.5133 | 235.0376 | 9.3895 | 4.8801 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.8873 | 238 | 0.95475 | 30.4882 | 235.0376 | 9.4975 | 4.8884 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0908 | 12.5545
4.8957 | 238 | 0.95475 | 30.4882 | 235.0376 | 9.4975 | 4.8968 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0912 | 12.5545
4.904 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.9431 | 9.4673 | 4.9052 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0915 | 12.5545
4.9123 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8485 | 9.4673 | 4.9135 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0912 | 12.5545
4.9207 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8485 | 9.4673 | 4.9218 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.091 | 12.5545
4.929 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8485 | 9.4673 | 4.9301 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
4.9373 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8485 | 9.4673 | 4.9385 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
4.9456 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8485 | 9.4673 | 4.9468 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
4.954 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8486 | 9.4673 | 4.9551 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
4.9623 | 238 | 0.95505 | 30.4991 | 234.8486 | 9.4673 | 4.9635 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
4.9706 | 238 | 0.95504 | 30.4991 | 234.8478 | 9.4676 | 4.9718 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
4.9789 | 238 | 0.95504 | 30.4991 | 234.847 | 9.4676 | 4.9802 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
4.9873 | 238 | 0.95504 | 30.4991 | 234.847 | 9.4676 | 4.9885 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0906 | 12.5545
4.9956 | 238 | 0.95504 | 30.4991 | 234.847 | 9.4676 | 4.9968 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0907 | 12.5545
5.0039 | 238 | 0.95379 | 30.5209 | 234.8472 | 9.6155 | 5.0052 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0907 | 12.5545
5.0123 | 238 | 0.95379 | 30.5209 | 234.8474 | 9.6155 | 5.0135 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
5.0206 | 238 | 0.95246 | 30.4853 | 234.8474 | 9.7516 | 5.0219 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
5.0289 | 238 | 0.95246 | 30.4853 | 234.8474 | 9.7516 | 5.0302 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
5.0373 | 238 | 0.95301 | 30.5071 | 234.8897 | 9.6973 | 5.0385 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0903 | 12.5545
5.0456 | 238 | 0.95301 | 30.5071 | 234.9321 | 9.6973 | 5.0469 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0905 | 12.5545
5.0539 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.9321 | 9.8695 | 5.0552 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0906 | 12.5545
5.0622 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.932 | 9.8695 | 5.0635 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0908 | 12.5545
5.0706 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.932 | 9.8695 | 5.0718 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0911 | 12.5545
5.0789 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.932 | 9.8695 | 5.0802 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0915 | 12.5545
5.0872 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.9319 | 9.8695 | 5.0885 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0919 | 12.5545
5.0956 | 238 | 0.95141 | 30.4941 | 234.9318 | 9.8695 | 5.0969 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.091 | 12.5545
5.1039 | 238 | 0.95166 | 30.5031 | 234.9318 | 9.8449 | 5.1052 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0901 | 12.5545
5.1122 | 238 | 0.95166 | 30.5031 | 234.9318 | 9.8449 | 5.1135 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.09 | 12.5545
5.1205 | 238 | 0.95166 | 30.5031 | 234.9318 | 9.8449 | 5.1219 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0898 | 12.5545
5.1289 | 238 | 0.95166 | 30.5031 | 234.9318 | 9.8449 | 5.1302 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0897 | 12.5545
5.1372 | 238 | 0.95191 | 30.5101 | 235.006 | 9.8203 | 5.1385 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0897 | 12.5545
5.1455 | 238 | 0.95191 | 30.5101 | 235.0803 | 9.8203 | 5.1469 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.09 | 12.5545
5.1538 | 238 | 0.94979 | 30.5097 | 234.9895 | 10.0503 | 5.1552 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
5.1622 | 238 | 0.94979 | 30.5097 | 234.8988 | 10.0503 | 5.1636 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
5.1705 | 238 | 0.94979 | 30.5097 | 234.8988 | 10.0503 | 5.1719 | 238 | 0.92434 | 30.412 | 235.0904 | 12.5545
5.1788 | 238 | 0.94979 | 30.5097 | 234.8988 | 10.0503 | 5.1802 | 238 | 0.92408 | 30.4041 | 235.0264 | 12.5751
5.1872 | 238 | 0.95005 | 30.5188 | 234.8988 | 10.0257 | 5.1886 | 238 | 0.92408 | 30.4041 | 234.9625 | 12.5751
5.1955 | 238 | 0.95005 | 30.5188 | 234.8988 | 10.0257 | 5.1969 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.9625 | 12.6022
5.2038 | 238 | 0.95005 | 30.5188 | 234.8988 | 10.0257 | 5.2053 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.9624 | 12.6022
5.2122 | 238 | 0.95005 | 30.5188 | 234.8988 | 10.0257 | 5.2136 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.9625 | 12.6022
5.2205 | 238 | 0.94892 | 30.4977 | 234.8407 | 10.1408 | 5.2219 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.9626 | 12.6022
5.2288 | 238 | 0.94892 | 30.4977 | 234.7826 | 10.1408 | 5.2302 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.963 | 12.6022
5.2372 | 238 | 0.94924 | 30.5082 | 234.8848 | 10.1095 | 5.2386 | 238 | 0.92375 | 30.3963 | 234.9634 | 12.6022
5.2455 | 238 | 0.94924 | 30.5082 | 234.987 | 10.1095 | 5.2469 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.0629 | 12.6273
5.2538 | 238 | 0.94924 | 30.5082 | 234.9871 | 10.1095 | 5.2552 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1624 | 12.6273
5.2621 | 238 | 0.94924 | 30.5082 | 234.9871 | 10.1095 | 5.2636 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1625 | 12.6273
5.2704 | 238 | 0.94945 | 30.5167 | 234.9871 | 10.0902 | 5.2719 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1626 | 12.6273
5.2788 | 238 | 0.94945 | 30.5167 | 234.987 | 10.0902 | 5.2803 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1627 | 12.6273
5.2871 | 238 | 0.94945 | 30.5167 | 234.987 | 10.0902 | 5.2886 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1628 | 12.6273
5.2954 | 238 | 0.94945 | 30.5167 | 234.987 | 10.0902 | 5.2969 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1628 | 12.6273
5.3038 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3053 | 238 | 0.92346 | 30.3898 | 235.1628 | 12.6273
5.3121 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3136 | 238 | 0.92314 | 30.3807 | 235.0889 | 12.6526
5.3204 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.322 | 238 | 0.92314 | 30.3807 | 235.015 | 12.6526
5.3288 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.9871 | 10.2268 | 5.3303 | 238 | 0.92314 | 30.3807 | 235.0144 | 12.6526
5.3371 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3386 | 238 | 0.92314 | 30.3807 | 235.0138 | 12.6526
5.3454 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.347 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.014 | 12.6725
5.3538 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3553 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.0142 | 12.6725
5.3621 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3636 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.0146 | 12.6725
5.3704 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3719 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.015 | 12.6725
5.3787 | 238 | 0.94806 | 30.4819 | 234.987 | 10.2268 | 5.3803 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.015 | 12.6725
5.3871 | 238 | 0.94647 | 30.4917 | 234.987 | 10.3987 | 5.3887 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.015 | 12.6725
5.3954 | 238 | 0.94647 | 30.4917 | 234.9871 | 10.3987 | 5.397 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.0157 | 12.6725
5.4037 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4053 | 238 | 0.92289 | 30.3722 | 235.0165 | 12.6725
5.412 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4136 | 238 | 0.92443 | 30.399 | 235.0154 | 12.5408
5.4204 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.422 | 238 | 0.92443 | 30.399 | 235.0143 | 12.5408
5.4287 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4304 | 238 | 0.92616 | 30.4288 | 235.0145 | 12.3908
5.437 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4387 | 238 | 0.92616 | 30.4288 | 235.0147 | 12.3908
5.4454 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.447 | 238 | 0.92578 | 30.4125 | 235.0975 | 12.4199
5.4537 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4553 | 238 | 0.92578 | 30.4125 | 235.1803 | 12.4199
5.462 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.4637 | 238 | 0.92578 | 30.4125 | 235.1805 | 12.4199
5.4704 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.472 | 238 | 0.92578 | 30.4125 | 235.1806 | 12.4199
5.4787 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.4803 | 238 | 0.92721 | 30.4303 | 235.1805 | 12.2919
5.487 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.4887 | 238 | 0.92721 | 30.4303 | 235.1804 | 12.2919
5.4954 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.497 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.1155 | 12.312
5.5037 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5054 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0506 | 12.312
5.512 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5137 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0505 | 12.312
5.5203 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.522 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0504 | 12.312
5.5287 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5304 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0503 | 12.312
5.537 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5387 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0503 | 12.312
5.5453 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5471 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0508 | 12.312
5.5536 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.5554 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0512 | 12.312
5.562 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.5637 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0506 | 12.312
5.5703 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.9871 | 10.5434 | 5.5721 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.05 | 12.312
5.5786 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5804 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0504 | 12.312
5.587 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.5887 | 238 | 0.92697 | 30.4222 | 235.0508 | 12.312
5.5953 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.597 | 238 | 0.92667 | 30.4188 | 235.0091 | 12.3381
5.6036 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.6054 | 238 | 0.92667 | 30.4188 | 234.9675 | 12.3381
5.612 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.6137 | 238 | 0.92637 | 30.4074 | 234.9674 | 12.3623
5.6203 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.6221 | 238 | 0.92637 | 30.4074 | 234.9673 | 12.3623
5.6286 | 238 | 0.94508 | 30.4864 | 234.987 | 10.5434 | 5.6304 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.0829 | 12.3964
5.637 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.987 | 10.6731 | 5.6387 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1986 | 12.3964
5.6453 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.987 | 10.6731 | 5.6471 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6536 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.987 | 10.6731 | 5.6554 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6619 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.9871 | 10.6731 | 5.6638 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6703 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.987 | 10.6731 | 5.6721 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6786 | 238 | 0.94379 | 30.4747 | 234.987 | 10.6731 | 5.6804 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6869 | 238 | 0.94266 | 30.4758 | 234.9871 | 10.7903 | 5.6888 | 238 | 0.92595 | 30.3937 | 235.1985 | 12.3964
5.6953 | 238 | 0.94266 | 30.4758 | 234.9871 | 10.7903 | 5.6971 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.1257 | 12.3616
5.7036 | 238 | 0.94238 | 30.4702 | 235.0299 | 10.8167 | 5.7054 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0529 | 12.3616
5.7119 | 238 | 0.94238 | 30.4702 | 235.0726 | 10.8167 | 5.7138 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0528 | 12.3616
5.7202 | 238 | 0.94238 | 30.4702 | 235.0726 | 10.8167 | 5.7221 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0528 | 12.3616
5.7286 | 238 | 0.94238 | 30.4702 | 235.0726 | 10.8167 | 5.7305 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0526 | 12.3616
5.7369 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0529 | 10.8282 | 5.7388 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0525 | 12.3616
5.7452 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7471 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0525 | 12.3616
5.7536 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7554 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0526 | 12.3616
5.7619 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7638 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0535 | 12.3616
5.7702 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7722 | 238 | 0.92618 | 30.3635 | 235.0544 | 12.3616
5.7785 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7805 | 238 | 0.92585 | 30.3526 | 235.1466 | 12.3888
5.7869 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7888 | 238 | 0.92585 | 30.3526 | 235.2387 | 12.3888
5.7952 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.7971 | 238 | 0.92552 | 30.3454 | 235.2383 | 12.4162
5.8035 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.8055 | 238 | 0.92552 | 30.3454 | 235.2378 | 12.4162
5.8119 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.8138 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.157 | 12.3577
5.8202 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.8221 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.0762 | 12.3577
5.8285 | 238 | 0.94227 | 30.469 | 235.0332 | 10.8282 | 5.8305 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.0766 | 12.3577
5.8369 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8388 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.077 | 12.3577
5.8452 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8472 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.077 | 12.3577
5.8535 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8555 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.0769 | 12.3577
5.8618 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8638 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.0766 | 12.3577
5.8702 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8722 | 238 | 0.92617 | 30.3499 | 235.0764 | 12.3577
5.8785 | 238 | 0.94061 | 30.4783 | 235.0332 | 10.9999 | 5.8805 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.0919 | 12.4366
5.8868 | 238 | 0.94089 | 30.4882 | 235.0332 | 10.9753 | 5.8889 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.1073 | 12.4366
5.8951 | 238 | 0.94089 | 30.4882 | 235.0332 | 10.9753 | 5.8972 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.1073 | 12.4366
5.9035 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0378 | 10.9093 | 5.9055 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.1072 | 12.4366
5.9118 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9139 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.1074 | 12.4366
5.9201 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9222 | 238 | 0.92517 | 30.3147 | 235.1076 | 12.4366
5.9285 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0424 | 10.9093 | 5.9305 | 238 | 0.92555 | 30.3178 | 235.1077 | 12.4026
5.9368 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9388 | 238 | 0.92555 | 30.3178 | 235.1077 | 12.4026
5.9451 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9472 | 238 | 0.92555 | 30.3178 | 235.1076 | 12.4026
5.9535 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9556 | 238 | 0.92555 | 30.3178 | 235.1075 | 12.4026
5.9618 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9639 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 235.0519 | 12.4331
5.9701 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9722 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9962 | 12.4331
5.9784 | 238 | 0.94162 | 30.5106 | 235.0423 | 10.9093 | 5.9805 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.996 | 12.4331
5.9868 | 238 | 0.94077 | 30.4951 | 235.0423 | 10.9906 | 5.9889 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9958 | 12.4331
5.9951 | 238 | 0.94077 | 30.4951 | 235.0423 | 10.9906 | 5.9972 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9958 | 12.4331
6.0034 | 238 | 0.94077 | 30.4951 | 235.0423 | 10.9906 | 6.0056 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9959 | 12.4331
6.0117 | 238 | 0.94077 | 30.4951 | 235.0424 | 10.9906 | 6.0139 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9961 | 12.4331
6.0201 | 238 | 0.93938 | 30.4769 | 234.9525 | 11.1243 | 6.0222 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9964 | 12.4331
6.0284 | 238 | 0.93938 | 30.4769 | 234.8627 | 11.1243 | 6.0306 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.997 | 12.4331
6.0367 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 234.9333 | 11.0948 | 6.0389 | 238 | 0.92517 | 30.3056 | 234.9975 | 12.4331
6.0451 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 235.0039 | 11.0948 | 6.0472 | 238 | 0.92548 | 30.3141 | 235.069 | 12.4077
6.0534 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 235.0039 | 11.0948 | 6.0555 | 238 | 0.92548 | 30.3141 | 235.1404 | 12.4077
6.0617 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 235.0038 | 11.0948 | 6.0639 | 238 | 0.92634 | 30.3408 | 235.0233 | 12.338
6.07 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 235.0038 | 11.0948 | 6.0723 | 238 | 0.92634 | 30.3408 | 234.9061 | 12.338
6.0784 | 238 | 0.9397 | 30.4833 | 235.0038 | 11.0948 | 6.0806 | 238 | 0.92634 | 30.3408 | 234.9062 | 12.338
6.0867 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.0889 | 238 | 0.92634 | 30.3408 | 234.9063 | 12.338
6.095 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.0972 | 238 | 0.92664 | 30.3489 | 234.9764 | 12.3126
6.1034 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0039 | 11.0703 | 6.1056 | 238 | 0.92664 | 30.3489 | 235.0466 | 12.3126
6.1117 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0039 | 11.0703 | 6.1139 | 238 | 0.92664 | 30.3489 | 235.0462 | 12.3126
6.12 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0039 | 11.0703 | 6.1223 | 238 | 0.92664 | 30.3489 | 235.0459 | 12.3126
6.1284 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.1306 | 238 | 0.92695 | 30.3601 | 235.046 | 12.2883
6.1367 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.1389 | 238 | 0.92695 | 30.3601 | 235.0461 | 12.2883
6.145 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.1473 | 238 | 0.92726 | 30.3686 | 235.1189 | 12.2629
6.1534 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.1556 | 238 | 0.92726 | 30.3686 | 235.1916 | 12.2629
6.1617 | 238 | 0.93997 | 30.4935 | 235.0038 | 11.0703 | 6.1639 | 238 | 0.92759 | 30.3795 | 235.0988 | 12.2358
6.17 | 238 | 0.93934 | 30.4923 | 234.988 | 11.1337 | 6.1722 | 238 | 0.92759 | 30.3795 | 235.0059 | 12.2358
6.1783 | 238 | 0.93934 | 30.4923 | 234.9722 | 11.1337 | 6.1806 | 238 | 0.92795 | 30.3939 | 235.0067 | 12.2072
6.1866 | 238 | 0.93934 | 30.4923 | 234.9722 | 11.1337 | 6.1889 | 238 | 0.92795 | 30.3939 | 235.0075 | 12.2072
6.195 | 238 | 0.93934 | 30.4923 | 234.9722 | 11.1337 | 6.1973 | 238 | 0.92795 | 30.3939 | 235.0065 | 12.2072
6.2033 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2056 | 238 | 0.92795 | 30.3939 | 235.0056 | 12.2072
6.2116 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2139 | 238 | 0.92824 | 30.3971 | 235.0467 | 12.1812
6.22 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2223 | 238 | 0.92824 | 30.3971 | 235.0878 | 12.1812
6.2283 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2306 | 238 | 0.92866 | 30.4107 | 234.9728 | 12.1471
6.2366 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.239 | 238 | 0.92866 | 30.4107 | 234.8579 | 12.1471
6.245 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2473 | 238 | 0.92896 | 30.4222 | 234.8584 | 12.1231
6.2533 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2556 | 238 | 0.92896 | 30.4222 | 234.859 | 12.1231
6.2616 | 238 | 0.93962 | 30.5026 | 234.9722 | 11.1092 | 6.2639 | 238 | 0.92928 | 30.436 | 234.9635 | 12.0983
6.2699 | 238 | 0.93779 | 30.4369 | 234.9722 | 11.2689 | 6.2723 | 238 | 0.92928 | 30.436 | 235.0679 | 12.0983
6.2783 | 238 | 0.93779 | 30.4369 | 234.9722 | 11.2689 | 6.2806 | 238 | 0.92928 | 30.436 | 235.0678 | 12.0983
6.2866 | 238 | 0.93779 | 30.4369 | 234.9722 | 11.2689 | 6.2889 | 238 | 0.92928 | 30.436 | 235.0676 | 12.0983
6.2949 | 238 | 0.93779 | 30.4369 | 234.9722 | 11.2689 | 6.2973 | 238 | 0.92959 | 30.443 | 235.0673 | 12.0709
6.3033 | 238 | 0.93834 | 30.4588 | 234.9946 | 11.2221 | 6.3056 | 238 | 0.92959 | 30.443 | 235.0671 | 12.0709
6.3116 | 238 | 0.93834 | 30.4588 | 235.017 | 11.2221 | 6.314 | 238 | 0.92988 | 30.4462 | 235.1087 | 12.0449
6.3199 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3223 | 238 | 0.92988 | 30.4462 | 235.1503 | 12.0449
6.3282 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3306 | 238 | 0.93033 | 30.4647 | 235.0446 | 12.0087
6.3366 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3389 | 238 | 0.93033 | 30.4647 | 234.9389 | 12.0087
6.3449 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3473 | 238 | 0.93069 | 30.4791 | 234.939 | 11.9802
6.3532 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3557 | 238 | 0.93069 | 30.4791 | 234.9391 | 11.9802
6.3615 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.364 | 238 | 0.92923 | 30.4188 | 234.9389 | 12.0956
6.3699 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3723 | 238 | 0.92923 | 30.4188 | 234.9388 | 12.0956
6.3782 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3806 | 238 | 0.9281 | 30.3761 | 235.0296 | 12.1862
6.3865 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.389 | 238 | 0.9281 | 30.3761 | 235.1205 | 12.1862
6.3949 | 238 | 0.93857 | 30.4683 | 235.017 | 11.2025 | 6.3973 | 238 | 0.9281 | 30.3761 | 235.1207 | 12.1862
6.4032 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.4056 | 238 | 0.9281 | 30.3761 | 235.1208 | 12.1862
6.4115 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.414 | 238 | 0.92889 | 30.4006 | 235.0067 | 12.1209
6.4199 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.4223 | 238 | 0.92889 | 30.4006 | 234.8925 | 12.1209
6.4282 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.4307 | 238 | 0.92889 | 30.4006 | 234.8927 | 12.1209
6.4365 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.439 | 238 | 0.92889 | 30.4006 | 234.8929 | 12.1209
6.4449 | 238 | 0.93707 | 30.435 | 235.017 | 11.3395 | 6.4473 | 238 | 0.92686 | 30.3292 | 234.9648 | 12.2843
6.4532 | 238 | 0.93736 | 30.4456 | 235.017 | 11.3152 | 6.4556 | 238 | 0.92686 | 30.3292 | 235.0368 | 12.2843
6.4615 | 238 | 0.93736 | 30.4456 | 235.017 | 11.3152 | 6.464 | 238 | 0.92686 | 30.3292 | 235.0369 | 12.2843
6.4698 | 238 | 0.93765 | 30.4553 | 234.9284 | 11.2891 | 6.4723 | 238 | 0.92686 | 30.3292 | 235.0369 | 12.2843
6.4781 | 238 | 0.93765 | 30.4553 | 234.8398 | 11.2891 | 6.4807 | 238 | 0.92761 | 30.3583 | 234.9466 | 12.2251
6.4865 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9118 | 11.4159 | 6.489 | 238 | 0.92761 | 30.3583 | 234.8564 | 12.2251
6.4948 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.4973 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 234.9316 | 12.1998
6.5031 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5057 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 235.0069 | 12.1998
6.5115 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.514 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 235.0066 | 12.1998
6.5198 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5223 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 235.0063 | 12.1998
6.5281 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5306 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 235.0061 | 12.1998
6.5365 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.539 | 238 | 0.92792 | 30.3671 | 235.0059 | 12.1998
6.5448 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5473 | 238 | 0.92858 | 30.3813 | 235.0493 | 12.1424
6.5531 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5557 | 238 | 0.92858 | 30.3813 | 235.0926 | 12.1424
6.5614 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.564 | 238 | 0.92858 | 30.3813 | 235.093 | 12.1424
6.5698 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5723 | 238 | 0.92858 | 30.3813 | 235.0934 | 12.1424
6.5781 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5807 | 238 | 0.92913 | 30.3962 | 234.9261 | 12.0967
6.5864 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.589 | 238 | 0.92913 | 30.3962 | 234.7589 | 12.0967
6.5948 | 238 | 0.93636 | 30.4516 | 234.9838 | 11.4159 | 6.5974 | 238 | 0.92943 | 30.4078 | 234.7593 | 12.0727
6.6031 | 238 | 0.93669 | 30.4581 | 234.9838 | 11.3857 | 6.6057 | 238 | 0.92943 | 30.4078 | 234.7597 | 12.0727
6.6114 | 238 | 0.93669 | 30.4581 | 234.9838 | 11.3857 | 6.614 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.8351 | 12.0474
6.6198 | 238 | 0.93694 | 30.4642 | 234.9003 | 11.3635 | 6.6224 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.9105 | 12.0474
6.6281 | 238 | 0.93694 | 30.4642 | 234.8167 | 11.3635 | 6.6307 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.9104 | 12.0474
6.6364 | 238 | 0.93727 | 30.4718 | 234.8916 | 11.3339 | 6.639 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.9104 | 12.0474
6.6447 | 238 | 0.93727 | 30.4718 | 234.9666 | 11.3339 | 6.6473 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.9102 | 12.0474
6.653 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.6557 | 238 | 0.92973 | 30.4166 | 234.9101 | 12.0474
6.6614 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.664 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8741 | 11.9612
6.6697 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.6724 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8381 | 11.9612
6.678 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.6807 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8384 | 11.9612
6.6864 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.689 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8388 | 11.9612
6.6947 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.6974 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8387 | 11.9612
6.703 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.7057 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8387 | 11.9612
6.7114 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.7141 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8387 | 11.9612
6.7197 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9665 | 11.4449 | 6.7224 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8387 | 11.9612
6.728 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9665 | 11.4449 | 6.7307 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8392 | 11.9612
6.7363 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9665 | 11.4449 | 6.7391 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8397 | 11.9612
6.7447 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.7474 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8393 | 11.9612
6.753 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.7557 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8389 | 11.9612
6.7613 | 238 | 0.93605 | 30.4472 | 234.9666 | 11.4449 | 6.764 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8388 | 11.9612
6.7697 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.7724 | 238 | 0.93075 | 30.4472 | 234.8387 | 11.9612
6.778 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.7807 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 234.938 | 12.0477
6.7863 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.7891 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 235.0373 | 12.0477
6.7946 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.7974 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 235.0368 | 12.0477
6.803 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.8057 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 235.0362 | 12.0477
6.8113 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.8141 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 235.0362 | 12.0477
6.8196 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.8224 | 238 | 0.92983 | 30.441 | 235.0362 | 12.0477
6.828 | 238 | 0.9363 | 30.4617 | 234.9666 | 11.4265 | 6.8307 | 238 | 0.92861 | 30.4005 | 235.0366 | 12.148
6.8363 | 238 | 0.93657 | 30.4755 | 234.9139 | 11.4042 | 6.8391 | 238 | 0.92861 | 30.4005 | 235.0369 | 12.148
6.8446 | 238 | 0.93657 | 30.4755 | 234.8611 | 11.4042 | 6.8474 | 238 | 0.92889 | 30.4165 | 235.0363 | 12.1273
6.8529 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 234.9667 | 11.3732 | 6.8558 | 238 | 0.92889 | 30.4165 | 235.0357 | 12.1273
6.8613 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.8641 | 238 | 0.92889 | 30.4165 | 235.0354 | 12.1273
6.8696 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.8724 | 238 | 0.92889 | 30.4165 | 235.0352 | 12.1273
6.8779 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.8807 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9784 | 12.1053
6.8863 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.8891 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9216 | 12.1053
6.8946 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.8974 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9215 | 12.1053
6.9029 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.9058 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9214 | 12.1053
6.9113 | 238 | 0.93693 | 30.4878 | 235.0722 | 11.3732 | 6.9141 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9214 | 12.1053
6.9196 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0718 | 11.4875 | 6.9224 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9215 | 12.1053
6.9279 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0714 | 11.4875 | 6.9308 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9218 | 12.1053
6.9362 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0714 | 11.4875 | 6.9391 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9221 | 12.1053
6.9445 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0714 | 11.4875 | 6.9474 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9222 | 12.1053
6.9529 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0714 | 11.4875 | 6.9557 | 238 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9223 | 12.1053
6.9612 | 238 | 0.93563 | 30.4482 | 235.0714 | 11.4875 | 6.9641 | 237.9822 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9223 | 12.1053
6.9695 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 6.9725 | 237.9489 | 0.92918 | 30.4299 | 234.9223 | 12.1053
6.9779 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 6.9808 | 237.9155 | 0.92978 | 30.4387 | 234.9762 | 12.051
6.9862 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 6.9891 | 237.8822 | 0.92978 | 30.4387 | 235.0302 | 12.051
6.9945 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 6.9974 | 237.8489 | 0.92978 | 30.4387 | 235.0303 | 12.051
7.0029 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0058 | 237.8155 | 0.92978 | 30.4387 | 235.0303 | 12.051
7.0112 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0142 | 237.7822 | 0.92818 | 30.378 | 235.0307 | 12.1797
7.0195 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0225 | 237.7488 | 0.92818 | 30.378 | 235.0312 | 12.1797
7.0278 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0715 | 11.4621 | 7.0308 | 237.7155 | 0.92818 | 30.378 | 235.0306 | 12.1797
7.0362 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0391 | 237.6821 | 0.92818 | 30.378 | 235.0301 | 12.1797
7.0445 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0475 | 237.6488 | 0.92818 | 30.378 | 235.0301 | 12.1798
7.0528 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0558 | 237.6154 | 0.92818 | 30.378 | 235.0302 | 12.1798
7.0612 | 238 | 0.93591 | 30.4539 | 235.0714 | 11.4621 | 7.0641 | 237.5821 | 0.92855 | 30.3944 | 234.9518 | 12.1509
7.0695 | 238 | 0.93434 | 30.4227 | 235.0714 | 11.6036 | 7.0725 | 237.5488 | 0.92855 | 30.3944 | 234.8733 | 12.1509
7.0778 | 238 | 0.93434 | 30.4227 | 235.0714 | 11.6036 | 7.0808 | 237.5154 | 0.92886 | 30.4083 | 234.9795 | 12.1264
7.0862 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.984 | 11.5776 | 7.0892 | 237.4821 | 0.92886 | 30.4083 | 235.0857 | 12.1264
7.0945 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.8966 | 11.5776 | 7.0975 | 237.4487 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0856 | 12.1025
7.1028 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.8966 | 11.5776 | 7.1058 | 237.4154 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0854 | 12.1025
7.1111 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.8966 | 11.5776 | 7.1141 | 237.382 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0851 | 12.1025
7.1194 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.8966 | 11.5776 | 7.1225 | 237.3487 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0847 | 12.1025
7.1278 | 238 | 0.93465 | 30.4327 | 234.8966 | 11.5776 | 7.1309 | 237.3154 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0847 | 12.1025
7.1361 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 234.97 | 11.5482 | 7.1392 | 237.282 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0848 | 12.1025
7.1444 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 235.0435 | 11.5482 | 7.1475 | 237.2487 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0849 | 12.1025
7.1528 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 235.0435 | 11.5482 | 7.1558 | 237.2153 | 0.92917 | 30.4203 | 235.085 | 12.1025
7.1611 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 235.0435 | 11.5482 | 7.1642 | 237.182 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0855 | 12.1025
7.1694 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 235.0434 | 11.5482 | 7.1725 | 237.1487 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0859 | 12.1025
7.1778 | 238 | 0.93498 | 30.4403 | 235.0434 | 11.5482 | 7.1808 | 237.1153 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0857 | 12.1025
7.1861 | 238 | 0.93532 | 30.4522 | 235.0435 | 11.5192 | 7.1892 | 237.082 | 0.92917 | 30.4203 | 235.0855 | 12.1025
7.1944 | 238 | 0.93532 | 30.4522 | 235.0435 | 11.5192 | 7.1975 | 237.0486 | 0.92984 | 30.4421 | 234.9659 | 12.0471
7.2028 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0435 | 11.6857 | 7.2059 | 237.0153 | 0.92984 | 30.4421 | 234.8464 | 12.0471
7.2111 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0435 | 11.6857 | 7.2142 | 236.9819 | 0.93012 | 30.4458 | 234.8924 | 12.0211
7.2194 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0435 | 11.6857 | 7.2225 | 236.9486 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9385 | 12.0211
7.2277 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0434 | 11.6857 | 7.2308 | 236.9152 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9384 | 12.0211
7.2361 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0437 | 11.6857 | 7.2392 | 236.8819 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9383 | 12.0211
7.2444 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2476 | 236.8486 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9383 | 12.0211
7.2527 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2559 | 236.8152 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9383 | 12.0211
7.261 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2642 | 236.7819 | 0.93012 | 30.4458 | 234.9381 | 12.0211
7.2694 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2725 | 236.7485 | 0.93012 | 30.4458 | 234.938 | 12.0211
7.2777 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2809 | 236.7152 | 0.92948 | 30.4174 | 234.9383 | 12.0717
7.286 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2892 | 236.6818 | 0.92948 | 30.4174 | 234.9387 | 12.0717
7.2944 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.2975 | 236.6485 | 0.92916 | 30.4021 | 234.9845 | 12.0963
7.3027 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.3059 | 236.6152 | 0.92916 | 30.4021 | 235.0303 | 12.0963
7.311 | 238 | 0.93348 | 30.4164 | 235.0439 | 11.6857 | 7.3142 | 236.5818 | 0.92916 | 30.4021 | 235.0299 | 12.0963
7.3193 | 238 | 0.93378 | 30.4264 | 234.9569 | 11.6597 | 7.3226 | 236.5485 | 0.92916 | 30.4021 | 235.0296 | 12.0963
7.3277 | 238 | 0.93378 | 30.4264 | 234.87 | 11.6597 | 7.3309 | 236.5151 | 0.92916 | 30.4025 | 235.0301 | 12.0961
7.336 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 234.942 | 11.6057 | 7.3392 | 236.4818 | 0.92916 | 30.4025 | 235.0305 | 12.0961
7.3443 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3475 | 236.4484 | 0.92953 | 30.4189 | 234.9507 | 12.067
7.3527 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3559 | 236.4151 | 0.92953 | 30.4189 | 234.8708 | 12.067
7.361 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3643 | 236.3817 | 0.92978 | 30.4275 | 234.8708 | 12.0473
7.3693 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3726 | 236.3484 | 0.92978 | 30.4275 | 234.8707 | 12.0473
7.3777 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3809 | 236.3151 | 0.93009 | 30.442 | 234.9801 | 12.023
7.386 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3892 | 236.2817 | 0.93009 | 30.442 | 235.0894 | 12.023
7.3943 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.3976 | 236.2484 | 0.93009 | 30.442 | 235.0891 | 12.023
7.4026 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4059 | 236.215 | 0.93009 | 30.442 | 235.0887 | 12.023
7.4109 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4142 | 236.1817 | 0.93009 | 30.442 | 235.089 | 12.023
7.4193 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4226 | 236.1483 | 0.93009 | 30.442 | 235.0893 | 12.023
7.4276 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4309 | 236.115 | 0.93521 | 30.3717 | 235.0895 | 11.4994
7.4359 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4393 | 236.0817 | 0.93521 | 30.3717 | 235.0896 | 11.4994
7.4443 | 238 | 0.9344 | 30.443 | 235.0141 | 11.6057 | 7.4476 | 236.0483 | 0.93521 | 30.3717 | 235.0901 | 11.4994
7.4526 | 238 | 0.93249 | 30.3958 | 235.0142 | 11.7735 | 7.4559 | 236.015 | 0.93521 | 30.3717 | 235.0905 | 11.4994
7.4609 | 238 | 0.93249 | 30.3958 | 235.0144 | 11.7735 | 7.4643 | 235.9816 | 0.93544 | 30.3801 | 235.0904 | 11.4797
7.4693 | 238 | 0.93279 | 30.407 | 235.0144 | 11.7494 | 7.4726 | 235.9483 | 0.93544 | 30.3801 | 235.0903 | 11.4797
7.4776 | 238 | 0.93279 | 30.407 | 235.0144 | 11.7494 | 7.481 | 235.9149 | 0.93867 | 30.3755 | 235.0035 | 11.1583
7.4859 | 238 | 0.93309 | 30.4178 | 234.9304 | 11.7238 | 7.4893 | 235.8816 | 0.93867 | 30.3755 | 234.9167 | 11.1583
7.4943 | 238 | 0.93309 | 30.4178 | 234.8464 | 11.7238 | 7.4976 | 235.8483 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9164 | 11.0381
7.5026 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 234.9251 | 11.6995 | 7.5059 | 235.8149 | 0.93983 | 30.3643 | 234.916 | 11.0381
7.5109 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 235.0038 | 11.6995 | 7.5143 | 235.7816 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9161 | 11.0381
7.5192 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 235.0037 | 11.6995 | 7.5226 | 235.7482 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9162 | 11.0381
7.5276 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 235.0037 | 11.6995 | 7.5309 | 235.7149 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9162 | 11.0381
7.5359 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 235.0037 | 11.6995 | 7.5393 | 235.6815 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9162 | 11.0381
7.5442 | 238 | 0.93338 | 30.4269 | 235.0037 | 11.6995 | 7.5476 | 235.6482 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9169 | 11.0381
7.5526 | 238 | 0.93144 | 30.4038 | 235.0037 | 11.8781 | 7.556 | 235.6148 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9175 | 11.0381
7.5609 | 238 | 0.93144 | 30.4038 | 235.0037 | 11.8781 | 7.5643 | 235.5815 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9169 | 11.0381
7.5692 | 238 | 0.93144 | 30.4038 | 235.0037 | 11.8781 | 7.5726 | 235.5481 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9162 | 11.0381
7.5775 | 238 | 0.93144 | 30.4038 | 235.0037 | 11.8781 | 7.581 | 235.5148 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9157 | 11.0381
7.5859 | 238 | 0.93174 | 30.4197 | 235.0037 | 11.8551 | 7.5893 | 235.4814 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9152 | 11.0381
7.5942 | 238 | 0.93174 | 30.4197 | 235.0037 | 11.8551 | 7.5977 | 235.4481 | 0.93983 | 30.3643 | 234.9156 | 11.0381
7.6025 | 238 | 0.93018 | 30.3907 | 235.0037 | 11.9942 | 7.606 | 235.4147 | 0.93983 | 30.3643 | 234.916 | 11.0381
7.6108 | 238 | 0.93018 | 30.3907 | 235.0037 | 11.9942 | 7.6143 | 235.3814 | 0.9431 | 30.3565 | 234.9165 | 10.7023
7.6192 | 238 | 0.93047 | 30.405 | 234.9501 | 11.972 | 7.6227 | 235.3481 | 0.9431 | 30.3565 | 234.9169 | 10.7023
7.6275 | 238 | 0.93047 | 30.405 | 234.8966 | 11.972 | 7.631 | 235.3147 | 0.945 | 30.3821 | 234.9168 | 10.5153
7.6358 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 234.9739 | 11.9425 | 7.6393 | 235.2814 | 0.945 | 30.3821 | 234.9166 | 10.5153
7.6442 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 235.0513 | 11.9425 | 7.6476 | 235.248 | 0.945 | 30.3821 | 234.916 | 10.5153
7.6525 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 235.0513 | 11.9425 | 7.656 | 235.2147 | 0.945 | 30.3821 | 234.9154 | 10.5153
7.6608 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 235.0513 | 11.9425 | 7.6644 | 235.1813 | 0.94902 | 30.3675 | 234.9157 | 10.086
7.6692 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 235.0513 | 11.9425 | 7.6727 | 235.148 | 0.94902 | 30.3675 | 234.916 | 10.086
7.6775 | 238 | 0.93081 | 30.4135 | 235.0513 | 11.9425 | 7.681 | 235.1146 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9159 | 9.9315
7.6858 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.6893 | 235.0813 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9157 | 9.9315
7.6941 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.6977 | 235.0479 | 0.95043 | 30.3575 | 234.916 | 9.9315
7.7025 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.7061 | 235.0146 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9163 | 9.9315
7.7108 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.7144 | 234.9812 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9163 | 9.9315
7.7191 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.7227 | 234.9479 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9164 | 9.9315
7.7274 | 238 | 0.9311 | 30.4198 | 235.0513 | 11.9171 | 7.731 | 234.9146 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9162 | 9.9315
7.7358 | 238 | 0.93141 | 30.4304 | 234.9656 | 11.8913 | 7.7394 | 234.8812 | 0.95043 | 30.3575 | 234.916 | 9.9315
7.7441 | 238 | 0.93141 | 30.4304 | 234.8799 | 11.8913 | 7.7477 | 234.8479 | 0.95043 | 30.3575 | 234.916 | 9.9315
7.7524 | 238 | 0.93167 | 30.4346 | 234.9264 | 11.8681 | 7.756 | 234.8145 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9161 | 9.9315
7.7608 | 238 | 0.93167 | 30.4346 | 234.9728 | 11.8681 | 7.7644 | 234.7812 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9162 | 9.9315
7.7691 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9728 | 11.8543 | 7.7727 | 234.7478 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9162 | 9.9315
7.7774 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9728 | 11.8543 | 7.7811 | 234.7145 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9162 | 9.9315
7.7858 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9728 | 11.8543 | 7.7894 | 234.6811 | 0.95043 | 30.3575 | 234.9162 | 9.9315
7.7941 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9728 | 11.8543 | 7.7977 | 234.6478 | 0.95226 | 30.3588 | 234.9161 | 9.7324
7.8024 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.973 | 11.8543 | 7.8061 | 234.6144 | 0.95226 | 30.3588 | 234.916 | 9.7324
7.8107 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8144 | 234.5811 | 0.95226 | 30.3588 | 234.9159 | 9.7324
7.8191 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8228 | 234.5477 | 0.95226 | 30.3588 | 234.9159 | 9.7324
7.8274 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8311 | 234.5144 | 0.95403 | 30.3844 | 234.9157 | 9.5454
7.8357 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8394 | 234.481 | 0.95403 | 30.3844 | 234.9155 | 9.5454
7.8441 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.8478 | 234.4477 | 0.95688 | 30.36 | 234.9154 | 9.2162
7.8524 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8561 | 234.4144 | 0.95688 | 30.36 | 234.9153 | 9.2162
7.8607 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8644 | 234.381 | 0.95666 | 30.3582 | 234.8689 | 9.2415
7.869 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 7.8727 | 234.3477 | 0.95666 | 30.3582 | 234.8226 | 9.2415
7.8774 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.8811 | 234.3143 | 0.95787 | 30.3645 | 234.8224 | 9.1048
7.8857 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.8894 | 234.281 | 0.95787 | 30.3645 | 234.8222 | 9.1048
7.894 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.8978 | 234.2476 | 0.95999 | 30.345 | 234.8996 | 8.8521
7.9024 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9061 | 234.2143 | 0.95999 | 30.345 | 234.9769 | 8.8521
7.9107 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9144 | 234.1809 | 0.95999 | 30.345 | 234.977 | 8.8521
7.919 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9228 | 234.1476 | 0.95999 | 30.345 | 234.977 | 8.8521
7.9273 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9311 | 234.1142 | 0.95999 | 30.345 | 234.9771 | 8.8521
7.9357 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9395 | 234.0809 | 0.95999 | 30.345 | 234.9771 | 8.8521
7.944 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9478 | 234.0475 | 0.95999 | 30.345 | 234.9777 | 8.8521
7.9523 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9561 | 234.0142 | 0.95999 | 30.345 | 234.9783 | 8.8521
7.9607 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9645 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.978 | 8.8521
7.969 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9728 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.9778 | 8.8521
7.9773 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9811 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.9777 | 8.8521
7.9857 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9894 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.9777 | 8.8521
7.994 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 7.9978 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.9776 | 8.8521
8.0023 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.0062 | 234 | 0.95999 | 30.345 | 234.9775 | 8.8521
8.0107 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.0145 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.9777 | 8.2173
8.019 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.0228 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.978 | 8.2173
8.0273 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0311 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.9777 | 8.2173
8.0356 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0395 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.9775 | 8.2173
8.044 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0479 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.9774 | 8.2173
8.0523 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0562 | 234 | 0.9653 | 30.3756 | 234.9773 | 8.2173
8.0606 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0645 | 234 | 0.9674 | 30.3934 | 234.9773 | 7.9564
8.0689 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0728 | 234 | 0.9674 | 30.3934 | 234.9773 | 7.9564
8.0773 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0812 | 234 | 0.96703 | 30.3791 | 234.9091 | 8.0005
8.0856 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0895 | 234 | 0.96703 | 30.3791 | 234.8409 | 8.0005
8.0939 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.0978 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8407 | 7.916
8.1023 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1062 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8404 | 7.916
8.1106 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1145 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8408 | 7.916
8.1189 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1229 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8411 | 7.916
8.1273 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1312 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8407 | 7.916
8.1356 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.1395 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8404 | 7.916
8.1439 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.1479 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8414 | 7.916
8.1523 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1562 | 234 | 0.96773 | 30.4006 | 234.8424 | 7.916
8.1606 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1646 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9199 | 7.9454
8.1689 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1729 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9974 | 7.9454
8.1772 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.1812 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9969 | 7.9454
8.1856 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.1896 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9964 | 7.9454
8.1939 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.1979 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9964 | 7.9454
8.2022 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2062 | 234 | 0.96748 | 30.3884 | 234.9963 | 7.9454
8.2105 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2145 | 234 | 0.96851 | 30.3589 | 234.9962 | 7.8038
8.2189 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2229 | 234 | 0.96851 | 30.3589 | 234.9961 | 7.8038
8.2272 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2313 | 234 | 0.96991 | 30.3787 | 234.9965 | 7.6255
8.2355 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2396 | 234 | 0.96991 | 30.3787 | 234.9969 | 7.6255
8.2439 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2479 | 234 | 0.97171 | 30.3912 | 234.997 | 7.3869
8.2522 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.2562 | 234 | 0.97171 | 30.3912 | 234.997 | 7.3869
8.2605 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.2646 | 234 | 0.9727 | 30.3884 | 234.9964 | 7.2503
8.2689 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.2729 | 234 | 0.9727 | 30.3884 | 234.9958 | 7.2503
8.2772 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2812 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.9183 | 7.1305
8.2855 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2896 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8408 | 7.1305
8.2939 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.2979 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8412 | 7.1305
8.3022 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3063 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8416 | 7.1305
8.3105 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3146 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8413 | 7.1305
8.3188 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3229 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.841 | 7.1305
8.3272 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3313 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8414 | 7.1305
8.3355 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3396 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8417 | 7.1305
8.3438 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.348 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8415 | 7.1305
8.3521 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3563 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8413 | 7.1305
8.3605 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.3646 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8413 | 7.1305
8.3688 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.373 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8412 | 7.1305
8.3771 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3813 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8411 | 7.1305
8.3855 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.3896 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.841 | 7.1305
8.3938 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.3979 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8419 | 7.1305
8.4021 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.4063 | 234 | 0.97355 | 30.3816 | 234.8428 | 7.1305
8.4105 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9731 | 11.8543 | 8.4146 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.9093 | 6.694
8.4188 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.423 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.9759 | 6.694
8.4271 | 238 | 0.93185 | 30.4435 | 234.9732 | 11.8543 | 8.4313 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.9754 | 6.694
8.4355 | 238 | 0.9309 | 30.4359 | 234.8903 | 11.9424 | 8.4396 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.975 | 6.694
8.4438 | 238 | 0.9309 | 30.4359 | 234.8075 | 11.9424 | 8.448 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.975 | 6.694
8.4521 | 238 | 0.9309 | 30.4359 | 234.8075 | 11.9424 | 8.4563 | 234 | 0.97654 | 30.3553 | 234.9749 | 6.694
8.4604 | 238 | 0.9309 | 30.4359 | 234.8075 | 11.9424 | 8.4647 | 234 | 0.97724 | 30.3434 | 234.8596 | 6.5872
8.4688 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 234.9123 | 11.9069 | 8.473 | 234 | 0.97724 | 30.3434 | 234.7443 | 6.5872
8.4771 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 235.0171 | 11.9069 | 8.4813 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7448 | 6.3103
8.4854 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 235.0171 | 11.9069 | 8.4897 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7453 | 6.3103
8.4937 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 235.0171 | 11.9069 | 8.498 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7451 | 6.3103
8.5021 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 235.0171 | 11.9069 | 8.5063 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7449 | 6.3103
8.5104 | 238 | 0.93132 | 30.4478 | 235.017 | 11.9069 | 8.5147 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7454 | 6.3103
8.5187 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.017 | 12.1602 | 8.523 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7458 | 6.3103
8.5271 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.5314 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7453 | 6.3103
8.5354 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.5397 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7447 | 6.3103
8.5437 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.548 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7444 | 6.3103
8.5521 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.5563 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7442 | 6.3103
8.5604 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.017 | 12.1602 | 8.5647 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7443 | 6.3103
8.5687 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.017 | 12.1602 | 8.5731 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7445 | 6.3103
8.5771 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.017 | 12.1602 | 8.5814 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.744 | 6.3103
8.5854 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.5897 | 234 | 0.97905 | 30.3417 | 234.7435 | 6.3103
8.5937 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.598 | 234 | 0.97889 | 30.3328 | 234.8003 | 6.333
8.6021 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.6064 | 234 | 0.97889 | 30.3328 | 234.8571 | 6.333
8.6104 | 238 | 0.92838 | 30.3778 | 235.0171 | 12.1602 | 8.6147 | 234 | 0.97976 | 30.3035 | 234.857 | 6.1913
8.6187 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.017 | 12.1349 | 8.623 | 234 | 0.97976 | 30.3035 | 234.857 | 6.1913
8.627 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.017 | 12.1349 | 8.6314 | 234 | 0.97956 | 30.2984 | 234.8567 | 6.2219
8.6353 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.0171 | 12.1349 | 8.6397 | 234 | 0.97956 | 30.2984 | 234.8564 | 6.2219
8.6437 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.0171 | 12.1349 | 8.6481 | 234 | 0.98213 | 30.3254 | 234.8565 | 5.811
8.652 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.0171 | 12.1349 | 8.6564 | 234 | 0.98213 | 30.3254 | 234.8567 | 5.811
8.6603 | 238 | 0.92868 | 30.3845 | 235.0171 | 12.1349 | 8.6647 | 234 | 0.98198 | 30.3263 | 234.8117 | 5.8358
8.6687 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.0185 | 12.0896 | 8.6731 | 234 | 0.98198 | 30.3263 | 234.7667 | 5.8358
8.677 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.6814 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7666 | 5.6988
8.6853 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.0199 | 12.0896 | 8.6898 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7665 | 5.6988
8.6937 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.0199 | 12.0896 | 8.6981 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7667 | 5.6988
8.702 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7064 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7669 | 5.6988
8.7103 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7148 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7669 | 5.6988
8.7187 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7231 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.767 | 5.6988
8.727 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7314 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7668 | 5.6988
8.7353 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7397 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7667 | 5.6988
8.7436 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7481 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7668 | 5.6988
8.752 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7565 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7668 | 5.6988
8.7603 | 238 | 0.92925 | 30.4068 | 235.02 | 12.0896 | 8.7648 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7667 | 5.6988
8.7686 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.7731 | 234 | 0.9828 | 30.3242 | 234.7665 | 5.6988
8.7769 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.7814 | 234 | 0.98348 | 30.3296 | 234.7666 | 5.5817
8.7853 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.7898 | 234 | 0.98348 | 30.3296 | 234.7666 | 5.5817
8.7936 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.7981 | 234 | 0.98391 | 30.344 | 234.8555 | 5.5105
8.8019 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.8065 | 234 | 0.98391 | 30.344 | 234.9443 | 5.5105
8.8103 | 238 | 0.92955 | 30.4186 | 235.02 | 12.0656 | 8.8148 | 234 | 0.98468 | 30.3419 | 234.9443 | 5.3736
8.8186 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.0929 | 12.0313 | 8.8231 | 234 | 0.98468 | 30.3419 | 234.9443 | 5.3736
8.8269 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8315 | 234 | 0.98468 | 30.3419 | 234.9441 | 5.3736
8.8353 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8398 | 234 | 0.98468 | 30.3419 | 234.9439 | 5.3736
8.8436 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8481 | 234 | 0.98553 | 30.3548 | 234.8359 | 5.2207
8.8519 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8565 | 234 | 0.98553 | 30.3548 | 234.7278 | 5.2207
8.8603 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8648 | 234 | 0.98553 | 30.3548 | 234.7286 | 5.2207
8.8686 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8732 | 234 | 0.98553 | 30.3548 | 234.7294 | 5.2207
8.8769 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8815 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7293 | 4.9738
8.8852 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8898 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7291 | 4.9738
8.8936 | 238 | 0.92993 | 30.4256 | 235.1659 | 12.0313 | 8.8982 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7283 | 4.9738
8.9019 | 238 | 0.9303 | 30.4405 | 235.0804 | 12.0021 | 8.9065 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7276 | 4.9738
8.9102 | 238 | 0.9303 | 30.4405 | 234.9949 | 12.0021 | 8.9149 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7276 | 4.9738
8.9185 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9232 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7275 | 4.9738
8.9269 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9315 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7277 | 4.9738
8.9352 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9398 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7279 | 4.9738
8.9435 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9482 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7281 | 4.9738
8.9519 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9565 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7283 | 4.9738
8.9602 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9648 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7279 | 4.9738
8.9685 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9732 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7275 | 4.9738
8.9769 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9815 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7277 | 4.9738
8.9852 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9899 | 234 | 0.98684 | 30.3562 | 234.7278 | 4.9738
8.9935 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 8.9982 | 234 | 0.98671 | 30.3503 | 234.7284 | 4.9982
9.0019 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0065 | 234 | 0.98671 | 30.3503 | 234.729 | 4.9982
9.0102 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0149 | 234 | 0.98671 | 30.3503 | 234.7292 | 4.9982
9.0185 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0232 | 234 | 0.98671 | 30.3503 | 234.7294 | 4.9982
9.0268 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9948 | 11.978 | 9.0316 | 234 | 0.98732 | 30.3556 | 234.7291 | 4.8812
9.0352 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0399 | 234 | 0.98732 | 30.3556 | 234.7288 | 4.8812
9.0435 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0482 | 234 | 0.98814 | 30.3319 | 234.7283 | 4.7131
9.0518 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0566 | 234 | 0.98814 | 30.3319 | 234.7278 | 4.7131
9.0602 | 238 | 0.9306 | 30.4519 | 234.9949 | 11.978 | 9.0649 | 234 | 0.98898 | 30.3422 | 234.7279 | 4.5426
9.0685 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.0744 | 12.0535 | 9.0732 | 234 | 0.98898 | 30.3422 | 234.728 | 4.5426
9.0768 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.154 | 12.0535 | 9.0815 | 234 | 0.98876 | 30.3319 | 234.7208 | 4.5859
9.0851 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.154 | 12.0535 | 9.0899 | 234 | 0.98876 | 30.3319 | 234.7135 | 4.5859
9.0935 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.154 | 12.0535 | 9.0983 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7137 | 4.4694
9.1018 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.154 | 12.0535 | 9.1066 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7138 | 4.4694
9.1101 | 238 | 0.9297 | 30.4247 | 235.154 | 12.0535 | 9.1149 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7143 | 4.4694
9.1185 | 238 | 0.93001 | 30.4356 | 235.0702 | 12.0277 | 9.1232 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7148 | 4.4694
9.1268 | 238 | 0.93001 | 30.4356 | 234.9864 | 12.0277 | 9.1316 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7145 | 4.4694
9.1351 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.14 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7142 | 4.4694
9.1435 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1483 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7143 | 4.4694
9.1518 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1566 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7144 | 4.4694
9.1601 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1649 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7142 | 4.4694
9.1684 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1733 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.714 | 4.4694
9.1768 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1816 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7136 | 4.4694
9.1851 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1899 | 234 | 0.98932 | 30.3373 | 234.7133 | 4.4694
9.1934 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.1983 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.7132 | 4.3325
9.2018 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.2066 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.713 | 4.3325
9.2101 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.215 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.7137 | 4.3325
9.2184 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.2233 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.7143 | 4.3325
9.2267 | 238 | 0.93031 | 30.4474 | 234.9864 | 12.0037 | 9.2316 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.7138 | 4.3325
9.2351 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.24 | 234 | 0.98995 | 30.3358 | 234.7133 | 4.3325
9.2434 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.2483 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.7134 | 4.0137
9.2517 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.2567 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.7134 | 4.0137
9.2601 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.265 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.7132 | 4.0137
9.2684 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.2733 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.713 | 4.0137
9.2767 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.2817 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.7135 | 4.0137
9.2851 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.29 | 234 | 0.99135 | 30.3193 | 234.7138 | 4.0137
9.2934 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9865 | 12.0871 | 9.2983 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7133 | 3.9031
9.3017 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.3066 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7128 | 3.9031
9.31 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.315 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.713 | 3.9031
9.3184 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.3233 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7132 | 3.9031
9.3267 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.3317 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7138 | 3.9031
9.335 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.34 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7144 | 3.9031
9.3434 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9865 | 12.0871 | 9.3483 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7139 | 3.9031
9.3517 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.3567 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7133 | 3.9031
9.36 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.365 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7135 | 3.9031
9.3683 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9864 | 12.0871 | 9.3734 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7138 | 3.9031
9.3767 | 238 | 0.92937 | 30.4313 | 234.9865 | 12.0871 | 9.3817 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7135 | 3.9031
9.385 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.0312 | 12.0592 | 9.39 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7132 | 3.9031
9.3933 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.3984 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7133 | 3.9031
9.4017 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.4067 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7135 | 3.9031
9.41 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.415 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7147 | 3.9031
9.4183 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.4234 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7158 | 3.9031
9.4266 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.4317 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7146 | 3.9031
9.435 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.4401 | 234 | 0.99181 | 30.3128 | 234.7134 | 3.9031
9.4433 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.0759 | 12.0592 | 9.4484 | 234 | 0.9924 | 30.3127 | 234.7137 | 3.7584
9.4516 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.4567 | 234 | 0.9924 | 30.3127 | 234.714 | 3.7584
9.46 | 238 | 0.92968 | 30.4348 | 235.076 | 12.0592 | 9.465 | 234 | 0.9924 | 30.3127 | 234.7141 | 3.7584
9.4683 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.076 | 12.0302 | 9.4734 | 234 | 0.9924 | 30.3127 | 234.7143 | 3.7584
9.4766 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.076 | 12.0302 | 9.4818 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7144 | 3.4643
9.485 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.076 | 12.0302 | 9.4901 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7146 | 3.4643
9.4933 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.076 | 12.0302 | 9.4984 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.714 | 3.4643
9.5016 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.076 | 12.0302 | 9.5067 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7133 | 3.4643
9.5099 | 238 | 0.93004 | 30.4482 | 235.0759 | 12.0302 | 9.5151 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7132 | 3.4643
9.5183 | 238 | 0.92888 | 30.4036 | 235.076 | 12.1227 | 9.5234 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7132 | 3.4643
9.5266 | 238 | 0.92888 | 30.4036 | 235.076 | 12.1227 | 9.5317 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7132 | 3.4643
9.5349 | 238 | 0.92888 | 30.4036 | 235.076 | 12.1227 | 9.5401 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7133 | 3.4643
9.5433 | 238 | 0.92888 | 30.4036 | 235.0759 | 12.1227 | 9.5484 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7133 | 3.4643
9.5516 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9962 | 12.1007 | 9.5568 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7134 | 3.4643
9.5599 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.5651 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.714 | 3.4643
9.5682 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.5734 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7145 | 3.4643
9.5766 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.5818 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7137 | 3.4643
9.5849 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.5901 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7128 | 3.4643
9.5932 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.5984 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7132 | 3.4643
9.6016 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.6068 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7135 | 3.4643
9.6099 | 238 | 0.92915 | 30.411 | 234.9165 | 12.1007 | 9.6151 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7141 | 3.4643
9.6182 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9159 | 12.1009 | 9.6235 | 234 | 0.99353 | 30.3115 | 234.7146 | 3.4643
9.6266 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6318 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7141 | 3.314
9.6349 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6401 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7135 | 3.314
9.6432 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6484 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7138 | 3.314
9.6516 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6568 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7141 | 3.314
9.6599 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6652 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7137 | 3.314
9.6682 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6735 | 234 | 0.99409 | 30.3391 | 234.7132 | 3.314
9.6765 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6818 | 234 | 0.99455 | 30.3639 | 234.7135 | 3.1821
9.6849 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6901 | 234 | 0.99455 | 30.3639 | 234.7137 | 3.1821
9.6932 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.6985 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7138 | 3.0299
9.7015 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7068 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7139 | 3.0299
9.7098 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7151 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7133 | 3.0299
9.7182 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7235 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7127 | 3.0299
9.7265 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7318 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7126 | 3.0299
9.7348 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7402 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7125 | 3.0299
9.7432 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7485 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7138 | 3.0299
9.7515 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7568 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7151 | 3.0299
9.7598 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7652 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.715 | 3.0299
9.7682 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7735 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7149 | 3.0299
9.7765 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7819 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7143 | 3.0299
9.7848 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7902 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7138 | 3.0299
9.7932 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.7985 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7133 | 3.0299
9.8015 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8069 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7128 | 3.0299
9.8098 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 9.8152 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7131 | 3.0299
9.8181 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8235 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7134 | 3.0299
9.8265 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8318 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.713 | 3.0299
9.8348 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8402 | 234 | 0.99507 | 30.3906 | 234.7127 | 3.0299
9.8431 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8485 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7134 | 2.9077
9.8514 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8569 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7141 | 2.9077
9.8598 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8652 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7153 | 2.9077
9.8681 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8735 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7165 | 2.9077
9.8764 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8819 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7148 | 2.9077
9.8848 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8902 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7132 | 2.9077
9.8931 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.8986 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7137 | 2.9077
9.9014 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9069 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7142 | 2.9077
9.9098 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9152 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.714 | 2.9077
9.9181 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9236 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7137 | 2.9077
9.9264 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9319 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7138 | 2.9077
9.9348 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9402 | 234 | 0.99546 | 30.4244 | 234.7139 | 2.9077
9.9431 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9486 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.715 | 2.7659
9.9514 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9569 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7162 | 2.7659
9.9597 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 9.9653 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7148 | 2.7659
9.9681 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9736 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7133 | 2.7659
9.9764 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9819 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7134 | 2.7659
9.9847 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 9.9902 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7135 | 2.7659
9.993 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 9.9986 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.7138 | 2.7659
10.0014 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 10.007 | 234 | 0.99589 | 30.3961 | 234.714 | 2.7659
10.0097 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 10.0153 | 234 | 0.99638 | 30.3728 | 234.7136 | 2.5931
10.018 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0236 | 234 | 0.99638 | 30.3728 | 234.7132 | 2.5931
10.0264 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0319 | 234 | 0.99638 | 30.3727 | 234.7133 | 2.5931
10.0347 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0403 | 234 | 0.99638 | 30.3727 | 234.7133 | 2.5931
10.043 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9155 | 12.1009 | 10.0486 | 234 | 0.99638 | 30.3727 | 234.7137 | 2.5931
10.0514 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0569 | 234 | 0.99638 | 30.3727 | 234.7141 | 2.5931
10.0597 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0653 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.714 | 2.454
10.068 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0736 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7138 | 2.454
10.0764 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.082 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7138 | 2.454
10.0847 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0903 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7138 | 2.454
10.093 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.0986 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7145 | 2.454
10.1013 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.107 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7151 | 2.454
10.1096 | 238 | 0.92914 | 30.4111 | 234.9154 | 12.1009 | 10.1153 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7146 | 2.454
10.118 | 238 | 0.92944 | 30.4215 | 234.9995 | 12.0767 | 10.1237 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7142 | 2.454
10.1263 | 238 | 0.92944 | 30.4215 | 235.0835 | 12.0767 | 10.132 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7138 | 2.454
10.1346 | 238 | 0.92944 | 30.4215 | 235.0835 | 12.0767 | 10.1403 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7135 | 2.454
10.143 | 238 | 0.92944 | 30.4215 | 235.0835 | 12.0767 | 10.1487 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7141 | 2.454
10.1513 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.157 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7148 | 2.454
10.1596 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.1653 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7139 | 2.454
10.168 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.1736 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.713 | 2.454
10.1763 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.182 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7133 | 2.454
10.1846 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.1904 | 234 | 0.99675 | 30.3448 | 234.7135 | 2.454
10.193 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.1987 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7132 | 2.3122
10.2013 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.207 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7129 | 2.3122
10.2096 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.2153 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.713 | 2.3122
10.218 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.2237 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7131 | 2.3122
10.2263 | 238 | 0.92962 | 30.4256 | 235.0835 | 12.0617 | 10.2321 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7133 | 2.3122
10.2346 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 235.0066 | 12.04 | 10.2404 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7134 | 2.3122
10.243 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.2487 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7138 | 2.3122
10.2513 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.257 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7142 | 2.3122
10.2596 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.2654 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7139 | 2.3122
10.2679 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.2737 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7136 | 2.3122
10.2762 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.282 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7133 | 2.3122
10.2846 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.2904 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.713 | 2.3122
10.2929 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.2987 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7133 | 2.3122
10.3012 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3071 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7136 | 2.3122
10.3096 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3154 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.714 | 2.3122
10.3179 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3237 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7144 | 2.3122
10.3262 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3321 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7141 | 2.3122
10.3346 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3404 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7139 | 2.3122
10.3429 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3488 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7137 | 2.3122
10.3512 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3571 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7134 | 2.3122
10.3596 | 238 | 0.92987 | 30.4333 | 234.9296 | 12.04 | 10.3654 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7133 | 2.3122
10.3679 | 238 | 0.93017 | 30.4453 | 234.9296 | 12.0161 | 10.3738 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7132 | 2.3122
10.3762 | 238 | 0.93017 | 30.4453 | 234.9297 | 12.0161 | 10.3821 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7132 | 2.3122
10.3845 | 238 | 0.93017 | 30.4453 | 234.9296 | 12.0161 | 10.3904 | 234 | 0.9971 | 30.3171 | 234.7133 | 2.3122
10.3929 | 238 | 0.93017 | 30.4453 | 234.9296 | 12.0161 | 10.3987 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7132 | 1.9814
10.4012 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0079 | 11.9869 | 10.4071 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7132 | 1.9814
10.4095 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0862 | 11.9869 | 10.4154 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7133 | 1.9814
10.4178 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0862 | 11.9869 | 10.4238 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7133 | 1.9814
10.4262 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0863 | 11.9869 | 10.4321 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7139 | 1.9814
10.4345 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0863 | 11.9869 | 10.4404 | 234 | 0.99788 | 30.3657 | 234.7144 | 1.9814
10.4428 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0863 | 11.9869 | 10.4488 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7143 | 1.8446
10.4512 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0863 | 11.9869 | 10.4571 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7141 | 1.8446
10.4595 | 238 | 0.93051 | 30.454 | 235.0863 | 11.9869 | 10.4655 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7145 | 1.8446
10.4678 | 238 | 0.93083 | 30.4651 | 235.0036 | 11.9612 | 10.4738 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7148 | 1.8446
10.4762 | 238 | 0.93083 | 30.4651 | 234.9209 | 11.9612 | 10.4821 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7138 | 1.8446
10.4845 | 238 | 0.93083 | 30.4651 | 234.921 | 11.9612 | 10.4905 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7129 | 1.8446
10.4928 | 238 | 0.93083 | 30.4651 | 234.921 | 11.9612 | 10.4988 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7129 | 1.8446
10.5012 | 238 | 0.93112 | 30.4771 | 234.921 | 11.9373 | 10.5071 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7129 | 1.8446
10.5095 | 238 | 0.93112 | 30.4771 | 234.921 | 11.9373 | 10.5154 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7132 | 1.8446
10.5178 | 238 | 0.93112 | 30.4772 | 234.921 | 11.9374 | 10.5238 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7136 | 1.8446
10.5261 | 238 | 0.93112 | 30.4772 | 234.9209 | 11.9374 | 10.5322 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7143 | 1.8446
10.5345 | 238 | 0.93044 | 30.439 | 234.921 | 11.9885 | 10.5405 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7151 | 1.8446
10.5428 | 238 | 0.93044 | 30.439 | 234.921 | 11.9885 | 10.5488 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.714 | 1.8446
10.5511 | 238 | 0.93065 | 30.4455 | 234.9764 | 11.9708 | 10.5571 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.713 | 1.8446
10.5594 | 238 | 0.93065 | 30.4455 | 235.0317 | 11.9708 | 10.5655 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7132 | 1.8446
10.5678 | 238 | 0.93035 | 30.4312 | 235.0318 | 11.9934 | 10.5739 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7135 | 1.8446
10.5761 | 238 | 0.93035 | 30.4312 | 235.0318 | 11.9934 | 10.5822 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7134 | 1.8446
10.5844 | 238 | 0.93035 | 30.4312 | 235.0318 | 11.9934 | 10.5905 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7133 | 1.8446
10.5928 | 238 | 0.93035 | 30.4312 | 235.0317 | 11.9934 | 10.5988 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7133 | 1.8446
10.6011 | 238 | 0.93046 | 30.4387 | 235.0249 | 11.986 | 10.6072 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7133 | 1.8446
10.6094 | 238 | 0.93046 | 30.4387 | 235.0181 | 11.986 | 10.6155 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7137 | 1.8446
10.6178 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6238 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7141 | 1.8446
10.6261 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6322 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7135 | 1.8446
10.6344 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6405 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.713 | 1.8446
10.6428 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.018 | 11.9758 | 10.6489 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7128 | 1.8446
10.6511 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.018 | 11.9758 | 10.6572 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7126 | 1.8446
10.6594 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6655 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7126 | 1.8446
10.6678 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6739 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7126 | 1.8446
10.6761 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6822 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7141 | 1.8446
10.6844 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.6906 | 234 | 0.99816 | 30.3642 | 234.7156 | 1.8446
10.6927 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.018 | 11.9758 | 10.6989 | 234 | 0.99836 | 30.367 | 234.6682 | 1.7387
10.701 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.7072 | 234 | 0.99836 | 30.367 | 234.6207 | 1.7387
10.7094 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.7156 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6202 | 1.7528
10.7177 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.7239 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6197 | 1.7528
10.726 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.018 | 11.9758 | 10.7322 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6194 | 1.7528
10.7344 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.7405 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.619 | 1.7528
10.7427 | 238 | 0.93058 | 30.4415 | 235.0181 | 11.9758 | 10.7489 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6188 | 1.7528
10.751 | 238 | 0.93023 | 30.4331 | 235.0181 | 12.0061 | 10.7573 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6186 | 1.7528
10.7594 | 238 | 0.93023 | 30.4331 | 235.018 | 12.0061 | 10.7656 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6185 | 1.7528
10.7677 | 238 | 0.92988 | 30.4239 | 234.9368 | 12.0354 | 10.7739 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6184 | 1.7528
10.776 | 238 | 0.92988 | 30.4239 | 234.8555 | 12.0354 | 10.7822 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6187 | 1.7528
10.7844 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9053 | 12.0573 | 10.7906 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.619 | 1.7528
10.7927 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.7989 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.619 | 1.7528
10.801 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8073 | 234 | 0.99834 | 30.3623 | 234.6189 | 1.7528
10.8094 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8156 | 234 | 0.9988 | 30.3478 | 234.6187 | 1.4883
10.8177 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8239 | 234 | 0.9988 | 30.3478 | 234.6185 | 1.4883
10.826 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8323 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6327 | 1.4985
10.8344 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8406 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6469 | 1.4985
10.8427 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8489 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
10.851 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8573 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6466 | 1.4985
10.8593 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8656 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6468 | 1.4985
10.8677 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.874 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6469 | 1.4985
10.876 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9553 | 12.0573 | 10.8823 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6475 | 1.4985
10.8843 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9552 | 12.0573 | 10.8906 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6481 | 1.4985
10.8927 | 238 | 0.92959 | 30.4091 | 234.9552 | 12.0573 | 10.899 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.648 | 1.4985
10.901 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9552 | 12.0811 | 10.9073 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6479 | 1.4985
10.9093 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9553 | 12.0811 | 10.9156 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6472 | 1.4985
10.9177 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9553 | 12.0811 | 10.924 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6465 | 1.4985
10.926 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9552 | 12.0811 | 10.9323 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6476 | 1.4985
10.9343 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9553 | 12.0811 | 10.9406 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6488 | 1.4985
10.9426 | 238 | 0.92929 | 30.397 | 234.9553 | 12.0811 | 10.949 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6477 | 1.4985
10.951 | 238 | 0.92903 | 30.3896 | 235.0346 | 12.1031 | 10.9573 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6466 | 1.4985
10.9593 | 238 | 0.92903 | 30.3896 | 235.1139 | 12.1031 | 10.9656 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
10.9676 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 235.0358 | 12.1323 | 10.974 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
10.976 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 10.9823 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
10.9843 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 10.9907 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
10.9926 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 10.999 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6472 | 1.4985
11.0009 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.0073 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6478 | 1.4985
11.0093 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9577 | 12.1323 | 11.0157 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6471 | 1.4985
11.0176 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.024 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6464 | 1.4985
11.0259 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.0323 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6467 | 1.4985
11.0343 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.0407 | 234 | 0.99878 | 30.3438 | 234.6471 | 1.4985
11.0426 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.049 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6467 | 1.3538
11.0509 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.0574 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6464 | 1.3538
11.0593 | 238 | 0.92869 | 30.3808 | 234.9576 | 12.1323 | 11.0657 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6465 | 1.3538
11.0676 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.074 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6465 | 1.3538
11.0759 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.0823 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6466 | 1.3538
11.0843 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.0907 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6466 | 1.3538
11.0926 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.0991 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.647 | 1.3538
11.1009 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.1074 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6475 | 1.3538
11.1093 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.1157 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6471 | 1.3538
11.1176 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.124 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6468 | 1.3538
11.1259 | 238 | 0.92839 | 30.3687 | 234.9576 | 12.1561 | 11.1324 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6471 | 1.3538
11.1342 | 238 | 0.92809 | 30.3582 | 234.8736 | 12.1802 | 11.1407 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6475 | 1.3538
11.1426 | 238 | 0.92809 | 30.3582 | 234.7895 | 12.1802 | 11.149 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6465 | 1.3538
11.1509 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.8704 | 12.2056 | 11.1574 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6455 | 1.3538
11.1592 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.1657 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6458 | 1.3538
11.1675 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.1741 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6461 | 1.3538
11.1759 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.1824 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6466 | 1.3538
11.1842 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9514 | 12.2056 | 11.1907 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6471 | 1.3538
11.1925 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9514 | 12.2056 | 11.1991 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6471 | 1.3538
11.2009 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9514 | 12.2056 | 11.2074 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6471 | 1.3538
11.2092 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.2158 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6467 | 1.3538
11.2175 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.2241 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6462 | 1.3538
11.2259 | 238 | 0.92777 | 30.3468 | 234.9513 | 12.2056 | 11.2324 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6461 | 1.3538
11.2342 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2408 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.646 | 1.3538
11.2425 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2491 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6462 | 1.3538
11.2509 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2574 | 234 | 0.99901 | 30.3438 | 234.6463 | 1.3538
11.2592 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2657 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6465 | 1.1852
11.2675 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2741 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6466 | 1.1852
11.2758 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2825 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6466 | 1.1852
11.2842 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2908 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6465 | 1.1852
11.2925 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.2991 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6463 | 1.1852
11.3008 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.3074 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6461 | 1.1852
11.3092 | 238 | 0.92747 | 30.3398 | 234.9513 | 12.2308 | 11.3158 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6463 | 1.1852
11.3175 | 238 | 0.92715 | 30.3286 | 235.035 | 12.2565 | 11.3241 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6465 | 1.1852
11.3258 | 238 | 0.92715 | 30.3286 | 235.1186 | 12.2565 | 11.3325 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6464 | 1.1852
11.3342 | 238 | 0.92676 | 30.3212 | 235.0451 | 12.2908 | 11.3408 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6463 | 1.1852
11.3425 | 238 | 0.92676 | 30.3212 | 234.9717 | 12.2908 | 11.3491 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6464 | 1.1852
11.3508 | 238 | 0.92766 | 30.3652 | 234.9717 | 12.223 | 11.3575 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6464 | 1.1852
11.3592 | 238 | 0.92766 | 30.3652 | 234.9717 | 12.223 | 11.3658 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6466 | 1.1852
11.3675 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.3741 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6467 | 1.1852
11.3758 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.3825 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6465 | 1.1852
11.3842 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.3908 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6464 | 1.1852
11.3925 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.3992 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6462 | 1.1852
11.4008 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.4075 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6461 | 1.1852
11.4091 | 238 | 0.92741 | 30.3494 | 234.9717 | 12.2403 | 11.4158 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6464 | 1.1852
11.4174 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.4242 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6467 | 1.1852
11.4258 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9716 | 12.1619 | 11.4325 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6472 | 1.1852
11.4341 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9716 | 12.1619 | 11.4409 | 234 | 0.99924 | 30.3212 | 234.6476 | 1.1852
11.4424 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.4492 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6472 | 1.067
11.4508 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9716 | 12.1619 | 11.4575 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6467 | 1.067
11.4591 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9716 | 12.1619 | 11.4658 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6465 | 1.067
11.4674 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9716 | 12.1619 | 11.4742 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6463 | 1.067
11.4758 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.4825 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6465 | 1.067
11.4841 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.4908 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6466 | 1.067
11.4924 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.4992 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6465 | 1.067
11.5008 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.5075 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6464 | 1.067
11.5091 | 238 | 0.92843 | 30.3936 | 234.9717 | 12.1619 | 11.5159 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6462 | 1.067
11.5174 | 238 | 0.92868 | 30.4108 | 234.999 | 12.145 | 11.5242 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.646 | 1.067
11.5258 | 238 | 0.92868 | 30.4108 | 235.0264 | 12.145 | 11.5325 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6461 | 1.067
11.5341 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5409 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6462 | 1.067
11.5424 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5492 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6464 | 1.067
11.5508 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5576 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6465 | 1.067
11.5591 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5659 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6463 | 1.067
11.5674 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5742 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6462 | 1.067
11.5757 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5826 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6466 | 1.067
11.5841 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5909 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.647 | 1.067
11.5924 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.5992 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6464 | 1.067
11.6007 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0263 | 12.1754 | 11.6075 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6458 | 1.067
11.6091 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0263 | 12.1754 | 11.6159 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6456 | 1.067
11.6174 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0263 | 12.1754 | 11.6243 | 234 | 0.99938 | 30.346 | 234.6455 | 1.067
11.6257 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6326 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6468 | 1.0054
11.634 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6409 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6481 | 1.0054
11.6424 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6492 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6479 | 1.0054
11.6507 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6576 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6476 | 1.0054
11.659 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.666 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6471 | 1.0054
11.6674 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6743 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6466 | 1.0054
11.6757 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6826 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6469 | 1.0054
11.684 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6909 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6473 | 1.0054
11.6924 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.6993 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6469 | 1.0054
11.7007 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.7076 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6466 | 1.0054
11.709 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.7159 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6465 | 1.0054
11.7173 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.7243 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6464 | 1.0054
11.7257 | 238 | 0.92833 | 30.4026 | 235.0264 | 12.1754 | 11.7326 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6465 | 1.0054
11.734 | 238 | 0.92888 | 30.4146 | 235.0768 | 12.1272 | 11.741 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6466 | 1.0054
11.7423 | 238 | 0.92888 | 30.4146 | 235.1272 | 12.1272 | 11.7493 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6468 | 1.0054
11.7507 | 238 | 0.92888 | 30.4146 | 235.1272 | 12.1272 | 11.7576 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.647 | 1.0054
11.759 | 238 | 0.92888 | 30.4146 | 235.1272 | 12.1272 | 11.766 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.647 | 1.0054
11.7673 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 235.0456 | 12.1017 | 11.7743 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.647 | 1.0054
11.7756 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.7827 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.647 | 1.0054
11.784 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.791 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6469 | 1.0054
11.7923 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.7993 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6466 | 1.0054
11.8006 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.8077 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6464 | 1.0054
11.809 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.816 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.6462 | 1.0054
11.8173 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.8243 | 234 | 0.99945 | 30.3631 | 234.646 | 1.0054
11.8256 | 238 | 0.9292 | 30.4259 | 234.9641 | 12.1017 | 11.8326 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6459 | 0.98354
11.834 | 238 | 0.9295 | 30.4378 | 234.9641 | 12.0778 | 11.841 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6457 | 0.98354
11.8423 | 238 | 0.9295 | 30.4378 | 234.9641 | 12.0778 | 11.8493 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6457 | 0.98354
11.8506 | 238 | 0.92984 | 30.4464 | 235.0414 | 12.0485 | 11.8577 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6456 | 0.98354
11.8589 | 238 | 0.92984 | 30.4464 | 235.1186 | 12.0485 | 11.866 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6461 | 0.98354
11.8673 | 238 | 0.92984 | 30.4464 | 235.1186 | 12.0485 | 11.8743 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6466 | 0.98354
11.8756 | 238 | 0.92984 | 30.4464 | 235.1186 | 12.0485 | 11.8827 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6463 | 0.98354
11.8839 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 235.035 | 12.0228 | 11.891 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.6461 | 0.98354
11.8923 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 234.9513 | 12.0228 | 11.8994 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.646 | 0.98354
11.9006 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 234.9513 | 12.0228 | 11.9077 | 234 | 0.99948 | 30.3597 | 234.646 | 0.98354
11.9089 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 234.9513 | 12.0228 | 11.916 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.6906 | 0.95975
11.9172 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 234.9514 | 12.0228 | 11.9244 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.7353 | 0.95975
11.9256 | 238 | 0.93015 | 30.4574 | 234.9514 | 12.0228 | 11.9327 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.735 | 0.95975
11.9339 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9514 | 11.9975 | 11.941 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.7347 | 0.95975
11.9422 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9514 | 11.9975 | 11.9494 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.7345 | 0.95975
11.9506 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9514 | 11.9975 | 11.9577 | 234 | 0.9995 | 30.3547 | 234.7344 | 0.95975
11.9589 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9513 | 11.9975 | 11.9661 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.6137 | 0.92896
11.9672 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9514 | 11.9975 | 11.9744 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.4929 | 0.92896
11.9756 | 238 | 0.93045 | 30.4642 | 234.9514 | 11.9975 | 11.9827 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.4935 | 0.92896
11.9839 | 238 | 0.93079 | 30.4732 | 235.0316 | 11.9681 | 11.991 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.4941 | 0.92896
11.9922 | 238 | 0.93079 | 30.4732 | 235.1118 | 11.9681 | 11.9994 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.4939 | 0.92901
12.0005 | 238 | 0.93079 | 30.4732 | 235.1118 | 11.9681 | 12.0078 | 234 | 0.99953 | 30.3526 | 234.4937 | 0.92901
12.0089 | 238 | 0.93079 | 30.4732 | 235.1118 | 11.9681 | 12.0161 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4935 | 0.9057
12.0172 | 238 | 0.9311 | 30.4844 | 235.0311 | 11.9426 | 12.0244 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4934 | 0.9057
12.0255 | 238 | 0.9311 | 30.4844 | 234.9504 | 11.9426 | 12.0327 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4931 | 0.9057
12.0339 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9504 | 11.9201 | 12.0411 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4928 | 0.9057
12.0422 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9504 | 11.9201 | 12.0494 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4928 | 0.9057
12.0505 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9505 | 11.9201 | 12.0577 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4927 | 0.9057
12.0588 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9505 | 11.9201 | 12.0661 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4927 | 0.9057
12.0672 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9505 | 11.9201 | 12.0744 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4927 | 0.9057
12.0755 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9504 | 11.9201 | 12.0828 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4936 | 0.9057
12.0838 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9504 | 11.9201 | 12.0911 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4944 | 0.9057
12.0922 | 238 | 0.9314 | 30.5015 | 234.9504 | 11.9201 | 12.0994 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4939 | 0.9057
12.1005 | 238 | 0.93179 | 30.5088 | 235.0251 | 11.8856 | 12.1078 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4934 | 0.9057
12.1088 | 238 | 0.93179 | 30.5088 | 235.0998 | 11.8856 | 12.1161 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4933 | 0.9057
12.1172 | 238 | 0.93055 | 30.4658 | 235.0997 | 11.988 | 12.1245 | 234 | 0.99956 | 30.36 | 234.4931 | 0.9057
12.1255 | 238 | 0.93055 | 30.4658 | 235.0997 | 11.988 | 12.1328 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.5593 | 0.88543
12.1338 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 235.017 | 11.9622 | 12.1411 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6254 | 0.88543
12.1422 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1495 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6246 | 0.88543
12.1505 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1578 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6237 | 0.88543
12.1588 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1661 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6241 | 0.88543
12.1671 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1744 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6245 | 0.88543
12.1754 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1828 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6248 | 0.88543
12.1838 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1912 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6252 | 0.88543
12.1921 | 238 | 0.93086 | 30.4768 | 234.9343 | 11.9622 | 12.1995 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6245 | 0.88543
12.2004 | 238 | 0.92861 | 30.3921 | 235.019 | 12.1445 | 12.2078 | 234 | 0.99958 | 30.3604 | 234.6239 | 0.88543
12.2088 | 238 | 0.92861 | 30.3921 | 235.1036 | 12.1445 | 12.2161 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.5418 | 0.83004
12.2171 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 235.0247 | 12.1225 | 12.2245 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4597 | 0.83004
12.2254 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9458 | 12.1225 | 12.2328 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4601 | 0.83004
12.2338 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9458 | 12.1225 | 12.2411 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4605 | 0.83004
12.2421 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9457 | 12.1225 | 12.2495 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4604 | 0.83004
12.2504 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9457 | 12.1225 | 12.2578 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4603 | 0.83004
12.2588 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9457 | 12.1225 | 12.2662 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4607 | 0.83004
12.2671 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9457 | 12.1225 | 12.2745 | 234 | 0.99963 | 30.368 | 234.4611 | 0.83004
12.2754 | 238 | 0.92887 | 30.3996 | 234.9457 | 12.1225 | 12.2828 | 234 | 0.99963 | 30.3676 | 234.4606 | 0.82989
12.2838 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 12.2912 | 234 | 0.99963 | 30.3676 | 234.4602 | 0.82989
12.2921 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 12.2995 | 234 | 0.99963 | 30.3676 | 234.4602 | 0.82989
12.3004 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9423 | 12.1122 | 12.3079 | 234 | 0.99963 | 30.3676 | 234.4602 | 0.82989
12.3087 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3162 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5138 | 0.80163
12.3171 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3245 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5673 | 0.80163
12.3254 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.3329 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5675 | 0.80163
12.3337 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3412 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5677 | 0.80163
12.342 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3495 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5673 | 0.80163
12.3504 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3578 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5669 | 0.80163
12.3587 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.3662 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5676 | 0.80163
12.367 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.3746 | 234 | 0.99965 | 30.3617 | 234.5683 | 0.80163
12.3754 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.3829 | 234 | 0.99968 | 30.3563 | 234.568 | 0.76952
12.3837 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.3912 | 234 | 0.99968 | 30.3563 | 234.5678 | 0.76952
12.392 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.3995 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6043 | 0.75019
12.4004 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.4079 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6408 | 0.75019
12.4087 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4162 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6411 | 0.75019
12.417 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4246 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6415 | 0.75019
12.4254 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4329 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6408 | 0.75019
12.4337 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4412 | 234 | 0.99969 | 30.3522 | 234.6402 | 0.75019
12.442 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4496 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.5304 | 0.71609
12.4503 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4579 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4205 | 0.71609
12.4587 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4662 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4206 | 0.71609
12.467 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4746 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4206 | 0.71609
12.4753 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4829 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4203 | 0.71609
12.4837 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4913 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.42 | 0.71609
12.492 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.4996 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4198 | 0.71609
12.5003 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5079 | 234 | 0.99972 | 30.3538 | 234.4195 | 0.71609
12.5087 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5162 | 234 | 0.99974 | 30.3564 | 234.4195 | 0.69134
12.517 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.5246 | 234 | 0.99974 | 30.3564 | 234.4194 | 0.69134
12.5253 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.533 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.4969 | 0.66653
12.5337 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.5413 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5745 | 0.66653
12.542 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5496 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5746 | 0.66653
12.5503 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5579 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5747 | 0.66653
12.5587 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5663 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5748 | 0.66653
12.567 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5746 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5749 | 0.66653
12.5753 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5829 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5745 | 0.66653
12.5836 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5913 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5741 | 0.66653
12.5919 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.5996 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.5741 | 0.66653
12.6003 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.608 | 234 | 0.99976 | 30.3563 | 234.574 | 0.66653
12.6086 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6163 | 234 | 0.99977 | 30.3579 | 234.5743 | 0.64625
12.6169 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6246 | 234 | 0.99977 | 30.3579 | 234.5745 | 0.64625
12.6253 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.633 | 234 | 0.9998 | 30.3595 | 234.4649 | 0.61216
12.6336 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6413 | 234 | 0.9998 | 30.3595 | 234.3553 | 0.61216
12.6419 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6497 | 234 | 0.9998 | 30.3595 | 234.3553 | 0.61216
12.6503 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.658 | 234 | 0.9998 | 30.3595 | 234.3554 | 0.61216
12.6586 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6663 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.4416 | 0.58289
12.6669 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6747 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5278 | 0.58289
12.6753 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.683 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5277 | 0.58289
12.6836 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6913 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5275 | 0.58289
12.6919 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.6996 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5277 | 0.58289
12.7003 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.708 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5278 | 0.58289
12.7086 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7164 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5277 | 0.58289
12.7169 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7247 | 234 | 0.99982 | 30.3584 | 234.5275 | 0.58289
12.7253 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.733 | 234 | 0.99983 | 30.3624 | 234.5274 | 0.55377
12.7336 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7413 | 234 | 0.99983 | 30.3624 | 234.5272 | 0.55377
12.7419 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.7497 | 234 | 0.99983 | 30.3624 | 234.5276 | 0.55377
12.7502 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.7581 | 234 | 0.99983 | 30.3624 | 234.528 | 0.55377
12.7586 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.7664 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.5112 | 0.50601
12.7669 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7747 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4944 | 0.50601
12.7752 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.783 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4942 | 0.50601
12.7836 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7914 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.494 | 0.50601
12.7919 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.7997 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.494 | 0.50601
12.8002 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.9389 | 12.1122 | 12.808 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.494 | 0.50601
12.8086 | 238 | 0.92898 | 30.3998 | 234.939 | 12.1122 | 12.8164 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4938 | 0.50601
12.8169 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9424 | 12.1174 | 12.8247 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4937 | 0.50601
12.8252 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 12.8331 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.494 | 0.50601
12.8335 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 12.8414 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4943 | 0.50601
12.8419 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8497 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4945 | 0.50601
12.8502 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8581 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4946 | 0.50601
12.8585 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8664 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.494 | 0.50601
12.8669 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8748 | 234 | 0.99986 | 30.3648 | 234.4935 | 0.50601
12.8752 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8831 | 234 | 0.99988 | 30.3642 | 234.4938 | 0.47503
12.8835 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8914 | 234 | 0.99988 | 30.3642 | 234.4941 | 0.47503
12.8918 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.8998 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.5812 | 0.44576
12.9002 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9081 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6683 | 0.44576
12.9085 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9164 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6684 | 0.44576
12.9168 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9247 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6684 | 0.44576
12.9252 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9331 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6683 | 0.44576
12.9335 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9414 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6683 | 0.44576
12.9418 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9498 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6677 | 0.44576
12.9502 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9581 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6672 | 0.44576
12.9585 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9664 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.6676 | 0.44576
12.9668 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9748 | 234 | 0.99989 | 30.3631 | 234.668 | 0.44576
12.9752 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9831 | 234 | 0.99991 | 30.368 | 234.5913 | 0.41529
12.9835 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9915 | 234 | 0.99991 | 30.368 | 234.5145 | 0.41529
12.9918 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 12.9998 | 234 | 0.99991 | 30.368 | 234.5146 | 0.41529
13.0002 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.0081 | 234 | 0.99991 | 30.368 | 234.5146 | 0.41529
13.0085 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.0165 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.5151 | 0.39054
13.0168 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0248 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.5156 | 0.39054
13.0251 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0331 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.515 | 0.39054
13.0335 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0415 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.5143 | 0.39054
13.0418 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0498 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.5142 | 0.39054
13.0501 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0582 | 234 | 0.99992 | 30.3706 | 234.514 | 0.39054
13.0584 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0665 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.5903 | 0.36581
13.0668 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0748 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6666 | 0.36581
13.0751 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0831 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6665 | 0.36581
13.0834 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0915 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6663 | 0.36581
13.0918 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.0999 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6672 | 0.36581
13.1001 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.1082 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6681 | 0.36581
13.1084 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.1165 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6682 | 0.36581
13.1168 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1248 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6683 | 0.36581
13.1251 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1332 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6675 | 0.36581
13.1334 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1415 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6668 | 0.36581
13.1418 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.1498 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6671 | 0.36581
13.1501 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.1582 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6674 | 0.36581
13.1584 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.1665 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6677 | 0.36581
13.1667 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1749 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.668 | 0.36581
13.1751 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1832 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6675 | 0.36586
13.1834 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1915 | 234 | 0.99993 | 30.3701 | 234.6671 | 0.36586
13.1917 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.1999 | 234 | 0.99994 | 30.3731 | 234.6671 | 0.34122
13.2001 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2082 | 234 | 0.99994 | 30.3731 | 234.6671 | 0.34122
13.2084 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2166 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.6295 | 0.28678
13.2167 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2249 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5919 | 0.28678
13.2251 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.2332 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5922 | 0.28678
13.2334 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.2416 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5924 | 0.28678
13.2417 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.2499 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.592 | 0.28678
13.2501 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2582 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5916 | 0.28678
13.2584 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2665 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5923 | 0.28678
13.2667 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2749 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5931 | 0.28678
13.2751 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.2833 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5925 | 0.28678
13.2834 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2916 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5918 | 0.28678
13.2917 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.2999 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5928 | 0.28678
13.3 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3082 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5938 | 0.28678
13.3083 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.3166 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5932 | 0.28678
13.3167 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3249 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5926 | 0.28678
13.325 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3333 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5923 | 0.28678
13.3333 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3416 | 234 | 0.99996 | 30.3754 | 234.5919 | 0.28678
13.3417 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.3499 | 234 | 0.99996 | 30.3733 | 234.5919 | 0.26053
13.35 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.3583 | 234 | 0.99996 | 30.3733 | 234.5919 | 0.26053
13.3583 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.3666 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.6709 | 0.23572
13.3667 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3749 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.75 | 0.23572
13.375 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3833 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.7504 | 0.23572
13.3833 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.3916 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.7509 | 0.23572
13.3917 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.7509 | 0.23572
13.4 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4083 | 234 | 0.99997 | 30.3732 | 234.7509 | 0.23572
13.4083 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4166 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.6658 | 0.20855
13.4167 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.425 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5807 | 0.20855
13.425 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4333 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5807 | 0.20855
13.4333 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4417 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5808 | 0.20855
13.4417 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.45 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5804 | 0.20855
13.45 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.4583 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.58 | 0.20855
13.4583 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.4666 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5798 | 0.20855
13.4666 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.475 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5795 | 0.20855
13.475 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.4833 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5797 | 0.20855
13.4833 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.4916 | 234 | 0.99998 | 30.3744 | 234.5799 | 0.20855
13.4916 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.5 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6187 | 0.16334
13.5 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.5083 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6576 | 0.16334
13.5083 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.5167 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6574 | 0.16334
13.5166 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.525 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6572 | 0.16334
13.525 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.5333 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6568 | 0.16334
13.5333 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.5417 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6564 | 0.16334
13.5416 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.55 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6565 | 0.16339
13.5499 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.5583 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6566 | 0.16339
13.5583 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.5667 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.657 | 0.16339
13.5666 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.575 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6575 | 0.16339
13.5749 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.5834 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6573 | 0.16339
13.5833 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.5917 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6571 | 0.16339
13.5916 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.6 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6575 | 0.16348
13.5999 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6083 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6579 | 0.16348
13.6082 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6167 | 234 | 0.99997 | 30.3606 | 234.5728 | 0.22588
13.6166 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6251 | 234 | 0.99997 | 30.3606 | 234.4876 | 0.22588
13.6249 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.6334 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.5467 | 0.17264
13.6332 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6417 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6058 | 0.17264
13.6416 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.65 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6058 | 0.17264
13.6499 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6584 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6058 | 0.17264
13.6582 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.6667 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6063 | 0.17264
13.6666 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.675 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6069 | 0.17264
13.6749 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.6834 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6063 | 0.17264
13.6832 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.6917 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6058 | 0.17264
13.6916 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7001 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6057 | 0.17264
13.6999 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7084 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6057 | 0.17264
13.7082 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7167 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6054 | 0.17264
13.7166 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7251 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6052 | 0.17264
13.7249 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7334 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6056 | 0.17264
13.7332 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7418 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.606 | 0.17264
13.7415 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7501 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6058 | 0.17264
13.7499 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.7584 | 234 | 0.99998 | 30.3578 | 234.6055 | 0.17264
13.7582 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.7668 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.6056 | 0.15263
13.7665 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.7751 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.6057 | 0.15263
13.7748 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9457 | 12.1174 | 13.7834 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.6063 | 0.15263
13.7832 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.7917 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.607 | 0.15263
13.7915 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.8001 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.6065 | 0.15263
13.7998 | 238 | 0.92893 | 30.4011 | 234.9458 | 12.1174 | 13.8085 | 234 | 0.99999 | 30.3591 | 234.606 | 0.15263
[6 empty] | 13.8168 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.7171 | 0.12681
[6 empty] | 13.8251 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.8282 | 0.12681
[6 empty] | 13.8334 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.8282 | 0.12682
[6 empty] | 13.8418 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.8282 | 0.12682
[6 empty] | 13.8501 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.7516 | 0.096063
[6 empty] | 13.8585 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.675 | 0.096063
[6 empty] | 13.8668 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6755 | 0.096063
[6 empty] | 13.8751 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.676 | 0.096063
[6 empty] | 13.8835 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6762 | 0.096063
[6 empty] | 13.8918 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6764 | 0.096063
[6 empty] | 13.9001 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6758 | 0.096063
[6 empty] | 13.9085 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6752 | 0.096063
[6 empty] | 13.9168 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6751 | 0.096063
[6 empty] | 13.9252 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6751 | 0.096063
[6 empty] | 13.9335 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6756 | 0.096063
[6 empty] | 13.9418 | 234 | 0.99999 | 30.3684 | 234.6762 | 0.096063
[6 empty] | 13.9502 | 234 | 1 | 30.3728 | 234.6766 | 0.06663
[6 empty] | 13.9585 | 234 | 1 | 30.3728 | 234.677 | 0.06663
[6 empty] | 13.9669 | 234 | 1 | 30.3728 | 234.6761 | 0.06663
[6 empty] | 13.9752 | 234 | 1 | 30.3728 | 234.6752 | 0.06663
[6 empty] | 13.9835 | 234 | 0.99998 | 30.3787 | 234.676 | 0.20334
[6 empty] | 13.9918 | 234 | 0.99998 | 30.3787 | 234.6769 | 0.20334
[6 empty] | 14.0002 | 234 | 0.99998 | 30.3787 | 234.6766 | 0.20334
[6 empty] | 14.0085 | 234 | 0.99998 | 30.3787 | 234.6763 | 0.20334
[6 empty] | 14.0168 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7152 | 0.18433
[6 empty] | 14.0252 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7541 | 0.18433
[6 empty] | 14.0335 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7542 | 0.18433
[6 empty] | 14.0419 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7543 | 0.18433
[6 empty] | 14.0502 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7542 | 0.18433
[6 empty] | 14.0585 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.7541 | 0.18433
[6 empty] | 14.0669 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.754 | 0.18433
[6 empty] | 14.0752 | 234 | 0.99998 | 30.375 | 234.754 | 0.18433
[6 empty] | 14.0836 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.6705 | 0.15717
[6 empty] | 14.0919 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.587 | 0.15717
[6 empty] | 14.1002 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5874 | 0.15717
[6 empty] | 14.1086 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5878 | 0.15717
[6 empty] | 14.1169 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5875 | 0.15717
[6 empty] | 14.1252 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5872 | 0.15717
[6 empty] | 14.1335 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5869 | 0.15717
[6 empty] | 14.1419 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5865 | 0.15717
[6 empty] | 14.1503 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5867 | 0.15717
[6 empty] | 14.1586 | 234 | 0.99999 | 30.3762 | 234.5868 | 0.15717
[6 empty] | 14.1669 | 234 | 0.99996 | 30.3751 | 234.5869 | 0.26897
[6 empty] | 14.1752 | 234 | 0.99996 | 30.3751 | 234.5869 | 0.26897
[6 empty] | 14.1836 | 234 | 0.99996 | 30.3751 | 234.587 | 0.26897
[6 empty] | 14.192 | 234 | 0.99996 | 30.3751 | 234.587 | 0.26897
[6 empty] | 14.2003 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.6656 | 0.24425
[6 empty] | 14.2086 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7441 | 0.24425
[6 empty] | 14.2169 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7439 | 0.24425
[6 empty] | 14.2253 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7436 | 0.24425
[6 empty] | 14.2336 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7436 | 0.24425
[6 empty] | 14.2419 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7436 | 0.24425
[6 empty] | 14.2503 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7438 | 0.24425
[6 empty] | 14.2586 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.744 | 0.24425
[6 empty] | 14.267 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7437 | 0.24425
[6 empty] | 14.2753 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7434 | 0.24425
[6 empty] | 14.2836 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7445 | 0.24425
[6 empty] | 14.292 | 234 | 0.99997 | 30.3749 | 234.7456 | 0.24425
[6 empty] | 14.3003 | 234 | 0.99997 | 30.3719 | 234.7447 | 0.22282
[6 empty] | 14.3087 | 234 | 0.99997 | 30.3719 | 234.7437 | 0.22282
[6 empty] | 14.317 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6797 | 0.16814
[6 empty] | 14.3253 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6156 | 0.16814
[6 empty] | 14.3337 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6158 | 0.16814
[6 empty] | 14.342 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6159 | 0.16814
[6 empty] | 14.3503 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6156 | 0.16814
[6 empty] | 14.3586 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6153 | 0.16814
[6 empty] | 14.367 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6149 | 0.16814
[6 empty] | 14.3754 | 234 | 0.99998 | 30.3656 | 234.6145 | 0.16814
[6 empty] | 14.3837 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.6146 | 0.14189
[6 empty] | 14.392 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.6146 | 0.14189
[6 empty] | 14.4003 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.6147 | 0.14189
[6 empty] | 14.4087 | 234 | 0.99999 | 30.3638 | 234.6147 | 0.14189
[6 empty] | 14.417 | 234 | 0.99999 | 30.3538 | 234.6455 | 0.11416
[6 empty] | 14.4254 | 234 | 0.99999 | 30.3538 | 234.6762 | 0.11416
[6 empty] | 14.4337 | 234 | 1 | 30.3493 | 234.5323 | 0.079409
[6 empty] | 14.442 | 234 | 1 | 30.3493 | 234.3885 | 0.079409
[6 empty] | 14.4504 | 234 | 1 | 30.3493 | 234.3885 | 0.079409
[6 empty] | 14.4587 | 234 | 1 | 30.3493 | 234.3885 | 0.079409
[6 empty] | 14.467 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3881 | 0.049976
[6 empty] | 14.4754 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3877 | 0.049976
[6 empty] | 14.4837 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3879 | 0.049976
[6 empty] | 14.4921 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3881 | 0.049976
[6 empty] | 14.5004 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3875 | 0.049976
[6 empty] | 14.5087 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.3869 | 0.049976
[6 empty] | 14.517 | 234 | 0.99998 | 30.3449 | 234.4876 | 0.20777
[6 empty] | 14.5254 | 234 | 0.99998 | 30.3449 | 234.5884 | 0.20777
[6 empty] | 14.5338 | 234 | 0.99998 | 30.3535 | 234.5481 | 0.18104
[6 empty] | 14.5421 | 234 | 0.99998 | 30.3535 | 234.5078 | 0.18104
[6 empty] | 14.5504 | 234 | 0.99999 | 30.3614 | 234.5081 | 0.15799
[6 empty] | 14.5587 | 234 | 0.99999 | 30.3614 | 234.5084 | 0.15799
[6 empty] | 14.5671 | 234 | 0.99999 | 30.3614 | 234.5084 | 0.15799
[6 empty] | 14.5754 | 234 | 0.99999 | 30.3614 | 234.5083 | 0.15799
[6 empty] | 14.5837 | 234 | 0.99999 | 30.3558 | 234.5697 | 0.1293
[6 empty] | 14.5921 | 234 | 0.99999 | 30.3558 | 234.6311 | 0.1293
[6 empty] | 14.6004 | 234 | 0.99999 | 30.3558 | 234.6312 | 0.1293
[6 empty] | 14.6088 | 234 | 0.99999 | 30.3558 | 234.6313 | 0.1293
[6 empty] | 14.6171 | 234 | 0.99999 | 30.3547 | 234.631 | 0.10315
[6 empty] | 14.6254 | 234 | 0.99999 | 30.3547 | 234.6307 | 0.10315
[6 empty] | 14.6338 | 234 | 1 | 30.3568 | 234.5289 | 0.069073
[6 empty] | 14.6421 | 234 | 1 | 30.3568 | 234.4272 | 0.069073
[6 empty] | 14.6505 | 234 | 1 | 30.3513 | 234.4879 | 0.040754
[6 empty] | 14.6588 | 234 | 1 | 30.3513 | 234.5485 | 0.040754
[6 empty] | 14.6671 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.5484 | 0.18792
[6 empty] | 14.6755 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.5484 | 0.18792
[6 empty] | 14.6838 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.5483 | 0.18792
[6 empty] | 14.6921 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.5483 | 0.18792
[6 empty] | 14.7004 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.549 | 0.18792
[6 empty] | 14.7088 | 234 | 0.99998 | 30.3844 | 234.5498 | 0.18792
[6 empty] | 14.7172 | 234 | 0.99999 | 30.388 | 234.5721 | 0.10737
[6 empty] | 14.7255 | 234 | 0.99999 | 30.388 | 234.5944 | 0.10737
[6 empty] | 14.7338 | 234 | 0.99999 | 30.388 | 234.5939 | 0.10737
[6 empty] | 14.7421 | 234 | 0.99999 | 30.388 | 234.5935 | 0.10737
[6 empty] | 14.7505 | 234 | 0.99996 | 30.3693 | 234.5937 | 0.26084
[6 empty] | 14.7589 | 234 | 0.99996 | 30.3693 | 234.594 | 0.26084
[6 empty] | 14.7672 | 234 | 0.99997 | 30.3743 | 234.5426 | 0.23719
[6 empty] | 14.7755 | 234 | 0.99997 | 30.3743 | 234.4911 | 0.23719
[6 empty] | 14.7838 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.543 | 0.19486
[6 empty] | 14.7922 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.595 | 0.19486
[6 empty] | 14.8005 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.5964 | 0.19487
[6 empty] | 14.8088 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.5978 | 0.19487
[6 empty] | 14.8172 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.5969 | 0.19486
[6 empty] | 14.8255 | 234 | 0.99998 | 30.3763 | 234.5959 | 0.19486
[6 empty] | 14.8339 | 234 | 0.99999 | 30.3728 | 234.6798 | 0.13762
[6 empty] | 14.8422 | 234 | 0.99999 | 30.3728 | 234.7636 | 0.13762
[6 empty] | 14.8505 | 234 | 0.99999 | 30.3728 | 234.7637 | 0.13759
[6 empty] | 14.8589 | 234 | 0.99999 | 30.3728 | 234.7639 | 0.13759
[6 empty] | 14.8672 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.6525 | 0.10678
[6 empty] | 14.8755 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5412 | 0.10678
[6 empty] | 14.8839 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5408 | 0.10675
[6 empty] | 14.8922 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5405 | 0.10675
[6 empty] | 14.9006 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5411 | 0.10684
[6 empty] | 14.9089 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5417 | 0.10684
[6 empty] | 14.9172 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5414 | 0.10685
[6 empty] | 14.9255 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5412 | 0.10685
[6 empty] | 14.9339 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5415 | 0.10685
[6 empty] | 14.9423 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5418 | 0.10685
[6 empty] | 14.9506 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5418 | 0.10687
[6 empty] | 14.9589 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5417 | 0.10687
[6 empty] | 14.9672 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5416 | 0.10685
[6 empty] | 14.9756 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5416 | 0.10685
[6 empty] | 14.9839 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5423 | 0.10685
[6 empty] | 14.9922 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5429 | 0.10685
[6 empty] | 15.0006 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5421 | 0.10685
[6 empty] | 15.0089 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5412 | 0.10685
[6 empty] | 15.0173 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5423 | 0.10685
[6 empty] | 15.0256 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5433 | 0.10685
[6 empty] | 15.0339 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.5421 | 0.10684
[6 empty] | 15.0423 | 234 | 0.99999 | 30.3717 | 234.541 | 0.10684
[6 empty] | 15.0506 | 234 | 1 | 30.3727 | 234.6128 | 0.086583
[6 empty] | 15.059 | 234 | 1 | 30.3727 | 234.6845 | 0.086583
[6 empty] | 15.0673 | 234 | 1 | 30.3727 | 234.6848 | 0.086583
[6 empty] | 15.0756 | 234 | 1 | 30.3727 | 234.6852 | 0.086583
[6 empty] | 15.084 | 234 | 1 | 30.376 | 234.685 | 0.061923
[6 empty] | 15.0923 | 234 | 1 | 30.376 | 234.6849 | 0.061923
[6 empty] | 15.1006 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.685 | 0.15165
[6 empty] | 15.109 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6851 | 0.15165
[6 empty] | 15.1173 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6854 | 0.15166
[6 empty] | 15.1257 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6858 | 0.15166
[6 empty] | 15.134 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.686 | 0.15165
[6 empty] | 15.1423 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6863 | 0.15165
[6 empty] | 15.1507 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6863 | 0.15165
[6 empty] | 15.159 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6862 | 0.15165
[6 empty] | 15.1674 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6859 | 0.15165
[6 empty] | 15.1757 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6856 | 0.15165
[6 empty] | 15.184 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6852 | 0.1516
[6 empty] | 15.1924 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6848 | 0.1516
[6 empty] | 15.2007 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6848 | 0.15167
[6 empty] | 15.209 | 234 | 0.99999 | 30.3703 | 234.6849 | 0.15167
[6 empty] | 15.2173 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6473 | 0.13812
[6 empty] | 15.2257 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6098 | 0.13812
[6 empty] | 15.2341 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6091 | 0.13812
[6 empty] | 15.2424 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6084 | 0.13812
[6 empty] | 15.2507 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6088 | 0.13812
[6 empty] | 15.259 | 234 | 0.99999 | 30.3716 | 234.6092 | 0.13812
[6 empty] | 15.2674 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6298 | 0.12878
[6 empty] | 15.2758 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6505 | 0.12878
[6 empty] | 15.2841 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6507 | 0.12876
[6 empty] | 15.2924 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6509 | 0.12876
[6 empty] | 15.3007 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6514 | 0.12876
[6 empty] | 15.3091 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.652 | 0.12876
[6 empty] | 15.3174 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6513 | 0.12876
[6 empty] | 15.3257 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6506 | 0.12876
[6 empty] | 15.3341 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6505 | 0.12879
[6 empty] | 15.3424 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6505 | 0.12879
[6 empty] | 15.3508 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.3591 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.3674 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.3758 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.3841 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.3925 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6505 | 0.12876
[6 empty] | 15.4008 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6503 | 0.12871
[6 empty] | 15.4091 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6501 | 0.12871
[6 empty] | 15.4175 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6497 | 0.12876
[6 empty] | 15.4258 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6493 | 0.12876
[6 empty] | 15.4341 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6501 | 0.12876
[6 empty] | 15.4425 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6508 | 0.12876
[6 empty] | 15.4508 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6506 | 0.12876
[6 empty] | 15.4592 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6504 | 0.12876
[6 empty] | 15.4675 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12876
[6 empty] | 15.4758 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6495 | 0.12876
[6 empty] | 15.4842 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6499 | 0.12876
[6 empty] | 15.4925 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.5009 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.5092 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6501 | 0.12876
[6 empty] | 15.5175 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.5259 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6504 | 0.12876
[6 empty] | 15.5342 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6515 | 0.12876
[6 empty] | 15.5425 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6526 | 0.12876
[6 empty] | 15.5508 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6517 | 0.12876
[6 empty] | 15.5592 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6508 | 0.12876
[6 empty] | 15.5676 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6506 | 0.12876
[6 empty] | 15.5759 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6504 | 0.12876
[6 empty] | 15.5842 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6501 | 0.12878
[6 empty] | 15.5925 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6498 | 0.12878
[6 empty] | 15.6009 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6499 | 0.12876
[6 empty] | 15.6093 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12876
[6 empty] | 15.6176 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6498 | 0.12876
[6 empty] | 15.6259 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6495 | 0.12876
[6 empty] | 15.6342 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6498 | 0.12876
[6 empty] | 15.6426 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.6509 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.6592 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12876
[6 empty] | 15.6676 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6501 | 0.12876
[6 empty] | 15.676 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6498 | 0.12876
[6 empty] | 15.6843 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12876
[6 empty] | 15.6926 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6502 | 0.12876
[6 empty] | 15.7009 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12875
[6 empty] | 15.7093 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6504 | 0.12875
[6 empty] | 15.7177 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.6502 | 0.12875
[6 empty] | 15.726 | 234 | 0.99999 | 30.3699 | 234.65 | 0.12875
[6 empty] | 15.7343 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12876
[6 empty] | 15.7426 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12876
[6 empty] | 15.751 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.65 | 0.12879
[6 empty] | 15.7593 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6501 | 0.12879
[6 empty] | 15.7676 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6503 | 0.12878
[6 empty] | 15.776 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6505 | 0.12878
[6 empty] | 15.7843 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6508 | 0.12873
[6 empty] | 15.7927 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6512 | 0.12873
[6 empty] | 15.801 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6508 | 0.12876
[6 empty] | 15.8093 | 234 | 0.99999 | 30.37 | 234.6504 | 0.12876
[6 empty] | 15.8177 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.6012 | 0.13893
[6 empty] | 15.826 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.552 | 0.13893
[6 empty] | 15.8344 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5513 | 0.13893
[6 empty] | 15.8427 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5507 | 0.13893
[6 empty] | 15.851 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5507 | 0.13893
[6 empty] | 15.8594 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5508 | 0.13893
[6 empty] | 15.8677 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5508 | 0.13893
[6 empty] | 15.876 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5508 | 0.13893
[6 empty] | 15.8844 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5509 | 0.13894
[6 empty] | 15.8927 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.551 | 0.13894
[6 empty] | 15.9011 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5507 | 0.13893
[6 empty] | 15.9094 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5504 | 0.13893
[6 empty] | 15.9177 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5506 | 0.13893
[6 empty] | 15.9261 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5508 | 0.13893
[6 empty] | 15.9344 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5509 | 0.13893
[6 empty] | 15.9427 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.551 | 0.13893
[6 empty] | 15.951 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5511 | 0.13889
[6 empty] | 15.9594 | 234 | 0.99999 | 30.3671 | 234.5512 | 0.13889
[6 empty] | 15.9678 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5402 | 0.14211
[6 empty] | 15.9761 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5291 | 0.14211
[6 empty] | 15.9844 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5293 | 0.14211
[6 empty] | 15.9927 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5295 | 0.14211
[6 empty] | 16.0011 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5296 | 0.14211
[6 empty] | 16.0095 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5297 | 0.14211
[6 empty] | 16.0178 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5302 | 0.14211
[6 empty] | 16.0261 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5306 | 0.14211
[6 empty] | 16.0344 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5303 | 0.14211
[6 empty] | 16.0428 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5301 | 0.14211
[6 empty] | 16.0511 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5298 | 0.14211
[6 empty] | 16.0594 | 234 | 0.99999 | 30.3634 | 234.5296 | 0.14211
[6 empty] | 16.0678 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5293 | 0.15109
[6 empty] | 16.0761 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.529 | 0.15109
[6 empty] | 16.0845 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5291 | 0.1511
[6 empty] | 16.0928 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5292 | 0.1511
[6 empty] | 16.1011 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5292 | 0.15109
[6 empty] | 16.1095 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5292 | 0.15109
[6 empty] | 16.1178 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5293 | 0.15109
[6 empty] | 16.1262 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5294 | 0.15109
[6 empty] | 16.1345 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5295 | 0.1511
[6 empty] | 16.1428 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5295 | 0.1511
[6 empty] | 16.1512 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5291 | 0.15109
[6 empty] | 16.1595 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5288 | 0.15109
[6 empty] | 16.1678 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5291 | 0.15109
[6 empty] | 16.1762 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5295 | 0.15109
[6 empty] | 16.1845 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5296 | 0.15109
[6 empty] | 16.1929 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5296 | 0.15109
[6 empty] | 16.2012 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5292 | 0.15109
[6 empty] | 16.2095 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5288 | 0.15109
[6 empty] | 16.2179 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5299 | 0.15106
[6 empty] | 16.2262 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.531 | 0.15106
[6 empty] | 16.2346 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5306 | 0.15109
[6 empty] | 16.2429 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5303 | 0.15109
[6 empty] | 16.2512 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5303 | 0.15109
[6 empty] | 16.2596 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5304 | 0.15109
[6 empty] | 16.2679 | 234 | 0.99999 | 30.3602 | 234.5298 | 0.15109
[6 empty] | 16.2762 | 234 | 0.99999 | 30.3602 | 234.5292 | 0.15109
[6 empty] | 16.2845 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.529 | 0.15109
[6 empty] | 16.2929 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5288 | 0.15109
[6 empty] | 16.3013 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5289 | 0.15109
[6 empty] | 16.3096 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.529 | 0.15109
[6 empty] | 16.3179 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.529 | 0.15109
[6 empty] | 16.3262 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5289 | 0.15109
[6 empty] | 16.3346 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5293 | 0.1511
[6 empty] | 16.343 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5297 | 0.1511
[6 empty] | 16.3513 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5297 | 0.15109
[6 empty] | 16.3596 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5297 | 0.15109
[6 empty] | 16.3679 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5298 | 0.15109
[6 empty] | 16.3763 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5298 | 0.15109
[6 empty] | 16.3846 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5293 | 0.15109
[6 empty] | 16.3929 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5287 | 0.15109
[6 empty] | 16.4013 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5297 | 0.15109
[6 empty] | 16.4096 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5308 | 0.15109
[6 empty] | 16.418 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.53 | 0.15109
[6 empty] | 16.4263 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5292 | 0.15109
[6 empty] | 16.4346 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5295 | 0.1511
[6 empty] | 16.443 | 234 | 0.99999 | 30.3603 | 234.5298 | 0.1511
[6 empty] | 16.4513 | 234 | 0.99999 | 30.3568 | 234.572 | 0.13203
[6 empty] | 16.4597 | 234 | 0.99999 | 30.3568 | 234.6141 | 0.13203
[6 empty] | 16.468 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.6142 | 0.10574
[6 empty] | 16.4763 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.6143 | 0.10574
[6 empty] | 16.4847 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.6142 | 0.10574
[6 empty] | 16.493 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.6141 | 0.10574
[6 empty] | 16.5013 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.614 | 0.10574
[6 empty] | 16.5097 | 234 | 0.99999 | 30.3556 | 234.614 | 0.10574
[6 empty] | 16.518 | 234 | 1 | 30.3578 | 234.535 | 0.078649
[6 empty] | 16.5264 | 234 | 1 | 30.3578 | 234.456 | 0.078649
[6 empty] | 16.5347 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4555 | 0.078649
[6 empty] | 16.543 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4551 | 0.078649
[6 empty] | 16.5514 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4551 | 0.078649
[6 empty] | 16.5597 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4551 | 0.078649
[6 empty] | 16.5681 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.455 | 0.078649
[6 empty] | 16.5764 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4549 | 0.078649
[6 empty] | 16.5847 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4559 | 0.078674
[6 empty] | 16.5931 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4569 | 0.078674
[6 empty] | 16.6014 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.456 | 0.078649
[6 empty] | 16.6097 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4551 | 0.078649
[6 empty] | 16.618 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.455 | 0.078649
[6 empty] | 16.6264 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4549 | 0.078649
[6 empty] | 16.6348 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4553 | 0.078649
[6 empty] | 16.6431 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4557 | 0.078649
[6 empty] | 16.6514 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4554 | 0.078636
[6 empty] | 16.6597 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4551 | 0.078636
[6 empty] | 16.6681 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4553 | 0.078649
[6 empty] | 16.6765 | 234 | 1 | 30.3577 | 234.4556 | 0.078649
[6 empty] | 16.6848 | 234 | 1 | 30.3615 | 234.4557 | 0.054147
[6 empty] | 16.6931 | 234 | 1 | 30.3615 | 234.4559 | 0.054147
[6 empty] | 16.7014 | 234 | 1 | 30.3615 | 234.4556 | 0.054133
[6 empty] | 16.7098 | 234 | 1 | 30.3615 | 234.4553 | 0.054133
[6 empty] | 16.7181 | 234 | 1 | 30.3616 | 234.4558 | 0.054136
[6 empty] | 16.7264 | 234 | 1 | 30.3616 | 234.4563 | 0.054136
[6 empty] | 16.7348 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.549 | 0.024516
[6 empty] | 16.7431 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6417 | 0.024516
[6 empty] | 16.7515 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.642 | 0.024515
[6 empty] | 16.7598 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6422 | 0.024515
[6 empty] | 16.7681 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.643 | 0.024516
[6 empty] | 16.7765 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6438 | 0.024516
[6 empty] | 16.7848 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6428 | 0.024529
[6 empty] | 16.7932 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6419 | 0.024529
[6 empty] | 16.8015 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.6419 | 0.024516
[6 empty] | 16.8098 | 234 | 1 | 30.3609 | 234.642 | 0.024516
[6 empty] | 16.8182 | 234 | 1 | 30.363 | 234.5613 | -0.0031065
[6 empty] | 16.8265 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4806 | -0.0031065
[6 empty] | 16.8348 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4806 | -0.0031318
[6 empty] | 16.8432 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4807 | -0.0031318
[6 empty] | 16.8515 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4811 | -0.0030942
[6 empty] | 16.8599 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4814 | -0.0030942
[6 empty] | 16.8682 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4814 | -0.0031065
[6 empty] | 16.8765 | 234 | 1 | 30.363 | 234.4813 | -0.0031065
[6 empty] | 16.8849 | 234 | 1 | 30.3588 | 234.5355 | -0.027057
[6 empty] | 16.8932 | 234 | 1 | 30.3588 | 234.5897 | -0.027057
[6 empty] | 16.9016 | 234 | 1 | 30.3524 | 234.5896 | 0.025978
[6 empty] | 16.9099 | 234 | 1 | 30.3524 | 234.5895 | 0.025978
[6 empty] | 16.9182 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5897 | -0.00028649
[6 empty] | 16.9266 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.59 | -0.00028649
[6 empty] | 16.9349 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.59 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9432 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.59 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9515 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5899 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9599 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5898 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9683 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5893 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9766 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5888 | -0.00029815
[6 empty] | 16.9849 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5886 | -0.00028748
[6 empty] | 16.9932 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5885 | -0.00028748
[6 empty] | 17.0016 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5885 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0099 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5884 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0182 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5886 | -0.00029848
[6 empty] | 17.0266 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5888 | -0.00029848
[6 empty] | 17.0349 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5891 | -0.00028715
[6 empty] | 17.0433 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5894 | -0.00028715
[6 empty] | 17.0516 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5893 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0599 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5893 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0683 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5892 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0766 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5891 | -0.00029815
[6 empty] | 17.085 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5888 | -0.00029815
[6 empty] | 17.0933 | 234 | 1 | 30.3511 | 234.5885 | -0.00029815
[6 empty] | 17.1016 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.55 | -0.022531
[6 empty] | 17.11 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5116 | -0.022531
[6 empty] | 17.1183 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5119 | -0.022555
[6 empty] | 17.1266 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5121 | -0.022555
[6 empty] | 17.135 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5123 | -0.022555
[6 empty] | 17.1433 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5125 | -0.022555
[6 empty] | 17.1517 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5123 | -0.022543
[6 empty] | 17.16 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5121 | -0.022543
[6 empty] | 17.1683 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5129 | -0.02253
[6 empty] | 17.1767 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5137 | -0.02253
[6 empty] | 17.185 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5133 | -0.022555
[6 empty] | 17.1934 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5128 | -0.022555
[6 empty] | 17.2017 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5127 | -0.022555
[6 empty] | 17.21 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5126 | -0.022555
[6 empty] | 17.2184 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5123 | -0.022516
[6 empty] | 17.2267 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5121 | -0.022516
[6 empty] | 17.235 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5122 | -0.022543
[6 empty] | 17.2433 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5123 | -0.022543
[6 empty] | 17.2517 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5129 | -0.022555
[6 empty] | 17.2601 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5135 | -0.022555
[6 empty] | 17.2684 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5127 | -0.022555
[6 empty] | 17.2767 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5119 | -0.022555
[6 empty] | 17.285 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5119 | -0.022543
[6 empty] | 17.2934 | 234 | 1 | 30.3553 | 234.5118 | -0.022543
[6 empty] | 17.3018 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5332 | -0.031877
[6 empty] | 17.3101 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031877
[6 empty] | 17.3184 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5544 | -0.031914
[6 empty] | 17.3267 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5544 | -0.031914
[6 empty] | 17.3351 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.3434 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5552 | -0.031914
[6 empty] | 17.3517 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031916
[6 empty] | 17.3601 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031916
[6 empty] | 17.3684 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.3768 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5553 | -0.031914
[6 empty] | 17.3851 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5553 | -0.031914
[6 empty] | 17.3934 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5553 | -0.031914
[6 empty] | 17.4018 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031916
[6 empty] | 17.4101 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031916
[6 empty] | 17.4185 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 17.4268 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.4351 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031914
[6 empty] | 17.4435 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 17.4518 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 17.4601 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 17.4685 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031902
[6 empty] | 17.4768 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031902
[6 empty] | 17.4852 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031927
[6 empty] | 17.4935 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031927
[6 empty] | 17.5018 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031914
[6 empty] | 17.5102 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.5185 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.5269 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031914
[6 empty] | 17.5352 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031915
[6 empty] | 17.5435 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5544 | -0.031915
[6 empty] | 17.5519 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 17.5602 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.5685 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.5768 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.5852 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.5936 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.6019 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.03189
[6 empty] | 17.6102 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.03189
[6 empty] | 17.6185 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5544 | -0.031914
[6 empty] | 17.6269 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031914
[6 empty] | 17.6353 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.03189
[6 empty] | 17.6436 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.03189
[6 empty] | 17.6519 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.6602 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 17.6686 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.5547 | -0.031891
[6 empty] | 17.6769 | 234 | 1 | 30.3536 | 234.555 | -0.031891
[6 empty] | 17.6852 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5549 | -0.031914
[6 empty] | 17.6936 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.7019 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.7103 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5544 | -0.031914
[6 empty] | 17.7186 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.7269 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.7353 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5551 | -0.031926
[6 empty] | 17.7436 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5555 | -0.031926
[6 empty] | 17.752 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5551 | -0.031914
[6 empty] | 17.7603 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031914
[6 empty] | 17.7686 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.777 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.7853 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031915
[6 empty] | 17.7936 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031915
[6 empty] | 17.802 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031914
[6 empty] | 17.8103 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031914
[6 empty] | 17.8187 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031914
[6 empty] | 17.827 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.555 | -0.031914
[6 empty] | 17.8353 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031902
[6 empty] | 17.8437 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5539 | -0.031902
[6 empty] | 17.852 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031864
[6 empty] | 17.8604 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5547 | -0.031864
[6 empty] | 17.8687 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.877 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.8854 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.8937 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031914
[6 empty] | 17.902 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5546 | -0.031914
[6 empty] | 17.9103 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 17.9187 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031902
[6 empty] | 17.9271 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031902
[6 empty] | 17.9354 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 17.9437 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 17.952 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031876
[6 empty] | 17.9604 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5548 | -0.031876
[6 empty] | 17.9688 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5545 | -0.031902
[6 empty] | 17.9771 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031902
[6 empty] | 17.9854 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031915
[6 empty] | 17.9937 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031915
[6 empty] | 18.0021 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 18.0104 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5543 | -0.031914
[6 empty] | 18.0187 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031914
[6 empty] | 18.0271 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031914
[6 empty] | 18.0354 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031927
[6 empty] | 18.0438 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5542 | -0.031927
[6 empty] | 18.0521 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.5541 | -0.031914
[6 empty] | 18.0604 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 18.0688 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 18.0771 | 234 | 1 | 30.3537 | 234.554 | -0.031914
[6 empty] | 18.0854 | 234 | 1 | 30.3525 | 234.4822 | -0.012045
[6 empty] | 18.0938 | 234 | 1 | 30.3525 | 234.4104 | -0.012045
[6 empty] | 18.1021 | 234 | 1 | 30.3477 | 234.4105 | 0.001614
[6 empty] | 18.1105 | 234 | 1 | 30.3477 | 234.4107 | 0.001614
[6 empty] | 18.1188 | 234 | 1 | 30.3477 | 234.4108 | 0.0016003
[6 empty] | 18.1271 | 234 | 1 | 30.3477 | 234.4109 | 0.0016003
[6 empty] | 18.1355 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4206 | 0.011381
[6 empty] | 18.1438 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011381
[6 empty] | 18.1522 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011444
[6 empty] | 18.1605 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011444
[6 empty] | 18.1688 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.431 | 0.011494
[6 empty] | 18.1772 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4318 | 0.011494
[6 empty] | 18.1855 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4311 | 0.011445
[6 empty] | 18.1938 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4305 | 0.011445
[6 empty] | 18.2021 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011457
[6 empty] | 18.2105 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011457
[6 empty] | 18.2189 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011431
[6 empty] | 18.2272 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011431
[6 empty] | 18.2355 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4306 | 0.011419
[6 empty] | 18.2438 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.431 | 0.011419
[6 empty] | 18.2522 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4306 | 0.011445
[6 empty] | 18.2606 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011445
[6 empty] | 18.2689 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.2772 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4304 | 0.011445
[6 empty] | 18.2855 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4304 | 0.011445
[6 empty] | 18.2939 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.3022 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.3105 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.3189 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4307 | 0.011445
[6 empty] | 18.3272 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.431 | 0.011445
[6 empty] | 18.3356 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4309 | 0.011445
[6 empty] | 18.3439 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4307 | 0.011445
[6 empty] | 18.3522 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4307 | 0.011494
[6 empty] | 18.3606 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4308 | 0.011494
[6 empty] | 18.3689 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4314 | 0.011445
[6 empty] | 18.3773 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.432 | 0.011445
[6 empty] | 18.3856 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4314 | 0.011445
[6 empty] | 18.3939 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4308 | 0.011445
[6 empty] | 18.4023 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.4106 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4299 | 0.011445
[6 empty] | 18.4189 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4299 | 0.011457
[6 empty] | 18.4273 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.43 | 0.011457
[6 empty] | 18.4356 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011445
[6 empty] | 18.444 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.4523 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011445
[6 empty] | 18.4606 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011445
[6 empty] | 18.469 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011457
[6 empty] | 18.4773 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.43 | 0.011457
[6 empty] | 18.4857 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011444
[6 empty] | 18.494 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4304 | 0.011444
[6 empty] | 18.5023 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4305 | 0.011445
[6 empty] | 18.5107 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4306 | 0.011445
[6 empty] | 18.519 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011445
[6 empty] | 18.5273 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4297 | 0.011445
[6 empty] | 18.5357 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011404
[6 empty] | 18.544 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4304 | 0.011404
[6 empty] | 18.5524 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011445
[6 empty] | 18.5607 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.43 | 0.011445
[6 empty] | 18.569 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011445
[6 empty] | 18.5774 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011445
[6 empty] | 18.5857 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4303 | 0.011445
[6 empty] | 18.5941 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4304 | 0.011445
[6 empty] | 18.6024 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4302 | 0.011458
[6 empty] | 18.6107 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4301 | 0.011458
[6 empty] | 18.6191 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.43 | 0.011445
[6 empty] | 18.6274 | 234 | 1 | 30.3437 | 234.4299 | 0.011445
[6 empty] | 18.6357 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.43 | -0.0038484
[6 empty] | 18.644 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4301 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6524 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4303 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6608 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4304 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6691 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4308 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6774 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4313 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6857 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4307 | -0.0038484
[6 empty] | 18.6941 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4302 | -0.0038484
[6 empty] | 18.7025 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.43 | -0.0038484
[6 empty] | 18.7108 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4299 | -0.0038484
[6 empty] | 18.7191 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.43 | -0.0038484
[6 empty] | 18.7274 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4302 | -0.0038484
[6 empty] | 18.7358 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4302 | -0.0038237
[6 empty] | 18.7441 | 234 | 1 | 30.3439 | 234.4303 | -0.0038237
[6 empty] | 18.7524 | 234 | 1 | 30.3451 | 234.5021 | -0.023718
[6 empty] | 18.7608 | 234 | 1 | 30.3451 | 234.5739 | -0.023718
[6 empty] | 18.7691 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4931 | -0.051094
[6 empty] | 18.7775 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4124 | -0.051094
[6 empty] | 18.7858 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4122 | -0.05107
[6 empty] | 18.7941 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.412 | -0.05107
[6 empty] | 18.8025 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4125 | -0.051094
[6 empty] | 18.8108 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4129 | -0.051094
[6 empty] | 18.8192 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4129 | -0.051094
[6 empty] | 18.8275 | 234 | 1 | 30.3469 | 234.4129 | -0.051094
[6 empty] | 18.8358 | 234 | 1 | 30.3504 | 234.4129 | -0.075723
[6 empty] | 18.8442 | 234 | 1 | 30.3504 | 234.413 | -0.075723
[6 empty] | 18.8525 | 234 | 1 | 30.3503 | 234.4129 | -0.075737
[6 empty] | 18.8608 | 234 | 1 | 30.3503 | 234.4128 | -0.075737
[6 empty] | 18.8692 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.4672 | -0.099682
[6 empty] | 18.8775 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.5216 | -0.099682
[6 empty] | 18.8859 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.5217 | -0.099682
[6 empty] | 18.8942 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.5217 | -0.099682
[6 empty] | 18.9025 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.5217 | -0.099682
[6 empty] | 18.9109 | 234 | 0.99999 | 30.3462 | 234.5218 | -0.099682
[6 empty] | 18.9192 | 234 | 1 | 30.3487 | 234.5217 | 0.016764
[6 empty] | 18.9276 | 234 | 1 | 30.3487 | 234.5215 | 0.016764
[6 empty] | 18.9359 | 234 | 1 | 30.3487 | 234.5217 | 0.016751

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1,73 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1,71 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0024414 | 230.2 | 0.90429 | 29.8402 | 234.5622 | 14.0878 | 0.0035095 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.010773 | 230.2 | 0.90429 | 29.8402 | 234.5622 | 14.0878 | 0.011841 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.019104 | 230.2 | 0.90429 | 29.8402 | 234.5622 | 14.0878 | 0.020172 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.027435 | 230.2 | 0.90469 | 29.8503 | 234.6357 | 14.0583 | 0.028503 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.035767 | 230.2 | 0.90469 | 29.8503 | 234.7093 | 14.0583 | 0.036835 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.044098 | 230.2 | 0.90292 | 29.7869 | 234.7093 | 14.1789 | 0.045166 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.052429 | 230.2 | 0.90292 | 29.7869 | 234.7093 | 14.1789 | 0.053497 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.06076 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7093 | 14.1601 | 0.061829 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0114 | 24.9417
0.069092 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7094 | 14.1601 | 0.07016 | 234.2 | 0.76523 | 29.648 | 235.0113 | 24.9417
0.077423 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7093 | 14.1601 | 0.078491 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.9346 | 24.9176
0.085754 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7093 | 14.1601 | 0.086823 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.8579 | 24.9176
0.094086 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7093 | 14.1601 | 0.095184 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.8579 | 24.9176
0.10242 | 230.2 | 0.9032 | 29.7976 | 234.7093 | 14.1601 | 0.10352 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.8579 | 24.9176
0.11075 | 230.2 | 0.90351 | 29.8058 | 234.6252 | 14.1383 | 0.11185 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.8588 | 24.9176
0.11908 | 230.2 | 0.90351 | 29.8058 | 234.541 | 14.1383 | 0.12018 | 234.2 | 0.7658 | 29.6728 | 234.8597 | 24.9176
0.12744 | 230.2 | 0.9039 | 29.8154 | 234.6125 | 14.1089 | 0.12851 | 234.2 | 0.76631 | 29.6888 | 234.9164 | 24.8908
0.13577 | 230.2 | 0.9039 | 29.8154 | 234.6841 | 14.1089 | 0.13684 | 234.2 | 0.76631 | 29.6888 | 234.9731 | 24.8908
0.1441 | 230.2 | 0.9039 | 29.8154 | 234.6844 | 14.1089 | 0.14517 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.15244 | 230.2 | 0.9039 | 29.8154 | 234.6848 | 14.1089 | 0.1535 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.16077 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6848 | 14.0814 | 0.16183 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.1691 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6848 | 14.0814 | 0.17017 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.17743 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6849 | 14.0814 | 0.17853 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.18576 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6849 | 14.0814 | 0.18686 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9731 | 24.8617
0.19409 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6849 | 14.0814 | 0.19519 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.973 | 24.8617
0.20242 | 230.2 | 0.90433 | 29.8347 | 234.6849 | 14.0814 | 0.20352 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9728 | 24.8617
0.21075 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5988 | 14.0563 | 0.21185 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9728 | 24.8617
0.21909 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5127 | 14.0563 | 0.22018 | 234.2 | 0.76695 | 29.7144 | 234.9728 | 24.8617
0.22742 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5127 | 14.0563 | 0.22852 | 234.2 | 0.76748 | 29.7359 | 235.0605 | 24.8381
0.23575 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5127 | 14.0563 | 0.23685 | 234.2 | 0.76748 | 29.7359 | 235.1483 | 24.8381
0.24411 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5127 | 14.0563 | 0.24518 | 234.2 | 0.76819 | 29.767 | 235.0537 | 24.8079
0.25244 | 230.2 | 0.90469 | 29.8471 | 234.5127 | 14.0563 | 0.25351 | 234.2 | 0.76819 | 29.767 | 234.9591 | 24.8079
0.26077 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.6173 | 14.0019 | 0.26187 | 234.2 | 0.76874 | 29.7878 | 234.9591 | 24.7821
0.2691 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.2702 | 234.2 | 0.76874 | 29.7878 | 234.9591 | 24.7821
0.27744 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.27853 | 234.2 | 0.76874 | 29.7878 | 234.9591 | 24.7821
0.28577 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.722 | 14.0019 | 0.28687 | 234.2 | 0.76874 | 29.7878 | 234.9591 | 24.7821
0.2941 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.2952 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9591 | 24.8687
0.30243 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.30353 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9591 | 24.8687
0.31076 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.31186 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9591 | 24.8687
0.31909 | 230.2 | 0.90548 | 29.8746 | 234.7219 | 14.0019 | 0.32019 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9591 | 24.8687
0.32742 | 230.2 | 0.90414 | 29.8337 | 234.6291 | 14.0973 | 0.32852 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9591 | 24.8687
0.33575 | 230.2 | 0.90414 | 29.8337 | 234.5363 | 14.0973 | 0.33685 | 234.2 | 0.76712 | 29.7387 | 234.9592 | 24.8687
0.34409 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6113 | 14.068 | 0.34518 | 234.2 | 0.76775 | 29.763 | 235.0566 | 24.8394
0.35242 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6863 | 14.068 | 0.35355 | 234.2 | 0.76775 | 29.763 | 235.154 | 24.8394
0.36078 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6864 | 14.068 | 0.36188 | 234.2 | 0.76515 | 29.6691 | 235.154 | 24.9657
0.36911 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6864 | 14.068 | 0.37021 | 234.2 | 0.76515 | 29.6691 | 235.154 | 24.9657
0.37744 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6864 | 14.068 | 0.37854 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 235.0485 | 24.9062
0.38577 | 230.2 | 0.90454 | 29.8441 | 234.6863 | 14.068 | 0.38687 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.3941 | 230.2 | 0.90454 | 29.8442 | 234.6851 | 14.0682 | 0.3952 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.40244 | 230.2 | 0.90454 | 29.8442 | 234.684 | 14.0682 | 0.40353 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.41077 | 230.2 | 0.90454 | 29.8442 | 234.684 | 14.0682 | 0.41187 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.4191 | 230.2 | 0.90454 | 29.8442 | 234.684 | 14.0682 | 0.4202 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.42743 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.6392 | 14.1058 | 0.42853 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.9429 | 24.9062
0.43576 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5944 | 14.1058 | 0.43689 | 234.2 | 0.76645 | 29.7203 | 234.943 | 24.9062
0.44409 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.594 | 14.1058 | 0.44522 | 234.2 | 0.76686 | 29.7334 | 234.989 | 24.885
0.45242 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5936 | 14.1058 | 0.45355 | 234.2 | 0.76686 | 29.7334 | 235.035 | 24.885
0.46075 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.46188 | 234.2 | 0.76686 | 29.7334 | 235.0351 | 24.885
0.46909 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.47021 | 234.2 | 0.76686 | 29.7334 | 235.0351 | 24.885
0.47742 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.47855 | 234.2 | 0.76738 | 29.7571 | 235.0351 | 24.8642
0.48578 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.48688 | 234.2 | 0.76738 | 29.7571 | 235.0351 | 24.8642
0.49411 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.49521 | 234.2 | 0.76738 | 29.7571 | 235.0351 | 24.8642
0.50244 | 230.2 | 0.90378 | 29.7859 | 234.5937 | 14.1058 | 0.50354 | 234.2 | 0.76738 | 29.7571 | 235.0351 | 24.8642
0.51077 | 230.2 | 0.90513 | 29.8333 | 234.6107 | 14.0124 | 0.51187 | 234.2 | 0.76502 | 29.672 | 235.0351 | 24.9781
0.5191 | 230.2 | 0.90513 | 29.8333 | 234.6277 | 14.0124 | 0.5202 | 234.2 | 0.76502 | 29.672 | 235.0351 | 24.9781
0.52744 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6276 | 14.1339 | 0.52856 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 235 | 24.9215
0.53577 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6276 | 14.1339 | 0.5369 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 234.9649 | 24.9215
0.5441 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6276 | 14.1339 | 0.54523 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 234.9648 | 24.9215
0.55243 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6276 | 14.1339 | 0.55356 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 234.9648 | 24.9215
0.56076 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6276 | 14.1339 | 0.56189 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 234.9648 | 24.9215
0.56909 | 230.2 | 0.90337 | 29.7715 | 234.6275 | 14.1339 | 0.57022 | 234.2 | 0.76625 | 29.7197 | 234.9649 | 24.9215
0.57742 | 230.2 | 0.90366 | 29.788 | 234.6276 | 14.117 | 0.57855 | 234.2 | 0.76694 | 29.7432 | 234.9648 | 24.8873
0.58575 | 230.2 | 0.90366 | 29.788 | 234.6276 | 14.117 | 0.58688 | 234.2 | 0.76694 | 29.7432 | 234.9648 | 24.8873
0.59409 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.6518 | 14.07 | 0.59521 | 234.2 | 0.76694 | 29.7432 | 234.9648 | 24.8873
0.60245 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.6759 | 14.07 | 0.60355 | 234.2 | 0.76694 | 29.7432 | 234.9649 | 24.8873
0.61078 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.676 | 14.07 | 0.61191 | 234.2 | 0.76755 | 29.7629 | 235.0352 | 24.8553
0.61911 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.676 | 14.07 | 0.62024 | 234.2 | 0.76755 | 29.7629 | 235.1054 | 24.8553
0.62744 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.676 | 14.07 | 0.62857 | 234.2 | 0.76755 | 29.7629 | 235.1055 | 24.8553
0.63577 | 230.2 | 0.90433 | 29.81 | 234.6759 | 14.07 | 0.6369 | 234.2 | 0.76755 | 29.7629 | 235.1055 | 24.8553
0.6441 | 230.2 | 0.90468 | 29.8229 | 234.6759 | 14.0464 | 0.64523 | 234.2 | 0.76812 | 29.7879 | 235.0318 | 24.8314
0.65244 | 230.2 | 0.90468 | 29.8229 | 234.6759 | 14.0464 | 0.65356 | 234.2 | 0.76812 | 29.7879 | 234.9581 | 24.8314
0.66077 | 230.2 | 0.9056 | 29.8538 | 234.6906 | 13.9823 | 0.6619 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9581 | 24.8108
0.6691 | 230.2 | 0.9056 | 29.8538 | 234.7054 | 13.9823 | 0.67023 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9581 | 24.8108
0.67743 | 230.2 | 0.90382 | 29.8013 | 234.7055 | 14.1091 | 0.67856 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9582 | 24.8108
0.68576 | 230.2 | 0.90382 | 29.8013 | 234.7055 | 14.1091 | 0.68689 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9582 | 24.8108
0.69409 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7055 | 14.0839 | 0.69525 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9582 | 24.8108
0.70242 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7055 | 14.0839 | 0.70358 | 234.2 | 0.76863 | 29.8119 | 234.9582 | 24.8108
0.71075 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7054 | 14.0839 | 0.71191 | 234.2 | 0.76718 | 29.7517 | 235.0477 | 24.8754
0.71912 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7054 | 14.0839 | 0.72025 | 234.2 | 0.76718 | 29.7517 | 235.1373 | 24.8754
0.72745 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7055 | 14.0839 | 0.72858 | 234.2 | 0.76718 | 29.7517 | 235.1373 | 24.8754
0.73578 | 230.2 | 0.90416 | 29.8091 | 234.7055 | 14.0839 | 0.73691 | 234.2 | 0.76718 | 29.7517 | 235.1373 | 24.8754
0.74411 | 230.2 | 0.90318 | 29.7817 | 234.6565 | 14.1544 | 0.74524 | 234.2 | 0.76772 | 29.7728 | 235.1373 | 24.8498
0.75244 | 230.2 | 0.90318 | 29.7817 | 234.6075 | 14.1544 | 0.75357 | 234.2 | 0.76772 | 29.7728 | 235.1373 | 24.8498
0.76077 | 230.2 | 0.90318 | 29.7817 | 234.6076 | 14.1544 | 0.7619 | 234.2 | 0.76845 | 29.7985 | 235.0028 | 24.8137
0.7691 | 230.2 | 0.90318 | 29.7817 | 234.6076 | 14.1544 | 0.77023 | 234.2 | 0.76845 | 29.7985 | 234.8682 | 24.8137
0.77744 | 230.2 | 0.90318 | 29.7816 | 234.6088 | 14.1544 | 0.77856 | 234.2 | 0.76845 | 29.7985 | 234.8682 | 24.8137
0.78577 | 230.2 | 0.90318 | 29.7816 | 234.6099 | 14.1544 | 0.78693 | 234.2 | 0.76845 | 29.7985 | 234.8682 | 24.8137
0.7941 | 230.2 | 0.90353 | 29.7945 | 234.6099 | 14.1308 | 0.79526 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9154 | 24.8931
0.80243 | 230.2 | 0.90353 | 29.7945 | 234.6099 | 14.1308 | 0.80359 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9626 | 24.8931
0.81076 | 230.2 | 0.90445 | 29.8258 | 234.6274 | 14.0669 | 0.81192 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9626 | 24.8931
0.81909 | 230.2 | 0.90445 | 29.8258 | 234.6448 | 14.0669 | 0.82025 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9626 | 24.8931
0.82742 | 230.2 | 0.90445 | 29.8258 | 234.6448 | 14.0669 | 0.82858 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9626 | 24.8931
0.83578 | 230.2 | 0.90445 | 29.8258 | 234.6448 | 14.0669 | 0.83691 | 234.2 | 0.76664 | 29.7219 | 234.9626 | 24.8931
0.84412 | 230.2 | 0.9048 | 29.8391 | 234.6448 | 14.0435 | 0.84525 | 234.2 | 0.76728 | 29.7483 | 234.9626 | 24.864
0.85245 | 230.2 | 0.9048 | 29.8391 | 234.6448 | 14.0435 | 0.85358 | 234.2 | 0.76728 | 29.7483 | 234.9627 | 24.864
0.86078 | 230.2 | 0.90282 | 29.756 | 234.6447 | 14.1732 | 0.86191 | 234.2 | 0.76728 | 29.7483 | 234.9626 | 24.864
0.86911 | 230.2 | 0.90282 | 29.756 | 234.6447 | 14.1732 | 0.87027 | 234.2 | 0.76728 | 29.7483 | 234.9626 | 24.864
0.87744 | 230.2 | 0.90358 | 29.7792 | 234.636 | 14.1191 | 0.8786 | 234.2 | 0.7678 | 29.7648 | 235.0221 | 24.8376
0.88577 | 230.2 | 0.90358 | 29.7792 | 234.6273 | 14.1191 | 0.88693 | 234.2 | 0.7678 | 29.7648 | 235.0815 | 24.8376
0.8941 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.89526 | 234.2 | 0.76837 | 29.7906 | 235.0099 | 24.8139
0.90244 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.90359 | 234.2 | 0.76837 | 29.7906 | 234.9383 | 24.8139
0.91077 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.91193 | 234.2 | 0.76837 | 29.7906 | 234.9383 | 24.8139
0.9191 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.92026 | 234.2 | 0.76837 | 29.7906 | 234.9383 | 24.8139
0.92743 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.92859 | 234.2 | 0.76878 | 29.809 | 234.9383 | 24.7964
0.93579 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.93692 | 234.2 | 0.76878 | 29.809 | 234.9383 | 24.7964
0.94412 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.94525 | 234.2 | 0.76605 | 29.6983 | 234.9383 | 24.9197
0.95245 | 230.2 | 0.90393 | 29.7925 | 234.6273 | 14.0957 | 0.95358 | 234.2 | 0.76605 | 29.6983 | 234.9383 | 24.9197
0.96078 | 230.2 | 0.9021 | 29.7641 | 234.6274 | 14.2379 | 0.96194 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 234.9982 | 24.8932
0.96912 | 230.2 | 0.9021 | 29.7641 | 234.6274 | 14.2379 | 0.97028 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.0581 | 24.8932
0.97745 | 230.2 | 0.9021 | 29.7641 | 234.6274 | 14.2379 | 0.97861 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
0.98578 | 230.2 | 0.9021 | 29.7641 | 234.6273 | 14.2379 | 0.98694 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
0.99411 | 230.2 | 0.90277 | 29.7837 | 234.5932 | 14.1901 | 0.99527 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
1.0024 | 230.2 | 0.90277 | 29.7837 | 234.559 | 14.1901 | 1.0036 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
1.0108 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0119 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
1.0191 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0203 | 234.2 | 0.76656 | 29.7149 | 235.058 | 24.8932
1.0275 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0286 | 234.2 | 0.76794 | 29.7675 | 234.9248 | 24.8287
1.0358 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0369 | 234.2 | 0.76794 | 29.7675 | 234.7916 | 24.8287
1.0441 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0453 | 234.2 | 0.76856 | 29.7928 | 234.8947 | 24.8003
1.0525 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0536 | 234.2 | 0.76856 | 29.7928 | 234.9978 | 24.8003
1.0608 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.062 | 234.2 | 0.76856 | 29.7928 | 234.9978 | 24.8003
1.0691 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0703 | 234.2 | 0.76856 | 29.7928 | 234.9978 | 24.8003
1.0775 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0786 | 234.2 | 0.76698 | 29.728 | 234.9978 | 24.8713
1.0858 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0869 | 234.2 | 0.76698 | 29.728 | 234.9978 | 24.8713
1.0941 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.0953 | 234.2 | 0.76698 | 29.728 | 234.9978 | 24.8713
1.1024 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.1036 | 234.2 | 0.76698 | 29.728 | 234.9978 | 24.8713
1.1108 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.1119 | 234.2 | 0.76753 | 29.7492 | 234.9978 | 24.8455
1.1191 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.1203 | 234.2 | 0.76753 | 29.7492 | 234.9978 | 24.8455
1.1275 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.1286 | 234.2 | 0.76753 | 29.7492 | 234.9977 | 24.8455
1.1358 | 230.2 | 0.90312 | 29.7919 | 234.559 | 14.165 | 1.137 | 234.2 | 0.76753 | 29.7492 | 234.9975 | 24.8455
1.1441 | 230.2 | 0.90392 | 29.8149 | 234.6321 | 14.1071 | 1.1453 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 234.999 | 24.7959
1.1525 | 230.2 | 0.90392 | 29.8149 | 234.7052 | 14.1071 | 1.1536 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 235.0006 | 24.7959
1.1608 | 230.2 | 0.90392 | 29.815 | 234.7052 | 14.1071 | 1.162 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 235.0005 | 24.7959
1.1691 | 230.2 | 0.90392 | 29.815 | 234.7053 | 14.1071 | 1.1703 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 235.0005 | 24.7959
1.1775 | 230.2 | 0.90204 | 29.7592 | 234.7053 | 14.2405 | 1.1786 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 235.0005 | 24.7959
1.1858 | 230.2 | 0.90204 | 29.7592 | 234.7053 | 14.2405 | 1.187 | 234.2 | 0.76867 | 29.7975 | 235.0005 | 24.7959
1.1942 | 230.2 | 0.90204 | 29.7592 | 234.7052 | 14.2405 | 1.1953 | 234.2 | 0.76909 | 29.8161 | 235.0005 | 24.7786
1.2025 | 230.2 | 0.90204 | 29.7592 | 234.7052 | 14.2405 | 1.2036 | 234.2 | 0.76909 | 29.8161 | 235.0005 | 24.7786
1.2108 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.6202 | 14.2123 | 1.2119 | 234.2 | 0.76649 | 29.725 | 235.0005 | 24.9068
1.2191 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2203 | 234.2 | 0.76649 | 29.725 | 235.0005 | 24.9068
1.2275 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2286 | 234.2 | 0.76711 | 29.7453 | 235.0739 | 24.8752
1.2358 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.237 | 234.2 | 0.76711 | 29.7453 | 235.1473 | 24.8752
1.2441 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2453 | 234.2 | 0.76711 | 29.7453 | 235.1473 | 24.8752
1.2525 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2536 | 234.2 | 0.76711 | 29.7453 | 235.1473 | 24.8752
1.2608 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.262 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 235.0155 | 24.8085
1.2691 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2703 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 234.8837 | 24.8085
1.2775 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.2786 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 234.8837 | 24.8085
1.2858 | 230.2 | 0.90247 | 29.7762 | 234.5351 | 14.2123 | 1.287 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 234.8837 | 24.8085
1.2942 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5351 | 14.189 | 1.2953 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 234.8837 | 24.8085
1.3025 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5352 | 14.189 | 1.3036 | 234.2 | 0.76843 | 29.7897 | 234.8837 | 24.8085
1.3108 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5351 | 14.189 | 1.312 | 234.2 | 0.76904 | 29.81 | 234.9577 | 24.7769
1.3192 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5351 | 14.189 | 1.3203 | 234.2 | 0.76904 | 29.81 | 235.0316 | 24.7769
1.3275 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5351 | 14.189 | 1.3286 | 234.2 | 0.76904 | 29.81 | 235.0317 | 24.7769
1.3358 | 230.2 | 0.90282 | 29.7898 | 234.5351 | 14.189 | 1.337 | 234.2 | 0.76904 | 29.81 | 235.0317 | 24.7769
1.3441 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.6453 | 14.159 | 1.3453 | 234.2 | 0.76696 | 29.7274 | 235.0317 | 24.8721
1.3525 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.3536 | 234.2 | 0.76696 | 29.7274 | 235.0317 | 24.8721
1.3608 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.362 | 234.2 | 0.76761 | 29.7531 | 234.931 | 24.8424
1.3692 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.3703 | 234.2 | 0.76761 | 29.7531 | 234.8302 | 24.8424
1.3775 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.3786 | 234.2 | 0.76761 | 29.7531 | 234.8302 | 24.8424
1.3858 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.387 | 234.2 | 0.76761 | 29.7531 | 234.8302 | 24.8424
1.3942 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.3953 | 234.2 | 0.76812 | 29.77 | 234.8921 | 24.8162
1.4025 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.4037 | 234.2 | 0.76812 | 29.77 | 234.954 | 24.8162
1.4108 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7555 | 14.159 | 1.412 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9534 | 24.8861
1.4192 | 230.2 | 0.90326 | 29.8059 | 234.7556 | 14.159 | 1.4203 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9527 | 24.8861
1.4275 | 230.2 | 0.90363 | 29.8187 | 234.6722 | 14.134 | 1.4286 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9526 | 24.8861
1.4358 | 230.2253 | 0.90363 | 29.8187 | 234.5888 | 14.134 | 1.437 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9526 | 24.8861
1.4442 | 230.2587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.4453 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9526 | 24.8861
1.4525 | 230.292 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.4536 | 234.2 | 0.76664 | 29.7141 | 234.9527 | 24.8861
1.4608 | 230.3253 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.462 | 234.2 | 0.76772 | 29.7567 | 234.9451 | 24.8367
1.4692 | 230.3587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.4703 | 234.2 | 0.76772 | 29.7567 | 234.9376 | 24.8367
1.4775 | 230.392 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.4787 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9377 | 24.806
1.4858 | 230.4254 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.487 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9377 | 24.806
1.4942 | 230.4587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.4953 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9377 | 24.806
1.5025 | 230.492 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.5037 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9377 | 24.806
1.5108 | 230.5254 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.512 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9376 | 24.806
1.5192 | 230.5587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.5203 | 234.2 | 0.76831 | 29.7755 | 234.9376 | 24.806
1.5275 | 230.592 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.5287 | 234.2 | 0.76947 | 29.8189 | 234.9016 | 24.7504
1.5358 | 230.6254 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.537 | 234.2 | 0.76947 | 29.8189 | 234.8656 | 24.7504
1.5442 | 230.6587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.5453 | 234.2 | 0.76749 | 29.7594 | 234.8656 | 24.8568
1.5525 | 230.692 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5887 | 14.1105 | 1.5536 | 234.2 | 0.76749 | 29.7594 | 234.8656 | 24.8568
1.5609 | 230.7254 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.562 | 234.2 | 0.76749 | 29.7594 | 234.8656 | 24.8568
1.5692 | 230.7587 | 0.90398 | 29.8319 | 234.5888 | 14.1105 | 1.5703 | 234.2 | 0.76749 | 29.7594 | 234.8657 | 24.8568
1.5775 | 230.7921 | 0.90482 | 29.8611 | 234.6987 | 14.0522 | 1.5787 | 234.2 | 0.76801 | 29.7766 | 234.9286 | 24.8308
1.5858 | 230.8254 | 0.90482 | 29.8611 | 234.8086 | 14.0522 | 1.587 | 234.2 | 0.76801 | 29.7766 | 234.9915 | 24.8308
1.5942 | 230.8587 | 0.90372 | 29.8397 | 234.8085 | 14.1363 | 1.5953 | 234.2 | 0.76801 | 29.7766 | 234.9915 | 24.8308
1.6025 | 230.8921 | 0.90372 | 29.8397 | 234.8085 | 14.1363 | 1.6037 | 234.2 | 0.76801 | 29.7766 | 234.9915 | 24.8308
1.6108 | 230.9254 | 0.90372 | 29.8397 | 234.8085 | 14.1363 | 1.612 | 234.2 | 0.76855 | 29.7983 | 234.9915 | 24.8057
1.6192 | 230.9588 | 0.90372 | 29.8397 | 234.8085 | 14.1363 | 1.6203 | 234.2 | 0.76855 | 29.7983 | 234.9915 | 24.8057
1.6275 | 230.9921 | 0.90408 | 29.853 | 234.7281 | 14.1117 | 1.6287 | 234.2 | 0.76928 | 29.8247 | 234.8623 | 24.77
1.6359 | 231.0254 | 0.90408 | 29.853 | 234.6478 | 14.1117 | 1.637 | 234.2 | 0.76928 | 29.8247 | 234.733 | 24.77
1.6442 | 231.0588 | 0.90408 | 29.853 | 234.6478 | 14.1117 | 1.6453 | 234.2 | 0.76981 | 29.8472 | 234.8266 | 24.7475
1.6525 | 231.0921 | 0.90408 | 29.853 | 234.6478 | 14.1117 | 1.6537 | 234.2 | 0.76981 | 29.8472 | 234.9202 | 24.7475
1.6609 | 231.1254 | 0.90408 | 29.853 | 234.6478 | 14.1117 | 1.662 | 234.2 | 0.76508 | 29.6417 | 234.9202 | 24.948
1.6692 | 231.1588 | 0.90408 | 29.853 | 234.6478 | 14.1117 | 1.6703 | 234.2 | 0.76508 | 29.6417 | 234.9203 | 24.948
1.6775 | 231.1921 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.6787 | 234.2 | 0.76573 | 29.6687 | 234.9202 | 24.9201
1.6859 | 231.2254 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.687 | 234.2 | 0.76573 | 29.6687 | 234.9202 | 24.9201
1.6942 | 231.2588 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.6953 | 234.2 | 0.76624 | 29.6859 | 234.9845 | 24.894
1.7025 | 231.2921 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7037 | 234.2 | 0.76624 | 29.6859 | 235.0488 | 24.894
1.7109 | 231.3255 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.712 | 234.2 | 0.76624 | 29.6859 | 235.0489 | 24.894
1.7192 | 231.3588 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7203 | 234.2 | 0.76624 | 29.6859 | 235.0489 | 24.894
1.7275 | 231.3921 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7287 | 234.2 | 0.76695 | 29.7184 | 234.9636 | 24.8653
1.7359 | 231.4255 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.737 | 234.2 | 0.76695 | 29.7184 | 234.8784 | 24.8653
1.7442 | 231.4588 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7454 | 234.2 | 0.76764 | 29.7432 | 234.8784 | 24.832
1.7525 | 231.4921 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7537 | 234.2 | 0.76764 | 29.7432 | 234.8784 | 24.832
1.7609 | 231.5255 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.762 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 234.9424 | 24.806
1.7692 | 231.5588 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7704 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 235.0065 | 24.806
1.7775 | 231.5921 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7787 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 235.0064 | 24.8056
1.7859 | 231.6255 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.787 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 235.0064 | 24.8056
1.7942 | 231.6588 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6478 | 14.1713 | 1.7953 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 235.0064 | 24.8056
1.8026 | 231.6922 | 0.90335 | 29.8467 | 234.6477 | 14.1713 | 1.8037 | 234.2 | 0.76815 | 29.7604 | 235.0064 | 24.8056
1.8109 | 231.7255 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6478 | 14.1531 | 1.812 | 234.2 | 0.76974 | 29.8282 | 235.0034 | 24.7371
1.8192 | 231.7588 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6478 | 14.1531 | 1.8204 | 234.2 | 0.76974 | 29.8282 | 235.0003 | 24.7371
1.8275 | 231.7922 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6478 | 14.1531 | 1.8287 | 234.2 | 0.76974 | 29.8282 | 235.0003 | 24.7371
1.8359 | 231.8255 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6477 | 14.1531 | 1.837 | 234.2 | 0.76974 | 29.8282 | 235.0003 | 24.7371
1.8442 | 231.8588 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6478 | 14.1531 | 1.8454 | 234.2 | 0.76716 | 29.7408 | 235.0008 | 24.8676
1.8525 | 231.8922 | 0.90363 | 29.8586 | 234.6478 | 14.1531 | 1.8537 | 234.2 | 0.76716 | 29.7408 | 235.0013 | 24.8676
1.8609 | 231.9255 | 0.90378 | 29.8632 | 234.608 | 14.1422 | 1.862 | 234.2 | 0.76771 | 29.7626 | 235.0012 | 24.8423
1.8692 | 231.9589 | 0.90378 | 29.8632 | 234.5683 | 14.1422 | 1.8704 | 234.2 | 0.76771 | 29.7626 | 235.0012 | 24.8423
1.8775 | 231.9922 | 0.90378 | 29.8632 | 234.5683 | 14.1422 | 1.8787 | 234.2 | 0.76832 | 29.7834 | 235.0779 | 24.8116
1.8859 | 232.0255 | 0.90378 | 29.8632 | 234.5682 | 14.1422 | 1.887 | 234.2 | 0.76832 | 29.7834 | 235.1546 | 24.8116
1.8942 | 232.0589 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6207 | 14.1243 | 1.8954 | 234.2 | 0.76897 | 29.8096 | 235.0577 | 24.7825
1.9026 | 232.0922 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9037 | 234.2 | 0.76897 | 29.8096 | 234.9608 | 24.7825
1.9109 | 232.1255 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.912 | 234.2 | 0.76897 | 29.8096 | 234.9608 | 24.7825
1.9192 | 232.1589 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9204 | 234.2 | 0.76897 | 29.8096 | 234.9608 | 24.7825
1.9276 | 232.1922 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9287 | 234.2 | 0.76722 | 29.7431 | 234.9608 | 24.8646
1.9359 | 232.2256 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.937 | 234.2 | 0.76722 | 29.7431 | 234.9608 | 24.8646
1.9442 | 232.2589 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9454 | 234.2 | 0.765 | 29.6541 | 235.0259 | 24.9653
1.9525 | 232.2922 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9537 | 234.2 | 0.765 | 29.6541 | 235.091 | 24.9653
1.9609 | 232.3256 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.962 | 234.2 | 0.765 | 29.6541 | 235.0909 | 24.9653
1.9692 | 232.3589 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9704 | 234.2 | 0.765 | 29.6541 | 235.0909 | 24.9653
1.9776 | 232.3922 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9787 | 234.2 | 0.76565 | 29.6808 | 234.9945 | 24.9365
1.9859 | 232.4256 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.987 | 234.2 | 0.76565 | 29.6808 | 234.8982 | 24.9365
1.9942 | 232.4589 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 1.9954 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 234.9636 | 24.8856
2.0026 | 232.4922 | 0.90403 | 29.8707 | 234.6732 | 14.1243 | 2.0037 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 235.0291 | 24.8856
2.0109 | 232.5256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0121 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 235.0291 | 24.8856
2.0192 | 232.5589 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0204 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 235.0291 | 24.8856
2.0276 | 232.5923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0287 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 235.0291 | 24.8856
2.0359 | 232.6256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.037 | 234.2 | 0.76671 | 29.7204 | 235.0291 | 24.8856
2.0442 | 232.6589 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0454 | 234.2 | 0.76736 | 29.7481 | 235.0291 | 24.8578
2.0526 | 232.6923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0537 | 234.2 | 0.76736 | 29.7481 | 235.0292 | 24.8578
2.0609 | 232.7256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.062 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9969 | 24.7892
2.0692 | 232.7589 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0704 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9647 | 24.7892
2.0776 | 232.7923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0787 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9647 | 24.7892
2.0859 | 232.8256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0871 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9647 | 24.7892
2.0942 | 232.859 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.0954 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9647 | 24.7892
2.1026 | 232.8923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.1037 | 234.2 | 0.76872 | 29.7946 | 234.9647 | 24.7892
2.1109 | 232.9256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1121 | 234.2 | 0.76927 | 29.8169 | 234.9647 | 24.7646
2.1192 | 232.959 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1204 | 234.2 | 0.76927 | 29.8169 | 234.9647 | 24.7646
2.1276 | 232.9923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1287 | 234.2 | 0.76761 | 29.7775 | 234.9494 | 24.8631
2.1359 | 233.0256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1371 | 234.2 | 0.76761 | 29.7775 | 234.9341 | 24.8631
2.1442 | 233.059 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1454 | 234.2 | 0.76761 | 29.7775 | 234.9341 | 24.8631
2.1526 | 233.0923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1537 | 234.2 | 0.76761 | 29.7775 | 234.9341 | 24.8631
2.1609 | 233.1256 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.162 | 234.2 | 0.76616 | 29.722 | 234.9341 | 24.9304
2.1693 | 233.159 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1704 | 234.2 | 0.76616 | 29.722 | 234.9341 | 24.9304
2.1776 | 233.1923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1787 | 234.2 | 0.76669 | 29.7451 | 235.0308 | 24.9084
2.1859 | 233.2257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1871 | 234.2 | 0.76669 | 29.7451 | 235.1273 | 24.9084
2.1942 | 233.259 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.1954 | 234.2 | 0.76669 | 29.7451 | 235.1273 | 24.9084
2.2026 | 233.2923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2037 | 234.2 | 0.76669 | 29.7451 | 235.1273 | 24.9084
2.2109 | 233.3257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2121 | 234.2 | 0.76488 | 29.6698 | 235.0159 | 24.9875
2.2192 | 233.359 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2204 | 234.2 | 0.76488 | 29.6698 | 234.9045 | 24.9875
2.2276 | 233.3923 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2287 | 234.2 | 0.76488 | 29.6698 | 234.9045 | 24.9875
2.2359 | 233.4257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2371 | 234.2 | 0.76488 | 29.6698 | 234.9045 | 24.9875
2.2443 | 233.459 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6731 | 14.1468 | 2.2454 | 234.2 | 0.76549 | 29.6911 | 234.9841 | 24.957
2.2526 | 233.4924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6731 | 14.1468 | 2.2538 | 234.2 | 0.76549 | 29.6911 | 235.0638 | 24.957
2.2609 | 233.5257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6731 | 14.1468 | 2.2621 | 234.2 | 0.76609 | 29.7108 | 235.0638 | 24.9267
2.2693 | 233.559 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2704 | 234.2 | 0.76609 | 29.7108 | 235.0638 | 24.9267
2.2776 | 233.5924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2787 | 234.2 | 0.76674 | 29.7377 | 234.9696 | 24.8981
2.2859 | 233.6257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2871 | 234.2 | 0.76674 | 29.7377 | 234.8755 | 24.8981
2.2943 | 233.659 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.2954 | 234.2 | 0.76725 | 29.7553 | 234.9419 | 24.8729
2.3026 | 233.6924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.3037 | 234.2 | 0.76725 | 29.7553 | 235.0084 | 24.8729
2.3109 | 233.7257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.3121 | 234.2 | 0.76798 | 29.7893 | 235.0084 | 24.8432
2.3193 | 233.759 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.3204 | 234.2 | 0.76798 | 29.7893 | 235.0085 | 24.8432
2.3276 | 233.7924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6732 | 14.1468 | 2.3287 | 234.2 | 0.76798 | 29.7893 | 235.0084 | 24.8432
2.3359 | 233.8257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.3371 | 234.2 | 0.76798 | 29.7893 | 235.0084 | 24.8432
2.3443 | 233.8591 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.3454 | 234.2 | 0.76942 | 29.8367 | 234.9533 | 24.7693
2.3526 | 233.8924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.3538 | 234.2 | 0.76942 | 29.8367 | 234.8981 | 24.7693
2.3609 | 233.9257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6734 | 14.1468 | 2.3621 | 234.2 | 0.76942 | 29.8367 | 234.8981 | 24.7693
2.3693 | 233.9591 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6734 | 14.1468 | 2.3704 | 234.2 | 0.76942 | 29.8367 | 234.8982 | 24.7693
2.3776 | 233.9924 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6734 | 14.1468 | 2.3788 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.3859 | 234.0257 | 0.90358 | 29.8377 | 234.6733 | 14.1468 | 2.3871 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.3943 | 234.0591 | 0.9033 | 29.8258 | 234.6733 | 14.165 | 2.3954 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.4026 | 234.0924 | 0.9033 | 29.8258 | 234.6733 | 14.165 | 2.4037 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.4109 | 234.1258 | 0.9033 | 29.8258 | 234.6733 | 14.165 | 2.4121 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.4193 | 234.1591 | 0.9033 | 29.8258 | 234.6733 | 14.165 | 2.4204 | 234.2 | 0.76775 | 29.7757 | 234.8981 | 24.8502
2.4276 | 234.1924 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5949 | 14.194 | 2.4288 | 234.2 | 0.76615 | 29.7144 | 234.8981 | 24.9248
2.4359 | 234.2 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5164 | 14.194 | 2.4371 | 234.2 | 0.76615 | 29.7144 | 234.8981 | 24.9248
2.4443 | 234.2 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5164 | 14.194 | 2.4454 | 234.2 | 0.76615 | 29.7144 | 234.8981 | 24.9248
2.4526 | 234.2 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5164 | 14.194 | 2.4538 | 234.2 | 0.76615 | 29.7144 | 234.8981 | 24.9248
2.4609 | 234.2 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5164 | 14.194 | 2.4621 | 234.2 | 0.76668 | 29.7377 | 234.9962 | 24.9031
2.4693 | 234.2 | 0.9029 | 29.8148 | 234.5164 | 14.194 | 2.4704 | 234.2 | 0.76668 | 29.7377 | 235.0943 | 24.9031
2.4776 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.6295 | 14.2227 | 2.4788 | 234.2 | 0.76719 | 29.7587 | 235.0167 | 24.88
2.4859 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7426 | 14.2227 | 2.4871 | 234.2 | 0.76719 | 29.7587 | 234.9391 | 24.88
2.4943 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7426 | 14.2227 | 2.4955 | 234.2 | 0.76719 | 29.7587 | 234.9391 | 24.88
2.5026 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7427 | 14.2227 | 2.5038 | 234.2 | 0.76719 | 29.7587 | 234.9391 | 24.88
2.511 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7426 | 14.2227 | 2.5121 | 234.2 | 0.76796 | 29.7895 | 234.9391 | 24.8448
2.5193 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7426 | 14.2227 | 2.5204 | 234.2 | 0.76796 | 29.7895 | 234.9391 | 24.8448
2.5276 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7426 | 14.2227 | 2.5288 | 234.2 | 0.76796 | 29.7895 | 234.9391 | 24.8448
2.5359 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7427 | 14.2227 | 2.5371 | 234.2 | 0.76796 | 29.7895 | 234.9391 | 24.8448
2.5443 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7427 | 14.2227 | 2.5455 | 234.2 | 0.76587 | 29.7027 | 234.9391 | 24.9374
2.5526 | 234.2 | 0.90251 | 29.805 | 234.7427 | 14.2227 | 2.5538 | 234.2 | 0.76587 | 29.7027 | 234.9391 | 24.9374
2.5609 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7427 | 14.2477 | 2.5621 | 234.2 | 0.76638 | 29.7208 | 235.0077 | 24.912
2.5693 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7427 | 14.2477 | 2.5705 | 234.2 | 0.76638 | 29.7208 | 235.0763 | 24.912
2.5776 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7426 | 14.2477 | 2.5788 | 234.2 | 0.76638 | 29.7208 | 235.0763 | 24.912
2.586 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7426 | 14.2477 | 2.5871 | 234.2 | 0.76638 | 29.7208 | 235.0762 | 24.912
2.5943 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7426 | 14.2477 | 2.5955 | 234.2 | 0.76703 | 29.748 | 234.9843 | 24.8837
2.6026 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7427 | 14.2477 | 2.6038 | 234.2 | 0.76703 | 29.748 | 234.8924 | 24.8837
2.611 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7427 | 14.2477 | 2.6121 | 234.2 | 0.76703 | 29.748 | 234.8923 | 24.8837
2.6193 | 234.2 | 0.90217 | 29.7964 | 234.7427 | 14.2477 | 2.6205 | 234.2 | 0.76703 | 29.748 | 234.8923 | 24.8837
2.6276 | 234.2 | 0.90166 | 29.7811 | 234.6355 | 14.283 | 2.6288 | 234.2 | 0.76758 | 29.7707 | 234.8923 | 24.8592
2.636 | 234.2 | 0.90166 | 29.7811 | 234.5284 | 14.283 | 2.6371 | 234.2 | 0.76758 | 29.7707 | 234.8923 | 24.8592
2.6443 | 234.2 | 0.90129 | 29.7681 | 234.6118 | 14.308 | 2.6455 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 234.9614 | 24.8338
2.6526 | 234.2 | 0.90129 | 29.7681 | 234.6952 | 14.308 | 2.6538 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0304 | 24.8338
2.6609 | 234.2 | 0.90129 | 29.7681 | 234.6952 | 14.308 | 2.6621 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0304 | 24.8338
2.6693 | 234.2 | 0.90129 | 29.7681 | 234.6953 | 14.308 | 2.6705 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0304 | 24.8338
2.6776 | 234.2 | 0.89397 | 29.8476 | 234.6952 | 14.9623 | 2.6788 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0303 | 24.8338
2.686 | 234.2 | 0.89397 | 29.8476 | 234.6952 | 14.9623 | 2.6872 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0303 | 24.8338
2.6943 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.6955 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0303 | 24.8338
2.7026 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6953 | 14.9906 | 2.7038 | 234.2 | 0.7681 | 29.7888 | 235.0304 | 24.8338
2.711 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7122 | 234.2 | 0.76855 | 29.8058 | 235.0303 | 24.8119
2.7193 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7205 | 234.2 | 0.76855 | 29.8058 | 235.0303 | 24.8119
2.7276 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7288 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.9511 | 24.7488
2.736 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7372 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.872 | 24.7488
2.7443 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7455 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.8719 | 24.7488
2.7527 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7538 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.8719 | 24.7488
2.761 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7622 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.8719 | 24.7488
2.7693 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6953 | 14.9906 | 2.7705 | 234.2 | 0.76978 | 29.8465 | 234.8719 | 24.7488
2.7776 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7788 | 234.2 | 0.76839 | 29.8021 | 234.8719 | 24.8216
2.786 | 234.2 | 0.89353 | 29.8316 | 234.6952 | 14.9906 | 2.7872 | 234.2 | 0.76839 | 29.8021 | 234.8719 | 24.8216
2.7943 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7003 | 15.0663 | 2.7955 | 234.2 | 0.76839 | 29.8021 | 234.8719 | 24.8216
2.8026 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7054 | 15.0663 | 2.8038 | 234.2 | 0.76839 | 29.8021 | 234.8719 | 24.8216
2.811 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7054 | 15.0663 | 2.8122 | 234.2 | 0.76902 | 29.8291 | 234.9854 | 24.7947
2.8193 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7054 | 15.0663 | 2.8205 | 234.2 | 0.76902 | 29.8291 | 235.0989 | 24.7947
2.8276 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7054 | 15.0663 | 2.8289 | 234.2 | 0.76953 | 29.8498 | 235.0215 | 24.7718
2.836 | 234.2 | 0.89236 | 29.7897 | 234.7054 | 15.0663 | 2.8372 | 234.2 | 0.76953 | 29.8498 | 234.9441 | 24.7718
2.8443 | 234.2 | 0.88691 | 29.8368 | 234.7054 | 15.54 | 2.8455 | 234.2 | 0.76668 | 29.7398 | 234.9442 | 24.9049
2.8527 | 234.2 | 0.88691 | 29.8368 | 234.7054 | 15.54 | 2.8539 | 234.2 | 0.76668 | 29.7398 | 234.9442 | 24.9049
2.861 | 234.2 | 0.88691 | 29.8368 | 234.7054 | 15.54 | 2.8622 | 234.2 | 0.76727 | 29.7598 | 234.9442 | 24.8747
2.8693 | 234.2 | 0.88691 | 29.8368 | 234.7054 | 15.54 | 2.8705 | 234.2 | 0.76727 | 29.7598 | 234.9442 | 24.8747
2.8777 | 234.2 | 0.88437 | 29.8128 | 234.6574 | 15.7359 | 2.8788 | 234.2 | 0.76778 | 29.7731 | 234.9845 | 24.8458
2.886 | 234.2 | 0.88437 | 29.8128 | 234.6093 | 15.7359 | 2.8872 | 234.2 | 0.76778 | 29.7731 | 235.0248 | 24.8458
2.8943 | 234.2 | 0.88199 | 29.8447 | 234.6093 | 15.9465 | 2.8955 | 234.2 | 0.76778 | 29.7731 | 235.0248 | 24.8458
2.9026 | 234.2 | 0.88199 | 29.8447 | 234.6093 | 15.9465 | 2.9039 | 234.2 | 0.76778 | 29.7731 | 235.0248 | 24.8458
2.911 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.6935 | 15.9716 | 2.9122 | 234.2 | 0.76569 | 29.6991 | 234.9358 | 24.9483
2.9193 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.7777 | 15.9716 | 2.9205 | 234.2 | 0.76569 | 29.6991 | 234.8467 | 24.9483
2.9277 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.7777 | 15.9716 | 2.9289 | 234.2 | 0.76638 | 29.7254 | 234.8467 | 24.9162
2.936 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.7777 | 15.9716 | 2.9372 | 234.2 | 0.76638 | 29.7254 | 234.8467 | 24.9162
2.9443 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.7777 | 15.9716 | 2.9455 | 234.2 | 0.76638 | 29.7254 | 234.8467 | 24.9162
2.9527 | 234.2 | 0.88159 | 29.8304 | 234.7778 | 15.9716 | 2.9539 | 234.2 | 0.76638 | 29.7254 | 234.8467 | 24.9162
2.961 | 234.2 | 0.88122 | 29.8207 | 234.7777 | 15.9969 | 2.9622 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9172 | 24.891
2.9693 | 234.2 | 0.88122 | 29.8207 | 234.7777 | 15.9969 | 2.9706 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9876 | 24.891
2.9777 | 234.2 | 0.88071 | 29.8087 | 234.7026 | 16.0317 | 2.9789 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9876 | 24.891
2.986 | 234.2 | 0.88071 | 29.8087 | 234.6275 | 16.0317 | 2.9872 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9876 | 24.891
2.9943 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.6719 | 16.046 | 2.9955 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9876 | 24.891
3.0027 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7163 | 16.046 | 3.0039 | 234.2 | 0.76689 | 29.7438 | 234.9876 | 24.891
3.011 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7163 | 16.046 | 3.0122 | 234.2 | 0.76819 | 29.8 | 234.898 | 24.8361
3.0193 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7164 | 16.046 | 3.0205 | 234.2 | 0.76819 | 29.8 | 234.8084 | 24.8361
3.0277 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7164 | 16.046 | 3.0289 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.8937 | 24.8058
3.036 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7164 | 16.046 | 3.0372 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.979 | 24.8058
3.0443 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7164 | 16.046 | 3.0456 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.979 | 24.8058
3.0527 | 234.2 | 0.88047 | 29.7992 | 234.7164 | 16.046 | 3.0539 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.979 | 24.8058
3.061 | 234.2 | 0.8782 | 29.7857 | 234.7163 | 16.2219 | 3.0622 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.979 | 24.8058
3.0693 | 234.2 | 0.8782 | 29.7857 | 234.7163 | 16.2219 | 3.0706 | 234.2 | 0.7688 | 29.8222 | 234.979 | 24.8058
3.0777 | 234.2 | 0.87253 | 29.8196 | 234.7163 | 16.6969 | 3.0789 | 234.2 | 0.76787 | 29.7703 | 235.05 | 24.8366
3.086 | 234.2 | 0.87253 | 29.8196 | 234.7163 | 16.6969 | 3.0872 | 234.2 | 0.76787 | 29.7703 | 235.1211 | 24.8366
3.0943 | 234.2 | 0.87253 | 29.8196 | 234.7163 | 16.6969 | 3.0956 | 234.2 | 0.76845 | 29.7918 | 235.0178 | 24.8082
3.1027 | 234.2 | 0.87253 | 29.8196 | 234.7164 | 16.6969 | 3.1039 | 234.2 | 0.76845 | 29.7918 | 234.9146 | 24.8082
3.111 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1122 | 234.2 | 0.76845 | 29.7918 | 234.9146 | 24.8082
3.1194 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1206 | 234.2 | 0.76845 | 29.7918 | 234.9146 | 24.8082
3.1277 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1289 | 234.2 | 0.76897 | 29.8103 | 234.986 | 24.783
3.136 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1372 | 234.2 | 0.76897 | 29.8103 | 235.0574 | 24.783
3.1443 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1456 | 234.2 | 0.76956 | 29.8307 | 235.0575 | 24.753
3.1527 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7163 | 16.8133 | 3.1539 | 234.2 | 0.76956 | 29.8307 | 235.0575 | 24.753
3.161 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1623 | 234.2 | 0.76764 | 29.7769 | 234.9692 | 24.8599
3.1693 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7165 | 16.8133 | 3.1706 | 234.2 | 0.76764 | 29.7769 | 234.8809 | 24.8599
3.1777 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1789 | 234.2 | 0.76764 | 29.7769 | 234.8809 | 24.8599
3.186 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1873 | 234.2 | 0.76764 | 29.7769 | 234.8809 | 24.8599
3.1943 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.1956 | 234.2 | 0.7688 | 29.8224 | 234.9662 | 24.8064
3.2027 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.2039 | 234.2 | 0.7688 | 29.8224 | 235.0516 | 24.8064
3.211 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.2122 | 234.2 | 0.76629 | 29.7114 | 235.0516 | 24.9115
3.2193 | 234.2 | 0.87112 | 29.8252 | 234.7164 | 16.8133 | 3.2206 | 234.2 | 0.76629 | 29.7114 | 235.0516 | 24.9115
3.2277 | 234.2 | 0.86992 | 29.8031 | 234.7164 | 16.8969 | 3.2289 | 234.2 | 0.76629 | 29.7114 | 235.0516 | 24.9115
3.236 | 234.2 | 0.86992 | 29.8031 | 234.7164 | 16.8969 | 3.2373 | 234.2 | 0.76629 | 29.7114 | 235.0516 | 24.9115
3.2444 | 234.2 | 0.86869 | 29.8257 | 234.7991 | 17.0074 | 3.2456 | 234.2 | 0.76694 | 29.7397 | 234.9643 | 24.8838
3.2527 | 234.2 | 0.86869 | 29.8257 | 234.8819 | 17.0074 | 3.2539 | 234.2 | 0.76694 | 29.7397 | 234.8769 | 24.8838
3.261 | 234.2 | 0.86596 | 29.786 | 234.8819 | 17.2022 | 3.2623 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9198 | 24.8227
3.2693 | 234.2 | 0.86596 | 29.786 | 234.8818 | 17.2022 | 3.2706 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9626 | 24.8227
3.2777 | 234.2 | 0.86445 | 29.803 | 234.8818 | 17.3317 | 3.2789 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9626 | 24.8227
3.286 | 234.2 | 0.86445 | 29.803 | 234.8818 | 17.3317 | 3.2873 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9625 | 24.8227
3.2943 | 234.2 | 0.86283 | 29.8161 | 234.8301 | 17.4683 | 3.2956 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9637 | 24.8227
3.3027 | 234.2 | 0.86283 | 29.8161 | 234.7784 | 17.4683 | 3.304 | 234.2 | 0.76814 | 29.7798 | 234.9649 | 24.8227
3.311 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.3123 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.9799 | 24.8703
3.3193 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7783 | 17.5569 | 3.3206 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.9949 | 24.8703
3.3277 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7783 | 17.5569 | 3.3289 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.9949 | 24.8703
3.336 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7783 | 17.5569 | 3.3373 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.9949 | 24.8703
3.3443 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7783 | 17.5569 | 3.3456 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.9949 | 24.8703
3.3527 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.3539 | 234.2 | 0.76742 | 29.769 | 234.995 | 24.8703
3.361 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.3623 | 234.2 | 0.76804 | 29.7865 | 235.0533 | 24.8365
3.3694 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.3706 | 234.2 | 0.76804 | 29.7865 | 235.1116 | 24.8365
3.3777 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.379 | 234.2 | 0.76872 | 29.8127 | 235.1116 | 24.8048
3.386 | 234.2 | 0.86179 | 29.8271 | 234.7784 | 17.5569 | 3.3873 | 234.2 | 0.76872 | 29.8127 | 235.1116 | 24.8048
3.3943 | 234.2 | 0.8622 | 29.8432 | 234.7784 | 17.5337 | 3.3956 | 234.2 | 0.76936 | 29.8409 | 235.0252 | 24.7774
3.4027 | 234.2 | 0.8622 | 29.8432 | 234.7784 | 17.5337 | 3.404 | 234.2 | 0.76936 | 29.8409 | 234.9389 | 24.7774
3.411 | 234.2 | 0.8622 | 29.8432 | 234.7784 | 17.5337 | 3.4123 | 234.2 | 0.76936 | 29.8409 | 234.9389 | 24.7774
3.4193 | 234.2 | 0.8622 | 29.8432 | 234.7784 | 17.5337 | 3.4206 | 234.2 | 0.76936 | 29.8409 | 234.9389 | 24.7774
3.4277 | 234.2 | 0.86306 | 29.867 | 234.7384 | 17.4798 | 3.429 | 234.2 | 0.77034 | 29.8775 | 235.0123 | 24.7308
3.436 | 234.2 | 0.86306 | 29.867 | 234.6985 | 17.4798 | 3.4373 | 234.2 | 0.77034 | 29.8775 | 235.0857 | 24.7308
3.4443 | 234.2 | 0.86138 | 29.8613 | 234.6985 | 17.6094 | 3.4456 | 234.2 | 0.7676 | 29.7866 | 235.0004 | 24.8708
3.4527 | 234.2 | 0.86138 | 29.8613 | 234.6985 | 17.6094 | 3.454 | 234.2 | 0.7676 | 29.7866 | 234.9152 | 24.8708
3.461 | 234.2 | 0.85617 | 29.8475 | 234.6985 | 18.0131 | 3.4623 | 234.2 | 0.76467 | 29.6508 | 234.9152 | 24.9882
3.4693 | 234.2 | 0.85617 | 29.8475 | 234.6985 | 18.0131 | 3.4706 | 234.2 | 0.76467 | 29.6508 | 234.9152 | 24.9882
3.4777 | 234.2 | 0.85617 | 29.8475 | 234.6985 | 18.0131 | 3.479 | 234.2 | 0.76587 | 29.6964 | 234.9889 | 24.9323
3.486 | 234.2 | 0.85617 | 29.8475 | 234.6985 | 18.0131 | 3.4873 | 234.2 | 0.76587 | 29.6964 | 235.0625 | 24.9323
3.4944 | 234.2 | 0.85462 | 29.8349 | 234.6984 | 18.1274 | 3.4956 | 234.2 | 0.76587 | 29.6964 | 235.0625 | 24.9323
3.5027 | 234.2 | 0.85462 | 29.8349 | 234.6984 | 18.1274 | 3.504 | 234.2 | 0.76587 | 29.6964 | 235.0625 | 24.9323
3.511 | 234.2 | 0.85373 | 29.855 | 234.7745 | 18.2091 | 3.5123 | 234.2 | 0.76651 | 29.7246 | 234.9772 | 24.9049
3.5193 | 234.2 | 0.85373 | 29.855 | 234.8506 | 18.2091 | 3.5207 | 234.2 | 0.76651 | 29.7246 | 234.8918 | 24.9049
3.5277 | 234.2 | 0.85251 | 29.8562 | 234.8506 | 18.3062 | 3.529 | 234.2 | 0.76703 | 29.7437 | 234.9659 | 24.8802
3.536 | 234.2 | 0.85251 | 29.8562 | 234.8506 | 18.3062 | 3.5373 | 234.2 | 0.76703 | 29.7437 | 235.04 | 24.8802
3.5443 | 234.2 | 0.85251 | 29.8562 | 234.8505 | 18.3062 | 3.5457 | 234.2 | 0.76566 | 29.6811 | 235.0399 | 24.9359
3.5527 | 234.2 | 0.85251 | 29.8562 | 234.8505 | 18.3062 | 3.554 | 234.2 | 0.76566 | 29.6811 | 235.0399 | 24.9359
3.561 | 234.2 | 0.85306 | 29.8743 | 234.7331 | 18.2738 | 3.5623 | 234.2 | 0.76566 | 29.6811 | 235.0399 | 24.9359
3.5693 | 234.2 | 0.85306 | 29.8743 | 234.6158 | 18.2738 | 3.5707 | 234.2 | 0.76566 | 29.6811 | 235.0399 | 24.9359
3.5777 | 234.2 | 0.85349 | 29.8911 | 234.6157 | 18.2507 | 3.579 | 234.2 | 0.76617 | 29.6952 | 235.085 | 24.9073
3.586 | 234.2 | 0.85349 | 29.8911 | 234.6157 | 18.2507 | 3.5873 | 234.2 | 0.76617 | 29.6952 | 235.13 | 24.9073
3.5944 | 234.2 | 0.85349 | 29.8911 | 234.6157 | 18.2507 | 3.5957 | 234.2 | 0.76676 | 29.7175 | 235.0302 | 24.8794
3.6027 | 234.2 | 0.85349 | 29.8911 | 234.6158 | 18.2507 | 3.604 | 234.2 | 0.76676 | 29.7175 | 234.9305 | 24.8794
3.611 | 234.2 | 0.85409 | 29.911 | 234.7227 | 18.2151 | 3.6123 | 234.2 | 0.76745 | 29.7445 | 234.9305 | 24.848
3.6194 | 234.2 | 0.85409 | 29.911 | 234.8297 | 18.2151 | 3.6207 | 234.2 | 0.76745 | 29.7445 | 234.9305 | 24.848
3.6277 | 234.2 | 0.85409 | 29.911 | 234.8297 | 18.2151 | 3.629 | 234.2 | 0.76745 | 29.7445 | 234.9305 | 24.848
3.636 | 234.2 | 0.85409 | 29.911 | 234.8296 | 18.2151 | 3.6374 | 234.2 | 0.76745 | 29.7445 | 234.9305 | 24.848
3.6443 | 234.2 | 0.85037 | 29.8885 | 234.7829 | 18.4944 | 3.6457 | 234.2 | 0.76807 | 29.7675 | 235.0203 | 24.8182
3.6527 | 234.2 | 0.85037 | 29.8885 | 234.7361 | 18.4944 | 3.654 | 234.2 | 0.76807 | 29.7675 | 235.1102 | 24.8182
3.661 | 234.2 | 0.84711 | 29.8631 | 234.7362 | 18.7342 | 3.6624 | 234.2 | 0.76871 | 29.7959 | 235.0262 | 24.7912
3.6693 | 234.2 | 0.84711 | 29.8631 | 234.7362 | 18.7342 | 3.6707 | 234.2 | 0.76871 | 29.7959 | 234.9421 | 24.7912
3.6777 | 234.2 | 0.84711 | 29.8631 | 234.7362 | 18.7342 | 3.679 | 234.2 | 0.7694 | 29.8228 | 234.9421 | 24.7597
3.686 | 234.2 | 0.84711 | 29.8631 | 234.7361 | 18.7342 | 3.6873 | 234.2 | 0.7694 | 29.8228 | 234.9421 | 24.7597
3.6943 | 234.2 | 0.84376 | 29.7917 | 234.6195 | 18.9509 | 3.6957 | 234.2 | 0.76991 | 29.837 | 234.988 | 24.7311
3.7027 | 234.2 | 0.84376 | 29.7917 | 234.503 | 18.9509 | 3.704 | 234.2 | 0.76991 | 29.837 | 235.0339 | 24.7311
3.711 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.6142 | 18.906 | 3.7124 | 234.2 | 0.76991 | 29.837 | 235.0339 | 24.7311
3.7194 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.7255 | 18.906 | 3.7207 | 234.2 | 0.76991 | 29.837 | 235.034 | 24.7311
3.7277 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.7255 | 18.906 | 3.729 | 234.2 | 0.76564 | 29.7105 | 234.9363 | 24.9622
3.736 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.7256 | 18.906 | 3.7374 | 234.2 | 0.76564 | 29.7105 | 234.8386 | 24.9622
3.7444 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.7255 | 18.906 | 3.7457 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9141 | 24.9085
3.7527 | 234.2 | 0.84467 | 29.8329 | 234.7255 | 18.906 | 3.754 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9896 | 24.9085
3.761 | 234.2 | 0.84519 | 29.853 | 234.7255 | 18.878 | 3.7624 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9896 | 24.9085
3.7693 | 234.2 | 0.84519 | 29.853 | 234.7255 | 18.878 | 3.7707 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9896 | 24.9085
3.7777 | 234.2 | 0.84569 | 29.8682 | 234.8044 | 18.8486 | 3.7791 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9896 | 24.9085
3.786 | 234.2 | 0.84569 | 29.8682 | 234.8832 | 18.8486 | 3.7874 | 234.2 | 0.76675 | 29.7513 | 234.9896 | 24.9085
3.7943 | 234.2 | 0.84614 | 29.8854 | 234.801 | 18.8238 | 3.7957 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9671 | 24.9302
3.8027 | 234.2 | 0.84614 | 29.8854 | 234.7188 | 18.8238 | 3.804 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9445 | 24.9302
3.811 | 234.2 | 0.84452 | 29.8508 | 234.7188 | 18.9288 | 3.8124 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9445 | 24.9302
3.8193 | 234.2 | 0.84452 | 29.8508 | 234.7188 | 18.9288 | 3.8207 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9445 | 24.9302
3.8277 | 234.2 | 0.84504 | 29.8704 | 234.7188 | 18.9006 | 3.829 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9446 | 24.9302
3.836 | 234.2 | 0.84504 | 29.8704 | 234.7188 | 18.9006 | 3.8374 | 234.2 | 0.76642 | 29.7456 | 234.9446 | 24.9302
3.8444 | 234.2 | 0.844 | 29.8717 | 234.8334 | 18.9827 | 3.8457 | 234.2 | 0.76759 | 29.7927 | 235.0361 | 24.8772
3.8527 | 234.2 | 0.844 | 29.8717 | 234.948 | 18.9827 | 3.8541 | 234.2 | 0.76759 | 29.7927 | 235.1276 | 24.8772
3.861 | 234.2 | 0.84442 | 29.8919 | 234.899 | 18.9627 | 3.8624 | 234.2 | 0.76823 | 29.8214 | 235.0454 | 24.8504
3.8694 | 234.2 | 0.84442 | 29.8919 | 234.85 | 18.9627 | 3.8707 | 234.2 | 0.76823 | 29.8214 | 234.9631 | 24.8504
3.8777 | 234.2 | 0.83866 | 29.7964 | 234.85 | 19.3509 | 3.8791 | 234.2 | 0.76823 | 29.8214 | 234.963 | 24.8504
3.886 | 234.2 | 0.83866 | 29.7964 | 234.85 | 19.3509 | 3.8874 | 234.2 | 0.76823 | 29.8214 | 234.9629 | 24.8504
3.8943 | 234.2 | 0.8366 | 29.7535 | 234.85 | 19.4826 | 3.8957 | 234.2 | 0.76928 | 29.8665 | 235.0239 | 24.805
3.9027 | 234.2 | 0.8366 | 29.7535 | 234.85 | 19.4826 | 3.9041 | 234.2 | 0.76928 | 29.8665 | 235.0848 | 24.805
3.911 | 234.2 | 0.83707 | 29.7715 | 234.771 | 19.4584 | 3.9124 | 234.2 | 0.76928 | 29.8665 | 235.0848 | 24.805
3.9193 | 234.2 | 0.83707 | 29.7715 | 234.692 | 19.4584 | 3.9207 | 234.2 | 0.76928 | 29.8665 | 235.0847 | 24.805
3.9277 | 234.2 | 0.83765 | 29.7874 | 234.7688 | 19.4233 | 3.9291 | 234.2 | 0.77039 | 29.9089 | 235.0654 | 24.7529
3.936 | 234.2 | 0.83765 | 29.7874 | 234.8456 | 19.4233 | 3.9374 | 234.2 | 0.77039 | 29.9089 | 235.0461 | 24.7529
3.9443 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9457 | 234.2 | 0.76805 | 29.7976 | 235.0461 | 24.8448
3.9527 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9541 | 234.2 | 0.76805 | 29.7976 | 235.0461 | 24.8448
3.961 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9624 | 234.2 | 0.76805 | 29.7976 | 235.0461 | 24.8448
3.9694 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9707 | 234.2 | 0.76805 | 29.7976 | 235.0462 | 24.8448
3.9777 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9791 | 234.2 | 0.76442 | 29.6442 | 234.9576 | 25.0021
3.986 | 234.2 | 0.83802 | 29.808 | 234.8456 | 19.4084 | 3.9874 | 234.2 | 0.76442 | 29.6442 | 234.8691 | 25.0021
3.9944 | 234.2 | 0.83963 | 29.8644 | 234.8092 | 19.319 | 3.9958 | 234.2 | 0.7651 | 29.6714 | 234.8689 | 24.9715
4.0027 | 234.2 | 0.83963 | 29.8644 | 234.7729 | 19.319 | 4.0041 | 234.2 | 0.7651 | 29.6714 | 234.8687 | 24.9715
4.011 | 234.2 | 0.83963 | 29.8644 | 234.7728 | 19.319 | 4.0124 | 234.2 | 0.7651 | 29.6714 | 234.8687 | 24.9715
4.0193 | 234.2 | 0.83963 | 29.8644 | 234.7728 | 19.319 | 4.0208 | 234.2 | 0.7651 | 29.6714 | 234.8687 | 24.9715
4.0277 | 234.2 | 0.83801 | 29.8535 | 234.7728 | 19.4385 | 4.0291 | 234.2 | 0.76573 | 29.6952 | 234.9619 | 24.9423
4.036 | 234.2 | 0.83801 | 29.8535 | 234.7728 | 19.4385 | 4.0374 | 234.2 | 0.76573 | 29.6952 | 235.0552 | 24.9423
4.0443 | 234.2 | 0.83424 | 29.8283 | 234.8592 | 19.7155 | 4.0458 | 234.2 | 0.76573 | 29.6952 | 235.0552 | 24.9423
4.0527 | 234.2 | 0.83424 | 29.8283 | 234.9455 | 19.7155 | 4.0541 | 234.2 | 0.76573 | 29.6952 | 235.0552 | 24.9423
4.061 | 234.2 | 0.83468 | 29.8416 | 234.9455 | 19.6902 | 4.0624 | 234.2 | 0.76623 | 29.717 | 234.9879 | 24.921
4.0694 | 234.2 | 0.83468 | 29.8416 | 234.9455 | 19.6902 | 4.0708 | 234.2 | 0.76623 | 29.717 | 234.9206 | 24.921
4.0777 | 234.2 | 0.83519 | 29.8679 | 234.8975 | 19.668 | 4.0791 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9206 | 24.8979
4.086 | 234.2 | 0.83519 | 29.8679 | 234.8494 | 19.668 | 4.0874 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9206 | 24.8979
4.0944 | 234.2 | 0.83154 | 29.8468 | 234.8494 | 19.9371 | 4.0958 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.921 | 24.8979
4.1027 | 234.2 | 0.83154 | 29.8468 | 234.8495 | 19.9371 | 4.1041 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9213 | 24.8979
4.111 | 234.2 | 0.83259 | 29.8822 | 234.9278 | 19.8795 | 4.1125 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9213 | 24.8979
4.1194 | 234.2 | 0.83259 | 29.8822 | 235.0061 | 19.8795 | 4.1208 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9213 | 24.8979
4.1277 | 234.2 | 0.83259 | 29.8822 | 235.0061 | 19.8795 | 4.1291 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9213 | 24.8979
4.136 | 234.2 | 0.83259 | 29.8822 | 235.0061 | 19.8795 | 4.1375 | 234.2 | 0.76678 | 29.7411 | 234.9213 | 24.8979
4.1443 | 234.2 | 0.83133 | 29.8643 | 234.8936 | 19.9658 | 4.1458 | 234.2 | 0.76719 | 29.7568 | 234.9833 | 24.8786
4.1527 | 234.2 | 0.83133 | 29.8643 | 234.7811 | 19.9658 | 4.1541 | 234.2 | 0.76719 | 29.7568 | 235.0454 | 24.8786
4.161 | 234.2 | 0.83133 | 29.8643 | 234.7811 | 19.9658 | 4.1625 | 234.2 | 0.76719 | 29.7568 | 235.0453 | 24.8786
4.1693 | 234.2 | 0.83133 | 29.8643 | 234.7811 | 19.9658 | 4.1708 | 234.2 | 0.76719 | 29.7568 | 235.0453 | 24.8786
4.1777 | 234.2 | 0.83187 | 29.8854 | 234.7808 | 19.938 | 4.1791 | 234.2 | 0.7677 | 29.7733 | 235.0453 | 24.8522
4.186 | 234.2 | 0.83187 | 29.8854 | 234.7805 | 19.938 | 4.1875 | 234.2 | 0.7677 | 29.7733 | 235.0454 | 24.8522
4.1944 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.8623 | 19.9034 | 4.1958 | 234.2 | 0.7677 | 29.7733 | 235.0453 | 24.8522
4.2027 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.944 | 19.9034 | 4.2041 | 234.2 | 0.7677 | 29.7733 | 235.0453 | 24.8522
4.211 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.944 | 19.9034 | 4.2125 | 234.2 | 0.76838 | 29.7976 | 234.9219 | 24.8187
4.2194 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.944 | 19.9034 | 4.2208 | 234.2 | 0.76838 | 29.7976 | 234.7985 | 24.8187
4.2277 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.944 | 19.9034 | 4.2292 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.8638 | 24.7855
4.236 | 234.2 | 0.83246 | 29.9026 | 234.9439 | 19.9034 | 4.2375 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.929 | 24.7855
4.2444 | 234.2 | 0.83285 | 29.9164 | 234.8699 | 19.8823 | 4.2458 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.9291 | 24.7855
4.2527 | 234.2 | 0.83285 | 29.9164 | 234.7958 | 19.8823 | 4.2542 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.9291 | 24.7855
4.261 | 234.2 | 0.828 | 29.8727 | 234.7958 | 20.2303 | 4.2625 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.9291 | 24.7855
4.2693 | 234.2 | 0.828 | 29.8727 | 234.7958 | 20.2303 | 4.2708 | 234.2 | 0.769 | 29.8164 | 234.9291 | 24.7855
4.2777 | 234.2 | 0.828 | 29.8727 | 234.7958 | 20.2303 | 4.2792 | 234.2 | 0.76955 | 29.8404 | 234.9291 | 24.7624
4.286 | 234.2 | 0.828 | 29.8727 | 234.7958 | 20.2303 | 4.2875 | 234.2 | 0.76955 | 29.8404 | 234.9291 | 24.7624
4.2944 | 234.2 | 0.82578 | 29.8565 | 234.7958 | 20.3911 | 4.2958 | 234.2 | 0.76745 | 29.7601 | 234.9291 | 24.8607
4.3027 | 234.2 | 0.82578 | 29.8565 | 234.7958 | 20.3911 | 4.3042 | 234.2 | 0.76745 | 29.7601 | 234.9291 | 24.8607
4.311 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3125 | 234.2 | 0.76745 | 29.7601 | 234.9283 | 24.8606
4.3194 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7957 | 20.371 | 4.3209 | 234.2 | 0.76745 | 29.7601 | 234.9275 | 24.8606
4.3277 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3292 | 234.2 | 0.76797 | 29.7799 | 235.006 | 24.8364
4.336 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3375 | 234.2 | 0.76797 | 29.7799 | 235.0844 | 24.8364
4.3444 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3459 | 234.2 | 0.76699 | 29.7332 | 235.0053 | 24.8747
4.3527 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3542 | 234.2 | 0.76699 | 29.7332 | 234.9262 | 24.8747
4.361 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3625 | 234.2 | 0.76767 | 29.7607 | 234.9262 | 24.8443
4.3694 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3708 | 234.2 | 0.76767 | 29.7607 | 234.9262 | 24.8443
4.3777 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3792 | 234.2 | 0.76767 | 29.7602 | 234.9262 | 24.8437
4.386 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7957 | 20.371 | 4.3875 | 234.2 | 0.76767 | 29.7602 | 234.9262 | 24.8437
4.3944 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.3959 | 234.2 | 0.76819 | 29.7799 | 235.005 | 24.8194
4.4027 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.4042 | 234.2 | 0.76819 | 29.7799 | 235.0838 | 24.8194
4.411 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.4125 | 234.2 | 0.76566 | 29.6773 | 235.0838 | 24.9324
4.4194 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7957 | 20.371 | 4.4209 | 234.2 | 0.76566 | 29.6773 | 235.0838 | 24.9324
4.4277 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.4292 | 234.2 | 0.76625 | 29.7003 | 234.9892 | 24.9052
4.436 | 234.2 | 0.82614 | 29.8676 | 234.7958 | 20.371 | 4.4376 | 234.2 | 0.76625 | 29.7003 | 234.8947 | 24.9052
4.4444 | 234.2 | 0.82373 | 29.8396 | 234.7958 | 20.5387 | 4.4459 | 234.2 | 0.76685 | 29.7223 | 234.8947 | 24.8764
4.4527 | 234.2 | 0.82373 | 29.8396 | 234.7958 | 20.5387 | 4.4542 | 234.2 | 0.76685 | 29.7223 | 234.8948 | 24.8764
4.4611 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7958 | 20.6726 | 4.4626 | 234.2 | 0.76685 | 29.7223 | 234.8947 | 24.8764
4.4694 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7958 | 20.6726 | 4.4709 | 234.2 | 0.76685 | 29.7223 | 234.8947 | 24.8764
4.4777 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7958 | 20.6726 | 4.4792 | 234.2 | 0.76747 | 29.7415 | 234.9613 | 24.8435
4.4861 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7958 | 20.6726 | 4.4876 | 234.2 | 0.76747 | 29.7415 | 235.0279 | 24.8435
4.4944 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7958 | 20.6726 | 4.4959 | 234.2 | 0.76747 | 29.7415 | 235.0279 | 24.8435
4.5027 | 234.2 | 0.82213 | 29.8531 | 234.7957 | 20.6726 | 4.5042 | 234.2 | 0.76747 | 29.7415 | 235.0279 | 24.8435
4.511 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7957 | 20.8022 | 4.5126 | 234.2 | 0.76866 | 29.7871 | 234.9349 | 24.788
4.5194 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7957 | 20.8022 | 4.5209 | 234.2 | 0.76866 | 29.7871 | 234.842 | 24.788
4.5277 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5292 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.9055 | 24.7689
4.536 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5376 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.9689 | 24.7689
4.5444 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5459 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.9689 | 24.7689
4.5527 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5543 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.9689 | 24.7689
4.5611 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5626 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.969 | 24.7689
4.5694 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5709 | 234.2 | 0.76907 | 29.8031 | 234.969 | 24.7689
4.5777 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5793 | 234.2 | 0.77081 | 29.8713 | 234.9265 | 24.6885
4.5861 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7957 | 20.8022 | 4.5876 | 234.2 | 0.77081 | 29.8713 | 234.884 | 24.6885
4.5944 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.5959 | 234.2 | 0.76809 | 29.7785 | 234.884 | 24.8257
4.6027 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.6043 | 234.2 | 0.76809 | 29.7785 | 234.884 | 24.8257
4.6111 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.6126 | 234.2 | 0.76611 | 29.71 | 234.884 | 24.9248
4.6194 | 234.2 | 0.82044 | 29.8512 | 234.7958 | 20.8022 | 4.6209 | 234.2 | 0.76611 | 29.71 | 234.884 | 24.9248
4.6277 | 234.2 | 0.81902 | 29.8603 | 234.7958 | 20.9189 | 4.6293 | 234.2 | 0.76731 | 29.7584 | 234.9642 | 24.8705
4.6361 | 234.2 | 0.81902 | 29.8603 | 234.7958 | 20.9189 | 4.6376 | 234.2 | 0.76731 | 29.7584 | 235.0443 | 24.8705
4.6444 | 234.2 | 0.81943 | 29.872 | 234.8478 | 20.8952 | 4.6459 | 234.2 | 0.76795 | 29.7879 | 234.9684 | 24.8446
4.6527 | 234.2 | 0.81943 | 29.872 | 234.8998 | 20.8952 | 4.6543 | 234.2 | 0.76795 | 29.7879 | 234.8925 | 24.8446
4.6611 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.6626 | 234.2 | 0.76795 | 29.7879 | 234.8925 | 24.8446
4.6694 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.671 | 234.2 | 0.76795 | 29.7879 | 234.8925 | 24.8446
4.6777 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.6793 | 234.2 | 0.76847 | 29.8034 | 234.9467 | 24.8169
4.6861 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.6876 | 234.2 | 0.76847 | 29.8034 | 235.0009 | 24.8169
4.6944 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.696 | 234.2 | 0.7659 | 29.7277 | 235.0008 | 24.9561
4.7027 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.7043 | 234.2 | 0.7659 | 29.7277 | 235.0008 | 24.9561
4.7111 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.7126 | 234.2 | 0.76649 | 29.7515 | 234.9094 | 24.9291
4.7194 | 234.2 | 0.8174 | 29.8716 | 234.8998 | 21.0524 | 4.721 | 234.2 | 0.76649 | 29.7515 | 234.8181 | 24.9291
4.7278 | 234.2 | 0.81539 | 29.8469 | 234.8998 | 21.1908 | 4.7293 | 234.2 | 0.76712 | 29.7712 | 234.8869 | 24.8965
4.7361 | 234.2 | 0.81539 | 29.8469 | 234.8998 | 21.1908 | 4.7376 | 234.2 | 0.76712 | 29.7712 | 234.9557 | 24.8965
4.7444 | 234.2 | 0.81576 | 29.8637 | 234.8998 | 21.1736 | 4.746 | 234.2 | 0.7678 | 29.7996 | 234.9557 | 24.8662
4.7527 | 234.2 | 0.81576 | 29.8637 | 234.8998 | 21.1736 | 4.7543 | 234.2 | 0.7678 | 29.7996 | 234.9557 | 24.8662
4.7611 | 234.2 | 0.81576 | 29.8637 | 234.8998 | 21.1736 | 4.7626 | 234.2 | 0.7678 | 29.7996 | 234.9557 | 24.8662
4.7694 | 234.2 | 0.81576 | 29.8637 | 234.8998 | 21.1736 | 4.771 | 234.2 | 0.7678 | 29.7996 | 234.9557 | 24.8662
4.7777 | 234.2 | 0.81626 | 29.8834 | 234.8207 | 21.1492 | 4.7793 | 234.2 | 0.76899 | 29.8443 | 234.9186 | 24.8097
4.7861 | 234.2 | 0.81626 | 29.8834 | 234.7416 | 21.1492 | 4.7877 | 234.2 | 0.76899 | 29.8443 | 234.8816 | 24.8097
4.7944 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.796 | 234.2 | 0.76958 | 29.8668 | 234.8816 | 24.7816
4.8028 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.8043 | 234.2 | 0.76958 | 29.8668 | 234.8816 | 24.7816
4.8111 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.8127 | 234.2 | 0.76717 | 29.7659 | 234.8816 | 24.8879
4.8194 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.821 | 234.2 | 0.76717 | 29.7659 | 234.8816 | 24.8879
4.8278 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.8293 | 234.2 | 0.76556 | 29.6919 | 234.8752 | 24.9524
4.8361 | 234.2 | 0.81465 | 29.8649 | 234.7416 | 21.2613 | 4.8377 | 234.2 | 0.76556 | 29.6919 | 234.8688 | 24.9524
4.8444 | 234.2 | 0.81506 | 29.8773 | 234.7967 | 21.238 | 4.846 | 234.2 | 0.76625 | 29.7205 | 234.8688 | 24.9221
4.8528 | 234.2 | 0.81506 | 29.8773 | 234.8518 | 21.238 | 4.8543 | 234.2 | 0.76625 | 29.7205 | 234.8688 | 24.9221
4.8611 | 234.2 | 0.81506 | 29.8773 | 234.8518 | 21.238 | 4.8627 | 234.2 | 0.76625 | 29.7205 | 234.8688 | 24.9221
4.8694 | 234.2 | 0.81506 | 29.8773 | 234.8518 | 21.238 | 4.871 | 234.2 | 0.76625 | 29.7205 | 234.8688 | 24.9221
4.8777 | 234.2 | 0.81303 | 29.8768 | 234.8518 | 21.395 | 4.8794 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.907 | 24.8986
4.8861 | 234.2 | 0.81303 | 29.8768 | 234.8518 | 21.395 | 4.8877 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9452 | 24.8986
4.8944 | 234.2 | 0.81359 | 29.8948 | 234.851 | 21.3647 | 4.896 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9452 | 24.8986
4.9028 | 234.2 | 0.81359 | 29.8948 | 234.8503 | 21.3647 | 4.9044 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9452 | 24.8986
4.9111 | 234.2 | 0.81359 | 29.8948 | 234.8503 | 21.3647 | 4.9127 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9451 | 24.8986
4.9194 | 234.2 | 0.81359 | 29.8948 | 234.8503 | 21.3647 | 4.921 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9451 | 24.8986
4.9278 | 234.2 | 0.81158 | 29.872 | 234.8503 | 21.5047 | 4.9294 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9451 | 24.8986
4.9361 | 234.2 | 0.81158 | 29.872 | 234.8503 | 21.5047 | 4.9377 | 234.2 | 0.76667 | 29.7322 | 234.9452 | 24.8986
4.9444 | 234.2 | 0.81015 | 29.8735 | 234.7698 | 21.616 | 4.946 | 234.2 | 0.76772 | 29.7802 | 234.8838 | 24.8563
4.9528 | 234.2 | 0.81015 | 29.8735 | 234.6893 | 21.616 | 4.9544 | 234.2 | 0.76772 | 29.7802 | 234.8225 | 24.8563
4.9611 | 234.2 | 0.81015 | 29.8735 | 234.6893 | 21.616 | 4.9627 | 234.2 | 0.76772 | 29.7802 | 234.8225 | 24.8563
4.9694 | 234.2 | 0.81015 | 29.8735 | 234.6893 | 21.616 | 4.9711 | 234.2 | 0.76772 | 29.7802 | 234.8225 | 24.8563
4.9778 | 234.2 | 0.8107 | 29.892 | 234.7725 | 21.5869 | 4.9794 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.8919 | 24.824
4.9861 | 234.2 | 0.8107 | 29.892 | 234.8556 | 21.5869 | 4.9877 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.9614 | 24.824
4.9944 | 234.2 | 0.8107 | 29.892 | 234.8556 | 21.5869 | 4.9961 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.9613 | 24.824
5.0028 | 234.2 | 0.8107 | 29.892 | 234.8556 | 21.5869 | 5.0044 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.9613 | 24.824
5.0111 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0127 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.9613 | 24.824
5.0194 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0211 | 234.2 | 0.76834 | 29.7996 | 234.9613 | 24.824
5.0278 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0294 | 234.2 | 0.7655 | 29.7023 | 234.9613 | 24.9661
5.0361 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8555 | 21.5647 | 5.0378 | 234.2 | 0.7655 | 29.7023 | 234.9614 | 24.9661
5.0444 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0461 | 234.2 | 0.76618 | 29.7304 | 234.9614 | 24.9359
5.0528 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0544 | 234.2 | 0.76618 | 29.7304 | 234.9614 | 24.9359
5.0611 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0627 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9536 | 24.8857
5.0695 | 234.2 | 0.81118 | 29.9123 | 234.8556 | 21.5647 | 5.0711 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.0778 | 234.2 | 0.80913 | 29.8899 | 234.8556 | 21.7076 | 5.0794 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.0861 | 234.2 | 0.80913 | 29.8899 | 234.8556 | 21.7076 | 5.0878 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.0945 | 234.2 | 0.81022 | 29.9269 | 234.8333 | 21.6495 | 5.0961 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.1028 | 234.2 | 0.81022 | 29.9269 | 234.8109 | 21.6495 | 5.1044 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.1111 | 234.2 | 0.80848 | 29.8971 | 234.8109 | 21.763 | 5.1128 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9458 | 24.8857
5.1194 | 234.2 | 0.80848 | 29.8971 | 234.8109 | 21.763 | 5.1211 | 234.2 | 0.76729 | 29.7748 | 234.9457 | 24.8857
5.1278 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.8109 | 21.888 | 5.1295 | 234.2 | 0.76578 | 29.7056 | 234.9458 | 24.9471
5.1361 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.8109 | 21.888 | 5.1378 | 234.2 | 0.76578 | 29.7056 | 234.9458 | 24.9471
5.1444 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.8109 | 21.888 | 5.1461 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9287 | 24.9638
5.1528 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.8109 | 21.888 | 5.1544 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9117 | 24.9638
5.1611 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.811 | 21.888 | 5.1628 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9117 | 24.9638
5.1695 | 234.2 | 0.80636 | 29.8426 | 234.811 | 21.888 | 5.1711 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9117 | 24.9638
5.1778 | 234.2 | 0.80686 | 29.8631 | 234.7332 | 21.864 | 5.1795 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9117 | 24.9638
5.1861 | 234.2 | 0.80686 | 29.8631 | 234.6554 | 21.864 | 5.1878 | 234.2 | 0.76508 | 29.6605 | 234.9117 | 24.9638
5.1945 | 234.2 | 0.80743 | 29.8817 | 234.6554 | 21.8336 | 5.1961 | 234.2 | 0.76568 | 29.6834 | 234.9117 | 24.9358
5.2028 | 234.2 | 0.80743 | 29.8817 | 234.6554 | 21.8336 | 5.2045 | 234.2 | 0.76568 | 29.6834 | 234.9116 | 24.9358
5.2111 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.7371 | 21.7985 | 5.2128 | 234.2 | 0.76568 | 29.6834 | 234.9117 | 24.9358
5.2195 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.8188 | 21.7985 | 5.2212 | 234.2 | 0.76568 | 29.6834 | 234.9117 | 24.9358
5.2278 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.8188 | 21.7985 | 5.2295 | 234.2 | 0.76679 | 29.728 | 234.9053 | 24.8858
5.2361 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.8188 | 21.7985 | 5.2378 | 234.2 | 0.76679 | 29.728 | 234.899 | 24.8858
5.2445 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.8188 | 21.7985 | 5.2462 | 234.2 | 0.76679 | 29.728 | 234.899 | 24.8858
5.2528 | 234.2 | 0.80806 | 29.9009 | 234.8188 | 21.7985 | 5.2545 | 234.2 | 0.76679 | 29.728 | 234.899 | 24.8858
5.2611 | 234.2 | 0.80601 | 29.8786 | 234.8189 | 21.9418 | 5.2628 | 234.2 | 0.76733 | 29.7532 | 234.899 | 24.8642
5.2695 | 234.2 | 0.80601 | 29.8786 | 234.8189 | 21.9418 | 5.2712 | 234.2 | 0.76733 | 29.7532 | 234.899 | 24.8642
5.2778 | 234.2 | 0.80425 | 29.8408 | 234.7442 | 22.0509 | 5.2795 | 234.2 | 0.76733 | 29.7532 | 234.899 | 24.8642
5.2861 | 234.2 | 0.80425 | 29.8408 | 234.6694 | 22.0509 | 5.2878 | 234.2 | 0.76733 | 29.7532 | 234.899 | 24.8642
5.2945 | 234.2 | 0.80488 | 29.8604 | 234.7519 | 22.0163 | 5.2962 | 234.2 | 0.76785 | 29.7695 | 234.9566 | 24.8369
5.3028 | 234.2 | 0.80488 | 29.8604 | 234.8344 | 22.0163 | 5.3045 | 234.2 | 0.76785 | 29.7695 | 235.0143 | 24.8369
5.3111 | 234.2 | 0.80488 | 29.8604 | 234.8344 | 22.0163 | 5.3129 | 234.2 | 0.76785 | 29.7695 | 235.0143 | 24.8369
5.3195 | 234.2 | 0.80488 | 29.8604 | 234.8344 | 22.0163 | 5.3212 | 234.2 | 0.76785 | 29.7695 | 235.0143 | 24.8369
5.3278 | 234.2 | 0.80255 | 29.8154 | 234.8344 | 22.1639 | 5.3295 | 234.2 | 0.76844 | 29.7934 | 234.9253 | 24.8104
5.3362 | 234.2 | 0.80255 | 29.8154 | 234.8344 | 22.1639 | 5.3379 | 234.2 | 0.76844 | 29.7934 | 234.8364 | 24.8104
5.3445 | 234.2 | 0.80255 | 29.8154 | 234.8344 | 22.1639 | 5.3462 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 234.9204 | 24.7515
5.3528 | 234.2 | 0.80255 | 29.8154 | 234.8344 | 22.1639 | 5.3546 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 235.0045 | 24.7515
5.3611 | 234.2 | 0.80363 | 29.8601 | 234.7576 | 22.1128 | 5.3629 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 235.0045 | 24.7515
5.3695 | 234.2 | 0.80363 | 29.8601 | 234.6807 | 22.1128 | 5.3712 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 235.0045 | 24.7515
5.3778 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.7684 | 22.0838 | 5.3795 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 235.0045 | 24.7515
5.3861 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.8561 | 22.0838 | 5.3879 | 234.2 | 0.76969 | 29.8405 | 235.0045 | 24.7515
5.3945 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.8561 | 22.0838 | 5.3962 | 234.2 | 0.76753 | 29.77 | 234.8892 | 24.8625
5.4028 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.8561 | 22.0838 | 5.4046 | 234.2 | 0.76753 | 29.77 | 234.7739 | 24.8625
5.4112 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.8561 | 22.0838 | 5.4129 | 234.2 | 0.76722 | 29.7645 | 234.8193 | 24.883
5.4195 | 234.2 | 0.80419 | 29.8799 | 234.856 | 22.0838 | 5.4212 | 234.2 | 0.76722 | 29.7645 | 234.8647 | 24.883
5.4278 | 234.2 | 0.80326 | 29.8808 | 234.78 | 22.1574 | 5.4296 | 234.2 | 0.76722 | 29.7645 | 234.8647 | 24.883
5.4362 | 234.2 | 0.80326 | 29.8808 | 234.704 | 22.1574 | 5.4379 | 234.2 | 0.76722 | 29.7645 | 234.8647 | 24.883
5.4445 | 234.2 | 0.80381 | 29.9004 | 234.7897 | 22.1285 | 5.4463 | 234.2 | 0.7645 | 29.6762 | 234.8647 | 25.0232
5.4528 | 234.2 | 0.80381 | 29.9004 | 234.8753 | 22.1285 | 5.4546 | 234.2 | 0.7645 | 29.6762 | 234.8648 | 25.0232
5.4612 | 234.2 | 0.8016 | 29.8519 | 234.8753 | 22.2647 | 5.4629 | 234.2 | 0.7645 | 29.6762 | 234.8647 | 25.0232
5.4695 | 234.2 | 0.8016 | 29.8519 | 234.8753 | 22.2647 | 5.4713 | 234.2 | 0.7645 | 29.6762 | 234.8647 | 25.0232
5.4778 | 234.2 | 0.8016 | 29.8519 | 234.8753 | 22.2647 | 5.4796 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.8961 | 24.9409
5.4861 | 234.2 | 0.8016 | 29.8519 | 234.8753 | 22.2647 | 5.4879 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.9276 | 24.9409
5.4945 | 234.2 | 0.80208 | 29.8731 | 234.8753 | 22.243 | 5.4963 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.9277 | 24.9409
5.5028 | 234.2 | 0.80208 | 29.8731 | 234.8753 | 22.243 | 5.5046 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.9278 | 24.9409
5.5112 | 234.2 | 0.80319 | 29.9115 | 234.8552 | 22.1849 | 5.5129 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.9278 | 24.9409
5.5195 | 234.2 | 0.80319 | 29.9115 | 234.835 | 22.1849 | 5.5213 | 234.2 | 0.76645 | 29.7612 | 234.9278 | 24.9409
5.5278 | 234.2 | 0.80107 | 29.8587 | 234.835 | 22.3107 | 5.5296 | 234.2 | 0.76686 | 29.7779 | 234.9956 | 24.9225
5.5362 | 234.2 | 0.80107 | 29.8587 | 234.8349 | 22.3107 | 5.5379 | 234.2 | 0.76686 | 29.7779 | 235.0634 | 24.9225
5.5445 | 234.2 | 0.79994 | 29.8732 | 234.8348 | 22.4096 | 5.5463 | 234.2 | 0.7681 | 29.8233 | 234.9762 | 24.8624
5.5528 | 234.2 | 0.79994 | 29.8732 | 234.8348 | 22.4096 | 5.5546 | 234.2 | 0.7681 | 29.8233 | 234.889 | 24.8624
5.5612 | 234.2 | 0.80045 | 29.8871 | 234.8883 | 22.3803 | 5.563 | 234.2 | 0.7681 | 29.8233 | 234.889 | 24.8624
5.5695 | 234.2 | 0.80045 | 29.8871 | 234.9418 | 22.3803 | 5.5713 | 234.2 | 0.7681 | 29.8233 | 234.889 | 24.8624
5.5778 | 234.2 | 0.80045 | 29.8871 | 234.9418 | 22.3803 | 5.5796 | 234.2 | 0.76862 | 29.8395 | 234.9457 | 24.835
5.5862 | 234.2 | 0.80045 | 29.8871 | 234.9418 | 22.3803 | 5.588 | 234.2 | 0.76862 | 29.8395 | 235.0024 | 24.835
5.5945 | 234.2 | 0.80103 | 29.9135 | 234.8673 | 22.3545 | 5.5963 | 234.2 | 0.76862 | 29.8395 | 235.0024 | 24.835
5.6028 | 234.2 | 0.80103 | 29.9135 | 234.7928 | 22.3545 | 5.6046 | 234.2 | 0.76862 | 29.8395 | 235.0024 | 24.835
5.6112 | 234.2 | 0.80152 | 29.9348 | 234.7929 | 22.3328 | 5.613 | 234.2 | 0.76984 | 29.8874 | 234.8995 | 24.7781
5.6195 | 234.2 | 0.80152 | 29.9348 | 234.7929 | 22.3328 | 5.6213 | 234.2 | 0.76984 | 29.8874 | 234.7966 | 24.7781
5.6278 | 234.2 | 0.79931 | 29.8871 | 234.7929 | 22.4694 | 5.6296 | 234.2 | 0.77036 | 29.9037 | 234.8545 | 24.7507
5.6362 | 234.2 | 0.79931 | 29.8871 | 234.7928 | 22.4694 | 5.638 | 234.2 | 0.77036 | 29.9037 | 234.9123 | 24.7507
5.6445 | 234.2 | 0.79987 | 29.9076 | 234.8822 | 22.4406 | 5.6463 | 234.2 | 0.77036 | 29.9037 | 234.9123 | 24.7507
5.6528 | 234.2 | 0.79987 | 29.9076 | 234.9716 | 22.4406 | 5.6547 | 234.2 | 0.77036 | 29.9037 | 234.9124 | 24.7507
5.6612 | 234.2 | 0.80088 | 29.9437 | 234.8985 | 22.3893 | 5.663 | 234.2 | 0.7684 | 29.8255 | 234.9124 | 24.8402
5.6695 | 234.2 | 0.80088 | 29.9437 | 234.8254 | 22.3893 | 5.6713 | 234.2 | 0.7684 | 29.8255 | 234.9124 | 24.8402
5.6779 | 234.2 | 0.80088 | 29.9437 | 234.8254 | 22.3893 | 5.6797 | 234.2 | 0.76955 | 29.8771 | 234.9296 | 24.7924
5.6862 | 234.2 | 0.80088 | 29.9437 | 234.8254 | 22.3893 | 5.688 | 234.2 | 0.76955 | 29.8771 | 234.9468 | 24.7924
5.6945 | 234.2 | 0.79879 | 29.9005 | 234.8254 | 22.5197 | 5.6964 | 234.2 | 0.76641 | 29.7564 | 234.9468 | 24.9399
5.7029 | 234.2 | 0.79879 | 29.9005 | 234.8254 | 22.5197 | 5.7047 | 234.2 | 0.76641 | 29.7564 | 234.9468 | 24.9399
5.7112 | 234.2 | 0.79659 | 29.8482 | 234.8798 | 22.6512 | 5.713 | 234.2 | 0.76418 | 29.6592 | 234.9476 | 25.0335
5.7195 | 234.2 | 0.79659 | 29.8482 | 234.9341 | 22.6512 | 5.7213 | 234.2 | 0.76418 | 29.6592 | 234.9483 | 25.0335
5.7278 | 234.2 | 0.79723 | 29.8727 | 234.8278 | 22.6203 | 5.7297 | 234.2 | 0.76471 | 29.6762 | 235.009 | 25.0066
5.7362 | 234.2 | 0.79723 | 29.8727 | 234.7216 | 22.6203 | 5.738 | 234.2 | 0.76471 | 29.6762 | 235.0696 | 25.0066
5.7445 | 234.2 | 0.79723 | 29.8727 | 234.7216 | 22.6203 | 5.7464 | 234.2 | 0.76525 | 29.695 | 234.9676 | 24.9794
5.7528 | 234.2 | 0.79723 | 29.8727 | 234.7216 | 22.6203 | 5.7547 | 234.2 | 0.76525 | 29.695 | 234.8657 | 24.9794
5.7612 | 234.2 | 0.79606 | 29.8508 | 234.8102 | 22.6942 | 5.763 | 234.2 | 0.76525 | 29.695 | 234.8657 | 24.9794
5.7695 | 234.2 | 0.79606 | 29.8508 | 234.8989 | 22.6942 | 5.7714 | 234.2 | 0.76525 | 29.695 | 234.8657 | 24.9794
5.7779 | 234.2 | 0.79666 | 29.881 | 234.8989 | 22.6711 | 5.7797 | 234.2 | 0.76662 | 29.752 | 234.9598 | 24.9199
5.7862 | 234.2 | 0.79666 | 29.881 | 234.8989 | 22.6711 | 5.7881 | 234.2 | 0.76662 | 29.752 | 235.0539 | 24.9199
5.7945 | 234.2 | 0.79666 | 29.881 | 234.8988 | 22.6711 | 5.7964 | 234.2 | 0.76721 | 29.7765 | 234.9688 | 24.8939
5.8029 | 234.2 | 0.79666 | 29.881 | 234.8988 | 22.6711 | 5.8047 | 234.2 | 0.76721 | 29.7765 | 234.8836 | 24.8939
5.8112 | 234.2 | 0.7973 | 29.9057 | 234.7905 | 22.6395 | 5.813 | 234.2 | 0.76721 | 29.7765 | 234.8836 | 24.8939
5.8195 | 234.2 | 0.7973 | 29.9057 | 234.6821 | 22.6395 | 5.8214 | 234.2 | 0.76721 | 29.7765 | 234.8836 | 24.8939
5.8279 | 234.2 | 0.79779 | 29.9271 | 234.6821 | 22.6178 | 5.8297 | 234.2 | 0.76851 | 29.8186 | 234.943 | 24.8259
5.8362 | 234.2 | 0.79779 | 29.9271 | 234.6821 | 22.6178 | 5.8381 | 234.2 | 0.76851 | 29.8186 | 235.0023 | 24.8259
5.8445 | 234.2 | 0.79849 | 29.9541 | 234.8018 | 22.5835 | 5.8464 | 234.2 | 0.76851 | 29.8186 | 235.0023 | 24.8259
5.8529 | 234.2 | 0.79849 | 29.9541 | 234.9215 | 22.5835 | 5.8547 | 234.2 | 0.76851 | 29.8186 | 235.0023 | 24.8259
5.8612 | 234.2 | 0.79849 | 29.9541 | 234.9215 | 22.5835 | 5.8631 | 234.2 | 0.76715 | 29.7462 | 234.9076 | 24.8725
5.8695 | 234.2 | 0.79849 | 29.9541 | 234.9215 | 22.5835 | 5.8714 | 234.2 | 0.76715 | 29.7462 | 234.813 | 24.8725
5.8779 | 234.2 | 0.79598 | 29.899 | 234.9215 | 22.7378 | 5.8798 | 234.2 | 0.76715 | 29.7462 | 234.8129 | 24.8725
5.8862 | 234.2 | 0.79598 | 29.899 | 234.9215 | 22.7378 | 5.8881 | 234.2 | 0.76715 | 29.7462 | 234.8129 | 24.8725
5.8945 | 234.2 | 0.79715 | 29.9513 | 234.8492 | 22.686 | 5.8964 | 234.2 | 0.76768 | 29.7628 | 234.8727 | 24.8454
5.9029 | 234.2 | 0.79715 | 29.9513 | 234.7769 | 22.686 | 5.9048 | 234.2 | 0.76768 | 29.7628 | 234.9326 | 24.8454
5.9112 | 234.2 | 0.79715 | 29.9513 | 234.7768 | 22.686 | 5.9131 | 234.2 | 0.76814 | 29.7829 | 234.9326 | 24.8256
5.9196 | 234.2 | 0.79715 | 29.9513 | 234.7768 | 22.686 | 5.9214 | 234.2 | 0.76814 | 29.7829 | 234.9326 | 24.8256
5.9279 | 234.2 | 0.79494 | 29.9048 | 234.7768 | 22.8231 | 5.9298 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9362 | 234.2 | 0.79494 | 29.9048 | 234.7769 | 22.8231 | 5.9381 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9445 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8343 | 22.8002 | 5.9464 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9529 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8917 | 22.8002 | 5.9548 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9612 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8917 | 22.8002 | 5.9631 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9695 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8917 | 22.8002 | 5.9715 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9779 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8917 | 22.8002 | 5.9798 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9862 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8917 | 22.8002 | 5.9881 | 234.2 | 0.76622 | 29.6961 | 234.9326 | 24.9045
5.9946 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8916 | 22.8002 | 5.9965 | 234.2 | 0.76663 | 29.7131 | 235.0025 | 24.8863
6.0029 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8916 | 22.8002 | 6.0048 | 234.2 | 0.76663 | 29.7131 | 235.0723 | 24.8863
6.0112 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8916 | 22.8002 | 6.0132 | 234.2 | 0.76777 | 29.7562 | 234.9718 | 24.8325
6.0196 | 234.2 | 0.79537 | 29.9189 | 234.8916 | 22.8002 | 6.0215 | 234.2 | 0.76777 | 29.7562 | 234.8713 | 24.8325
6.0279 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0298 | 234.2 | 0.76777 | 29.7562 | 234.8713 | 24.8325
6.0362 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0382 | 234.2 | 0.76777 | 29.7562 | 234.8712 | 24.8325
6.0446 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0465 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0529 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0548 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0612 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0632 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0696 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0715 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0779 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0799 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0862 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0882 | 234.2 | 0.76556 | 29.6877 | 234.8713 | 24.9488
6.0946 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.0965 | 234.2 | 0.76619 | 29.709 | 234.9498 | 24.9171
6.1029 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8917 | 22.9269 | 6.1049 | 234.2 | 0.76619 | 29.709 | 235.0283 | 24.9171
6.1112 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1132 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.9448 | 24.8624
6.1196 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1216 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1279 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1299 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1363 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1382 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1446 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1465 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1529 | 234.2 | 0.79325 | 29.8682 | 234.8916 | 22.9269 | 6.1549 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1613 | 234.2 | 0.79364 | 29.882 | 234.8916 | 22.9067 | 6.1632 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1696 | 234.2 | 0.79364 | 29.882 | 234.8916 | 22.9067 | 6.1716 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1779 | 234.2 | 0.79364 | 29.882 | 234.8916 | 22.9067 | 6.1799 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1862 | 234.2 | 0.79364 | 29.882 | 234.8916 | 22.9067 | 6.1882 | 234.2 | 0.76746 | 29.7632 | 234.8612 | 24.8624
6.1946 | 234.2 | 0.79168 | 29.8877 | 234.8916 | 23.0639 | 6.1966 | 234.2 | 0.76808 | 29.7845 | 234.9408 | 24.8315
6.2029 | 234.2 | 0.79168 | 29.8877 | 234.8916 | 23.0639 | 6.2049 | 234.2 | 0.76808 | 29.7845 | 235.0203 | 24.8315
6.2113 | 234.2 | 0.79203 | 29.8988 | 234.8216 | 23.0455 | 6.2133 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.9386 | 24.7791
6.2196 | 234.2 | 0.79203 | 29.8988 | 234.7516 | 23.0455 | 6.2216 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.857 | 24.7791
6.2279 | 234.2 | 0.78982 | 29.8531 | 234.7515 | 23.1828 | 6.2299 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.8569 | 24.7791
6.2363 | 234.2 | 0.78982 | 29.8531 | 234.7515 | 23.1828 | 6.2383 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.8569 | 24.7791
6.2446 | 234.2 | 0.78982 | 29.8531 | 234.7515 | 23.1828 | 6.2466 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.8569 | 24.7791
6.2529 | 234.2 | 0.78982 | 29.8531 | 234.7516 | 23.1828 | 6.2549 | 234.2 | 0.76926 | 29.8337 | 234.857 | 24.7791
6.2613 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8131 | 23.1655 | 6.2633 | 234.2 | 0.76811 | 29.8014 | 234.9291 | 24.8434
6.2696 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8747 | 23.1655 | 6.2716 | 234.2 | 0.76811 | 29.8014 | 235.0013 | 24.8434
6.278 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.2799 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.2863 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.2883 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.2946 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.2966 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.3029 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8747 | 23.1655 | 6.305 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.3113 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.3133 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.3196 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.3216 | 234.2 | 0.76857 | 29.8216 | 235.0012 | 24.8239
6.328 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.33 | 234.2 | 0.76968 | 29.8635 | 234.9802 | 24.7713
6.3363 | 234.2 | 0.79018 | 29.8674 | 234.8746 | 23.1655 | 6.3383 | 234.2 | 0.76968 | 29.8635 | 234.9592 | 24.7713
6.3446 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.3466 | 234.2 | 0.76968 | 29.8635 | 234.9592 | 24.7713
6.353 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.355 | 234.2 | 0.76968 | 29.8635 | 234.9592 | 24.7713
6.3613 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.3633 | 234.2 | 0.77027 | 29.8875 | 234.9592 | 24.7445
6.3696 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8747 | 23.2732 | 6.3717 | 234.2 | 0.77027 | 29.8875 | 234.9592 | 24.7445
6.378 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.38 | 234.2 | 0.76775 | 29.7904 | 234.9592 | 24.8624
6.3863 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.3883 | 234.2 | 0.76775 | 29.7904 | 234.9592 | 24.8624
6.3947 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.3967 | 234.2 | 0.76775 | 29.7904 | 234.9592 | 24.8624
6.403 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.405 | 234.2 | 0.76775 | 29.7904 | 234.9591 | 24.8624
6.4113 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.4134 | 234.2 | 0.76886 | 29.8327 | 234.9404 | 24.8099
6.4196 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.4217 | 234.2 | 0.76886 | 29.8327 | 234.9217 | 24.8099
6.428 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8747 | 23.2732 | 6.43 | 234.2 | 0.76886 | 29.8327 | 234.9217 | 24.8099
6.4363 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8747 | 23.2732 | 6.4384 | 234.2 | 0.76886 | 29.8327 | 234.9217 | 24.8099
6.4446 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.4467 | 234.2 | 0.76959 | 29.8608 | 234.9216 | 24.7757
6.453 | 234.2 | 0.78874 | 29.8614 | 234.8746 | 23.2732 | 6.455 | 234.2 | 0.76959 | 29.8608 | 234.9216 | 24.7757
6.4613 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.874 | 23.2732 | 6.4634 | 234.2 | 0.76959 | 29.8608 | 234.9216 | 24.7757
6.4697 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.4717 | 234.2 | 0.76959 | 29.8608 | 234.9217 | 24.7757
6.478 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.48 | 234.2 | 0.76739 | 29.7918 | 235.0008 | 24.8918
6.4863 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.4884 | 234.2 | 0.76739 | 29.7918 | 235.0799 | 24.8918
6.4947 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.4967 | 234.2 | 0.76803 | 29.8122 | 234.9528 | 24.8587
6.503 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5051 | 234.2 | 0.76803 | 29.8122 | 234.8257 | 24.8587
6.5113 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5134 | 234.2 | 0.76855 | 29.8308 | 234.8257 | 24.8333
6.5197 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5217 | 234.2 | 0.76855 | 29.8308 | 234.8256 | 24.8333
6.528 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5301 | 234.2 | 0.76855 | 29.8308 | 234.8257 | 24.8333
6.5363 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5384 | 234.2 | 0.76855 | 29.8308 | 234.8257 | 24.8333
6.5447 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.5468 | 234.2 | 0.76917 | 29.8525 | 234.9067 | 24.802
6.553 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5551 | 234.2 | 0.76917 | 29.8525 | 234.9877 | 24.802
6.5613 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5634 | 234.2 | 0.76917 | 29.8525 | 234.9877 | 24.802
6.5697 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5717 | 234.2 | 0.76917 | 29.8525 | 234.9877 | 24.802
6.578 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5801 | 234.2 | 0.76788 | 29.7879 | 234.9081 | 24.8505
6.5863 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5884 | 234.2 | 0.76788 | 29.7879 | 234.8285 | 24.8505
6.5947 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.5968 | 234.2 | 0.76788 | 29.7879 | 234.8286 | 24.8505
6.603 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8733 | 23.2732 | 6.6051 | 234.2 | 0.76788 | 29.7879 | 234.8286 | 24.8505
6.6114 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6134 | 234.2 | 0.7684 | 29.8055 | 234.8939 | 24.824
6.6197 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6218 | 234.2 | 0.7684 | 29.8055 | 234.9591 | 24.824
6.628 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6301 | 234.2 | 0.7684 | 29.8055 | 234.9591 | 24.824
6.6364 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6385 | 234.2 | 0.7684 | 29.8055 | 234.9591 | 24.824
6.6447 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6468 | 234.2 | 0.76611 | 29.7148 | 234.9591 | 24.9281
6.653 | 234.2 | 0.78874 | 29.8615 | 234.8734 | 23.2732 | 6.6551 | 234.2 | 0.76611 | 29.7148 | 234.9591 | 24.9281
6.6613 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.6635 | 234.2 | 0.7667 | 29.74 | 234.8786 | 24.903
6.6697 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8733 | 23.3854 | 6.6718 | 234.2 | 0.7667 | 29.74 | 234.7981 | 24.903
6.678 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8733 | 23.3854 | 6.6801 | 234.2 | 0.76723 | 29.7573 | 234.8617 | 24.8761
6.6864 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8733 | 23.3854 | 6.6885 | 234.2 | 0.76723 | 29.7573 | 234.9253 | 24.8761
6.6947 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.6968 | 234.2 | 0.76723 | 29.7573 | 234.9253 | 24.8761
6.703 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7052 | 234.2 | 0.76723 | 29.7573 | 234.9253 | 24.8761
6.7114 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7135 | 234.2 | 0.76774 | 29.7764 | 234.9251 | 24.8515
6.7197 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8733 | 23.3854 | 6.7218 | 234.2 | 0.76774 | 29.7764 | 234.9249 | 24.8515
6.728 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7302 | 234.2 | 0.76905 | 29.8249 | 234.9003 | 24.7889
6.7364 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7385 | 234.2 | 0.76905 | 29.8249 | 234.8756 | 24.7889
6.7447 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7469 | 234.2 | 0.76905 | 29.8249 | 234.8749 | 24.789
6.7531 | 234.2 | 0.78717 | 29.8475 | 234.8734 | 23.3854 | 6.7552 | 234.2 | 0.76905 | 29.8249 | 234.8743 | 24.789
6.7614 | 234.2 | 0.78514 | 29.8294 | 234.8734 | 23.5293 | 6.7635 | 234.2 | 0.76972 | 29.8551 | 234.8742 | 24.7612
6.7697 | 234.2 | 0.78514 | 29.8294 | 234.8734 | 23.5293 | 6.7719 | 234.2 | 0.76972 | 29.8551 | 234.8742 | 24.7612
6.778 | 234.2 | 0.78514 | 29.8294 | 234.8734 | 23.5293 | 6.7802 | 234.2 | 0.76658 | 29.7402 | 234.8742 | 24.9131
6.7864 | 234.2 | 0.78514 | 29.8294 | 234.8734 | 23.5293 | 6.7885 | 234.2 | 0.76658 | 29.7402 | 234.8742 | 24.9131
6.7947 | 234.2 | 0.78618 | 29.8705 | 234.9337 | 23.4807 | 6.7969 | 234.2 | 0.76765 | 29.7775 | 234.842 | 24.8599
6.803 | 234.2 | 0.78618 | 29.8705 | 234.9941 | 23.4807 | 6.8052 | 234.2 | 0.76765 | 29.7775 | 234.8098 | 24.8599
6.8114 | 234.2 | 0.78439 | 29.8419 | 234.9941 | 23.5976 | 6.8135 | 234.2 | 0.76561 | 29.6968 | 234.8098 | 24.9526
6.8197 | 234.2 | 0.78439 | 29.8419 | 234.994 | 23.5976 | 6.8219 | 234.2 | 0.76561 | 29.6968 | 234.8098 | 24.9526
6.8281 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.9203 | 23.5719 | 6.8302 | 234.2 | 0.76636 | 29.7257 | 234.8098 | 24.9181
6.8364 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.8465 | 23.5719 | 6.8386 | 234.2 | 0.76636 | 29.7257 | 234.8098 | 24.9181
6.8447 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.8465 | 23.5719 | 6.8469 | 234.2 | 0.76699 | 29.7478 | 234.8931 | 24.8871
6.8531 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.8465 | 23.5719 | 6.8552 | 234.2 | 0.76699 | 29.7478 | 234.9764 | 24.8871
6.8614 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.8465 | 23.5719 | 6.8636 | 234.2 | 0.76762 | 29.7794 | 234.9164 | 24.8638
6.8697 | 234.2 | 0.78501 | 29.8703 | 234.8465 | 23.5719 | 6.8719 | 234.2 | 0.76762 | 29.7794 | 234.8563 | 24.8638
6.8781 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9034 | 23.5181 | 6.8802 | 234.2 | 0.76525 | 29.6707 | 234.8563 | 24.9595
6.8864 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9603 | 23.5181 | 6.8886 | 234.2 | 0.76525 | 29.6707 | 234.8562 | 24.9595
6.8947 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9603 | 23.5181 | 6.8969 | 234.2 | 0.76576 | 29.6896 | 234.8563 | 24.9352
6.903 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9603 | 23.5181 | 6.9052 | 234.2 | 0.76576 | 29.6896 | 234.8563 | 24.9352
6.9114 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9603 | 23.5181 | 6.9136 | 234.2 | 0.76639 | 29.7121 | 234.9423 | 24.9045
6.9197 | 234.2 | 0.78603 | 29.9033 | 234.9603 | 23.5181 | 6.9219 | 234.2 | 0.76639 | 29.7121 | 235.0283 | 24.9045
6.9281 | 234.2 | 0.7866 | 29.9238 | 234.858 | 23.4897 | 6.9303 | 234.2 | 0.76716 | 29.7412 | 234.8992 | 24.8681
6.9364 | 234.2 | 0.7866 | 29.9238 | 234.7557 | 23.4897 | 6.9386 | 234.2 | 0.76716 | 29.7412 | 234.7701 | 24.8681
6.9447 | 234.2 | 0.7866 | 29.9238 | 234.7557 | 23.4897 | 6.9469 | 234.2 | 0.76789 | 29.7705 | 234.7701 | 24.8344
6.9531 | 234.2 | 0.7866 | 29.9238 | 234.7556 | 23.4897 | 6.9553 | 234.2 | 0.76789 | 29.7705 | 234.7701 | 24.8344
6.9614 | 234.2 | 0.78709 | 29.9464 | 234.7556 | 23.4685 | 6.9636 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.8357 | 24.8079
6.9697 | 234.2 | 0.78709 | 29.9464 | 234.7556 | 23.4685 | 6.972 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.9014 | 24.8079
6.9781 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.8484 | 23.6031 | 6.9803 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.9014 | 24.8079
6.9864 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.9413 | 23.6031 | 6.9886 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.9015 | 24.8079
6.9947 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.9412 | 23.6031 | 6.997 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.9015 | 24.8079
7.0031 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.9412 | 23.6031 | 7.0053 | 234.2 | 0.76842 | 29.7881 | 234.9015 | 24.8079
7.0114 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.9412 | 23.6031 | 7.0136 | 234.2 | 0.77019 | 29.8637 | 234.8709 | 24.7312
7.0197 | 234.2 | 0.78483 | 29.8923 | 234.9412 | 23.6031 | 7.022 | 234.2 | 0.77019 | 29.8637 | 234.8403 | 24.7312
7.0281 | 234.2 | 0.78275 | 29.8517 | 234.9412 | 23.7344 | 7.0303 | 234.2 | 0.76565 | 29.694 | 234.8404 | 24.9476
7.0364 | 234.2 | 0.78275 | 29.8517 | 234.9411 | 23.7344 | 7.0387 | 234.2 | 0.76565 | 29.694 | 234.8404 | 24.9476
7.0447 | 234.2 | 0.78275 | 29.8517 | 234.9412 | 23.7344 | 7.047 | 234.2 | 0.76617 | 29.7119 | 234.9066 | 24.9212
7.0531 | 234.2 | 0.78275 | 29.8517 | 234.9412 | 23.7344 | 7.0553 | 234.2 | 0.76617 | 29.7119 | 234.9728 | 24.9212
7.0614 | 234.2 | 0.78386 | 29.8981 | 234.8685 | 23.6841 | 7.0637 | 234.2 | 0.76677 | 29.7368 | 234.9728 | 24.8953
7.0697 | 234.2 | 0.78386 | 29.8981 | 234.7959 | 23.6841 | 7.072 | 234.2 | 0.76677 | 29.7368 | 234.9728 | 24.8953
7.0781 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.8537 | 23.8018 | 7.0804 | 234.2 | 0.76735 | 29.7627 | 234.8958 | 24.8706
7.0864 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.9116 | 23.8018 | 7.0887 | 234.2 | 0.76735 | 29.7627 | 234.8187 | 24.8706
7.0948 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.9116 | 23.8018 | 7.097 | 234.2 | 0.76799 | 29.7807 | 234.8781 | 24.8353
7.1031 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.9116 | 23.8018 | 7.1053 | 234.2 | 0.76799 | 29.7807 | 234.9374 | 24.8353
7.1114 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.9116 | 23.8018 | 7.1137 | 234.2 | 0.76606 | 29.7124 | 234.9374 | 24.9304
7.1198 | 234.2 | 0.78157 | 29.8206 | 234.9116 | 23.8018 | 7.122 | 234.2 | 0.76606 | 29.7124 | 234.9374 | 24.9304
7.1281 | 234.2 | 0.78217 | 29.8422 | 234.9116 | 23.7723 | 7.1304 | 234.2 | 0.76606 | 29.7124 | 234.9374 | 24.9304
7.1364 | 234.2 | 0.78217 | 29.8422 | 234.9116 | 23.7723 | 7.1387 | 234.2 | 0.76606 | 29.7124 | 234.9374 | 24.9304
7.1447 | 234.2 | 0.78217 | 29.8422 | 234.9116 | 23.7723 | 7.147 | 234.2 | 0.76737 | 29.7629 | 234.9223 | 24.8697
7.1531 | 234.2 | 0.78217 | 29.8422 | 234.9116 | 23.7723 | 7.1554 | 234.2 | 0.76737 | 29.7629 | 234.9072 | 24.8697
7.1614 | 234.2 | 0.78274 | 29.8632 | 234.811 | 23.7441 | 7.1637 | 234.2 | 0.76796 | 29.7879 | 234.9073 | 24.8436
7.1697 | 234.2 | 0.78274 | 29.8632 | 234.7104 | 23.7441 | 7.1721 | 234.2 | 0.76796 | 29.7879 | 234.9074 | 24.8436
7.1781 | 234.2 | 0.78274 | 29.8632 | 234.7104 | 23.7441 | 7.1804 | 234.2 | 0.76796 | 29.7879 | 234.9073 | 24.8436
7.1864 | 234.2 | 0.78274 | 29.8632 | 234.7104 | 23.7441 | 7.1887 | 234.2 | 0.76796 | 29.7879 | 234.9073 | 24.8436
7.1948 | 234.2 | 0.78354 | 29.8928 | 234.8326 | 23.7047 | 7.1971 | 234.2 | 0.76903 | 29.8257 | 234.8797 | 24.7909
7.2031 | 234.2 | 0.78354 | 29.8928 | 234.9548 | 23.7047 | 7.2054 | 234.2 | 0.76903 | 29.8257 | 234.8521 | 24.7909
7.2114 | 234.2 | 0.78354 | 29.8928 | 234.9548 | 23.7047 | 7.2137 | 234.2 | 0.76974 | 29.8477 | 234.8522 | 24.753
7.2198 | 234.2 | 0.78354 | 29.8928 | 234.9548 | 23.7047 | 7.2221 | 234.2 | 0.76974 | 29.8477 | 234.8522 | 24.753
7.2281 | 234.2 | 0.78404 | 29.9158 | 234.9548 | 23.6838 | 7.2304 | 234.2 | 0.76771 | 29.7685 | 234.8522 | 24.8471
7.2364 | 234.2 | 0.78404 | 29.9158 | 234.9548 | 23.6838 | 7.2388 | 234.2 | 0.76771 | 29.7685 | 234.8522 | 24.8471
7.2448 | 234.2 | 0.78231 | 29.865 | 234.9548 | 23.779 | 7.2471 | 234.2 | 0.76613 | 29.733 | 234.8653 | 24.9425
7.2531 | 234.2 | 0.78231 | 29.865 | 234.9547 | 23.779 | 7.2554 | 234.2 | 0.76613 | 29.733 | 234.8785 | 24.9425
7.2614 | 234.2 | 0.78025 | 29.7958 | 234.9548 | 23.8851 | 7.2638 | 234.2 | 0.7668 | 29.7643 | 234.8785 | 24.9152
7.2698 | 234.2 | 0.78025 | 29.7958 | 234.9548 | 23.8851 | 7.2721 | 234.2 | 0.7668 | 29.7643 | 234.8785 | 24.9152
7.2781 | 234.2 | 0.78025 | 29.7958 | 234.9548 | 23.8851 | 7.2805 | 234.2 | 0.7668 | 29.7642 | 234.8785 | 24.9152
7.2864 | 234.2 | 0.78025 | 29.7958 | 234.9548 | 23.8851 | 7.2888 | 234.2 | 0.7668 | 29.7642 | 234.8784 | 24.9152
7.2948 | 234.2 | 0.78136 | 29.8332 | 234.9153 | 23.828 | 7.2971 | 234.2 | 0.7656 | 29.7258 | 234.9105 | 24.9777
7.3031 | 234.2 | 0.78136 | 29.8332 | 234.8758 | 23.828 | 7.3055 | 234.2 | 0.7656 | 29.7258 | 234.9426 | 24.9777
7.3114 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3138 | 234.2 | 0.76629 | 29.7572 | 234.9426 | 24.9503
7.3198 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3221 | 234.2 | 0.76629 | 29.7572 | 234.9426 | 24.9503
7.3281 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3305 | 234.2 | 0.76629 | 29.7572 | 234.9426 | 24.9503
7.3364 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3388 | 234.2 | 0.76629 | 29.7572 | 234.9426 | 24.9503
7.3448 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3471 | 234.2 | 0.76756 | 29.8025 | 234.9119 | 24.8877
7.3531 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3555 | 234.2 | 0.76756 | 29.8025 | 234.8812 | 24.8877
7.3615 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3638 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8812 | 24.8562
7.3698 | 234.2 | 0.78186 | 29.8515 | 234.8758 | 23.8036 | 7.3722 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8813 | 24.8562
7.3781 | 234.2 | 0.78293 | 29.8874 | 234.8017 | 23.7487 | 7.3805 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8813 | 24.8562
7.3864 | 234.2 | 0.78293 | 29.8874 | 234.7276 | 23.7487 | 7.3888 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8813 | 24.8562
7.3948 | 234.2 | 0.78352 | 29.9139 | 234.7275 | 23.7227 | 7.3972 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8813 | 24.8562
7.4031 | 234.2 | 0.78352 | 29.9139 | 234.7275 | 23.7227 | 7.4055 | 234.2 | 0.76821 | 29.8264 | 234.8813 | 24.8562
7.4114 | 234.2 | 0.78352 | 29.9139 | 234.7275 | 23.7227 | 7.4138 | 234.2 | 0.76884 | 29.8449 | 234.9439 | 24.8218
7.4198 | 234.2 | 0.78352 | 29.9139 | 234.7275 | 23.7227 | 7.4222 | 234.2 | 0.76884 | 29.8449 | 235.0065 | 24.8218
7.4281 | 234.2 | 0.78159 | 29.856 | 234.7275 | 23.8286 | 7.4305 | 234.2 | 0.76929 | 29.8633 | 234.9398 | 24.8016
7.4365 | 234.2 | 0.78159 | 29.856 | 234.7274 | 23.8286 | 7.4389 | 234.2 | 0.76929 | 29.8633 | 234.8731 | 24.8016
7.4448 | 234.2 | 0.78159 | 29.856 | 234.7275 | 23.8286 | 7.4472 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4531 | 234.2 | 0.78159 | 29.856 | 234.7275 | 23.8286 | 7.4555 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4615 | 234.2 | 0.78272 | 29.9026 | 234.8529 | 23.7769 | 7.4639 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4698 | 234.2 | 0.78272 | 29.9026 | 234.9783 | 23.7769 | 7.4722 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4781 | 234.2 | 0.78272 | 29.9026 | 234.9782 | 23.7769 | 7.4806 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4865 | 234.2 | 0.78272 | 29.9026 | 234.9782 | 23.7769 | 7.4889 | 234.2 | 0.76824 | 29.8224 | 234.8731 | 24.8501
7.4948 | 234.2 | 0.78122 | 29.8852 | 234.8784 | 23.8807 | 7.4972 | 234.2 | 0.76877 | 29.8407 | 234.9426 | 24.824
7.5031 | 234.2 | 0.78122 | 29.8852 | 234.7787 | 23.8807 | 7.5056 | 234.2 | 0.76877 | 29.8407 | 235.0122 | 24.824
7.5114 | 234.2 | 0.77877 | 29.8143 | 234.7786 | 24.016 | 7.5139 | 234.2 | 0.76936 | 29.8675 | 234.9404 | 24.7999
7.5198 | 234.2 | 0.77877 | 29.8143 | 234.7786 | 24.016 | 7.5222 | 234.2 | 0.76936 | 29.8675 | 234.8686 | 24.7999
7.5281 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.8709 | 23.9579 | 7.5306 | 234.2 | 0.77001 | 29.8914 | 234.8686 | 24.7684
7.5365 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.9633 | 23.9579 | 7.5389 | 234.2 | 0.77001 | 29.8914 | 234.8686 | 24.7684
7.5448 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.9633 | 23.9579 | 7.5473 | 234.2 | 0.77001 | 29.8914 | 234.8686 | 24.7684
7.5531 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.9633 | 23.9579 | 7.5556 | 234.2 | 0.77001 | 29.8914 | 234.8686 | 24.7684
7.5615 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.9633 | 23.9579 | 7.5639 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8682 | 24.8619
7.5698 | 234.2 | 0.77994 | 29.8562 | 234.9633 | 23.9579 | 7.5723 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.5781 | 234.2 | 0.78042 | 29.882 | 234.9273 | 23.9409 | 7.5806 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.5865 | 234.2 | 0.78042 | 29.882 | 234.8913 | 23.9409 | 7.589 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.5948 | 234.2 | 0.78042 | 29.882 | 234.891 | 23.9409 | 7.5973 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6031 | 234.2 | 0.78042 | 29.882 | 234.8908 | 23.9409 | 7.6056 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6115 | 234.2 | 0.78102 | 29.9043 | 234.8908 | 23.9117 | 7.614 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6198 | 234.2 | 0.78102 | 29.9043 | 234.8908 | 23.9117 | 7.6223 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6281 | 234.2 | 0.78147 | 29.9202 | 234.9543 | 23.8886 | 7.6306 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.6365 | 234.2 | 0.78147 | 29.9202 | 235.0179 | 23.8886 | 7.639 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.6448 | 234.2 | 0.782 | 29.9437 | 234.9494 | 23.8658 | 7.6473 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.6531 | 234.2 | 0.782 | 29.9437 | 234.8809 | 23.8658 | 7.6557 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6615 | 234.2 | 0.782 | 29.9437 | 234.8809 | 23.8658 | 7.664 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6698 | 234.2 | 0.782 | 29.9437 | 234.8809 | 23.8658 | 7.6723 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6781 | 234.2 | 0.78076 | 29.9049 | 234.9442 | 23.9326 | 7.6807 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6865 | 234.2 | 0.78076 | 29.9049 | 235.0076 | 23.9326 | 7.689 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.6948 | 234.2 | 0.7786 | 29.8433 | 235.0076 | 24.0525 | 7.6974 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.7032 | 234.2 | 0.7786 | 29.8433 | 235.0077 | 24.0525 | 7.7057 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.7115 | 234.2 | 0.7786 | 29.8433 | 235.0076 | 24.0525 | 7.7141 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8677 | 24.8619
7.7198 | 234.2 | 0.7786 | 29.8433 | 235.0076 | 24.0525 | 7.7224 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.7281 | 234.2 | 0.77977 | 29.8942 | 234.9088 | 24.0019 | 7.7307 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.7365 | 234.2 | 0.77977 | 29.8942 | 234.8099 | 24.0019 | 7.7391 | 234.2 | 0.76813 | 29.8256 | 234.8678 | 24.8619
7.7448 | 234.2 | 0.77768 | 29.8134 | 234.8709 | 24.1007 | 7.7474 | 234.2 | 0.7662 | 29.7442 | 234.8678 | 24.9463
7.7531 | 234.2 | 0.77768 | 29.8134 | 234.932 | 24.1007 | 7.7557 | 234.2 | 0.7662 | 29.7442 | 234.8678 | 24.9463
7.7615 | 234.2 | 0.77768 | 29.8135 | 234.9318 | 24.1009 | 7.7641 | 234.2 | 0.7662 | 29.7442 | 234.8677 | 24.9463
7.7698 | 234.2 | 0.77768 | 29.8135 | 234.9316 | 24.1009 | 7.7724 | 234.2 | 0.7662 | 29.7442 | 234.8677 | 24.9463
7.7782 | 234.2 | 0.77818 | 29.8324 | 234.9316 | 24.0768 | 7.7808 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9196 | 24.9243
7.7865 | 234.2 | 0.77818 | 29.8324 | 234.9316 | 24.0768 | 7.7891 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.7948 | 234.2 | 0.77818 | 29.8324 | 234.9315 | 24.0768 | 7.7974 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.8032 | 234.2 | 0.77818 | 29.8324 | 234.9315 | 24.0768 | 7.8058 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.8115 | 234.2 | 0.77918 | 29.8708 | 234.9315 | 24.0292 | 7.8141 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.8198 | 234.2 | 0.77918 | 29.8708 | 234.9314 | 24.0292 | 7.8224 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.8282 | 234.2 | 0.77918 | 29.8708 | 234.9314 | 24.0292 | 7.8308 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9715 | 24.9243
7.8365 | 234.2 | 0.77918 | 29.8708 | 234.9315 | 24.0292 | 7.8391 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9714 | 24.9243
7.8448 | 234.2 | 0.77978 | 29.8934 | 234.9315 | 24.0002 | 7.8475 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9714 | 24.9243
7.8531 | 234.2 | 0.77978 | 29.8934 | 234.9315 | 24.0002 | 7.8558 | 234.2 | 0.76663 | 29.7585 | 234.9714 | 24.9243
7.8615 | 234.2 | 0.78031 | 29.9172 | 234.8644 | 23.9777 | 7.8641 | 234.2 | 0.76708 | 29.777 | 234.9054 | 24.9043
7.8698 | 234.2 | 0.78031 | 29.9172 | 234.7972 | 23.9777 | 7.8725 | 234.2 | 0.76708 | 29.777 | 234.8394 | 24.9043
7.8782 | 234.2 | 0.78031 | 29.9172 | 234.7972 | 23.9777 | 7.8808 | 234.2 | 0.76708 | 29.777 | 234.8394 | 24.9043
7.8865 | 234.2 | 0.78031 | 29.9172 | 234.7972 | 23.9777 | 7.8892 | 234.2 | 0.76708 | 29.777 | 234.8394 | 24.9043
7.8948 | 234.2 | 0.77887 | 29.865 | 234.8918 | 24.049 | 7.8975 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9032 | 234.2 | 0.77887 | 29.865 | 234.9864 | 24.049 | 7.9059 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8395 | 24.8786
7.9115 | 234.2 | 0.77721 | 29.8283 | 234.9864 | 24.1491 | 7.9142 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9198 | 234.2 | 0.77721 | 29.8283 | 234.9864 | 24.1491 | 7.9225 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9282 | 234.2 | 0.77721 | 29.8283 | 234.9864 | 24.1491 | 7.9308 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9365 | 234.2 | 0.77721 | 29.8283 | 234.9864 | 24.1491 | 7.9392 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9448 | 234.2 | 0.77774 | 29.8523 | 234.9199 | 24.1269 | 7.9475 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9532 | 234.2 | 0.77774 | 29.8523 | 234.8534 | 24.1269 | 7.9559 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9615 | 234.2 | 0.77825 | 29.8712 | 234.8534 | 24.1028 | 7.9642 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9698 | 234.2 | 0.77825 | 29.8712 | 234.8534 | 24.1028 | 7.9726 | 234.2 | 0.76768 | 29.8026 | 234.8394 | 24.8786
7.9782 | 234.2 | 0.77889 | 29.9005 | 234.982 | 24.0762 | 7.9809 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 234.9278 | 24.8486
7.9865 | 234.2 | 0.77889 | 29.9005 | 235.1107 | 24.0762 | 7.9892 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0163 | 24.8486
7.9948 | 234.2 | 0.77579 | 29.8016 | 235.1107 | 24.2392 | 7.9976 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0163 | 24.8486
8.0032 | 234.2 | 0.77579 | 29.8016 | 235.1107 | 24.2392 | 8.0059 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0162 | 24.8486
8.0115 | 234.2 | 0.77579 | 29.8016 | 235.1107 | 24.2392 | 8.0143 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0162 | 24.8486
8.0198 | 234.2 | 0.77579 | 29.8016 | 235.1108 | 24.2392 | 8.0226 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0163 | 24.8486
8.0282 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.08 | 24.1564 | 8.0309 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0167 | 24.8486
8.0365 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.0493 | 24.1564 | 8.0393 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.0171 | 24.8486
8.0449 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.0493 | 24.1564 | 8.0476 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.017 | 24.8486
8.0532 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.0493 | 24.1564 | 8.0559 | 234.2 | 0.7683 | 29.8255 | 235.017 | 24.8486
8.0615 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.0493 | 24.1564 | 8.0643 | 234.2 | 0.76894 | 29.848 | 234.9001 | 24.8168
8.0699 | 234.2 | 0.7776 | 29.8746 | 235.0492 | 24.1564 | 8.0726 | 234.2 | 0.76894 | 29.848 | 234.7831 | 24.8168
8.0782 | 234.2 | 0.7781 | 29.889 | 235.0492 | 24.1286 | 8.081 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7831 | 24.7841
8.0865 | 234.2 | 0.7781 | 29.889 | 235.0492 | 24.1286 | 8.0893 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7831 | 24.7841
8.0948 | 234.2 | 0.77868 | 29.911 | 234.9531 | 24.1011 | 8.0976 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7832 | 24.7841
8.1032 | 234.2 | 0.77868 | 29.911 | 234.8571 | 24.1011 | 8.106 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7832 | 24.7841
8.1115 | 234.2 | 0.77724 | 29.8705 | 234.921 | 24.181 | 8.1143 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7832 | 24.7841
8.1198 | 234.2 | 0.77724 | 29.8705 | 234.985 | 24.181 | 8.1227 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7832 | 24.7841
8.1282 | 234.2 | 0.77724 | 29.8705 | 234.9851 | 24.181 | 8.131 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7832 | 24.7841
8.1365 | 234.2 | 0.77724 | 29.8705 | 234.9851 | 24.181 | 8.1393 | 234.2 | 0.76967 | 29.8779 | 234.7831 | 24.7841
8.1449 | 234.2 | 0.77785 | 29.8985 | 234.9851 | 24.1562 | 8.1477 | 234.2 | 0.77019 | 29.8967 | 234.8559 | 24.7585
8.1532 | 234.2 | 0.77785 | 29.8985 | 234.9851 | 24.1562 | 8.156 | 234.2 | 0.77019 | 29.8967 | 234.9287 | 24.7585
8.1615 | 234.2 | 0.77556 | 29.8218 | 234.9851 | 24.2741 | 8.1643 | 234.2 | 0.77019 | 29.8968 | 234.9287 | 24.7584
8.1699 | 234.2 | 0.77556 | 29.8218 | 234.985 | 24.2741 | 8.1727 | 234.2 | 0.77019 | 29.8968 | 234.9287 | 24.7584
8.1782 | 234.2 | 0.77678 | 29.8702 | 234.9538 | 24.2174 | 8.181 | 234.2 | 0.77019 | 29.8968 | 234.9286 | 24.7584
8.1865 | 234.2 | 0.77678 | 29.8702 | 234.9226 | 24.2174 | 8.1894 | 234.2 | 0.77019 | 29.8968 | 234.9286 | 24.7584
8.1949 | 234.2 | 0.77728 | 29.8894 | 234.9226 | 24.1936 | 8.1977 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9286 | 24.8645
8.2032 | 234.2 | 0.77728 | 29.8894 | 234.9226 | 24.1936 | 8.2061 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9287 | 24.8645
8.2115 | 234.2 | 0.77728 | 29.8894 | 234.9226 | 24.1936 | 8.2144 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9286 | 24.8645
8.2199 | 234.2 | 0.77728 | 29.8894 | 234.9226 | 24.1936 | 8.2227 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9286 | 24.8645
8.2282 | 234.2 | 0.77782 | 29.9067 | 234.9871 | 24.1651 | 8.231 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9286 | 24.8645
8.2365 | 234.2 | 0.77782 | 29.9067 | 235.0516 | 24.1651 | 8.2394 | 234.2 | 0.76769 | 29.7875 | 234.9286 | 24.8645
8.2449 | 234.2 | 0.77782 | 29.9067 | 235.0516 | 24.1651 | 8.2477 | 234.2 | 0.76877 | 29.838 | 234.883 | 24.8214
8.2532 | 234.2 | 0.77782 | 29.9067 | 235.0516 | 24.1651 | 8.2561 | 234.2 | 0.76877 | 29.838 | 234.8375 | 24.8214
8.2615 | 234.2 | 0.77638 | 29.8672 | 234.957 | 24.2459 | 8.2644 | 234.2 | 0.76877 | 29.838 | 234.8375 | 24.8214
8.2699 | 234.2 | 0.77638 | 29.8672 | 234.8625 | 24.2459 | 8.2728 | 234.2 | 0.76877 | 29.838 | 234.8375 | 24.8214
8.2782 | 234.2 | 0.77638 | 29.8672 | 234.8625 | 24.2459 | 8.2811 | 234.2 | 0.7664 | 29.7331 | 234.8374 | 24.9212
8.2865 | 234.2 | 0.77638 | 29.8672 | 234.8626 | 24.2459 | 8.2894 | 234.2 | 0.7664 | 29.7331 | 234.8374 | 24.9212
8.2949 | 234.2 | 0.77693 | 29.8849 | 234.93 | 24.2175 | 8.2978 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9085 | 24.8952
8.3032 | 234.2 | 0.77693 | 29.8849 | 234.9975 | 24.2175 | 8.3061 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3116 | 234.2 | 0.77743 | 29.9001 | 234.9982 | 24.1903 | 8.3145 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3199 | 234.2 | 0.77743 | 29.9001 | 234.9989 | 24.1903 | 8.3228 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3282 | 234.2 | 0.77787 | 29.9186 | 234.9346 | 24.1703 | 8.3311 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3365 | 234.2 | 0.77787 | 29.9186 | 234.8703 | 24.1703 | 8.3395 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3449 | 234.2 | 0.77787 | 29.9186 | 234.8703 | 24.1703 | 8.3478 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3532 | 234.2 | 0.77787 | 29.9186 | 234.8702 | 24.1703 | 8.3561 | 234.2 | 0.76692 | 29.7517 | 234.9797 | 24.8952
8.3615 | 234.2 | 0.77657 | 29.8984 | 234.9694 | 24.2568 | 8.3645 | 234.2 | 0.76747 | 29.7727 | 234.8899 | 24.8697
8.3699 | 234.2 | 0.77657 | 29.8984 | 235.0686 | 24.2568 | 8.3728 | 234.2 | 0.76747 | 29.7727 | 234.8001 | 24.8697
8.3782 | 234.2 | 0.77657 | 29.8984 | 235.0686 | 24.2568 | 8.3812 | 234.2 | 0.76527 | 29.6845 | 234.8001 | 24.9689
8.3866 | 234.2 | 0.77657 | 29.8984 | 235.0686 | 24.2568 | 8.3895 | 234.2 | 0.76527 | 29.6845 | 234.8001 | 24.9689
8.3949 | 234.2 | 0.77709 | 29.923 | 235.0077 | 24.2353 | 8.3979 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.8716 | 24.9432
8.4032 | 234.2 | 0.77709 | 29.923 | 234.9468 | 24.2353 | 8.4062 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4116 | 234.2 | 0.77759 | 29.9473 | 234.9468 | 24.2156 | 8.4145 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4199 | 234.2 | 0.77759 | 29.9473 | 234.9468 | 24.2156 | 8.4229 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4282 | 234.2 | 0.77511 | 29.8396 | 234.9468 | 24.3234 | 8.4312 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4366 | 234.2 | 0.77511 | 29.8396 | 234.9468 | 24.3234 | 8.4395 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4449 | 234.2 | 0.77571 | 29.8639 | 235.0482 | 24.2963 | 8.4479 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4532 | 234.2 | 0.77571 | 29.8639 | 235.1495 | 24.2963 | 8.4562 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4615 | 234.2 | 0.77621 | 29.8834 | 235.1495 | 24.2726 | 8.4646 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4699 | 234.2 | 0.77621 | 29.8834 | 235.1495 | 24.2726 | 8.4729 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4782 | 234.2 | 0.77423 | 29.8164 | 235.0238 | 24.374 | 8.4812 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4866 | 234.2 | 0.77423 | 29.8164 | 234.8981 | 24.374 | 8.4896 | 234.2 | 0.7658 | 29.7034 | 234.9431 | 24.9432
8.4949 | 234.2 | 0.77477 | 29.834 | 234.9645 | 24.3457 | 8.4979 | 234.2 | 0.76687 | 29.7448 | 234.8537 | 24.894
8.5032 | 234.2 | 0.77477 | 29.834 | 235.0309 | 24.3457 | 8.5063 | 234.2 | 0.76687 | 29.7448 | 234.7643 | 24.894
8.5116 | 234.2 | 0.77528 | 29.8491 | 235.0309 | 24.3182 | 8.5146 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8299 | 24.8594
8.5199 | 234.2 | 0.77528 | 29.8491 | 235.0309 | 24.3182 | 8.5229 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5282 | 234.2 | 0.77528 | 29.8491 | 235.0309 | 24.3182 | 8.5313 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5366 | 234.2 | 0.77528 | 29.8491 | 235.0309 | 24.3182 | 8.5396 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5449 | 234.2 | 0.77403 | 29.8014 | 234.9355 | 24.3769 | 8.5479 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5532 | 234.2 | 0.77403 | 29.8014 | 234.8401 | 24.3769 | 8.5563 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5616 | 234.2 | 0.77458 | 29.8197 | 234.9095 | 24.3489 | 8.5646 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5699 | 234.2 | 0.77458 | 29.8197 | 234.9789 | 24.3489 | 8.573 | 234.2 | 0.76751 | 29.764 | 234.8955 | 24.8594
8.5782 | 234.2 | 0.77519 | 29.8436 | 234.9789 | 24.3206 | 8.5813 | 234.2 | 0.7681 | 29.79 | 234.8956 | 24.8344
8.5866 | 234.2 | 0.77519 | 29.8436 | 234.9789 | 24.3206 | 8.5896 | 234.2 | 0.7681 | 29.79 | 234.8956 | 24.8344
8.5949 | 234.2 | 0.77519 | 29.8436 | 234.9789 | 24.3206 | 8.598 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8794 | 24.7834
8.6032 | 234.2 | 0.77519 | 29.8436 | 234.9789 | 24.3206 | 8.6063 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8631 | 24.7834
8.6116 | 234.2 | 0.77574 | 29.8621 | 235.0479 | 24.2926 | 8.6147 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8632 | 24.7834
8.6199 | 234.2 | 0.77574 | 29.8621 | 235.117 | 24.2926 | 8.623 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8632 | 24.7834
8.6282 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 235.0256 | 24.3487 | 8.6313 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8632 | 24.7834
8.6366 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 234.9343 | 24.3487 | 8.6397 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8632 | 24.7834
8.6449 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 234.9343 | 24.3487 | 8.648 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8632 | 24.7834
8.6533 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 234.9343 | 24.3487 | 8.6563 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8631 | 24.7834
8.6616 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 234.9343 | 24.3487 | 8.6647 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8631 | 24.7834
8.6699 | 234.2 | 0.77498 | 29.8579 | 234.9342 | 24.3487 | 8.673 | 234.2 | 0.76917 | 29.8298 | 234.8631 | 24.7834
8.6783 | 234.2 | 0.77552 | 29.8757 | 235.0018 | 24.3206 | 8.6814 | 234.2 | 0.77037 | 29.8105 | 234.5212 | 24.673
8.6866 | 234.2 | 0.77552 | 29.8757 | 235.0694 | 24.3206 | 8.6897 | 234.2 | 0.77037 | 29.8105 | 234.1794 | 24.673
8.6949 | 234.2 | 0.77603 | 29.8956 | 235.0694 | 24.2971 | 8.6981 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7032 | 234.2 | 0.77603 | 29.8956 | 235.0694 | 24.2971 | 8.7064 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7116 | 234.2 | 0.77603 | 29.8956 | 235.0694 | 24.2971 | 8.7147 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7199 | 234.2 | 0.77603 | 29.8956 | 235.0693 | 24.2971 | 8.7231 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7282 | 234.2 | 0.77683 | 29.9284 | 234.9466 | 24.2604 | 8.7314 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7366 | 234.2 | 0.77683 | 29.9284 | 234.8239 | 24.2604 | 8.7397 | 234.2 | 0.76843 | 29.7565 | 234.1793 | 24.7804
8.7449 | 234.2 | 0.77178 | 29.7644 | 234.8239 | 24.5236 | 8.7481 | 234.2 | 0.76939 | 29.8008 | 234.278 | 24.7415
8.7533 | 234.2 | 0.77178 | 29.7644 | 234.8239 | 24.5236 | 8.7564 | 234.2 | 0.76939 | 29.8008 | 234.3768 | 24.7415
8.7616 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 234.9295 | 24.4846 | 8.7648 | 234.2 | 0.76992 | 29.8317 | 234.3533 | 24.7257
8.7699 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 235.035 | 24.4846 | 8.7731 | 234.2 | 0.76992 | 29.8317 | 234.3298 | 24.7257
8.7783 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 235.035 | 24.4846 | 8.7814 | 234.2 | 0.76786 | 29.7673 | 234.3299 | 24.8349
8.7866 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 235.035 | 24.4846 | 8.7898 | 234.2 | 0.76786 | 29.7673 | 234.3299 | 24.8349
8.7949 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 235.035 | 24.4846 | 8.7981 | 234.2 | 0.76786 | 29.7673 | 234.3307 | 24.8349
8.8033 | 234.2 | 0.77256 | 29.7919 | 235.035 | 24.4846 | 8.8065 | 234.2 | 0.76786 | 29.7673 | 234.3315 | 24.8349
8.8116 | 234.2 | 0.77307 | 29.812 | 235.035 | 24.4614 | 8.8148 | 234.2 | 0.76838 | 29.7862 | 234.4045 | 24.8092
8.8199 | 234.2 | 0.77307 | 29.812 | 235.035 | 24.4614 | 8.8231 | 234.2 | 0.76838 | 29.7862 | 234.4776 | 24.8092
8.8283 | 234.2 | 0.77374 | 29.8404 | 234.9424 | 24.4322 | 8.8315 | 234.2 | 0.76905 | 29.8185 | 234.4775 | 24.7831
8.8366 | 234.2 | 0.77374 | 29.8404 | 234.8498 | 24.4322 | 8.8398 | 234.2 | 0.76905 | 29.8185 | 234.4775 | 24.7831
8.8449 | 234.2 | 0.77428 | 29.8586 | 234.9185 | 24.4042 | 8.8481 | 234.2 | 0.76627 | 29.7393 | 234.4775 | 24.9361
8.8533 | 234.2 | 0.77428 | 29.8586 | 234.9871 | 24.4042 | 8.8565 | 234.2 | 0.76627 | 29.7393 | 234.4775 | 24.9361
8.8616 | 234.2 | 0.77428 | 29.8586 | 234.9871 | 24.4042 | 8.8648 | 234.2 | 0.76739 | 29.7855 | 234.4815 | 24.887
8.8699 | 234.2 | 0.77428 | 29.8586 | 234.9871 | 24.4042 | 8.8732 | 234.2 | 0.76739 | 29.7855 | 234.4855 | 24.887
8.8783 | 234.2 | 0.77489 | 29.8829 | 234.9871 | 24.3763 | 8.8815 | 234.2 | 0.76739 | 29.7855 | 234.4855 | 24.887
8.8866 | 234.2 | 0.77489 | 29.8829 | 234.9871 | 24.3763 | 8.8898 | 234.2 | 0.76739 | 29.7855 | 234.4855 | 24.887
8.8949 | 234.2 | 0.77276 | 29.7984 | 234.987 | 24.4748 | 8.8982 | 234.2 | 0.7679 | 29.8055 | 234.4855 | 24.8636
8.9033 | 234.2 | 0.77276 | 29.7984 | 234.9868 | 24.4748 | 8.9065 | 234.2 | 0.7679 | 29.8055 | 234.4856 | 24.8636
8.9116 | 234.2 | 0.77389 | 29.8405 | 234.9679 | 24.4203 | 8.9149 | 234.2 | 0.7679 | 29.8055 | 234.4855 | 24.8636
8.92 | 234.2 | 0.77389 | 29.8405 | 234.9489 | 24.4203 | 8.9232 | 234.2 | 0.7679 | 29.8055 | 234.4855 | 24.8636
8.9283 | 234.2 | 0.77389 | 29.8405 | 234.949 | 24.4203 | 8.9315 | 234.2 | 0.7689 | 29.8473 | 234.472 | 24.8188
8.9366 | 234.2 | 0.77389 | 29.8405 | 234.949 | 24.4203 | 8.9399 | 234.2 | 0.7689 | 29.8473 | 234.4585 | 24.8188
8.9449 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.949 | 24.3971 | 8.9482 | 234.2 | 0.7689 | 29.8473 | 234.4585 | 24.8188
8.9533 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.949 | 24.3971 | 8.9566 | 234.2 | 0.7689 | 29.8473 | 234.4586 | 24.8188
8.9616 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.949 | 24.3971 | 8.9649 | 234.2 | 0.7695 | 29.8734 | 234.4586 | 24.7936
8.9699 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.949 | 24.3971 | 8.9732 | 234.2 | 0.7695 | 29.8734 | 234.4586 | 24.7936
8.9783 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.949 | 24.3971 | 8.9816 | 234.2 | 0.76828 | 29.8109 | 234.5585 | 24.838
8.9866 | 234.2 | 0.77439 | 29.8607 | 234.9491 | 24.3971 | 8.9899 | 234.2 | 0.76828 | 29.8109 | 234.6585 | 24.838
8.995 | 234.2 | 0.77562 | 29.9035 | 234.9273 | 24.3358 | 8.9983 | 234.2 | 0.76828 | 29.8109 | 234.6585 | 24.838
9.0033 | 234.2 | 0.77562 | 29.9035 | 234.9055 | 24.3358 | 9.0066 | 234.2 | 0.76828 | 29.8109 | 234.6585 | 24.838
9.0116 | 234.2 | 0.77621 | 29.9274 | 234.9055 | 24.3082 | 9.0149 | 234.2 | 0.76895 | 29.8399 | 234.5646 | 24.8087
9.02 | 234.2 | 0.77621 | 29.9274 | 234.9055 | 24.3082 | 9.0233 | 234.2 | 0.76895 | 29.8399 | 234.4708 | 24.8087
9.0283 | 234.2 | 0.77397 | 29.8478 | 234.9055 | 24.4202 | 9.0316 | 234.2 | 0.76758 | 29.7752 | 234.5655 | 24.8631
9.0366 | 234.2 | 0.77397 | 29.8478 | 234.9055 | 24.4202 | 9.0399 | 234.2 | 0.76758 | 29.7752 | 234.6603 | 24.8631
9.045 | 234.2 | 0.77163 | 29.7578 | 234.9055 | 24.5297 | 9.0483 | 234.2 | 0.76758 | 29.7751 | 234.6603 | 24.8632
9.0533 | 234.2 | 0.77163 | 29.7578 | 234.9054 | 24.5297 | 9.0566 | 234.2 | 0.76758 | 29.7751 | 234.6604 | 24.8632
9.0616 | 234.2 | 0.77219 | 29.7768 | 234.9778 | 24.502 | 9.065 | 234.2 | 0.76758 | 29.7752 | 234.6604 | 24.8631
9.0699 | 234.2 | 0.77219 | 29.7768 | 235.0501 | 24.502 | 9.0733 | 234.2 | 0.76758 | 29.7752 | 234.6605 | 24.8631
9.0783 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.9607 | 24.4523 | 9.0816 | 234.2 | 0.76813 | 29.7968 | 234.574 | 24.838
9.0866 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.09 | 234.2 | 0.76813 | 29.7968 | 234.4876 | 24.838
9.095 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.0983 | 234.2 | 0.7669 | 29.7652 | 234.5645 | 24.9087
9.1033 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.1067 | 234.2 | 0.7669 | 29.7652 | 234.6414 | 24.9087
9.1116 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.115 | 234.2 | 0.7669 | 29.7652 | 234.6413 | 24.9087
9.12 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.1234 | 234.2 | 0.7669 | 29.7652 | 234.6413 | 24.9087
9.1283 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.1317 | 234.2 | 0.76744 | 29.7805 | 234.6905 | 24.8786
9.1366 | 234.2 | 0.77327 | 29.8206 | 234.8713 | 24.4523 | 9.14 | 234.2 | 0.76744 | 29.7805 | 234.7398 | 24.8786
9.145 | 234.2 | 0.77446 | 29.867 | 234.9759 | 24.3967 | 9.1483 | 234.2 | 0.76802 | 29.8076 | 234.673 | 24.8553
9.1533 | 234.2 | 0.77446 | 29.867 | 235.0805 | 24.3967 | 9.1567 | 234.2 | 0.76802 | 29.8076 | 234.6062 | 24.8553
9.1616 | 234.2 | 0.77446 | 29.867 | 235.0805 | 24.3967 | 9.165 | 234.2 | 0.76868 | 29.8328 | 234.6062 | 24.8247
9.17 | 234.2 | 0.77446 | 29.867 | 235.0805 | 24.3967 | 9.1734 | 234.2 | 0.76868 | 29.8328 | 234.6061 | 24.8247
9.1783 | 234.2 | 0.77505 | 29.8904 | 234.9916 | 24.37 | 9.1817 | 234.2 | 0.7692 | 29.8523 | 234.6816 | 24.7994
9.1866 | 234.2 | 0.77505 | 29.8904 | 234.9028 | 24.37 | 9.1901 | 234.2 | 0.7692 | 29.8523 | 234.7571 | 24.7994
9.195 | 234.2 | 0.77292 | 29.8072 | 234.9028 | 24.4696 | 9.1984 | 234.2 | 0.76725 | 29.7684 | 234.6717 | 24.884
9.2033 | 234.2 | 0.77292 | 29.8072 | 234.9028 | 24.4696 | 9.2067 | 234.2 | 0.76725 | 29.7684 | 234.5864 | 24.884
9.2116 | 234.2 | 0.77342 | 29.8276 | 234.9028 | 24.4466 | 9.2151 | 234.2 | 0.76784 | 29.7948 | 234.5855 | 24.8592
9.22 | 234.2 | 0.77342 | 29.8276 | 234.9028 | 24.4466 | 9.2234 | 234.2 | 0.76784 | 29.7948 | 234.5846 | 24.8592
9.2283 | 234.2 | 0.77397 | 29.8466 | 234.9761 | 24.4189 | 9.2318 | 234.2 | 0.76847 | 29.8192 | 234.6811 | 24.8298
9.2366 | 234.2 | 0.77397 | 29.8466 | 235.0493 | 24.4189 | 9.2401 | 234.2 | 0.76847 | 29.8192 | 234.7776 | 24.8298
9.245 | 234.2 | 0.77397 | 29.8466 | 235.0493 | 24.4189 | 9.2484 | 234.2 | 0.76663 | 29.7394 | 234.6911 | 24.9082
9.2533 | 234.2 | 0.77397 | 29.8466 | 235.0493 | 24.4189 | 9.2568 | 234.2 | 0.76663 | 29.7394 | 234.6046 | 24.9082
9.2617 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.9569 | 24.4701 | 9.2651 | 234.2 | 0.76736 | 29.7706 | 234.6046 | 24.8768
9.27 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.8645 | 24.4701 | 9.2734 | 234.2 | 0.76736 | 29.7706 | 234.6047 | 24.8768
9.2783 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.8645 | 24.4701 | 9.2818 | 234.2 | 0.76801 | 29.7911 | 234.678 | 24.8429
9.2867 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.8645 | 24.4701 | 9.2901 | 234.2 | 0.76801 | 29.7911 | 234.7513 | 24.8429
9.295 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.8645 | 24.4701 | 9.2985 | 234.2 | 0.76869 | 29.821 | 234.6621 | 24.8142
9.3033 | 234.2 | 0.77318 | 29.8329 | 234.8645 | 24.4701 | 9.3068 | 234.2 | 0.76869 | 29.821 | 234.5728 | 24.8142
9.3116 | 234.2 | 0.77373 | 29.8522 | 234.939 | 24.4426 | 9.3151 | 234.2 | 0.76934 | 29.8465 | 234.5728 | 24.7839
9.32 | 234.2 | 0.77373 | 29.8522 | 235.0136 | 24.4426 | 9.3235 | 234.2 | 0.76934 | 29.8465 | 234.5728 | 24.7839
9.3283 | 234.2 | 0.77475 | 29.9025 | 234.9585 | 24.4036 | 9.3318 | 234.2 | 0.76704 | 29.7544 | 234.624 | 24.8886
9.3367 | 234.2 | 0.77475 | 29.9025 | 234.9034 | 24.4036 | 9.3401 | 234.2 | 0.76704 | 29.7544 | 234.6753 | 24.8886
9.345 | 234.2 | 0.77176 | 29.7846 | 234.9033 | 24.5419 | 9.3485 | 234.2 | 0.76758 | 29.7759 | 234.5897 | 24.8636
9.3533 | 234.2 | 0.77176 | 29.7846 | 234.9033 | 24.5419 | 9.3568 | 234.2 | 0.76758 | 29.7759 | 234.5041 | 24.8636
9.3617 | 234.2 | 0.77231 | 29.8033 | 234.9749 | 24.5143 | 9.3652 | 234.2 | 0.7681 | 29.7969 | 234.5041 | 24.8401
9.37 | 234.2 | 0.77231 | 29.8033 | 235.0464 | 24.5143 | 9.3735 | 234.2 | 0.7681 | 29.7969 | 234.5042 | 24.8401
9.3783 | 234.2 | 0.77231 | 29.8033 | 235.0465 | 24.5143 | 9.3819 | 234.2 | 0.76875 | 29.8177 | 234.5787 | 24.8065
9.3867 | 234.2 | 0.77231 | 29.8033 | 235.0465 | 24.5143 | 9.3902 | 234.2 | 0.76875 | 29.8177 | 234.6533 | 24.8065
9.395 | 234.2 | 0.77292 | 29.8236 | 235.0465 | 24.4827 | 9.3985 | 234.2 | 0.76875 | 29.8177 | 234.6533 | 24.8065
9.4033 | 234.2 | 0.77292 | 29.8236 | 235.0465 | 24.4827 | 9.4069 | 234.2 | 0.76875 | 29.8177 | 234.6532 | 24.8065
9.4117 | 234.2 | 0.77364 | 29.8508 | 234.9252 | 24.4482 | 9.4152 | 234.2 | 0.76711 | 29.7553 | 234.6531 | 24.8838
9.42 | 234.2 | 0.77364 | 29.8508 | 234.8039 | 24.4482 | 9.4236 | 234.2 | 0.76711 | 29.7553 | 234.653 | 24.8838
9.4283 | 234.2 | 0.77364 | 29.8508 | 234.804 | 24.4482 | 9.4319 | 234.2 | 0.76711 | 29.7553 | 234.653 | 24.8838
9.4367 | 234.2 | 0.77364 | 29.8508 | 234.804 | 24.4482 | 9.4402 | 234.2 | 0.76711 | 29.7553 | 234.653 | 24.8838
9.445 | 234.2 | 0.77163 | 29.7799 | 234.8803 | 24.5483 | 9.4486 | 234.2 | 0.76832 | 29.7987 | 234.546 | 24.8247
9.4533 | 234.2 | 0.77163 | 29.7799 | 234.9566 | 24.5483 | 9.4569 | 234.2 | 0.76832 | 29.7987 | 234.4389 | 24.8247
9.4617 | 234.2 | 0.77214 | 29.8006 | 234.9566 | 24.5255 | 9.4652 | 234.2 | 0.76638 | 29.7216 | 234.439 | 24.9126
9.47 | 234.2 | 0.77214 | 29.8006 | 234.9566 | 24.5255 | 9.4736 | 234.2 | 0.76638 | 29.7216 | 234.439 | 24.9126
9.4783 | 234.2 | 0.76988 | 29.7228 | 234.9566 | 24.6388 | 9.4819 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5166 | 24.8876
9.4867 | 234.2 | 0.76988 | 29.7228 | 234.9566 | 24.6388 | 9.4903 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5942 | 24.8876
9.495 | 234.2 | 0.76988 | 29.7228 | 234.9566 | 24.6388 | 9.4986 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5942 | 24.8876
9.5033 | 234.2 | 0.76988 | 29.7228 | 234.9566 | 24.6388 | 9.507 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5942 | 24.8876
9.5117 | 234.2 | 0.77101 | 29.7659 | 234.9422 | 24.5852 | 9.5153 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5942 | 24.8876
9.52 | 234.2 | 0.77101 | 29.7659 | 234.9277 | 24.5852 | 9.5236 | 234.2 | 0.76691 | 29.7414 | 234.5942 | 24.8876
9.5284 | 234.2 | 0.77173 | 29.7951 | 234.9277 | 24.5532 | 9.532 | 234.2 | 0.76758 | 29.7745 | 234.5942 | 24.8625
9.5367 | 234.2 | 0.77173 | 29.7951 | 234.9277 | 24.5532 | 9.5403 | 234.2 | 0.76758 | 29.7745 | 234.5942 | 24.8625
9.545 | 234.2 | 0.77173 | 29.7951 | 234.9277 | 24.5532 | 9.5486 | 234.2 | 0.76867 | 29.826 | 234.6338 | 24.8196
9.5533 | 234.2 | 0.77173 | 29.7951 | 234.9277 | 24.5532 | 9.557 | 234.2 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.5617 | 234.2 | 0.77173 | 29.7952 | 234.9273 | 24.5532 | 9.5653 | 234.2 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.57 | 234.2 | 0.77173 | 29.7952 | 234.9269 | 24.5532 | 9.5737 | 234.1873 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.5783 | 234.2 | 0.77228 | 29.8147 | 235.0022 | 24.5259 | 9.582 | 234.1539 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.5867 | 234.2 | 0.77228 | 29.8147 | 235.0774 | 24.5259 | 9.5904 | 234.1206 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.595 | 234.2 | 0.77345 | 29.8655 | 234.9931 | 24.4752 | 9.5987 | 234.0872 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.6034 | 234.2 | 0.77345 | 29.8655 | 234.9089 | 24.4752 | 9.607 | 234.0538 | 0.76867 | 29.826 | 234.6734 | 24.8196
9.6117 | 234.2 | 0.77345 | 29.8655 | 234.9089 | 24.4752 | 9.6154 | 234.0205 | 0.7701 | 29.8765 | 234.7456 | 24.7486
9.62 | 234.2 | 0.77345 | 29.8655 | 234.9089 | 24.4752 | 9.6237 | 233.9871 | 0.7701 | 29.8765 | 234.8178 | 24.7486
9.6284 | 234.2 | 0.77396 | 29.8788 | 234.9518 | 24.4464 | 9.632 | 233.9538 | 0.77065 | 29.8987 | 234.7354 | 24.7239
9.6367 | 234.2 | 0.77396 | 29.8788 | 234.9947 | 24.4464 | 9.6404 | 233.9204 | 0.77065 | 29.8987 | 234.653 | 24.7239
9.645 | 234.2 | 0.77177 | 29.8079 | 234.9947 | 24.56 | 9.6487 | 233.887 | 0.77065 | 29.8987 | 234.653 | 24.7239
9.6534 | 234.2 | 0.77177 | 29.8079 | 234.9948 | 24.56 | 9.6571 | 233.8537 | 0.77065 | 29.8987 | 234.6529 | 24.7239
9.6617 | 234.2 | 0.77242 | 29.8302 | 234.8736 | 24.5274 | 9.6654 | 233.8203 | 0.76816 | 29.8187 | 234.6529 | 24.8537
9.67 | 234.2 | 0.77242 | 29.8302 | 234.7524 | 24.5274 | 9.6737 | 233.787 | 0.76816 | 29.8187 | 234.6529 | 24.8537
9.6783 | 234.2 | 0.77242 | 29.8302 | 234.7524 | 24.5274 | 9.6821 | 233.7536 | 0.76859 | 29.8343 | 234.712 | 24.8326
9.6867 | 234.2 | 0.77242 | 29.8302 | 234.7524 | 24.5274 | 9.6904 | 233.7202 | 0.76859 | 29.8343 | 234.7711 | 24.8326
9.695 | 234.2 | 0.7736 | 29.8867 | 234.8611 | 24.4809 | 9.6988 | 233.6869 | 0.76918 | 29.8612 | 234.7711 | 24.8082
9.7034 | 234.2 | 0.7736 | 29.8867 | 234.9698 | 24.4809 | 9.7071 | 233.6535 | 0.76918 | 29.8612 | 234.7711 | 24.8082
9.7117 | 234.2 | 0.77147 | 29.8054 | 234.9698 | 24.582 | 9.7155 | 233.6202 | 0.76973 | 29.8833 | 234.689 | 24.7835
9.72 | 234.2 | 0.77147 | 29.8054 | 234.9698 | 24.582 | 9.7238 | 233.5868 | 0.76973 | 29.8833 | 234.6069 | 24.7835
9.7284 | 234.2 | 0.76934 | 29.7536 | 234.9698 | 24.7064 | 9.7321 | 233.5535 | 0.76722 | 29.7798 | 234.6069 | 24.8953
9.7367 | 234.2 | 0.76934 | 29.7536 | 234.9698 | 24.7064 | 9.7405 | 233.5201 | 0.76722 | 29.7798 | 234.6069 | 24.8953
9.745 | 234.2 | 0.77053 | 29.8004 | 234.8867 | 24.6521 | 9.7488 | 233.4867 | 0.76545 | 29.7053 | 234.7073 | 24.9722
9.7534 | 234.2 | 0.77053 | 29.8004 | 234.8036 | 24.6521 | 9.7571 | 233.4534 | 0.76545 | 29.7053 | 234.8077 | 24.9722
9.7617 | 234.2 | 0.77094 | 29.8125 | 234.8453 | 24.6294 | 9.7655 | 233.42 | 0.76658 | 29.7476 | 234.7244 | 24.9188
9.7701 | 234.2 | 0.77094 | 29.8125 | 234.8869 | 24.6294 | 9.7738 | 233.3867 | 0.76658 | 29.7476 | 234.6411 | 24.9188
9.7784 | 234.2 | 0.77094 | 29.8125 | 234.8868 | 24.6294 | 9.7822 | 233.3533 | 0.76658 | 29.7476 | 234.6411 | 24.9188
9.7867 | 234.2 | 0.77094 | 29.8125 | 234.8867 | 24.6294 | 9.7905 | 233.3199 | 0.76658 | 29.7476 | 234.6411 | 24.9188
9.795 | 234.2 | 0.77224 | 29.8649 | 234.9963 | 24.5703 | 9.7989 | 233.2866 | 0.76703 | 29.7592 | 234.6757 | 24.8928
9.8034 | 234.2 | 0.77224 | 29.8649 | 235.1058 | 24.5703 | 9.8072 | 233.2532 | 0.76703 | 29.7592 | 234.7102 | 24.8928
9.8117 | 234.2 | 0.77224 | 29.8649 | 235.1058 | 24.5703 | 9.8155 | 233.2198 | 0.76754 | 29.7802 | 234.7102 | 24.8704
9.82 | 234.2 | 0.77224 | 29.8649 | 235.1058 | 24.5703 | 9.8239 | 233.1865 | 0.76754 | 29.7802 | 234.7102 | 24.8704
9.8284 | 234.2 | 0.77296 | 29.8936 | 234.9908 | 24.5368 | 9.8322 | 233.1531 | 0.76754 | 29.7802 | 234.7102 | 24.8704
9.8367 | 234.2 | 0.77296 | 29.8936 | 234.8758 | 24.5368 | 9.8405 | 233.1198 | 0.76754 | 29.7802 | 234.7102 | 24.8704
9.845 | 234.2 | 0.77356 | 29.9185 | 234.8758 | 24.51 | 9.8489 | 233.0864 | 0.76822 | 29.8107 | 234.625 | 24.8423
9.8534 | 234.2 | 0.77356 | 29.9185 | 234.8758 | 24.51 | 9.8572 | 233.0531 | 0.76822 | 29.8107 | 234.5399 | 24.8423
9.8617 | 234.2 | 0.77411 | 29.9384 | 234.9532 | 24.4828 | 9.8656 | 233.0197 | 0.76895 | 29.8403 | 234.6607 | 24.8097
9.8701 | 234.2 | 0.77411 | 29.9384 | 235.0306 | 24.4828 | 9.8739 | 232.9863 | 0.76895 | 29.8403 | 234.7815 | 24.8097
9.8784 | 234.2 | 0.7747 | 29.9627 | 234.944 | 24.4565 | 9.8822 | 232.953 | 0.7696 | 29.8663 | 234.7815 | 24.7799
9.8867 | 234.2 | 0.7747 | 29.9627 | 234.8575 | 24.4565 | 9.8906 | 232.9196 | 0.7696 | 29.8663 | 234.7814 | 24.7799
9.8951 | 234.2 | 0.77196 | 29.8733 | 234.8575 | 24.5993 | 9.8989 | 232.8863 | 0.7696 | 29.8663 | 234.7814 | 24.7799
9.9034 | 234.2 | 0.77196 | 29.8733 | 234.8575 | 24.5993 | 9.9073 | 232.8529 | 0.7696 | 29.8663 | 234.7815 | 24.7799
9.9117 | 234.2 | 0.77003 | 29.8108 | 234.9404 | 24.6996 | 9.9156 | 232.8195 | 0.77011 | 29.8825 | 234.6777 | 24.7531
9.92 | 234.2 | 0.77003 | 29.8108 | 235.0232 | 24.6996 | 9.924 | 232.7862 | 0.77011 | 29.8825 | 234.5739 | 24.7531
9.9284 | 234.2 | 0.76789 | 29.7308 | 235.0233 | 24.802 | 9.9323 | 232.7528 | 0.7713 | 29.9249 | 234.6317 | 24.6935
9.9367 | 234.2 | 0.76789 | 29.7308 | 235.0233 | 24.802 | 9.9406 | 232.7195 | 0.7713 | 29.9249 | 234.6896 | 24.6935
9.9451 | 234.2 | 0.76898 | 29.7769 | 234.9398 | 24.7541 | 9.949 | 232.6861 | 0.76394 | 29.6297 | 234.6896 | 25.0273
9.9534 | 234.2 | 0.76898 | 29.7769 | 234.8564 | 24.7541 | 9.9573 | 232.6527 | 0.76394 | 29.6297 | 234.6896 | 25.0273
9.9617 | 234.2 | 0.76954 | 29.7967 | 234.9322 | 24.727 | 9.9656 | 232.6194 | 0.76394 | 29.6297 | 234.6896 | 25.0273
9.9701 | 234.2 | 0.76954 | 29.7967 | 235.0081 | 24.727 | 9.974 | 232.586 | 0.76394 | 29.6297 | 234.6896 | 25.0273
9.9784 | 234.2 | 0.77015 | 29.8182 | 235.0081 | 24.6961 | 9.9823 | 232.5527 | 0.76505 | 29.6688 | 234.6648 | 24.9737
9.9867 | 234.2 | 0.77015 | 29.8182 | 235.008 | 24.6961 | 9.9907 | 232.5193 | 0.76505 | 29.6688 | 234.64 | 24.9737
9.9951 | 234.2 | 0.77074 | 29.843 | 234.9251 | 24.6705 | 9.999 | 232.4859 | 0.7657 | 29.6952 | 234.64 | 24.9441
10.0034 | 234.2 | 0.77074 | 29.843 | 234.8421 | 24.6705 | 10.0074 | 232.4526 | 0.7657 | 29.6952 | 234.64 | 24.9441
10.0117 | 234.2 | 0.77129 | 29.8631 | 234.921 | 24.6435 | 10.0157 | 232.4192 | 0.7657 | 29.6952 | 234.64 | 24.9441
10.0201 | 234.2 | 0.77129 | 29.8631 | 234.9998 | 24.6435 | 10.024 | 232.3859 | 0.7657 | 29.6952 | 234.64 | 24.9441
10.0284 | 234.2 | 0.772 | 29.8932 | 234.9998 | 24.6122 | 10.0323 | 232.3525 | 0.76688 | 29.7433 | 234.6625 | 24.8915
10.0367 | 234.2 | 0.772 | 29.8932 | 234.9997 | 24.6122 | 10.0407 | 232.3192 | 0.76688 | 29.7433 | 234.685 | 24.8915
10.0451 | 234.2 | 0.77273 | 29.9222 | 234.8845 | 24.5785 | 10.049 | 232.2858 | 0.76768 | 29.7749 | 234.685 | 24.8547
10.0534 | 234.2 | 0.77273 | 29.9222 | 234.7693 | 24.5785 | 10.0574 | 232.2524 | 0.76768 | 29.7749 | 234.685 | 24.8547
10.0617 | 234.2 | 0.77328 | 29.9419 | 234.846 | 24.5513 | 10.0657 | 232.2191 | 0.76768 | 29.7749 | 234.685 | 24.8547
10.0701 | 234.2 | 0.77328 | 29.9419 | 234.9228 | 24.5513 | 10.0741 | 232.1857 | 0.76768 | 29.7749 | 234.685 | 24.8547
10.0784 | 234.2 | 0.77328 | 29.9419 | 234.9228 | 24.5513 | 10.0824 | 232.1524 | 0.76891 | 29.8247 | 234.7054 | 24.7995
10.0867 | 234.2 | 0.77328 | 29.9419 | 234.9228 | 24.5513 | 10.0907 | 232.119 | 0.76891 | 29.8247 | 234.7258 | 24.7995
10.0951 | 234.2 | 0.77367 | 29.9631 | 234.9228 | 24.5376 | 10.0991 | 232.0856 | 0.76891 | 29.8247 | 234.7258 | 24.7995
10.1034 | 234.2 | 0.77367 | 29.9631 | 234.9228 | 24.5376 | 10.1074 | 232.0523 | 0.76891 | 29.8247 | 234.7258 | 24.7995
10.1118 | 234.2 | 0.77367 | 29.9631 | 234.9228 | 24.5376 | 10.1158 | 232.0189 | 0.76957 | 29.8578 | 234.7258 | 24.7752
10.1201 | 234.2 | 0.77367 | 29.9631 | 234.9228 | 24.5376 | 10.1241 | 231.9856 | 0.76957 | 29.8578 | 234.7258 | 24.7752
10.1284 | 234.2 | 0.77143 | 29.8881 | 234.9228 | 24.6529 | 10.1324 | 231.9522 | 0.77076 | 29.902 | 234.7254 | 24.7176
10.1367 | 234.2 | 0.77143 | 29.8881 | 234.9228 | 24.6529 | 10.1408 | 231.9188 | 0.77076 | 29.902 | 234.725 | 24.7176
10.1451 | 234.2 | 0.76991 | 29.8249 | 234.9723 | 24.7211 | 10.1491 | 231.8855 | 0.76579 | 29.6904 | 234.7251 | 24.9334
10.1534 | 234.2 | 0.76991 | 29.8249 | 235.0219 | 24.7211 | 10.1575 | 231.8521 | 0.76579 | 29.6904 | 234.7251 | 24.9334
10.1617 | 234.2 | 0.76991 | 29.8249 | 235.0219 | 24.7211 | 10.1658 | 231.8188 | 0.76651 | 29.7162 | 234.7251 | 24.898
10.1701 | 234.2 | 0.76991 | 29.8249 | 235.0219 | 24.7211 | 10.1741 | 231.7854 | 0.76651 | 29.7162 | 234.725 | 24.898
10.1784 | 234.2 | 0.76777 | 29.7307 | 234.9373 | 24.8108 | 10.1825 | 231.752 | 0.7678 | 29.762 | 234.6976 | 24.835
10.1868 | 234.2 | 0.76777 | 29.7307 | 234.8528 | 24.8108 | 10.1908 | 231.7187 | 0.7678 | 29.762 | 234.6702 | 24.835
10.1951 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.1992 | 231.6853 | 0.76495 | 29.6597 | 234.6698 | 24.9739
10.2034 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2075 | 231.652 | 0.76495 | 29.6597 | 234.6693 | 24.9739
10.2118 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2159 | 231.6186 | 0.76495 | 29.6597 | 234.6693 | 24.9739
10.2201 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2242 | 231.5852 | 0.76495 | 29.6597 | 234.6693 | 24.9739
10.2284 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2325 | 231.5519 | 0.76554 | 29.6873 | 234.6693 | 24.9505
10.2368 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2409 | 231.5185 | 0.76554 | 29.6873 | 234.6693 | 24.9505
10.2451 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2492 | 231.4851 | 0.76554 | 29.6873 | 234.6693 | 24.9505
10.2534 | 234.2 | 0.76829 | 29.7482 | 234.8527 | 24.7848 | 10.2575 | 231.4518 | 0.76554 | 29.6873 | 234.6693 | 24.9505
10.2618 | 234.2 | 0.76875 | 29.767 | 234.9298 | 24.7641 | 10.2659 | 231.4184 | 0.76617 | 29.7134 | 234.7754 | 24.9227
10.2701 | 234.2 | 0.76875 | 29.767 | 235.0068 | 24.7641 | 10.2742 | 231.3851 | 0.76617 | 29.7134 | 234.8815 | 24.9227
10.2784 | 234.2 | 0.76875 | 29.767 | 235.0067 | 24.7641 | 10.2826 | 231.3517 | 0.76672 | 29.7364 | 234.8037 | 24.8988
10.2868 | 234.2 | 0.76875 | 29.767 | 235.0067 | 24.7641 | 10.2909 | 231.3183 | 0.76672 | 29.7364 | 234.7258 | 24.8988
10.2951 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.9283 | 24.7151 | 10.2993 | 231.285 | 0.76672 | 29.7364 | 234.7258 | 24.8988
10.3034 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8499 | 24.7151 | 10.3076 | 231.2516 | 0.76672 | 29.7364 | 234.7258 | 24.8988
10.3118 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8502 | 24.7151 | 10.3159 | 231.2182 | 0.76672 | 29.7364 | 234.7258 | 24.8988
10.3201 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8505 | 24.7151 | 10.3243 | 231.1849 | 0.76672 | 29.7364 | 234.7258 | 24.8988
10.3285 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8505 | 24.7151 | 10.3326 | 231.1515 | 0.76737 | 29.7631 | 234.7258 | 24.8696
10.3368 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8505 | 24.7151 | 10.3409 | 231.1181 | 0.76737 | 29.7631 | 234.7258 | 24.8696
10.3451 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8506 | 24.7151 | 10.3493 | 231.0848 | 0.76737 | 29.7631 | 234.7258 | 24.8696
10.3535 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8506 | 24.7151 | 10.3576 | 231.0514 | 0.76737 | 29.7631 | 234.7258 | 24.8696
10.3618 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8506 | 24.7151 | 10.366 | 231.0181 | 0.76802 | 29.7849 | 234.8059 | 24.8364
10.3701 | 234.2 | 0.76993 | 29.8197 | 234.8505 | 24.7151 | 10.3743 | 230.9847 | 0.76802 | 29.7849 | 234.886 | 24.8364
10.3785 | 234.2 | 0.77048 | 29.8397 | 234.9283 | 24.6882 | 10.3827 | 230.9513 | 0.76802 | 29.7849 | 234.8857 | 24.8364
10.3868 | 234.2 | 0.77048 | 29.8397 | 235.0062 | 24.6882 | 10.391 | 230.918 | 0.76802 | 29.7849 | 234.8855 | 24.8364
10.3951 | 234.2 | 0.77048 | 29.8397 | 235.0062 | 24.6882 | 10.3993 | 230.8846 | 0.7687 | 29.8156 | 234.8037 | 24.8089
10.4035 | 234.2 | 0.77048 | 29.8397 | 235.0062 | 24.6882 | 10.4077 | 230.8513 | 0.7687 | 29.8156 | 234.722 | 24.8089
10.4118 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.416 | 230.8179 | 0.76928 | 29.8366 | 234.7222 | 24.7806
10.4201 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4243 | 230.7845 | 0.76928 | 29.8366 | 234.7225 | 24.7806
10.4285 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4327 | 230.7512 | 0.76928 | 29.8366 | 234.7225 | 24.7806
10.4368 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.441 | 230.7178 | 0.76928 | 29.8366 | 234.7225 | 24.7806
10.4452 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4494 | 230.6844 | 0.76982 | 29.8534 | 234.7813 | 24.7513
10.4535 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4577 | 230.6511 | 0.76982 | 29.8534 | 234.8401 | 24.7513
10.4618 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4661 | 230.6177 | 0.76982 | 29.8533 | 234.8401 | 24.7513
10.4702 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4744 | 230.5844 | 0.76982 | 29.8533 | 234.8401 | 24.7513
10.4785 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4827 | 230.551 | 0.76676 | 29.7379 | 234.7412 | 24.8965
10.4868 | 234.2 | 0.77099 | 29.8569 | 235.0062 | 24.6618 | 10.4911 | 230.5176 | 0.76676 | 29.7379 | 234.6424 | 24.8965
10.4951 | 234.2 | 0.77151 | 29.8712 | 235.054 | 24.6333 | 10.4994 | 230.4843 | 0.76742 | 29.7649 | 234.6423 | 24.8675
10.5035 | 234.2 | 0.77151 | 29.8712 | 235.1017 | 24.6333 | 10.5078 | 230.4509 | 0.76742 | 29.7649 | 234.6423 | 24.8675
10.5118 | 234.2 | 0.77223 | 29.9001 | 234.9887 | 24.6 | 10.5161 | 230.4175 | 0.76786 | 29.777 | 234.6814 | 24.8425
10.5202 | 234.2 | 0.77223 | 29.9001 | 234.8758 | 24.6 | 10.5244 | 230.3842 | 0.76786 | 29.777 | 234.7205 | 24.8425
10.5285 | 234.2 | 0.77284 | 29.9262 | 234.8758 | 24.5735 | 10.5328 | 230.3508 | 0.76538 | 29.702 | 234.7205 | 24.9752
10.5368 | 234.2 | 0.77284 | 29.9262 | 234.8758 | 24.5735 | 10.5411 | 230.3175 | 0.76538 | 29.702 | 234.7205 | 24.9752
10.5452 | 234.2 | 0.7706 | 29.8528 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5495 | 230.2841 | 0.7659 | 29.7194 | 234.6219 | 24.9491
10.5535 | 234.2 | 0.7706 | 29.8528 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5578 | 230.2507 | 0.7659 | 29.7194 | 234.5234 | 24.9491
10.5618 | 234.2 | 0.7706 | 29.8528 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5661 | 230.2174 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6073 | 24.8961
10.5702 | 234.2 | 0.7706 | 29.8528 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5745 | 230.2 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6913 | 24.8961
10.5785 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5828 | 230.2 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6913 | 24.8961
10.5869 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5912 | 230.2 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6913 | 24.8961
10.5952 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.5995 | 230.2 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6913 | 24.8961
10.6035 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8757 | 24.6897 | 10.6078 | 230.2 | 0.76708 | 29.7675 | 234.6913 | 24.8961
10.6118 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.6162 | 230.2 | 0.76763 | 29.7902 | 234.6135 | 24.8722
10.6202 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.6245 | 230.2 | 0.76763 | 29.7902 | 234.5355 | 24.8722
10.6285 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.6329 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.5956 | 24.8088
10.6368 | 234.2 | 0.7706 | 29.8529 | 234.8758 | 24.6897 | 10.6412 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.6556 | 24.8088
10.6452 | 234.2 | 0.76887 | 29.7965 | 234.9895 | 24.7795 | 10.6496 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.6556 | 24.8088
10.6535 | 234.2 | 0.76887 | 29.7965 | 235.1033 | 24.7795 | 10.6579 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.6556 | 24.8088
10.6619 | 234.2 | 0.76887 | 29.7965 | 235.1034 | 24.7795 | 10.6662 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.6556 | 24.8088
10.6702 | 234.2 | 0.76887 | 29.7965 | 235.1034 | 24.7795 | 10.6746 | 230.2 | 0.76882 | 29.8272 | 234.6556 | 24.8088
10.6785 | 234.2 | 0.76937 | 29.8183 | 235.1034 | 24.7577 | 10.6829 | 230.2 | 0.76936 | 29.8505 | 234.5798 | 24.7851
10.6869 | 234.2 | 0.76937 | 29.8183 | 235.1033 | 24.7577 | 10.6913 | 230.2 | 0.76936 | 29.8505 | 234.5041 | 24.7851
10.6952 | 234.2 | 0.76937 | 29.8183 | 235.1034 | 24.7577 | 10.6996 | 230.2 | 0.77067 | 29.8999 | 234.5885 | 24.7231
10.7035 | 234.2 | 0.76937 | 29.8183 | 235.1034 | 24.7577 | 10.7079 | 230.2 | 0.77067 | 29.8999 | 234.673 | 24.7231
10.7119 | 234.2 | 0.76774 | 29.7601 | 235.0203 | 24.8379 | 10.7163 | 230.2 | 0.77067 | 29.8999 | 234.673 | 24.7231
10.7202 | 234.2 | 0.76774 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8379 | 10.7246 | 230.2 | 0.77067 | 29.8999 | 234.6731 | 24.7231
10.7285 | 234.2 | 0.76774 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8379 | 10.733 | 230.2 | 0.76883 | 29.8282 | 234.5978 | 24.8085
10.7369 | 234.2 | 0.76774 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8379 | 10.7413 | 230.2 | 0.76883 | 29.8282 | 234.5225 | 24.8085
10.7452 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.7496 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.5835 | 24.8439
10.7535 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.758 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.6444 | 24.8439
10.7619 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.7663 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.6443 | 24.8439
10.7702 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.7747 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.6443 | 24.8439
10.7785 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.783 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.6443 | 24.8439
10.7869 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9373 | 24.8368 | 10.7914 | 230.2 | 0.76798 | 29.7897 | 234.6443 | 24.8439
10.7952 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9371 | 24.8368 | 10.7997 | 230.2 | 0.76755 | 29.7761 | 234.6757 | 24.8665
10.8036 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9368 | 24.8368 | 10.808 | 230.2 | 0.76755 | 29.7761 | 234.707 | 24.8665
10.8119 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9369 | 24.8368 | 10.8164 | 230.2 | 0.76841 | 29.8075 | 234.707 | 24.8246
10.8202 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9369 | 24.8368 | 10.8247 | 230.2 | 0.76841 | 29.8075 | 234.707 | 24.8246
10.8286 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9369 | 24.8368 | 10.833 | 230.2 | 0.76841 | 29.8074 | 234.707 | 24.8246
10.8369 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9368 | 24.8368 | 10.8414 | 230.2 | 0.76841 | 29.8074 | 234.707 | 24.8246
10.8452 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9368 | 24.8368 | 10.8497 | 230.2 | 0.7696 | 29.851 | 234.6721 | 24.7668
10.8536 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9368 | 24.8368 | 10.8581 | 230.2 | 0.7696 | 29.851 | 234.6372 | 24.7668
10.8619 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9369 | 24.8368 | 10.8664 | 230.2 | 0.7696 | 29.851 | 234.6372 | 24.7668
10.8702 | 234.2 | 0.76776 | 29.7601 | 234.9369 | 24.8368 | 10.8748 | 230.2 | 0.7696 | 29.851 | 234.6372 | 24.7668
10.8786 | 234.2 | 0.76826 | 29.782 | 234.9369 | 24.815 | 10.8831 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.8869 | 234.2 | 0.76826 | 29.782 | 234.9369 | 24.815 | 10.8914 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.8952 | 234.2 | 0.76826 | 29.782 | 234.9369 | 24.815 | 10.8998 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9036 | 234.2 | 0.76826 | 29.782 | 234.9368 | 24.815 | 10.9081 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9119 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 234.9862 | 24.7804 | 10.9165 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9203 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9248 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9286 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9331 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9369 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9415 | 230.2 | 0.77004 | 29.8743 | 234.6372 | 24.7514
10.9453 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9498 | 230.2 | 0.77057 | 29.8955 | 234.7234 | 24.7275
10.9536 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9582 | 230.2 | 0.77057 | 29.8955 | 234.8096 | 24.7275
10.9619 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9665 | 230.2 | 0.77057 | 29.8955 | 234.8096 | 24.7275
10.9702 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9749 | 230.2 | 0.77057 | 29.8955 | 234.8096 | 24.7275
10.9786 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9832 | 230.2 | 0.77111 | 29.9185 | 234.7341 | 24.7038
10.9869 | 234.2 | 0.76887 | 29.7979 | 235.0356 | 24.7804 | 10.9915 | 230.2 | 0.77111 | 29.9185 | 234.6586 | 24.7038
10.9953 | 234.2 | 0.76946 | 29.8232 | 234.956 | 24.7553 | 10.9999 | 230.2 | 0.77111 | 29.9185 | 234.6586 | 24.7038
11.0036 | 234.2 | 0.76946 | 29.8232 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0082 | 230.2 | 0.77111 | 29.9185 | 234.6586 | 24.7038
11.0119 | 234.2 | 0.76946 | 29.8232 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0166 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6586 | 24.069
11.0203 | 234.2 | 0.76946 | 29.8232 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0249 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6586 | 24.069
11.0286 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0332 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6587 | 24.069
11.0369 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0416 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6587 | 24.069
11.0453 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0499 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6587 | 24.069
11.0536 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0583 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6586 | 24.069
11.062 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0666 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6586 | 24.069
11.0703 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.075 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6587 | 24.069
11.0786 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0833 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6587 | 24.069
11.0869 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.0916 | 230.2 | 0.77787 | 29.7928 | 234.6586 | 24.069
11.0953 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1 | 230.2 | 0.77863 | 29.8157 | 234.7422 | 24.0283
11.1036 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1083 | 230.2 | 0.77863 | 29.8157 | 234.8258 | 24.0283
11.1119 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1167 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.73 | 23.9744
11.1203 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8764 | 24.7553 | 11.125 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6343 | 23.9744
11.1286 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8764 | 24.7553 | 11.1333 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6342 | 23.9744
11.137 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1417 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6342 | 23.9744
11.1453 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.15 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6342 | 23.9744
11.1536 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1584 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6342 | 23.9744
11.162 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1667 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6342 | 23.9744
11.1703 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.175 | 230.2 | 0.7797 | 29.8534 | 234.6343 | 23.9744
11.1786 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1834 | 230.2 | 0.78348 | 29.8159 | 234.6343 | 23.6485
11.187 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.1917 | 230.2 | 0.78348 | 29.8159 | 234.6342 | 23.6485
11.1953 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2001 | 230.2 | 0.78348 | 29.8159 | 234.6343 | 23.6485
11.2036 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2084 | 230.2 | 0.78348 | 29.8159 | 234.6343 | 23.6485
11.212 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2168 | 230.2 | 0.78602 | 29.7701 | 234.6972 | 23.4141
11.2203 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2251 | 230.2 | 0.78602 | 29.7701 | 234.7602 | 23.4141
11.2286 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2334 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.6646 | 23.0263
11.237 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2418 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.569 | 23.0263
11.2453 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2501 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.569 | 23.0263
11.2536 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2585 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.569 | 23.0263
11.262 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2668 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.569 | 23.0263
11.2703 | 234.2 | 0.76946 | 29.8233 | 234.8765 | 24.7553 | 11.2751 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.569 | 23.0263
11.2787 | 234.2 | 0.76986 | 29.8407 | 234.8765 | 24.7379 | 11.2835 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.5698 | 23.0263
11.287 | 234.2 | 0.76986 | 29.8407 | 234.8765 | 24.7379 | 11.2918 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.5705 | 23.0263
11.2953 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.919 | 24.7218 | 11.3002 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.5706 | 23.0263
11.3036 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3085 | 230.2 | 0.79112 | 29.782 | 234.5706 | 23.0263
11.312 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.3168 | 230.2 | 0.79174 | 29.8029 | 234.6567 | 22.9939
11.3203 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.3252 | 230.2 | 0.79174 | 29.8029 | 234.7428 | 22.9939
11.3287 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3335 | 230.2 | 0.79217 | 29.8226 | 234.6908 | 22.9756
11.337 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3419 | 230.2 | 0.79217 | 29.8226 | 234.6387 | 22.9756
11.3453 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3502 | 230.2 | 0.79265 | 29.8434 | 234.6387 | 22.9541
11.3537 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3586 | 230.2 | 0.79265 | 29.8434 | 234.6387 | 22.9541
11.362 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3669 | 230.2 | 0.79341 | 29.8196 | 234.6387 | 22.8767
11.3703 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3752 | 230.2 | 0.79341 | 29.8196 | 234.6387 | 22.8767
11.3787 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3836 | 230.2 | 0.79341 | 29.8196 | 234.6387 | 22.8767
11.387 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.3919 | 230.2 | 0.79341 | 29.8196 | 234.6387 | 22.8767
11.3954 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4003 | 230.2 | 0.79833 | 29.7637 | 234.7057 | 22.4526
11.4037 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4086 | 230.2 | 0.79833 | 29.7637 | 234.7726 | 22.4526
11.412 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4169 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.6779 | 22.2515
11.4203 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4253 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.5832 | 22.2515
11.4287 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4336 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.5832 | 22.2515
11.437 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.442 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.5833 | 22.2515
11.4453 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4503 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.5832 | 22.2515
11.4537 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4586 | 230.2 | 0.80081 | 29.7523 | 234.5832 | 22.2515
11.462 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.467 | 230.2 | 0.80103 | 29.7168 | 234.5832 | 22.2076
11.4704 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4753 | 230.2 | 0.80103 | 29.7168 | 234.5832 | 22.2076
11.4787 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.4837 | 230.2 | 0.80228 | 29.7519 | 234.6464 | 22.1374
11.487 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.492 | 230.2 | 0.80228 | 29.7519 | 234.7097 | 22.1374
11.4954 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5004 | 230.2 | 0.80228 | 29.7519 | 234.7097 | 22.1374
11.5037 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5087 | 230.2 | 0.80228 | 29.7519 | 234.7096 | 22.1374
11.512 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.517 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.6381 | 22.1141
11.5204 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.5254 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.5666 | 22.1141
11.5287 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5337 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.5666 | 22.1141
11.537 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5421 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.5666 | 22.1141
11.5454 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5504 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.5666 | 22.1141
11.5537 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.5587 | 230.2 | 0.80279 | 29.7734 | 234.5666 | 22.1141
11.562 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5671 | 230.2 | 0.8033 | 29.7893 | 234.6333 | 22.0862
11.5704 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5754 | 230.2 | 0.8033 | 29.7893 | 234.6998 | 22.0862
11.5787 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5838 | 230.2 | 0.80541 | 29.8148 | 234.6059 | 21.9415
11.587 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.5921 | 230.2 | 0.80541 | 29.8148 | 234.5119 | 21.9415
11.5954 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6005 | 230.2 | 0.80729 | 29.7923 | 234.512 | 21.7794
11.6037 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6088 | 230.2 | 0.80729 | 29.7923 | 234.512 | 21.7794
11.6121 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6171 | 230.2 | 0.80983 | 29.7541 | 234.512 | 21.5545
11.6204 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6255 | 230.2 | 0.80983 | 29.7541 | 234.512 | 21.5545
11.6287 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6338 | 230.2 | 0.81159 | 29.7612 | 234.6008 | 21.4237
11.6371 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6422 | 230.2 | 0.81159 | 29.7612 | 234.6897 | 21.4237
11.6454 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6505 | 230.2 | 0.81159 | 29.7612 | 234.6897 | 21.4237
11.6537 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.6588 | 230.2 | 0.81159 | 29.7612 | 234.6897 | 21.4237
11.662 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6672 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.6173 | 21.3283
11.6704 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6755 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.5448 | 21.3283
11.6787 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6839 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.5448 | 21.3283
11.6871 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9615 | 24.7218 | 11.6922 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.5448 | 21.3283
11.6954 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.7006 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.5448 | 21.3283
11.7037 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.7089 | 230.2 | 0.81285 | 29.7637 | 234.5448 | 21.3283
11.7121 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.7172 | 230.2 | 0.81344 | 29.7834 | 234.6333 | 21.2963
11.7204 | 234.2 | 0.77018 | 29.8519 | 234.9614 | 24.7218 | 11.7256 | 230.2 | 0.81344 | 29.7834 | 234.7219 | 21.2963
11.7287 | 234.2 | 0.76981 | 29.8314 | 234.9614 | 24.7344 | 11.7339 | 230.2 | 0.81344 | 29.7834 | 234.7219 | 21.2963
11.7371 | 234.2 | 0.76981 | 29.8314 | 234.9614 | 24.7344 | 11.7422 | 230.2 | 0.81344 | 29.7834 | 234.7218 | 21.2963
11.7454 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.7506 | 230.2 | 0.81446 | 29.83 | 234.6516 | 21.2507
11.7538 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9615 | 24.8102 | 11.7589 | 230.2 | 0.81446 | 29.83 | 234.5814 | 21.2507
11.7621 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9615 | 24.8102 | 11.7673 | 230.2 | 0.81446 | 29.83 | 234.5814 | 21.2507
11.7704 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.7756 | 230.2 | 0.81446 | 29.83 | 234.5814 | 21.2507
11.7787 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.784 | 230.2 | 0.81487 | 29.8407 | 234.6263 | 21.2268
11.7871 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.7923 | 230.2 | 0.81487 | 29.8407 | 234.6712 | 21.2268
11.7954 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.8007 | 230.2 | 0.81487 | 29.8407 | 234.6712 | 21.2268
11.8038 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.809 | 230.2 | 0.81487 | 29.8407 | 234.6712 | 21.2268
11.8121 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.8173 | 230.2 | 0.81791 | 29.7925 | 234.6712 | 20.9568
11.8204 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9615 | 24.8102 | 11.8257 | 230.2 | 0.81791 | 29.7925 | 234.6712 | 20.9568
11.8288 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9615 | 24.8102 | 11.834 | 230.2 | 0.8205 | 29.7987 | 234.5783 | 20.761
11.8371 | 234.2 | 0.76854 | 29.8029 | 234.9614 | 24.8102 | 11.8423 | 230.2 | 0.8205 | 29.7987 | 234.4855 | 20.761
11.8454 | 234.2 | 0.76899 | 29.8236 | 234.9091 | 24.7923 | 11.8507 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.5519 | 20.733
11.8538 | 234.2 | 0.76899 | 29.8236 | 234.8568 | 24.7923 | 11.859 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.6184 | 20.733
11.8621 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 234.9322 | 24.778 | 11.8674 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.6184 | 20.733
11.8705 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0076 | 24.778 | 11.8757 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.6184 | 20.733
11.8788 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.8841 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.6183 | 20.733
11.8871 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.8924 | 230.2 | 0.82099 | 29.8135 | 234.6183 | 20.733
11.8954 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9008 | 230.2 | 0.82214 | 29.8526 | 234.5255 | 20.6716
11.9038 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0076 | 24.778 | 11.9091 | 230.2 | 0.82214 | 29.8526 | 234.4327 | 20.6716
11.9121 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9174 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.5227 | 20.6398
11.9204 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9258 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9288 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9341 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9371 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9424 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9455 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9508 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9538 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9591 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9621 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9675 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9705 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9758 | 230.2 | 0.82272 | 29.8719 | 234.6128 | 20.6398
11.9788 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9842 | 230.2 | 0.82361 | 29.9035 | 234.5423 | 20.5926
11.9871 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 11.9925 | 230.2 | 0.82361 | 29.9035 | 234.4718 | 20.5926
11.9955 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 12.0009 | 230.2 | 0.82391 | 29.9095 | 234.4946 | 20.5726
12.0038 | 234.2 | 0.76936 | 29.841 | 235.0075 | 24.778 | 12.0092 | 230.2 | 0.82391 | 29.9095 | 234.5174 | 20.5726
12.0121 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0075 | 24.7606 | 12.0175 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0205 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0076 | 24.7606 | 12.0259 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0288 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0076 | 24.7606 | 12.0342 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0371 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0076 | 24.7606 | 12.0425 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0455 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0076 | 24.7606 | 12.0509 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0538 | 234.2 | 0.76976 | 29.8584 | 235.0076 | 24.7606 | 12.0592 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0621 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.0676 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0705 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.0759 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0788 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.0843 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.0872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.0926 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.0955 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.101 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.1038 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1093 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.1122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1176 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.1205 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.126 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.1288 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1343 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5174 | 20.0716
12.1371 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0074 | 24.8183 | 12.1427 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1455 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.151 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1538 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1593 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1622 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1677 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1705 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.176 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1788 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1844 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.1927 | 230.2 | 0.82922 | 29.778 | 234.5173 | 20.0716
12.1955 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.201 | 230.2 | 0.83299 | 29.7335 | 234.5173 | 19.7498
12.2038 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2094 | 230.2 | 0.83299 | 29.7335 | 234.5173 | 19.7498
12.2122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2177 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2205 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2261 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2289 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2344 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2372 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2428 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2455 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2511 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2538 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2595 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2622 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2678 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2705 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2762 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2788 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2845 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.2928 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.2955 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3012 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3039 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0074 | 24.8183 | 12.3095 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3178 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3205 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3262 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3289 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3345 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3372 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3429 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3455 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3512 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3539 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3596 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3622 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3679 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3705 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3763 | 230.2 | 0.83584 | 29.7321 | 234.5173 | 19.5282
12.3789 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.3846 | 230.2 | 0.83771 | 29.7067 | 234.5173 | 19.3662
12.3872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0076 | 24.8183 | 12.3929 | 230.2 | 0.83771 | 29.7067 | 234.5173 | 19.3662
12.3955 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4013 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4039 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4096 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.418 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4206 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4263 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4289 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4346 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4372 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.443 | 230.2 | 0.83978 | 29.7318 | 234.5173 | 19.2219
12.4456 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4513 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4539 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4597 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4622 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.468 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4706 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4763 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4789 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.4847 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.493 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.4956 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5014 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5039 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5097 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5181 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5206 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5264 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5289 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5348 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5372 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5431 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5456 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5514 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5539 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5598 | 230.2 | 0.84194 | 29.7455 | 234.5173 | 19.0628
12.5623 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5681 | 230.2 | 0.8436 | 29.7626 | 234.5173 | 18.9443
12.5706 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5764 | 230.2 | 0.8436 | 29.7626 | 234.5173 | 18.9443
12.5789 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5848 | 230.2 | 0.8436 | 29.7626 | 234.5173 | 18.9443
12.5872 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.5931 | 230.2 | 0.8436 | 29.7626 | 234.5173 | 18.9443
12.5956 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6015 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6039 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6098 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6122 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6182 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6206 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6265 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6289 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6349 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6373 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6432 | 230.2 | 0.84567 | 29.7883 | 234.5173 | 18.7997
12.6456 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6516 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6539 | 234.2 | 0.76874 | 29.8308 | 235.0075 | 24.8183 | 12.6599 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6623 | 234.2 | 0.76882 | 29.8426 | 235.0704 | 24.8217 | 12.6682 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6706 | 234.2 | 0.76882 | 29.8426 | 235.1334 | 24.8217 | 12.6766 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6789 | 234.2 | 0.76882 | 29.8426 | 235.1334 | 24.8217 | 12.6849 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6873 | 234.2 | 0.76882 | 29.8426 | 235.1335 | 24.8217 | 12.6932 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.6956 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1335 | 24.8347 | 12.7016 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.7039 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7099 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.7123 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7183 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.7206 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7266 | 230.2 | 0.84836 | 29.8055 | 234.5173 | 18.6001
12.7289 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.735 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.7373 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7433 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.7456 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7516 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.7539 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.76 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.7623 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7683 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.7706 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7767 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.779 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.785 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5174 | 18.515
12.7873 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.7934 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5174 | 18.515
12.7956 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.8017 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5174 | 18.515
12.804 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.81 | 230.2 | 0.84945 | 29.8058 | 234.5173 | 18.515
12.8123 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.8184 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.8206 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.8267 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.8289 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.8351 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.8373 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1334 | 24.8347 | 12.8434 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.8456 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1335 | 24.8347 | 12.8517 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.854 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1335 | 24.8347 | 12.8601 | 230.2 | 0.8507 | 29.7926 | 234.5173 | 18.4086
12.8623 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1335 | 24.8347 | 12.8684 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.8706 | 234.2 | 0.7687 | 29.8466 | 235.1335 | 24.8347 | 12.8768 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.879 | 234.2 | 0.76879 | 29.8597 | 235.1728 | 24.8379 | 12.8851 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.8873 | 234.2 | 0.76879 | 29.8597 | 235.2121 | 24.8379 | 12.8935 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.8956 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9018 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.904 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9102 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.9123 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9185 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.9206 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.212 | 24.8246 | 12.9268 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.929 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.212 | 24.8246 | 12.9352 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.9373 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.212 | 24.8246 | 12.9435 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.9456 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.212 | 24.8246 | 12.9519 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5174 | 18.2468
12.954 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9602 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.9623 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9685 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.9706 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9769 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.979 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9852 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.9873 | 234.2 | 0.7691 | 29.8731 | 235.2121 | 24.8246 | 12.9936 | 230.2 | 0.85257 | 29.7675 | 234.5173 | 18.2468
12.9956 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2155 | 24.8185 | 13.0019 | 230.2 | 0.85499 | 29.7445 | 234.5173 | 18.0433
13.004 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.0103 | 230.2 | 0.85499 | 29.7445 | 234.5173 | 18.0433
13.0123 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.0186 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0206 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.0269 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.029 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.0353 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0373 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.0436 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0457 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.052 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.054 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.0603 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0623 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.0687 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0706 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.077 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.079 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.0853 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0873 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.0937 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.0956 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.102 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.104 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1104 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.1123 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1187 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.1207 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.127 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.129 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1354 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.1373 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1437 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.1457 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1521 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.154 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.1604 | 230.2 | 0.8566 | 29.739 | 234.5173 | 17.9137
13.1623 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.1688 | 230.2 | 0.8574 | 29.6707 | 234.5177 | 17.8099
13.1707 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2188 | 24.8185 | 13.1771 | 230.2 | 0.8574 | 29.6707 | 234.5181 | 17.8099
13.179 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1855 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5417 | 17.8295
13.1873 | 234.2 | 0.7692 | 29.8749 | 235.2189 | 24.8185 | 13.1938 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.1956 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2189 | 24.8362 | 13.2021 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.204 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2188 | 24.8362 | 13.2105 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.2123 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2189 | 24.8362 | 13.2188 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.2207 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2189 | 24.8362 | 13.2271 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.229 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2189 | 24.8362 | 13.2355 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.2373 | 234.2 | 0.76879 | 29.857 | 235.2189 | 24.8362 | 13.2438 | 230.2 | 0.8571 | 29.665 | 234.5654 | 17.8295
13.2457 | 234.2 | 0.7682 | 29.8317 | 235.2979 | 24.8612 | 13.2522 | 230.2 | 0.858 | 29.6919 | 234.5425 | 17.775
13.254 | 234.2 | 0.7682 | 29.8317 | 235.3769 | 24.8612 | 13.2605 | 230.2 | 0.858 | 29.6919 | 234.5197 | 17.775
13.2623 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2974 | 24.8879 | 13.2689 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.2707 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.2772 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.279 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.2856 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.2874 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.2939 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.2957 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.3022 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.304 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.218 | 24.8879 | 13.3106 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.3123 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.3189 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.3207 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.3272 | 230.2 | 0.85864 | 29.7105 | 234.5197 | 17.7362
13.329 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.2179 | 24.8879 | 13.3356 | 230.2 | 0.85908 | 29.7227 | 234.5874 | 17.7088
13.3373 | 234.2 | 0.76765 | 29.8112 | 235.218 | 24.8879 | 13.3439 | 230.2 | 0.85908 | 29.7227 | 234.6552 | 17.7088
13.3457 | 234.2 | 0.76713 | 29.7936 | 235.2179 | 24.9141 | 13.3523 | 230.2 | 0.85957 | 29.7372 | 234.5405 | 17.6786
13.354 | 234.2 | 0.76713 | 29.7936 | 235.2179 | 24.9141 | 13.3606 | 230.2 | 0.85957 | 29.7372 | 234.4258 | 17.6786
13.3623 | 234.2 | 0.76713 | 29.7936 | 235.2179 | 24.9141 | 13.369 | 230.2 | 0.85957 | 29.7372 | 234.4257 | 17.6786
13.3707 | 234.2 | 0.76713 | 29.7936 | 235.2179 | 24.9141 | 13.3773 | 230.2 | 0.85957 | 29.7372 | 234.4256 | 17.6786
13.379 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.1361 | 24.9406 | 13.3857 | 230.2 | 0.8601 | 29.7584 | 234.4256 | 17.6498
13.3874 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.0543 | 24.9406 | 13.394 | 230.2 | 0.8601 | 29.7584 | 234.4256 | 17.6498
13.3957 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.0543 | 24.9406 | 13.4023 | 230.2 | 0.86157 | 29.7099 | 234.4256 | 17.505
13.404 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.0543 | 24.9406 | 13.4107 | 230.2 | 0.86157 | 29.7099 | 234.4256 | 17.505
13.4124 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.0543 | 24.9406 | 13.419 | 230.2 | 0.86201 | 29.7225 | 234.4956 | 17.4778
13.4207 | 234.2 | 0.76657 | 29.7727 | 235.0543 | 24.9406 | 13.4273 | 230.2 | 0.86201 | 29.7225 | 234.5655 | 17.4778
13.429 | 234.2 | 0.7659 | 29.7418 | 235.1335 | 24.9675 | 13.4357 | 230.2 | 0.86201 | 29.7225 | 234.5655 | 17.4778
13.4373 | 234.2 | 0.7659 | 29.7418 | 235.2127 | 24.9675 | 13.444 | 230.2 | 0.86201 | 29.7225 | 234.5655 | 17.4778
13.4457 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2128 | 24.9978 | 13.4524 | 230.2 | 0.86347 | 29.6797 | 234.5193 | 17.3373
13.454 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2128 | 24.9978 | 13.4607 | 230.2 | 0.86347 | 29.6797 | 234.473 | 17.3373
13.4624 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2128 | 24.9978 | 13.4691 | 230.2 | 0.86347 | 29.6797 | 234.473 | 17.3373
13.4707 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2128 | 24.9978 | 13.4774 | 230.2 | 0.86347 | 29.6797 | 234.473 | 17.3373
13.479 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2128 | 24.9978 | 13.4857 | 230.2 | 0.86393 | 29.6952 | 234.473 | 17.3105
13.4874 | 234.2 | 0.76519 | 29.7112 | 235.2127 | 24.9978 | 13.4941 | 230.2 | 0.86393 | 29.6952 | 234.473 | 17.3105
13.4957 | 234.2 | 0.76454 | 29.689 | 235.1308 | 25.0305 | 13.5024 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.5882 | 17.2832
13.504 | 234.2 | 0.76454 | 29.689 | 235.0488 | 25.0305 | 13.5108 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.7033 | 17.2832
13.5124 | 234.2 | 0.76454 | 29.689 | 235.0488 | 25.0305 | 13.5191 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.7033 | 17.2832
13.5207 | 234.2 | 0.76454 | 29.689 | 235.0487 | 25.0305 | 13.5274 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.7033 | 17.2832
13.529 | 234.2 | 0.76397 | 29.6706 | 235.1647 | 25.0602 | 13.5358 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.7033 | 17.2832
13.5374 | 234.2 | 0.76397 | 29.6706 | 235.2806 | 25.0602 | 13.5441 | 230.2 | 0.86442 | 29.7154 | 234.7033 | 17.2832
13.5457 | 234.2 | 0.76334 | 29.6486 | 235.2806 | 25.0909 | 13.5525 | 230.2 | 0.86492 | 29.7349 | 234.6129 | 17.2548
13.554 | 234.2 | 0.76334 | 29.6486 | 235.2806 | 25.0909 | 13.5608 | 230.2 | 0.86492 | 29.7349 | 234.5225 | 17.2548
13.5624 | 234.2 | 0.76602 | 29.7314 | 235.2806 | 24.9494 | 13.5692 | 230.2 | 0.86492 | 29.7349 | 234.5225 | 17.2548
13.5707 | 234.2 | 0.76602 | 29.7314 | 235.2806 | 24.9494 | 13.5775 | 230.2 | 0.86492 | 29.7349 | 234.5225 | 17.2548
13.579 | 234.2 | 0.76766 | 29.7951 | 235.2325 | 24.8738 | 13.5858 | 230.2 | 0.86549 | 29.7543 | 234.5225 | 17.2212
13.5874 | 234.2 | 0.76766 | 29.7951 | 235.1844 | 24.8738 | 13.5942 | 230.2 | 0.86549 | 29.7543 | 234.5224 | 17.2212
13.5957 | 234.2 | 0.76766 | 29.7951 | 235.1844 | 24.8738 | 13.6025 | 230.2 | 0.86585 | 29.7624 | 234.5681 | 17.1976
13.604 | 234.2 | 0.76766 | 29.7951 | 235.1844 | 24.8738 | 13.6109 | 230.2 | 0.86585 | 29.7624 | 234.6138 | 17.1976
13.6124 | 234.2 | 0.76726 | 29.7732 | 235.1844 | 24.8867 | 13.6192 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6207 | 234.2 | 0.76726 | 29.7732 | 235.1844 | 24.8867 | 13.6275 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.629 | 234.2 | 0.76667 | 29.7481 | 235.2651 | 24.912 | 13.6359 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6374 | 234.2 | 0.76667 | 29.7481 | 235.3458 | 24.912 | 13.6442 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6457 | 234.2 | 0.76612 | 29.7275 | 235.2653 | 24.9387 | 13.6526 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6541 | 234.2 | 0.76612 | 29.7275 | 235.1848 | 24.9387 | 13.6609 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6624 | 234.2 | 0.76978 | 29.8677 | 235.1848 | 24.7663 | 13.6693 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.6707 | 234.2 | 0.76978 | 29.8677 | 235.1849 | 24.7663 | 13.6776 | 230.2 | 0.86658 | 29.7021 | 234.6138 | 17.1047
13.679 | 234.2 | 0.76916 | 29.8462 | 235.1848 | 24.7973 | 13.6859 | 230.2 | 0.86706 | 29.7162 | 234.5003 | 17.0748
13.6874 | 234.2 | 0.76916 | 29.8462 | 235.1848 | 24.7973 | 13.6943 | 230.2 | 0.86706 | 29.7162 | 234.387 | 17.0748
13.6957 | 234.2 | 0.76916 | 29.8462 | 235.1849 | 24.7973 | 13.7026 | 230.2 | 0.86756 | 29.7371 | 234.387 | 17.0466
13.704 | 234.2 | 0.76916 | 29.8462 | 235.1849 | 24.7973 | 13.7109 | 230.2 | 0.86756 | 29.7371 | 234.387 | 17.0466
13.7124 | 234.2 | 0.7678 | 29.7954 | 235.216 | 24.8626 | 13.7193 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.4817 | 17.0157
13.7207 | 234.2 | 0.7678 | 29.7954 | 235.2471 | 24.8626 | 13.7276 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5765 | 17.0157
13.7291 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.2471 | 24.8891 | 13.736 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5765 | 17.0157
13.7374 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.7443 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5765 | 17.0157
13.7457 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.7527 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5765 | 17.0157
13.7541 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.761 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5765 | 17.0157
13.7624 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.7693 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5766 | 17.0157
13.7707 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.7777 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5766 | 17.0157
13.7791 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.786 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5762 | 17.0157
13.7874 | 234.2 | 0.76728 | 29.7783 | 235.247 | 24.8891 | 13.7944 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5759 | 17.0157
13.7957 | 234.2 | 0.76543 | 29.7077 | 235.2462 | 24.9759 | 13.8027 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5759 | 17.0157
13.804 | 234.2 | 0.76543 | 29.7077 | 235.2454 | 24.9759 | 13.811 | 230.2 | 0.86807 | 29.7535 | 234.5759 | 17.0157
13.8124 | 234.2 | 0.76543 | 29.7077 | 235.2453 | 24.9759 | 13.8194 | 230.2 | 0.86851 | 29.7763 | 234.5313 | 16.9939
13.8207 | 234.2 | 0.76543 | 29.7077 | 235.2453 | 24.9759 | 13.8277 | 230.2 | 0.86851 | 29.7763 | 234.4866 | 16.9939
13.8291 | 234.2 | 0.76727 | 29.7729 | 235.2453 | 24.8855 | 13.8361 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.556 | 16.9517
13.8374 | 234.2 | 0.76727 | 29.7729 | 235.2453 | 24.8855 | 13.8444 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8457 | 234.2 | 0.76775 | 29.793 | 235.1661 | 24.8647 | 13.8528 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8541 | 234.2 | 0.76775 | 29.793 | 235.0869 | 24.8647 | 13.8611 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8624 | 234.2 | 0.76775 | 29.793 | 235.0869 | 24.8647 | 13.8694 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8707 | 234.2 | 0.76775 | 29.793 | 235.0869 | 24.8647 | 13.8778 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8791 | 234.2 | 0.76688 | 29.7593 | 235.2296 | 24.9055 | 13.8861 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.8874 | 234.2 | 0.76688 | 29.7593 | 235.3724 | 24.9055 | 13.8945 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6255 | 16.9517
13.8957 | 234.2 | 0.76688 | 29.7593 | 235.3724 | 24.9055 | 13.9028 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9041 | 234.2 | 0.76688 | 29.7593 | 235.3725 | 24.9055 | 13.9111 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9124 | 234.2 | 0.76625 | 29.7378 | 235.3724 | 24.9364 | 13.9195 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9207 | 234.2 | 0.76625 | 29.7378 | 235.3724 | 24.9364 | 13.9278 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6255 | 16.9517
13.9291 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2962 | 24.9635 | 13.9362 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9374 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.22 | 24.9635 | 13.9445 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9457 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9529 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9541 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9612 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9624 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9695 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6254 | 16.9517
13.9707 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9779 | 230.2 | 0.86928 | 29.8105 | 234.6255 | 16.9517
13.9791 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9862 | 230.2 | 0.87059 | 29.7789 | 234.6254 | 16.8294
13.9874 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 13.9946 | 230.2 | 0.87059 | 29.7789 | 234.6254 | 16.8294
13.9957 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0029 | 230.2 | 0.87059 | 29.7789 | 234.6254 | 16.8294
14.0041 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0112 | 230.2 | 0.87059 | 29.7789 | 234.6254 | 16.8294
14.0124 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0196 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6478 | 16.711
14.0208 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0279 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0291 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0363 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0374 | 234.2 | 0.7657 | 29.7179 | 235.2201 | 24.9635 | 14.0446 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0457 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.0529 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0541 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.0613 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0624 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.0696 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0707 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.078 | 230.2 | 0.87199 | 29.7675 | 234.6701 | 16.711
14.0791 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.0863 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6489 | 16.694
14.0874 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.0947 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.0957 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.103 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1041 | 234.2 | 0.7656 | 29.7138 | 235.2201 | 24.9676 | 14.1113 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1124 | 234.2 | 0.76667 | 29.7553 | 235.2962 | 24.9185 | 14.1197 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1207 | 234.2 | 0.76667 | 29.7553 | 235.3724 | 24.9185 | 14.128 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6278 | 16.694
14.1291 | 234.2 | 0.76732 | 29.7786 | 235.257 | 24.8869 | 14.1364 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1374 | 234.2 | 0.76732 | 29.7786 | 235.1415 | 24.8869 | 14.1447 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1457 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2179 | 24.8397 | 14.153 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1541 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2943 | 24.8397 | 14.1614 | 230.2 | 0.87223 | 29.7712 | 234.6277 | 16.694
14.1624 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2943 | 24.8397 | 14.1697 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.1707 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2943 | 24.8397 | 14.1781 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6278 | 16.5582
14.179 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2943 | 24.8397 | 14.1864 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.1874 | 234.2 | 0.76829 | 29.8145 | 235.2943 | 24.8397 | 14.1948 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.1957 | 234.2 | 0.76874 | 29.8348 | 235.2395 | 24.8213 | 14.2031 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.204 | 234.2 | 0.76874 | 29.8348 | 235.1848 | 24.8213 | 14.2114 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.2124 | 234.2 | 0.76934 | 29.865 | 235.1849 | 24.7995 | 14.2198 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6277 | 16.5582
14.2207 | 234.2 | 0.76934 | 29.865 | 235.1849 | 24.7995 | 14.2281 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6278 | 16.5582
14.229 | 234.2 | 0.77008 | 29.8887 | 235.27 | 24.7603 | 14.2365 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6278 | 16.5582
14.2374 | 234.2 | 0.77008 | 29.8887 | 235.3552 | 24.7603 | 14.2448 | 230.2 | 0.87379 | 29.7519 | 234.6278 | 16.5582
14.2457 | 234.2 | 0.77008 | 29.8887 | 235.3552 | 24.7603 | 14.2531 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6278 | 16.4193
14.254 | 234.2 | 0.77008 | 29.8887 | 235.3552 | 24.7603 | 14.2615 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6278 | 16.4193
14.2624 | 234.2 | 0.77123 | 29.931 | 235.2436 | 24.7048 | 14.2698 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6278 | 16.4193
14.2707 | 234.2 | 0.77123 | 29.931 | 235.1321 | 24.7048 | 14.2782 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6278 | 16.4193
14.279 | 234.2 | 0.76589 | 29.7215 | 235.1321 | 24.9515 | 14.2865 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.2874 | 234.2 | 0.76589 | 29.7215 | 235.132 | 24.9515 | 14.2949 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.2957 | 234.2 | 0.76589 | 29.7215 | 235.132 | 24.9515 | 14.3032 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.304 | 234.2 | 0.76589 | 29.7215 | 235.132 | 24.9515 | 14.3115 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3123 | 234.2 | 0.76644 | 29.7417 | 235.2095 | 24.9247 | 14.3199 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3207 | 234.2 | 0.76644 | 29.7417 | 235.2871 | 24.9247 | 14.3282 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.329 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3365 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3373 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3449 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3457 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3532 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.354 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3616 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3623 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3699 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.3707 | 234.2 | 0.76695 | 29.7634 | 235.2871 | 24.9027 | 14.3783 | 230.2 | 0.87572 | 29.7814 | 234.6277 | 16.4193
14.379 | 234.2 | 0.76755 | 29.7885 | 235.2034 | 24.877 | 14.3866 | 230.2 | 0.87744 | 29.7953 | 234.6713 | 16.2888
14.3873 | 234.2 | 0.76755 | 29.7885 | 235.1197 | 24.877 | 14.395 | 230.2 | 0.87744 | 29.7953 | 234.7149 | 16.2888
14.3957 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2002 | 24.9106 | 14.4033 | 230.2 | 0.87706 | 29.779 | 234.7149 | 16.3103
14.404 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2806 | 24.9106 | 14.4116 | 230.2 | 0.87706 | 29.779 | 234.715 | 16.3103
14.4124 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2807 | 24.9106 | 14.42 | 230.2 | 0.87862 | 29.7599 | 234.715 | 16.1743
14.4207 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2808 | 24.9106 | 14.4283 | 230.2 | 0.87862 | 29.7599 | 234.715 | 16.1743
14.429 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2807 | 24.9106 | 14.4366 | 230.2 | 0.87862 | 29.7599 | 234.715 | 16.1743
14.4373 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2806 | 24.9106 | 14.445 | 230.2 | 0.87862 | 29.7599 | 234.715 | 16.1743
14.4457 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2806 | 24.9106 | 14.4533 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.6456 | 16.1937
14.454 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2806 | 24.9106 | 14.4617 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.4623 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2806 | 24.9106 | 14.47 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.4707 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2807 | 24.9106 | 14.4784 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.479 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2807 | 24.9106 | 14.4867 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.4873 | 234.2 | 0.76672 | 29.7509 | 235.2807 | 24.9106 | 14.4951 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.4957 | 234.2 | 0.76733 | 29.7672 | 235.3317 | 24.8761 | 14.5034 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.504 | 234.2 | 0.76733 | 29.7672 | 235.3827 | 24.8761 | 14.5117 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5123 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.2695 | 24.8186 | 14.5201 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5207 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5284 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.529 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5367 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5373 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5451 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5457 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5534 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.554 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5618 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5623 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5701 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.5706 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5785 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.579 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5868 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5761 | 16.1937
14.5873 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.5951 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5761 | 16.1937
14.5956 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6035 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5761 | 16.1937
14.604 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6118 | 230.2 | 0.8783 | 29.7486 | 234.5762 | 16.1937
14.6123 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6201 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5761 | 16.0525
14.6206 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6285 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5761 | 16.0525
14.629 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6368 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5761 | 16.0525
14.6373 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6452 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5761 | 16.0525
14.6456 | 234.2 | 0.7685 | 29.8082 | 235.1563 | 24.8186 | 14.6535 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5761 | 16.0525
[6 empty] | 14.6619 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5762 | 16.0525
[6 empty] | 14.6702 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5762 | 16.0525
[6 empty] | 14.6786 | 230.2 | 0.87998 | 29.7381 | 234.5762 | 16.0525
[6 empty] | 14.6869 | 230.2 | 0.8803 | 29.7494 | 234.6455 | 16.0331
[6 empty] | 14.6952 | 230.2 | 0.8803 | 29.7494 | 234.7149 | 16.0331
[6 empty] | 14.7036 | 230.2 | 0.8803 | 29.7494 | 234.7149 | 16.0331
[6 empty] | 14.7119 | 230.2 | 0.8803 | 29.7494 | 234.7149 | 16.0331
[6 empty] | 14.7202 | 230.2 | 0.88056 | 29.7618 | 234.7149 | 16.0184
[6 empty] | 14.7286 | 230.2 | 0.88056 | 29.7618 | 234.7149 | 16.0184
[6 empty] | 14.7369 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6925 | 16.0093
[6 empty] | 14.7453 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.7536 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.762 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.7703 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.7786 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.787 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.7953 | 230.2 | 0.88073 | 29.7698 | 234.6702 | 16.0093
[6 empty] | 14.8036 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6702 | 15.9026
[6 empty] | 14.812 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6702 | 15.9026
[6 empty] | 14.8203 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6702 | 15.9026
[6 empty] | 14.8287 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6702 | 15.9026
[6 empty] | 14.837 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6701 | 15.9026
[6 empty] | 14.8454 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6701 | 15.9026
[6 empty] | 14.8537 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6701 | 15.9026
[6 empty] | 14.862 | 230.2 | 0.88194 | 29.755 | 234.6702 | 15.9026
[6 empty] | 14.8704 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 14.8787 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.8871 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.8954 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9037 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9121 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9204 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9288 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9371 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9454 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 14.9538 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 14.9621 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 14.9705 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9788 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9872 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 14.9955 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 15.0038 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0122 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0205 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0288 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 15.0372 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 15.0455 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 15.0539 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0622 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0706 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0789 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6702 | 15.792
[6 empty] | 15.0872 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.0956 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.1039 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.1122 | 230.2 | 0.88324 | 29.7446 | 234.6701 | 15.792
[6 empty] | 15.1206 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.6001 | 15.8192
[6 empty] | 15.1289 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1373 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1456 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.154 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1623 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1707 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.179 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1873 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.1957 | 230.2 | 0.88283 | 29.7335 | 234.5301 | 15.8192
[6 empty] | 15.204 | 230.2 | 0.88199 | 29.7049 | 234.5987 | 15.8724
[6 empty] | 15.2123 | 230.2 | 0.88199 | 29.7049 | 234.6673 | 15.8724
[6 empty] | 15.2207 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.229 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2374 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2457 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2541 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2624 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2707 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2791 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6673 | 15.3868
[6 empty] | 15.2874 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6672 | 15.3868
[6 empty] | 15.2957 | 230.2 | 0.88831 | 29.7631 | 234.6672 | 15.3868
[6 empty] | 15.3041 | 230.2 | 0.88792 | 29.7521 | 234.5958 | 15.4137
[6 empty] | 15.3124 | 230.2 | 0.88792 | 29.7521 | 234.5244 | 15.4137
[6 empty] | 15.3208 | 230.2 | 0.88748 | 29.7396 | 234.6359 | 15.4431
[6 empty] | 15.3291 | 230.2 | 0.88748 | 29.7396 | 234.7474 | 15.4431
[6 empty] | 15.3375 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7474 | 15.4715
[6 empty] | 15.3458 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7474 | 15.4715
[6 empty] | 15.3541 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.3625 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.3708 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.3792 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.3875 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.3958 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7474 | 15.4715
[6 empty] | 15.4042 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.4125 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.4209 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.4292 | 230.2 | 0.88701 | 29.7205 | 234.7473 | 15.4715
[6 empty] | 15.4375 | 230.2 | 0.88659 | 29.7138 | 234.7012 | 15.5025
[6 empty] | 15.4459 | 230.2 | 0.88659 | 29.7138 | 234.6552 | 15.5025
[6 empty] | 15.4542 | 230.2 | 0.88628 | 29.704 | 234.7261 | 15.5223
[6 empty] | 15.4626 | 230.2 | 0.88628 | 29.704 | 234.7971 | 15.5223
[6 empty] | 15.4709 | 230.2 | 0.88581 | 29.6917 | 234.7971 | 15.5543
[6 empty] | 15.4792 | 230.2 | 0.88581 | 29.6917 | 234.7971 | 15.5543
[6 empty] | 15.4876 | 230.2 | 0.88778 | 29.7387 | 234.7971 | 15.4176
[6 empty] | 15.4959 | 230.2 | 0.88778 | 29.7387 | 234.7971 | 15.4176
[6 empty] | 15.5043 | 230.2 | 0.88778 | 29.7387 | 234.7971 | 15.4176
[6 empty] | 15.5126 | 230.2 | 0.88778 | 29.7387 | 234.7971 | 15.4176
[6 empty] | 15.5209 | 230.2 | 0.88695 | 29.7043 | 234.7511 | 15.4681
[6 empty] | 15.5293 | 230.2 | 0.88695 | 29.7043 | 234.7051 | 15.4681
[6 empty] | 15.5376 | 230.2 | 0.88902 | 29.7034 | 234.705 | 15.2977
[6 empty] | 15.546 | 230.2 | 0.88902 | 29.7034 | 234.705 | 15.2977
[6 empty] | 15.5543 | 230.2 | 0.88856 | 29.6843 | 234.705 | 15.3262
[6 empty] | 15.5627 | 230.2 | 0.88856 | 29.6843 | 234.7051 | 15.3262
[6 empty] | 15.571 | 230.2 | 0.88856 | 29.6843 | 234.7051 | 15.3262
[6 empty] | 15.5793 | 230.2 | 0.88856 | 29.6843 | 234.7051 | 15.3262
[6 empty] | 15.5877 | 230.2 | 0.89079 | 29.7374 | 234.7051 | 15.1698
[6 empty] | 15.596 | 230.2 | 0.89079 | 29.7374 | 234.7051 | 15.1698
[6 empty] | 15.6043 | 230.2 | 0.89079 | 29.7374 | 234.7051 | 15.1698
[6 empty] | 15.6127 | 230.2 | 0.89079 | 29.7374 | 234.7051 | 15.1698
[6 empty] | 15.621 | 230.2 | 0.8904 | 29.7268 | 234.6349 | 15.1966
[6 empty] | 15.6294 | 230.2 | 0.8904 | 29.7268 | 234.5648 | 15.1966
[6 empty] | 15.6377 | 230.2 | 0.88995 | 29.7095 | 234.6543 | 15.2249
[6 empty] | 15.6461 | 230.2 | 0.88995 | 29.7095 | 234.7438 | 15.2249
[6 empty] | 15.6544 | 230.2 | 0.88943 | 29.6926 | 234.7438 | 15.2587
[6 empty] | 15.6628 | 230.2 | 0.88943 | 29.6926 | 234.7437 | 15.2587
[6 empty] | 15.6711 | 230.2 | 0.88943 | 29.6926 | 234.7437 | 15.2587
[6 empty] | 15.6794 | 230.2 | 0.88943 | 29.6926 | 234.7437 | 15.2587
[6 empty] | 15.6878 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.676 | 15.2936
[6 empty] | 15.6961 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7044 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7128 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7211 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7295 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7378 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7461 | 230.2 | 0.88894 | 29.6826 | 234.6082 | 15.2936
[6 empty] | 15.7545 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.6801 | 15.3134
[6 empty] | 15.7628 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.752 | 15.3134
[6 empty] | 15.7711 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.7521 | 15.3134
[6 empty] | 15.7795 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.7521 | 15.3134
[6 empty] | 15.7878 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.7521 | 15.3134
[6 empty] | 15.7962 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.752 | 15.3134
[6 empty] | 15.8045 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.7521 | 15.3134
[6 empty] | 15.8129 | 230.2 | 0.88864 | 29.6731 | 234.7521 | 15.3134
[6 empty] | 15.8212 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.7521 | 15.3339
[6 empty] | 15.8295 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.752 | 15.3339
[6 empty] | 15.8379 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.752 | 15.3339
[6 empty] | 15.8462 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.752 | 15.3339
[6 empty] | 15.8546 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.752 | 15.3339
[6 empty] | 15.8629 | 230.2 | 0.88833 | 29.6632 | 234.752 | 15.3339
[6 empty] | 15.8712 | 230.2 | 0.88964 | 29.6953 | 234.7521 | 15.2429
[6 empty] | 15.8796 | 230.2 | 0.88964 | 29.6953 | 234.7521 | 15.2429
[6 empty] | 15.8879 | 230.2 | 0.88964 | 29.6953 | 234.7521 | 15.2429
[6 empty] | 15.8963 | 230.2 | 0.88964 | 29.6953 | 234.7521 | 15.2429
[6 empty] | 15.9046 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.9129 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.9213 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.9296 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.938 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.9463 | 230.2 | 0.89145 | 29.7376 | 234.752 | 15.1152
[6 empty] | 15.9546 | 230.2 | 0.89106 | 29.7271 | 234.6828 | 15.1419
[6 empty] | 15.963 | 230.2 | 0.89106 | 29.7271 | 234.6136 | 15.1419
[6 empty] | 15.9713 | 230.2 | 0.89255 | 29.7426 | 234.6825 | 15.0274
[6 empty] | 15.9796 | 230.2 | 0.89255 | 29.7426 | 234.7514 | 15.0274
[6 empty] | 15.988 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7514 | 15.0545
[6 empty] | 15.9963 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7513 | 15.0545
[6 empty] | 16.0047 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7514 | 15.0545
[6 empty] | 16.013 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7514 | 15.0545
[6 empty] | 16.0214 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7514 | 15.0545
[6 empty] | 16.0297 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7513 | 15.0545
[6 empty] | 16.038 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7513 | 15.0545
[6 empty] | 16.0464 | 230.2 | 0.89213 | 29.729 | 234.7513 | 15.0545
[6 empty] | 16.0547 | 230.2 | 0.89176 | 29.715 | 234.6609 | 15.0781
[6 empty] | 16.063 | 230.2 | 0.89176 | 29.715 | 234.5705 | 15.0781
[6 empty] | 16.0714 | 230.2 | 0.893 | 29.7398 | 234.6398 | 14.9884
[6 empty] | 16.0797 | 230.2 | 0.893 | 29.7398 | 234.709 | 14.9884
[6 empty] | 16.0881 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.0964 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.1048 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.1131 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.1214 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.1298 | 230.2 | 0.89254 | 29.7215 | 234.709 | 15.0171
[6 empty] | 16.1381 | 230.2 | 0.89215 | 29.7116 | 234.6425 | 15.0443
[6 empty] | 16.1465 | 230.2 | 0.89215 | 29.7116 | 234.5759 | 15.0443
[6 empty] | 16.1548 | 230.2 | 0.89215 | 29.7116 | 234.5759 | 15.0443
[6 empty] | 16.1631 | 230.2 | 0.89215 | 29.7116 | 234.5759 | 15.0443
[6 empty] | 16.1715 | 230.2 | 0.89179 | 29.7016 | 234.6705 | 15.0692
[6 empty] | 16.1798 | 230.2 | 0.89179 | 29.7016 | 234.765 | 15.0692
[6 empty] | 16.1881 | 230.2 | 0.89386 | 29.704 | 234.765 | 14.899
[6 empty] | 16.1965 | 230.2 | 0.89386 | 29.704 | 234.7649 | 14.899
[6 empty] | 16.2048 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.697 | 14.7481
[6 empty] | 16.2132 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.629 | 14.7481
[6 empty] | 16.2215 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.629 | 14.7481
[6 empty] | 16.2299 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.629 | 14.7481
[6 empty] | 16.2382 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.629 | 14.7481
[6 empty] | 16.2465 | 230.2 | 0.89584 | 29.7311 | 234.629 | 14.7481
[6 empty] | 16.2549 | 230.2 | 0.8954 | 29.7145 | 234.7209 | 14.7766
[6 empty] | 16.2632 | 230.2 | 0.8954 | 29.7145 | 234.8129 | 14.7766
[6 empty] | 16.2715 | 230.2 | 0.89485 | 29.6939 | 234.8128 | 14.8122
[6 empty] | 16.2799 | 230.2 | 0.89485 | 29.6939 | 234.8128 | 14.8122
[6 empty] | 16.2882 | 230.2 | 0.89446 | 29.6844 | 234.7471 | 14.8395
[6 empty] | 16.2966 | 230.2 | 0.89446 | 29.6844 | 234.6815 | 14.8395
[6 empty] | 16.3049 | 230.2 | 0.896 | 29.6808 | 234.6814 | 14.7099
[6 empty] | 16.3133 | 230.2 | 0.896 | 29.6808 | 234.6814 | 14.7099
[6 empty] | 16.3216 | 230.2 | 0.8957 | 29.6717 | 234.7531 | 14.7298
[6 empty] | 16.3299 | 230.2 | 0.8957 | 29.6717 | 234.8247 | 14.7298
[6 empty] | 16.3383 | 230.2 | 0.8957 | 29.6717 | 234.8248 | 14.7298
[6 empty] | 16.3466 | 230.2 | 0.8957 | 29.6717 | 234.8248 | 14.7298
[6 empty] | 16.3549 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.8019 | 14.7476
[6 empty] | 16.3633 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.3716 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.38 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.3883 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.3966 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.405 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.4133 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.4217 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.779 | 14.7476
[6 empty] | 16.43 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.779 | 14.7476
[6 empty] | 16.4383 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.779 | 14.7476
[6 empty] | 16.4467 | 230.2 | 0.89543 | 29.6616 | 234.7789 | 14.7476
[6 empty] | 16.455 | 230.2 | 0.89583 | 29.6742 | 234.779 | 14.7202
[6 empty] | 16.4633 | 230.2 | 0.89583 | 29.6742 | 234.779 | 14.7202
[6 empty] | 16.4717 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7748 | 14.6769
[6 empty] | 16.48 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.4884 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.4967 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.505 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7706 | 14.6769
[6 empty] | 16.5134 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7706 | 14.6769
[6 empty] | 16.5217 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7706 | 14.6769
[6 empty] | 16.5301 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.5384 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.5467 | 230.2 | 0.8965 | 29.6994 | 234.7705 | 14.6769
[6 empty] | 16.5551 | 230.2 | 0.89685 | 29.7139 | 234.7705 | 14.6549
[6 empty] | 16.5634 | 230.2 | 0.89685 | 29.7139 | 234.7705 | 14.6549
[6 empty] | 16.5717 | 230.2 | 0.89728 | 29.725 | 234.6538 | 14.625
[6 empty] | 16.5801 | 230.2 | 0.89728 | 29.725 | 234.537 | 14.625
[6 empty] | 16.5884 | 230.2 | 0.8978 | 29.7415 | 234.6492 | 14.5895
[6 empty] | 16.5968 | 230.2 | 0.8978 | 29.7415 | 234.7613 | 14.5895
[6 empty] | 16.6051 | 230.2 | 0.8978 | 29.7415 | 234.7613 | 14.5895
[6 empty] | 16.6134 | 230.2 | 0.8978 | 29.7415 | 234.7613 | 14.5895
[6 empty] | 16.6218 | 230.2 | 0.89831 | 29.7248 | 234.7613 | 14.538
[6 empty] | 16.6301 | 230.2 | 0.89831 | 29.7248 | 234.7613 | 14.538
[6 empty] | 16.6385 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6468 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6551 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6635 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6718 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6801 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6885 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.6968 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7051 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7135 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7218 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7302 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7385 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7469 | 230.2 | 0.89861 | 29.7347 | 234.7613 | 14.5177
[6 empty] | 16.7552 | 230.2 | 0.89922 | 29.7546 | 234.7586 | 14.4763
[6 empty] | 16.7635 | 230.2 | 0.89922 | 29.7546 | 234.756 | 14.4763
[6 empty] | 16.7719 | 230.2 | 0.89922 | 29.7546 | 234.756 | 14.4763
[6 empty] | 16.7802 | 230.2 | 0.89922 | 29.7546 | 234.756 | 14.4763
[6 empty] | 16.7885 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.7969 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8052 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8135 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8219 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8302 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8386 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8469 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8553 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8636 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8719 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8802 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8886 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.8969 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9053 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9136 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9219 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9303 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9386 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.947 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9553 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9637 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.972 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9803 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.9886 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 16.997 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 17.0053 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 17.0137 | 230.2 | 0.89952 | 29.7639 | 234.756 | 14.4557
[6 empty] | 17.022 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0303 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0387 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.047 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0554 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0637 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.7561 | 14.2958
[6 empty] | 17.072 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0804 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.0887 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.097 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.7561 | 14.2958
[6 empty] | 17.1054 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1137 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.7559 | 14.2958
[6 empty] | 17.1221 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1304 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1387 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1471 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1554 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1638 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1721 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1804 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1888 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.1971 | 230.2 | 0.9015 | 29.7784 | 234.756 | 14.2958
[6 empty] | 17.2054 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2138 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2221 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2305 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2388 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2471 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.7559 | 14.1662
[6 empty] | 17.2555 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.756 | 14.1662
[6 empty] | 17.2638 | 230.2 | 0.903 | 29.774 | 234.7561 | 14.1662
[6 empty] | 17.2722 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.2805 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.2888 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.2972 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.3055 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.3138 | 230.2 | 0.90451 | 29.7576 | 234.756 | 14.0299
[6 empty] | 17.3222 | 230.2 | 0.90437 | 29.7507 | 234.7781 | 14.039
[6 empty] | 17.3305 | 230.2 | 0.90437 | 29.7507 | 234.8002 | 14.039
[6 empty] | 17.3389 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7776 | 14.0643
[6 empty] | 17.3472 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.3555 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.3639 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.3722 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.3806 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.3889 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.3972 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4055 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4139 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4222 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4306 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4389 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4472 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.4556 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.4639 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.4723 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.7549 | 14.0643
[6 empty] | 17.4806 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4889 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.4973 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5056 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5139 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5223 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5306 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.539 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5473 | 230.2 | 0.90402 | 29.7419 | 234.755 | 14.0643
[6 empty] | 17.5556 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.778 | 14.0602
[6 empty] | 17.564 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.8011 | 14.0602
[6 empty] | 17.5723 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.801 | 14.0602
[6 empty] | 17.5807 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.801 | 14.0602
[6 empty] | 17.589 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.8011 | 14.0602
[6 empty] | 17.5973 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.8011 | 14.0602
[6 empty] | 17.6057 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.8011 | 14.0602
[6 empty] | 17.614 | 230.2 | 0.90409 | 29.7454 | 234.8011 | 14.0602
[6 empty] | 17.6223 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.6307 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.639 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.6473 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.6557 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.664 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.801 | 14.0585
[6 empty] | 17.6724 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.6807 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.689 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.6974 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7057 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7141 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7224 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7307 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.739 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7474 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7557 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7641 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7724 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7807 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7891 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.7974 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8058 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8141 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8224 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8308 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8391 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8474 | 230.2 | 0.90413 | 29.75 | 234.8011 | 14.0585
[6 empty] | 17.8558 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.8641 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.8725 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.8808 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.8891 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.8975 | 230.2 | 0.90608 | 29.765 | 234.8011 | 13.8989
[6 empty] | 17.9058 | 230.2 | 0.90762 | 29.8059 | 234.8011 | 13.7856
[6 empty] | 17.9142 | 230.2 | 0.90762 | 29.8059 | 234.8011 | 13.7856
[6 empty] | 17.9225 | 230.2 | 0.90728 | 29.7925 | 234.7093 | 13.809
[6 empty] | 17.9308 | 230.2 | 0.90728 | 29.7925 | 234.6176 | 13.809
[6 empty] | 17.9391 | 230.2 | 0.90694 | 29.7835 | 234.7122 | 13.8338
[6 empty] | 17.9475 | 230.2 | 0.90694 | 29.7835 | 234.8069 | 13.8338
[6 empty] | 17.9558 | 230.2 | 0.90651 | 29.7666 | 234.8069 | 13.8628
[6 empty] | 17.9642 | 230.2 | 0.90651 | 29.7666 | 234.807 | 13.8628
[6 empty] | 17.9725 | 230.2 | 0.90651 | 29.7666 | 234.807 | 13.8628
[6 empty] | 17.9808 | 230.2 | 0.90651 | 29.7666 | 234.807 | 13.8628
[6 empty] | 17.9892 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.807 | 13.6927
[6 empty] | 17.9975 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.807 | 13.6927
[6 empty] | 18.0059 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0142 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0225 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0309 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0392 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0475 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0559 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0642 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0725 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.8069 | 13.6927
[6 empty] | 18.0809 | 230.2 | 0.9085 | 29.768 | 234.807 | 13.6927
[6 empty] | 18.0892 | 230.2 | 0.90815 | 29.7554 | 234.7174 | 13.7165
[6 empty] | 18.0976 | 230.2 | 0.90815 | 29.7554 | 234.6278 | 13.7165
[6 empty] | 18.1059 | 230.2 | 0.90815 | 29.7554 | 234.6277 | 13.7165
[6 empty] | 18.1142 | 230.2 | 0.90815 | 29.7554 | 234.6277 | 13.7165
[6 empty] | 18.1226 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.675 | 13.7685
[6 empty] | 18.1309 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7223 | 13.7685
[6 empty] | 18.1393 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1476 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1559 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1643 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1726 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1809 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7223 | 13.7685
[6 empty] | 18.1893 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.1976 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.206 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.2143 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7223 | 13.7685
[6 empty] | 18.2226 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.231 | 230.2 | 0.90735 | 29.7187 | 234.7224 | 13.7685
[6 empty] | 18.2393 | 230.2 | 0.90691 | 29.7109 | 234.6576 | 13.8032
[6 empty] | 18.2477 | 230.2 | 0.90691 | 29.7109 | 234.5927 | 13.8032
[6 empty] | 18.256 | 230.2 | 0.90691 | 29.7109 | 234.5927 | 13.8032
[6 empty] | 18.2643 | 230.2 | 0.90691 | 29.7109 | 234.5927 | 13.8032
[6 empty] | 18.2726 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.6856 | 13.8506
[6 empty] | 18.281 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7784 | 13.8506
[6 empty] | 18.2893 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7784 | 13.8506
[6 empty] | 18.2977 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7784 | 13.8506
[6 empty] | 18.306 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7784 | 13.8506
[6 empty] | 18.3143 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7784 | 13.8506
[6 empty] | 18.3227 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7785 | 13.8506
[6 empty] | 18.331 | 230.2 | 0.90627 | 29.6957 | 234.7785 | 13.8506
[6 empty] | 18.3394 | 230.2 | 0.90838 | 29.7513 | 234.7785 | 13.6948
[6 empty] | 18.3477 | 230.2 | 0.90838 | 29.7513 | 234.7785 | 13.6948
[6 empty] | 18.356 | 230.2 | 0.90838 | 29.7513 | 234.7785 | 13.6948
[6 empty] | 18.3644 | 230.2 | 0.90838 | 29.7513 | 234.7784 | 13.6948
[6 empty] | 18.3727 | 230.2 | 0.90956 | 29.7843 | 234.7114 | 13.6086
[6 empty] | 18.381 | 230.2 | 0.90956 | 29.7843 | 234.6445 | 13.6086
[6 empty] | 18.3894 | 230.2 | 0.9092 | 29.7704 | 234.7173 | 13.6327
[6 empty] | 18.3977 | 230.2 | 0.9092 | 29.7704 | 234.7902 | 13.6327
[6 empty] | 18.4061 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7902 | 13.6623
[6 empty] | 18.4144 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4227 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4311 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7902 | 13.6623
[6 empty] | 18.4394 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4478 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4561 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4644 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4727 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4811 | 230.2 | 0.90878 | 29.7541 | 234.7903 | 13.6623
[6 empty] | 18.4894 | 230.2 | 0.9085 | 29.7449 | 234.7245 | 13.6819
[6 empty] | 18.4978 | 230.2 | 0.9085 | 29.7449 | 234.6589 | 13.6819
[6 empty] | 18.5061 | 230.2 | 0.9085 | 29.7449 | 234.6589 | 13.6819
[6 empty] | 18.5144 | 230.2 | 0.9085 | 29.7449 | 234.6589 | 13.6819
[6 empty] | 18.5228 | 230.2 | 0.91021 | 29.79 | 234.6589 | 13.5549
[6 empty] | 18.5311 | 230.2 | 0.91021 | 29.79 | 234.6589 | 13.5549
[6 empty] | 18.5395 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.7304 | 13.608
[6 empty] | 18.5478 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.8019 | 13.608
[6 empty] | 18.5561 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.8019 | 13.608
[6 empty] | 18.5645 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.8018 | 13.608
[6 empty] | 18.5728 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.8019 | 13.608
[6 empty] | 18.5811 | 230.2 | 0.90943 | 29.7593 | 234.8019 | 13.608
[6 empty] | 18.5895 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.7375 | 13.6353
[6 empty] | 18.5978 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6732 | 13.6353
[6 empty] | 18.6061 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6732 | 13.6353
[6 empty] | 18.6145 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6732 | 13.6353
[6 empty] | 18.6228 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6312 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6395 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6478 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6562 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6645 | 230.2 | 0.90907 | 29.7511 | 234.6733 | 13.6353
[6 empty] | 18.6729 | 230.2 | 0.90867 | 29.7413 | 234.7918 | 13.6653
[6 empty] | 18.6812 | 230.2 | 0.90867 | 29.7413 | 234.9103 | 13.6653
[6 empty] | 18.6895 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9103 | 13.6945
[6 empty] | 18.6979 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9103 | 13.6945
[6 empty] | 18.7062 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9103 | 13.6945
[6 empty] | 18.7145 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9103 | 13.6945
[6 empty] | 18.7229 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9103 | 13.6945
[6 empty] | 18.7312 | 230.2 | 0.90825 | 29.7248 | 234.9102 | 13.6945
[6 empty] | 18.7396 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8684 | 13.7248
[6 empty] | 18.7479 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7562 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7646 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7729 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7812 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7896 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.7979 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.8062 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8266 | 13.7248
[6 empty] | 18.8146 | 230.2 | 0.90787 | 29.7205 | 234.8265 | 13.7248
[6 empty] | 18.8229 | 230.2 | 0.90749 | 29.709 | 234.8265 | 13.752
[6 empty] | 18.8313 | 230.2 | 0.90749 | 29.709 | 234.8265 | 13.752
[6 empty] | 18.8396 | 230.2 | 0.90901 | 29.7289 | 234.8265 | 13.6307
[6 empty] | 18.8479 | 230.2 | 0.90901 | 29.7289 | 234.8265 | 13.6307
[6 empty] | 18.8563 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.7668 | 13.6728
[6 empty] | 18.8646 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.707 | 13.6728
[6 empty] | 18.873 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.707 | 13.6728
[6 empty] | 18.8813 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.707 | 13.6728
[6 empty] | 18.8896 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.707 | 13.6728
[6 empty] | 18.8979 | 230.2 | 0.90836 | 29.6985 | 234.707 | 13.6728
[6 empty] | 18.9063 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9146 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.923 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9313 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9396 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.948 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9563 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9647 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.973 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9813 | 230.2 | 0.91014 | 29.7338 | 234.707 | 13.5352
[6 empty] | 18.9897 | 230.2 | 0.91014 | 29.7332 | 234.7078 | 13.535
[6 empty] | 18.998 | 230.2 | 0.91014 | 29.7332 | 234.7086 | 13.535
[6 empty] | 19.0063 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.717 | 13.613
[6 empty] | 19.0147 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.023 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0314 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0397 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.048 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0564 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0647 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0731 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0814 | 230.2 | 0.90904 | 29.696 | 234.7253 | 13.613
[6 empty] | 19.0897 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.0981 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.1064 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.1147 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.1231 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.1314 | 230.2 | 0.911 | 29.7347 | 234.7253 | 13.4607
[6 empty] | 19.1397 | 230.2 | 0.91067 | 29.7217 | 234.7253 | 13.4834
[6 empty] | 19.1481 | 230.2 | 0.91067 | 29.7217 | 234.7253 | 13.4834
[6 empty] | 19.1564 | 230.2 | 0.91033 | 29.7093 | 234.6366 | 13.5072
[6 empty] | 19.1648 | 230.2 | 0.91033 | 29.7093 | 234.5479 | 13.5072
[6 empty] | 19.1731 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6213 | 13.5313
[6 empty] | 19.1814 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6947 | 13.5313
[6 empty] | 19.1898 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6947 | 13.5313
[6 empty] | 19.1981 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6947 | 13.5313
[6 empty] | 19.2065 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6946 | 13.5313
[6 empty] | 19.2148 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6946 | 13.5313
[6 empty] | 19.2231 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6946 | 13.5313
[6 empty] | 19.2314 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6946 | 13.5313
[6 empty] | 19.2398 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.695 | 13.5313
[6 empty] | 19.2481 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6953 | 13.5313
[6 empty] | 19.2565 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6953 | 13.5313
[6 empty] | 19.2648 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6954 | 13.5313
[6 empty] | 19.2731 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6954 | 13.5313
[6 empty] | 19.2815 | 230.2 | 0.90998 | 29.6954 | 234.6954 | 13.5313
[6 empty] | 19.2898 | 230.2 | 0.90909 | 29.6799 | 234.657 | 13.601
[6 empty] | 19.2982 | 230.2 | 0.90909 | 29.6799 | 234.6187 | 13.601
[6 empty] | 19.3065 | 230.2 | 0.90869 | 29.6708 | 234.7408 | 13.6311
[6 empty] | 19.3148 | 230.2 | 0.90869 | 29.6708 | 234.8629 | 13.6311
[6 empty] | 19.3232 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8629 | 13.5502
[6 empty] | 19.3315 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8629 | 13.5502
[6 empty] | 19.3398 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8629 | 13.5502
[6 empty] | 19.3482 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8629 | 13.5502
[6 empty] | 19.3565 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8629 | 13.5502
[6 empty] | 19.3649 | 230.2 | 0.90994 | 29.7288 | 234.8628 | 13.5502
[6 empty] | 19.3732 | 230.2 | 0.91154 | 29.7832 | 234.8629 | 13.4355
[6 empty] | 19.3815 | 230.2 | 0.91154 | 29.7832 | 234.8629 | 13.4355
[6 empty] | 19.3899 | 230.2 | 0.91154 | 29.7831 | 234.8629 | 13.4355
[6 empty] | 19.3982 | 230.2 | 0.91154 | 29.7831 | 234.8629 | 13.4355
[6 empty] | 19.4066 | 230.2 | 0.91119 | 29.7751 | 234.7991 | 13.4626
[6 empty] | 19.4149 | 230.2 | 0.91119 | 29.7751 | 234.7353 | 13.4626
[6 empty] | 19.4232 | 230.2 | 0.91086 | 29.7551 | 234.7353 | 13.4823
[6 empty] | 19.4315 | 230.2 | 0.91086 | 29.7551 | 234.7353 | 13.4823
[6 empty] | 19.4399 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.7872 | 13.5059
[6 empty] | 19.4482 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.4566 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.4649 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8391 | 13.5059
[6 empty] | 19.4732 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.4816 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.4899 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.4983 | 230.2 | 0.91049 | 29.7362 | 234.8392 | 13.5059
[6 empty] | 19.5066 | 230.2 | 0.9101 | 29.7168 | 234.7065 | 13.5308
[6 empty] | 19.5149 | 230.2 | 0.9101 | 29.7168 | 234.5738 | 13.5308
[6 empty] | 19.5233 | 230.2 | 0.90968 | 29.701 | 234.5738 | 13.5603
[6 empty] | 19.5316 | 230.2 | 0.90968 | 29.701 | 234.5738 | 13.5603
[6 empty] | 19.5399 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.6708 | 13.4598
[6 empty] | 19.5483 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.5566 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.5649 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.5733 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.5816 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.59 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.5983 | 230.2 | 0.91104 | 29.7398 | 234.7678 | 13.4598
[6 empty] | 19.6066 | 230.2 | 0.91067 | 29.7366 | 234.731 | 13.4905
[6 empty] | 19.615 | 230.2 | 0.91067 | 29.7366 | 234.6942 | 13.4905
[6 empty] | 19.6233 | 230.2 | 0.9102 | 29.723 | 234.6939 | 13.5248
[6 empty] | 19.6317 | 230.2 | 0.9102 | 29.723 | 234.6937 | 13.5248
[6 empty] | 19.64 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7462 | 13.5439
[6 empty] | 19.6483 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7988 | 13.5439
[6 empty] | 19.6567 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7988 | 13.5439
[6 empty] | 19.665 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7989 | 13.5439
[6 empty] | 19.6733 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7989 | 13.5439
[6 empty] | 19.6817 | 230.2 | 0.90991 | 29.7104 | 234.7989 | 13.5439
[6 empty] | 19.69 | 230.2 | 0.90956 | 29.7026 | 234.7364 | 13.5711
[6 empty] | 19.6984 | 230.2 | 0.90956 | 29.7026 | 234.6739 | 13.5711
[6 empty] | 19.7067 | 230.2 | 0.91047 | 29.7294 | 234.6739 | 13.5043
[6 empty] | 19.715 | 230.2 | 0.91047 | 29.7294 | 234.6739 | 13.5043
[6 empty] | 19.7234 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.7738 | 13.5588
[6 empty] | 19.7317 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.7401 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.7484 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.7567 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.765 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.7734 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8737 | 13.5588
[6 empty] | 19.7817 | 230.2 | 0.90967 | 29.6976 | 234.8736 | 13.5588
[6 empty] | 19.7901 | 230.2 | 0.9092 | 29.6796 | 234.7466 | 13.5912
[6 empty] | 19.7984 | 230.2 | 0.9092 | 29.6796 | 234.6196 | 13.5912
[6 empty] | 19.8067 | 230.2 | 0.90892 | 29.6712 | 234.6195 | 13.6117
[6 empty] | 19.8151 | 230.2 | 0.90892 | 29.6712 | 234.6195 | 13.6117
[6 empty] | 19.8234 | 230.2 | 0.90956 | 29.716 | 234.6195 | 13.5774
[6 empty] | 19.8318 | 230.2 | 0.90956 | 29.716 | 234.6196 | 13.5774
[6 empty] | 19.8401 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.6707 | 13.5923
[6 empty] | 19.8484 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.8568 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.8651 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 19.8734 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.8818 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.8901 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.8984 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9068 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9151 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 19.9235 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 19.9318 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 19.9401 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 19.9485 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9568 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9651 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9735 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9818 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9901 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 19.9985 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0068 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0152 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0235 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0318 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.0402 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0485 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0569 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7218 | 13.5923
[6 empty] | 20.0652 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.0735 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.0818 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.0902 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.0985 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.1069 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.1152 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.1235 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.1319 | 230.2 | 0.90935 | 29.7089 | 234.7219 | 13.5923
[6 empty] | 20.1402 | 230.2 | 0.90968 | 29.7172 | 234.6238 | 13.5674
[6 empty] | 20.1486 | 230.2 | 0.90968 | 29.7172 | 234.5258 | 13.5674
[6 empty] | 20.1569 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.5878 | 13.5402
[6 empty] | 20.1652 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.1736 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.1819 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.1902 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.1986 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.2069 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.2152 | 230.2 | 0.91003 | 29.725 | 234.6498 | 13.5402
[6 empty] | 20.2236 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2319 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2403 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2486 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2569 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2653 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2736 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2819 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2903 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.2986 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3069 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3153 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3236 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3319 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3403 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6498 | 13.5036
[6 empty] | 20.3486 | 230.2 | 0.91055 | 29.7434 | 234.6499 | 13.5036
[6 empty] | 20.357 | 230.2 | 0.91089 | 29.7551 | 234.7346 | 13.4794
[6 empty] | 20.3653 | 230.2 | 0.91089 | 29.7551 | 234.8193 | 13.4794
[6 empty] | 20.3736 | 230.2 | 0.91089 | 29.7551 | 234.8193 | 13.4794
[6 empty] | 20.382 | 230.2 | 0.91089 | 29.7551 | 234.8193 | 13.4794
[6 empty] | 20.3903 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7664 | 13.4599
[6 empty] | 20.3987 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.407 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4153 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4236 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.432 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7135 | 13.4599
[6 empty] | 20.4403 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7135 | 13.4599
[6 empty] | 20.4487 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.457 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4653 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4737 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.482 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4904 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.4987 | 230.2 | 0.91118 | 29.768 | 234.7134 | 13.4599
[6 empty] | 20.507 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.5154 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.5237 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.532 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.5404 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.5487 | 230.2 | 0.9116 | 29.7837 | 234.7135 | 13.4303
[6 empty] | 20.557 | 230.2 | 0.91196 | 29.7911 | 234.7743 | 13.4028
[6 empty] | 20.5654 | 230.2 | 0.91196 | 29.7911 | 234.835 | 13.4028
[6 empty] | 20.5737 | 230.2 | 0.91196 | 29.7911 | 234.835 | 13.4028
[6 empty] | 20.5821 | 230.2 | 0.91196 | 29.7911 | 234.835 | 13.4028
[6 empty] | 20.5904 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.7584 | 13.3784
[6 empty] | 20.5987 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6818 | 13.3784
[6 empty] | 20.6071 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6154 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6237 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6321 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6404 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6487 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6571 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6654 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6738 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6821 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6904 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.6988 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.7071 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.7155 | 230.2 | 0.9123 | 29.8043 | 234.6817 | 13.3784
[6 empty] | 20.7238 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6817 | 13.3623
[6 empty] | 20.7321 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6818 | 13.3623
[6 empty] | 20.7404 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6817 | 13.3623
[6 empty] | 20.7488 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6817 | 13.3623
[6 empty] | 20.7571 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6817 | 13.3623
[6 empty] | 20.7655 | 230.2 | 0.91254 | 29.8146 | 234.6817 | 13.3623
[6 empty] | 20.7738 | 230.2 | 0.91267 | 29.8208 | 234.7245 | 13.3541
[6 empty] | 20.7821 | 230.2 | 0.91267 | 29.8208 | 234.7673 | 13.3541
[6 empty] | 20.7905 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.7988 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8071 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8155 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8238 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8322 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.8405 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8488 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8572 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8655 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8738 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8822 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.8905 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.8988 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9072 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9155 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.9239 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9322 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9405 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9489 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9572 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9655 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.9739 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.9822 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 20.9905 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 20.9989 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.0072 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0156 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0239 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0322 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.0406 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.0489 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0573 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0656 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0739 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0822 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.0906 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.0989 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.1073 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.1156 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.1239 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.1323 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7673 | 13.3764
[6 empty] | 21.1406 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.149 | 230.2 | 0.91237 | 29.812 | 234.7674 | 13.3764
[6 empty] | 21.1573 | 230.2 | 0.91159 | 29.7891 | 234.7063 | 13.4338
[6 empty] | 21.1656 | 230.2 | 0.91159 | 29.7891 | 234.6452 | 13.4338
[6 empty] | 21.174 | 230.2 | 0.91159 | 29.7891 | 234.6452 | 13.4338
[6 empty] | 21.1823 | 230.2 | 0.91159 | 29.7891 | 234.6452 | 13.4338
[6 empty] | 21.1906 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.722 | 13.4582
[6 empty] | 21.199 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2073 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2156 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7988 | 13.4582
[6 empty] | 21.224 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7988 | 13.4582
[6 empty] | 21.2323 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7988 | 13.4582
[6 empty] | 21.2407 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.249 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2573 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2657 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.274 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2823 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.2907 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.299 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7988 | 13.4582
[6 empty] | 21.3073 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.3157 | 230.2 | 0.91124 | 29.7759 | 234.7989 | 13.4582
[6 empty] | 21.324 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.7159 | 13.4893
[6 empty] | 21.3323 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.6329 | 13.4893
[6 empty] | 21.3407 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.6329 | 13.4893
[6 empty] | 21.349 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.6329 | 13.4893
[6 empty] | 21.3574 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.6329 | 13.4893
[6 empty] | 21.3657 | 230.2 | 0.91083 | 29.7651 | 234.6329 | 13.4893
[6 empty] | 21.374 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.7306 | 13.5508
[6 empty] | 21.3824 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8283 | 13.5508
[6 empty] | 21.3907 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8283 | 13.5508
[6 empty] | 21.399 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8283 | 13.5508
[6 empty] | 21.4074 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8283 | 13.5508
[6 empty] | 21.4157 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8284 | 13.5508
[6 empty] | 21.424 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8284 | 13.5508
[6 empty] | 21.4324 | 230.2 | 0.90998 | 29.7383 | 234.8284 | 13.5508
[6 empty] | 21.4407 | 230.2 | 0.9097 | 29.7296 | 234.7642 | 13.5711
[6 empty] | 21.4491 | 230.2 | 0.9097 | 29.7296 | 234.7 | 13.5711
[6 empty] | 21.4574 | 230.2 | 0.9097 | 29.7296 | 234.7 | 13.5711
[6 empty] | 21.4657 | 230.2 | 0.9097 | 29.7296 | 234.7 | 13.5711
[6 empty] | 21.4741 | 230.2 | 0.90933 | 29.7112 | 234.7555 | 13.5948
[6 empty] | 21.4824 | 230.2 | 0.90933 | 29.7112 | 234.811 | 13.5948
[6 empty] | 21.4908 | 230.2 | 0.9089 | 29.6956 | 234.8111 | 13.6244
[6 empty] | 21.4991 | 230.2 | 0.9089 | 29.6956 | 234.8111 | 13.6244
[6 empty] | 21.5074 | 230.2 | 0.90971 | 29.7233 | 234.8111 | 13.5677
[6 empty] | 21.5157 | 230.2 | 0.90971 | 29.7233 | 234.8111 | 13.5677
[6 empty] | 21.5241 | 230.2 | 0.91062 | 29.7507 | 234.8111 | 13.5006
[6 empty] | 21.5324 | 230.2 | 0.91062 | 29.7507 | 234.8112 | 13.5006
[6 empty] | 21.5408 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.7066 | 13.5287
[6 empty] | 21.5491 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.602 | 13.5287
[6 empty] | 21.5574 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.602 | 13.5287
[6 empty] | 21.5658 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.6019 | 13.5287
[6 empty] | 21.5741 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.6019 | 13.5287
[6 empty] | 21.5825 | 230.2 | 0.91022 | 29.736 | 234.6019 | 13.5287
[6 empty] | 21.5908 | 230.2 | 0.90987 | 29.7226 | 234.6783 | 13.5531
[6 empty] | 21.5991 | 230.2 | 0.90987 | 29.7226 | 234.7547 | 13.5531
[6 empty] | 21.6075 | 230.2 | 0.91003 | 29.7283 | 234.7547 | 13.5422
[6 empty] | 21.6158 | 230.2 | 0.91003 | 29.7283 | 234.7547 | 13.5422
[6 empty] | 21.6241 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6954 | 13.5697
[6 empty] | 21.6325 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6361 | 13.5697
[6 empty] | 21.6408 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6361 | 13.5697
[6 empty] | 21.6491 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6361 | 13.5697
[6 empty] | 21.6575 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6361 | 13.5697
[6 empty] | 21.6658 | 230.2 | 0.90967 | 29.7209 | 234.6361 | 13.5697
[6 empty] | 21.6742 | 230.2 | 0.90948 | 29.7155 | 234.6361 | 13.5837
[6 empty] | 21.6825 | 230.2 | 0.90948 | 29.7155 | 234.6361 | 13.5837
[6 empty] | 21.6908 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.6852 | 13.5941
[6 empty] | 21.6992 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7075 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7158 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7341 | 13.5941
[6 empty] | 21.7242 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7325 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7408 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7492 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7575 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7342 | 13.5941
[6 empty] | 21.7658 | 230.2 | 0.90935 | 29.7143 | 234.7341 | 13.5941
[6 empty] | 21.7742 | 230.2 | 0.90976 | 29.7289 | 234.8382 | 13.566
[6 empty] | 21.7825 | 230.2 | 0.90976 | 29.7289 | 234.9422 | 13.566
[6 empty] | 21.7908 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.8658 | 13.5097
[6 empty] | 21.7992 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7894 | 13.5097
[6 empty] | 21.8075 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7894 | 13.5097
[6 empty] | 21.8159 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7893 | 13.5097
[6 empty] | 21.8242 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7893 | 13.5097
[6 empty] | 21.8325 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7894 | 13.5097
[6 empty] | 21.8409 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7894 | 13.5097
[6 empty] | 21.8492 | 230.2 | 0.91058 | 29.7626 | 234.7895 | 13.5097
[6 empty] | 21.8575 | 230.2 | 0.91086 | 29.7713 | 234.8532 | 13.4895
[6 empty] | 21.8659 | 230.2 | 0.91086 | 29.7713 | 234.9169 | 13.4895
[6 empty] | 21.8742 | 230.2 | 0.91086 | 29.7713 | 234.9169 | 13.4894
[6 empty] | 21.8825 | 230.2 | 0.91086 | 29.7713 | 234.9169 | 13.4894
[6 empty] | 21.8909 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.8148 | 13.4319
[6 empty] | 21.8992 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.7126 | 13.4319
[6 empty] | 21.9075 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.7126 | 13.4319
[6 empty] | 21.9159 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.7125 | 13.4319
[6 empty] | 21.9242 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.7126 | 13.4319
[6 empty] | 21.9326 | 230.2 | 0.91165 | 29.7953 | 234.7126 | 13.4319
[6 empty] | 21.9409 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.7932 | 13.4005
[6 empty] | 21.9492 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.8737 | 13.4005
[6 empty] | 21.9576 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.8737 | 13.4005
[6 empty] | 21.9659 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.8737 | 13.4005
[6 empty] | 21.9742 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.8737 | 13.4005
[6 empty] | 21.9825 | 230.2 | 0.91206 | 29.8057 | 234.8737 | 13.4005
[6 empty] | 21.9909 | 230.2 | 0.91229 | 29.8158 | 234.8737 | 13.3848
[6 empty] | 21.9992 | 230.2 | 0.91229 | 29.8158 | 234.8737 | 13.3848
[6 empty] | 22.0076 | 230.2 | 0.91229 | 29.8158 | 234.8737 | 13.3848
[6 empty] | 22.0159 | 230.2 | 0.91229 | 29.8158 | 234.8737 | 13.3848
[6 empty] | 22.0242 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.8247 | 13.3702
[6 empty] | 22.0326 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.0409 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.0492 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7755 | 13.3702
[6 empty] | 22.0576 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7755 | 13.3702
[6 empty] | 22.0659 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7755 | 13.3702
[6 empty] | 22.0742 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.0826 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.0909 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.0992 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7756 | 13.3702
[6 empty] | 22.1076 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7755 | 13.3702
[6 empty] | 22.1159 | 230.2 | 0.91249 | 29.8227 | 234.7755 | 13.3702
[6 empty] | 22.1242 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.7977 | 13.366
[6 empty] | 22.1326 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8198 | 13.366
[6 empty] | 22.1409 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1493 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1576 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1659 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1743 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1826 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.82 | 13.366
[6 empty] | 22.1909 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.1992 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2076 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2159 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2243 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2326 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2409 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2493 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2576 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2659 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2743 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2826 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.291 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.2993 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8198 | 13.366
[6 empty] | 22.3076 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8198 | 13.366
[6 empty] | 22.3159 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8198 | 13.366
[6 empty] | 22.3243 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.3326 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.82 | 13.366
[6 empty] | 22.341 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.3493 | 230.2 | 0.91256 | 29.826 | 234.8199 | 13.366
[6 empty] | 22.3576 | 230.2 | 0.91235 | 29.8208 | 234.7795 | 13.3817
[6 empty] | 22.366 | 230.2 | 0.91235 | 29.8208 | 234.7391 | 13.3817
[6 empty] | 22.3743 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8103 | 13.3969
[6 empty] | 22.3826 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.391 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.3993 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4076 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.416 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4243 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4326 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.441 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4493 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4576 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.466 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4743 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4826 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.491 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.4993 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.5077 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.516 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.5243 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.5327 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.541 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.5493 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.5576 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.566 | 230.2 | 0.91217 | 29.819 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.5743 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.5826 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.591 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8815 | 13.3969
[6 empty] | 22.5993 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.6077 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.616 | 230.2 | 0.91217 | 29.8188 | 234.8816 | 13.3969
[6 empty] | 22.6243 | 230.2 | 0.9118 | 29.8082 | 234.8816 | 13.4244
[6 empty] | 22.6327 | 230.2 | 0.9118 | 29.8082 | 234.8815 | 13.4244
[6 empty] | 22.641 | 230.2 | 0.9118 | 29.8082 | 234.8816 | 13.4244

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  | 10 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  | 10 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0033913 | 27.0005 | 0.59599 | 20.003 | 234.0048 | 26.7598 | 0.0065689 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7564 | 30.4427
0.011723 | 27.0005 | 0.59598 | 20.003 | 234.0048 | 26.7598 | 0.0149 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7564 | 30.4427
0.020058 | 27.0005 | 0.59597 | 20.003 | 234.0048 | 26.7598 | 0.023232 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7564 | 30.4427
0.028389 | 27.0005 | 0.59596 | 20.003 | 234.0048 | 26.7598 | 0.031563 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7563 | 30.4427
0.03672 | 27.0005 | 0.59595 | 20.003 | 234.0049 | 26.7598 | 0.039894 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7563 | 30.4427
0.045052 | 27.0005 | 0.59594 | 20.0226 | 233.9311 | 26.7456 | 0.048225 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7564 | 30.4427
0.053383 | 27.0005 | 0.59594 | 20.0226 | 233.8573 | 26.7456 | 0.056557 | 30.6 | 0.55424 | 20.2708 | 235.7565 | 30.4427
0.061714 | 27.0005 | 0.59593 | 20.0226 | 233.8573 | 26.7456 | 0.064888 | 30.6 | 0.55358 | 20.2462 | 235.7564 | 30.4581
0.070049 | 27.0005 | 0.59592 | 20.0226 | 233.8573 | 26.7456 | 0.073219 | 30.6 | 0.55358 | 20.2462 | 235.7562 | 30.4581
0.078381 | 27.0005 | 0.59591 | 20.0469 | 233.9437 | 26.7257 | 0.081551 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.7192 | 30.4757
0.086712 | 27.0005 | 0.5959 | 20.0469 | 234.0301 | 26.7257 | 0.089882 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.6821 | 30.4757
0.095043 | 27.0005 | 0.59589 | 20.0469 | 234.03 | 26.7257 | 0.098213 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.6822 | 30.4757
0.10337 | 27.0005 | 0.59589 | 20.0469 | 234.03 | 26.7257 | 0.10654 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.6823 | 30.4757
0.11171 | 27.0005 | 0.59588 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.11488 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.6822 | 30.4757
0.12004 | 27.0005 | 0.59587 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.12321 | 30.6 | 0.55305 | 20.2298 | 235.6821 | 30.4757
0.12837 | 27.0005 | 0.59586 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.13154 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.7779 | 30.4937
0.1367 | 27.0005 | 0.59585 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.13987 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8736 | 30.4937
0.14503 | 27.0005 | 0.59584 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.1482 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8736 | 30.4937
0.15337 | 27.0005 | 0.59584 | 19.8991 | 234.03 | 26.8252 | 0.15653 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.1617 | 27.0005 | 0.59583 | 19.899 | 234.03 | 26.8252 | 0.16486 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.17003 | 27.0005 | 0.59582 | 19.899 | 234.0301 | 26.8252 | 0.17319 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.17836 | 27.0005 | 0.59581 | 19.899 | 234.03 | 26.8252 | 0.18153 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.18669 | 27.0005 | 0.5958 | 19.899 | 234.03 | 26.8252 | 0.18986 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.19502 | 27.0005 | 0.59579 | 19.899 | 234.03 | 26.8252 | 0.19819 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.20336 | 27.0005 | 0.59579 | 19.899 | 234.0301 | 26.8252 | 0.20652 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.21169 | 27.0005 | 0.59578 | 19.9284 | 233.953 | 26.8093 | 0.21485 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8738 | 30.4937
0.22002 | 27.0005 | 0.59577 | 19.9284 | 233.876 | 26.8093 | 0.22318 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8739 | 30.4937
0.22835 | 27.0005 | 0.59576 | 19.9284 | 233.876 | 26.8093 | 0.23151 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8738 | 30.4937
0.23668 | 27.0005 | 0.59575 | 19.9284 | 233.876 | 26.8093 | 0.23984 | 30.6 | 0.5525 | 20.213 | 235.8737 | 30.4937
0.24501 | 27.0005 | 0.59574 | 19.9284 | 233.8761 | 26.8093 | 0.24817 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.8039 | 30.5189
0.25335 | 27.0005 | 0.59574 | 19.9284 | 233.8761 | 26.8093 | 0.2565 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.7341 | 30.5189
0.26168 | 27.0005 | 0.59573 | 19.9512 | 233.9673 | 26.7947 | 0.26483 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.7341 | 30.5189
0.27001 | 27.0005 | 0.59572 | 19.9512 | 234.0585 | 26.7947 | 0.27316 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.734 | 30.5189
0.27834 | 27.0005 | 0.59571 | 19.9753 | 234.0585 | 26.7817 | 0.28149 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.7341 | 30.5189
0.28667 | 27.0005 | 0.5957 | 19.9753 | 234.0585 | 26.7817 | 0.28983 | 30.6 | 0.55124 | 20.1636 | 235.7341 | 30.5189
0.29501 | 27.0005 | 0.59569 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.29816 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.7926 | 30.5309
0.30334 | 27.0005 | 0.59569 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.30649 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.31167 | 27.0005 | 0.59568 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.31482 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.32 | 27.0005 | 0.59567 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.32315 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.32833 | 27.0005 | 0.59566 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.33148 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.33667 | 27.0005 | 0.59565 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.33981 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.345 | 27.0005 | 0.59564 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.34814 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.35333 | 27.0005 | 0.59564 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.35648 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.36166 | 27.0005 | 0.59563 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.36481 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8513 | 30.5309
0.36999 | 27.0005 | 0.59562 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.37314 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8514 | 30.5309
0.37832 | 27.0005 | 0.59561 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.38147 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8513 | 30.5309
0.38666 | 27.0005 | 0.5956 | 19.8564 | 234.0585 | 26.8604 | 0.3898 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8512 | 30.5309
0.39499 | 27.0005 | 0.59559 | 19.88 | 233.9534 | 26.8404 | 0.39813 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8513 | 30.5309
0.40332 | 27.0005 | 0.59559 | 19.88 | 233.8482 | 26.8404 | 0.40646 | 30.6 | 0.55055 | 20.135 | 235.8513 | 30.5309
0.41165 | 27.0005 | 0.59558 | 19.88 | 233.8482 | 26.8404 | 0.41479 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7835 | 30.5744
0.41998 | 27.0005 | 0.59557 | 19.88 | 233.8482 | 26.8404 | 0.42313 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7158 | 30.5744
0.42831 | 27.0005 | 0.59556 | 19.9302 | 233.9684 | 26.8056 | 0.43146 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.43665 | 27.0005 | 0.59555 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.43979 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.44498 | 27.0005 | 0.59554 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.44812 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.45331 | 27.0005 | 0.59554 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.45645 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.46164 | 27.0005 | 0.59553 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.46478 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.46997 | 27.0005 | 0.59552 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.47311 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.47831 | 27.0005 | 0.59551 | 19.9302 | 234.0885 | 26.8056 | 0.48144 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.48664 | 27.0005 | 0.5955 | 19.9302 | 234.0886 | 26.8056 | 0.48977 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7157 | 30.5744
0.49497 | 27.0005 | 0.59549 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.4981 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.716 | 30.5744
0.5033 | 27.0005 | 0.59549 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.50643 | 30.6 | 0.54904 | 20.0848 | 235.7162 | 30.5744
0.51163 | 27.0005 | 0.59548 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.51476 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.716 | 30.4749
0.51997 | 27.0005 | 0.59547 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.52309 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.7158 | 30.4749
0.5283 | 27.0005 | 0.59546 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.53143 | 30.6 | 0.55142 | 20.156 | 235.8094 | 30.4934
0.53663 | 27.0005 | 0.59545 | 19.7989 | 234.0885 | 26.8963 | 0.53976 | 30.6 | 0.55142 | 20.156 | 235.9031 | 30.4934
0.54496 | 27.0005 | 0.59544 | 19.823 | 233.9832 | 26.8768 | 0.54809 | 30.6 | 0.55417 | 20.2642 | 235.903 | 30.4382
0.55329 | 27.0005 | 0.59544 | 19.823 | 233.8779 | 26.8768 | 0.55642 | 30.6 | 0.55417 | 20.2642 | 235.903 | 30.4382
0.56162 | 27.0005 | 0.59543 | 19.823 | 233.8779 | 26.8768 | 0.56475 | 30.6 | 0.55351 | 20.2396 | 235.903 | 30.4536
0.56996 | 27.0005 | 0.59542 | 19.823 | 233.8779 | 26.8768 | 0.57308 | 30.6 | 0.55351 | 20.2396 | 235.9031 | 30.4536
0.57829 | 27.0005 | 0.59541 | 19.8507 | 233.8779 | 26.8603 | 0.58141 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.7996 | 30.3983
0.58662 | 27.0005 | 0.5954 | 19.8507 | 233.8779 | 26.8603 | 0.58974 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.59495 | 27.0005 | 0.59539 | 19.8507 | 233.8779 | 26.8603 | 0.59808 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.60328 | 27.0005 | 0.59539 | 19.8507 | 233.8779 | 26.8603 | 0.60641 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.61161 | 27.0005 | 0.59538 | 19.8752 | 233.9657 | 26.8407 | 0.61474 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.6959 | 30.3983
0.61995 | 27.0005 | 0.59537 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.62307 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.6959 | 30.3983
0.62828 | 27.0005 | 0.59536 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.6314 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.6959 | 30.3983
0.63661 | 27.0005 | 0.59535 | 19.8752 | 234.0533 | 26.8407 | 0.63973 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.64494 | 27.0005 | 0.59534 | 19.8752 | 234.0533 | 26.8407 | 0.64806 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.65327 | 27.0005 | 0.59534 | 19.8752 | 234.0533 | 26.8407 | 0.65639 | 30.6 | 0.55638 | 20.3543 | 235.696 | 30.3983
0.66161 | 27.0005 | 0.59533 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.66473 | 30.6 | 0.55496 | 20.2983 | 235.7885 | 30.4272
0.66994 | 27.0005 | 0.59532 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.67306 | 30.6 | 0.55496 | 20.2983 | 235.881 | 30.4272
0.67827 | 27.0005 | 0.59531 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.68139 | 30.6 | 0.55496 | 20.2983 | 235.881 | 30.4272
0.6866 | 27.0005 | 0.5953 | 19.8752 | 234.0534 | 26.8407 | 0.68972 | 30.6 | 0.55496 | 20.2983 | 235.881 | 30.4272
0.69493 | 27.0005 | 0.59529 | 19.8752 | 234.0533 | 26.8407 | 0.69805 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.8142 | 30.4477
0.70327 | 27.0005 | 0.59529 | 19.8752 | 234.0533 | 26.8407 | 0.70638 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7473 | 30.4477
0.7116 | 27.0005 | 0.59528 | 19.8949 | 233.9809 | 26.8268 | 0.71471 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7474 | 30.4477
0.71993 | 27.0005 | 0.59527 | 19.8949 | 233.9085 | 26.8268 | 0.72304 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7474 | 30.4477
0.72826 | 27.0005 | 0.59526 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.73137 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7474 | 30.4477
0.73659 | 27.0005 | 0.59525 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.7397 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7473 | 30.4477
0.74492 | 27.0005 | 0.59524 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.74803 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7473 | 30.4477
0.75326 | 27.0005 | 0.59524 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.75636 | 30.6 | 0.55425 | 20.2745 | 235.7473 | 30.4477
0.76159 | 27.0005 | 0.59523 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.76469 | 30.6 | 0.55359 | 20.25 | 235.7472 | 30.4634
0.76992 | 27.0005 | 0.59522 | 19.9116 | 233.9085 | 26.8128 | 0.77303 | 30.6 | 0.55359 | 20.25 | 235.7472 | 30.4634
0.77825 | 27.0005 | 0.59521 | 19.9365 | 233.9992 | 26.7934 | 0.78136 | 30.6 | 0.55359 | 20.25 | 235.7473 | 30.4634
0.78658 | 27.0005 | 0.5952 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.78969 | 30.6 | 0.55359 | 20.25 | 235.7473 | 30.4634
0.79491 | 27.0005 | 0.59519 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.79802 | 30.6 | 0.55299 | 20.2286 | 235.6788 | 30.4784
0.80325 | 27.0005 | 0.59519 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.80635 | 30.6 | 0.55299 | 20.2286 | 235.6104 | 30.4784
0.81158 | 27.0005 | 0.59518 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.81468 | 30.6 | 0.55211 | 20.1944 | 235.7029 | 30.4968
0.81991 | 27.0005 | 0.59517 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.82301 | 30.6 | 0.55211 | 20.1944 | 235.7954 | 30.4968
0.82824 | 27.0005 | 0.59516 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.83134 | 30.6 | 0.55211 | 20.1944 | 235.7954 | 30.4968
0.83657 | 27.0005 | 0.59515 | 19.9365 | 234.0899 | 26.7934 | 0.83968 | 30.6 | 0.55211 | 20.1944 | 235.7955 | 30.4968
0.84491 | 27.0005 | 0.59514 | 19.9571 | 234.0899 | 26.7762 | 0.84801 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7955 | 30.5125
0.85324 | 27.0005 | 0.59514 | 19.9571 | 234.0899 | 26.7762 | 0.85634 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7954 | 30.5125
0.86157 | 27.0005 | 0.59513 | 19.981 | 233.986 | 26.7566 | 0.86467 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7954 | 30.5125
0.8699 | 27.0005 | 0.59512 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.873 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7953 | 30.5125
0.87823 | 27.0005 | 0.59511 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.88133 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7954 | 30.5125
0.88657 | 27.0005 | 0.5951 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.88966 | 30.6 | 0.55145 | 20.1699 | 235.7955 | 30.5125
0.8949 | 27.0005 | 0.59509 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.89799 | 30.6 | 0.55062 | 20.1433 | 235.7288 | 30.5382
0.90323 | 27.0005 | 0.59509 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.90633 | 30.6 | 0.55062 | 20.1433 | 235.6621 | 30.5382
0.91156 | 27.0005 | 0.59508 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.91466 | 30.6 | 0.55062 | 20.1433 | 235.662 | 30.5382
0.91989 | 27.0005 | 0.59507 | 19.981 | 233.8821 | 26.7566 | 0.92299 | 30.6 | 0.55062 | 20.1433 | 235.662 | 30.5382
0.92822 | 27.0005 | 0.59506 | 20.0055 | 233.9708 | 26.737 | 0.93132 | 30.6 | 0.54916 | 20.0915 | 235.7588 | 30.5756
0.93656 | 27.0005 | 0.59505 | 20.0055 | 234.0594 | 26.737 | 0.93965 | 30.6 | 0.54916 | 20.0915 | 235.8555 | 30.5756
0.94489 | 27.0005 | 0.59504 | 20.0055 | 234.0594 | 26.737 | 0.94798 | 30.6 | 0.55198 | 20.1892 | 235.8555 | 30.4993
0.95322 | 27.0005 | 0.59504 | 20.0055 | 234.0593 | 26.737 | 0.95631 | 30.6 | 0.55198 | 20.1892 | 235.8554 | 30.4993
0.96155 | 27.0005 | 0.59503 | 20.0055 | 234.0593 | 26.737 | 0.96464 | 30.6 | 0.55525 | 20.2964 | 235.8554 | 30.4012
0.96988 | 27.0005 | 0.59502 | 20.0055 | 234.0594 | 26.737 | 0.97297 | 30.6 | 0.55525 | 20.2964 | 235.8555 | 30.4012
0.97821 | 27.0005 | 0.59501 | 20.0055 | 234.0594 | 26.737 | 0.9813 | 30.6 | 0.55525 | 20.2964 | 235.8555 | 30.4012
0.98655 | 27.0005 | 0.595 | 20.0055 | 234.0594 | 26.737 | 0.98963 | 30.6 | 0.55525 | 20.2964 | 235.8555 | 30.4012
0.99488 | 27.0005 | 0.595 | 20.026 | 234.0594 | 26.7199 | 0.99796 | 30.6 | 0.55453 | 20.2724 | 235.7873 | 30.4218
1.0032 | 27.0005 | 0.595 | 20.026 | 234.0594 | 26.7199 | 1.0063 | 30.6 | 0.55453 | 20.2724 | 235.7192 | 30.4218
1.0115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8877 | 234.0594 | 26.8149 | 1.0146 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.7803 | 30.4469
1.0199 | 27.0005 | 0.595 | 19.8877 | 234.0594 | 26.8149 | 1.023 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.8415 | 30.4469
1.0282 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.9521 | 26.8742 | 1.0313 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.8414 | 30.4469
1.0365 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8448 | 26.8742 | 1.0396 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.8413 | 30.4469
1.0449 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8448 | 26.8742 | 1.048 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.8412 | 30.4469
1.0532 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8447 | 26.8742 | 1.0563 | 30.6 | 0.55331 | 20.2246 | 235.8412 | 30.4469
1.0615 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8447 | 26.8742 | 1.0646 | 30.6 | 0.55694 | 20.3453 | 235.8413 | 30.3402
1.0699 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8447 | 26.8742 | 1.0729 | 30.6 | 0.55694 | 20.3453 | 235.8414 | 30.3402
1.0782 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8447 | 26.8742 | 1.0813 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.7427 | 30.3795
1.0865 | 27.0005 | 0.595 | 19.7985 | 233.8447 | 26.8742 | 1.0896 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.644 | 30.3795
1.0949 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 233.9324 | 26.8499 | 1.0979 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.6441 | 30.3795
1.1032 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 234.0201 | 26.8499 | 1.1063 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.6441 | 30.3795
1.1115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 234.0202 | 26.8499 | 1.1146 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.6441 | 30.3795
1.1199 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 234.0202 | 26.8499 | 1.1229 | 30.6 | 0.55539 | 20.2895 | 235.644 | 30.3795
1.1282 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 234.0202 | 26.8499 | 1.1313 | 30.6 | 0.55444 | 20.2559 | 235.7738 | 30.4045
1.1365 | 27.0005 | 0.595 | 19.8252 | 234.0202 | 26.8499 | 1.1396 | 30.6 | 0.55444 | 20.2559 | 235.9036 | 30.4045
1.1449 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1479 | 30.6 | 0.55364 | 20.2267 | 235.9035 | 30.4238
1.1532 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0201 | 26.833 | 1.1563 | 30.6 | 0.55364 | 20.2267 | 235.9034 | 30.4238
1.1615 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1646 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.8362 | 30.4443
1.1698 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1729 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.7689 | 30.4443
1.1782 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1813 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.769 | 30.4443
1.1865 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1896 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.769 | 30.4443
1.1948 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.1979 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.7689 | 30.4443
1.2032 | 27.0005 | 0.595 | 19.846 | 234.0202 | 26.833 | 1.2062 | 30.6 | 0.55293 | 20.2028 | 235.7688 | 30.4443
1.2115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8707 | 233.9501 | 26.8187 | 1.2146 | 30.6 | 0.55155 | 20.1479 | 235.8312 | 30.4709
1.2198 | 27.0005 | 0.595 | 19.8707 | 233.8801 | 26.8187 | 1.2229 | 30.6 | 0.55155 | 20.1479 | 235.8936 | 30.4709
1.2282 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2312 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.7962 | 30.4942
1.2365 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2396 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.6988 | 30.4942
1.2448 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2479 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.6988 | 30.4942
1.2532 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2562 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.6988 | 30.4942
1.2615 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2646 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.6988 | 30.4942
1.2698 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2729 | 30.6 | 0.55065 | 20.1163 | 235.6988 | 30.4942
1.2782 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2812 | 30.6 | 0.54908 | 20.0591 | 235.7971 | 30.5324
1.2865 | 27.0005 | 0.595 | 19.7642 | 233.8801 | 26.8997 | 1.2896 | 30.6 | 0.54908 | 20.0591 | 235.8953 | 30.5324
1.2948 | 27.0005 | 0.595 | 19.7944 | 234.0052 | 26.8826 | 1.2979 | 30.6 | 0.55018 | 20.1027 | 235.8952 | 30.5113
1.3032 | 27.0005 | 0.595 | 19.7944 | 234.1302 | 26.8826 | 1.3062 | 30.6 | 0.55018 | 20.1027 | 235.8951 | 30.5113
1.3115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3145 | 30.6 | 0.54977 | 20.0895 | 235.862 | 30.524
1.3198 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1303 | 26.8668 | 1.3229 | 30.6 | 0.54977 | 20.0895 | 235.8289 | 30.524
1.3282 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1303 | 26.8668 | 1.3312 | 30.6 | 0.55114 | 20.1374 | 235.8288 | 30.4877
1.3365 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3395 | 30.6 | 0.55114 | 20.1374 | 235.8287 | 30.4877
1.3448 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3479 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8286 | 30.491
1.3531 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3562 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8286 | 30.491
1.3615 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3645 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8285 | 30.491
1.3698 | 27.0005 | 0.595 | 19.8225 | 234.1302 | 26.8668 | 1.3729 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8285 | 30.491
1.3781 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 234.0581 | 26.8522 | 1.3812 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8285 | 30.491
1.3865 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.3895 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8285 | 30.491
1.3948 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.3978 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8286 | 30.491
1.4031 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4062 | 30.6 | 0.551 | 20.1324 | 235.8286 | 30.491
1.4115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4145 | 30.6 | 0.55166 | 20.1599 | 235.8285 | 30.48
1.4198 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4228 | 30.6 | 0.55166 | 20.1599 | 235.8284 | 30.48
1.4281 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4312 | 30.6 | 0.55226 | 20.1807 | 235.8922 | 30.4644
1.4365 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4395 | 30.6 | 0.55226 | 20.1807 | 235.956 | 30.4644
1.4448 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4478 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8908 | 30.4515
1.4531 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4561 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8257 | 30.4515
1.4615 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4645 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8256 | 30.4515
1.4698 | 27.0005 | 0.595 | 19.8471 | 233.986 | 26.8522 | 1.4728 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8255 | 30.4515
1.4781 | 27.0005 | 0.595 | 19.8679 | 233.986 | 26.8354 | 1.4811 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8256 | 30.4515
1.4865 | 27.0005 | 0.595 | 19.8679 | 233.986 | 26.8354 | 1.4895 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8257 | 30.4515
1.4948 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.0761 | 26.8161 | 1.4978 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8257 | 30.4515
1.5031 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5061 | 30.6 | 0.55284 | 20.2031 | 235.8256 | 30.4515
1.5115 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5145 | 30.6 | 0.55428 | 20.2565 | 235.9253 | 30.4176
1.5198 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5228 | 30.6 | 0.55428 | 20.2565 | 236.025 | 30.4176
1.5281 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5311 | 30.6 | 0.55505 | 20.2845 | 235.93 | 30.399
1.5364 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5394 | 30.6 | 0.55505 | 20.2845 | 235.835 | 30.399
1.5448 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5478 | 30.6 | 0.55584 | 20.3136 | 235.835 | 30.3798
1.5531 | 27.0005 | 0.595 | 19.8927 | 234.1662 | 26.8161 | 1.5561 | 30.6 | 0.55584 | 20.3136 | 235.835 | 30.3798
1.5614 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 234.0641 | 26.7968 | 1.5644 | 30.6 | 0.55655 | 20.3371 | 235.8997 | 30.3589
1.5698 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.5728 | 30.6 | 0.55655 | 20.3371 | 235.9645 | 30.3589
1.5781 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.5811 | 30.6 | 0.55744 | 20.3709 | 235.8676 | 30.3396
1.5864 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.5894 | 30.6 | 0.55744 | 20.3709 | 235.7708 | 30.3396
1.5948 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.5977 | 30.6 | 0.55823 | 20.4001 | 235.7708 | 30.3203
1.6031 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6061 | 30.6 | 0.55823 | 20.4001 | 235.7707 | 30.3203
1.6114 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6144 | 30.6 | 0.55912 | 20.4319 | 235.8719 | 30.2971
1.6198 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6227 | 30.6 | 0.55912 | 20.4319 | 235.973 | 30.2971
1.6281 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6311 | 30.6 | 0.55534 | 20.3133 | 235.973 | 30.4194
1.6364 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6394 | 30.6 | 0.55534 | 20.3133 | 235.9729 | 30.4194
1.6448 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.6477 | 30.6 | 0.55379 | 20.2651 | 235.8793 | 30.4701
1.6531 | 27.0005 | 0.595 | 19.9168 | 233.9621 | 26.7968 | 1.656 | 30.6 | 0.55379 | 20.2651 | 235.7857 | 30.4701
1.6614 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.6644 | 30.6 | 0.55461 | 20.2916 | 235.8521 | 30.4443
1.6698 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.6727 | 30.6 | 0.55461 | 20.2916 | 235.9184 | 30.4443
1.6781 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.681 | 30.6 | 0.55045 | 20.1422 | 235.9183 | 30.5495
1.6864 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.6894 | 30.6 | 0.55045 | 20.1422 | 235.9183 | 30.5495
1.6948 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.6977 | 30.6 | 0.55045 | 20.1422 | 235.9183 | 30.5495
1.7031 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.706 | 30.6 | 0.55045 | 20.1422 | 235.9184 | 30.5495
1.7114 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.7143 | 30.6 | 0.55112 | 20.1635 | 235.9183 | 30.5288
1.7197 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.7227 | 30.6 | 0.55112 | 20.1635 | 235.9183 | 30.5288
1.7281 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.731 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.8217 | 30.5104
1.7364 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.7393 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7252 | 30.5104
1.7447 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.7477 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7252 | 30.5104
1.7531 | 27.0005 | 0.595 | 19.9337 | 233.9621 | 26.7831 | 1.756 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7251 | 30.5104
1.7614 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0256 | 26.7769 | 1.7643 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7253 | 30.5104
1.7697 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.7727 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7254 | 30.5104
1.7781 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.781 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.7252 | 30.5104
1.7864 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.089 | 26.7769 | 1.7893 | 30.6 | 0.55178 | 20.1859 | 235.725 | 30.5104
1.7947 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.7976 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.793 | 30.4953
1.8031 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0892 | 26.7769 | 1.806 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.861 | 30.4953
1.8114 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8143 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.861 | 30.4953
1.8197 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8226 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.861 | 30.4953
1.8281 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.831 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.861 | 30.4953
1.8364 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.089 | 26.7769 | 1.8393 | 30.6 | 0.55237 | 20.2073 | 235.861 | 30.4953
1.8447 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8476 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4877
1.8531 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8559 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8612 | 30.4877
1.8614 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8643 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4878
1.8697 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8726 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.861 | 30.4878
1.8781 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.0891 | 26.7769 | 1.8809 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.861 | 30.4878
1.8864 | 27.0005 | 0.595 | 19.9479 | 234.089 | 26.7769 | 1.8893 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.861 | 30.4878
1.8947 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.055 | 26.7708 | 1.8976 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4878
1.903 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9059 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4878
1.9114 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9143 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4878
1.9197 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9226 | 30.6 | 0.5529 | 20.2299 | 235.8611 | 30.4878
1.928 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9309 | 30.6 | 0.5533 | 20.2469 | 235.8325 | 30.4817
1.9364 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9392 | 30.6 | 0.5533 | 20.2469 | 235.8039 | 30.4817
1.9447 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9476 | 30.6 | 0.5533 | 20.2469 | 235.8038 | 30.4817
1.953 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9559 | 30.6 | 0.5533 | 20.2469 | 235.8038 | 30.4817
1.9614 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9642 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8386 | 30.4691
1.9697 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9726 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8733 | 30.4691
1.978 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9809 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8734 | 30.4691
1.9864 | 27.0005 | 0.595 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 1.9892 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8734 | 30.4691
1.9947 | 27.0005 | 0.59499 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 1.9975 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8734 | 30.4691
2.003 | 27.0005 | 0.59499 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0059 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8733 | 30.4691
2.0114 | 27.0005 | 0.59498 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0142 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.0197 | 27.0005 | 0.59497 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0225 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.028 | 27.0005 | 0.59496 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.0309 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.0364 | 27.0005 | 0.59495 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.0392 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.0447 | 27.0005 | 0.59494 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0475 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8736 | 30.4691
2.053 | 27.0005 | 0.59494 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0559 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8737 | 30.4691
2.0614 | 27.0005 | 0.59493 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0642 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8737 | 30.4691
2.0697 | 27.0005 | 0.59492 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0725 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8737 | 30.4691
2.078 | 27.0005 | 0.59491 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0808 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.0863 | 27.0005 | 0.5949 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0892 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.0947 | 27.0005 | 0.59489 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.0975 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.103 | 27.0005 | 0.59489 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1058 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.1113 | 27.0005 | 0.59488 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.1142 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.1197 | 27.0005 | 0.59487 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.1225 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.128 | 27.0005 | 0.59486 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1308 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.1363 | 27.0005 | 0.59485 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1391 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.1447 | 27.0005 | 0.59484 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1475 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.153 | 27.0005 | 0.59484 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1558 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8738 | 30.4691
2.1613 | 27.0005 | 0.59483 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1641 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8737 | 30.4691
2.1697 | 27.0005 | 0.59482 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1725 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8736 | 30.4691
2.178 | 27.0005 | 0.59481 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1808 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8736 | 30.4691
2.1863 | 27.0005 | 0.5948 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1891 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8736 | 30.4691
2.1947 | 27.0005 | 0.59479 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.1975 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.203 | 27.0005 | 0.59479 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.2058 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2113 | 27.0005 | 0.59478 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.2141 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2197 | 27.0005 | 0.59477 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2224 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.228 | 27.0005 | 0.59476 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2308 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2363 | 27.0005 | 0.59475 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2391 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2447 | 27.0005 | 0.59474 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2474 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.253 | 27.0005 | 0.59474 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2558 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2613 | 27.0005 | 0.59473 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2641 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.2696 | 27.0005 | 0.59472 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2724 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8735 | 30.4691
2.278 | 27.0005 | 0.59471 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2807 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8734 | 30.4691
2.2863 | 27.0005 | 0.5947 | 19.9525 | 234.0209 | 26.7708 | 2.2891 | 30.6 | 0.55371 | 20.2603 | 235.8734 | 30.4691
2.2946 | 27.0005 | 0.59469 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.2974 | 30.6 | 0.55357 | 20.2553 | 235.8734 | 30.4723
2.303 | 27.0005 | 0.59469 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3057 | 30.6 | 0.55357 | 20.2553 | 235.8735 | 30.4723
2.3113 | 27.0005 | 0.59468 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3141 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8387 | 30.4849
2.3196 | 27.0005 | 0.59467 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3224 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8039 | 30.4849
2.328 | 27.0005 | 0.59466 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3307 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8039 | 30.4849
2.3363 | 27.0005 | 0.59465 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3391 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8039 | 30.4849
2.3446 | 27.0005 | 0.59464 | 19.9525 | 234.021 | 26.7708 | 2.3474 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.804 | 30.4849
2.353 | 27.0005 | 0.59464 | 19.9525 | 234.0211 | 26.7708 | 2.3557 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.804 | 30.4849
2.3613 | 27.0005 | 0.59463 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.364 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.804 | 30.4849
2.3696 | 27.0005 | 0.59462 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.3724 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.804 | 30.4849
2.378 | 27.0005 | 0.59461 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.3807 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8041 | 30.4849
2.3863 | 27.0005 | 0.5946 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.389 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8042 | 30.4849
2.3946 | 27.0005 | 0.59459 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.3974 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8042 | 30.4849
2.403 | 27.0005 | 0.59459 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4057 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8041 | 30.4849
2.4113 | 27.0005 | 0.59458 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.414 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.804 | 30.4849
2.4196 | 27.0005 | 0.59457 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4223 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8039 | 30.4849
2.4279 | 27.0005 | 0.59456 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4307 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8039 | 30.4849
2.4363 | 27.0005 | 0.59455 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.439 | 30.6 | 0.55316 | 20.2419 | 235.8038 | 30.4849
2.4446 | 27.0005 | 0.59454 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4473 | 30.6 | 0.55382 | 20.2664 | 235.8038 | 30.4692
2.4529 | 27.0005 | 0.59454 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4557 | 30.6 | 0.55382 | 20.2664 | 235.8039 | 30.4692
2.4613 | 27.0005 | 0.59453 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.464 | 30.6 | 0.55454 | 20.2906 | 235.8729 | 30.4489
2.4696 | 27.0005 | 0.59452 | 19.9517 | 234.021 | 26.7785 | 2.4723 | 30.6 | 0.55454 | 20.2906 | 235.9419 | 30.4489
2.4779 | 27.0005 | 0.59451 | 19.9725 | 234.021 | 26.7616 | 2.4806 | 30.6 | 0.55454 | 20.2906 | 235.9419 | 30.4489
2.4863 | 27.0005 | 0.5945 | 19.9725 | 234.021 | 26.7616 | 2.489 | 30.6 | 0.55454 | 20.2906 | 235.942 | 30.4489
2.4946 | 27.0005 | 0.59449 | 19.9981 | 233.9826 | 26.7526 | 2.4973 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.8796 | 30.436
2.5029 | 27.0005 | 0.59449 | 19.9981 | 233.9443 | 26.7526 | 2.5056 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.8172 | 30.436
2.5113 | 27.0005 | 0.59448 | 20.0209 | 234.0363 | 26.7384 | 2.514 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.8171 | 30.436
2.5196 | 27.0005 | 0.59447 | 20.0209 | 234.1283 | 26.7384 | 2.5223 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.817 | 30.436
2.5279 | 27.0005 | 0.59446 | 20.0209 | 234.1283 | 26.7384 | 2.5306 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.8171 | 30.436
2.5362 | 27.0005 | 0.59445 | 20.0209 | 234.1282 | 26.7384 | 2.5389 | 30.6 | 0.55524 | 20.3191 | 235.8172 | 30.436
2.5446 | 27.0005 | 0.59444 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5473 | 30.6 | 0.55674 | 20.3723 | 235.8841 | 30.3966
2.5529 | 27.0005 | 0.59444 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5556 | 30.6 | 0.55674 | 20.3723 | 235.951 | 30.3966
2.5612 | 27.0005 | 0.59443 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5639 | 30.6 | 0.55041 | 20.1332 | 235.951 | 30.5392
2.5696 | 27.0005 | 0.59442 | 19.9918 | 234.1282 | 26.7825 | 2.5723 | 30.6 | 0.55041 | 20.1332 | 235.951 | 30.5392
2.5779 | 27.0005 | 0.59441 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5806 | 30.6 | 0.55041 | 20.1332 | 235.951 | 30.5392
2.5862 | 27.0005 | 0.5944 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5889 | 30.6 | 0.55041 | 20.1332 | 235.9511 | 30.5392
2.5946 | 27.0005 | 0.59439 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.5972 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.9295 | 30.4824
2.6029 | 27.0005 | 0.59439 | 19.9918 | 234.1282 | 26.7825 | 2.6056 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.9078 | 30.4824
2.6112 | 27.0005 | 0.59438 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.6139 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.9079 | 30.4824
2.6196 | 27.0005 | 0.59437 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.6222 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.908 | 30.4824
2.6279 | 27.0005 | 0.59436 | 19.9918 | 234.1283 | 26.7825 | 2.6305 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.908 | 30.4824
2.6362 | 27.0005 | 0.59435 | 19.9918 | 234.1282 | 26.7825 | 2.6389 | 30.6 | 0.5528 | 20.2215 | 235.9079 | 30.4824
2.6446 | 27.0005 | 0.59434 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.6472 | 30.6 | 0.54878 | 20.0695 | 235.9079 | 30.5724
2.6529 | 27.0005 | 0.59434 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.6555 | 30.6 | 0.54878 | 20.0695 | 235.9078 | 30.5724
2.6612 | 27.0005 | 0.59433 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.6639 | 30.6 | 0.55026 | 20.122 | 235.8813 | 30.5338
2.6695 | 27.0005 | 0.59432 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.6722 | 30.6 | 0.55026 | 20.122 | 235.8547 | 30.5338
2.6779 | 27.0005 | 0.59431 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.6805 | 30.6 | 0.55026 | 20.122 | 235.8548 | 30.5338
2.6862 | 27.0005 | 0.5943 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.6888 | 30.6 | 0.55026 | 20.122 | 235.8548 | 30.5338
2.6945 | 27.0005 | 0.59429 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.6972 | 30.6 | 0.55106 | 20.1548 | 235.8548 | 30.5204
2.7029 | 27.0005 | 0.59429 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7055 | 30.6 | 0.55106 | 20.1548 | 235.8548 | 30.5204
2.7112 | 27.0005 | 0.59428 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7138 | 30.6 | 0.55177 | 20.1792 | 235.9254 | 30.5004
2.7195 | 27.0005 | 0.59427 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.7221 | 30.6 | 0.55177 | 20.1792 | 235.996 | 30.5004
2.7279 | 27.0005 | 0.59426 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7305 | 30.6 | 0.55243 | 20.2018 | 235.9038 | 30.4826
2.7362 | 27.0005 | 0.59425 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7388 | 30.6 | 0.55243 | 20.2018 | 235.8116 | 30.4826
2.7445 | 27.0005 | 0.59424 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7471 | 30.6 | 0.55243 | 20.2018 | 235.8116 | 30.4826
2.7529 | 27.0005 | 0.59424 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.7555 | 30.6 | 0.55243 | 20.2018 | 235.8116 | 30.4826
2.7612 | 27.0005 | 0.59423 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7638 | 30.6 | 0.55309 | 20.2234 | 235.8117 | 30.4623
2.7695 | 27.0005 | 0.59422 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7721 | 30.6 | 0.55309 | 20.2234 | 235.8119 | 30.4623
2.7778 | 27.0005 | 0.59421 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7804 | 30.6 | 0.55309 | 20.2234 | 235.812 | 30.4623
2.7862 | 27.0005 | 0.5942 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7888 | 30.6 | 0.55309 | 20.2234 | 235.8121 | 30.4623
2.7945 | 27.0005 | 0.59419 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.7971 | 30.6 | 0.55403 | 20.2529 | 235.8828 | 30.432
2.8028 | 27.0005 | 0.59419 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8054 | 30.6 | 0.55403 | 20.2529 | 235.9534 | 30.432
2.8112 | 27.0005 | 0.59418 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8138 | 30.6 | 0.55491 | 20.2872 | 235.8638 | 30.414
2.8195 | 27.0005 | 0.59417 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8221 | 30.6 | 0.55491 | 20.2872 | 235.7742 | 30.414
2.8278 | 27.0005 | 0.59416 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8304 | 30.6 | 0.55295 | 20.209 | 235.7743 | 30.4522
2.8362 | 27.0005 | 0.59415 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8387 | 30.6 | 0.55295 | 20.209 | 235.7743 | 30.4522
2.8445 | 27.0005 | 0.59414 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8471 | 30.6 | 0.55295 | 20.2089 | 235.7743 | 30.4522
2.8528 | 27.0005 | 0.59414 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8554 | 30.6 | 0.55295 | 20.2089 | 235.7742 | 30.4522
2.8612 | 27.0005 | 0.59413 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8637 | 30.6 | 0.55295 | 20.209 | 235.7742 | 30.4522
2.8695 | 27.0005 | 0.59412 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.872 | 30.6 | 0.55295 | 20.209 | 235.7741 | 30.4522
2.8778 | 27.0005 | 0.59411 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8804 | 30.6 | 0.55036 | 20.1313 | 235.8775 | 30.5405
2.8862 | 27.0005 | 0.5941 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.8887 | 30.6 | 0.55036 | 20.1313 | 235.981 | 30.5405
2.8945 | 27.0005 | 0.59409 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.897 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.92 | 30.521
2.9028 | 27.0005 | 0.59409 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9054 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.859 | 30.521
2.9111 | 27.0005 | 0.59408 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9137 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.859 | 30.521
2.9195 | 27.0005 | 0.59407 | 19.9999 | 234.1282 | 26.7759 | 2.922 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.859 | 30.521
2.9278 | 27.0005 | 0.59406 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9303 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.859 | 30.521
2.9361 | 27.0005 | 0.59405 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9387 | 30.6 | 0.55148 | 20.1774 | 235.859 | 30.521
2.9445 | 27.0005 | 0.59404 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.947 | 30.6 | 0.55149 | 20.1771 | 235.859 | 30.5202
2.9528 | 27.0005 | 0.59404 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9553 | 30.6 | 0.55149 | 20.1771 | 235.859 | 30.5202
2.9611 | 27.0005 | 0.59403 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9637 | 30.6 | 0.5522 | 20.2014 | 235.9284 | 30.5002
2.9695 | 27.0005 | 0.59402 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.972 | 30.6 | 0.5522 | 20.2014 | 235.9979 | 30.5002
2.9778 | 27.0005 | 0.59401 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9803 | 30.6 | 0.55286 | 20.223 | 235.9979 | 30.48
2.9861 | 27.0005 | 0.594 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.9886 | 30.6 | 0.55286 | 20.223 | 235.998 | 30.48
2.9945 | 27.0005 | 0.59401 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 2.997 | 30.6 | 0.55374 | 20.2575 | 235.9095 | 30.4623
3.0028 | 27.0005 | 0.59401 | 19.9999 | 234.1283 | 26.7759 | 3.0053 | 30.6 | 0.55374 | 20.2575 | 235.821 | 30.4623
3.0111 | 27.0005 | 0.59402 | 19.9752 | 234.1283 | 26.7959 | 3.0136 | 30.6 | 0.55374 | 20.2575 | 235.8208 | 30.4623
3.0194 | 27.0005 | 0.59403 | 19.9752 | 234.1283 | 26.7959 | 3.0219 | 30.6 | 0.55374 | 20.2575 | 235.8208 | 30.4623
3.0278 | 27.0005 | 0.59404 | 19.9457 | 234.2309 | 26.816 | 3.0303 | 30.6 | 0.55374 | 20.2577 | 235.8201 | 30.4624
3.0361 | 27.0005 | 0.59405 | 19.9457 | 234.3335 | 26.816 | 3.0386 | 30.6 | 0.55374 | 20.2577 | 235.8194 | 30.4624
3.0444 | 27.0005 | 0.59406 | 19.9209 | 234.2429 | 26.8352 | 3.0469 | 30.6 | 0.5544 | 20.2772 | 235.859 | 30.4397
3.0528 | 27.0005 | 0.59406 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0553 | 30.6 | 0.5544 | 20.2772 | 235.8985 | 30.4397
3.0611 | 27.0005 | 0.59407 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0636 | 30.6 | 0.55518 | 20.3065 | 235.8985 | 30.4216
3.0694 | 27.0005 | 0.59408 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0719 | 30.6 | 0.55518 | 20.3065 | 235.8984 | 30.4216
3.0778 | 27.0005 | 0.59409 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0802 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.0861 | 27.0005 | 0.5941 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0886 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.0944 | 27.0005 | 0.59411 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.0969 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.1028 | 27.0005 | 0.59411 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.1052 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.1111 | 27.0005 | 0.59412 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.1136 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.1194 | 27.0005 | 0.59413 | 19.9209 | 234.1523 | 26.8352 | 3.1219 | 30.6 | 0.55231 | 20.1904 | 235.8984 | 30.4744
3.1278 | 27.0005 | 0.59414 | 19.9001 | 234.1523 | 26.852 | 3.1302 | 30.6 | 0.55309 | 20.2191 | 235.8066 | 30.4563
3.1361 | 27.0005 | 0.59415 | 19.9001 | 234.1523 | 26.852 | 3.1385 | 30.6 | 0.55309 | 20.2191 | 235.7148 | 30.4563
3.1444 | 27.0005 | 0.59416 | 19.8806 | 234.2227 | 26.8657 | 3.1469 | 30.6 | 0.55387 | 20.2489 | 235.8205 | 30.4394
3.1527 | 27.0005 | 0.59416 | 19.8806 | 234.2932 | 26.8657 | 3.1552 | 30.6 | 0.55387 | 20.2489 | 235.9263 | 30.4394
3.1611 | 27.0005 | 0.59417 | 19.8553 | 234.2004 | 26.8847 | 3.1635 | 30.6 | 0.55439 | 20.2717 | 235.9263 | 30.4325
3.1694 | 27.0005 | 0.59418 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.1719 | 30.6 | 0.55439 | 20.2717 | 235.9262 | 30.4325
3.1777 | 27.0005 | 0.59419 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.1802 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9267 | 30.4326
3.1861 | 27.0005 | 0.5942 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.1885 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.1944 | 27.0005 | 0.59421 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.1968 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2027 | 27.0005 | 0.59421 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.2052 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2111 | 27.0005 | 0.59422 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.2135 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2194 | 27.0005 | 0.59423 | 19.8553 | 234.1077 | 26.8847 | 3.2218 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2277 | 27.0005 | 0.59424 | 19.8227 | 234.1077 | 26.9041 | 3.2301 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2361 | 27.0005 | 0.59425 | 19.8227 | 234.1077 | 26.9041 | 3.2385 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2444 | 27.0005 | 0.59426 | 19.7931 | 234.2114 | 26.9242 | 3.2468 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9273 | 30.4326
3.2527 | 27.0005 | 0.59426 | 19.7931 | 234.315 | 26.9242 | 3.2551 | 30.6 | 0.55438 | 20.2717 | 235.9274 | 30.4326
3.261 | 27.0005 | 0.59427 | 19.7612 | 234.1938 | 26.9465 | 3.2635 | 30.6 | 0.55491 | 20.2915 | 235.9273 | 30.4207
3.2694 | 27.0005 | 0.59428 | 19.7612 | 234.0726 | 26.9465 | 3.2718 | 30.6 | 0.55491 | 20.2915 | 235.9273 | 30.4207
3.2777 | 27.0005 | 0.59429 | 19.7612 | 234.0726 | 26.9465 | 3.2801 | 30.6 | 0.55639 | 20.3444 | 235.9092 | 30.3831
3.286 | 27.0005 | 0.5943 | 19.7612 | 234.0726 | 26.9465 | 3.2884 | 30.6 | 0.55639 | 20.3444 | 235.8911 | 30.3831
3.2944 | 27.0005 | 0.59431 | 19.7612 | 234.0726 | 26.9465 | 3.2968 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.3027 | 27.0005 | 0.59431 | 19.7612 | 234.0726 | 26.9465 | 3.3051 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.311 | 27.0005 | 0.59432 | 19.7404 | 234.0726 | 26.9633 | 3.3134 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.3194 | 27.0005 | 0.59433 | 19.7404 | 234.0726 | 26.9633 | 3.3218 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8912 | 30.4407
3.3277 | 27.0005 | 0.59434 | 19.8295 | 234.1794 | 26.8384 | 3.3301 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.336 | 27.0005 | 0.59435 | 19.8295 | 234.2861 | 26.8384 | 3.3384 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.3444 | 27.0005 | 0.59436 | 19.859 | 234.1984 | 26.8144 | 3.3467 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.3527 | 27.0005 | 0.59436 | 19.859 | 234.1107 | 26.8144 | 3.3551 | 30.6 | 0.55363 | 20.2375 | 235.8911 | 30.4407
3.361 | 27.0005 | 0.59437 | 19.859 | 234.1107 | 26.8144 | 3.3634 | 30.6 | 0.5543 | 20.2593 | 235.8911 | 30.4207
3.3693 | 27.0005 | 0.59438 | 19.859 | 234.1107 | 26.8144 | 3.3717 | 30.6 | 0.5543 | 20.2593 | 235.8911 | 30.4207
3.3777 | 27.0005 | 0.59439 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.38 | 30.6 | 0.5543 | 20.2592 | 235.8911 | 30.4206
3.386 | 27.0005 | 0.5944 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.3884 | 30.6 | 0.5543 | 20.2592 | 235.8912 | 30.4206
3.3943 | 27.0005 | 0.59441 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.3967 | 30.6 | 0.55495 | 20.2787 | 235.9318 | 30.398
3.4027 | 27.0005 | 0.59441 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.405 | 30.6 | 0.55495 | 20.2787 | 235.9724 | 30.398
3.411 | 27.0005 | 0.59442 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.4134 | 30.6 | 0.55495 | 20.2787 | 235.9724 | 30.398
3.4193 | 27.0005 | 0.59443 | 19.8426 | 234.1108 | 26.8279 | 3.4217 | 30.6 | 0.55495 | 20.2787 | 235.9724 | 30.398
3.4277 | 27.0005 | 0.59444 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.43 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.8817 | 30.4712
3.436 | 27.0005 | 0.59445 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.4383 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.7909 | 30.4712
3.4443 | 27.0005 | 0.59446 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.4467 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.7909 | 30.4712
3.4527 | 27.0005 | 0.59446 | 19.8426 | 234.1108 | 26.8279 | 3.455 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.7909 | 30.4712
3.461 | 27.0005 | 0.59447 | 19.8426 | 234.1108 | 26.8279 | 3.4633 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.7909 | 30.4712
3.4693 | 27.0005 | 0.59448 | 19.8426 | 234.1108 | 26.8279 | 3.4716 | 30.6 | 0.55214 | 20.1791 | 235.7908 | 30.4712
3.4776 | 27.0005 | 0.59449 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.48 | 30.6 | 0.5528 | 20.2039 | 235.7908 | 30.4562
3.486 | 27.0005 | 0.5945 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.4883 | 30.6 | 0.5528 | 20.2039 | 235.7908 | 30.4562
3.4943 | 27.0005 | 0.59451 | 19.8426 | 234.1107 | 26.8279 | 3.4966 | 30.6 | 0.54955 | 20.0881 | 235.791 | 30.5388
3.5026 | 27.0005 | 0.59451 | 19.8426 | 234.1108 | 26.8279 | 3.505 | 30.6 | 0.54955 | 20.0881 | 235.791 | 30.5388
3.511 | 27.0005 | 0.59452 | 19.8235 | 234.2128 | 26.8467 | 3.5133 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.8649 | 30.5194
3.5193 | 27.0005 | 0.59453 | 19.8235 | 234.3148 | 26.8467 | 3.5216 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.9388 | 30.5194
3.5276 | 27.0005 | 0.59454 | 19.8235 | 234.3148 | 26.8467 | 3.5299 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.9388 | 30.5194
3.536 | 27.0005 | 0.59455 | 19.8235 | 234.3148 | 26.8467 | 3.5383 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.9388 | 30.5194
3.5443 | 27.0005 | 0.59456 | 19.8235 | 234.3148 | 26.8467 | 3.5466 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.9388 | 30.5194
3.5526 | 27.0005 | 0.59456 | 19.8235 | 234.3148 | 26.8467 | 3.5549 | 30.6 | 0.55027 | 20.113 | 235.9387 | 30.5194
3.5609 | 27.0005 | 0.59457 | 19.8005 | 234.2221 | 26.8608 | 3.5633 | 30.6 | 0.55104 | 20.1418 | 235.851 | 30.5021
3.5693 | 27.0005 | 0.59458 | 19.8005 | 234.1294 | 26.8608 | 3.5716 | 30.6 | 0.55104 | 20.1418 | 235.7633 | 30.5021
3.5776 | 27.0005 | 0.59459 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.5799 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.5859 | 27.0005 | 0.5946 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.5882 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.5943 | 27.0005 | 0.59461 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.5966 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.6026 | 27.0005 | 0.59461 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6049 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.6109 | 27.0005 | 0.59462 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6132 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.6193 | 27.0005 | 0.59463 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6216 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7634 | 30.4846
3.6276 | 27.0005 | 0.59464 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6299 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.6359 | 27.0005 | 0.59465 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6382 | 30.6 | 0.55183 | 20.1715 | 235.7633 | 30.4846
3.6442 | 27.0005 | 0.59466 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6465 | 30.6 | 0.55254 | 20.196 | 235.8352 | 30.4649
3.6526 | 27.0005 | 0.59466 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6549 | 30.6 | 0.55254 | 20.196 | 235.9071 | 30.4649
3.6609 | 27.0005 | 0.59467 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6632 | 30.6 | 0.55254 | 20.196 | 235.9071 | 30.4649
3.6692 | 27.0005 | 0.59468 | 19.7798 | 234.1294 | 26.8777 | 3.6715 | 30.6 | 0.55254 | 20.196 | 235.907 | 30.4649
3.6776 | 27.0005 | 0.59469 | 19.765 | 234.1668 | 26.8854 | 3.6798 | 30.6 | 0.55308 | 20.2163 | 235.9071 | 30.4529
3.6859 | 27.0005 | 0.5947 | 19.765 | 234.2042 | 26.8854 | 3.6882 | 30.6 | 0.55308 | 20.2163 | 235.9072 | 30.4529
3.6942 | 27.0005 | 0.59471 | 19.7519 | 234.1744 | 26.8966 | 3.6965 | 30.6 | 0.55308 | 20.2163 | 235.9072 | 30.4529
3.7026 | 27.0005 | 0.59471 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7048 | 30.6 | 0.55308 | 20.2163 | 235.9072 | 30.4529
3.7109 | 27.0005 | 0.59472 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7132 | 30.6 | 0.55384 | 20.2451 | 235.8199 | 30.4357
3.7192 | 27.0005 | 0.59473 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7215 | 30.6 | 0.55384 | 20.2451 | 235.7327 | 30.4357
3.7275 | 27.0005 | 0.59474 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7298 | 30.6 | 0.55456 | 20.27 | 235.8075 | 30.4162
3.7359 | 27.0005 | 0.59475 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7381 | 30.6 | 0.55456 | 20.27 | 235.8824 | 30.4162
3.7442 | 27.0005 | 0.59476 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7465 | 30.6 | 0.55456 | 20.27 | 235.8824 | 30.4162
3.7525 | 27.0005 | 0.59476 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7548 | 30.6 | 0.55456 | 20.27 | 235.8825 | 30.4162
3.7609 | 27.0005 | 0.59477 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7631 | 30.6 | 0.55235 | 20.1848 | 235.8824 | 30.4632
3.7692 | 27.0005 | 0.59478 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.7715 | 30.6 | 0.55235 | 20.1848 | 235.8822 | 30.4632
3.7775 | 27.0005 | 0.59479 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7798 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8822 | 30.4456
3.7859 | 27.0005 | 0.5948 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7881 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8821 | 30.4456
3.7942 | 27.0005 | 0.59481 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.7964 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8821 | 30.4456
3.8025 | 27.0005 | 0.59481 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.8048 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8821 | 30.4456
3.8108 | 27.0005 | 0.59482 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8131 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8822 | 30.4456
3.8192 | 27.0005 | 0.59483 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8214 | 30.6 | 0.55313 | 20.2145 | 235.8823 | 30.4456
3.8275 | 27.0005 | 0.59484 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8298 | 30.6 | 0.55379 | 20.2376 | 235.791 | 30.4282
3.8358 | 27.0005 | 0.59485 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.8381 | 30.6 | 0.55379 | 20.2376 | 235.6998 | 30.4282
3.8442 | 27.0005 | 0.59486 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.8464 | 30.6 | 0.55451 | 20.2621 | 235.7724 | 30.4085
3.8525 | 27.0005 | 0.59486 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.8547 | 30.6 | 0.55451 | 20.2621 | 235.8451 | 30.4085
3.8608 | 27.0005 | 0.59487 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8631 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.8691 | 27.0005 | 0.59488 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8714 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.8775 | 27.0005 | 0.59489 | 19.7519 | 234.1445 | 26.8966 | 3.8797 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.8858 | 27.0005 | 0.5949 | 19.7519 | 234.1444 | 26.8966 | 3.888 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.8941 | 27.0005 | 0.59491 | 19.801 | 234.2355 | 26.8647 | 3.8964 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.9025 | 27.0005 | 0.59491 | 19.801 | 234.3265 | 26.8647 | 3.9047 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8451 | 30.3965
3.9108 | 27.0005 | 0.59492 | 19.8303 | 234.2215 | 26.8444 | 3.913 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.845 | 30.3965
3.9191 | 27.0005 | 0.59493 | 19.8303 | 234.1164 | 26.8444 | 3.9214 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8448 | 30.3965
3.9274 | 27.0005 | 0.59494 | 19.8303 | 234.1164 | 26.8444 | 3.9297 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8447 | 30.3965
3.9358 | 27.0005 | 0.59495 | 19.8303 | 234.1164 | 26.8444 | 3.938 | 30.6 | 0.55504 | 20.2824 | 235.8447 | 30.3965
3.9441 | 27.0005 | 0.59496 | 19.8303 | 234.1164 | 26.8444 | 3.9463 | 30.6 | 0.55573 | 20.3114 | 235.7912 | 30.3854
3.9524 | 27.0005 | 0.59496 | 19.8303 | 234.1164 | 26.8444 | 3.9547 | 30.6 | 0.55573 | 20.3114 | 235.7376 | 30.3854
3.9608 | 27.0005 | 0.59497 | 19.851 | 234.1164 | 26.8275 | 3.963 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8133 | 30.4437
3.9691 | 27.0005 | 0.59498 | 19.851 | 234.1164 | 26.8275 | 3.9713 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
3.9774 | 27.0005 | 0.59499 | 19.9065 | 234.1314 | 26.7855 | 3.9797 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
3.9857 | 27.0005 | 0.595 | 19.9065 | 234.1464 | 26.7855 | 3.988 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.889 | 30.4437
3.9941 | 27.0005 | 0.59499 | 19.9065 | 234.1464 | 26.7855 | 3.9963 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.889 | 30.4437
4.0024 | 27.0005 | 0.59499 | 19.9065 | 234.1464 | 26.7855 | 4.0046 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.889 | 30.4437
4.0107 | 27.0005 | 0.59498 | 19.9065 | 234.1464 | 26.7855 | 4.013 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.0191 | 27.0005 | 0.59497 | 19.9065 | 234.1464 | 26.7855 | 4.0213 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.0274 | 27.0005 | 0.59496 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0296 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.0357 | 27.0005 | 0.59495 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0379 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.044 | 27.0005 | 0.59494 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0463 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.0524 | 27.0005 | 0.59494 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0546 | 30.6 | 0.55353 | 20.234 | 235.8889 | 30.4437
4.0607 | 27.0005 | 0.59493 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0629 | 30.6 | 0.55431 | 20.2637 | 235.8889 | 30.4261
4.069 | 27.0005 | 0.59492 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.0713 | 30.6 | 0.55431 | 20.2637 | 235.8889 | 30.4261
4.0774 | 27.0005 | 0.59491 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0796 | 30.6 | 0.5558 | 20.3178 | 235.8766 | 30.3896
4.0857 | 27.0005 | 0.5949 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.0879 | 30.6 | 0.5558 | 20.3178 | 235.8642 | 30.3896
4.094 | 27.0005 | 0.59489 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.0962 | 30.6 | 0.5558 | 20.3178 | 235.8642 | 30.3896
4.1024 | 27.0005 | 0.59489 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.1046 | 30.6 | 0.5558 | 20.3178 | 235.8642 | 30.3896
4.1107 | 27.0005 | 0.59488 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.1129 | 30.6 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.119 | 27.0005 | 0.59487 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1212 | 30.6 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8641 | 30.4725
4.1273 | 27.0005 | 0.59486 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1296 | 30.6 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.1357 | 27.0005 | 0.59485 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1379 | 30.597 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.144 | 27.0005 | 0.59484 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1462 | 30.5715 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.1523 | 27.0005 | 0.59484 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.1545 | 30.546 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.1607 | 27.0005 | 0.59483 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1629 | 30.5205 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.169 | 27.0005 | 0.59482 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1712 | 30.495 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8642 | 30.4725
4.1773 | 27.0005 | 0.59481 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1795 | 30.4696 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8643 | 30.4725
4.1856 | 27.0005 | 0.5948 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1878 | 30.4441 | 0.55148 | 20.1451 | 235.8644 | 30.4725
4.194 | 27.0005 | 0.59479 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.1962 | 30.4186 | 0.55213 | 20.1732 | 235.8643 | 30.4633
4.2023 | 27.0005 | 0.59479 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2045 | 30.3931 | 0.55213 | 20.1732 | 235.8642 | 30.4633
4.2106 | 27.0005 | 0.59478 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2128 | 30.3676 | 0.55301 | 20.2058 | 235.9728 | 30.4422
4.219 | 27.0005 | 0.59477 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2212 | 30.3421 | 0.55301 | 20.2058 | 236.0815 | 30.4422
4.2273 | 27.0005 | 0.59476 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2295 | 30.3167 | 0.55301 | 20.2058 | 236.0814 | 30.4422
4.2356 | 27.0005 | 0.59475 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2378 | 30.2912 | 0.55301 | 20.2058 | 236.0814 | 30.4422
4.244 | 27.0005 | 0.59474 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2461 | 30.2657 | 0.55105 | 20.1169 | 235.9962 | 30.4636
4.2523 | 27.0005 | 0.59474 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2545 | 30.2402 | 0.55105 | 20.1169 | 235.9111 | 30.4636
4.2606 | 27.0005 | 0.59473 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.2628 | 30.2147 | 0.55105 | 20.1169 | 235.911 | 30.4636
4.2689 | 27.0005 | 0.59472 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.2711 | 30.1892 | 0.55105 | 20.1169 | 235.911 | 30.4636
4.2773 | 27.0005 | 0.59471 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.2794 | 30.1638 | 0.55105 | 20.1169 | 235.9111 | 30.4636
4.2856 | 27.0005 | 0.5947 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2878 | 30.1383 | 0.55105 | 20.1169 | 235.9112 | 30.4636
4.2939 | 27.0005 | 0.59469 | 19.9187 | 234.1464 | 26.7754 | 4.2961 | 30.1128 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3023 | 27.0005 | 0.59469 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.3044 | 30.0873 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3106 | 27.0005 | 0.59468 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.3128 | 30.0618 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3189 | 27.0005 | 0.59467 | 19.9187 | 234.1465 | 26.7754 | 4.3211 | 30.0363 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3272 | 27.0005 | 0.59466 | 19.8981 | 234.1465 | 26.7924 | 4.3294 | 30.0109 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3356 | 27.0005 | 0.59465 | 19.8981 | 234.1464 | 26.7924 | 4.3377 | 29.9854 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3439 | 27.0005 | 0.59464 | 19.8795 | 234.2506 | 26.8115 | 4.3461 | 29.9599 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3522 | 27.0005 | 0.59464 | 19.8795 | 234.3548 | 26.8115 | 4.3544 | 29.9344 | 0.5516 | 20.1344 | 235.9112 | 30.4468
4.3606 | 27.0005 | 0.59463 | 19.8795 | 234.3548 | 26.8115 | 4.3627 | 29.9089 | 0.5522 | 20.1567 | 235.9858 | 30.4324
4.3689 | 27.0005 | 0.59462 | 19.8795 | 234.3548 | 26.8115 | 4.3711 | 29.8834 | 0.5522 | 20.1567 | 236.0605 | 30.4324
4.3772 | 27.0005 | 0.59461 | 19.8795 | 234.3548 | 26.8115 | 4.3794 | 29.858 | 0.5522 | 20.1567 | 236.0605 | 30.4324
4.3856 | 27.0005 | 0.5946 | 19.8795 | 234.3548 | 26.8115 | 4.3877 | 29.8325 | 0.5522 | 20.1567 | 236.0605 | 30.4324
4.3939 | 27.0005 | 0.59459 | 19.8549 | 234.2657 | 26.8308 | 4.396 | 29.807 | 0.5522 | 20.1567 | 236.0605 | 30.4324
4.4022 | 27.0005 | 0.59459 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4044 | 29.7815 | 0.5522 | 20.1567 | 236.0604 | 30.4324
4.4105 | 27.0005 | 0.59458 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4127 | 29.756 | 0.55297 | 20.1858 | 235.9732 | 30.4153
4.4189 | 27.0005 | 0.59457 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.421 | 29.7305 | 0.55297 | 20.1858 | 235.886 | 30.4153
4.4272 | 27.0005 | 0.59456 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4294 | 29.7051 | 0.55363 | 20.211 | 235.886 | 30.4009
4.4355 | 27.0005 | 0.59455 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4377 | 29.6796 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.4439 | 27.0005 | 0.59454 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.446 | 29.6541 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.4522 | 27.0005 | 0.59454 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4543 | 29.6286 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.4605 | 27.0005 | 0.59453 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.4627 | 29.6031 | 0.55363 | 20.211 | 235.886 | 30.4009
4.4688 | 27.0005 | 0.59452 | 19.8549 | 234.1766 | 26.8308 | 4.471 | 29.5776 | 0.55363 | 20.211 | 235.886 | 30.4009
4.4772 | 27.0005 | 0.59451 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.4793 | 29.5522 | 0.55363 | 20.211 | 235.886 | 30.4009
4.4855 | 27.0005 | 0.5945 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.4876 | 29.5267 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.4938 | 27.0005 | 0.59449 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.496 | 29.5012 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.5022 | 27.0005 | 0.59449 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.5043 | 29.4757 | 0.55363 | 20.211 | 235.8859 | 30.4009
4.5105 | 27.0005 | 0.59448 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.5126 | 29.4502 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9277 | 30.3786
4.5188 | 27.0005 | 0.59447 | 19.8468 | 234.1766 | 26.8375 | 4.521 | 29.4247 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5272 | 27.0005 | 0.59446 | 19.8414 | 234.178 | 26.8383 | 4.5293 | 29.3993 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5355 | 27.0005 | 0.59445 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5376 | 29.3738 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5438 | 27.0005 | 0.59444 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5459 | 29.3483 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5521 | 27.0005 | 0.59444 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5543 | 29.3228 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5605 | 27.0005 | 0.59443 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5626 | 29.2973 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5688 | 27.0005 | 0.59442 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5709 | 29.2718 | 0.55429 | 20.2306 | 235.9695 | 30.3786
4.5771 | 27.0005 | 0.59441 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5793 | 29.2464 | 0.55341 | 20.1695 | 235.883 | 30.356
4.5855 | 27.0005 | 0.5944 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5876 | 29.2209 | 0.55341 | 20.1695 | 235.7965 | 30.356
4.5938 | 27.0005 | 0.5944 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.5959 | 29.1954 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6021 | 27.0005 | 0.59439 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6042 | 29.1699 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6104 | 27.0005 | 0.59438 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6126 | 29.1444 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6188 | 27.0005 | 0.59437 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6209 | 29.1189 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6271 | 27.0005 | 0.59436 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6292 | 29.0935 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6354 | 27.0005 | 0.59435 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6376 | 29.068 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6438 | 27.0005 | 0.59435 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6459 | 29.0425 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6521 | 27.0005 | 0.59434 | 19.8414 | 234.1796 | 26.8383 | 4.6542 | 29.017 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6604 | 27.0005 | 0.59433 | 19.8414 | 234.1796 | 26.8383 | 4.6625 | 28.9915 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6687 | 27.0005 | 0.59432 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6709 | 28.966 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6771 | 27.0005 | 0.59431 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6792 | 28.9406 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6854 | 27.0005 | 0.5943 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6875 | 28.9151 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.6937 | 27.0005 | 0.5943 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.6958 | 28.8896 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.7021 | 27.0005 | 0.59429 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7042 | 28.8641 | 0.5542 | 20.1995 | 235.7965 | 30.3389
4.7104 | 27.0005 | 0.59428 | 19.8414 | 234.1796 | 26.8383 | 4.7125 | 28.8386 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8435 | 30.3123
4.7187 | 27.0005 | 0.59427 | 19.8414 | 234.1796 | 26.8383 | 4.7208 | 28.8132 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8905 | 30.3123
4.727 | 27.0005 | 0.59426 | 19.8414 | 234.1796 | 26.8383 | 4.7292 | 28.7877 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8905 | 30.3123
4.7354 | 27.0005 | 0.59425 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7375 | 28.7622 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8904 | 30.3123
4.7437 | 27.0005 | 0.59425 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7458 | 28.7367 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8904 | 30.3123
4.752 | 27.0005 | 0.59424 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7541 | 28.7112 | 0.55497 | 20.2223 | 235.8904 | 30.3123
4.7604 | 27.0005 | 0.59423 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7625 | 28.6857 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8904 | 30.2955
4.7687 | 27.0005 | 0.59422 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7708 | 28.6603 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.777 | 27.0005 | 0.59421 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7791 | 28.6348 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.7853 | 27.0005 | 0.5942 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7875 | 28.6093 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.7937 | 27.0005 | 0.5942 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.7958 | 28.5838 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8904 | 30.2955
4.802 | 27.0005 | 0.59419 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8041 | 28.5583 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8904 | 30.2955
4.8103 | 27.0005 | 0.59418 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8124 | 28.5328 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.8187 | 27.0005 | 0.59417 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8208 | 28.5074 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8902 | 30.2955
4.827 | 27.0005 | 0.59416 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8291 | 28.4819 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8902 | 30.2955
4.8353 | 27.0005 | 0.59415 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8374 | 28.4564 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8902 | 30.2955
4.8436 | 27.0005 | 0.59415 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8457 | 28.4309 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.852 | 27.0005 | 0.59414 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8541 | 28.4054 | 0.55551 | 20.2398 | 235.8903 | 30.2955
4.8603 | 27.0005 | 0.59413 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8624 | 28.3799 | 0.55635 | 20.269 | 235.7737 | 30.273
4.8686 | 27.0005 | 0.59412 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8707 | 28.3545 | 0.55635 | 20.269 | 235.657 | 30.273
4.877 | 27.0005 | 0.59411 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8791 | 28.329 | 0.55635 | 20.269 | 235.6569 | 30.273
4.8853 | 27.0005 | 0.5941 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8874 | 28.3035 | 0.55635 | 20.269 | 235.6568 | 30.273
4.8936 | 27.0005 | 0.5941 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.8957 | 28.278 | 0.55635 | 20.269 | 235.6569 | 30.273
4.9019 | 27.0005 | 0.59409 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.904 | 28.2525 | 0.55635 | 20.269 | 235.657 | 30.273
4.9103 | 27.0005 | 0.59408 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9124 | 28.227 | 0.55695 | 20.2913 | 235.7326 | 30.2588
4.9186 | 27.0005 | 0.59407 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9207 | 28.2016 | 0.55695 | 20.2913 | 235.8083 | 30.2588
4.9269 | 27.0005 | 0.59406 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.929 | 28.1761 | 0.55695 | 20.2913 | 235.8083 | 30.2588
4.9353 | 27.0005 | 0.59405 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9374 | 28.1506 | 0.55695 | 20.2913 | 235.8082 | 30.2588
4.9436 | 27.0005 | 0.59405 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9457 | 28.1251 | 0.55818 | 20.2313 | 235.8083 | 30.0734
4.9519 | 27.0005 | 0.59404 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.954 | 28.0996 | 0.55818 | 20.2313 | 235.8083 | 30.0734
4.9602 | 27.0005 | 0.59403 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9623 | 28.0741 | 0.55896 | 20.1794 | 235.8083 | 29.9352
4.9686 | 27.0005 | 0.59402 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9707 | 28.0487 | 0.55896 | 20.1794 | 235.8083 | 29.9352
4.9769 | 27.0005 | 0.59401 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.979 | 28.0232 | 0.55964 | 20.12 | 235.8083 | 29.7946
4.9852 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9873 | 27.9977 | 0.55964 | 20.12 | 235.8083 | 29.7946
4.9936 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 4.9956 | 27.9722 | 0.55964 | 20.12 | 235.8083 | 29.7946
5.0019 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.004 | 27.9467 | 0.55964 | 20.12 | 235.8084 | 29.7946
5.0102 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0123 | 27.9212 | 0.55964 | 20.12 | 235.8084 | 29.7946
5.0185 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0206 | 27.8958 | 0.55964 | 20.12 | 235.8084 | 29.7946
5.0269 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.029 | 27.8703 | 0.55964 | 20.12 | 235.809 | 29.7946
5.0352 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0373 | 27.8448 | 0.55964 | 20.12 | 235.8096 | 29.7946
5.0435 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0456 | 27.8193 | 0.56029 | 20.1429 | 235.7211 | 29.7776
5.0519 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0539 | 27.7938 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6326 | 29.7776
5.0602 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0623 | 27.7683 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6326 | 29.7776
5.0685 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0706 | 27.7429 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6326 | 29.7776
5.0768 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0789 | 27.7174 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6326 | 29.7776
5.0852 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0873 | 27.6919 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6327 | 29.7776
5.0935 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.0956 | 27.6664 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6327 | 29.7776
5.1018 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1039 | 27.6409 | 0.56029 | 20.1429 | 235.6327 | 29.7776
5.1102 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1122 | 27.6154 | 0.56106 | 20.1653 | 235.6805 | 29.7513
5.1185 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1206 | 27.59 | 0.56106 | 20.1653 | 235.7284 | 29.7513
5.1268 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1289 | 27.5645 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7284 | 29.7344
5.1351 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1372 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7284 | 29.7344
5.1435 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1455 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7285 | 29.7344
5.1518 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1539 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7286 | 29.7344
5.1601 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1622 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7285 | 29.7344
5.1685 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1705 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7285 | 29.7344
5.1768 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1789 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7285 | 29.7344
5.1851 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1872 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7284 | 29.7344
5.1934 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.1955 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7284 | 29.7344
5.2018 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2038 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7284 | 29.7344
5.2101 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2122 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7286 | 29.7344
5.2184 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2205 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7289 | 29.7344
5.2268 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2288 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7288 | 29.7344
5.2351 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2372 | 27.54 | 0.56184 | 20.1948 | 235.7288 | 29.7344
5.2434 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2455 | 27.54 | 0.5626 | 20.2234 | 235.6458 | 29.7179
5.2517 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2538 | 27.54 | 0.5626 | 20.2234 | 235.5629 | 29.7179
5.2601 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2621 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.6392 | 29.675
5.2684 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2705 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7156 | 29.675
5.2767 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2788 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7157 | 29.675
5.2851 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2871 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7157 | 29.675
5.2934 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.2954 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7156 | 29.675
5.3017 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3038 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7155 | 29.675
5.31 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3121 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7156 | 29.675
5.3184 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3204 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7156 | 29.675
5.3267 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3288 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7156 | 29.675
5.335 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3371 | 27.54 | 0.56398 | 20.2671 | 235.7155 | 29.675
5.3434 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3454 | 27.54 | 0.56313 | 20.1173 | 235.7156 | 29.5214
5.3517 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3537 | 27.54 | 0.56313 | 20.1173 | 235.7156 | 29.5214
5.36 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3621 | 27.54 | 0.5625 | 20.0467 | 235.8274 | 29.4658
5.3683 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3704 | 27.54 | 0.5625 | 20.0467 | 235.9392 | 29.4658
5.3767 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3787 | 27.54 | 0.5625 | 20.0467 | 235.9392 | 29.4658
5.385 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3871 | 27.54 | 0.5625 | 20.0467 | 235.9393 | 29.4658
5.3933 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.3954 | 27.54 | 0.56337 | 20.081 | 235.86 | 29.4497
5.4017 | 27.0005 | 0.594 | 19.8414 | 234.1795 | 26.8383 | 5.4037 | 27.54 | 0.56337 | 20.081 | 235.7807 | 29.4497
5.41 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.412 | 27.54 | 0.56337 | 20.0809 | 235.7807 | 29.4497
5.4183 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4204 | 27.54 | 0.56337 | 20.0809 | 235.7806 | 29.4497
5.4266 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4287 | 27.54 | 0.56391 | 20.0983 | 235.7806 | 29.4337
5.435 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.437 | 27.54 | 0.56391 | 20.0983 | 235.7805 | 29.4337
5.4433 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4454 | 27.54 | 0.56391 | 20.0983 | 235.7805 | 29.4337
5.4516 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4537 | 27.54 | 0.56391 | 20.0983 | 235.7804 | 29.4337
5.46 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.462 | 27.54 | 0.56462 | 20.1225 | 235.8574 | 29.415
5.4683 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4703 | 27.54 | 0.56462 | 20.1225 | 235.9344 | 29.415
5.4766 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.4787 | 27.54 | 0.56462 | 20.1225 | 235.9344 | 29.415
5.4849 | 27.0005 | 0.594 | 19.8215 | 234.1795 | 26.8476 | 5.487 | 27.54 | 0.56462 | 20.1225 | 235.9344 | 29.415
5.4933 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.2486 | 26.8609 | 5.4953 | 27.54 | 0.56622 | 20.1782 | 235.82 | 29.3737
5.5016 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.3177 | 26.8609 | 5.5036 | 27.54 | 0.56622 | 20.1782 | 235.7057 | 29.3737
5.5099 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.3177 | 26.8609 | 5.512 | 27.54 | 0.56622 | 20.1782 | 235.7057 | 29.3737
5.5183 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.3177 | 26.8609 | 5.5203 | 27.54 | 0.56622 | 20.1782 | 235.7056 | 29.3737
5.5266 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.3177 | 26.8609 | 5.5286 | 27.54 | 0.56688 | 20.1978 | 235.7529 | 29.3522
5.5349 | 27.0005 | 0.594 | 19.8021 | 234.3177 | 26.8609 | 5.537 | 27.54 | 0.56688 | 20.1978 | 235.8001 | 29.3522
5.5432 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.225 | 26.875 | 5.5453 | 27.54 | 0.56752 | 20.2253 | 235.8001 | 29.3432
5.5516 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5536 | 27.54 | 0.56752 | 20.2253 | 235.8001 | 29.3432
5.5599 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5619 | 27.54 | 0.56752 | 20.2253 | 235.8002 | 29.3432
5.5682 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5703 | 27.54 | 0.56752 | 20.2253 | 235.8003 | 29.3432
5.5766 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5786 | 27.54 | 0.56817 | 20.2449 | 235.8476 | 29.3216
5.5849 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5869 | 27.54 | 0.56817 | 20.2449 | 235.895 | 29.3216
5.5932 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.5953 | 27.54 | 0.56893 | 20.2734 | 235.8138 | 29.3054
5.6015 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6036 | 27.54 | 0.56893 | 20.2734 | 235.7327 | 29.3054
5.6099 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6119 | 27.54 | 0.56959 | 20.2951 | 235.7329 | 29.2864
5.6182 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6202 | 27.54 | 0.56959 | 20.2951 | 235.7332 | 29.2864
5.6265 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6286 | 27.54 | 0.56959 | 20.2953 | 235.7325 | 29.2864
5.6349 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6369 | 27.54 | 0.56959 | 20.2953 | 235.7319 | 29.2864
5.6432 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6452 | 27.54 | 0.5703 | 20.3196 | 235.8098 | 29.2677
5.6515 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6535 | 27.54 | 0.5703 | 20.3196 | 235.8877 | 29.2677
5.6598 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6619 | 27.54 | 0.57171 | 20.3698 | 235.8072 | 29.2324
5.6682 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6702 | 27.54 | 0.57171 | 20.3698 | 235.7267 | 29.2324
5.6765 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6785 | 27.54 | 0.56952 | 20.2557 | 235.7267 | 29.2344
5.6848 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6869 | 27.54 | 0.56952 | 20.2557 | 235.7267 | 29.2344
5.6932 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.6952 | 27.54 | 0.56952 | 20.2557 | 235.7267 | 29.2344
5.7015 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7035 | 27.54 | 0.56952 | 20.2557 | 235.7267 | 29.2344
5.7098 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7118 | 27.54 | 0.57111 | 20.3153 | 235.811 | 29.1996
5.7181 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7202 | 27.54 | 0.57111 | 20.3153 | 235.8952 | 29.1996
5.7265 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7285 | 27.54 | 0.57185 | 20.3386 | 235.777 | 29.1772
5.7348 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7368 | 27.54 | 0.57185 | 20.3386 | 235.6588 | 29.1772
5.7431 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7452 | 27.54 | 0.57185 | 20.3386 | 235.6589 | 29.1771
5.7515 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7535 | 27.54 | 0.57185 | 20.3386 | 235.659 | 29.1771
5.7598 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7618 | 27.54 | 0.57055 | 20.2476 | 235.7405 | 29.145
5.7681 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7701 | 27.54 | 0.57055 | 20.2476 | 235.822 | 29.145
5.7764 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7785 | 27.54 | 0.56787 | 20.0936 | 235.8219 | 29.1253
5.7848 | 27.0005 | 0.594 | 19.7791 | 234.1323 | 26.875 | 5.7868 | 27.54 | 0.56787 | 20.0936 | 235.8218 | 29.1253
5.7931 | 27.0005 | 0.594 | 19.8032 | 234.1323 | 26.8622 | 5.7951 | 27.54 | 0.56872 | 20.1272 | 235.7454 | 29.1097
5.8014 | 27.0005 | 0.594 | 19.8032 | 234.1323 | 26.8622 | 5.8035 | 27.54 | 0.56872 | 20.1272 | 235.6689 | 29.1097
5.8097 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.182 | 26.83 | 5.8118 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.7484 | 29.0775
5.8181 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8201 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.828 | 29.0775
5.8264 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8284 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.828 | 29.0775
5.8347 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8368 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.8281 | 29.0775
5.8431 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8451 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.828 | 29.0775
5.8514 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8534 | 27.54 | 0.57008 | 20.1762 | 235.8279 | 29.0775
5.8597 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8617 | 27.54 | 0.57241 | 20.2561 | 235.7985 | 29.0164
5.868 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8701 | 27.54 | 0.57241 | 20.2561 | 235.769 | 29.0164
5.8764 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8784 | 27.54 | 0.57241 | 20.2562 | 235.7693 | 29.0163
5.8847 | 27.0005 | 0.594 | 19.8626 | 234.2318 | 26.83 | 5.8867 | 27.54 | 0.57241 | 20.2562 | 235.7696 | 29.0163
5.893 | 27.0005 | 0.594 | 19.8791 | 234.2318 | 26.8165 | 5.8951 | 27.54 | 0.57241 | 20.2561 | 235.7695 | 29.0164
5.9014 | 27.0005 | 0.594 | 19.8791 | 234.2317 | 26.8165 | 5.9034 | 27.54 | 0.57241 | 20.2561 | 235.7695 | 29.0164
5.9097 | 27.0005 | 0.594 | 19.8791 | 234.2317 | 26.8165 | 5.9117 | 27.54 | 0.57421 | 20.3181 | 235.8893 | 28.9697
5.918 | 27.0005 | 0.594 | 19.8791 | 234.2317 | 26.8165 | 5.92 | 27.54 | 0.57421 | 20.3181 | 236.0092 | 28.9697
5.9263 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1838 | 26.767 | 5.9284 | 27.54 | 0.57202 | 20.1748 | 235.9285 | 28.9297
5.9347 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1358 | 26.767 | 5.9367 | 27.54 | 0.57202 | 20.1748 | 235.8478 | 28.9297
5.943 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1358 | 26.767 | 5.945 | 27.54 | 0.57202 | 20.1748 | 235.8477 | 28.9297
5.9513 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1358 | 26.767 | 5.9533 | 27.54 | 0.57202 | 20.1748 | 235.8476 | 28.9297
5.9596 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1358 | 26.767 | 5.9617 | 27.54 | 0.57354 | 20.2327 | 235.7696 | 28.8978
5.968 | 27.0005 | 0.594 | 19.9292 | 234.1358 | 26.767 | 5.97 | 27.54 | 0.57354 | 20.2327 | 235.6915 | 28.8978
5.9763 | 27.0005 | 0.594 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 5.9783 | 27.54 | 0.57437 | 20.2603 | 235.7784 | 28.8748
5.9846 | 27.0005 | 0.594 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 5.9867 | 27.54 | 0.57437 | 20.2603 | 235.8653 | 28.8748
5.993 | 27.0005 | 0.594 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 5.995 | 27.54 | 0.57438 | 20.2605 | 235.8652 | 28.8747
6.0013 | 27.0005 | 0.59401 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 6.0033 | 27.54 | 0.57438 | 20.2605 | 235.8652 | 28.8747
6.0096 | 27.0005 | 0.59402 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 6.0116 | 27.54 | 0.57504 | 20.2823 | 235.8653 | 28.8563
6.0179 | 27.0005 | 0.59403 | 19.9499 | 234.1358 | 26.75 | 6.02 | 27.54 | 0.57504 | 20.2823 | 235.8653 | 28.8563
6.0263 | 27.0005 | 0.59404 | 19.8633 | 234.0672 | 26.8178 | 6.0283 | 27.54 | 0.57273 | 20.1464 | 235.8653 | 28.8353
6.0346 | 27.0005 | 0.59405 | 19.8633 | 233.9987 | 26.8178 | 6.0366 | 27.54 | 0.57273 | 20.1464 | 235.8652 | 28.8353
6.0429 | 27.0005 | 0.59405 | 19.8859 | 234.0898 | 26.8036 | 6.045 | 27.54 | 0.57339 | 20.1661 | 235.916 | 28.8144
6.0513 | 27.0005 | 0.59406 | 19.8859 | 234.181 | 26.8036 | 6.0533 | 27.54 | 0.57339 | 20.1661 | 235.9669 | 28.8144
6.0596 | 27.0005 | 0.59407 | 19.7899 | 234.181 | 26.8988 | 6.0616 | 27.54 | 0.57422 | 20.1947 | 235.857 | 28.793
6.0679 | 27.0005 | 0.59408 | 19.7899 | 234.1809 | 26.8988 | 6.0699 | 27.54 | 0.57422 | 20.1947 | 235.7471 | 28.793
6.0762 | 27.0005 | 0.59409 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.0783 | 27.54 | 0.57422 | 20.1947 | 235.747 | 28.793
6.0846 | 27.0005 | 0.5941 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.0866 | 27.54 | 0.57422 | 20.1947 | 235.747 | 28.793
6.0929 | 27.0005 | 0.5941 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.0949 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1012 | 27.0005 | 0.59411 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.1033 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1096 | 27.0005 | 0.59412 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.1116 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1179 | 27.0005 | 0.59413 | 19.8182 | 234.1809 | 26.8826 | 6.1199 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1262 | 27.0005 | 0.59414 | 19.8424 | 234.0761 | 26.863 | 6.1282 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1345 | 27.0005 | 0.59415 | 19.8424 | 233.9713 | 26.863 | 6.1366 | 27.54 | 0.57486 | 20.2192 | 235.747 | 28.7796
6.1429 | 27.0005 | 0.59415 | 19.8677 | 234.0641 | 26.8441 | 6.1449 | 27.54 | 0.57551 | 20.2385 | 235.7958 | 28.7586
6.1512 | 27.0005 | 0.59416 | 19.8677 | 234.1569 | 26.8441 | 6.1532 | 27.54 | 0.57551 | 20.2385 | 235.8446 | 28.7586
6.1595 | 27.0005 | 0.59417 | 19.8677 | 234.1569 | 26.8441 | 6.1616 | 27.54 | 0.57551 | 20.2385 | 235.8446 | 28.7586
6.1678 | 27.0005 | 0.59418 | 19.8677 | 234.1569 | 26.8441 | 6.1699 | 27.54 | 0.57551 | 20.2385 | 235.8447 | 28.7586
6.1762 | 27.0005 | 0.59419 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.1782 | 27.54 | 0.57476 | 20.1537 | 235.7352 | 28.6939
6.1845 | 27.0005 | 0.5942 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.1865 | 27.54 | 0.57476 | 20.1537 | 235.6258 | 28.6939
6.1928 | 27.0005 | 0.5942 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.1949 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.6259 | 28.678
6.2012 | 27.0005 | 0.59421 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.2032 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.626 | 28.678
6.2095 | 27.0005 | 0.59422 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.2115 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.626 | 28.678
6.2178 | 27.0005 | 0.59423 | 19.8842 | 234.157 | 26.8306 | 6.2199 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.626 | 28.678
6.2261 | 27.0005 | 0.59424 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.2282 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.626 | 28.678
6.2345 | 27.0005 | 0.59425 | 19.8842 | 234.1569 | 26.8306 | 6.2365 | 27.54 | 0.57553 | 20.1828 | 235.6259 | 28.678
6.2428 | 27.0005 | 0.59425 | 19.7451 | 234.0879 | 26.9115 | 6.2449 | 27.54 | 0.57635 | 20.2102 | 235.7139 | 28.6557
6.2511 | 27.0005 | 0.59426 | 19.7451 | 234.0189 | 26.9115 | 6.2532 | 27.54 | 0.57635 | 20.2102 | 235.802 | 28.6557
6.2594 | 27.0005 | 0.59427 | 19.7929 | 234.1086 | 26.8708 | 6.2615 | 27.54 | 0.57635 | 20.2102 | 235.802 | 28.6557
6.2678 | 27.0005 | 0.59428 | 19.7929 | 234.1983 | 26.8708 | 6.2698 | 27.54 | 0.57635 | 20.2102 | 235.8019 | 28.6557
6.2761 | 27.0005 | 0.59429 | 19.7929 | 234.1982 | 26.8708 | 6.2782 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.802 | 28.6377
6.2844 | 27.0005 | 0.5943 | 19.7929 | 234.1982 | 26.8708 | 6.2865 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.802 | 28.6377
6.2928 | 27.0005 | 0.5943 | 19.7929 | 234.1982 | 26.8708 | 6.2948 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.802 | 28.6377
6.3011 | 27.0005 | 0.59431 | 19.7929 | 234.1983 | 26.8708 | 6.3031 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.8021 | 28.6377
6.3094 | 27.0005 | 0.59432 | 19.7929 | 234.1983 | 26.8708 | 6.3115 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.8021 | 28.6377
6.3177 | 27.0005 | 0.59433 | 19.7929 | 234.1983 | 26.8708 | 6.3198 | 27.54 | 0.57701 | 20.2322 | 235.8021 | 28.6377
6.3261 | 27.0005 | 0.59434 | 19.8125 | 234.1283 | 26.8573 | 6.3281 | 27.54 | 0.57787 | 20.266 | 235.7274 | 28.6221
6.3344 | 27.0005 | 0.59435 | 19.8125 | 234.0584 | 26.8573 | 6.3365 | 27.54 | 0.57787 | 20.266 | 235.6528 | 28.6221
6.3427 | 27.0005 | 0.59435 | 19.8215 | 234.0584 | 26.8432 | 6.3448 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.7385 | 28.5981
6.3511 | 27.0005 | 0.59436 | 19.8215 | 234.0584 | 26.8432 | 6.3531 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.8241 | 28.5981
6.3594 | 27.0005 | 0.59437 | 19.8358 | 234.1221 | 26.8371 | 6.3615 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.8241 | 28.5981
6.3677 | 27.0005 | 0.59438 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.3698 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.8241 | 28.5981
6.376 | 27.0005 | 0.59439 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.3781 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.8241 | 28.5981
6.3844 | 27.0005 | 0.5944 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.3864 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.824 | 28.5981
6.3927 | 27.0005 | 0.5944 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.3948 | 27.54 | 0.57908 | 20.313 | 235.824 | 28.5981
6.401 | 27.0005 | 0.59441 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4031 | 27.54 | 0.57908 | 20.313 | 235.824 | 28.5981
6.4094 | 27.0005 | 0.59442 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4114 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.824 | 28.5981
6.4177 | 27.0005 | 0.59443 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.4197 | 27.54 | 0.57908 | 20.3131 | 235.824 | 28.5981
6.426 | 27.0005 | 0.59444 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.4281 | 27.54 | 0.57786 | 20.2198 | 235.824 | 28.5571
6.4343 | 27.0005 | 0.59445 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.4364 | 27.54 | 0.57786 | 20.2198 | 235.824 | 28.5571
6.4427 | 27.0005 | 0.59445 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4447 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.8067 | 28.5134
6.451 | 27.0005 | 0.59446 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4531 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7894 | 28.5134
6.4593 | 27.0005 | 0.59447 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4614 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7894 | 28.5134
6.4677 | 27.0005 | 0.59448 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.4697 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7894 | 28.5134
6.476 | 27.0005 | 0.59449 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.4781 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7895 | 28.5134
6.4843 | 27.0005 | 0.5945 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4864 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7896 | 28.5134
6.4926 | 27.0005 | 0.5945 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.4947 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7895 | 28.5134
6.501 | 27.0005 | 0.59451 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.503 | 27.54 | 0.57962 | 20.281 | 235.7894 | 28.5134
6.5093 | 27.0005 | 0.59452 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5114 | 27.54 | 0.58027 | 20.3027 | 235.7894 | 28.4953
6.5176 | 27.0005 | 0.59453 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5197 | 27.54 | 0.58027 | 20.3027 | 235.7894 | 28.4953
6.526 | 27.0005 | 0.59454 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.528 | 27.54 | 0.58027 | 20.3028 | 235.7893 | 28.4953
6.5343 | 27.0005 | 0.59455 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5363 | 27.54 | 0.58027 | 20.3028 | 235.7893 | 28.4953
6.5426 | 27.0005 | 0.59455 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5447 | 27.54 | 0.58105 | 20.3255 | 235.8464 | 28.4697
6.5509 | 27.0005 | 0.59456 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.553 | 27.54 | 0.58105 | 20.3255 | 235.9036 | 28.4697
6.5593 | 27.0005 | 0.59457 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5613 | 27.54 | 0.57885 | 20.2032 | 235.8246 | 28.4605
6.5676 | 27.0005 | 0.59458 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.5697 | 27.54 | 0.57885 | 20.2032 | 235.7456 | 28.4605
6.5759 | 27.0005 | 0.59459 | 19.8358 | 234.1858 | 26.8371 | 6.578 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7456 | 28.4473
6.5843 | 27.0005 | 0.5946 | 19.8358 | 234.1859 | 26.8371 | 6.5863 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7456 | 28.4473
6.5926 | 27.0005 | 0.5946 | 19.8358 | 234.1857 | 26.8371 | 6.5947 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7455 | 28.4473
6.6009 | 27.0005 | 0.59461 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.603 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7455 | 28.4473
6.6092 | 27.0005 | 0.59462 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6113 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7455 | 28.4474
6.6176 | 27.0005 | 0.59463 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6196 | 27.54 | 0.57949 | 20.2277 | 235.7456 | 28.4474
6.6259 | 27.0005 | 0.59464 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.628 | 27.54 | 0.58007 | 20.2491 | 235.8274 | 28.4347
6.6342 | 27.0005 | 0.59465 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6363 | 27.54 | 0.58007 | 20.2491 | 235.9092 | 28.4347
6.6426 | 27.0005 | 0.59465 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6446 | 27.54 | 0.58167 | 20.305 | 235.8039 | 28.3953
6.6509 | 27.0005 | 0.59466 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6529 | 27.54 | 0.58167 | 20.305 | 235.6987 | 28.3953
6.6592 | 27.0005 | 0.59467 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6613 | 27.54 | 0.58167 | 20.305 | 235.6987 | 28.3953
6.6675 | 27.0005 | 0.59468 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6696 | 27.54 | 0.58167 | 20.305 | 235.6988 | 28.3953
6.6759 | 27.0005 | 0.59469 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6779 | 27.54 | 0.58232 | 20.3244 | 235.7502 | 28.3746
6.6842 | 27.0005 | 0.5947 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6863 | 27.54 | 0.58232 | 20.3244 | 235.8016 | 28.3746
6.6925 | 27.0005 | 0.5947 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.6946 | 27.54 | 0.58013 | 20.2034 | 235.8016 | 28.3664
6.7009 | 27.0005 | 0.59471 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7029 | 27.54 | 0.58013 | 20.2034 | 235.8016 | 28.3664
6.7092 | 27.0005 | 0.59472 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7113 | 27.54 | 0.58091 | 20.2298 | 235.8016 | 28.3458
6.7175 | 27.0005 | 0.59473 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7196 | 27.54 | 0.58091 | 20.2298 | 235.8015 | 28.3458
6.7258 | 27.0005 | 0.59474 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7279 | 27.54 | 0.58091 | 20.2298 | 235.8015 | 28.3458
6.7342 | 27.0005 | 0.59475 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7362 | 27.54 | 0.58091 | 20.2298 | 235.8015 | 28.3458
6.7425 | 27.0005 | 0.59475 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7446 | 27.54 | 0.58173 | 20.2582 | 235.6947 | 28.3252
6.7508 | 27.0005 | 0.59476 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7529 | 27.54 | 0.58173 | 20.2582 | 235.588 | 28.3252
6.7592 | 27.0005 | 0.59477 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7612 | 27.54 | 0.58256 | 20.2858 | 235.6794 | 28.303
6.7675 | 27.0005 | 0.59478 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7696 | 27.54 | 0.58256 | 20.2858 | 235.7708 | 28.303
6.7758 | 27.0005 | 0.59479 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7779 | 27.54 | 0.58308 | 20.3056 | 235.7708 | 28.2923
6.7841 | 27.0005 | 0.5948 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7862 | 27.54 | 0.58308 | 20.3056 | 235.7709 | 28.2923
6.7925 | 27.0005 | 0.5948 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.7945 | 27.54 | 0.58308 | 20.3056 | 235.7708 | 28.2923
6.8008 | 27.0005 | 0.59481 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8029 | 27.54 | 0.58308 | 20.3056 | 235.7708 | 28.2923
6.8091 | 27.0005 | 0.59482 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8112 | 27.54 | 0.57991 | 20.165 | 235.7708 | 28.3288
6.8175 | 27.0005 | 0.59483 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8195 | 27.54 | 0.57991 | 20.165 | 235.7708 | 28.3288
6.8258 | 27.0005 | 0.59484 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8279 | 27.54 | 0.58196 | 20.2365 | 235.7478 | 28.2779
6.8341 | 27.0005 | 0.59485 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8362 | 27.54 | 0.58196 | 20.2365 | 235.7247 | 28.2779
6.8424 | 27.0005 | 0.59485 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8445 | 27.54 | 0.58196 | 20.2365 | 235.7246 | 28.2779
6.8508 | 27.0005 | 0.59486 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8528 | 27.54 | 0.58196 | 20.2365 | 235.7246 | 28.2779
6.8591 | 27.0005 | 0.59487 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8612 | 27.54 | 0.58197 | 20.2367 | 235.7239 | 28.2779
6.8674 | 27.0005 | 0.59488 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8695 | 27.54 | 0.58197 | 20.2367 | 235.7232 | 28.2779
6.8758 | 27.0005 | 0.59489 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8778 | 27.54 | 0.58197 | 20.2367 | 235.7232 | 28.2778
6.8841 | 27.0005 | 0.5949 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8862 | 27.54 | 0.58197 | 20.2367 | 235.7233 | 28.2778
6.8924 | 27.0005 | 0.5949 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.8945 | 27.54 | 0.58332 | 20.2827 | 235.8083 | 28.2424
6.9007 | 27.0005 | 0.59491 | 19.8358 | 234.1855 | 26.8371 | 6.9028 | 27.54 | 0.58332 | 20.2827 | 235.8933 | 28.2424
6.9091 | 27.0005 | 0.59492 | 19.8643 | 234.1855 | 26.8214 | 6.9111 | 27.54 | 0.58414 | 20.3112 | 235.788 | 28.2218
6.9174 | 27.0005 | 0.59493 | 19.8643 | 234.1855 | 26.8214 | 6.9195 | 27.54 | 0.58414 | 20.3112 | 235.6826 | 28.2218
6.9257 | 27.0005 | 0.59494 | 19.9199 | 234.1412 | 26.7724 | 6.9278 | 27.54 | 0.58414 | 20.3112 | 235.6828 | 28.2218
6.9341 | 27.0005 | 0.59495 | 19.9199 | 234.0969 | 26.7724 | 6.9361 | 27.54 | 0.58414 | 20.3112 | 235.6829 | 28.2218
6.9424 | 27.0005 | 0.59495 | 19.9199 | 234.0969 | 26.7724 | 6.9445 | 27.54 | 0.58466 | 20.3311 | 235.6828 | 28.2114
6.9507 | 27.0005 | 0.59496 | 19.9199 | 234.097 | 26.7724 | 6.9528 | 27.54 | 0.58466 | 20.3311 | 235.6826 | 28.2114
6.959 | 27.0005 | 0.59497 | 19.8144 | 234.0969 | 26.8547 | 6.9611 | 27.54 | 0.58544 | 20.3539 | 235.7424 | 28.1861
6.9674 | 27.0005 | 0.59498 | 19.8144 | 234.0969 | 26.8547 | 6.9694 | 27.54 | 0.58544 | 20.3539 | 235.8022 | 28.1861
6.9757 | 27.0005 | 0.59499 | 19.7187 | 234.0969 | 26.9202 | 6.9778 | 27.54 | 0.58544 | 20.3539 | 235.8023 | 28.1861
6.984 | 27.0005 | 0.595 | 19.7187 | 234.097 | 26.9202 | 6.9861 | 27.54 | 0.58544 | 20.3539 | 235.8023 | 28.1861
6.9923 | 27.0005 | 0.59501 | 19.7753 | 234.0869 | 26.8769 | 6.9944 | 27.54 | 0.58702 | 20.41 | 235.6997 | 28.1479
7.0007 | 27.0005 | 0.59502 | 19.7753 | 234.0768 | 26.8769 | 7.0028 | 27.54 | 0.58702 | 20.41 | 235.5972 | 28.1479
7.009 | 27.0005 | 0.59504 | 19.7753 | 234.0768 | 26.8769 | 7.0111 | 27.54 | 0.58226 | 20.2143 | 235.5972 | 28.225
7.0173 | 27.0005 | 0.59506 | 19.7753 | 234.0767 | 26.8769 | 7.0194 | 27.54 | 0.58226 | 20.2143 | 235.5972 | 28.225
7.0257 | 27.0005 | 0.59507 | 19.7962 | 234.0767 | 26.8603 | 7.0277 | 27.54 | 0.5832 | 20.2449 | 235.6948 | 28.1991
7.034 | 27.0005 | 0.59509 | 19.7962 | 234.0767 | 26.8603 | 7.0361 | 27.54 | 0.5832 | 20.2449 | 235.7925 | 28.1991
7.0423 | 27.0005 | 0.59511 | 19.7962 | 234.0768 | 26.8603 | 7.0444 | 27.54 | 0.58396 | 20.274 | 235.7925 | 28.1839
7.0506 | 27.0005 | 0.59512 | 19.7962 | 234.0769 | 26.8603 | 7.0527 | 27.54 | 0.58396 | 20.274 | 235.7925 | 28.1839
7.059 | 27.0005 | 0.59514 | 19.7962 | 234.0769 | 26.8603 | 7.0611 | 27.54 | 0.58113 | 20.1598 | 235.7925 | 28.2315
7.0673 | 27.0005 | 0.59516 | 19.7962 | 234.0769 | 26.8603 | 7.0694 | 27.54 | 0.58113 | 20.1598 | 235.7925 | 28.2315
7.0756 | 27.0005 | 0.59517 | 19.7962 | 234.0769 | 26.8603 | 7.0777 | 27.54 | 0.58214 | 20.1942 | 235.6605 | 28.206
7.084 | 27.0005 | 0.59519 | 19.7962 | 234.0768 | 26.8603 | 7.086 | 27.54 | 0.58214 | 20.1942 | 235.5286 | 28.206
7.0923 | 27.0005 | 0.59521 | 19.8146 | 234.1396 | 26.8447 | 7.0944 | 27.54 | 0.58214 | 20.1942 | 235.5286 | 28.206
7.1006 | 27.0005 | 0.59522 | 19.8146 | 234.2023 | 26.8447 | 7.1027 | 27.54 | 0.58214 | 20.1942 | 235.5286 | 28.206
7.1089 | 27.0005 | 0.59524 | 19.8146 | 234.2024 | 26.8447 | 7.111 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.6201 | 28.1638
7.1173 | 27.0005 | 0.59526 | 19.8146 | 234.2024 | 26.8447 | 7.1194 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.7116 | 28.1638
7.1256 | 27.0005 | 0.59527 | 19.8341 | 234.1006 | 26.826 | 7.1277 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.7116 | 28.1638
7.1339 | 27.0005 | 0.59529 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.136 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.7116 | 28.1638
7.1423 | 27.0005 | 0.59531 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.1443 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.7116 | 28.1638
7.1506 | 27.0005 | 0.59532 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.1527 | 27.54 | 0.58375 | 20.2485 | 235.7116 | 28.1638
7.1589 | 27.0005 | 0.59534 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.161 | 27.54 | 0.5858 | 20.3187 | 235.6976 | 28.1112
7.1672 | 27.0005 | 0.59536 | 19.8341 | 233.9988 | 26.826 | 7.1693 | 27.54 | 0.5858 | 20.3187 | 235.6835 | 28.1112
7.1756 | 27.0005 | 0.59537 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.1777 | 27.54 | 0.58203 | 20.1505 | 235.6835 | 28.1528
7.1839 | 27.0005 | 0.59539 | 19.8341 | 233.9989 | 26.826 | 7.186 | 27.54 | 0.58203 | 20.1505 | 235.6835 | 28.1528
7.1922 | 27.0005 | 0.59541 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.1943 | 27.54 | 0.58203 | 20.1505 | 235.6836 | 28.1528
7.2006 | 27.0005 | 0.59542 | 19.8559 | 233.9988 | 26.8018 | 7.2026 | 27.54 | 0.58203 | 20.1505 | 235.6836 | 28.1528
7.2089 | 27.0005 | 0.59544 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.211 | 27.54 | 0.58337 | 20.1997 | 235.7733 | 28.1234
7.2172 | 27.0005 | 0.59546 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.2193 | 27.54 | 0.58337 | 20.1997 | 235.863 | 28.1234
7.2255 | 27.0005 | 0.59547 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.2276 | 27.54 | 0.58419 | 20.2283 | 235.7603 | 28.1031
7.2339 | 27.0005 | 0.59549 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.236 | 27.54 | 0.58419 | 20.2283 | 235.6575 | 28.1031
7.2422 | 27.0005 | 0.59551 | 19.8559 | 233.9989 | 26.8018 | 7.2443 | 27.54 | 0.58419 | 20.2283 | 235.6574 | 28.1031
7.2505 | 27.0005 | 0.59552 | 19.8559 | 233.9988 | 26.8018 | 7.2526 | 27.54 | 0.58419 | 20.2283 | 235.6573 | 28.1031
7.2589 | 27.0005 | 0.59554 | 19.881 | 234.0916 | 26.783 | 7.2609 | 27.54 | 0.58563 | 20.2752 | 235.7149 | 28.0632
7.2672 | 27.0005 | 0.59556 | 19.881 | 234.1843 | 26.783 | 7.2693 | 27.54 | 0.58563 | 20.2752 | 235.7725 | 28.0632
7.2755 | 27.0005 | 0.59557 | 19.9054 | 234.0849 | 26.7641 | 7.2776 | 27.54 | 0.58563 | 20.2753 | 235.7725 | 28.0632
7.2838 | 27.0005 | 0.59559 | 19.9054 | 233.9854 | 26.7641 | 7.2859 | 27.54 | 0.58563 | 20.2753 | 235.7726 | 28.0632
7.2922 | 27.0005 | 0.59561 | 19.9054 | 233.9854 | 26.7641 | 7.2943 | 27.54 | 0.58664 | 20.3098 | 235.6429 | 28.0376
7.3005 | 27.0005 | 0.59562 | 19.9054 | 233.9854 | 26.7641 | 7.3026 | 27.54 | 0.58664 | 20.3098 | 235.5133 | 28.0376
7.3088 | 27.0005 | 0.59564 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3109 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6014 | 28.0031
7.3172 | 27.0005 | 0.59566 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3192 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6895 | 28.0031
7.3255 | 27.0005 | 0.59567 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3276 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6896 | 28.0031
7.3338 | 27.0005 | 0.59569 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3359 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6898 | 28.0031
7.3421 | 27.0005 | 0.59571 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3442 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6898 | 28.0031
7.3505 | 27.0005 | 0.59572 | 19.9264 | 233.9854 | 26.7476 | 7.3526 | 27.54 | 0.58799 | 20.3561 | 235.6899 | 28.0031
7.3588 | 27.0005 | 0.59574 | 19.8409 | 234.0811 | 26.8552 | 7.3609 | 27.54 | 0.58641 | 20.2686 | 235.7156 | 27.997
7.3671 | 27.0005 | 0.59576 | 19.8409 | 234.1768 | 26.8552 | 7.3692 | 27.54 | 0.58641 | 20.2686 | 235.7414 | 27.997
7.3755 | 27.0005 | 0.59577 | 19.8599 | 234.0758 | 26.8366 | 7.3775 | 27.54 | 0.58641 | 20.2686 | 235.7414 | 27.997
7.3838 | 27.0005 | 0.59579 | 19.8599 | 233.9748 | 26.8366 | 7.3859 | 27.54 | 0.58641 | 20.2686 | 235.7413 | 27.997
7.3921 | 27.0005 | 0.59581 | 19.8599 | 233.9748 | 26.8366 | 7.3942 | 27.54 | 0.58723 | 20.2973 | 235.64 | 27.9771
7.4004 | 27.0005 | 0.59582 | 19.8599 | 233.9748 | 26.8366 | 7.4025 | 27.54 | 0.58723 | 20.2973 | 235.5385 | 27.9771
7.4088 | 27.0005 | 0.59584 | 19.8599 | 233.9748 | 26.8366 | 7.4109 | 27.54 | 0.58723 | 20.2973 | 235.5385 | 27.9771
7.4171 | 27.0005 | 0.59586 | 19.8599 | 233.9749 | 26.8366 | 7.4192 | 27.54 | 0.58723 | 20.2973 | 235.5385 | 27.9771
7.4254 | 27.0005 | 0.59587 | 19.8599 | 233.9749 | 26.8366 | 7.4275 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4338 | 27.0005 | 0.59589 | 19.8599 | 233.9749 | 26.8366 | 7.4359 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4421 | 27.0005 | 0.59591 | 19.8725 | 233.9749 | 26.8269 | 7.4442 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4504 | 27.0005 | 0.59592 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4525 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4588 | 27.0005 | 0.59594 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4608 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4671 | 27.0005 | 0.59596 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4692 | 27.54 | 0.58369 | 20.1624 | 235.5385 | 28.0481
7.4754 | 27.0005 | 0.59597 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4775 | 27.54 | 0.58518 | 20.2144 | 235.6299 | 28.012
7.4837 | 27.0005 | 0.59599 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4858 | 27.54 | 0.58518 | 20.2144 | 235.7213 | 28.012
7.4921 | 27.0005 | 0.59601 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.4942 | 27.54 | 0.58518 | 20.2144 | 235.7211 | 28.012
7.5004 | 27.0005 | 0.59602 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5025 | 27.54 | 0.58518 | 20.2144 | 235.721 | 28.012
7.5087 | 27.0005 | 0.59604 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5108 | 27.54 | 0.58253 | 20.1032 | 235.7212 | 28.0501
7.5171 | 27.0005 | 0.59606 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5191 | 27.54 | 0.58253 | 20.1032 | 235.7214 | 28.0501
7.5254 | 27.0005 | 0.59607 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5275 | 27.54 | 0.58328 | 20.1315 | 235.6504 | 28.0353
7.5337 | 27.0005 | 0.59609 | 19.8725 | 233.9749 | 26.8269 | 7.5358 | 27.54 | 0.58328 | 20.1315 | 235.5794 | 28.0353
7.542 | 27.0005 | 0.59611 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5441 | 27.54 | 0.58328 | 20.1316 | 235.5802 | 28.0355
7.5504 | 27.0005 | 0.59612 | 19.8725 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5525 | 27.54 | 0.58328 | 20.1316 | 235.5811 | 28.0355
7.5587 | 27.0005 | 0.59614 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5608 | 27.54 | 0.58406 | 20.1587 | 235.5813 | 28.0158
7.567 | 27.0005 | 0.59616 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5691 | 27.54 | 0.58406 | 20.1587 | 235.5816 | 28.0158
7.5754 | 27.0005 | 0.59617 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5775 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.6706 | 27.999
7.5837 | 27.0005 | 0.59619 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5858 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.7597 | 27.999
7.592 | 27.0005 | 0.59621 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.5941 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.7596 | 27.999
7.6004 | 27.0005 | 0.59622 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.6024 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.7595 | 27.999
7.6087 | 27.0005 | 0.59624 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.6108 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.7597 | 27.999
7.617 | 27.0005 | 0.59626 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.6191 | 27.54 | 0.58476 | 20.1832 | 235.7599 | 27.999
7.6253 | 27.0005 | 0.59627 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.6274 | 27.54 | 0.58558 | 20.2119 | 235.6593 | 27.9791
7.6337 | 27.0005 | 0.59629 | 19.8727 | 233.9748 | 26.8269 | 7.6358 | 27.54 | 0.58558 | 20.2119 | 235.5587 | 27.9791
7.642 | 27.0005 | 0.59631 | 19.8927 | 234.0356 | 26.806 | 7.6441 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.5859 | 27.9368
7.6503 | 27.0005 | 0.59632 | 19.8927 | 234.0963 | 26.806 | 7.6524 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.6132 | 27.9368
7.6587 | 27.0005 | 0.59634 | 19.8927 | 234.0963 | 26.806 | 7.6607 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.6133 | 27.9369
7.667 | 27.0005 | 0.59636 | 19.8927 | 234.0962 | 26.806 | 7.6691 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.6134 | 27.9369
7.6753 | 27.0005 | 0.59637 | 19.9427 | 233.9975 | 26.7675 | 7.6774 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.613 | 27.9368
7.6836 | 27.0005 | 0.59639 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.6857 | 27.54 | 0.58697 | 20.2542 | 235.6127 | 27.9368
7.692 | 27.0005 | 0.59641 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.6941 | 27.54 | 0.58762 | 20.2743 | 235.6726 | 27.9171
7.7003 | 27.0005 | 0.59642 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7024 | 27.54 | 0.58762 | 20.2743 | 235.7325 | 27.9171
7.7086 | 27.0005 | 0.59644 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7107 | 27.54 | 0.5892 | 20.3327 | 235.6327 | 27.8827
7.717 | 27.0005 | 0.59646 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7191 | 27.54 | 0.5892 | 20.3327 | 235.5329 | 27.8827
7.7253 | 27.0005 | 0.59647 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7274 | 27.54 | 0.58919 | 20.3322 | 235.533 | 27.8826
7.7336 | 27.0005 | 0.59649 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7357 | 27.54 | 0.58919 | 20.3322 | 235.533 | 27.8826
7.742 | 27.0005 | 0.59651 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.744 | 27.54 | 0.58919 | 20.3322 | 235.5329 | 27.8826
7.7503 | 27.0005 | 0.59652 | 19.9427 | 233.8989 | 26.7675 | 7.7524 | 27.54 | 0.58919 | 20.3322 | 235.5329 | 27.8826
7.7586 | 27.0005 | 0.59654 | 19.8618 | 233.8989 | 26.8396 | 7.7607 | 27.54 | 0.58919 | 20.3323 | 235.5328 | 27.8827
7.7669 | 27.0005 | 0.59656 | 19.8618 | 233.8989 | 26.8396 | 7.769 | 27.54 | 0.58919 | 20.3323 | 235.5326 | 27.8827
7.7753 | 27.0005 | 0.59657 | 19.7972 | 233.8989 | 26.8923 | 7.7774 | 27.54 | 0.59075 | 20.3809 | 235.6042 | 27.8365
7.7836 | 27.0005 | 0.59659 | 19.7972 | 233.8989 | 26.8923 | 7.7857 | 27.54 | 0.59075 | 20.3809 | 235.6758 | 27.8365
7.7919 | 27.0005 | 0.59661 | 19.83 | 234.028 | 26.871 | 7.794 | 27.54 | 0.59147 | 20.404 | 235.571 | 27.8163
7.8003 | 27.0005 | 0.59662 | 19.83 | 234.1571 | 26.871 | 7.8023 | 27.54 | 0.59147 | 20.404 | 235.4662 | 27.8163
7.8086 | 27.0005 | 0.59664 | 19.8823 | 234.0586 | 26.8278 | 7.8107 | 27.54 | 0.58805 | 20.2711 | 235.4662 | 27.8813
7.8169 | 27.0005 | 0.59666 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.819 | 27.54 | 0.58805 | 20.2711 | 235.4661 | 27.8813
7.8252 | 27.0005 | 0.59667 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8273 | 27.54 | 0.58928 | 20.3149 | 235.5535 | 27.8522
7.8336 | 27.0005 | 0.59669 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8357 | 27.54 | 0.58928 | 20.3149 | 235.6409 | 27.8522
7.8419 | 27.0005 | 0.59671 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.844 | 27.54 | 0.58992 | 20.3379 | 235.5663 | 27.8375
7.8502 | 27.0005 | 0.59672 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8523 | 27.54 | 0.58992 | 20.3379 | 235.4918 | 27.8375
7.8586 | 27.0005 | 0.59674 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8607 | 27.54 | 0.58993 | 20.3381 | 235.4911 | 27.8374
7.8669 | 27.0005 | 0.59676 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.869 | 27.54 | 0.58993 | 20.3381 | 235.4904 | 27.8374
7.8752 | 27.0005 | 0.59677 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8773 | 27.54 | 0.59141 | 20.3899 | 235.5814 | 27.8014
7.8836 | 27.0005 | 0.59679 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.8856 | 27.54 | 0.59141 | 20.3899 | 235.6725 | 27.8014
7.8919 | 27.0005 | 0.59681 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.894 | 27.54 | 0.58785 | 20.2539 | 235.6724 | 27.8723
7.9002 | 27.0005 | 0.59682 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9023 | 27.54 | 0.58785 | 20.2539 | 235.6723 | 27.8723
7.9085 | 27.0005 | 0.59684 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9106 | 27.54 | 0.58463 | 20.1467 | 235.6124 | 27.958
7.9169 | 27.0005 | 0.59686 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.919 | 27.54 | 0.58463 | 20.1467 | 235.5524 | 27.958
7.9252 | 27.0005 | 0.59687 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9273 | 27.54 | 0.58529 | 20.1671 | 235.614 | 27.9386
7.9335 | 27.0005 | 0.59689 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9356 | 27.54 | 0.58529 | 20.1671 | 235.6756 | 27.9386
7.9419 | 27.0005 | 0.59691 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9439 | 27.54 | 0.58618 | 20.2019 | 235.6756 | 27.9219
7.9502 | 27.0005 | 0.59692 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9523 | 27.54 | 0.58618 | 20.2019 | 235.6756 | 27.9219
7.9585 | 27.0005 | 0.59694 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9606 | 27.54 | 0.58618 | 20.2019 | 235.6756 | 27.9219
7.9669 | 27.0005 | 0.59696 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9689 | 27.54 | 0.58618 | 20.2019 | 235.6756 | 27.9219
7.9752 | 27.0005 | 0.59697 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9773 | 27.54 | 0.58683 | 20.2223 | 235.7372 | 27.9026
7.9835 | 27.0005 | 0.59699 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9856 | 27.54 | 0.58683 | 20.2223 | 235.7988 | 27.9026
7.9918 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 7.9939 | 27.54 | 0.58861 | 20.2842 | 235.675 | 27.859
8.0002 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0023 | 27.54 | 0.58861 | 20.2842 | 235.5513 | 27.859
8.0085 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0106 | 27.54 | 0.58861 | 20.2842 | 235.5512 | 27.859
8.0168 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0189 | 27.54 | 0.58861 | 20.2842 | 235.5512 | 27.859
8.0252 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0272 | 27.54 | 0.5893 | 20.3088 | 235.6433 | 27.8426
8.0335 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0356 | 27.54 | 0.5893 | 20.3088 | 235.7354 | 27.8426
8.0418 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0439 | 27.54 | 0.58984 | 20.3265 | 235.7354 | 27.8279
8.0502 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0522 | 27.54 | 0.58984 | 20.3265 | 235.7355 | 27.8279
8.0585 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0606 | 27.54 | 0.59074 | 20.3559 | 235.6062 | 27.803
8.0668 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0689 | 27.54 | 0.59074 | 20.3559 | 235.477 | 27.803
8.0752 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0772 | 27.54 | 0.59225 | 20.4019 | 235.5135 | 27.7567
8.0835 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0855 | 27.54 | 0.59225 | 20.4019 | 235.55 | 27.7567
8.0918 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.0939 | 27.54 | 0.5894 | 20.2899 | 235.5501 | 27.8094
8.1001 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1022 | 27.54 | 0.5894 | 20.2899 | 235.5501 | 27.8094
8.1085 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1105 | 27.54 | 0.5894 | 20.2899 | 235.55 | 27.8094
8.1168 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1189 | 27.54 | 0.5894 | 20.2899 | 235.55 | 27.8094
8.1251 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1272 | 27.54 | 0.59179 | 20.3719 | 235.517 | 27.7494
8.1335 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1355 | 27.54 | 0.59179 | 20.3719 | 235.4839 | 27.7494
8.1418 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1439 | 27.54 | 0.58797 | 20.2055 | 235.4839 | 27.7971
8.1501 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1522 | 27.54 | 0.58797 | 20.2055 | 235.4838 | 27.7971
8.1585 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1605 | 27.54 | 0.58797 | 20.2055 | 235.4839 | 27.7971
8.1668 | 27.0005 | 0.597 | 19.8823 | 233.9601 | 26.8278 | 8.1688 | 27.54 | 0.58797 | 20.2055 | 235.4839 | 27.7971
8.1751 | 27.0005 | 0.597 | 19.9206 | 234.0221 | 26.8034 | 8.1772 | 27.54 | 0.5895 | 20.2568 | 235.5596 | 27.7574
8.1834 | 27.0005 | 0.597 | 19.9206 | 234.084 | 26.8034 | 8.1855 | 27.54 | 0.5895 | 20.2568 | 235.6353 | 27.7574
8.1918 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 234.017 | 26.7903 | 8.1938 | 27.54 | 0.58538 | 20.0942 | 235.5696 | 27.8306
8.2001 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2022 | 27.54 | 0.58538 | 20.0942 | 235.5039 | 27.8306
8.2084 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2105 | 27.54 | 0.58617 | 20.1218 | 235.504 | 27.8121
8.2168 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2188 | 27.54 | 0.58617 | 20.1218 | 235.504 | 27.8121
8.2251 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2271 | 27.54 | 0.58675 | 20.1436 | 235.5917 | 27.8004
8.2334 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2355 | 27.54 | 0.58675 | 20.1436 | 235.6794 | 27.8004
8.2418 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2438 | 27.54 | 0.58756 | 20.1727 | 235.5846 | 27.7813
8.2501 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2521 | 27.54 | 0.58756 | 20.1727 | 235.4897 | 27.7813
8.2584 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2605 | 27.54 | 0.58912 | 20.2239 | 235.5599 | 27.7394
8.2667 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2688 | 27.54 | 0.58912 | 20.2239 | 235.6302 | 27.7394
8.2751 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2771 | 27.54 | 0.58912 | 20.2239 | 235.6302 | 27.7394
8.2834 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2855 | 27.54 | 0.58912 | 20.2239 | 235.6302 | 27.7394
8.2917 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.2938 | 27.54 | 0.58624 | 20.0979 | 235.6302 | 27.7739
8.3001 | 27.0005 | 0.597 | 19.9405 | 233.95 | 26.7903 | 8.3021 | 27.54 | 0.58624 | 20.0979 | 235.6302 | 27.7739
8.3084 | 27.0005 | 0.597 | 19.9884 | 234.0475 | 26.748 | 8.3104 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.5811 | 27.7081
8.3167 | 27.0005 | 0.597 | 19.9884 | 234.145 | 26.748 | 8.3188 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.532 | 27.7081
8.3251 | 27.0005 | 0.597 | 20.013 | 234.0477 | 26.7293 | 8.3271 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.532 | 27.7081
8.3334 | 27.0005 | 0.597 | 20.013 | 233.9504 | 26.7293 | 8.3354 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.532 | 27.7081
8.3417 | 27.0005 | 0.597 | 20.013 | 233.9504 | 26.7293 | 8.3438 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.5319 | 27.7081
8.35 | 27.0005 | 0.597 | 20.013 | 233.9504 | 26.7293 | 8.3521 | 27.54 | 0.5888 | 20.1842 | 235.5319 | 27.7081
8.3584 | 27.0005 | 0.597 | 19.9054 | 233.9504 | 26.8041 | 8.3604 | 27.54 | 0.58999 | 20.224 | 235.5903 | 27.6771
8.3667 | 27.0005 | 0.597 | 19.9054 | 233.9504 | 26.8041 | 8.3688 | 27.54 | 0.58999 | 20.224 | 235.6487 | 27.6771
8.375 | 27.0005 | 0.597 | 19.9054 | 233.9504 | 26.8041 | 8.3771 | 27.54 | 0.58999 | 20.224 | 235.6486 | 27.6771
8.3834 | 27.0005 | 0.597 | 19.9054 | 233.9504 | 26.8041 | 8.3854 | 27.54 | 0.58999 | 20.224 | 235.6486 | 27.6771
8.3917 | 27.0005 | 0.597 | 19.9268 | 233.9504 | 26.788 | 8.3937 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.5873 | 27.7071
8.4 | 27.0005 | 0.597 | 19.9268 | 233.9504 | 26.788 | 8.4021 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.526 | 27.7071
8.4084 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9465 | 26.7503 | 8.4104 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.526 | 27.7071
8.4167 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9425 | 26.7503 | 8.4187 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.5261 | 27.7071
8.425 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9425 | 26.7503 | 8.4271 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.5261 | 27.7071
8.4333 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9424 | 26.7503 | 8.4354 | 27.54 | 0.58803 | 20.1431 | 235.526 | 27.7071
8.4417 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9424 | 26.7503 | 8.4437 | 27.54 | 0.5888 | 20.1703 | 235.526 | 27.6888
8.45 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9424 | 26.7503 | 8.4521 | 27.54 | 0.5888 | 20.1703 | 235.526 | 27.6888
8.4583 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9424 | 26.7503 | 8.4604 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.628 | 27.6684
8.4667 | 27.0005 | 0.597 | 19.9767 | 233.9424 | 26.7503 | 8.4687 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.7299 | 27.6684
8.475 | 27.0005 | 0.597 | 20.0224 | 234.0079 | 26.711 | 8.477 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.7299 | 27.6684
8.4833 | 27.0005 | 0.597 | 20.0224 | 234.0734 | 26.711 | 8.4854 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.7299 | 27.6684
8.4917 | 27.0005 | 0.597 | 19.9488 | 233.9441 | 26.7715 | 8.4937 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.73 | 27.6684
8.5 | 27.0005 | 0.597 | 19.9488 | 233.8147 | 26.7715 | 8.502 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.73 | 27.6684
8.5083 | 27.0005 | 0.597 | 19.8203 | 233.8147 | 26.8789 | 8.5104 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.73 | 27.6684
8.5167 | 27.0005 | 0.597 | 19.8203 | 233.8147 | 26.8789 | 8.5187 | 27.54 | 0.58962 | 20.1984 | 235.7299 | 27.6684
8.525 | 27.0005 | 0.597 | 19.8203 | 233.8147 | 26.8789 | 8.527 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.6536 | 27.6537
8.5333 | 27.0005 | 0.597 | 19.8203 | 233.8147 | 26.8789 | 8.5354 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5773 | 27.6537
8.5416 | 27.0005 | 0.597 | 19.8673 | 233.9111 | 26.8446 | 8.5437 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5773 | 27.6537
8.55 | 27.0005 | 0.597 | 19.8673 | 234.0074 | 26.8446 | 8.552 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5773 | 27.6537
8.5583 | 27.0005 | 0.597 | 19.8673 | 234.0075 | 26.8446 | 8.5604 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5773 | 27.6537
8.5666 | 27.0005 | 0.597 | 19.8673 | 234.0075 | 26.8446 | 8.5687 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5773 | 27.6537
8.575 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.9116 | 26.8257 | 8.577 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5772 | 27.6537
8.5833 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.8158 | 26.8257 | 8.5854 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.577 | 27.6537
8.5916 | 27.0005 | 0.597 | 19.9146 | 233.8161 | 26.8128 | 8.5937 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5771 | 27.6537
8.6 | 27.0005 | 0.597 | 19.9146 | 233.8164 | 26.8128 | 8.602 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5771 | 27.6537
8.6083 | 27.0005 | 0.597 | 19.9402 | 233.9133 | 26.7946 | 8.6103 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.5771 | 27.6537
8.6166 | 27.0005 | 0.597 | 19.9402 | 234.0102 | 26.7946 | 8.6187 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.577 | 27.6537
8.6249 | 27.0005 | 0.597 | 19.9402 | 234.0101 | 26.7946 | 8.627 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.577 | 27.6537
8.6333 | 27.0005 | 0.597 | 19.9402 | 234.0101 | 26.7946 | 8.6353 | 27.54 | 0.59017 | 20.2166 | 235.577 | 27.6537
8.6416 | 27.0005 | 0.597 | 19.9953 | 233.8794 | 26.7508 | 8.6437 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5777 | 27.6537
8.6499 | 27.0005 | 0.597 | 19.9953 | 233.7488 | 26.7508 | 8.652 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5783 | 27.6537
8.6583 | 27.0005 | 0.597 | 20.0213 | 233.8486 | 26.7327 | 8.6603 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5783 | 27.6537
8.6666 | 27.0005 | 0.597 | 20.0213 | 233.9485 | 26.7327 | 8.6687 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5783 | 27.6537
8.6749 | 27.0005 | 0.597 | 20.0213 | 233.9485 | 26.7327 | 8.677 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5783 | 27.6537
8.6833 | 27.0005 | 0.597 | 20.0213 | 233.9485 | 26.7327 | 8.6853 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5784 | 27.6537
8.6916 | 27.0005 | 0.597 | 20.047 | 233.9486 | 26.7134 | 8.6936 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5785 | 27.6537
8.6999 | 27.0005 | 0.597 | 20.047 | 233.9486 | 26.7134 | 8.702 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5786 | 27.6537
8.7082 | 27.0005 | 0.597 | 20.0973 | 233.8859 | 26.6687 | 8.7103 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5785 | 27.6537
8.7166 | 27.0005 | 0.597 | 20.0973 | 233.8233 | 26.6687 | 8.7186 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5784 | 27.6537
8.7249 | 27.0005 | 0.597 | 20.0973 | 233.8233 | 26.6687 | 8.727 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5783 | 27.6537
8.7332 | 27.0005 | 0.597 | 20.0973 | 233.8233 | 26.6687 | 8.7353 | 27.54 | 0.59017 | 20.2167 | 235.5782 | 27.6537
8.7416 | 27.0005 | 0.597 | 19.9899 | 233.8233 | 26.7784 | 8.7436 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.7499 | 27.0005 | 0.597 | 19.9899 | 233.8233 | 26.7784 | 8.752 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.7582 | 27.0005 | 0.597 | 19.9182 | 233.8301 | 26.8362 | 8.7603 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5784 | 27.6445
8.7666 | 27.0005 | 0.597 | 19.9182 | 233.8369 | 26.8362 | 8.7686 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5785 | 27.6445
8.7749 | 27.0005 | 0.597 | 19.7915 | 233.8369 | 26.9461 | 8.777 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5784 | 27.6445
8.7832 | 27.0005 | 0.597 | 19.7915 | 233.8369 | 26.9461 | 8.7853 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.7915 | 27.0005 | 0.597 | 19.8132 | 233.8369 | 26.9303 | 8.7936 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.7999 | 27.0005 | 0.597 | 19.8132 | 233.8369 | 26.9303 | 8.802 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.8082 | 27.0005 | 0.597 | 19.8741 | 233.8423 | 26.8909 | 8.8103 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.8165 | 27.0005 | 0.597 | 19.8741 | 233.8477 | 26.8909 | 8.8186 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5782 | 27.6445
8.8249 | 27.0005 | 0.597 | 19.8971 | 233.8477 | 26.8675 | 8.827 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5783 | 27.6445
8.8332 | 27.0005 | 0.597 | 19.8971 | 233.8477 | 26.8675 | 8.8353 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5785 | 27.6445
8.8415 | 27.0005 | 0.597 | 19.8971 | 233.8477 | 26.8675 | 8.8436 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5786 | 27.6445
8.8499 | 27.0005 | 0.597 | 19.8971 | 233.8478 | 26.8675 | 8.8519 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5787 | 27.6445
8.8582 | 27.0005 | 0.597 | 19.9558 | 233.8524 | 26.8258 | 8.8603 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5787 | 27.6445
8.8665 | 27.0005 | 0.597 | 19.9558 | 233.857 | 26.8258 | 8.8686 | 27.54 | 0.59045 | 20.2246 | 235.5787 | 27.6445
8.8749 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.857 | 26.8068 | 8.8769 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.6053 | 27.6268
8.8832 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.8569 | 26.8068 | 8.8853 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.632 | 27.6268
8.8915 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.857 | 26.8068 | 8.8936 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.6321 | 27.6268
8.8998 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.857 | 26.8068 | 8.9019 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.6322 | 27.6268
8.9082 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.857 | 26.8068 | 8.9103 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.6322 | 27.6268
8.9165 | 27.0005 | 0.597 | 19.9819 | 233.857 | 26.8068 | 8.9186 | 27.54 | 0.59094 | 20.2375 | 235.6323 | 27.6268
8.9248 | 27.0005 | 0.597 | 20.0031 | 233.9261 | 26.7869 | 8.9269 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.6321 | 27.6653
8.9332 | 27.0005 | 0.597 | 20.0031 | 233.9953 | 26.7869 | 8.9352 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.6319 | 27.6653
8.9415 | 27.0005 | 0.597 | 20.0279 | 233.8698 | 26.7634 | 8.9436 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.6319 | 27.6653
8.9498 | 27.0005 | 0.597 | 20.0279 | 233.7443 | 26.7634 | 8.9519 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.632 | 27.6653
8.9582 | 27.0005 | 0.597 | 20.0498 | 233.7437 | 26.748 | 8.9602 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.632 | 27.6653
8.9665 | 27.0005 | 0.597 | 20.0498 | 233.7432 | 26.748 | 8.9686 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.632 | 27.6653
8.9748 | 27.0005 | 0.597 | 20.0498 | 233.7432 | 26.748 | 8.9769 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.6319 | 27.6653
8.9832 | 27.0005 | 0.597 | 20.0498 | 233.7433 | 26.748 | 8.9852 | 27.54 | 0.58916 | 20.1721 | 235.6318 | 27.6653
8.9915 | 27.0005 | 0.597 | 20.0756 | 233.8431 | 26.7301 | 8.9936 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6318 | 27.6491
8.9998 | 27.0005 | 0.597 | 20.0756 | 233.943 | 26.7301 | 9.0019 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6319 | 27.6491
9.0082 | 27.0005 | 0.597 | 19.9973 | 233.943 | 26.8047 | 9.0102 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6319 | 27.6491
9.0165 | 27.0005 | 0.597 | 19.9973 | 233.9429 | 26.8047 | 9.0186 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6319 | 27.6491
9.0248 | 27.0005 | 0.597 | 20.0394 | 233.8803 | 26.7766 | 9.0269 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6319 | 27.6491
9.0331 | 27.0005 | 0.597 | 20.0394 | 233.8177 | 26.7766 | 9.0352 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.632 | 27.6491
9.0415 | 27.0005 | 0.597 | 20.0394 | 233.8177 | 26.7766 | 9.0436 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6319 | 27.6491
9.0498 | 27.0005 | 0.597 | 20.0394 | 233.8177 | 26.7766 | 9.0519 | 27.54 | 0.58982 | 20.1947 | 235.6318 | 27.6491
9.0581 | 27.0005 | 0.597 | 19.7698 | 233.8177 | 26.9692 | 9.0602 | 27.54 | 0.5909 | 20.2305 | 235.4843 | 27.6205
9.0665 | 27.0005 | 0.597 | 19.7698 | 233.8177 | 26.9692 | 9.0686 | 27.54 | 0.5909 | 20.2305 | 235.3367 | 27.6205
9.0748 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8298 | 26.9138 | 9.0769 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.4029 | 27.6017
9.0831 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8418 | 26.9138 | 9.0852 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.4691 | 27.6017
9.0915 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8419 | 26.9138 | 9.0935 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.469 | 27.6017
9.0998 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8419 | 26.9138 | 9.1019 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.469 | 27.6017
9.1081 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8419 | 26.9138 | 9.1102 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.469 | 27.6017
9.1165 | 27.0005 | 0.597 | 19.846 | 233.8418 | 26.9138 | 9.1185 | 27.54 | 0.59155 | 20.2512 | 235.469 | 27.6017
9.1248 | 27.0005 | 0.597 | 19.868 | 233.8418 | 26.8984 | 9.1269 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.4691 | 27.5855
9.1331 | 27.0005 | 0.597 | 19.868 | 233.8418 | 26.8984 | 9.1352 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.4691 | 27.5855
9.1414 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.8196 | 26.8572 | 9.1435 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.4691 | 27.5855
9.1498 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.7973 | 26.8572 | 9.1519 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.469 | 27.5855
9.1581 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.7974 | 26.8572 | 9.1602 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.4692 | 27.5855
9.1664 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.7974 | 26.8572 | 9.1685 | 27.54 | 0.59221 | 20.2738 | 235.4694 | 27.5855
9.1748 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.7974 | 26.8572 | 9.1768 | 27.54 | 0.59286 | 20.2945 | 235.5356 | 27.5667
9.1831 | 27.0005 | 0.597 | 19.9244 | 233.7974 | 26.8572 | 9.1852 | 27.54 | 0.59286 | 20.2945 | 235.6019 | 27.5667
9.1914 | 27.0005 | 0.597 | 19.972 | 233.8684 | 26.8193 | 9.1935 | 27.54 | 0.59286 | 20.2946 | 235.6019 | 27.5667
9.1998 | 27.0005 | 0.597 | 19.972 | 233.9394 | 26.8193 | 9.2018 | 27.54 | 0.59286 | 20.2946 | 235.6019 | 27.5667
9.2081 | 27.0005 | 0.597 | 19.9974 | 233.846 | 26.8011 | 9.2102 | 27.54 | 0.59286 | 20.2946 | 235.602 | 27.5667
9.2164 | 27.0005 | 0.597 | 19.9974 | 233.7527 | 26.8011 | 9.2185 | 27.54 | 0.59286 | 20.2946 | 235.6021 | 27.5667
9.2248 | 27.0005 | 0.597 | 19.9974 | 233.7527 | 26.8011 | 9.2268 | 27.54 | 0.59352 | 20.3171 | 235.602 | 27.5505
9.2331 | 27.0005 | 0.597 | 19.9974 | 233.7528 | 26.8011 | 9.2352 | 27.54 | 0.59352 | 20.3171 | 235.602 | 27.5505
9.2414 | 27.0005 | 0.597 | 19.9106 | 233.7528 | 26.8487 | 9.2435 | 27.54 | 0.59434 | 20.3464 | 235.5077 | 27.5314
9.2498 | 27.0005 | 0.597 | 19.9106 | 233.7527 | 26.8487 | 9.2518 | 27.54 | 0.59434 | 20.3464 | 235.4135 | 27.5314
9.2581 | 27.0005 | 0.597 | 19.939 | 233.8558 | 26.8262 | 9.2602 | 27.54 | 0.59205 | 20.2553 | 235.4135 | 27.5719
9.2664 | 27.0005 | 0.597 | 19.939 | 233.9588 | 26.8262 | 9.2685 | 27.54 | 0.59205 | 20.2553 | 235.4135 | 27.5719
9.2747 | 27.0005 | 0.597 | 19.9696 | 233.8696 | 26.8084 | 9.2768 | 27.54 | 0.59205 | 20.2553 | 235.4135 | 27.5719
9.2831 | 27.0005 | 0.597 | 19.9696 | 233.7805 | 26.8084 | 9.2852 | 27.54 | 0.59205 | 20.2553 | 235.4135 | 27.5719
9.2914 | 27.0005 | 0.597 | 19.9931 | 233.7805 | 26.7858 | 9.2935 | 27.54 | 0.59274 | 20.2806 | 235.5125 | 27.5564
9.2997 | 27.0005 | 0.597 | 19.9931 | 233.7805 | 26.7858 | 9.3018 | 27.54 | 0.59274 | 20.2806 | 235.6115 | 27.5564
9.3081 | 27.0005 | 0.597 | 19.9283 | 233.9169 | 26.8321 | 9.3102 | 27.54 | 0.59274 | 20.2806 | 235.6116 | 27.5564
9.3164 | 27.0005 | 0.597 | 19.9283 | 234.0534 | 26.8321 | 9.3185 | 27.54 | 0.59274 | 20.2806 | 235.6116 | 27.5564
9.3247 | 27.0005 | 0.597 | 19.959 | 233.9321 | 26.8089 | 9.3268 | 27.54 | 0.5935 | 20.3104 | 235.6116 | 27.5429
9.3331 | 27.0005 | 0.597 | 19.959 | 233.8108 | 26.8089 | 9.3351 | 27.54 | 0.5935 | 20.3104 | 235.6115 | 27.5429
9.3414 | 27.0005 | 0.597 | 19.9854 | 233.8108 | 26.7904 | 9.3435 | 27.54 | 0.5935 | 20.3104 | 235.6116 | 27.5429
9.3497 | 27.0005 | 0.597 | 19.9854 | 233.8108 | 26.7904 | 9.3518 | 27.54 | 0.5935 | 20.3104 | 235.6116 | 27.5429
9.3581 | 27.0005 | 0.597 | 19.8774 | 233.8833 | 26.8778 | 9.3601 | 27.54 | 0.59439 | 20.3448 | 235.527 | 27.5252
9.3664 | 27.0005 | 0.597 | 19.8774 | 233.9558 | 26.8778 | 9.3685 | 27.54 | 0.59439 | 20.3448 | 235.4423 | 27.5252
9.3747 | 27.0005 | 0.597 | 19.903 | 233.864 | 26.8599 | 9.3768 | 27.54 | 0.59517 | 20.3685 | 235.5143 | 27.5017
9.383 | 27.0005 | 0.597 | 19.903 | 233.7723 | 26.8599 | 9.3851 | 27.54 | 0.59517 | 20.3685 | 235.5863 | 27.5017
9.3914 | 27.0005 | 0.597 | 19.9266 | 233.7723 | 26.8373 | 9.3935 | 27.54 | 0.59517 | 20.3685 | 235.5864 | 27.5017
9.3997 | 27.0005 | 0.597 | 19.9266 | 233.7723 | 26.8373 | 9.4018 | 27.54 | 0.59517 | 20.3685 | 235.5865 | 27.5017
9.408 | 27.0005 | 0.597 | 19.9553 | 233.8771 | 26.8151 | 9.4101 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5865 | 27.5618
9.4164 | 27.0005 | 0.597 | 19.9553 | 233.9819 | 26.8151 | 9.4184 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5865 | 27.5618
9.4247 | 27.0005 | 0.597 | 19.9805 | 233.8603 | 26.7922 | 9.4268 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5865 | 27.5618
9.433 | 27.0005 | 0.597 | 19.9805 | 233.7387 | 26.7922 | 9.4351 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5864 | 27.5618
9.4414 | 27.0005 | 0.597 | 20.0115 | 233.739 | 26.7714 | 9.4434 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5864 | 27.5618
9.4497 | 27.0005 | 0.597 | 20.0115 | 233.7394 | 26.7714 | 9.4518 | 27.54 | 0.59224 | 20.2581 | 235.5864 | 27.5618
9.458 | 27.0005 | 0.597 | 19.9192 | 233.8472 | 26.8528 | 9.4601 | 27.54 | 0.5929 | 20.2789 | 235.6539 | 27.543
9.4664 | 27.0005 | 0.597 | 19.9192 | 233.9551 | 26.8528 | 9.4684 | 27.54 | 0.5929 | 20.2789 | 235.7214 | 27.543
9.4747 | 27.0005 | 0.597 | 19.9502 | 233.8357 | 26.8299 | 9.4768 | 27.54 | 0.59355 | 20.3018 | 235.7214 | 27.5275
9.483 | 27.0005 | 0.597 | 19.9502 | 233.7163 | 26.8299 | 9.4851 | 27.54 | 0.59355 | 20.3018 | 235.7214 | 27.5275
9.4913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9724 | 233.7163 | 26.8149 | 9.4934 | 27.54 | 0.59436 | 20.3267 | 235.5923 | 27.5031
9.4997 | 27.0005 | 0.597 | 19.9724 | 233.7163 | 26.8149 | 9.5018 | 27.54 | 0.59436 | 20.3267 | 235.4631 | 27.5031
9.508 | 27.0005 | 0.597 | 20.0035 | 233.824 | 26.7878 | 9.5101 | 27.54 | 0.5903 | 20.1899 | 235.4631 | 27.6082
9.5163 | 27.0005 | 0.597 | 20.0035 | 233.9317 | 26.7878 | 9.5184 | 27.54 | 0.5903 | 20.1899 | 235.4631 | 27.6082
9.5247 | 27.0005 | 0.597 | 19.9223 | 233.7819 | 26.8358 | 9.5268 | 27.54 | 0.5903 | 20.1899 | 235.4631 | 27.6082
9.533 | 27.0005 | 0.597 | 19.9223 | 233.632 | 26.8358 | 9.5351 | 27.54 | 0.5903 | 20.1899 | 235.4632 | 27.6082
9.5413 | 27.0005 | 0.597 | 19.9223 | 233.632 | 26.8358 | 9.5434 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.5458 | 27.5627
9.5497 | 27.0005 | 0.597 | 19.9223 | 233.632 | 26.8358 | 9.5518 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.6284 | 27.5627
9.558 | 27.0005 | 0.597 | 19.9443 | 233.7066 | 26.8167 | 9.5601 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.6284 | 27.5627
9.5663 | 27.0005 | 0.597 | 19.9443 | 233.7813 | 26.8167 | 9.5684 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.6284 | 27.5627
9.5747 | 27.0005 | 0.597 | 19.9443 | 233.7812 | 26.8167 | 9.5767 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.6284 | 27.5627
9.583 | 27.0005 | 0.597 | 19.9443 | 233.7812 | 26.8167 | 9.5851 | 27.54 | 0.59199 | 20.2454 | 235.6284 | 27.5627
9.5913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9665 | 233.7812 | 26.8016 | 9.5934 | 27.54 | 0.59289 | 20.2798 | 235.5454 | 27.545
9.5997 | 27.0005 | 0.597 | 19.9665 | 233.7812 | 26.8016 | 9.6017 | 27.54 | 0.59289 | 20.2798 | 235.4625 | 27.545
9.608 | 27.0005 | 0.597 | 19.9921 | 233.6613 | 26.7791 | 9.6101 | 27.54 | 0.59354 | 20.3026 | 235.4627 | 27.529
9.6163 | 27.0005 | 0.597 | 19.9921 | 233.5414 | 26.7791 | 9.6184 | 27.54 | 0.59354 | 20.3026 | 235.4629 | 27.529
9.6247 | 27.0005 | 0.597 | 19.8898 | 233.6468 | 26.8448 | 9.6267 | 27.54 | 0.59411 | 20.3246 | 235.5562 | 27.5184
9.633 | 27.0005 | 0.597 | 19.8898 | 233.7522 | 26.8448 | 9.6351 | 27.54 | 0.59411 | 20.3246 | 235.6494 | 27.5184
9.6413 | 27.0005 | 0.597 | 19.9046 | 233.7522 | 26.8286 | 9.6434 | 27.54 | 0.59411 | 20.3246 | 235.6493 | 27.5184
9.6497 | 27.0005 | 0.597 | 19.9046 | 233.7522 | 26.8286 | 9.6517 | 27.54 | 0.59411 | 20.3246 | 235.6492 | 27.5184
9.658 | 27.0005 | 0.597 | 19.9046 | 233.7522 | 26.8286 | 9.66 | 27.54 | 0.59065 | 20.1952 | 235.6492 | 27.5902
9.6663 | 27.0005 | 0.597 | 19.9046 | 233.7522 | 26.8286 | 9.6684 | 27.54 | 0.59065 | 20.1952 | 235.6492 | 27.5902
9.6746 | 27.0005 | 0.597 | 19.9595 | 233.7119 | 26.7821 | 9.6767 | 27.54 | 0.59216 | 20.2425 | 235.6933 | 27.546
9.683 | 27.0005 | 0.597 | 19.9595 | 233.6717 | 26.7821 | 9.685 | 27.54 | 0.59216 | 20.2425 | 235.7374 | 27.546
9.6913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9864 | 233.6718 | 26.7644 | 9.6934 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.6163 | 27.5226
9.6996 | 27.0005 | 0.597 | 19.9864 | 233.6719 | 26.7644 | 9.7017 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.4953 | 27.5226
9.708 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.71 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.4953 | 27.5226
9.7163 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.7184 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.4953 | 27.5226
9.7246 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.7267 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.4954 | 27.5226
9.733 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.735 | 27.54 | 0.59307 | 20.2728 | 235.4955 | 27.5226
9.7413 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.7434 | 27.54 | 0.59028 | 20.1666 | 235.4955 | 27.5779
9.7496 | 27.0005 | 0.597 | 19.8972 | 233.6719 | 26.8198 | 9.7517 | 27.54 | 0.59028 | 20.1666 | 235.4955 | 27.5779
9.758 | 27.0005 | 0.597 | 19.897 | 233.6719 | 26.8193 | 9.76 | 27.54 | 0.59202 | 20.2278 | 235.5204 | 27.5361
9.7663 | 27.0005 | 0.597 | 19.897 | 233.6719 | 26.8193 | 9.7684 | 27.54 | 0.59202 | 20.2278 | 235.5454 | 27.5361
9.7746 | 27.0005 | 0.597 | 19.897 | 233.6719 | 26.8194 | 9.7767 | 27.54 | 0.59202 | 20.2278 | 235.5454 | 27.5361
9.783 | 27.0005 | 0.597 | 19.897 | 233.6719 | 26.8194 | 9.785 | 27.54 | 0.59202 | 20.2278 | 235.5454 | 27.5361
9.7913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9213 | 233.7761 | 26.8071 | 9.7934 | 27.54 | 0.59202 | 20.2277 | 235.5454 | 27.5361
9.7996 | 27.0005 | 0.597 | 19.9213 | 233.8803 | 26.8071 | 9.8017 | 27.54 | 0.59202 | 20.2277 | 235.5454 | 27.5361
9.808 | 27.0005 | 0.597 | 19.9472 | 233.7919 | 26.7898 | 9.81 | 27.54 | 0.59265 | 20.2528 | 235.5454 | 27.5256
9.8163 | 27.0005 | 0.597 | 19.9472 | 233.7036 | 26.7898 | 9.8183 | 27.54 | 0.59265 | 20.2528 | 235.5454 | 27.5256
9.8246 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7036 | 26.7705 | 9.8267 | 27.54 | 0.59319 | 20.2707 | 235.608 | 27.5112
9.833 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7036 | 26.7705 | 9.835 | 27.54 | 0.59319 | 20.2707 | 235.6705 | 27.5112
9.8413 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7036 | 26.7705 | 9.8433 | 27.54 | 0.59002 | 20.1656 | 235.5508 | 27.5948
9.8496 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7036 | 26.7705 | 9.8517 | 27.54 | 0.59002 | 20.1656 | 235.431 | 27.5948
9.858 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.86 | 27.54 | 0.5907 | 20.1863 | 235.431 | 27.5741
9.8663 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.8683 | 27.54 | 0.5907 | 20.1863 | 235.431 | 27.5741
9.8746 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.8767 | 27.54 | 0.59148 | 20.2107 | 235.5083 | 27.5519
9.883 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.885 | 27.54 | 0.59148 | 20.2107 | 235.5855 | 27.5519
9.8913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.8933 | 27.54 | 0.59148 | 20.2107 | 235.5858 | 27.5519
9.8996 | 27.0005 | 0.597 | 19.9666 | 233.7037 | 26.7705 | 9.9016 | 27.54 | 0.59148 | 20.2107 | 235.586 | 27.5519
9.908 | 27.0005 | 0.597 | 19.8703 | 233.7037 | 26.8388 | 9.91 | 27.54 | 0.59224 | 20.2411 | 235.5848 | 27.539
9.9163 | 27.0005 | 0.597 | 19.8703 | 233.7037 | 26.8388 | 9.9183 | 27.54 | 0.59224 | 20.2411 | 235.5836 | 27.539
9.9246 | 27.0005 | 0.597 | 19.9172 | 233.7819 | 26.8007 | 9.9266 | 27.54 | 0.59376 | 20.293 | 235.5428 | 27.5003
9.933 | 27.0005 | 0.597 | 19.9172 | 233.86 | 26.8007 | 9.935 | 27.54 | 0.59376 | 20.293 | 235.502 | 27.5003
9.9413 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.7747 | 26.7838 | 9.9433 | 27.54 | 0.59143 | 20.2019 | 235.502 | 27.543
9.9496 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.9516 | 27.54 | 0.59143 | 20.2019 | 235.502 | 27.543
9.958 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.96 | 27.54 | 0.59209 | 20.2248 | 235.5021 | 27.5274
9.9663 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.9683 | 27.54 | 0.59209 | 20.2248 | 235.5022 | 27.5274
9.9746 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.9766 | 27.54 | 0.59287 | 20.2495 | 235.5809 | 27.5049
9.983 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.985 | 27.54 | 0.59287 | 20.2495 | 235.6596 | 27.5049
9.9913 | 27.0005 | 0.597 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 9.9933 | 27.54 | 0.59287 | 20.2495 | 235.6595 | 27.5049
9.9996 | 27.0005 | 0.59699 | 19.9432 | 233.6894 | 26.7838 | 10.0016 | 27.54 | 0.59287 | 20.2495 | 235.6595 | 27.5049
10.0079 | 27.0005 | 0.59698 | 19.9628 | 233.6894 | 26.765 | 10.01 | 27.54 | 0.59455 | 20.3079 | 235.5412 | 27.4641
10.0163 | 27.0005 | 0.59697 | 19.9628 | 233.6894 | 26.765 | 10.0183 | 27.54 | 0.59455 | 20.3079 | 235.4229 | 27.4641
10.0246 | 27.0005 | 0.59696 | 19.9871 | 233.7943 | 26.7529 | 10.0266 | 27.54 | 0.59455 | 20.3079 | 235.4229 | 27.4641
10.0329 | 27.0005 | 0.59696 | 19.9871 | 233.8992 | 26.7529 | 10.035 | 27.54 | 0.59455 | 20.3079 | 235.4229 | 27.4641
10.0413 | 27.0005 | 0.59695 | 20.0129 | 233.7815 | 26.7306 | 10.0433 | 27.54 | 0.59103 | 20.1743 | 235.5237 | 27.5341
10.0496 | 27.0005 | 0.59694 | 20.0129 | 233.6637 | 26.7306 | 10.0516 | 27.54 | 0.59103 | 20.1743 | 235.6244 | 27.5341
10.0579 | 27.0005 | 0.59693 | 19.9112 | 233.6637 | 26.8131 | 10.0599 | 27.54 | 0.59168 | 20.1975 | 235.6242 | 27.5192
10.0663 | 27.0005 | 0.59692 | 19.9112 | 233.6637 | 26.8131 | 10.0683 | 27.54 | 0.59168 | 20.1975 | 235.6241 | 27.5192
10.0746 | 27.0005 | 0.59691 | 19.9112 | 233.6637 | 26.8131 | 10.0766 | 27.54 | 0.5925 | 20.2273 | 235.5359 | 27.5012
10.0829 | 27.0005 | 0.59691 | 19.9112 | 233.6638 | 26.8131 | 10.0849 | 27.54 | 0.5925 | 20.2273 | 235.4477 | 27.5012
10.0913 | 27.0005 | 0.5969 | 19.9338 | 233.6637 | 26.7987 | 10.0933 | 27.54 | 0.59328 | 20.252 | 235.5274 | 27.4787
10.0996 | 27.0005 | 0.59689 | 19.9338 | 233.6637 | 26.7987 | 10.1016 | 27.54 | 0.59328 | 20.252 | 235.6072 | 27.4787
10.1079 | 27.0005 | 0.59688 | 19.9583 | 233.7429 | 26.7753 | 10.1099 | 27.54 | 0.5941 | 20.2781 | 235.6073 | 27.4562
10.1163 | 27.0005 | 0.59687 | 19.9583 | 233.8221 | 26.7753 | 10.1183 | 27.54 | 0.5941 | 20.2781 | 235.6073 | 27.4562
10.1246 | 27.0005 | 0.59686 | 19.8737 | 233.7352 | 26.8284 | 10.1266 | 27.54 | 0.5941 | 20.2781 | 235.6073 | 27.4562
10.1329 | 27.0005 | 0.59686 | 19.8737 | 233.6483 | 26.8284 | 10.1349 | 27.54 | 0.5941 | 20.2781 | 235.6073 | 27.4562
10.1413 | 27.0005 | 0.59685 | 19.8737 | 233.6483 | 26.8284 | 10.1432 | 27.54 | 0.59583 | 20.336 | 235.5411 | 27.4108
10.1496 | 27.0005 | 0.59684 | 19.8737 | 233.6483 | 26.8284 | 10.1516 | 27.54 | 0.59583 | 20.336 | 235.4749 | 27.4108
10.1579 | 27.0005 | 0.59683 | 19.8963 | 233.6483 | 26.8139 | 10.1599 | 27.54 | 0.59663 | 20.3617 | 235.4751 | 27.3885
10.1663 | 27.0005 | 0.59682 | 19.8963 | 233.6483 | 26.8139 | 10.1682 | 27.54 | 0.59663 | 20.3617 | 235.4753 | 27.3885
10.1746 | 27.0005 | 0.59681 | 19.8963 | 233.6483 | 26.8139 | 10.1766 | 27.54 | 0.59304 | 20.2337 | 235.475 | 27.4713
10.1829 | 27.0005 | 0.59681 | 19.8963 | 233.6483 | 26.8139 | 10.1849 | 27.54 | 0.59304 | 20.2337 | 235.4748 | 27.4713
10.1913 | 27.0005 | 0.5968 | 19.923 | 233.7561 | 26.7974 | 10.1932 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.5551 | 27.5088
10.1996 | 27.0005 | 0.59679 | 19.923 | 233.864 | 26.7974 | 10.2016 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.6354 | 27.5088
10.2079 | 27.0005 | 0.59678 | 19.9491 | 233.7801 | 26.7808 | 10.2099 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.6355 | 27.5088
10.2163 | 27.0005 | 0.59677 | 19.9491 | 233.6962 | 26.7808 | 10.2182 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.6355 | 27.5088
10.2246 | 27.0005 | 0.59676 | 19.9671 | 233.6962 | 26.7693 | 10.2266 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.6354 | 27.5088
10.2329 | 27.0005 | 0.59676 | 19.9671 | 233.6962 | 26.7693 | 10.2349 | 27.54 | 0.59093 | 20.1502 | 235.6353 | 27.5088
10.2413 | 27.0005 | 0.59675 | 19.9671 | 233.6962 | 26.7693 | 10.2432 | 27.54 | 0.59093 | 20.1503 | 235.6363 | 27.5089
10.2496 | 27.0005 | 0.59674 | 19.9671 | 233.6962 | 26.7693 | 10.2516 | 27.54 | 0.59093 | 20.1503 | 235.6372 | 27.5089
10.2579 | 27.0005 | 0.59673 | 19.9893 | 233.7741 | 26.7504 | 10.2599 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5742 | 27.4857
10.2663 | 27.0005 | 0.59672 | 19.9893 | 233.8521 | 26.7504 | 10.2682 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5113 | 27.4857
10.2746 | 27.0005 | 0.59671 | 20.035 | 233.7358 | 26.7094 | 10.2766 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5113 | 27.4857
10.2829 | 27.0005 | 0.59671 | 20.035 | 233.6196 | 26.7094 | 10.2849 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5113 | 27.4857
10.2913 | 27.0005 | 0.5967 | 19.9155 | 233.6195 | 26.827 | 10.2932 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5114 | 27.4857
10.2996 | 27.0005 | 0.59669 | 19.9155 | 233.6195 | 26.827 | 10.3016 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5114 | 27.4857
10.3079 | 27.0005 | 0.59668 | 19.9155 | 233.6195 | 26.827 | 10.3099 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5114 | 27.4857
10.3163 | 27.0005 | 0.59667 | 19.9155 | 233.6196 | 26.827 | 10.3182 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5114 | 27.4857
10.3246 | 27.0005 | 0.59666 | 19.9676 | 233.7309 | 26.7916 | 10.3266 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5114 | 27.4857
10.3329 | 27.0005 | 0.59666 | 19.9676 | 233.8422 | 26.7916 | 10.3349 | 27.54 | 0.59218 | 20.1992 | 235.5113 | 27.4857
10.3413 | 27.0005 | 0.59665 | 19.9937 | 233.7239 | 26.7692 | 10.3432 | 27.54 | 0.59284 | 20.2203 | 235.5817 | 27.4676
10.3496 | 27.0005 | 0.59664 | 19.9937 | 233.6057 | 26.7692 | 10.3515 | 27.54 | 0.59284 | 20.2203 | 235.652 | 27.4676
10.3579 | 27.0005 | 0.59663 | 19.9937 | 233.6057 | 26.7692 | 10.3599 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6519 | 27.4527
10.3663 | 27.0005 | 0.59662 | 19.9937 | 233.6057 | 26.7692 | 10.3682 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6518 | 27.4527
10.3746 | 27.0005 | 0.59661 | 20.0133 | 233.6057 | 26.7502 | 10.3765 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6517 | 27.4527
10.3829 | 27.0005 | 0.59661 | 20.0133 | 233.6057 | 26.7502 | 10.3849 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6517 | 27.4527
10.3913 | 27.0005 | 0.5966 | 20.0432 | 233.7201 | 26.7294 | 10.3932 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6517 | 27.4527
10.3996 | 27.0005 | 0.59659 | 20.0432 | 233.8345 | 26.7294 | 10.4015 | 27.54 | 0.59349 | 20.2436 | 235.6517 | 27.4527
10.4079 | 27.0005 | 0.59658 | 20.0696 | 233.7516 | 26.7129 | 10.4099 | 27.54 | 0.59421 | 20.2681 | 235.5595 | 27.4347
10.4162 | 27.0005 | 0.59657 | 20.0696 | 233.6688 | 26.7129 | 10.4182 | 27.54 | 0.59421 | 20.2681 | 235.4674 | 27.4347
10.4246 | 27.0005 | 0.59656 | 19.9797 | 233.6688 | 26.8038 | 10.4265 | 27.54 | 0.59486 | 20.2895 | 235.5406 | 27.4169
10.4329 | 27.0005 | 0.59656 | 19.9797 | 233.6688 | 26.8038 | 10.4349 | 27.54 | 0.59486 | 20.2895 | 235.6138 | 27.4169
10.4412 | 27.0005 | 0.59655 | 20.0019 | 233.7456 | 26.785 | 10.4432 | 27.54 | 0.59486 | 20.2895 | 235.6138 | 27.4169
10.4496 | 27.0005 | 0.59654 | 20.0019 | 233.8225 | 26.785 | 10.4515 | 27.54 | 0.59486 | 20.2895 | 235.6137 | 27.4169
10.4579 | 27.0005 | 0.59653 | 19.8828 | 233.7106 | 26.8771 | 10.4599 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6137 | 27.445
10.4662 | 27.0005 | 0.59652 | 19.8828 | 233.5987 | 26.8771 | 10.4682 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6137 | 27.445
10.4746 | 27.0005 | 0.59651 | 19.9073 | 233.5987 | 26.8555 | 10.4765 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6137 | 27.445
10.4829 | 27.0005 | 0.59651 | 19.9073 | 233.5987 | 26.8555 | 10.4849 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6137 | 27.445
10.4912 | 27.0005 | 0.5965 | 19.9399 | 233.7172 | 26.8299 | 10.4932 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6138 | 27.445
10.4996 | 27.0005 | 0.59649 | 19.9399 | 233.8356 | 26.8299 | 10.5015 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6138 | 27.445
10.5079 | 27.0005 | 0.59648 | 19.9399 | 233.8356 | 26.8299 | 10.5098 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6138 | 27.445
10.5162 | 27.0005 | 0.59647 | 19.9399 | 233.8356 | 26.8299 | 10.5182 | 27.54 | 0.59284 | 20.2035 | 235.6138 | 27.445
10.5246 | 27.0005 | 0.59646 | 19.9958 | 233.6917 | 26.7815 | 10.5265 | 27.54 | 0.59349 | 20.225 | 235.6871 | 27.4272
10.5329 | 27.0005 | 0.59646 | 19.9958 | 233.5479 | 26.7815 | 10.5348 | 27.54 | 0.59349 | 20.225 | 235.7605 | 27.4272
10.5412 | 27.0005 | 0.59645 | 19.9958 | 233.5479 | 26.7815 | 10.5432 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.6456 | 27.3965
10.5496 | 27.0005 | 0.59644 | 19.9958 | 233.5479 | 26.7815 | 10.5515 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5308 | 27.3965
10.5579 | 27.0005 | 0.59643 | 20.018 | 233.6257 | 26.7627 | 10.5598 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5309 | 27.3965
10.5662 | 27.0005 | 0.59642 | 20.018 | 233.7036 | 26.7627 | 10.5682 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.531 | 27.3965
10.5746 | 27.0005 | 0.59641 | 19.9 | 233.7036 | 26.822 | 10.5765 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5309 | 27.3965
10.5829 | 27.0005 | 0.59641 | 19.9 | 233.7036 | 26.822 | 10.5848 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5309 | 27.3965
10.5912 | 27.0005 | 0.5964 | 19.9 | 233.7035 | 26.822 | 10.5932 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5309 | 27.3965
10.5996 | 27.0005 | 0.59639 | 19.9 | 233.7035 | 26.822 | 10.6015 | 27.54 | 0.5949 | 20.2762 | 235.5308 | 27.3965
10.6079 | 27.0005 | 0.59638 | 19.9 | 233.7035 | 26.822 | 10.6098 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.5728 | 27.355
10.6162 | 27.0005 | 0.59637 | 19.9 | 233.7034 | 26.822 | 10.6182 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.6148 | 27.355
10.6246 | 27.0005 | 0.59636 | 19.9202 | 233.7035 | 26.8037 | 10.6265 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.6149 | 27.355
10.6329 | 27.0005 | 0.59636 | 19.9202 | 233.7035 | 26.8037 | 10.6348 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.615 | 27.355
10.6412 | 27.0005 | 0.59635 | 19.9466 | 233.6202 | 26.787 | 10.6432 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.615 | 27.355
10.6496 | 27.0005 | 0.59634 | 19.9466 | 233.5368 | 26.787 | 10.6515 | 27.54 | 0.5962 | 20.3145 | 235.615 | 27.355
10.6579 | 27.0005 | 0.59633 | 19.9666 | 233.6146 | 26.7736 | 10.6598 | 27.54 | 0.59719 | 20.3506 | 235.5093 | 27.3332
10.6662 | 27.0005 | 0.59632 | 19.9666 | 233.6923 | 26.7736 | 10.6682 | 27.54 | 0.59719 | 20.3506 | 235.4036 | 27.3332
10.6746 | 27.0005 | 0.59631 | 19.9666 | 233.6923 | 26.7736 | 10.6765 | 27.54 | 0.59785 | 20.3721 | 235.4778 | 27.3154
10.6829 | 27.0005 | 0.59631 | 19.9666 | 233.6923 | 26.7736 | 10.6848 | 27.54 | 0.59785 | 20.3721 | 235.5521 | 27.3154
10.6912 | 27.0005 | 0.5963 | 19.9666 | 233.6923 | 26.7736 | 10.6932 | 27.54 | 0.59849 | 20.3954 | 235.5521 | 27.3008
10.6996 | 27.0005 | 0.59629 | 19.9666 | 233.6923 | 26.7736 | 10.7015 | 27.54 | 0.59849 | 20.3954 | 235.5521 | 27.3008
10.7079 | 27.0005 | 0.59628 | 19.9894 | 233.6923 | 26.7595 | 10.7098 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.5521 | 27.3619
10.7162 | 27.0005 | 0.59627 | 19.9894 | 233.6924 | 26.7595 | 10.7181 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.5521 | 27.3619
10.7246 | 27.0005 | 0.59626 | 20.0104 | 233.576 | 26.7379 | 10.7265 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.5522 | 27.3619
10.7329 | 27.0005 | 0.59626 | 20.0104 | 233.4597 | 26.7379 | 10.7348 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.5523 | 27.3619
10.7412 | 27.0005 | 0.59625 | 19.9314 | 233.5744 | 26.7903 | 10.7431 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.5521 | 27.3619
10.7496 | 27.0005 | 0.59624 | 19.9314 | 233.689 | 26.7903 | 10.7515 | 27.54 | 0.5956 | 20.2879 | 235.552 | 27.3619
10.7579 | 27.0005 | 0.59623 | 19.9314 | 233.689 | 26.7903 | 10.7598 | 27.54 | 0.59297 | 20.206 | 235.6265 | 27.4385
10.7662 | 27.0005 | 0.59622 | 19.9314 | 233.689 | 26.7903 | 10.7681 | 27.54 | 0.59297 | 20.206 | 235.701 | 27.4385
10.7746 | 27.0005 | 0.59621 | 19.9499 | 233.689 | 26.7789 | 10.7765 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.5965 | 27.4172
10.7829 | 27.0005 | 0.59621 | 19.9499 | 233.689 | 26.7789 | 10.7848 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.492 | 27.4172
10.7912 | 27.0005 | 0.5962 | 19.9499 | 233.689 | 26.7789 | 10.7931 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.4919 | 27.4172
10.7996 | 27.0005 | 0.59619 | 19.9499 | 233.689 | 26.7789 | 10.8015 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.4918 | 27.4172
10.8079 | 27.0005 | 0.59618 | 19.8795 | 233.6941 | 26.8325 | 10.8098 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.4918 | 27.4172
10.8162 | 27.0005 | 0.59617 | 19.8795 | 233.6992 | 26.8325 | 10.8181 | 27.54 | 0.59396 | 20.2424 | 235.4918 | 27.4172
10.8246 | 27.0005 | 0.59616 | 19.904 | 233.6992 | 26.8116 | 10.8265 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.6049 | 27.3785
10.8329 | 27.0005 | 0.59616 | 19.904 | 233.6992 | 26.8116 | 10.8348 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.7181 | 27.3785
10.8412 | 27.0005 | 0.59615 | 19.904 | 233.6992 | 26.8116 | 10.8431 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.7179 | 27.3785
10.8496 | 27.0005 | 0.59614 | 19.904 | 233.6992 | 26.8116 | 10.8515 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.7178 | 27.3785
10.8579 | 27.0005 | 0.59613 | 19.904 | 233.6992 | 26.8116 | 10.8598 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.718 | 27.3785
10.8662 | 27.0005 | 0.59612 | 19.904 | 233.6991 | 26.8116 | 10.8681 | 27.54 | 0.59546 | 20.2928 | 235.7183 | 27.3785
10.8746 | 27.0005 | 0.59611 | 19.9529 | 233.6666 | 26.7718 | 10.8764 | 27.54 | 0.59185 | 20.164 | 235.7182 | 27.4615
10.8829 | 27.0005 | 0.59611 | 19.9529 | 233.6342 | 26.7718 | 10.8848 | 27.54 | 0.59185 | 20.164 | 235.7182 | 27.4615
10.8912 | 27.0005 | 0.5961 | 19.9805 | 233.6342 | 26.7553 | 10.8931 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.6721 | 27.4061
10.8996 | 27.0005 | 0.59609 | 19.9805 | 233.6342 | 26.7553 | 10.9015 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.626 | 27.4061
10.9079 | 27.0005 | 0.59608 | 19.9805 | 233.6342 | 26.7553 | 10.9098 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.626 | 27.4061
10.9162 | 27.0005 | 0.59607 | 19.9805 | 233.6342 | 26.7553 | 10.9181 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.626 | 27.4061
10.9246 | 27.0005 | 0.59606 | 19.8682 | 233.7493 | 26.8493 | 10.9264 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.6259 | 27.4061
10.9329 | 27.0005 | 0.59606 | 19.8682 | 233.8644 | 26.8493 | 10.9348 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.6258 | 27.4061
10.9412 | 27.0005 | 0.59605 | 19.915 | 233.7505 | 26.8092 | 10.9431 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.6258 | 27.4061
10.9496 | 27.0005 | 0.59604 | 19.915 | 233.6366 | 26.8092 | 10.9514 | 27.54 | 0.59397 | 20.2346 | 235.6258 | 27.4061
10.9579 | 27.0005 | 0.59603 | 19.915 | 233.6366 | 26.8092 | 10.9598 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6611 | 27.3598
10.9662 | 27.0005 | 0.59602 | 19.915 | 233.6365 | 26.8092 | 10.9681 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6964 | 27.3598
10.9746 | 27.0005 | 0.59601 | 19.9376 | 233.7168 | 26.791 | 10.9764 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6964 | 27.3598
10.9829 | 27.0005 | 0.59601 | 19.9376 | 233.7971 | 26.791 | 10.9848 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6965 | 27.3598
10.9912 | 27.0071 | 0.596 | 19.8543 | 233.7971 | 26.8439 | 10.9931 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6964 | 27.3598
10.9996 | 27.0296 | 0.59599 | 19.8543 | 233.7971 | 26.8439 | 11.0014 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6964 | 27.3598
11.0079 | 27.0521 | 0.59598 | 19.8921 | 233.6606 | 26.8176 | 11.0098 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6966 | 27.3598
11.0162 | 27.0746 | 0.59597 | 19.8921 | 233.5242 | 26.8176 | 11.0181 | 27.54 | 0.59632 | 20.3244 | 235.6967 | 27.3598
11.0246 | 27.0971 | 0.59596 | 19.9176 | 233.6108 | 26.7953 | 11.0264 | 27.54 | 0.59476 | 20.2607 | 235.7729 | 27.385
11.0329 | 27.1196 | 0.59596 | 19.9176 | 233.6975 | 26.7953 | 11.0348 | 27.54 | 0.59476 | 20.2607 | 235.8491 | 27.385
11.0412 | 27.1421 | 0.59595 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0431 | 27.54 | 0.59557 | 20.2865 | 235.7287 | 27.3622
11.0496 | 27.1646 | 0.59594 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0514 | 27.54 | 0.59557 | 20.2865 | 235.6083 | 27.3622
11.0579 | 27.1871 | 0.59593 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0598 | 27.54 | 0.59557 | 20.2865 | 235.6083 | 27.3622
11.0662 | 27.2095 | 0.59592 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0681 | 27.54 | 0.59557 | 20.2865 | 235.6083 | 27.3622
11.0746 | 27.232 | 0.59591 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0764 | 27.54 | 0.59262 | 20.1822 | 235.6822 | 27.4312
11.0829 | 27.2545 | 0.59591 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0847 | 27.54 | 0.59262 | 20.1822 | 235.7562 | 27.4312
11.0912 | 27.277 | 0.5959 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.0931 | 27.54 | 0.59344 | 20.2089 | 235.7563 | 27.4094
11.0996 | 27.2995 | 0.59589 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.1014 | 27.54 | 0.59344 | 20.2089 | 235.7563 | 27.4094
11.1079 | 27.322 | 0.59588 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.1097 | 27.54 | 0.59344 | 20.2089 | 235.7563 | 27.4094
11.1163 | 27.3445 | 0.59587 | 19.9378 | 233.6975 | 26.7769 | 11.1181 | 27.54 | 0.59344 | 20.2089 | 235.7563 | 27.4094
11.1246 | 27.367 | 0.59586 | 19.9853 | 233.6683 | 26.7424 | 11.1264 | 27.54 | 0.59434 | 20.2446 | 235.684 | 27.3934
11.1329 | 27.3895 | 0.59586 | 19.9853 | 233.639 | 26.7424 | 11.1347 | 27.54 | 0.59434 | 20.2446 | 235.6116 | 27.3934
11.1413 | 27.412 | 0.59585 | 19.9853 | 233.639 | 26.7424 | 11.1431 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.6885 | 27.4448
11.1496 | 27.4345 | 0.59584 | 19.9853 | 233.639 | 26.7424 | 11.1514 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.7654 | 27.4448
11.1579 | 27.457 | 0.59583 | 20.0082 | 233.639 | 26.7287 | 11.1597 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.7654 | 27.4448
11.1663 | 27.4795 | 0.59582 | 20.0082 | 233.639 | 26.7287 | 11.1681 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.7654 | 27.4448
11.1746 | 27.502 | 0.59581 | 20.0082 | 233.639 | 26.7287 | 11.1764 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.7654 | 27.4448
11.1829 | 27.5245 | 0.59581 | 20.0082 | 233.639 | 26.7287 | 11.1847 | 27.54 | 0.59215 | 20.1674 | 235.7654 | 27.4448
11.1913 | 27.547 | 0.5958 | 19.9104 | 233.639 | 26.8157 | 11.1931 | 27.54 | 0.59269 | 20.186 | 235.834 | 27.4316
11.1996 | 27.5695 | 0.59579 | 19.9104 | 233.639 | 26.8157 | 11.2014 | 27.54 | 0.59269 | 20.186 | 235.9026 | 27.4316
11.2079 | 27.592 | 0.59578 | 19.9104 | 233.639 | 26.8157 | 11.2097 | 27.54 | 0.59424 | 20.2409 | 235.7925 | 27.3957
11.2163 | 27.6145 | 0.59577 | 19.9104 | 233.639 | 26.8157 | 11.2181 | 27.54 | 0.59424 | 20.2409 | 235.6823 | 27.3957
11.2246 | 27.637 | 0.59576 | 19.933 | 233.7204 | 26.7976 | 11.2264 | 27.54 | 0.59424 | 20.2409 | 235.6823 | 27.3957
11.2329 | 27.6594 | 0.59576 | 19.933 | 233.8018 | 26.7976 | 11.2347 | 27.54 | 0.59424 | 20.2409 | 235.6823 | 27.3957
11.2413 | 27.6819 | 0.59575 | 19.9831 | 233.6923 | 26.7631 | 11.243 | 27.54 | 0.59498 | 20.2619 | 235.7368 | 27.371
11.2496 | 27.7044 | 0.59574 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.2514 | 27.54 | 0.59498 | 20.2619 | 235.7913 | 27.371
11.2579 | 27.7269 | 0.59573 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.2597 | 27.54 | 0.59567 | 20.2836 | 235.7913 | 27.3514
11.2663 | 27.7494 | 0.59572 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.2681 | 27.54 | 0.59567 | 20.2836 | 235.7912 | 27.3514
11.2746 | 27.7719 | 0.59571 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.2764 | 27.54 | 0.59567 | 20.2836 | 235.7912 | 27.3514
11.2829 | 27.7944 | 0.59571 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.2847 | 27.54 | 0.59567 | 20.2836 | 235.7913 | 27.3514
11.2913 | 27.8169 | 0.5957 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.293 | 27.54 | 0.59299 | 20.1848 | 235.6726 | 27.4085
11.2996 | 27.8394 | 0.59569 | 19.9831 | 233.5827 | 26.7631 | 11.3014 | 27.54 | 0.59299 | 20.1848 | 235.554 | 27.4085
11.3079 | 27.8619 | 0.59568 | 19.9136 | 233.667 | 26.8186 | 11.3097 | 27.54 | 0.59455 | 20.2374 | 235.6507 | 27.3684
11.3163 | 27.8844 | 0.59567 | 19.9136 | 233.7514 | 26.8186 | 11.318 | 27.54 | 0.59455 | 20.2374 | 235.7474 | 27.3684
11.3246 | 27.9069 | 0.59566 | 19.9295 | 233.7514 | 26.8035 | 11.3264 | 27.54 | 0.59455 | 20.2374 | 235.7473 | 27.3684
11.3329 | 27.9294 | 0.59566 | 19.9295 | 233.7514 | 26.8035 | 11.3347 | 27.54 | 0.59455 | 20.2374 | 235.7473 | 27.3684
11.3413 | 27.9519 | 0.59565 | 19.9564 | 233.675 | 26.788 | 11.343 | 27.54 | 0.59456 | 20.2375 | 235.7479 | 27.3685
11.3496 | 27.9744 | 0.59564 | 19.9564 | 233.5986 | 26.788 | 11.3514 | 27.54 | 0.59456 | 20.2375 | 235.7486 | 27.3685
11.3579 | 27.9969 | 0.59563 | 19.9564 | 233.5986 | 26.788 | 11.3597 | 27.54 | 0.59604 | 20.2899 | 235.6715 | 27.3333
11.3663 | 28.0194 | 0.59562 | 19.9564 | 233.5986 | 26.788 | 11.368 | 27.54 | 0.59604 | 20.2899 | 235.5944 | 27.3333
11.3746 | 28.0419 | 0.59561 | 19.8706 | 233.5986 | 26.8484 | 11.3764 | 27.54 | 0.59398 | 20.207 | 235.6728 | 27.3681
11.3829 | 28.0644 | 0.59561 | 19.8706 | 233.5987 | 26.8484 | 11.3847 | 27.54 | 0.59398 | 20.207 | 235.7513 | 27.3681
11.3913 | 28.0869 | 0.5956 | 19.9138 | 233.6809 | 26.8123 | 11.393 | 27.54 | 0.59398 | 20.207 | 235.7513 | 27.3681
11.3996 | 28.1093 | 0.59559 | 19.9138 | 233.7632 | 26.8123 | 11.4014 | 27.54 | 0.59398 | 20.207 | 235.7513 | 27.3681
11.408 | 28.1318 | 0.59558 | 19.9138 | 233.7632 | 26.8123 | 11.4097 | 27.54 | 0.5946 | 20.2327 | 235.7504 | 27.3591
11.4163 | 28.1543 | 0.59557 | 19.9138 | 233.7633 | 26.8123 | 11.418 | 27.54 | 0.5946 | 20.2327 | 235.7496 | 27.3591
11.4246 | 28.1768 | 0.59556 | 19.9409 | 233.6522 | 26.7912 | 11.4264 | 27.54 | 0.59131 | 20.1292 | 235.8353 | 27.4526
11.433 | 28.1993 | 0.59556 | 19.9409 | 233.5411 | 26.7912 | 11.4347 | 27.54 | 0.59131 | 20.1292 | 235.921 | 27.4526
11.4413 | 28.2218 | 0.59555 | 19.9409 | 233.5411 | 26.7912 | 11.443 | 27.54 | 0.59221 | 20.1607 | 235.8133 | 27.4312
11.4496 | 28.2443 | 0.59554 | 19.9409 | 233.5411 | 26.7912 | 11.4513 | 27.54 | 0.59221 | 20.1607 | 235.7055 | 27.4312
11.458 | 28.2668 | 0.59553 | 19.964 | 233.5411 | 26.7777 | 11.4597 | 27.54 | 0.59286 | 20.1844 | 235.7056 | 27.417
11.4663 | 28.2893 | 0.59552 | 19.964 | 233.5411 | 26.7777 | 11.468 | 27.54 | 0.59286 | 20.1844 | 235.7057 | 27.417
11.4746 | 28.3118 | 0.59551 | 19.9945 | 233.6628 | 26.7584 | 11.4763 | 27.54 | 0.59286 | 20.1844 | 235.7056 | 27.417
11.483 | 28.3343 | 0.59551 | 19.9945 | 233.7844 | 26.7584 | 11.4847 | 27.54 | 0.59286 | 20.1844 | 235.7055 | 27.417
11.4913 | 28.3568 | 0.5955 | 19.9945 | 233.7844 | 26.7584 | 11.493 | 27.54 | 0.59362 | 20.206 | 235.7628 | 27.3924
11.4996 | 28.3793 | 0.59549 | 19.9945 | 233.7844 | 26.7584 | 11.5013 | 27.54 | 0.59362 | 20.206 | 235.82 | 27.3924
11.508 | 28.4018 | 0.59548 | 20.0215 | 233.6763 | 26.7377 | 11.5097 | 27.54 | 0.59439 | 20.2345 | 235.82 | 27.3764
11.5163 | 28.4243 | 0.59547 | 20.0215 | 233.5682 | 26.7377 | 11.518 | 27.54 | 0.59439 | 20.2345 | 235.82 | 27.3764
11.5246 | 28.4468 | 0.59546 | 20.042 | 233.5682 | 26.7195 | 11.5263 | 27.54 | 0.59537 | 20.2713 | 235.7226 | 27.3561
11.533 | 28.4693 | 0.59546 | 20.042 | 233.5682 | 26.7195 | 11.5347 | 27.54 | 0.59537 | 20.2713 | 235.6253 | 27.3561
11.5413 | 28.4918 | 0.59545 | 20.042 | 233.5682 | 26.7195 | 11.543 | 27.54 | 0.59537 | 20.2713 | 235.6253 | 27.3561
11.5496 | 28.5143 | 0.59544 | 20.042 | 233.5682 | 26.7195 | 11.5513 | 27.54 | 0.59537 | 20.2713 | 235.6254 | 27.3561
11.558 | 28.5368 | 0.59543 | 20.0675 | 233.6555 | 26.6969 | 11.5597 | 27.54 | 0.59603 | 20.2935 | 235.7049 | 27.3392
11.5663 | 28.5593 | 0.59542 | 20.0675 | 233.7429 | 26.6969 | 11.568 | 27.54 | 0.59603 | 20.2935 | 235.7844 | 27.3392
11.5746 | 28.5817 | 0.59541 | 20.0675 | 233.7429 | 26.6969 | 11.5763 | 27.54 | 0.59438 | 20.228 | 235.7844 | 27.368
11.583 | 28.6042 | 0.59541 | 20.0675 | 233.7428 | 26.6969 | 11.5847 | 27.54 | 0.59438 | 20.228 | 235.7844 | 27.368
11.5913 | 28.6267 | 0.5954 | 19.9999 | 233.668 | 26.757 | 11.593 | 27.54 | 0.59438 | 20.228 | 235.7843 | 27.368
11.5996 | 28.6492 | 0.59539 | 19.9999 | 233.5932 | 26.757 | 11.6013 | 27.54 | 0.59438 | 20.228 | 235.7842 | 27.368
11.608 | 28.6717 | 0.59538 | 19.9999 | 233.5932 | 26.757 | 11.6097 | 27.54 | 0.59605 | 20.2852 | 235.7669 | 27.3262
11.6163 | 28.6942 | 0.59537 | 19.9999 | 233.5932 | 26.757 | 11.618 | 27.54 | 0.59605 | 20.2852 | 235.7495 | 27.3262
11.6246 | 28.7167 | 0.59536 | 20.0278 | 233.712 | 26.7421 | 11.6263 | 27.54 | 0.59686 | 20.3123 | 235.7495 | 27.3054
11.633 | 28.7392 | 0.59536 | 20.0278 | 233.8308 | 26.7421 | 11.6347 | 27.54 | 0.59686 | 20.3123 | 235.7495 | 27.3054
11.6413 | 28.7617 | 0.59535 | 20.0278 | 233.8308 | 26.7421 | 11.643 | 27.54 | 0.59686 | 20.3123 | 235.7495 | 27.3054
11.6496 | 28.7842 | 0.59534 | 20.0278 | 233.8308 | 26.7421 | 11.6513 | 27.54 | 0.59686 | 20.3123 | 235.7495 | 27.3054
11.658 | 28.8067 | 0.59533 | 20.0654 | 233.7195 | 26.706 | 11.6596 | 27.54 | 0.59324 | 20.1864 | 235.7493 | 27.3929
11.6663 | 28.8292 | 0.59532 | 20.0654 | 233.6082 | 26.706 | 11.668 | 27.54 | 0.59324 | 20.1864 | 235.7491 | 27.3929
11.6746 | 28.8517 | 0.59531 | 19.9392 | 233.6082 | 26.7945 | 11.6763 | 27.54 | 0.5939 | 20.2085 | 235.8293 | 27.376
11.683 | 28.8742 | 0.59531 | 19.9392 | 233.6082 | 26.7945 | 11.6846 | 27.54 | 0.5939 | 20.2085 | 235.9094 | 27.376
11.6913 | 28.8967 | 0.5953 | 19.8564 | 233.6922 | 26.8534 | 11.693 | 27.54 | 0.5954 | 20.2569 | 235.7939 | 27.3348
11.6996 | 28.9192 | 0.59529 | 19.8564 | 233.7762 | 26.8534 | 11.7013 | 27.54 | 0.5954 | 20.2569 | 235.6785 | 27.3348
11.708 | 28.9417 | 0.59528 | 19.8798 | 233.7762 | 26.8402 | 11.7096 | 27.54 | 0.5954 | 20.2569 | 235.6785 | 27.3348
11.7163 | 28.9642 | 0.59527 | 19.8798 | 233.7763 | 26.8402 | 11.718 | 27.54 | 0.5954 | 20.2569 | 235.6785 | 27.3348
11.7247 | 28.9867 | 0.59526 | 19.9124 | 233.7042 | 26.825 | 11.7263 | 27.54 | 0.59605 | 20.2791 | 235.759 | 27.3179
11.733 | 29.0092 | 0.59526 | 19.9124 | 233.6321 | 26.825 | 11.7346 | 27.54 | 0.59605 | 20.2791 | 235.8395 | 27.3179
11.7413 | 29.0316 | 0.59525 | 19.9124 | 233.6321 | 26.825 | 11.743 | 27.54 | 0.59264 | 20.1757 | 235.8395 | 27.4208
11.7497 | 29.0541 | 0.59524 | 19.9124 | 233.6321 | 26.825 | 11.7513 | 27.54 | 0.59264 | 20.1757 | 235.8395 | 27.4208
11.758 | 29.0766 | 0.59523 | 19.9386 | 233.7236 | 26.803 | 11.7596 | 27.54 | 0.59264 | 20.1757 | 235.8395 | 27.4208
11.7663 | 29.0991 | 0.59522 | 19.9386 | 233.815 | 26.803 | 11.768 | 27.54 | 0.59264 | 20.1757 | 235.8395 | 27.4208
11.7747 | 29.1216 | 0.59521 | 19.9593 | 233.815 | 26.7851 | 11.7763 | 27.54 | 0.59354 | 20.2074 | 235.7346 | 27.3998
11.783 | 29.1441 | 0.59521 | 19.9593 | 233.815 | 26.7851 | 11.7846 | 27.54 | 0.59354 | 20.2074 | 235.6296 | 27.3998
11.7913 | 29.1666 | 0.5952 | 19.9593 | 233.815 | 26.7851 | 11.793 | 27.54 | 0.59489 | 20.2509 | 235.6581 | 27.363
11.7997 | 29.1891 | 0.59519 | 19.9593 | 233.815 | 26.7851 | 11.8013 | 27.54 | 0.59489 | 20.2509 | 235.6867 | 27.363
11.808 | 29.2116 | 0.59518 | 19.9867 | 233.6764 | 26.7593 | 11.8096 | 27.54 | 0.59489 | 20.2509 | 235.6867 | 27.363
11.8163 | 29.2341 | 0.59517 | 19.9867 | 233.5379 | 26.7593 | 11.8179 | 27.54 | 0.59489 | 20.2509 | 235.6867 | 27.363
11.8247 | 29.2566 | 0.59516 | 20.031 | 233.6253 | 26.7244 | 11.8263 | 27.54 | 0.59204 | 20.1629 | 235.6867 | 27.4465
11.833 | 29.2791 | 0.59516 | 20.031 | 233.7128 | 26.7244 | 11.8346 | 27.54 | 0.59204 | 20.1629 | 235.6868 | 27.4465
11.8413 | 29.3016 | 0.59515 | 20.0312 | 233.7123 | 26.7244 | 11.8429 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6858 | 27.3931
11.8497 | 29.3241 | 0.59514 | 20.0312 | 233.7118 | 26.7244 | 11.8513 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6849 | 27.3931
11.858 | 29.3466 | 0.59513 | 20.0312 | 233.7118 | 26.7244 | 11.8596 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6849 | 27.3931
11.8663 | 29.3691 | 0.59512 | 20.0312 | 233.7118 | 26.7244 | 11.8679 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6849 | 27.3931
11.8747 | 29.3916 | 0.59511 | 20.0518 | 233.7118 | 26.7065 | 11.8763 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6849 | 27.3931
11.883 | 29.4141 | 0.59511 | 20.0518 | 233.7118 | 26.7065 | 11.8846 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.685 | 27.3931
11.8913 | 29.4366 | 0.5951 | 19.9705 | 233.7006 | 26.7833 | 11.8929 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6849 | 27.3931
11.8997 | 29.4591 | 0.59509 | 19.9705 | 233.6895 | 26.7833 | 11.9013 | 27.54 | 0.59423 | 20.2386 | 235.6848 | 27.3931
11.908 | 29.4816 | 0.59508 | 19.9705 | 233.6895 | 26.7833 | 11.9096 | 27.54 | 0.5957 | 20.2864 | 235.7743 | 27.353
11.9163 | 29.504 | 0.59507 | 19.9705 | 233.6896 | 26.7833 | 11.9179 | 27.54 | 0.5957 | 20.2864 | 235.8638 | 27.353
11.9247 | 29.5265 | 0.59506 | 19.9705 | 233.6895 | 26.7833 | 11.9263 | 27.54 | 0.5966 | 20.3184 | 235.7604 | 27.3323
11.933 | 29.549 | 0.59506 | 19.9705 | 233.6895 | 26.7833 | 11.9346 | 27.54 | 0.5966 | 20.3184 | 235.657 | 27.3323
11.9413 | 29.5715 | 0.59505 | 19.8939 | 233.6895 | 26.8454 | 11.9429 | 27.54 | 0.59208 | 20.1724 | 235.657 | 27.4563
11.9497 | 29.594 | 0.59504 | 19.8939 | 233.6896 | 26.8454 | 11.9513 | 27.54 | 0.59208 | 20.1724 | 235.6571 | 27.4563
11.958 | 29.6165 | 0.59503 | 19.8088 | 233.6731 | 26.9227 | 11.9596 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7078 | 27.4225
11.9663 | 29.639 | 0.59502 | 19.8088 | 233.6567 | 26.9227 | 11.9679 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7585 | 27.4225
11.9747 | 29.6615 | 0.59501 | 19.8088 | 233.6567 | 26.9227 | 11.9763 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7585 | 27.4225
11.983 | 29.684 | 0.59501 | 19.8088 | 233.6567 | 26.9227 | 11.9846 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7585 | 27.4225
11.9913 | 29.6996 | 0.59498 | 19.8298 | 233.6567 | 26.9052 | 11.9929 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7586 | 27.4225
11.9997 | 29.6996 | 0.5949 | 19.8298 | 233.6567 | 26.9052 | 12.0013 | 27.54 | 0.59337 | 20.2148 | 235.7587 | 27.4225
12.008 | 29.6996 | 0.59483 | 19.856 | 233.7475 | 26.8833 | 12.0096 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.7071 | 27.3614
12.0163 | 29.6996 | 0.59475 | 19.856 | 233.8384 | 26.8833 | 12.0179 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.6556 | 27.3614
12.0247 | 29.6996 | 0.59468 | 19.8836 | 233.7344 | 26.8632 | 12.0262 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.6556 | 27.3614
12.033 | 29.6996 | 0.5946 | 19.8836 | 233.6304 | 26.8632 | 12.0346 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.6556 | 27.3614
12.0414 | 29.6996 | 0.59453 | 19.8836 | 233.6303 | 26.8632 | 12.0429 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.6555 | 27.3614
12.0497 | 29.6996 | 0.59445 | 19.8836 | 233.6303 | 26.8632 | 12.0512 | 27.54 | 0.5957 | 20.2928 | 235.6554 | 27.3614
12.058 | 29.6996 | 0.59438 | 19.8836 | 233.6303 | 26.8632 | 12.0596 | 27.54 | 0.59307 | 20.2137 | 235.7173 | 27.4422
12.0664 | 29.6996 | 0.5943 | 19.8836 | 233.6304 | 26.8632 | 12.0679 | 27.54 | 0.59307 | 20.2137 | 235.7793 | 27.4422
12.0747 | 29.6996 | 0.59423 | 19.9046 | 233.6304 | 26.8457 | 12.0762 | 27.54 | 0.59307 | 20.2137 | 235.7793 | 27.4422
12.083 | 29.6996 | 0.59415 | 19.9046 | 233.6304 | 26.8457 | 12.0846 | 27.54 | 0.59307 | 20.2137 | 235.7793 | 27.4422
12.0914 | 29.6996 | 0.59408 | 19.9046 | 233.6304 | 26.8457 | 12.0929 | 27.54 | 0.59397 | 20.2456 | 235.6775 | 27.4215
12.0997 | 29.6996 | 0.594 | 19.9046 | 233.6304 | 26.8457 | 12.1012 | 27.54 | 0.59397 | 20.2456 | 235.5756 | 27.4215
12.108 | 29.6996 | 0.59393 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1096 | 27.54 | 0.59116 | 20.1467 | 235.5756 | 27.4874
12.1164 | 29.6996 | 0.59385 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1179 | 27.54 | 0.59116 | 20.1467 | 235.5756 | 27.4874
12.1247 | 29.6996 | 0.59378 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1262 | 27.54 | 0.59195 | 20.1731 | 235.6694 | 27.4671
12.133 | 29.6996 | 0.5937 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1346 | 27.54 | 0.59195 | 20.1731 | 235.7632 | 27.4671
12.1414 | 29.6996 | 0.59363 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1429 | 27.54 | 0.59195 | 20.1731 | 235.7632 | 27.4671
12.1497 | 29.6996 | 0.59355 | 19.9046 | 233.6303 | 26.8457 | 12.1512 | 27.54 | 0.59195 | 20.1731 | 235.7632 | 27.4671
12.158 | 29.6996 | 0.59348 | 19.9236 | 233.6868 | 26.8257 | 12.1596 | 27.54 | 0.59366 | 20.2332 | 235.662 | 27.4268
12.1664 | 29.6996 | 0.5934 | 19.9236 | 233.7434 | 26.8257 | 12.1679 | 27.54 | 0.59366 | 20.2332 | 235.5609 | 27.4268
12.1747 | 29.6996 | 0.59333 | 19.9236 | 233.7434 | 26.8257 | 12.1762 | 27.54 | 0.59366 | 20.2333 | 235.5608 | 27.4268
12.183 | 29.6996 | 0.59325 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.1846 | 27.54 | 0.59366 | 20.2333 | 235.5608 | 27.4268
12.1914 | 29.6996 | 0.59318 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.1929 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6133 | 27.4068
12.1997 | 29.6996 | 0.5931 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2012 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6658 | 27.4068
12.2081 | 29.6996 | 0.59303 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2095 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6658 | 27.4068
12.2164 | 29.6996 | 0.59295 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2179 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6658 | 27.4068
12.2247 | 29.6996 | 0.59288 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2262 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6658 | 27.4068
12.2331 | 29.6996 | 0.5928 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2346 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6658 | 27.4068
12.2414 | 29.6996 | 0.59273 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2429 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.666 | 27.4068
12.2497 | 29.6996 | 0.59265 | 19.9236 | 233.7434 | 26.8257 | 12.2512 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6662 | 27.4068
12.2581 | 29.6996 | 0.59258 | 19.9236 | 233.7434 | 26.8257 | 12.2595 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6662 | 27.4068
12.2664 | 29.6996 | 0.5925 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2679 | 27.54 | 0.59429 | 20.2519 | 235.6661 | 27.4068
12.2747 | 29.6996 | 0.59243 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2762 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6662 | 27.3949
12.2831 | 29.6996 | 0.59235 | 19.9236 | 233.7433 | 26.8257 | 12.2845 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6662 | 27.3949
12.2914 | 29.6996 | 0.59228 | 19.9511 | 233.6398 | 26.8056 | 12.2929 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6661 | 27.3949
12.2997 | 29.6996 | 0.5922 | 19.9511 | 233.5363 | 26.8056 | 12.3012 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6661 | 27.3949
12.3081 | 29.6996 | 0.59213 | 19.9769 | 233.5363 | 26.7855 | 12.3095 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6663 | 27.3949
12.3164 | 29.6996 | 0.59205 | 19.9769 | 233.5363 | 26.7855 | 12.3179 | 27.54 | 0.59481 | 20.2707 | 235.6666 | 27.3949
12.3247 | 29.6996 | 0.59198 | 19.9769 | 233.5362 | 26.7855 | 12.3262 | 27.54 | 0.59553 | 20.2965 | 235.5865 | 27.3788
12.3331 | 29.6996 | 0.5919 | 19.9769 | 233.5362 | 26.7855 | 12.3345 | 27.54 | 0.59553 | 20.2965 | 235.5063 | 27.3788
12.3414 | 29.6996 | 0.59183 | 19.9769 | 233.5362 | 26.7855 | 12.3429 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.5903 | 27.4185
12.3497 | 29.6996 | 0.59175 | 19.9769 | 233.5363 | 26.7855 | 12.3512 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.6742 | 27.4185
12.3581 | 29.6996 | 0.59168 | 19.9977 | 233.6208 | 26.7731 | 12.3595 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.6743 | 27.4185
12.3664 | 29.6996 | 0.5916 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.3679 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.6743 | 27.4185
12.3748 | 29.6996 | 0.59153 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.3762 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.6745 | 27.4185
12.3831 | 29.6996 | 0.59145 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.3845 | 27.54 | 0.59345 | 20.2164 | 235.6747 | 27.4185
12.3914 | 29.6996 | 0.59138 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.3929 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6747 | 27.4
12.3998 | 29.6996 | 0.5913 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4012 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6746 | 27.4
12.4081 | 29.6996 | 0.59123 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4095 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6746 | 27.4
12.4164 | 29.6996 | 0.59115 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4179 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6746 | 27.4
12.4248 | 29.6996 | 0.59108 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4262 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6745 | 27.4
12.4331 | 29.6996 | 0.591 | 19.9977 | 233.7054 | 26.7731 | 12.4345 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6745 | 27.4
12.4414 | 29.6996 | 0.59093 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4429 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6746 | 27.4
12.4498 | 29.6996 | 0.59085 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4512 | 27.54 | 0.59414 | 20.239 | 235.6747 | 27.4
12.4581 | 29.6996 | 0.59078 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4595 | 27.54 | 0.59489 | 20.2611 | 235.7377 | 27.3762
12.4664 | 29.6996 | 0.5907 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4679 | 27.54 | 0.59489 | 20.2611 | 235.8008 | 27.3762
12.4748 | 29.6996 | 0.59063 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4762 | 27.54 | 0.59489 | 20.2611 | 235.8007 | 27.3762
12.4831 | 29.6996 | 0.59055 | 19.9977 | 233.7053 | 26.7731 | 12.4845 | 27.54 | 0.59489 | 20.2611 | 235.8006 | 27.3762
12.4914 | 29.6996 | 0.59048 | 20.0141 | 233.7053 | 26.7585 | 12.4929 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.6902 | 27.3418
12.4998 | 29.6996 | 0.5904 | 20.0141 | 233.7053 | 26.7585 | 12.5012 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.5797 | 27.3418
12.5081 | 29.6996 | 0.59033 | 19.9165 | 233.7053 | 26.8234 | 12.5095 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.5796 | 27.3418
12.5164 | 29.6996 | 0.59025 | 19.9165 | 233.7053 | 26.8234 | 12.5179 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.5795 | 27.3418
12.5248 | 29.6996 | 0.59018 | 19.9495 | 233.6048 | 26.8032 | 12.5262 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.5795 | 27.3418
12.5331 | 29.6996 | 0.5901 | 19.9495 | 233.5042 | 26.8032 | 12.5345 | 27.54 | 0.59635 | 20.3123 | 235.5795 | 27.3418
12.5415 | 29.6996 | 0.59003 | 19.9804 | 233.6292 | 26.7842 | 12.5429 | 27.54 | 0.59635 | 20.3124 | 235.5799 | 27.3418
12.5498 | 29.6996 | 0.58995 | 19.9804 | 233.7543 | 26.7842 | 12.5512 | 27.54 | 0.59635 | 20.3124 | 235.5803 | 27.3418
12.5581 | 29.6996 | 0.58988 | 19.9804 | 233.7543 | 26.7842 | 12.5595 | 27.54 | 0.59701 | 20.3351 | 235.665 | 27.3256
12.5665 | 29.6996 | 0.5898 | 19.9804 | 233.7543 | 26.7842 | 12.5679 | 27.54 | 0.59701 | 20.3351 | 235.7496 | 27.3256
12.5748 | 29.6996 | 0.58973 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.5762 | 27.54 | 0.59701 | 20.3351 | 235.7496 | 27.3256
12.5831 | 29.6996 | 0.58965 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.5845 | 27.54 | 0.59701 | 20.3351 | 235.7495 | 27.3256
12.5915 | 29.6996 | 0.58958 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.5928 | 27.54 | 0.59789 | 20.3698 | 235.7495 | 27.309
12.5998 | 29.6996 | 0.5895 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.6012 | 27.54 | 0.59789 | 20.3698 | 235.7495 | 27.309
12.6081 | 29.6996 | 0.58943 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.6095 | 27.54 | 0.59627 | 20.3101 | 235.6705 | 27.3442
12.6165 | 29.6996 | 0.58935 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.6179 | 27.54 | 0.59627 | 20.3101 | 235.5914 | 27.3442
12.6248 | 29.6996 | 0.58928 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.6262 | 27.54 | 0.59268 | 20.1902 | 235.5915 | 27.438
12.6331 | 29.6996 | 0.5892 | 19.8967 | 233.7543 | 26.8476 | 12.6345 | 27.54 | 0.59268 | 20.1902 | 235.5915 | 27.438
12.6415 | 29.6996 | 0.58913 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6428 | 27.54 | 0.59344 | 20.2128 | 235.6564 | 27.4142
12.6498 | 29.6996 | 0.58905 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6512 | 27.54 | 0.59344 | 20.2128 | 235.7213 | 27.4142
12.6581 | 29.6996 | 0.58898 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6595 | 27.54 | 0.59344 | 20.2128 | 235.7213 | 27.4142
12.6665 | 29.6996 | 0.5889 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6678 | 27.54 | 0.59344 | 20.2128 | 235.7213 | 27.4142
12.6748 | 29.6996 | 0.58883 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6762 | 27.54 | 0.59413 | 20.2354 | 235.7213 | 27.3957
12.6832 | 29.6996 | 0.58875 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6845 | 27.54 | 0.59413 | 20.2354 | 235.7213 | 27.3957
12.6915 | 29.6996 | 0.58868 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.6928 | 27.54 | 0.59413 | 20.2354 | 235.7213 | 27.3957
12.6998 | 29.6996 | 0.5886 | 19.9227 | 233.7543 | 26.8278 | 12.7012 | 27.54 | 0.59413 | 20.2354 | 235.7213 | 27.3957
12.7082 | 29.6996 | 0.58853 | 19.9388 | 233.8068 | 26.8125 | 12.7095 | 27.54 | 0.59513 | 20.2692 | 235.5918 | 27.3704
12.7165 | 29.6996 | 0.58845 | 19.9388 | 233.8593 | 26.8125 | 12.7178 | 27.54 | 0.59513 | 20.2692 | 235.4622 | 27.3704
12.7248 | 29.6996 | 0.58838 | 19.9611 | 233.7519 | 26.7923 | 12.7262 | 27.54 | 0.59589 | 20.2918 | 235.5276 | 27.3467
12.7332 | 29.6996 | 0.5883 | 19.9611 | 233.6445 | 26.7923 | 12.7345 | 27.54 | 0.59589 | 20.2918 | 235.593 | 27.3467
12.7415 | 29.6996 | 0.58823 | 19.9611 | 233.6445 | 26.7923 | 12.7428 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7498 | 29.6996 | 0.58815 | 19.9611 | 233.6445 | 26.7923 | 12.7512 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7582 | 29.6996 | 0.58808 | 19.9611 | 233.6445 | 26.7923 | 12.7595 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7665 | 29.6996 | 0.588 | 19.9611 | 233.6445 | 26.7923 | 12.7678 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7748 | 29.6996 | 0.58793 | 19.8617 | 233.6445 | 26.8943 | 12.7762 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7832 | 29.6996 | 0.58785 | 19.8617 | 233.6445 | 26.8943 | 12.7845 | 27.54 | 0.59645 | 20.3093 | 235.593 | 27.3301
12.7915 | 29.6996 | 0.58778 | 19.8829 | 233.6445 | 26.877 | 12.7928 | 27.54 | 0.59283 | 20.1871 | 235.5922 | 27.4229
12.7998 | 29.6996 | 0.5877 | 19.8829 | 233.6445 | 26.877 | 12.8012 | 27.54 | 0.59283 | 20.1871 | 235.5915 | 27.4229
12.8082 | 29.6996 | 0.58763 | 19.8829 | 233.6445 | 26.877 | 12.8095 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6391 | 27.3775
12.8165 | 29.6996 | 0.58755 | 19.8829 | 233.6445 | 26.877 | 12.8178 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8248 | 29.6996 | 0.58748 | 19.9065 | 233.7325 | 26.86 | 12.8262 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8332 | 29.6996 | 0.5874 | 19.9065 | 233.8205 | 26.86 | 12.8345 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8415 | 29.6996 | 0.58733 | 19.9065 | 233.8205 | 26.86 | 12.8428 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8498 | 29.6996 | 0.58725 | 19.9065 | 233.8205 | 26.86 | 12.8512 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8582 | 29.6996 | 0.58718 | 19.9065 | 233.8205 | 26.86 | 12.8595 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8665 | 29.6996 | 0.5871 | 19.9065 | 233.8205 | 26.86 | 12.8678 | 27.54 | 0.595 | 20.2678 | 235.6868 | 27.3775
12.8749 | 29.6996 | 0.58703 | 19.9342 | 233.7187 | 26.8402 | 12.8762 | 27.54 | 0.59662 | 20.323 | 235.5792 | 27.3367
12.8832 | 29.6996 | 0.58695 | 19.9342 | 233.6169 | 26.8402 | 12.8845 | 27.54 | 0.59662 | 20.323 | 235.4715 | 27.3367
12.8915 | 29.6996 | 0.58688 | 19.9342 | 233.6169 | 26.8402 | 12.8928 | 27.54 | 0.59741 | 20.3497 | 235.5691 | 27.3168
12.8999 | 29.6996 | 0.5868 | 19.9342 | 233.6169 | 26.8402 | 12.9012 | 27.54 | 0.59741 | 20.3497 | 235.6667 | 27.3168
12.9082 | 29.6996 | 0.58673 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9095 | 27.54 | 0.59741 | 20.3497 | 235.6667 | 27.3168
12.9165 | 29.6996 | 0.58665 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9178 | 27.54 | 0.59741 | 20.3497 | 235.6667 | 27.3168
12.9249 | 29.6996 | 0.58658 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9262 | 27.54 | 0.59449 | 20.2476 | 235.6667 | 27.3866
12.9332 | 29.6996 | 0.5865 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9345 | 27.54 | 0.59449 | 20.2476 | 235.6667 | 27.3866
12.9415 | 29.6996 | 0.58643 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9428 | 27.54 | 0.59518 | 20.2705 | 235.6668 | 27.3687
12.9499 | 29.6996 | 0.58635 | 19.9531 | 233.6169 | 26.8302 | 12.9512 | 27.54 | 0.59518 | 20.2705 | 235.6668 | 27.3687
12.9582 | 29.6996 | 0.58628 | 19.98 | 233.7131 | 26.8088 | 12.9595 | 27.54 | 0.59593 | 20.2929 | 235.7329 | 27.3453
12.9665 | 29.6996 | 0.5862 | 19.98 | 233.8093 | 26.8088 | 12.9678 | 27.54 | 0.59593 | 20.2929 | 235.799 | 27.3453
12.9749 | 29.6996 | 0.58613 | 19.98 | 233.8093 | 26.8088 | 12.9762 | 27.54 | 0.59682 | 20.3256 | 235.7026 | 27.3257
12.9832 | 29.6996 | 0.58605 | 19.98 | 233.8093 | 26.8088 | 12.9845 | 27.54 | 0.59682 | 20.3256 | 235.6062 | 27.3257
12.9915 | 29.6996 | 0.58598 | 20.0012 | 233.8093 | 26.7915 | 12.9928 | 27.54 | 0.59682 | 20.3256 | 235.6063 | 27.3257
12.9999 | 29.6996 | 0.58592 | 20.0012 | 233.8093 | 26.7915 | 13.0012 | 27.54 | 0.59682 | 20.3256 | 235.6063 | 27.3257
13.0082 | 29.6996 | 0.58586 | 19.896 | 233.6809 | 27.0785 | 13.0095 | 27.54 | 0.59764 | 20.3537 | 235.6062 | 27.3059
13.0166 | 29.6996 | 0.58581 | 19.896 | 233.5525 | 27.0785 | 13.0178 | 27.54 | 0.59764 | 20.3537 | 235.6062 | 27.3059
13.0249 | 29.6996 | 0.58575 | 19.896 | 233.5525 | 27.0785 | 13.0261 | 27.54 | 0.5984 | 20.3763 | 235.6737 | 27.2821
13.0332 | 29.6996 | 0.58569 | 19.896 | 233.5525 | 27.0785 | 13.0345 | 27.54 | 0.5984 | 20.3763 | 235.7412 | 27.2821
13.0416 | 29.6996 | 0.58563 | 19.8562 | 233.5525 | 27.176 | 13.0428 | 27.54 | 0.59438 | 20.2547 | 235.7412 | 27.4045
13.0499 | 29.6996 | 0.58557 | 19.8562 | 233.5525 | 27.176 | 13.0511 | 27.54 | 0.59438 | 20.2547 | 235.7413 | 27.4045
13.0582 | 29.6996 | 0.58551 | 19.8562 | 233.5525 | 27.176 | 13.0595 | 27.54 | 0.59571 | 20.3012 | 235.6342 | 27.3721
13.0666 | 29.6996 | 0.58546 | 19.8562 | 233.5525 | 27.176 | 13.0678 | 27.54 | 0.59571 | 20.3012 | 235.5271 | 27.3721
13.0749 | 29.6996 | 0.5854 | 19.8804 | 233.644 | 27.1594 | 13.0761 | 27.54 | 0.59637 | 20.3243 | 235.6145 | 27.3565
13.0832 | 29.6996 | 0.58534 | 19.8804 | 233.7354 | 27.1594 | 13.0845 | 27.54 | 0.59637 | 20.3243 | 235.7018 | 27.3565
13.0916 | 29.6996 | 0.58528 | 19.9068 | 233.7354 | 27.1398 | 13.0928 | 27.54 | 0.59637 | 20.3243 | 235.7019 | 27.3565
13.0999 | 29.6996 | 0.58522 | 19.9068 | 233.7354 | 27.1398 | 13.1011 | 27.54 | 0.59637 | 20.3243 | 235.7019 | 27.3565
13.1082 | 29.6996 | 0.58516 | 19.9068 | 233.7354 | 27.1398 | 13.1095 | 27.54 | 0.59356 | 20.2315 | 235.7015 | 27.4311
13.1166 | 29.6996 | 0.58511 | 19.9068 | 233.7354 | 27.1398 | 13.1178 | 27.54 | 0.59356 | 20.2315 | 235.701 | 27.4311
13.1249 | 29.6996 | 0.58505 | 19.9296 | 233.6292 | 27.1198 | 13.1261 | 27.54 | 0.59437 | 20.2589 | 235.5944 | 27.4102
13.1332 | 29.6996 | 0.58499 | 19.9296 | 233.5231 | 27.1198 | 13.1345 | 27.54 | 0.59437 | 20.2589 | 235.4878 | 27.4102
13.1416 | 29.6996 | 0.58493 | 19.9296 | 233.5231 | 27.1198 | 13.1428 | 27.54 | 0.59514 | 20.2819 | 235.5563 | 27.3868
13.1499 | 29.6996 | 0.58487 | 19.9296 | 233.5231 | 27.1198 | 13.1511 | 27.54 | 0.59514 | 20.2819 | 235.6249 | 27.3868
13.1582 | 29.6996 | 0.58481 | 19.9534 | 233.6124 | 27.1029 | 13.1595 | 27.54 | 0.59514 | 20.2819 | 235.6249 | 27.3868
13.1666 | 29.6996 | 0.58476 | 19.9534 | 233.7017 | 27.1029 | 13.1678 | 27.54 | 0.59514 | 20.2819 | 235.6249 | 27.3868
13.1749 | 29.6996 | 0.5847 | 19.9703 | 233.7018 | 27.0886 | 13.1761 | 27.54 | 0.59591 | 20.3118 | 235.6249 | 27.3726
13.1833 | 29.6996 | 0.58464 | 19.9703 | 233.7018 | 27.0886 | 13.1845 | 27.54 | 0.59591 | 20.3118 | 235.6249 | 27.3726
13.1916 | 29.6996 | 0.58458 | 19.9703 | 233.7018 | 27.0886 | 13.1928 | 27.54 | 0.59656 | 20.3349 | 235.7128 | 27.357
13.1999 | 29.6996 | 0.58452 | 19.9703 | 233.7017 | 27.0886 | 13.2011 | 27.54 | 0.59656 | 20.3349 | 235.8008 | 27.357
13.2083 | 29.6996 | 0.58446 | 19.9985 | 233.6015 | 27.069 | 13.2095 | 27.54 | 0.59446 | 20.2608 | 235.695 | 27.407
13.2166 | 29.6996 | 0.58441 | 19.9985 | 233.5012 | 27.069 | 13.2178 | 27.54 | 0.59446 | 20.2608 | 235.5891 | 27.407
13.2249 | 29.6996 | 0.58435 | 20.018 | 233.561 | 27.0493 | 13.2261 | 27.54 | 0.59502 | 20.2786 | 235.5891 | 27.3905
13.2333 | 29.6996 | 0.58429 | 20.018 | 233.6208 | 27.0493 | 13.2345 | 27.54 | 0.59502 | 20.2786 | 235.5891 | 27.3905
13.2416 | 29.6996 | 0.58423 | 20.0445 | 233.6208 | 27.0297 | 13.2428 | 27.54 | 0.59566 | 20.2977 | 235.6467 | 27.3711
13.2499 | 29.6996 | 0.58417 | 20.0445 | 233.6208 | 27.0297 | 13.2511 | 27.54 | 0.59566 | 20.2977 | 235.7043 | 27.3711
13.2583 | 29.6996 | 0.58411 | 19.9574 | 233.6208 | 27.131 | 13.2595 | 27.54 | 0.59566 | 20.2977 | 235.7044 | 27.3711
13.2666 | 29.6996 | 0.58406 | 19.9574 | 233.6209 | 27.131 | 13.2678 | 27.54 | 0.59566 | 20.2977 | 235.7044 | 27.3711
13.2749 | 29.6996 | 0.584 | 19.9574 | 233.6208 | 27.131 | 13.2761 | 27.54 | 0.59715 | 20.3525 | 235.6391 | 27.3391
13.2833 | 29.6996 | 0.58394 | 19.9574 | 233.6208 | 27.131 | 13.2845 | 27.54 | 0.59715 | 20.3525 | 235.5739 | 27.3391
13.2916 | 29.6996 | 0.58388 | 19.9574 | 233.6208 | 27.131 | 13.2928 | 27.54 | 0.59715 | 20.3525 | 235.5736 | 27.3391
13.2999 | 29.6996 | 0.58382 | 19.9574 | 233.6208 | 27.131 | 13.3011 | 27.54 | 0.59715 | 20.3525 | 235.5733 | 27.3391
13.3083 | 29.6996 | 0.58376 | 19.9062 | 233.6412 | 27.2257 | 13.3095 | 27.54 | 0.59793 | 20.3795 | 235.6742 | 27.3196
13.3166 | 29.6996 | 0.58371 | 19.9062 | 233.6615 | 27.2257 | 13.3178 | 27.54 | 0.59793 | 20.3795 | 235.7751 | 27.3196
13.3249 | 29.6996 | 0.58365 | 19.9254 | 233.6615 | 27.2159 | 13.3261 | 27.54 | 0.59874 | 20.4079 | 235.7751 | 27.3001
13.3333 | 29.6996 | 0.58359 | 19.9254 | 233.6615 | 27.2159 | 13.3345 | 27.54 | 0.59874 | 20.4079 | 235.7751 | 27.3001
13.3416 | 29.6996 | 0.58353 | 19.9254 | 233.6615 | 27.2159 | 13.3428 | 27.54 | 0.59964 | 20.4369 | 235.642 | 27.2746
13.35 | 29.6996 | 0.58347 | 19.9254 | 233.6615 | 27.2159 | 13.3511 | 27.54 | 0.59964 | 20.4369 | 235.5088 | 27.2746
13.3583 | 29.6996 | 0.58341 | 19.811 | 233.662 | 27.3387 | 13.3595 | 27.54 | 0.5969 | 20.3278 | 235.5673 | 27.3232
13.3666 | 29.6996 | 0.58336 | 19.811 | 233.6625 | 27.3387 | 13.3678 | 27.54 | 0.5969 | 20.3278 | 235.6257 | 27.3232
13.375 | 29.6996 | 0.5833 | 19.811 | 233.6625 | 27.3387 | 13.3761 | 27.54 | 0.5931 | 20.2044 | 235.6257 | 27.4272
13.3833 | 29.6996 | 0.58324 | 19.811 | 233.6625 | 27.3387 | 13.3845 | 27.54 | 0.5931 | 20.2044 | 235.6256 | 27.4272
13.3916 | 29.6996 | 0.58318 | 19.8652 | 233.7606 | 27.2988 | 13.3928 | 27.54 | 0.5931 | 20.2045 | 235.6263 | 27.4272
13.4 | 29.6996 | 0.58312 | 19.8652 | 233.8588 | 27.2988 | 13.4011 | 27.54 | 0.5931 | 20.2045 | 235.6271 | 27.4272
13.4083 | 29.6996 | 0.58306 | 19.8937 | 233.7598 | 27.2795 | 13.4094 | 27.54 | 0.5946 | 20.2547 | 235.6229 | 27.3886
13.4166 | 29.6996 | 0.58301 | 19.8937 | 233.6608 | 27.2795 | 13.4178 | 27.54 | 0.5946 | 20.2547 | 235.6188 | 27.3886
13.425 | 29.6996 | 0.58295 | 19.8937 | 233.6609 | 27.2795 | 13.4261 | 27.54 | 0.59541 | 20.2834 | 235.6188 | 27.3699
13.4333 | 29.6996 | 0.58289 | 19.8937 | 233.6609 | 27.2795 | 13.4344 | 27.54 | 0.59541 | 20.2834 | 235.6188 | 27.3699
13.4416 | 29.6996 | 0.58283 | 19.8937 | 233.6609 | 27.2795 | 13.4428 | 27.54 | 0.59181 | 20.1485 | 235.6188 | 27.4437
13.45 | 29.6996 | 0.58277 | 19.8937 | 233.6609 | 27.2795 | 13.4511 | 27.54 | 0.59181 | 20.1485 | 235.6188 | 27.4437
13.4583 | 29.6996 | 0.58271 | 19.9156 | 233.6609 | 27.2626 | 13.4594 | 27.54 | 0.59334 | 20.2011 | 235.5865 | 27.4059
13.4666 | 29.6996 | 0.58266 | 19.9156 | 233.6609 | 27.2626 | 13.4678 | 27.54 | 0.59334 | 20.2011 | 235.5543 | 27.4059
13.475 | 29.6996 | 0.5826 | 19.9717 | 233.6616 | 27.2223 | 13.4761 | 27.54 | 0.59403 | 20.2243 | 235.5543 | 27.3881
13.4833 | 29.6996 | 0.58254 | 19.9717 | 233.6624 | 27.2223 | 13.4844 | 27.54 | 0.59403 | 20.2243 | 235.5542 | 27.3881
13.4916 | 29.6996 | 0.58248 | 19.8858 | 233.6624 | 27.3248 | 13.4928 | 27.54 | 0.59403 | 20.2243 | 235.5542 | 27.3881
13.5 | 29.6996 | 0.58242 | 19.8858 | 233.6623 | 27.3248 | 13.5011 | 27.54 | 0.59403 | 20.2243 | 235.5542 | 27.3881
13.5083 | 29.6996 | 0.58236 | 19.8858 | 233.6623 | 27.3248 | 13.5094 | 27.54 | 0.59492 | 20.2514 | 235.6371 | 27.3615
13.5167 | 29.6996 | 0.58231 | 19.8858 | 233.6623 | 27.3248 | 13.5178 | 27.54 | 0.59492 | 20.2514 | 235.72 | 27.3615
13.525 | 29.6996 | 0.58225 | 19.9077 | 233.6624 | 27.308 | 13.5261 | 27.54 | 0.59568 | 20.2814 | 235.7201 | 27.3477
13.5333 | 29.6996 | 0.58219 | 19.9077 | 233.6624 | 27.308 | 13.5344 | 27.54 | 0.59568 | 20.2814 | 235.7201 | 27.3477
13.5417 | 29.6996 | 0.58213 | 19.8106 | 233.6624 | 27.4121 | 13.5428 | 27.54 | 0.59649 | 20.3093 | 235.6172 | 27.3275
13.55 | 29.6996 | 0.58207 | 19.8106 | 233.6625 | 27.4121 | 13.5511 | 27.54 | 0.59649 | 20.3093 | 235.5143 | 27.3275
13.5583 | 29.6996 | 0.58201 | 19.8382 | 233.7596 | 27.3912 | 13.5594 | 27.54 | 0.59288 | 20.1857 | 235.6027 | 27.4177
13.5667 | 29.6996 | 0.58196 | 19.8382 | 233.8568 | 27.3912 | 13.5678 | 27.54 | 0.59288 | 20.1857 | 235.6911 | 27.4177
13.575 | 29.6996 | 0.5819 | 19.8718 | 233.7649 | 27.3719 | 13.5761 | 27.54 | 0.59368 | 20.2143 | 235.6911 | 27.3994
13.5833 | 29.6996 | 0.58184 | 19.8718 | 233.6731 | 27.3719 | 13.5844 | 27.54 | 0.59368 | 20.2143 | 235.6911 | 27.3994
13.5917 | 29.6996 | 0.58178 | 19.8939 | 233.6731 | 27.3554 | 13.5928 | 27.54 | 0.59368 | 20.2143 | 235.6911 | 27.3994
13.6 | 29.6996 | 0.58172 | 19.8939 | 233.6731 | 27.3554 | 13.6011 | 27.54 | 0.59368 | 20.2143 | 235.6911 | 27.3994
13.6083 | 29.6996 | 0.58166 | 19.8939 | 233.6731 | 27.3554 | 13.6094 | 27.54 | 0.59143 | 20.1544 | 235.6457 | 27.4787
13.6167 | 29.6996 | 0.5816 | 19.8939 | 233.6731 | 27.3554 | 13.6178 | 27.54 | 0.59143 | 20.1544 | 235.6003 | 27.4787
13.625 | 29.6996 | 0.58155 | 19.8357 | 233.7674 | 27.4849 | 13.6261 | 27.54 | 0.59224 | 20.1832 | 235.6003 | 27.4599
13.6333 | 29.6996 | 0.58149 | 19.8357 | 233.8616 | 27.4849 | 13.6344 | 27.54 | 0.59224 | 20.1832 | 235.6003 | 27.4599
13.6417 | 29.6996 | 0.58143 | 19.8357 | 233.8616 | 27.4849 | 13.6428 | 27.54 | 0.59224 | 20.1832 | 235.6003 | 27.4599
13.65 | 29.6996 | 0.58137 | 19.8357 | 233.8616 | 27.4849 | 13.6511 | 27.54 | 0.59224 | 20.1832 | 235.6003 | 27.4599
13.6583 | 29.6996 | 0.58131 | 19.8763 | 233.7583 | 27.4511 | 13.6594 | 27.54 | 0.59065 | 20.124 | 235.6736 | 27.4924
13.6667 | 29.6996 | 0.58125 | 19.8763 | 233.655 | 27.4511 | 13.6678 | 27.54 | 0.59065 | 20.124 | 235.7468 | 27.4924
13.675 | 29.6996 | 0.5812 | 19.8763 | 233.655 | 27.4511 | 13.6761 | 27.54 | 0.59134 | 20.1476 | 235.7467 | 27.4754
13.6834 | 29.6996 | 0.58114 | 19.8763 | 233.655 | 27.4511 | 13.6844 | 27.54 | 0.59134 | 20.1476 | 235.7466 | 27.4754
13.6917 | 29.6996 | 0.58108 | 19.9007 | 233.7472 | 27.4348 | 13.6928 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.6576 | 27.4571
13.7 | 29.6996 | 0.58102 | 19.9007 | 233.8393 | 27.4348 | 13.7011 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.7084 | 29.6996 | 0.58096 | 19.9304 | 233.8393 | 27.4207 | 13.7094 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.7167 | 29.6996 | 0.5809 | 19.9304 | 233.8393 | 27.4207 | 13.7178 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.725 | 29.6996 | 0.58085 | 19.8597 | 233.7164 | 27.5161 | 13.7261 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.7334 | 29.6996 | 0.58079 | 19.8597 | 233.5934 | 27.5161 | 13.7344 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.7417 | 29.6996 | 0.58073 | 19.8597 | 233.5934 | 27.5161 | 13.7428 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5685 | 27.4571
13.75 | 29.6996 | 0.58067 | 19.8597 | 233.5934 | 27.5161 | 13.7511 | 27.54 | 0.59224 | 20.181 | 235.5684 | 27.4571
13.7584 | 29.6996 | 0.58061 | 19.8876 | 233.6947 | 27.4955 | 13.7594 | 27.54 | 0.59223 | 20.1803 | 235.5685 | 27.4566
13.7667 | 29.6996 | 0.58055 | 19.8876 | 233.7961 | 27.4955 | 13.7678 | 27.54 | 0.59223 | 20.1803 | 235.5686 | 27.4566
13.775 | 29.6996 | 0.5805 | 19.9075 | 233.796 | 27.4738 | 13.7761 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.6479 | 27.4456
13.7834 | 29.6996 | 0.58044 | 19.9075 | 233.796 | 27.4738 | 13.7844 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.7272 | 27.4456
13.7917 | 29.6996 | 0.58038 | 19.8362 | 233.796 | 27.5883 | 13.7928 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.7272 | 27.4456
13.8 | 29.6996 | 0.58032 | 19.8362 | 233.796 | 27.5883 | 13.8011 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.7271 | 27.4456
13.8084 | 29.6996 | 0.58026 | 19.8599 | 233.6912 | 27.5686 | 13.8094 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.7273 | 27.4456
13.8167 | 29.6996 | 0.5802 | 19.8599 | 233.5864 | 27.5686 | 13.8178 | 27.54 | 0.59276 | 20.1999 | 235.7274 | 27.4456
13.825 | 29.6996 | 0.58015 | 19.8849 | 233.6818 | 27.5527 | 13.8261 | 27.54 | 0.59345 | 20.2234 | 235.7273 | 27.4282
13.8334 | 29.6996 | 0.58009 | 19.8849 | 233.7773 | 27.5527 | 13.8344 | 27.54 | 0.59345 | 20.2234 | 235.7272 | 27.4282
13.8417 | 29.6996 | 0.58003 | 19.9072 | 233.7773 | 27.5361 | 13.8428 | 27.54 | 0.59345 | 20.2236 | 235.7268 | 27.4283
13.8501 | 29.6996 | 0.57997 | 19.9072 | 233.7773 | 27.5361 | 13.8511 | 27.54 | 0.59345 | 20.2236 | 235.7264 | 27.4283
13.8584 | 29.6996 | 0.57991 | 19.9072 | 233.7773 | 27.5361 | 13.8594 | 27.54 | 0.59345 | 20.2236 | 235.7264 | 27.4283
13.8667 | 29.6996 | 0.57985 | 19.9072 | 233.7773 | 27.5361 | 13.8678 | 27.54 | 0.59345 | 20.2236 | 235.7264 | 27.4283
13.8751 | 29.6996 | 0.5798 | 19.962 | 233.7492 | 27.4985 | 13.8761 | 27.54 | 0.59419 | 20.2465 | 235.6129 | 27.4069
13.8834 | 29.6996 | 0.57974 | 19.962 | 233.7211 | 27.4985 | 13.8844 | 27.54 | 0.59419 | 20.2465 | 235.4993 | 27.4069
13.8917 | 29.6996 | 0.57968 | 19.9894 | 233.7211 | 27.4798 | 13.8928 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5431 | 27.3802
13.9001 | 29.6996 | 0.57962 | 19.9894 | 233.721 | 27.4798 | 13.9011 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5869 | 27.3802
13.9084 | 29.6996 | 0.57956 | 19.9894 | 233.7211 | 27.4798 | 13.9094 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5869 | 27.3802
13.9167 | 29.6996 | 0.5795 | 19.9894 | 233.7211 | 27.4798 | 13.9178 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5869 | 27.3802
13.9251 | 29.6996 | 0.57945 | 19.9895 | 233.7211 | 27.4799 | 13.9261 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5868 | 27.3802
13.9334 | 29.6996 | 0.57939 | 19.9895 | 233.721 | 27.4799 | 13.9344 | 27.54 | 0.59494 | 20.2664 | 235.5867 | 27.3802
13.9417 | 29.6996 | 0.57933 | 19.9028 | 233.8172 | 27.5894 | 13.9428 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.587 | 27.3628
13.9501 | 29.6996 | 0.57927 | 19.9028 | 233.9134 | 27.5894 | 13.9511 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5873 | 27.3628
13.9584 | 29.6996 | 0.57921 | 19.9653 | 233.7928 | 27.5472 | 13.9594 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
13.9667 | 29.6996 | 0.57915 | 19.9653 | 233.6721 | 27.5472 | 13.9678 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
13.9751 | 29.6996 | 0.5791 | 19.8811 | 233.6721 | 27.651 | 13.9761 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
13.9834 | 29.6996 | 0.57904 | 19.8811 | 233.6721 | 27.651 | 13.9844 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5875 | 27.3628
13.9917 | 29.6996 | 0.57899 | 19.9061 | 233.7687 | 27.6352 | 13.9928 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
14.0001 | 29.6996 | 0.57895 | 19.9061 | 233.8654 | 27.6352 | 14.0011 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5873 | 27.3628
14.0084 | 29.6996 | 0.57892 | 19.82 | 233.8654 | 27.7159 | 14.0094 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5873 | 27.3628
14.0168 | 29.6996 | 0.57889 | 19.82 | 233.8654 | 27.7159 | 14.0178 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
14.0251 | 29.6996 | 0.57885 | 19.8425 | 233.8654 | 27.6995 | 14.0261 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
14.0334 | 29.6996 | 0.57882 | 19.8425 | 233.8653 | 27.6995 | 14.0344 | 27.54 | 0.59563 | 20.2899 | 235.5874 | 27.3628
14.0418 | 29.6996 | 0.57879 | 19.8968 | 233.8334 | 27.6589 | 14.0428 | 27.54 | 0.59695 | 20.3338 | 235.5365 | 27.3279
14.0501 | 29.6996 | 0.57875 | 19.8968 | 233.8015 | 27.6589 | 14.0511 | 27.54 | 0.59695 | 20.3338 | 235.4855 | 27.3279
14.0584 | 29.6996 | 0.57872 | 19.8968 | 233.8015 | 27.6589 | 14.0594 | 27.54 | 0.59695 | 20.3338 | 235.4855 | 27.3279
14.0668 | 29.6996 | 0.57869 | 19.8968 | 233.8015 | 27.6589 | 14.0678 | 27.54 | 0.59695 | 20.3338 | 235.4855 | 27.3279
14.0751 | 29.6996 | 0.57865 | 19.9194 | 233.8015 | 27.6425 | 14.0761 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4854 | 27.3109
14.0834 | 29.6996 | 0.57862 | 19.9194 | 233.8014 | 27.6425 | 14.0844 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4854 | 27.3109
14.0918 | 29.6996 | 0.57859 | 19.9194 | 233.8011 | 27.6428 | 14.0928 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4854 | 27.3109
14.1001 | 29.6996 | 0.57855 | 19.9194 | 233.8007 | 27.6428 | 14.1011 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4853 | 27.3109
14.1084 | 29.6996 | 0.57852 | 19.9641 | 233.7655 | 27.6048 | 14.1094 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4856 | 27.3109
14.1168 | 29.6996 | 0.57849 | 19.9641 | 233.7303 | 27.6048 | 14.1178 | 27.54 | 0.59763 | 20.3574 | 235.4859 | 27.3109
14.1251 | 29.6996 | 0.57845 | 19.9641 | 233.7303 | 27.6048 | 14.1261 | 27.54 | 0.59489 | 20.2585 | 235.4855 | 27.3733
14.1334 | 29.6996 | 0.57842 | 19.9641 | 233.7303 | 27.6048 | 14.1344 | 27.54 | 0.59489 | 20.2585 | 235.4852 | 27.3733
14.1418 | 29.6996 | 0.57839 | 19.9917 | 233.7303 | 27.5861 | 14.1428 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.5777 | 27.3584
14.1501 | 29.6996 | 0.57835 | 19.9917 | 233.7303 | 27.5861 | 14.1511 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.6703 | 27.3584
14.1584 | 29.6996 | 0.57832 | 20.017 | 233.8279 | 27.5704 | 14.1594 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.6703 | 27.3584
14.1668 | 29.6996 | 0.57829 | 20.017 | 233.9255 | 27.5704 | 14.1678 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.6704 | 27.3584
14.1751 | 29.6996 | 0.57825 | 19.9639 | 233.8003 | 27.6511 | 14.1761 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.6704 | 27.3584
14.1835 | 29.6996 | 0.57822 | 19.9639 | 233.6751 | 27.6511 | 14.1844 | 27.54 | 0.59554 | 20.2821 | 235.6703 | 27.3584
14.1918 | 29.6996 | 0.57819 | 19.9894 | 233.6751 | 27.6277 | 14.1928 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.5715 | 27.3215
14.2001 | 29.6996 | 0.57815 | 19.9894 | 233.6751 | 27.6277 | 14.2011 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4727 | 27.3215
14.2085 | 29.6996 | 0.57812 | 19.907 | 233.7384 | 27.741 | 14.2094 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2168 | 29.6996 | 0.57809 | 19.907 | 233.8017 | 27.741 | 14.2178 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2251 | 29.6996 | 0.57805 | 19.7756 | 233.8017 | 27.8983 | 14.2261 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2335 | 29.6996 | 0.57802 | 19.7756 | 233.8017 | 27.8983 | 14.2344 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2418 | 29.6996 | 0.57799 | 19.8108 | 233.7161 | 27.8808 | 14.2428 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2501 | 29.6996 | 0.57795 | 19.8108 | 233.6306 | 27.8808 | 14.2511 | 27.54 | 0.59705 | 20.3343 | 235.4728 | 27.3215
14.2585 | 29.6996 | 0.57792 | 19.8627 | 233.736 | 27.8449 | 14.2594 | 27.54 | 0.59793 | 20.3582 | 235.5306 | 27.291
14.2668 | 29.6996 | 0.57789 | 19.8627 | 233.8415 | 27.8449 | 14.2678 | 27.54 | 0.59793 | 20.3582 | 235.5884 | 27.291
14.2751 | 29.6996 | 0.57785 | 19.8627 | 233.8415 | 27.8449 | 14.2761 | 27.54 | 0.59793 | 20.3582 | 235.5884 | 27.291
14.2835 | 29.6996 | 0.57782 | 19.8627 | 233.8414 | 27.8449 | 14.2844 | 27.54 | 0.59793 | 20.3582 | 235.5884 | 27.291
14.2918 | 29.6996 | 0.57779 | 19.8627 | 233.8415 | 27.8449 | 14.2928 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5884 | 27.3538
14.3001 | 29.6996 | 0.57775 | 19.8627 | 233.8415 | 27.8449 | 14.3011 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5885 | 27.3538
14.3085 | 29.6996 | 0.57772 | 19.9106 | 233.7104 | 27.8045 | 14.3094 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5885 | 27.3538
14.3168 | 29.6996 | 0.57769 | 19.9106 | 233.5794 | 27.8045 | 14.3178 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5886 | 27.3538
14.3251 | 29.6996 | 0.57765 | 19.9362 | 233.6783 | 27.7891 | 14.3261 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5885 | 27.3538
14.3335 | 29.6996 | 0.57762 | 19.9362 | 233.7772 | 27.7891 | 14.3344 | 27.54 | 0.59565 | 20.2846 | 235.5883 | 27.3538
14.3418 | 29.6996 | 0.57759 | 19.9362 | 233.7772 | 27.7891 | 14.3428 | 27.54 | 0.59637 | 20.3115 | 235.5172 | 27.3391
14.3502 | 29.6996 | 0.57755 | 19.9362 | 233.7772 | 27.7891 | 14.3511 | 27.54 | 0.59637 | 20.3115 | 235.446 | 27.3391
14.3585 | 29.6996 | 0.57752 | 19.9643 | 233.7772 | 27.7708 | 14.3594 | 27.54 | 0.5923 | 20.1703 | 235.446 | 27.4381
14.3668 | 29.6996 | 0.57749 | 19.9643 | 233.7772 | 27.7708 | 14.3678 | 27.54 | 0.5923 | 20.1703 | 235.446 | 27.4381
14.3752 | 29.6996 | 0.57745 | 20.0147 | 233.7505 | 27.7337 | 14.3761 | 27.54 | 0.59295 | 20.1941 | 235.5394 | 27.4236
14.3835 | 29.6996 | 0.57742 | 20.0147 | 233.7239 | 27.7337 | 14.3844 | 27.54 | 0.59295 | 20.1941 | 235.6329 | 27.4236
14.3918 | 29.6996 | 0.57739 | 20.0147 | 233.7239 | 27.7337 | 14.3928 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.6329 | 27.4015
14.4002 | 29.6996 | 0.57735 | 20.0147 | 233.7239 | 27.7337 | 14.4011 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.6329 | 27.4015
14.4085 | 29.6996 | 0.57732 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4094 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.6329 | 27.4015
14.4168 | 29.6996 | 0.57729 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4178 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.6329 | 27.4015
14.4252 | 29.6996 | 0.57725 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4261 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.633 | 27.4015
14.4335 | 29.6996 | 0.57722 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4344 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.633 | 27.4015
14.4418 | 29.6996 | 0.57719 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4428 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.633 | 27.4015
14.4502 | 29.6996 | 0.57715 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4511 | 27.54 | 0.59369 | 20.2165 | 235.6329 | 27.4015
14.4585 | 29.6996 | 0.57712 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4594 | 27.54 | 0.59451 | 20.245 | 235.5342 | 27.382
14.4669 | 29.6996 | 0.57709 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4678 | 27.54 | 0.59451 | 20.245 | 235.4355 | 27.382
14.4752 | 29.6996 | 0.57705 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4761 | 27.54 | 0.59515 | 20.265 | 235.4992 | 27.3635
14.4835 | 29.6996 | 0.57702 | 19.9326 | 233.7239 | 27.8391 | 14.4844 | 27.54 | 0.59515 | 20.265 | 235.5628 | 27.3635
14.4919 | 29.6996 | 0.57699 | 19.8733 | 233.7239 | 27.9301 | 14.4928 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5628 | 27.3516
14.5002 | 29.6996 | 0.57695 | 19.8733 | 233.7239 | 27.9301 | 14.5011 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5085 | 29.6996 | 0.57692 | 19.8942 | 233.7239 | 27.9094 | 14.5094 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5169 | 29.6996 | 0.57689 | 19.8942 | 233.7238 | 27.9094 | 14.5178 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5626 | 27.3516
14.5252 | 29.6996 | 0.57685 | 19.8942 | 233.7239 | 27.9094 | 14.5261 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5335 | 29.6996 | 0.57682 | 19.8942 | 233.7239 | 27.9094 | 14.5344 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5419 | 29.6996 | 0.57679 | 19.8942 | 233.7239 | 27.9094 | 14.5428 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5502 | 29.6996 | 0.57675 | 19.8942 | 233.7239 | 27.9094 | 14.5511 | 27.54 | 0.59579 | 20.29 | 235.5627 | 27.3516
14.5585 | 29.6996 | 0.57672 | 19.92 | 233.8233 | 27.8942 | 14.5594 | 27.54 | 0.59302 | 20.1841 | 235.6265 | 27.4056
14.5669 | 29.6996 | 0.57669 | 19.92 | 233.9228 | 27.8942 | 14.5678 | 27.54 | 0.59302 | 20.1841 | 235.6904 | 27.4056
14.5752 | 29.6996 | 0.57665 | 19.92 | 233.9228 | 27.8942 | 14.5761 | 27.54 | 0.59302 | 20.1841 | 235.6907 | 27.4057
14.5836 | 29.6996 | 0.57662 | 19.92 | 233.9228 | 27.8942 | 14.5844 | 27.54 | 0.59302 | 20.1841 | 235.691 | 27.4057
14.5919 | 29.6996 | 0.57659 | 19.9508 | 233.8 | 27.8707 | 14.5928 | 27.54 | 0.5937 | 20.2081 | 235.6911 | 27.3892
14.6002 | 29.6996 | 0.57655 | 19.9508 | 233.6773 | 27.8707 | 14.6011 | 27.54 | 0.5937 | 20.2081 | 235.6911 | 27.3892
14.6086 | 29.6996 | 0.57652 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6094 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.5933 | 27.3697
14.6169 | 29.6996 | 0.57649 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6178 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.4954 | 27.3697
14.6252 | 29.6996 | 0.57645 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6261 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.4953 | 27.3697
14.6336 | 29.6996 | 0.57642 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6344 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.4952 | 27.3697
14.6419 | 29.6996 | 0.57639 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6428 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.4953 | 27.3697
14.6502 | 29.6996 | 0.57635 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6511 | 27.54 | 0.59452 | 20.2365 | 235.4953 | 27.3697
14.6586 | 29.6996 | 0.57632 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6594 | 27.54 | 0.59517 | 20.2602 | 235.5898 | 27.3552
14.6669 | 29.6996 | 0.57629 | 19.8684 | 233.6773 | 27.9937 | 14.6678 | 27.54 | 0.59517 | 20.2602 | 235.6842 | 27.3552
14.6753 | 29.6996 | 0.57625 | 19.8916 | 233.6773 | 27.9778 | 14.6761 | 27.54 | 0.59517 | 20.2602 | 235.6842 | 27.3552
14.6836 | 29.6996 | 0.57622 | 19.8916 | 233.6773 | 27.9778 | 14.6844 | 27.54 | 0.59517 | 20.2602 | 235.6841 | 27.3552
14.6919 | 29.6996 | 0.57619 | 19.8916 | 233.6773 | 27.9778 | 14.6928 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6841 | 27.3941
14.7003 | 29.6996 | 0.57615 | 19.8916 | 233.6773 | 27.9778 | 14.7011 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6841 | 27.3941
14.7086 | 29.6996 | 0.57612 | 19.9129 | 233.7451 | 27.9592 | 14.7094 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6843 | 27.3941
14.7169 | 29.6996 | 0.57609 | 19.9129 | 233.8129 | 27.9592 | 14.7178 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6844 | 27.3941
14.7253 | 29.6996 | 0.57605 | 19.9129 | 233.8129 | 27.9592 | 14.7261 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6843 | 27.3941
14.7336 | 29.6996 | 0.57602 | 19.9129 | 233.813 | 27.9592 | 14.7344 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6842 | 27.3941
14.7419 | 29.6996 | 0.57599 | 19.9368 | 233.7452 | 27.9456 | 14.7428 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6843 | 27.3941
14.7503 | 29.6996 | 0.57595 | 19.9368 | 233.6775 | 27.9456 | 14.7511 | 27.54 | 0.59361 | 20.207 | 235.6843 | 27.3941
14.7586 | 29.6996 | 0.57592 | 19.9368 | 233.6775 | 27.9456 | 14.7594 | 27.54 | 0.59412 | 20.2229 | 235.7355 | 27.3794
14.7669 | 29.6996 | 0.57589 | 19.9368 | 233.6775 | 27.9456 | 14.7678 | 27.54 | 0.59412 | 20.2229 | 235.7867 | 27.3794
14.7753 | 29.6996 | 0.57585 | 19.9368 | 233.6775 | 27.9456 | 14.7761 | 27.54 | 0.59511 | 20.2582 | 235.6747 | 27.3569
14.7836 | 29.6996 | 0.57582 | 19.9368 | 233.6775 | 27.9456 | 14.7844 | 27.54 | 0.59511 | 20.2582 | 235.5628 | 27.3569
14.792 | 29.6996 | 0.57579 | 19.96 | 233.6775 | 27.9298 | 14.7928 | 27.54 | 0.59511 | 20.2582 | 235.5628 | 27.3569
14.8003 | 29.6996 | 0.57575 | 19.96 | 233.6775 | 27.9298 | 14.8011 | 27.54 | 0.59511 | 20.2582 | 235.5628 | 27.3569
14.8086 | 29.6996 | 0.57572 | 19.96 | 233.6775 | 27.9298 | 14.8094 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.817 | 29.6996 | 0.57569 | 19.96 | 233.6775 | 27.9298 | 14.8178 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.8253 | 29.6996 | 0.57565 | 19.9855 | 233.7753 | 27.9143 | 14.8261 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.8336 | 29.6996 | 0.57562 | 19.9855 | 233.8731 | 27.9143 | 14.8344 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5626 | 27.3401
14.842 | 29.6996 | 0.57559 | 19.9043 | 233.8731 | 28.0206 | 14.8428 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.8503 | 29.6996 | 0.57555 | 19.9043 | 233.8731 | 28.0206 | 14.8511 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.8586 | 29.6996 | 0.57552 | 19.9043 | 233.8731 | 28.0206 | 14.8594 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.867 | 29.6996 | 0.57549 | 19.9043 | 233.8731 | 28.0206 | 14.8678 | 27.54 | 0.5958 | 20.2821 | 235.5627 | 27.3401
14.8753 | 29.6996 | 0.57545 | 19.9355 | 233.7514 | 27.9975 | 14.8761 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6275 | 27.3215
14.8836 | 29.6996 | 0.57542 | 19.9355 | 233.6297 | 27.9975 | 14.8844 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6924 | 27.3215
14.892 | 29.6996 | 0.57539 | 19.866 | 233.6298 | 28.09 | 14.8928 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6923 | 27.3215
14.9003 | 29.6996 | 0.57535 | 19.866 | 233.6298 | 28.09 | 14.9011 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6922 | 27.3215
14.9087 | 29.6996 | 0.57532 | 19.8921 | 233.7305 | 28.0751 | 14.9094 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6922 | 27.3215
14.917 | 29.6996 | 0.57529 | 19.8921 | 233.8312 | 28.0751 | 14.9178 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6923 | 27.3215
14.9253 | 29.6996 | 0.57525 | 19.8921 | 233.8311 | 28.0751 | 14.9261 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6923 | 27.3215
14.9337 | 29.6996 | 0.57522 | 19.8921 | 233.8311 | 28.0751 | 14.9344 | 27.54 | 0.59644 | 20.3021 | 235.6924 | 27.3215
14.942 | 29.6996 | 0.57519 | 19.8921 | 233.8311 | 28.0751 | 14.9428 | 27.54 | 0.59355 | 20.2129 | 235.6924 | 27.4071
14.9503 | 29.6996 | 0.57515 | 19.8921 | 233.8312 | 28.0751 | 14.9511 | 27.54 | 0.59355 | 20.2129 | 235.6924 | 27.4071
14.9587 | 29.6996 | 0.57512 | 19.8921 | 233.8311 | 28.0751 | 14.9594 | 27.54 | 0.59355 | 20.2129 | 235.6924 | 27.4071
14.967 | 29.6996 | 0.57509 | 19.8921 | 233.8311 | 28.0751 | 14.9678 | 27.54 | 0.59355 | 20.2129 | 235.6924 | 27.4071
14.9753 | 29.6996 | 0.57505 | 19.9459 | 233.7352 | 28.0391 | 14.9761 | 27.54 | 0.59436 | 20.2415 | 235.5958 | 27.3879
14.9837 | 29.6996 | 0.57502 | 19.9459 | 233.6393 | 28.0391 | 14.9844 | 27.54 | 0.59436 | 20.2415 | 235.4991 | 27.3879
14.992 | 29.6996 | 0.57499 | 19.9459 | 233.6392 | 28.0391 | 14.9928 | 27.54 | 0.59436 | 20.2415 | 235.499 | 27.3879
15.0003 | 29.6996 | 0.57495 | 19.9459 | 233.6392 | 28.0391 | 15.0011 | 27.54 | 0.59436 | 20.2415 | 235.499 | 27.3879
15.0087 | 29.6996 | 0.57492 | 19.9676 | 233.7082 | 28.0207 | 15.0094 | 27.54 | 0.59436 | 20.2415 | 235.4991 | 27.3879
15.017 | 29.6996 | 0.57489 | 19.9676 | 233.7773 | 28.0207
15.0254 | 29.6996 | 0.57485 | 19.9676 | 233.7773 | 28.0207
15.0337 | 29.6996 | 0.57482 | 19.9676 | 233.7773 | 28.0207
15.042 | 29.6996 | 0.57479 | 19.9676 | 233.7773 | 28.0207
15.0504 | 29.6996 | 0.57475 | 19.9676 | 233.7773 | 28.0207
15.0587 | 29.6996 | 0.57472 | 19.9675 | 233.7776 | 28.0208
15.067 | 29.6996 | 0.57469 | 19.9675 | 233.778 | 28.0208
15.0754 | 29.6996 | 0.57465 | 19.8601 | 233.778 | 28.1495
15.0837 | 29.6996 | 0.57462 | 19.8601 | 233.778 | 28.1495
15.092 | 29.6996 | 0.57459 | 19.9392 | 233.7269 | 28.0852
15.1004 | 29.6996 | 0.57455 | 19.9392 | 233.6757 | 28.0852
15.1087 | 29.6996 | 0.57452 | 19.9392 | 233.6757 | 28.0852
15.117 | 29.6996 | 0.57449 | 19.9392 | 233.6757 | 28.0852
15.1254 | 29.6996 | 0.57445 | 19.9392 | 233.6757 | 28.0852
15.1337 | 29.6996 | 0.57442 | 19.9392 | 233.6758 | 28.0852
15.1421 | 29.6996 | 0.57439 | 19.8587 | 233.6757 | 28.1919
15.1504 | 29.6996 | 0.57435 | 19.8587 | 233.6757 | 28.1919
15.1587 | 29.6996 | 0.57432 | 19.9063 | 233.782 | 28.159
15.1671 | 29.6996 | 0.57429 | 19.9063 | 233.8883 | 28.159
15.1754 | 29.6996 | 0.57425 | 19.9421 | 233.8077 | 28.1424
15.1837 | 29.6996 | 0.57422 | 19.9421 | 233.7271 | 28.1424
15.1921 | 29.6996 | 0.57419 | 19.9421 | 233.7271 | 28.1424
15.2004 | 29.6996 | 0.57415 | 19.9421 | 233.7271 | 28.1424
15.2087 | 29.6996 | 0.57412 | 19.8746 | 233.7271 | 28.2363
15.2171 | 29.6996 | 0.57409 | 19.8746 | 233.7271 | 28.2363
15.2254 | 29.6996 | 0.57405 | 19.9009 | 233.8292 | 28.2217
15.2337 | 29.6996 | 0.57402 | 19.9009 | 233.9314 | 28.2217
15.2421 | 29.6996 | 0.57399 | 19.9009 | 233.9314 | 28.2217
15.2504 | 29.6996 | 0.57395 | 19.9009 | 233.9314 | 28.2217
15.2588 | 29.6996 | 0.57392 | 19.9274 | 233.805 | 28.198
15.2671 | 29.6996 | 0.57389 | 19.9274 | 233.6787 | 28.198
15.2754 | 29.6996 | 0.57385 | 19.9559 | 233.6787 | 28.1809
15.2838 | 29.6996 | 0.57382 | 19.9559 | 233.6787 | 28.1809
15.2921 | 29.6996 | 0.57379 | 19.9778 | 233.7492 | 28.1627
15.3004 | 29.6996 | 0.57375 | 19.9778 | 233.8198 | 28.1627
15.3088 | 29.6996 | 0.57372 | 19.9778 | 233.8198 | 28.1627
15.3171 | 29.6996 | 0.57369 | 19.9778 | 233.8198 | 28.1627
15.3254 | 29.6996 | 0.57365 | 20.0085 | 233.7332 | 28.1453
15.3338 | 29.6996 | 0.57362 | 20.0085 | 233.6465 | 28.1453
15.3421 | 29.6996 | 0.57359 | 20.0611 | 233.747 | 28.1075
15.3504 | 29.6996 | 0.57355 | 20.0611 | 233.8474 | 28.1075
15.3588 | 29.6996 | 0.57352 | 19.8325 | 233.8474 | 28.3319
15.3671 | 29.6996 | 0.57349 | 19.8325 | 233.8474 | 28.3319
15.3755 | 29.6996 | 0.57345 | 19.8325 | 233.8474 | 28.3319
15.3838 | 29.6996 | 0.57342 | 19.8325 | 233.8475 | 28.3319
15.3921 | 29.6996 | 0.57339 | 19.8807 | 233.7928 | 28.2902
15.4005 | 29.6996 | 0.57335 | 19.8807 | 233.7381 | 28.2902
15.4088 | 29.6996 | 0.57332 | 19.9079 | 233.7381 | 28.2677
15.4171 | 29.6996 | 0.57329 | 19.9079 | 233.7381 | 28.2677
15.4255 | 29.6996 | 0.57325 | 19.9079 | 233.7381 | 28.2677
15.4338 | 29.6996 | 0.57322 | 19.9079 | 233.7382 | 28.2677
15.4421 | 29.6996 | 0.57319 | 19.9333 | 233.8177 | 28.245
15.4505 | 29.6996 | 0.57315 | 19.9333 | 233.8973 | 28.245
15.4588 | 29.6996 | 0.57312 | 19.8616 | 233.772 | 28.3225
15.4672 | 29.6996 | 0.57309 | 19.8616 | 233.6467 | 28.3225
15.4755 | 29.6996 | 0.57305 | 19.8879 | 233.7481 | 28.3079
15.4838 | 29.6996 | 0.57302 | 19.8879 | 233.8495 | 28.3079
15.4922 | 29.6996 | 0.57299 | 19.8879 | 233.8495 | 28.3079
15.5005 | 29.6996 | 0.57295 | 19.8879 | 233.8495 | 28.3079
15.5088 | 29.6996 | 0.57292 | 19.945 | 233.7328 | 28.258
15.5172 | 29.6996 | 0.57289 | 19.945 | 233.6162 | 28.258
15.5255 | 29.6996 | 0.57285 | 19.9709 | 233.6969 | 28.2356
15.5338 | 29.6996 | 0.57282 | 19.9709 | 233.7776 | 28.2356
15.5422 | 29.6996 | 0.57279 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5505 | 29.6996 | 0.57275 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5588 | 29.6996 | 0.57272 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5672 | 29.6996 | 0.57269 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5755 | 29.6996 | 0.57265 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5839 | 29.6996 | 0.57262 | 19.9709 | 233.7775 | 28.2356
15.5922 | 29.6996 | 0.57259 | 19.9116 | 233.7775 | 28.3261
15.6005 | 29.6996 | 0.57255 | 19.9116 | 233.7775 | 28.3261
15.6089 | 29.6996 | 0.57252 | 19.9814 | 233.7554 | 28.2694
15.6172 | 29.6996 | 0.57249 | 19.9814 | 233.7333 | 28.2694
15.6255 | 29.6996 | 0.57245 | 19.9814 | 233.7333 | 28.2694
15.6339 | 29.6996 | 0.57242 | 19.9814 | 233.7333 | 28.2694
15.6422 | 29.6996 | 0.57239 | 19.9815 | 233.7333 | 28.2694
15.6506 | 29.6996 | 0.57235 | 19.9815 | 233.7334 | 28.2694
15.6589 | 29.6996 | 0.57232 | 19.9815 | 233.7333 | 28.2694
15.6672 | 29.6996 | 0.57229 | 19.9815 | 233.7333 | 28.2694
15.6756 | 29.6996 | 0.57225 | 19.8977 | 233.7333 | 28.3696
15.6839 | 29.6996 | 0.57222 | 19.8977 | 233.7333 | 28.3696
15.6922 | 29.6996 | 0.57219 | 19.944 | 233.8064 | 28.3367
15.7006 | 29.6996 | 0.57215 | 19.944 | 233.8794 | 28.3367
15.7089 | 29.6996 | 0.57212 | 19.9762 | 233.7642 | 28.3143
15.7172 | 29.6996 | 0.57209 | 19.9762 | 233.6489 | 28.3143
15.7256 | 29.6996 | 0.57205 | 19.9762 | 233.6489 | 28.3143
15.7339 | 29.6996 | 0.57202 | 19.9762 | 233.649 | 28.3143
15.7423 | 29.6996 | 0.57199 | 19.8955 | 233.649 | 28.4001
15.7506 | 29.6996 | 0.57195 | 19.8955 | 233.649 | 28.4001
15.7589 | 29.6996 | 0.57192 | 19.9451 | 233.7224 | 28.3607
15.7673 | 29.6996 | 0.57189 | 19.9451 | 233.7959 | 28.3607
15.7756 | 29.6996 | 0.57185 | 19.9451 | 233.7959 | 28.3607
15.7839 | 29.6996 | 0.57182 | 19.9451 | 233.7959 | 28.3607
15.7923 | 29.6996 | 0.57179 | 19.9773 | 233.6812 | 28.3383
15.8006 | 29.6996 | 0.57175 | 19.9773 | 233.5665 | 28.3383
15.8089 | 29.6996 | 0.57172 | 20.0037 | 233.6698 | 28.3239
15.8173 | 29.6996 | 0.57169 | 20.0037 | 233.7731 | 28.3239
15.8256 | 29.6996 | 0.57165 | 20.0332 | 233.773 | 28.307
15.834 | 29.6996 | 0.57162 | 20.0332 | 233.773 | 28.307
15.8423 | 29.6996 | 0.57159 | 20.0332 | 233.773 | 28.307
15.8506 | 29.6996 | 0.57155 | 20.0332 | 233.773 | 28.307
15.859 | 29.6996 | 0.57152 | 19.9917 | 233.765 | 28.3626
15.8673 | 29.6996 | 0.57149 | 19.9917 | 233.7571 | 28.3626
15.8756 | 29.6996 | 0.57145 | 20.0212 | 233.757 | 28.3456
15.884 | 29.6996 | 0.57142 | 20.0212 | 233.757 | 28.3456
15.8923 | 29.6996 | 0.57139 | 20.0213 | 233.7562 | 28.3458
15.9007 | 29.6996 | 0.57135 | 20.0213 | 233.7555 | 28.3458
15.909 | 29.6996 | 0.57132 | 20.0718 | 233.6762 | 28.2994
15.9173 | 29.6996 | 0.57129 | 20.0718 | 233.597 | 28.2994
15.9257 | 29.6996 | 0.57125 | 20.0906 | 233.5969 | 28.2864
15.934 | 29.6996 | 0.57122 | 20.0906 | 233.5969 | 28.2864
15.9423 | 29.6996 | 0.57119 | 19.9788 | 233.6719 | 28.3822
15.9507 | 29.6996 | 0.57115 | 19.9788 | 233.7468 | 28.3822
15.959 | 29.6996 | 0.57112 | 20.041 | 233.6341 | 28.3436
15.9673 | 29.6996 | 0.57109 | 20.041 | 233.5214 | 28.3436
15.9757 | 29.6996 | 0.57105 | 19.9208 | 233.5214 | 28.4747
15.984 | 29.6996 | 0.57102 | 19.9208 | 233.5215 | 28.4747
15.9924 | 29.6996 | 0.57099 | 19.947 | 233.6033 | 28.4526
16.0007 | 29.6996 | 0.57098 | 19.947 | 233.6852 | 28.4526
16.009 | 29.6996 | 0.57096 | 20.0074 | 233.573 | 28.4091
16.0174 | 29.6996 | 0.57094 | 20.0074 | 233.4609 | 28.4091
16.0257 | 29.6996 | 0.57093 | 19.903 | 233.5458 | 28.4779
16.034 | 29.6996 | 0.57091 | 19.903 | 233.6306 | 28.4779
16.0424 | 29.6996 | 0.57089 | 19.903 | 233.6306 | 28.4779
16.0507 | 29.6996 | 0.57088 | 19.903 | 233.6305 | 28.4779
16.059 | 29.6996 | 0.57086 | 19.9308 | 233.6306 | 28.456
16.0674 | 29.6996 | 0.57084 | 19.9308 | 233.6306 | 28.456
16.0757 | 29.6996 | 0.57083 | 19.9636 | 233.5192 | 28.4344
16.0841 | 29.6996 | 0.57081 | 19.9636 | 233.4077 | 28.4344
16.0924 | 29.6996 | 0.57079 | 19.9869 | 233.5066 | 28.425
16.1007 | 29.6996 | 0.57078 | 19.9869 | 233.6055 | 28.425
16.1091 | 29.6996 | 0.57076 | 19.9869 | 233.6055 | 28.425
16.1174 | 29.6996 | 0.57074 | 19.9869 | 233.6055 | 28.425
16.1257 | 29.6996 | 0.57073 | 20.0132 | 233.6055 | 28.4157
16.1341 | 29.6996 | 0.57071 | 20.0132 | 233.6055 | 28.4157
16.1424 | 29.6996 | 0.57069 | 20.0359 | 233.682 | 28.3982
16.1508 | 29.6996 | 0.57068 | 20.0359 | 233.7584 | 28.3982
16.1591 | 29.6996 | 0.57066 | 19.9939 | 233.6278 | 28.475
16.1674 | 29.6996 | 0.57064 | 19.9939 | 233.4971 | 28.475
16.1758 | 29.6996 | 0.57063 | 20.0218 | 233.4971 | 28.4539
16.1841 | 29.6996 | 0.57061 | 20.0218 | 233.4971 | 28.4539
16.1924 | 29.6996 | 0.57059 | 20.0485 | 233.6036 | 28.4401
16.2008 | 29.6996 | 0.57058 | 20.0485 | 233.7102 | 28.4401
16.2091 | 29.6996 | 0.57056 | 20.0485 | 233.7102 | 28.4401
16.2175 | 29.6996 | 0.57054 | 20.0485 | 233.7102 | 28.4401
16.2258 | 29.6996 | 0.57053 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2341 | 29.6996 | 0.57051 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2425 | 29.6996 | 0.57049 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2508 | 29.6996 | 0.57048 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2592 | 29.6996 | 0.57046 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2675 | 29.6996 | 0.57044 | 19.9446 | 233.7102 | 28.521
16.2758 | 29.6996 | 0.57043 | 19.9763 | 233.6293 | 28.5045
16.2842 | 29.6996 | 0.57041 | 19.9763 | 233.5484 | 28.5045
16.2925 | 29.6996 | 0.57039 | 20.0009 | 233.5485 | 28.49
16.3008 | 29.6996 | 0.57038 | 20.0009 | 233.5485 | 28.49
16.3092 | 29.6996 | 0.57036 | 20.0009 | 233.5485 | 28.49
16.3175 | 29.6996 | 0.57034 | 20.0009 | 233.5484 | 28.49
16.3259 | 29.6996 | 0.57033 | 19.9493 | 233.6258 | 28.5466
16.3342 | 29.6996 | 0.57031 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3425 | 29.6996 | 0.57029 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3509 | 29.6996 | 0.57028 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3592 | 29.6996 | 0.57026 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3675 | 29.6996 | 0.57024 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3759 | 29.6996 | 0.57023 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3842 | 29.6996 | 0.57021 | 19.9493 | 233.7032 | 28.5466
16.3926 | 29.6996 | 0.57019 | 19.9739 | 233.7032 | 28.5322
16.4009 | 29.6996 | 0.57018 | 19.9739 | 233.7033 | 28.5322
16.4092 | 29.6996 | 0.57016 | 20.007 | 233.5938 | 28.5109
16.4176 | 29.6996 | 0.57014 | 20.007 | 233.4844 | 28.5109
16.4259 | 29.6996 | 0.57013 | 20.038 | 233.6032 | 28.4932
16.4343 | 29.6996 | 0.57011 | 20.038 | 233.7219 | 28.4932
16.4426 | 29.6996 | 0.57009 | 20.038 | 233.7219 | 28.4932
16.4509 | 29.6996 | 0.57008 | 20.038 | 233.7219 | 28.4932
16.4593 | 29.6996 | 0.57006 | 20.0558 | 233.7219 | 28.4751
16.4676 | 29.6996 | 0.57004 | 20.0558 | 233.7219 | 28.4751
16.4759 | 29.6996 | 0.57003 | 20.0558 | 233.7218 | 28.4751
16.4843 | 29.6996 | 0.57001 | 20.0558 | 233.7218 | 28.4751
16.4926 | 29.6996 | 0.56999 | 20.0558 | 233.7218 | 28.4751
16.501 | 29.6996 | 0.56998 | 20.0558 | 233.7219 | 28.4751
16.5093 | 29.6996 | 0.56996 | 20.0075 | 233.7002 | 28.5154
16.5176 | 29.6996 | 0.56994 | 20.0075 | 233.6785 | 28.5154
16.526 | 29.6996 | 0.56993 | 20.0374 | 233.6785 | 28.5
16.5343 | 29.6996 | 0.56991 | 20.0374 | 233.6785 | 28.5
16.5427 | 29.6996 | 0.56989 | 20.0374 | 233.6785 | 28.5
16.551 | 29.6996 | 0.56988 | 20.0374 | 233.6785 | 28.5
16.5593 | 29.6996 | 0.56986 | 20.0374 | 233.6785 | 28.5
16.5677 | 29.6996 | 0.56984 | 20.0374 | 233.6784 | 28.5
16.576 | 29.6996 | 0.56983 | 20.0603 | 233.7569 | 28.4828
16.5843 | 29.6996 | 0.56981 | 20.0603 | 233.8353 | 28.4828
16.5927 | 29.6996 | 0.56979 | 19.9682 | 233.7178 | 28.568
16.601 | 29.6996 | 0.56978 | 19.9682 | 233.6004 | 28.568
16.6094 | 29.6996 | 0.56976 | 19.8577 | 233.6004 | 28.6797
16.6177 | 29.6996 | 0.56974 | 19.8577 | 233.6004 | 28.6797
16.626 | 29.6996 | 0.56973 | 19.8849 | 233.6889 | 28.6586
16.6344 | 29.6996 | 0.56971 | 19.8849 | 233.7773 | 28.6586
16.6427 | 29.6996 | 0.56969 | 19.9079 | 233.7773 | 28.6391
16.6511 | 29.6996 | 0.56968 | 19.9079 | 233.7773 | 28.6391
16.6594 | 29.6996 | 0.56966 | 19.9413 | 233.6701 | 28.6181
16.6677 | 29.6996 | 0.56964 | 19.9413 | 233.5628 | 28.6181
16.6761 | 29.6996 | 0.56963 | 19.9646 | 233.6422 | 28.6012
16.6844 | 29.6996 | 0.56961 | 19.9646 | 233.7215 | 28.6012
16.6927 | 29.6996 | 0.56959 | 19.9877 | 233.7215 | 28.5821
16.7011 | 29.6996 | 0.56958 | 19.9877 | 233.7215 | 28.5821
16.7094 | 29.6996 | 0.56956 | 19.9877 | 233.7215 | 28.5821
16.7178 | 29.6996 | 0.56954 | 19.9877 | 233.7215 | 28.5821
16.7261 | 29.6996 | 0.56953 | 19.9116 | 233.7435 | 28.6702
16.7344 | 29.6996 | 0.56951 | 19.9116 | 233.7656 | 28.6702
16.7428 | 29.6996 | 0.56949 | 19.9404 | 233.7656 | 28.6493
16.7511 | 29.6996 | 0.56948 | 19.9404 | 233.7655 | 28.6493
16.7594 | 29.6996 | 0.56946 | 19.9404 | 233.7656 | 28.6493
16.7678 | 29.6996 | 0.56944 | 19.9404 | 233.7656 | 28.6493
16.7761 | 29.6996 | 0.56943 | 19.8922 | 233.7205 | 28.678
16.7845 | 29.6996 | 0.56941 | 19.8922 | 233.6755 | 28.678
16.7928 | 29.6996 | 0.56939 | 19.9172 | 233.6755 | 28.6642
16.8011 | 29.6996 | 0.56938 | 19.9172 | 233.6755 | 28.6642
16.8095 | 29.6996 | 0.56936 | 19.808 | 233.6755 | 28.7733
16.8178 | 29.6996 | 0.56934 | 19.808 | 233.6755 | 28.7733
16.8262 | 29.6996 | 0.56933 | 19.8355 | 233.7658 | 28.7525
16.8345 | 29.6996 | 0.56931 | 19.8355 | 233.8562 | 28.7525
16.8428 | 29.6996 | 0.56929 | 19.9048 | 233.7197 | 28.7043
16.8512 | 29.6996 | 0.56928 | 19.9048 | 233.5833 | 28.7043
16.8595 | 29.6996 | 0.56926 | 19.9048 | 233.5832 | 28.7043
16.8678 | 29.6996 | 0.56924 | 19.9048 | 233.5831 | 28.7043
16.8762 | 29.6996 | 0.56923 | 19.9281 | 233.6427 | 28.6796
16.8845 | 29.6996 | 0.56921 | 19.9281 | 233.7023 | 28.6796
16.8929 | 29.6996 | 0.56919 | 19.9281 | 233.7023 | 28.6796
16.9012 | 29.6996 | 0.56918 | 19.9281 | 233.7023 | 28.6796
16.9095 | 29.6996 | 0.56916 | 19.9831 | 233.5563 | 28.6208
16.9179 | 29.6996 | 0.56914 | 19.9831 | 233.4104 | 28.6208
16.9262 | 29.6996 | 0.56913 | 19.9831 | 233.4103 | 28.6208
16.9346 | 29.6996 | 0.56911 | 19.9831 | 233.4103 | 28.6208
16.9429 | 29.6996 | 0.56909 | 20.0103 | 233.5009 | 28.6003
16.9512 | 29.6996 | 0.56908 | 20.0103 | 233.5915 | 28.6003
16.9596 | 29.6996 | 0.56906 | 20.0103 | 233.5916 | 28.6003
16.9679 | 29.6996 | 0.56904 | 20.0103 | 233.5917 | 28.6003
16.9762 | 29.6996 | 0.56903 | 19.9325 | 233.5916 | 28.7053
16.9846 | 29.6996 | 0.56901 | 19.9325 | 233.5916 | 28.7053
16.9929 | 29.6996 | 0.56898 | 19.936 | 233.4775 | 28.7568
17.0013 | 29.6996 | 0.56895 | 19.936 | 233.3634 | 28.7568
17.0096 | 29.6996 | 0.56892 | 19.9671 | 233.4633 | 28.7315
17.0179 | 29.6996 | 0.56888 | 19.9671 | 233.5631 | 28.7315
17.0263 | 29.6996 | 0.56885 | 19.9671 | 233.5631 | 28.7315
17.0346 | 29.6996 | 0.56882 | 19.9671 | 233.5631 | 28.7315
17.043 | 29.6996 | 0.56878 | 19.9671 | 233.5632 | 28.7315
17.0513 | 29.6996 | 0.56875 | 19.9671 | 233.5633 | 28.7315
17.0596 | 29.6996 | 0.56872 | 19.9671 | 233.5633 | 28.7315
17.068 | 29.6996 | 0.56868 | 19.9671 | 233.5633 | 28.7315
17.0763 | 29.6996 | 0.56865 | 19.9873 | 233.5632 | 28.7195
17.0847 | 29.6996 | 0.56862 | 19.9873 | 233.5632 | 28.7195
17.093 | 29.6996 | 0.56858 | 20.0144 | 233.481 | 28.7032
17.1013 | 29.6996 | 0.56855 | 20.0144 | 233.3988 | 28.7032
17.1097 | 29.6996 | 0.56852 | 20.0145 | 233.3987 | 28.7032
17.118 | 29.6996 | 0.56848 | 20.0145 | 233.3987 | 28.7032
17.1264 | 29.6996 | 0.56845 | 20.0145 | 233.3987 | 28.7032
17.1347 | 29.6996 | 0.56842 | 20.0145 | 233.3987 | 28.7032
17.143 | 29.6996 | 0.56838 | 19.9134 | 233.3987 | 28.7875
17.1514 | 29.6996 | 0.56835 | 19.9134 | 233.3988 | 28.7875
17.1597 | 29.6996 | 0.56832 | 19.9413 | 233.5122 | 28.7752
17.1681 | 29.6996 | 0.56828 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.1764 | 29.6996 | 0.56825 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.1847 | 29.6996 | 0.56822 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.1931 | 29.6996 | 0.56818 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2014 | 29.6996 | 0.56815 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2098 | 29.6996 | 0.56812 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2181 | 29.6996 | 0.56808 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2264 | 29.6996 | 0.56805 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2348 | 29.6996 | 0.56802 | 19.9413 | 233.6256 | 28.7752
17.2431 | 29.6996 | 0.56798 | 19.9716 | 233.6256 | 28.7601
17.2515 | 29.6996 | 0.56795 | 19.9716 | 233.6256 | 28.7601
17.2598 | 29.6996 | 0.56792 | 19.9716 | 233.6256 | 28.7601
17.2681 | 29.6996 | 0.56788 | 19.9716 | 233.6256 | 28.7601
17.2765 | 29.6996 | 0.56785 | 19.9716 | 233.6255 | 28.7601
17.2848 | 29.6996 | 0.56782 | 19.9716 | 233.6255 | 28.7601
17.2932 | 29.6996 | 0.56778 | 20.0055 | 233.5229 | 28.7397
17.3015 | 29.6996 | 0.56775 | 20.0055 | 233.4202 | 28.7397
17.3098 | 29.6996 | 0.56772 | 20.0293 | 233.5029 | 28.7234
17.3182 | 29.6996 | 0.56768 | 20.0293 | 233.5855 | 28.7234
17.3265 | 29.6996 | 0.56765 | 20.0293 | 233.5855 | 28.7234
17.3349 | 29.6996 | 0.56762 | 20.0293 | 233.5855 | 28.7234
17.3432 | 29.6996 | 0.56758 | 20.0293 | 233.5855 | 28.7234
17.3515 | 29.6996 | 0.56755 | 20.0293 | 233.5855 | 28.7234
17.3599 | 29.6996 | 0.56752 | 20.0585 | 233.5855 | 28.7031
17.3682 | 29.6996 | 0.56748 | 20.0585 | 233.5855 | 28.7031
17.3766 | 29.6996 | 0.56745 | 20.0585 | 233.5855 | 28.7031
17.3849 | 29.6996 | 0.56742 | 20.0585 | 233.5855 | 28.7031
17.3932 | 29.6996 | 0.56738 | 20.1108 | 233.5559 | 28.665
17.4016 | 29.6996 | 0.56735 | 20.1108 | 233.5263 | 28.665
17.4099 | 29.6996 | 0.56732 | 20.1108 | 233.5263 | 28.665
17.4183 | 29.6996 | 0.56728 | 20.1108 | 233.5264 | 28.665
17.4266 | 29.6996 | 0.56725 | 20.0024 | 233.5264 | 28.7429
17.4349 | 29.6996 | 0.56722 | 20.0024 | 233.5263 | 28.7429
17.4433 | 29.6996 | 0.56718 | 19.9108 | 233.5263 | 28.8139
17.4516 | 29.6996 | 0.56715 | 19.9108 | 233.5263 | 28.8139
17.46 | 29.6996 | 0.56712 | 19.9108 | 233.5263 | 28.8139
17.4683 | 29.6996 | 0.56708 | 19.9108 | 233.5263 | 28.8139
17.4766 | 29.6996 | 0.56705 | 19.9342 | 233.6071 | 28.7973
17.485 | 29.6996 | 0.56702 | 19.9342 | 233.688 | 28.7973
17.4933 | 29.6996 | 0.56698 | 19.9619 | 233.608 | 28.7815
17.5017 | 29.6996 | 0.56695 | 19.9619 | 233.5281 | 28.7815
17.51 | 29.6996 | 0.56692 | 19.9874 | 233.5281 | 28.7682
17.5183 | 29.6996 | 0.56688 | 19.9874 | 233.5282 | 28.7682
17.5267 | 29.6996 | 0.56685 | 19.9874 | 233.5281 | 28.7682
17.535 | 29.6996 | 0.56682 | 19.9874 | 233.5281 | 28.7682
17.5434 | 29.6996 | 0.56678 | 20.007 | 233.5805 | 28.7478
17.5517 | 29.6996 | 0.56675 | 20.007 | 233.633 | 28.7478
17.56 | 29.6996 | 0.56672 | 20.0412 | 233.5323 | 28.7279
17.5684 | 29.6996 | 0.56668 | 20.0412 | 233.4315 | 28.7279
17.5767 | 29.6996 | 0.56665 | 19.9273 | 233.4318 | 28.8418
17.5851 | 29.6996 | 0.56661 | 19.9273 | 233.4321 | 28.8418
17.5934 | 29.6996 | 0.56658 | 19.9513 | 233.5161 | 28.8257
17.6017 | 29.6996 | 0.56655 | 19.9513 | 233.6002 | 28.8257
17.6101 | 29.6996 | 0.56651 | 19.9513 | 233.6002 | 28.8257
17.6184 | 29.6996 | 0.56648 | 19.9513 | 233.6002 | 28.8257
17.6268 | 29.6996 | 0.56645 | 19.9513 | 233.6002 | 28.8257
17.6351 | 29.6996 | 0.56641 | 19.9513 | 233.6001 | 28.8257
17.6434 | 29.6996 | 0.56638 | 20.0039 | 233.4893 | 28.7855
17.6518 | 29.6996 | 0.56635 | 20.0039 | 233.3785 | 28.7855
17.6601 | 29.6996 | 0.56631 | 20.0362 | 233.5048 | 28.7695
17.6684 | 29.6996 | 0.56628 | 20.0362 | 233.631 | 28.7695
17.6768 | 29.6996 | 0.56625 | 20.0362 | 233.631 | 28.7695
17.6851 | 29.6996 | 0.56621 | 20.0362 | 233.631 | 28.7695
17.6935 | 29.6996 | 0.56618 | 19.9521 | 233.631 | 28.8298
17.7018 | 29.6996 | 0.56615 | 19.9521 | 233.631 | 28.8298
17.7101 | 29.6996 | 0.56611 | 20.0051 | 233.6055 | 28.7927
17.7185 | 29.6996 | 0.56608 | 20.0051 | 233.5799 | 28.7927
17.7268 | 29.6996 | 0.56605 | 19.8963 | 233.5799 | 28.8822
17.7352 | 29.6996 | 0.56601 | 19.8963 | 233.5799 | 28.8822
17.7435 | 29.6996 | 0.56598 | 19.9219 | 233.5799 | 28.8692
17.7519 | 29.6996 | 0.56595 | 19.9219 | 233.5799 | 28.8692
17.7602 | 29.6996 | 0.56591 | 19.9746 | 233.5528 | 28.8318
17.7685 | 29.6996 | 0.56588 | 19.9746 | 233.5257 | 28.8318
17.7769 | 29.6996 | 0.56585 | 19.9746 | 233.5257 | 28.8318
17.7852 | 29.6996 | 0.56581 | 19.9746 | 233.5257 | 28.8318
17.7935 | 29.6996 | 0.56578 | 20.0043 | 233.5257 | 28.8118
17.8019 | 29.6996 | 0.56575 | 20.0043 | 233.5257 | 28.8118
17.8102 | 29.6996 | 0.56571 | 20.0243 | 233.58 | 28.7917
17.8186 | 29.6996 | 0.56568 | 20.0243 | 233.6344 | 28.7917
17.8269 | 29.6996 | 0.56565 | 20.0587 | 233.5363 | 28.7721
17.8352 | 29.6996 | 0.56561 | 20.0587 | 233.4383 | 28.7721
17.8436 | 29.6996 | 0.56558 | 20.083 | 233.4382 | 28.754
17.8519 | 29.6996 | 0.56555 | 20.083 | 233.4382 | 28.754
17.8603 | 29.6996 | 0.56551 | 19.9809 | 233.5348 | 28.842
17.8686 | 29.6996 | 0.56548 | 19.9809 | 233.6314 | 28.842
17.8769 | 29.6996 | 0.56545 | 20.0048 | 233.5125 | 28.8195
17.8853 | 29.6996 | 0.56541 | 20.0048 | 233.3935 | 28.8195
17.8936 | 29.6996 | 0.56538 | 19.9466 | 233.4797 | 28.8656
17.902 | 29.6996 | 0.56535 | 19.9466 | 233.5659 | 28.8656
17.9103 | 29.6996 | 0.56531 | 19.9466 | 233.5659 | 28.8656
17.9186 | 29.6996 | 0.56528 | 19.9466 | 233.5659 | 28.8656
17.927 | 29.6996 | 0.56525 | 19.8924 | 233.4577 | 28.9178
17.9353 | 29.6996 | 0.56521 | 19.8924 | 233.3496 | 28.9178
17.9437 | 29.6996 | 0.56518 | 19.9167 | 233.4361 | 28.9021
17.952 | 29.6996 | 0.56515 | 19.9167 | 233.5226 | 28.9021
17.9603 | 29.6996 | 0.56511 | 19.9167 | 233.5227 | 28.9021
17.9687 | 29.6996 | 0.56508 | 19.9167 | 233.5227 | 28.9021
17.977 | 29.6996 | 0.56505 | 20.0096 | 233.5239 | 28.8443
17.9854 | 29.6996 | 0.56501 | 20.0096 | 233.5251 | 28.8443
17.9937 | 29.6996 | 0.565 | 20.0096 | 233.5251 | 28.8443
18.002 | 29.6996 | 0.56499 | 20.0096 | 233.5251 | 28.8443
18.0104 | 29.6996 | 0.56498 | 20.0096 | 233.5251 | 28.8443
18.0187 | 29.6996 | 0.56497 | 20.0096 | 233.5252 | 28.8443
18.0271 | 29.6996 | 0.56496 | 20.0983 | 233.503 | 28.7864
18.0354 | 29.6996 | 0.56495 | 20.0983 | 233.4809 | 28.7864
18.0437 | 29.6996 | 0.56495 | 20.0983 | 233.4809 | 28.7864
18.0521 | 29.6996 | 0.56494 | 20.0983 | 233.4809 | 28.7864
18.0604 | 29.6996 | 0.56493 | 19.8759 | 233.5492 | 28.947
18.0688 | 29.6996 | 0.56492 | 19.8759 | 233.6175 | 28.947
18.0771 | 29.6996 | 0.56491 | 19.9407 | 233.492 | 28.8981
18.0854 | 29.6996 | 0.5649 | 19.9407 | 233.3666 | 28.8981
18.0938 | 29.6996 | 0.5649 | 19.8373 | 233.4854 | 28.9876
18.1021 | 29.6996 | 0.56489 | 19.8373 | 233.6042 | 28.9876
18.1105 | 29.6996 | 0.56488 | 19.8675 | 233.6042 | 28.9683
18.1188 | 29.6996 | 0.56487 | 19.8675 | 233.6042 | 28.9683
18.1271 | 29.6996 | 0.56486 | 19.9247 | 233.537 | 28.9246
18.1355 | 29.6996 | 0.56485 | 19.9247 | 233.4698 | 28.9246
18.1438 | 29.6996 | 0.56484 | 19.9247 | 233.4699 | 28.9246
18.1522 | 29.6996 | 0.56484 | 19.9247 | 233.4699 | 28.9246
18.1605 | 29.6996 | 0.56483 | 19.9824 | 233.5703 | 28.8808
18.1688 | 29.6996 | 0.56482 | 19.9824 | 233.6707 | 28.8808
18.1772 | 29.6996 | 0.56481 | 20.019 | 233.5468 | 28.8566
18.1855 | 29.6996 | 0.5648 | 20.019 | 233.423 | 28.8566
18.1939 | 29.6996 | 0.56479 | 20.0492 | 233.423 | 28.8374
18.2022 | 29.6996 | 0.56479 | 20.0492 | 233.423 | 28.8374
18.2105 | 29.6996 | 0.56478 | 19.9729 | 233.524 | 28.9005
18.2189 | 29.6996 | 0.56477 | 19.9729 | 233.625 | 28.9005
18.2272 | 29.6996 | 0.56476 | 19.9956 | 233.5394 | 28.8842
18.2356 | 29.6996 | 0.56475 | 19.9956 | 233.4537 | 28.8842
18.2439 | 29.6996 | 0.56474 | 19.8677 | 233.4537 | 28.9952
18.2522 | 29.6996 | 0.56474 | 19.8677 | 233.4537 | 28.9952
18.2606 | 29.6996 | 0.56473 | 19.817 | 233.5409 | 29.0548
18.2689 | 29.6996 | 0.56472 | 19.817 | 233.628 | 29.0548
18.2773 | 29.6996 | 0.56471 | 19.817 | 233.628 | 29.0548
18.2856 | 29.6996 | 0.5647 | 19.817 | 233.628 | 29.0548
18.2939 | 29.6996 | 0.56469 | 19.854 | 233.5054 | 29.031
18.3023 | 29.6996 | 0.56469 | 19.854 | 233.3828 | 29.031
18.3106 | 29.6996 | 0.56468 | 19.8784 | 233.4727 | 29.0154
18.319 | 29.6996 | 0.56467 | 19.8784 | 233.5626 | 29.0154
18.3273 | 29.6996 | 0.56466 | 19.9033 | 233.5626 | 28.9978
18.3356 | 29.6996 | 0.56465 | 19.9033 | 233.5626 | 28.9978
18.344 | 29.6996 | 0.56464 | 19.9033 | 233.5626 | 28.9978
18.3523 | 29.6996 | 0.56464 | 19.9033 | 233.5626 | 28.9978
18.3607 | 29.6996 | 0.56463 | 19.9603 | 233.5014 | 28.9492
18.369 | 29.6996 | 0.56462 | 19.9603 | 233.4403 | 28.9492
18.3774 | 29.6996 | 0.56461 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.3857 | 29.6996 | 0.5646 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.394 | 29.6996 | 0.56459 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4024 | 29.6996 | 0.56459 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4107 | 29.6996 | 0.56458 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4191 | 29.6996 | 0.56457 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4274 | 29.6996 | 0.56456 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4357 | 29.6996 | 0.56455 | 19.984 | 233.4402 | 28.9264
18.4441 | 29.6996 | 0.56454 | 19.8966 | 233.4402 | 28.9899
18.4524 | 29.6996 | 0.56454 | 19.8966 | 233.4403 | 28.9899
18.4608 | 29.6996 | 0.56453 | 19.9254 | 233.5424 | 28.9714
18.4691 | 29.6996 | 0.56452 | 19.9254 | 233.6445 | 28.9714
18.4775 | 29.6996 | 0.56451 | 19.9536 | 233.5725 | 28.957
18.4858 | 29.6996 | 0.5645 | 19.9536 | 233.5005 | 28.957
18.4941 | 29.6996 | 0.56449 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5025 | 29.6996 | 0.56449 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5108 | 29.6996 | 0.56448 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5192 | 29.6996 | 0.56447 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5275 | 29.6996 | 0.56446 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5358 | 29.6996 | 0.56445 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5442 | 29.6996 | 0.56444 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5525 | 29.6996 | 0.56444 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5609 | 29.6996 | 0.56443 | 19.9785 | 233.5005 | 28.9394
18.5692 | 29.6996 | 0.56442 | 19.9785 | 233.5004 | 28.9394
18.5775 | 29.6996 | 0.56441 | 20.0033 | 233.5914 | 28.9244
18.5859 | 29.6996 | 0.5644 | 20.0033 | 233.6823 | 28.9244
18.5942 | 29.6996 | 0.56439 | 19.9144 | 233.6823 | 28.9849
18.6026 | 29.6996 | 0.56439 | 19.9144 | 233.6823 | 28.9849
18.6109 | 29.6996 | 0.56438 | 19.8559 | 233.5497 | 29.0332
18.6193 | 29.6996 | 0.56437 | 19.8559 | 233.4171 | 29.0332
18.6276 | 29.6996 | 0.56436 | 19.8559 | 233.4171 | 29.0332
18.6359 | 29.6996 | 0.56435 | 19.8559 | 233.4171 | 29.0332
18.6443 | 29.6996 | 0.56434 | 19.8769 | 233.497 | 29.022
18.6526 | 29.6996 | 0.56434 | 19.8769 | 233.5769 | 29.022
18.661 | 29.6996 | 0.56433 | 19.8769 | 233.5769 | 29.022
18.6693 | 29.6996 | 0.56432 | 19.8769 | 233.5768 | 29.022
18.6776 | 29.6996 | 0.56431 | 19.902 | 233.5768 | 29.0051
18.686 | 29.6996 | 0.5643 | 19.902 | 233.5769 | 29.0051
18.6943 | 29.6996 | 0.56429 | 19.902 | 233.5769 | 29.0051
18.7027 | 29.6996 | 0.56429 | 19.902 | 233.5769 | 29.0051
18.711 | 29.6996 | 0.56428 | 19.9303 | 233.5058 | 28.9907
18.7194 | 29.6996 | 0.56427 | 19.9303 | 233.4346 | 28.9907
18.7277 | 29.6996 | 0.56426 | 19.9589 | 233.5354 | 28.9721
18.736 | 29.6996 | 0.56425 | 19.9589 | 233.6362 | 28.9721
18.7444 | 29.6996 | 0.56424 | 19.9589 | 233.6362 | 28.9721
18.7527 | 29.6996 | 0.56424 | 19.9589 | 233.6362 | 28.9721
18.7611 | 29.6996 | 0.56423 | 19.9827 | 233.6362 | 28.9491
18.7694 | 29.6996 | 0.56422 | 19.9827 | 233.6362 | 28.9491
18.7777 | 29.6996 | 0.56421 | 19.9827 | 233.6362 | 28.9491
18.7861 | 29.6996 | 0.5642 | 19.9827 | 233.6362 | 28.9491
18.7944 | 29.6996 | 0.56419 | 19.932 | 233.5662 | 28.9893
18.8028 | 29.6996 | 0.56419 | 19.932 | 233.4962 | 28.9893
18.8111 | 29.6996 | 0.56418 | 19.932 | 233.4963 | 28.9893
18.8195 | 29.6996 | 0.56417 | 19.932 | 233.4963 | 28.9893
18.8278 | 29.6996 | 0.56416 | 19.9615 | 233.4963 | 28.9655
18.8361 | 29.6996 | 0.56415 | 19.9615 | 233.4963 | 28.9655
18.8445 | 29.6996 | 0.56414 | 19.9615 | 233.4963 | 28.9655
18.8528 | 29.6996 | 0.56414 | 19.9615 | 233.4963 | 28.9655
18.8612 | 29.6996 | 0.56413 | 19.9869 | 233.5707 | 28.9426
18.8695 | 29.6996 | 0.56412 | 19.9869 | 233.6451 | 28.9426
18.8778 | 29.6996 | 0.56411 | 19.9155 | 233.5177 | 29.0136
18.8862 | 29.6996 | 0.5641 | 19.9155 | 233.3903 | 29.0136
18.8945 | 29.6996 | 0.56409 | 19.9155 | 233.3903 | 29.0136
18.9029 | 29.6996 | 0.56409 | 19.9155 | 233.3903 | 29.0136
18.9112 | 29.6996 | 0.56408 | 19.9702 | 233.483 | 28.9749
18.9195 | 29.6996 | 0.56407 | 19.9702 | 233.5758 | 28.9749
18.9279 | 29.6996 | 0.56406 | 19.9702 | 233.5757 | 28.9749
18.9362 | 29.6996 | 0.56405 | 19.9702 | 233.5757 | 28.9749
18.9446 | 29.6996 | 0.56404 | 20.0004 | 233.4759 | 28.9555
18.9529 | 29.6996 | 0.56404 | 20.0004 | 233.3761 | 28.9555
18.9613 | 29.6996 | 0.56403 | 19.8707 | 233.4692 | 29.0773
18.9696 | 29.6996 | 0.56402 | 19.8707 | 233.5623 | 29.0773
18.9779 | 29.6996 | 0.56401 | 19.8961 | 233.5623 | 29.0606
18.9863 | 29.6996 | 0.564 | 19.8961 | 233.5623 | 29.0606
18.9946 | 29.6996 | 0.56399 | 19.8961 | 233.5623 | 29.0606
19.003 | 29.6996 | 0.56397 | 19.8961 | 233.5622 | 29.0606
19.0113 | 29.6996 | 0.56396 | 19.9551 | 233.5086 | 29.0188
19.0196 | 29.6996 | 0.56394 | 19.9551 | 233.455 | 29.0188
19.028 | 29.6996 | 0.56392 | 19.8675 | 233.4549 | 29.1068
19.0363 | 29.6996 | 0.5639 | 19.8675 | 233.4549 | 29.1068
19.0447 | 29.6996 | 0.56389 | 19.8675 | 233.455 | 29.1068
19.053 | 29.6996 | 0.56387 | 19.8675 | 233.455 | 29.1068
19.0614 | 29.6996 | 0.56385 | 19.8972 | 233.5611 | 29.0888
19.0697 | 29.6996 | 0.56384 | 19.8972 | 233.6672 | 29.0888
19.078 | 29.6996 | 0.56382 | 19.9531 | 233.5688 | 29.053
19.0864 | 29.6996 | 0.5638 | 19.9531 | 233.4704 | 29.053
19.0947 | 29.6996 | 0.56379 | 19.8161 | 233.4703 | 29.1351
19.1031 | 29.6996 | 0.56377 | 19.8161 | 233.4703 | 29.1351
19.1114 | 29.6996 | 0.56375 | 19.8414 | 233.5643 | 29.1207
19.1197 | 29.6996 | 0.56374 | 19.8414 | 233.6584 | 29.1207
19.1281 | 29.6996 | 0.56372 | 19.8975 | 233.5605 | 29.0849
19.1364 | 29.6996 | 0.5637 | 19.8975 | 233.4625 | 29.0849
19.1448 | 29.6996 | 0.56369 | 19.8975 | 233.4626 | 29.0849
19.1531 | 29.6996 | 0.56367 | 19.8975 | 233.4626 | 29.0849
19.1614 | 29.6996 | 0.56365 | 19.9233 | 233.5399 | 29.0624
19.1698 | 29.6996 | 0.56364 | 19.9233 | 233.6171 | 29.0624
19.1781 | 29.6996 | 0.56362 | 19.9545 | 233.6171 | 29.0445
19.1865 | 29.6996 | 0.5636 | 19.9545 | 233.617 | 29.0445
19.1948 | 29.6996 | 0.56359 | 19.9942 | 233.4724 | 29.0165
19.2032 | 29.6996 | 0.56357 | 19.9942 | 233.3278 | 29.0165
19.2115 | 29.6996 | 0.56355 | 20.023 | 233.4506 | 29.0062
19.2198 | 29.6996 | 0.56354 | 20.023 | 233.5733 | 29.0062
19.2282 | 29.6996 | 0.56352 | 20.023 | 233.5733 | 29.0062
19.2365 | 29.6996 | 0.5635 | 20.023 | 233.5733 | 29.0062
19.2449 | 29.6996 | 0.56349 | 20.0486 | 233.5733 | 28.9899
19.2532 | 29.6996 | 0.56347 | 20.0486 | 233.5734 | 28.9899
19.2616 | 29.6996 | 0.56345 | 19.929 | 233.5733 | 29.08
19.2699 | 29.6996 | 0.56344 | 19.929 | 233.5733 | 29.08
19.2782 | 29.6996 | 0.56342 | 19.8437 | 233.5733 | 29.1464
19.2866 | 29.6996 | 0.5634 | 19.8437 | 233.5733 | 29.1464
19.2949 | 29.6996 | 0.56339 | 19.8655 | 233.6382 | 29.128
19.3033 | 29.6996 | 0.56337 | 19.8655 | 233.7031 | 29.128
19.3116 | 29.6996 | 0.56335 | 19.8893 | 233.6245 | 29.1127
19.3199 | 29.6996 | 0.56334 | 19.8893 | 233.5458 | 29.1127
19.3283 | 29.6996 | 0.56332 | 19.8893 | 233.5458 | 29.1127
19.3366 | 29.6996 | 0.5633 | 19.8893 | 233.5458 | 29.1127
19.345 | 29.6996 | 0.56329 | 19.9148 | 233.5458 | 29.096
19.3533 | 29.6996 | 0.56327 | 19.9148 | 233.5458 | 29.096
19.3617 | 29.6996 | 0.56325 | 19.9148 | 233.5459 | 29.096
19.37 | 29.6996 | 0.56324 | 19.9148 | 233.5459 | 29.096
19.3783 | 29.6996 | 0.56322 | 19.9365 | 233.6112 | 29.0775
19.3867 | 29.6996 | 0.5632 | 19.9365 | 233.6764 | 29.0775
19.395 | 29.6996 | 0.56319 | 19.8851 | 233.567 | 29.1449
19.4034 | 29.6996 | 0.56317 | 19.8851 | 233.4575 | 29.1449
19.4117 | 29.6996 | 0.56315 | 19.9042 | 233.4575 | 29.1242
19.4201 | 29.6996 | 0.56314 | 19.9042 | 233.4575 | 29.1242
19.4284 | 29.6996 | 0.56312 | 19.9042 | 233.4575 | 29.1242
19.4367 | 29.6996 | 0.5631 | 19.9042 | 233.4575 | 29.1242
19.4451 | 29.6996 | 0.56309 | 19.9042 | 233.4575 | 29.1242
19.4534 | 29.6996 | 0.56307 | 19.9042 | 233.4576 | 29.1242
19.4618 | 29.6996 | 0.56305 | 19.9303 | 233.5366 | 29.102
19.4701 | 29.6996 | 0.56304 | 19.9303 | 233.6156 | 29.102
19.4784 | 29.6996 | 0.56302 | 19.9611 | 233.52 | 29.0832
19.4868 | 29.6996 | 0.563 | 19.9611 | 233.4244 | 29.0832
19.4951 | 29.6996 | 0.56299 | 19.9914 | 233.4243 | 29.06
19.5035 | 29.6996 | 0.56297 | 19.9914 | 233.4243 | 29.06
19.5118 | 29.6996 | 0.56295 | 19.9914 | 233.4243 | 29.06
19.5202 | 29.6996 | 0.56294 | 19.9914 | 233.4243 | 29.06
19.5285 | 29.6996 | 0.56292 | 20.0209 | 233.5329 | 29.0425
19.5368 | 29.6996 | 0.5629 | 20.0209 | 233.6415 | 29.0425
19.5452 | 29.6996 | 0.56289 | 20.0209 | 233.6415 | 29.0425
19.5535 | 29.6996 | 0.56287 | 20.0209 | 233.6416 | 29.0425
19.5619 | 29.6996 | 0.56285 | 20.0536 | 233.5165 | 29.0182
19.5702 | 29.6996 | 0.56284 | 20.0536 | 233.3914 | 29.0182
19.5786 | 29.6996 | 0.56282 | 20.0903 | 233.3914 | 29.0001
19.5869 | 29.6996 | 0.5628 | 20.0903 | 233.3914 | 29.0001
19.5952 | 29.6996 | 0.56279 | 20.004 | 233.5015 | 29.0911
19.6036 | 29.6996 | 0.56277 | 20.004 | 233.6117 | 29.0911
19.6119 | 29.6996 | 0.56275 | 20.004 | 233.6117 | 29.0911
19.6203 | 29.6996 | 0.56274 | 20.004 | 233.6117 | 29.0911
19.6286 | 29.6996 | 0.56272 | 19.8824 | 233.6116 | 29.2089
19.637 | 29.6996 | 0.5627 | 19.8824 | 233.6116 | 29.2089
19.6453 | 29.6996 | 0.56269 | 19.9159 | 233.4882 | 29.1853
19.6536 | 29.6996 | 0.56267 | 19.9159 | 233.3648 | 29.1853
19.662 | 29.6996 | 0.56265 | 19.9671 | 233.4454 | 29.1412
19.6703 | 29.6996 | 0.56264 | 19.9671 | 233.526 | 29.1412
19.6787 | 29.6996 | 0.56262 | 19.9671 | 233.526 | 29.1412
19.687 | 29.6996 | 0.5626 | 19.9671 | 233.526 | 29.1412
19.6953 | 29.6996 | 0.56259 | 19.8667 | 233.526 | 29.2401
19.7037 | 29.6996 | 0.56257 | 19.8667 | 233.526 | 29.2401
19.712 | 29.6996 | 0.56255 | 19.8667 | 233.5261 | 29.2401
19.7204 | 29.6996 | 0.56254 | 19.8667 | 233.5261 | 29.2401
19.7287 | 29.6996 | 0.56252 | 19.9107 | 233.4485 | 29.2101
19.7371 | 29.6996 | 0.5625 | 19.9107 | 233.3709 | 29.2101
19.7454 | 29.6996 | 0.56249 | 19.9107 | 233.3709 | 29.2101
19.7537 | 29.6996 | 0.56247 | 19.9107 | 233.3708 | 29.2101
19.7621 | 29.6996 | 0.56245 | 19.9107 | 233.3709 | 29.2101
19.7704 | 29.6996 | 0.56244 | 19.9107 | 233.3709 | 29.2101
19.7788 | 29.6996 | 0.56242 | 19.9319 | 233.4545 | 29.2001
19.7871 | 29.6996 | 0.5624 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.7955 | 29.6996 | 0.56239 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.8038 | 29.6996 | 0.56237 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8121 | 29.6996 | 0.56235 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8205 | 29.6996 | 0.56234 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8288 | 29.6996 | 0.56232 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8372 | 29.6996 | 0.5623 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8455 | 29.6996 | 0.56229 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8539 | 29.6996 | 0.56227 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8622 | 29.6996 | 0.56225 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8705 | 29.6996 | 0.56224 | 19.9319 | 233.5381 | 29.2001
19.8789 | 29.6996 | 0.56222 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.8872 | 29.6996 | 0.5622 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.8956 | 29.6996 | 0.56219 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.9039 | 29.6996 | 0.56217 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.9123 | 29.6996 | 0.56215 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.9206 | 29.6996 | 0.56214 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.929 | 29.6996 | 0.56212 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.9373 | 29.6996 | 0.5621 | 19.9319 | 233.5382 | 29.2001
19.9456 | 29.6996 | 0.56209 | 19.9503 | 233.5758 | 29.1774
19.954 | 29.6996 | 0.56207 | 19.9503 | 233.6134 | 29.1774
19.9623 | 29.6996 | 0.56205 | 20.0084 | 233.4902 | 29.1317
19.9707 | 29.6996 | 0.56204 | 20.0084 | 233.3671 | 29.1317
19.979 | 29.6996 | 0.56202 | 20.0084 | 233.3671 | 29.1317
19.9874 | 29.6996 | 0.562 | 20.0084 | 233.3671 | 29.1317
19.9957 | 29.6996 | 0.56199 | 20.0084 | 233.3671 | 29.1317
20.004 | 29.6996 | 0.56198 | 20.0084 | 233.3671 | 29.1317
20.0124 | 29.6996 | 0.56198 | 20.0084 | 233.3672 | 29.1317
20.0207 | 29.6996 | 0.56197 | 20.0084 | 233.3672 | 29.1317
20.0291 | 29.6996 | 0.56196 | 20.008 | 233.3672 | 29.1318
20.0374 | 29.6996 | 0.56195 | 20.008 | 233.3672 | 29.1318
20.0458 | 29.6996 | 0.56194 | 20.008 | 233.3672 | 29.1318
20.0541 | 29.6996 | 0.56193 | 20.008 | 233.3672 | 29.1318
20.0624 | 29.6996 | 0.56193 | 20.0081 | 233.3676 | 29.1319
20.0708 | 29.6996 | 0.56192 | 20.0081 | 233.368 | 29.1319
20.0791 | 29.6996 | 0.56191 | 19.95 | 233.466 | 29.1863
20.0875 | 29.6996 | 0.5619 | 19.95 | 233.5639 | 29.1863
20.0958 | 29.6996 | 0.56189 | 19.95 | 233.5638 | 29.1863
20.1042 | 29.6996 | 0.56188 | 19.95 | 233.5638 | 29.1863
20.1125 | 29.6996 | 0.56188 | 19.95 | 233.5639 | 29.1863
20.1208 | 29.6996 | 0.56187 | 19.95 | 233.5639 | 29.1863
20.1292 | 29.6996 | 0.56186 | 19.9817 | 233.5639 | 29.1695
20.1375 | 29.6996 | 0.56185 | 19.9817 | 233.5638 | 29.1695
20.1459 | 29.6996 | 0.56184 | 20.0109 | 233.501 | 29.1567
20.1542 | 29.6996 | 0.56183 | 20.0109 | 233.4381 | 29.1567
20.1626 | 29.6996 | 0.56183 | 20.0109 | 233.4382 | 29.1567
20.1709 | 29.6996 | 0.56182 | 20.0109 | 233.4382 | 29.1567
20.1792 | 29.6996 | 0.56181 | 20.0109 | 233.4382 | 29.1567
20.1876 | 29.6996 | 0.5618 | 20.0109 | 233.4382 | 29.1567
20.1959 | 29.6996 | 0.56179 | 20.0109 | 233.4381 | 29.1567
20.2043 | 29.6996 | 0.56178 | 20.0109 | 233.4381 | 29.1567
20.2126 | 29.6996 | 0.56178 | 20.0364 | 233.534 | 29.1426
20.221 | 29.6996 | 0.56177 | 20.0364 | 233.63 | 29.1426
20.2293 | 29.6996 | 0.56176 | 20.0364 | 233.63 | 29.1426
20.2376 | 29.6996 | 0.56175 | 20.0364 | 233.6301 | 29.1426
20.246 | 29.6996 | 0.56174 | 20.0623 | 233.6301 | 29.1264
20.2543 | 29.6996 | 0.56173 | 20.0623 | 233.63 | 29.1264
20.2627 | 29.6996 | 0.56173 | 19.9451 | 233.63 | 29.2195
20.271 | 29.6996 | 0.56172 | 19.9451 | 233.63 | 29.2195
20.2794 | 29.6996 | 0.56171 | 19.9451 | 233.63 | 29.2195
20.2877 | 29.6996 | 0.5617 | 19.9451 | 233.63 | 29.2195
20.296 | 29.6996 | 0.56169 | 19.8617 | 233.5249 | 29.2754
20.3044 | 29.6996 | 0.56168 | 19.8617 | 233.4198 | 29.2754
20.3127 | 29.6996 | 0.56168 | 19.8617 | 233.4198 | 29.2754
20.3211 | 29.6996 | 0.56167 | 19.8617 | 233.4198 | 29.2754
20.3294 | 29.6996 | 0.56166 | 19.8922 | 233.5324 | 29.2583
20.3378 | 29.6996 | 0.56165 | 19.8922 | 233.645 | 29.2583
20.3461 | 29.6996 | 0.56164 | 19.8922 | 233.645 | 29.2583
20.3544 | 29.6996 | 0.56163 | 19.8922 | 233.645 | 29.2583
20.3628 | 29.6996 | 0.56163 | 19.9174 | 233.645 | 29.2371
20.3711 | 29.6996 | 0.56162 | 19.9174 | 233.645 | 29.2371
20.3795 | 29.6996 | 0.56161 | 19.9174 | 233.645 | 29.2371
20.3878 | 29.6996 | 0.5616 | 19.9174 | 233.6449 | 29.2371
20.3962 | 29.6996 | 0.56159 | 19.9174 | 233.645 | 29.2371
20.4045 | 29.6996 | 0.56158 | 19.9174 | 233.645 | 29.2371
20.4128 | 29.6996 | 0.56158 | 19.9487 | 233.5533 | 29.2189
20.4212 | 29.6996 | 0.56157 | 19.9487 | 233.4616 | 29.2189
20.4295 | 29.6996 | 0.56156 | 19.971 | 233.5308 | 29.201
20.4379 | 29.6996 | 0.56155 | 19.971 | 233.5999 | 29.201
20.4462 | 29.6996 | 0.56154 | 19.971 | 233.5999 | 29.201
20.4546 | 29.6996 | 0.56153 | 19.971 | 233.6 | 29.201
20.4629 | 29.6996 | 0.56153 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.4712 | 29.6996 | 0.56152 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.4796 | 29.6996 | 0.56151 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.4879 | 29.6996 | 0.5615 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.4963 | 29.6996 | 0.56149 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.5046 | 29.6996 | 0.56148 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.513 | 29.6996 | 0.56148 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.5213 | 29.6996 | 0.56147 | 19.9915 | 233.6 | 29.186
20.5296 | 29.6996 | 0.56146 | 20.0388 | 233.5799 | 29.156
20.538 | 29.6996 | 0.56145 | 20.0388 | 233.5597 | 29.156
20.5463 | 29.6996 | 0.56144 | 19.9034 | 233.5597 | 29.2514
20.5547 | 29.6996 | 0.56143 | 19.9034 | 233.5598 | 29.2514
20.563 | 29.6996 | 0.56143 | 19.9296 | 233.5598 | 29.2359
20.5714 | 29.6996 | 0.56142 | 19.9296 | 233.5597 | 29.2359
20.5797 | 29.6996 | 0.56141 | 19.9296 | 233.5598 | 29.2359
20.588 | 29.6996 | 0.5614 | 19.9296 | 233.5598 | 29.2359
20.5964 | 29.6996 | 0.56139 | 19.8206 | 233.5598 | 29.3132
20.6047 | 29.6996 | 0.56138 | 19.8206 | 233.5598 | 29.3132
20.6131 | 29.6996 | 0.56138 | 19.8438 | 233.614 | 29.2871
20.6214 | 29.6996 | 0.56137 | 19.8438 | 233.6681 | 29.2871
20.6298 | 29.6996 | 0.56136 | 19.7595 | 233.5788 | 29.3638
20.6381 | 29.6996 | 0.56135 | 19.7595 | 233.4894 | 29.3638
20.6465 | 29.6996 | 0.56134 | 19.7595 | 233.4894 | 29.3638
20.6548 | 29.6996 | 0.56133 | 19.7595 | 233.4895 | 29.3638
20.6631 | 29.6996 | 0.56133 | 19.7595 | 233.4895 | 29.3638
20.6715 | 29.6996 | 0.56132 | 19.7595 | 233.4895 | 29.3638
20.6798 | 29.6996 | 0.56131 | 19.7907 | 233.4895 | 29.3415
20.6882 | 29.6996 | 0.5613 | 19.7907 | 233.4894 | 29.3415
20.6965 | 29.6996 | 0.56129 | 19.7907 | 233.4894 | 29.3415
20.7048 | 29.6996 | 0.56128 | 19.7907 | 233.4894 | 29.3415
20.7132 | 29.6996 | 0.56128 | 19.8123 | 233.575 | 29.332
20.7215 | 29.6996 | 0.56127 | 19.8123 | 233.6606 | 29.332
20.7299 | 29.6996 | 0.56126 | 19.8123 | 233.6606 | 29.332
20.7382 | 29.6996 | 0.56125 | 19.8123 | 233.6606 | 29.332
20.7466 | 29.6996 | 0.56124 | 19.8123 | 233.6606 | 29.332
20.7549 | 29.6996 | 0.56123 | 19.8123 | 233.6606 | 29.332
20.7633 | 29.6996 | 0.56123 | 19.8384 | 233.5563 | 29.3121
20.7716 | 29.6996 | 0.56122 | 19.8384 | 233.452 | 29.3121
20.7799 | 29.6996 | 0.56121 | 19.8384 | 233.452 | 29.3121
20.7883 | 29.6996 | 0.5612 | 19.8384 | 233.452 | 29.3121
20.7966 | 29.6996 | 0.56119 | 19.8648 | 233.452 | 29.2969
20.805 | 29.6996 | 0.56118 | 19.8648 | 233.452 | 29.2969
20.8133 | 29.6996 | 0.56118 | 19.891 | 233.5522 | 29.2838
20.8217 | 29.6996 | 0.56117 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.83 | 29.6996 | 0.56116 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.8383 | 29.6996 | 0.56115 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.8467 | 29.6996 | 0.56114 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.855 | 29.6996 | 0.56113 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.8634 | 29.6996 | 0.56113 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.8717 | 29.6996 | 0.56112 | 19.891 | 233.6523 | 29.2838
20.8801 | 29.6996 | 0.56111 | 19.9225 | 233.5628 | 29.2661
20.8884 | 29.6996 | 0.5611 | 19.9225 | 233.4733 | 29.2661
20.8967 | 29.6996 | 0.56109 | 19.9714 | 233.5442 | 29.2327
20.9051 | 29.6996 | 0.56108 | 19.9714 | 233.6151 | 29.2327
20.9134 | 29.6996 | 0.56108 | 19.9714 | 233.6149 | 29.2328
20.9218 | 29.6996 | 0.56107 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9301 | 29.6996 | 0.56106 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9385 | 29.6996 | 0.56105 | 19.9714 | 233.6147 | 29.2328
20.9468 | 29.6996 | 0.56104 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9551 | 29.6996 | 0.56103 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9635 | 29.6996 | 0.56103 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9718 | 29.6996 | 0.56102 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9802 | 29.6996 | 0.56101 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9885 | 29.6996 | 0.561 | 19.9714 | 233.6148 | 29.2328
20.9969 | 29.6996 | 0.56099 | 19.9714 | 233.6149 | 29.2328
21.0052 | 29.6996 | 0.56098 | 19.9714 | 233.6149 | 29.2328
21.0135 | 29.6996 | 0.56098 | 20.029 | 233.6267 | 29.202
21.0219 | 29.6996 | 0.56097 | 20.029 | 233.6386 | 29.202
21.0302 | 29.6996 | 0.56096 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0386 | 29.6996 | 0.56095 | 19.9416 | 233.6385 | 29.2564
21.0469 | 29.6996 | 0.56094 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0553 | 29.6996 | 0.56093 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0636 | 29.6996 | 0.56093 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0719 | 29.6996 | 0.56092 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0803 | 29.6996 | 0.56091 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.0886 | 29.6996 | 0.5609 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.097 | 29.6996 | 0.56089 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.1053 | 29.6996 | 0.56088 | 19.9416 | 233.6386 | 29.2564
21.1137 | 29.6996 | 0.56088 | 19.8591 | 233.7374 | 29.321
21.122 | 29.6996 | 0.56087 | 19.8591 | 233.8361 | 29.321
21.1303 | 29.6996 | 0.56086 | 19.8591 | 233.8361 | 29.321
21.1387 | 29.6996 | 0.56085 | 19.8591 | 233.8361 | 29.321
21.147 | 29.6996 | 0.56084 | 19.8856 | 233.8361 | 29.3057
21.1554 | 29.6996 | 0.56083 | 19.8856 | 233.8361 | 29.3057
21.1637 | 29.6996 | 0.56083 | 19.9147 | 233.7049 | 29.281
21.1721 | 29.6996 | 0.56082 | 19.9147 | 233.5737 | 29.281
21.1804 | 29.6996 | 0.56081 | 19.9147 | 233.5736 | 29.281
21.1887 | 29.6996 | 0.5608 | 19.9147 | 233.5735 | 29.281
21.1971 | 29.6996 | 0.56079 | 19.9147 | 233.5735 | 29.281
21.2054 | 29.6996 | 0.56078 | 19.9147 | 233.5736 | 29.281
21.2138 | 29.6996 | 0.56078 | 19.9147 | 233.5736 | 29.281
21.2221 | 29.6996 | 0.56077 | 19.9147 | 233.5736 | 29.281
21.2305 | 29.6996 | 0.56076 | 19.9385 | 233.6329 | 29.2555
21.2388 | 29.6996 | 0.56075 | 19.9385 | 233.6922 | 29.2555
21.2471 | 29.6996 | 0.56074 | 19.8265 | 233.6921 | 29.3248
21.2555 | 29.6996 | 0.56073 | 19.8265 | 233.692 | 29.3248
21.2638 | 29.6996 | 0.56072 | 19.8265 | 233.6921 | 29.3248
21.2722 | 29.6996 | 0.56072 | 19.8265 | 233.6922 | 29.3248
21.2805 | 29.6996 | 0.56071 | 19.8265 | 233.6921 | 29.3248
21.2889 | 29.6996 | 0.5607 | 19.8265 | 233.6921 | 29.3248
21.2972 | 29.6996 | 0.56069 | 19.8708 | 233.6192 | 29.2906
21.3055 | 29.6996 | 0.56068 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3139 | 29.6996 | 0.56067 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3222 | 29.6996 | 0.56067 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3306 | 29.6996 | 0.56066 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3389 | 29.6996 | 0.56065 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3473 | 29.6996 | 0.56064 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3556 | 29.6996 | 0.56063 | 19.8708 | 233.5463 | 29.2906
21.3639 | 29.6996 | 0.56062 | 19.8889 | 233.6039 | 29.2768
21.3723 | 29.6996 | 0.56062 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.3806 | 29.6996 | 0.56061 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.389 | 29.6996 | 0.5606 | 19.8889 | 233.6614 | 29.2768
21.3973 | 29.6996 | 0.56059 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.4057 | 29.6996 | 0.56058 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.414 | 29.6996 | 0.56057 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.4223 | 29.6996 | 0.56057 | 19.8889 | 233.6615 | 29.2768
21.4307 | 29.6996 | 0.56056 | 19.9423 | 233.5606 | 29.242
21.439 | 29.6996 | 0.56055 | 19.9423 | 233.4597 | 29.242
21.4474 | 29.6996 | 0.56054 | 19.9423 | 233.4597 | 29.242
21.4557 | 29.6996 | 0.56053 | 19.9423 | 233.4597 | 29.242
21.4641 | 29.6996 | 0.56052 | 19.9682 | 233.5595 | 29.2288
21.4724 | 29.6996 | 0.56052 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.4808 | 29.6996 | 0.56051 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.4891 | 29.6996 | 0.5605 | 19.9682 | 233.6594 | 29.2288
21.4974 | 29.6996 | 0.56049 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.5058 | 29.6996 | 0.56048 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.5141 | 29.6996 | 0.56047 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.5225 | 29.6996 | 0.56047 | 19.9682 | 233.6593 | 29.2288
21.5308 | 29.6996 | 0.56046 | 19.9016 | 233.6593 | 29.2783
21.5392 | 29.6996 | 0.56045 | 19.9016 | 233.6593 | 29.2783
21.5475 | 29.6996 | 0.56044 | 19.9016 | 233.6593 | 29.2783
21.5558 | 29.6996 | 0.56043 | 19.9016 | 233.6593 | 29.2783
21.5642 | 29.6996 | 0.56042 | 19.8736 | 233.6592 | 29.3193
21.5725 | 29.6996 | 0.56042 | 19.8736 | 233.6592 | 29.3193
21.5809 | 29.6996 | 0.56041 | 19.8736 | 233.6592 | 29.3193
21.5892 | 29.6996 | 0.5604 | 19.8736 | 233.6593 | 29.3193
21.5976 | 29.6996 | 0.56039 | 19.913 | 233.5579 | 29.2991
21.6059 | 29.6996 | 0.56038 | 19.913 | 233.4565 | 29.2991
21.6142 | 29.6996 | 0.56037 | 19.9392 | 233.5589 | 29.2863
21.6226 | 29.6996 | 0.56037 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.6309 | 29.6996 | 0.56036 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.6393 | 29.6996 | 0.56035 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.6476 | 29.6996 | 0.56034 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.656 | 29.6996 | 0.56033 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.6643 | 29.6996 | 0.56032 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.6726 | 29.6996 | 0.56032 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.681 | 29.6996 | 0.56031 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.6893 | 29.6996 | 0.5603 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.6977 | 29.6996 | 0.56029 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.706 | 29.6996 | 0.56028 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.7144 | 29.6996 | 0.56027 | 19.9392 | 233.6613 | 29.2863
21.7227 | 29.6996 | 0.56027 | 19.9392 | 233.6614 | 29.2863
21.731 | 29.6996 | 0.56026 | 19.9594 | 233.6614 | 29.2666
21.7394 | 29.6996 | 0.56025 | 19.9594 | 233.6613 | 29.2666
21.7477 | 29.6996 | 0.56024 | 19.9283 | 233.6614 | 29.3174
21.7561 | 29.6996 | 0.56023 | 19.9283 | 233.6614 | 29.3174
21.7644 | 29.6996 | 0.56022 | 19.9465 | 233.7198 | 29.3036
21.7728 | 29.6996 | 0.56022 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.7811 | 29.6996 | 0.56021 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.7894 | 29.6996 | 0.5602 | 19.9465 | 233.778 | 29.3036
21.7978 | 29.6996 | 0.56019 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8061 | 29.6996 | 0.56018 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8145 | 29.6996 | 0.56017 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8228 | 29.6996 | 0.56017 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8312 | 29.6996 | 0.56016 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8395 | 29.6996 | 0.56015 | 19.9465 | 233.778 | 29.3036
21.8478 | 29.6996 | 0.56014 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8562 | 29.6996 | 0.56013 | 19.9465 | 233.7781 | 29.3036
21.8645 | 29.6996 | 0.56012 | 19.9557 | 233.7353 | 29.2955
21.8729 | 29.6996 | 0.56012 | 19.9557 | 233.6925 | 29.2955
21.8812 | 29.6996 | 0.56011 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.8896 | 29.6996 | 0.5601 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.8979 | 29.6996 | 0.56009 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.9062 | 29.6996 | 0.56008 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.9146 | 29.6996 | 0.56007 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.9229 | 29.6996 | 0.56007 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.9313 | 29.6996 | 0.56006 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.9396 | 29.6996 | 0.56005 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.948 | 29.6996 | 0.56004 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
21.9563 | 29.6996 | 0.56003 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
21.9646 | 29.6996 | 0.56002 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
21.973 | 29.6996 | 0.56002 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
21.9813 | 29.6996 | 0.56001 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
21.9897 | 29.6996 | 0.56 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
21.998 | 29.6996 | 0.55999 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0064 | 29.6996 | 0.55998 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0147 | 29.6996 | 0.55997 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.023 | 29.6996 | 0.55997 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0314 | 29.6996 | 0.55996 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0397 | 29.6996 | 0.55995 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0481 | 29.6996 | 0.55994 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0564 | 29.6996 | 0.55993 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0648 | 29.6996 | 0.55992 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0731 | 29.6996 | 0.55992 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
22.0814 | 29.6996 | 0.55991 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.0898 | 29.6996 | 0.5599 | 19.9557 | 233.6925 | 29.2955
22.0981 | 29.6996 | 0.55989 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1065 | 29.6996 | 0.55988 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1148 | 29.6996 | 0.55987 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1232 | 29.6996 | 0.55987 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1315 | 29.6996 | 0.55986 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1399 | 29.6996 | 0.55985 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1482 | 29.6996 | 0.55984 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
22.1565 | 29.6996 | 0.55983 | 19.9557 | 233.6927 | 29.2955
22.1649 | 29.6996 | 0.55982 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1732 | 29.6996 | 0.55982 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1816 | 29.6996 | 0.55981 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1899 | 29.6996 | 0.5598 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.1982 | 29.6996 | 0.55979 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2066 | 29.6996 | 0.55978 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2149 | 29.6996 | 0.55977 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2233 | 29.6996 | 0.55977 | 19.9557 | 233.6925 | 29.2955
22.2316 | 29.6996 | 0.55976 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.24 | 29.6996 | 0.55975 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2483 | 29.6996 | 0.55974 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2567 | 29.6996 | 0.55973 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.265 | 29.6996 | 0.55972 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2733 | 29.6996 | 0.55972 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.2817 | 29.6996 | 0.55971 | 19.9557 | 233.6926 | 29.2955
22.29 | 29.6996 | 0.5597 | 19.9557 | 233.6925 | 29.2955
22.2984 | 29.6996 | 0.55969 | 19.9286 | 233.6056 | 29.3161
22.3067 | 29.6996 | 0.55968 | 19.9286 | 233.5186 | 29.3161
22.3151 | 29.6996 | 0.55967 | 19.876 | 233.62 | 29.356
22.3234 | 29.6996 | 0.55967 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3317 | 29.6996 | 0.55966 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3401 | 29.6996 | 0.55965 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3484 | 29.6996 | 0.55964 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3568 | 29.6996 | 0.55963 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3651 | 29.6996 | 0.55962 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3735 | 29.6996 | 0.55962 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3818 | 29.6996 | 0.55961 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3901 | 29.6996 | 0.5596 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.3985 | 29.6996 | 0.55959 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4068 | 29.6996 | 0.55958 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4152 | 29.6996 | 0.55957 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4235 | 29.6996 | 0.55957 | 19.876 | 233.7212 | 29.356
22.4319 | 29.6996 | 0.55956 | 19.876 | 233.7212 | 29.356
22.4402 | 29.6996 | 0.55955 | 19.876 | 233.7212 | 29.356
22.4485 | 29.6996 | 0.55954 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4569 | 29.6996 | 0.55953 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4652 | 29.6996 | 0.55952 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4736 | 29.6996 | 0.55952 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4819 | 29.6996 | 0.55951 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4903 | 29.6996 | 0.5595 | 19.876 | 233.7213 | 29.356
22.4986 | 29.6996 | 0.55949 | 19.8575 | 233.6621 | 29.3701
22.5069 | 29.6996 | 0.55948 | 19.8575 | 233.6029 | 29.3701
22.5153 | 29.6996 | 0.55947 | 19.8575 | 233.6029 | 29.3701
22.5236 | 29.6996 | 0.55947 | 19.8575 | 233.6029 | 29.3701
22.532 | 29.6996 | 0.55946 | 19.8316 | 233.6029 | 29.391
22.5403 | 29.6996 | 0.55945 | 19.8316 | 233.6029 | 29.391
22.5487 | 29.6996 | 0.55944 | 19.7975 | 233.7193 | 29.4134
22.557 | 29.6996 | 0.55943 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.5653 | 29.6996 | 0.55942 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.5737 | 29.6996 | 0.55942 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.582 | 29.6996 | 0.55941 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.5904 | 29.6996 | 0.5594 | 19.7975 | 233.8358 | 29.4134
22.5987 | 29.6996 | 0.55939 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.6071 | 29.6996 | 0.55938 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.6154 | 29.6996 | 0.55937 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.6237 | 29.6996 | 0.55937 | 19.7975 | 233.8357 | 29.4134
22.6321 | 29.6996 | 0.55936 | 19.7746 | 233.7632 | 29.4308
22.6404 | 29.6996 | 0.55935 | 19.7746 | 233.6908 | 29.4308
22.6488 | 29.6996 | 0.55934 | 19.7746 | 233.6908 | 29.4308
22.6571 | 29.6996 | 0.55933 | 19.7746 | 233.6909 | 29.4308
22.6655 | 29.6996 | 0.55932 | 19.7746 | 233.6908 | 29.4308
22.6738 | 29.6996 | 0.55932 | 19.7746 | 233.6907 | 29.4308
22.6821 | 29.6996 | 0.55931 | 19.7746 | 233.6908 | 29.4308
22.6905 | 29.6996 | 0.5593 | 19.7746 | 233.6908 | 29.4308
22.6988 | 29.6996 | 0.55929 | 19.7487 | 233.6908 | 29.4513
22.7072 | 29.6996 | 0.55928 | 19.7487 | 233.6908 | 29.4513
22.7155 | 29.6996 | 0.55927 | 19.727 | 233.8065 | 29.4727
22.7239 | 29.6996 | 0.55926 | 19.727 | 233.9223 | 29.4727
22.7322 | 29.6996 | 0.55926 | 19.727 | 233.9223 | 29.4727
22.7405 | 29.6996 | 0.55925 | 19.727 | 233.9223 | 29.4727
22.7489 | 29.6996 | 0.55924 | 19.727 | 233.9223 | 29.4727
22.7572 | 29.6996 | 0.55923 | 19.727 | 233.9223 | 29.4727
22.7656 | 29.6996 | 0.55922 | 19.6999 | 233.8367 | 29.4933
22.7739 | 29.6996 | 0.55921 | 19.6999 | 233.751 | 29.4933
22.7823 | 29.6996 | 0.55921 | 19.6999 | 233.751 | 29.4933
22.7906 | 29.6996 | 0.5592 | 19.6999 | 233.751 | 29.4933
22.7989 | 29.6996 | 0.55919 | 19.6999 | 233.751 | 29.4933
22.8073 | 29.6996 | 0.55918 | 19.6999 | 233.751 | 29.4933
22.8156 | 29.6996 | 0.55917 | 19.6703 | 233.8095 | 29.5052
22.824 | 29.6996 | 0.55916 | 19.6703 | 233.8681 | 29.5052
22.8323 | 29.6996 | 0.55916 | 19.6436 | 233.8681 | 29.5204
22.8407 | 29.6996 | 0.55915 | 19.6436 | 233.868 | 29.5204
22.849 | 29.6996 | 0.55914 | 19.6436 | 233.868 | 29.5204
22.8573 | 29.6996 | 0.55913 | 19.6436 | 233.868 | 29.5204
22.8657 | 29.6996 | 0.55912 | 19.6172 | 233.7668 | 29.5331
22.874 | 29.6996 | 0.55911 | 19.6172 | 233.6655 | 29.5331
22.8824 | 29.6996 | 0.55911 | 19.6172 | 233.6655 | 29.5331
22.8907 | 29.6996 | 0.5591 | 19.6172 | 233.6656 | 29.5331
22.8991 | 29.6996 | 0.55909 | 19.76 | 233.6656 | 29.4676
22.9074 | 29.6996 | 0.55908 | 19.76 | 233.6656 | 29.4676
22.9157 | 29.6996 | 0.55907 | 20.0414 | 233.6656 | 29.3131
22.9241 | 29.6996 | 0.55906 | 20.0414 | 233.6656 | 29.3131
22.9324 | 29.6996 | 0.55906 | 20.01 | 233.6656 | 29.3349
22.9408 | 29.6996 | 0.55905 | 20.01 | 233.6656 | 29.3349
22.9491 | 29.6996 | 0.55904 | 20.01 | 233.6656 | 29.3349
22.9575 | 29.6996 | 0.55903 | 20.01 | 233.6655 | 29.3349
22.9658 | 29.6996 | 0.55902 | 19.9783 | 233.754 | 29.3524
22.9742 | 29.6996 | 0.55901 | 19.9783 | 233.8425 | 29.3524
22.9825 | 29.6996 | 0.55901 | 19.9478 | 233.7295 | 29.3695
22.9908 | 29.6996 | 0.559 | 19.9478 | 233.6165 | 29.3695
22.9992 | 29.6996 | 0.55899 | 19.9478 | 233.6165 | 29.3695
23.0075 | 29.6996 | 0.55898 | 19.9478 | 233.6164 | 29.3695
23.0159 | 29.6996 | 0.55897 | 19.9478 | 233.6165 | 29.3695
23.0242 | 29.6996 | 0.55896 | 19.9478 | 233.6165 | 29.3695
23.0326 | 29.6996 | 0.55896 | 19.9478 | 233.6165 | 29.3695
23.0409 | 29.6996 | 0.55895 | 19.9478 | 233.6164 | 29.3695
23.0492 | 29.6996 | 0.55894 | 19.9213 | 233.6165 | 29.385
23.0576 | 29.6996 | 0.55893 | 19.9213 | 233.6165 | 29.385
23.0659 | 29.6996 | 0.55892 | 19.8976 | 233.7628 | 29.4122
23.0743 | 29.6996 | 0.55891 | 19.8976 | 233.9092 | 29.4122
23.0826 | 29.6996 | 0.55891 | 19.8783 | 233.8657 | 29.4341
23.091 | 29.6996 | 0.5589 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.0993 | 29.6996 | 0.55889 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.1076 | 29.6996 | 0.55888 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.116 | 29.6996 | 0.55887 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.1243 | 29.6996 | 0.55886 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.1327 | 29.6996 | 0.55886 | 19.8783 | 233.8221 | 29.4341
23.141 | 29.6996 | 0.55885 | 19.8783 | 233.8222 | 29.4341
23.1494 | 29.6996 | 0.55884 | 19.8255 | 233.7515 | 29.4791
23.1577 | 29.6996 | 0.55883 | 19.8255 | 233.6807 | 29.4791
23.166 | 29.6996 | 0.55882 | 19.7938 | 233.7705 | 29.4967
23.1744 | 29.6996 | 0.55881 | 19.7938 | 233.8603 | 29.4967
23.1827 | 29.6996 | 0.55881 | 19.7938 | 233.8603 | 29.4967
23.1911 | 29.6996 | 0.5588 | 19.7938 | 233.8603 | 29.4967
23.1994 | 29.6996 | 0.55879 | 19.7938 | 233.8603 | 29.4967
23.2078 | 29.6996 | 0.55878 | 19.7938 | 233.8603 | 29.4967
23.2161 | 29.6996 | 0.55877 | 19.7758 | 233.8042 | 29.5108
23.2244 | 29.6996 | 0.55876 | 19.7758 | 233.7482 | 29.5108
23.2328 | 29.6996 | 0.55876 | 19.7546 | 233.7482 | 29.5256
23.2411 | 29.6996 | 0.55875 | 19.7546 | 233.7482 | 29.5256
23.2495 | 29.6996 | 0.55874 | 19.7282 | 233.8527 | 29.5454
23.2578 | 29.6996 | 0.55873 | 19.7282 | 233.9572 | 29.5454
23.2662 | 29.6996 | 0.55872 | 19.7282 | 233.9572 | 29.5454
23.2745 | 29.6996 | 0.55871 | 19.7282 | 233.9571 | 29.5454
23.2828 | 29.6996 | 0.55871 | 19.834 | 233.873 | 29.4789
23.2912 | 29.6996 | 0.5587 | 19.834 | 233.7889 | 29.4789
23.2995 | 29.6996 | 0.55869 | 19.9285 | 233.7889 | 29.4253
23.3079 | 29.6996 | 0.55868 | 19.9285 | 233.7889 | 29.4253
23.3162 | 29.6996 | 0.55867 | 19.9285 | 233.7889 | 29.4253
23.3246 | 29.6996 | 0.55866 | 19.9285 | 233.7889 | 29.4253
23.3329 | 29.6996 | 0.55866 | 19.8946 | 233.906 | 29.4481
23.3412 | 29.6996 | 0.55865 | 19.8946 | 234.0232 | 29.4481
23.3496 | 29.6996 | 0.55864 | 19.8687 | 233.9263 | 29.4615
23.3579 | 29.6996 | 0.55863 | 19.8687 | 233.8294 | 29.4615
23.3663 | 29.6996 | 0.55862 | 19.8472 | 233.8293 | 29.4708
23.3746 | 29.6996 | 0.55861 | 19.8472 | 233.8293 | 29.4708
23.383 | 29.6996 | 0.55861 | 19.9611 | 233.8293 | 29.4031
23.3913 | 29.6996 | 0.5586 | 19.9611 | 233.8293 | 29.4031
23.3996 | 29.6996 | 0.55859 | 19.9611 | 233.8294 | 29.4031
23.408 | 29.6996 | 0.55858 | 19.9611 | 233.8294 | 29.4031
23.4163 | 29.6996 | 0.55857 | 19.8723 | 233.8218 | 29.4566
23.4247 | 29.6996 | 0.55856 | 19.8723 | 233.8143 | 29.4566
23.433 | 29.6996 | 0.55856 | 19.8723 | 233.8143 | 29.4566
23.4414 | 29.6996 | 0.55855 | 19.8723 | 233.8143 | 29.4566
23.4497 | 29.6996 | 0.55854 | 19.8723 | 233.8143 | 29.4566
23.458 | 29.6996 | 0.55853 | 19.8723 | 233.8143 | 29.4566
23.4664 | 29.6996 | 0.55852 | 19.8408 | 233.9061 | 29.4746
23.4747 | 29.6996 | 0.55851 | 19.8408 | 233.9979 | 29.4746
23.4831 | 29.6996 | 0.55851 | 19.7902 | 233.8995 | 29.5154
23.4914 | 29.6996 | 0.5585 | 19.7902 | 233.801 | 29.5154
23.4998 | 29.6996 | 0.55849 | 19.7902 | 233.801 | 29.5154
23.5081 | 29.6996 | 0.55848 | 19.7902 | 233.8009 | 29.5154
23.5164 | 29.6996 | 0.55847 | 19.7902 | 233.8009 | 29.5154
23.5248 | 29.6996 | 0.55846 | 19.7902 | 233.8009 | 29.5154
23.5331 | 29.6996 | 0.55846 | 19.7806 | 233.7901 | 29.5306
23.5415 | 29.6996 | 0.55845 | 19.7806 | 233.7793 | 29.5306
23.5498 | 29.6996 | 0.55844 | 19.7784 | 233.8091 | 29.5359
23.5582 | 29.6996 | 0.55843 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.5665 | 29.6996 | 0.55842 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.5748 | 29.6996 | 0.55841 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.5832 | 29.6996 | 0.55841 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.5915 | 29.6996 | 0.5584 | 19.7784 | 233.8388 | 29.5359
23.5999 | 29.6996 | 0.55839 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6082 | 29.6996 | 0.55838 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6165 | 29.6996 | 0.55837 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6249 | 29.6996 | 0.55836 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6332 | 29.6996 | 0.55836 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6416 | 29.6996 | 0.55835 | 19.7784 | 233.8389 | 29.5359
23.6499 | 29.6996 | 0.55834 | 19.7963 | 233.8936 | 29.5216
23.6583 | 29.6996 | 0.55833 | 19.7963 | 233.9482 | 29.5216
23.6666 | 29.6996 | 0.55832 | 19.7963 | 233.9481 | 29.5216
23.6749 | 29.6996 | 0.55831 | 19.7963 | 233.9481 | 29.5216
23.6833 | 29.6996 | 0.55831 | 19.8203 | 233.8719 | 29.5069
23.6916 | 29.6996 | 0.5583 | 19.8203 | 233.7957 | 29.5069
23.7 | 29.6996 | 0.55829 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.7083 | 29.6996 | 0.55828 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.7166 | 29.6996 | 0.55827 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.725 | 29.6996 | 0.55826 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.7333 | 29.6996 | 0.55826 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.7417 | 29.6996 | 0.55825 | 19.8466 | 233.7957 | 29.4909
23.75 | 29.6996 | 0.55824 | 19.8772 | 233.9084 | 29.4739
23.7583 | 29.6996 | 0.55823 | 19.8772 | 234.0211 | 29.4739
23.7667 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9342 | 233.9295 | 29.4347
23.775 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9342 | 233.8379 | 29.4347
23.7834 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9342 | 233.838 | 29.4347
23.7917 | 29.6996 | 0.5582 | 19.9342 | 233.838 | 29.4347
23.8 | 29.6996 | 0.55819 | 19.96 | 233.9348 | 29.421
23.8084 | 29.6996 | 0.55818 | 19.96 | 234.0316 | 29.421
23.8167 | 29.6996 | 0.55817 | 19.96 | 234.0316 | 29.421
23.8251 | 29.6996 | 0.55816 | 19.96 | 234.0315 | 29.421
23.8334 | 29.6996 | 0.55816 | 20.0186 | 233.9274 | 29.3842
23.8418 | 29.6996 | 0.55815 | 20.0186 | 233.8233 | 29.3842
23.8501 | 29.6996 | 0.55814 | 20.0186 | 233.8233 | 29.3842
23.8584 | 29.6996 | 0.55813 | 20.0186 | 233.8233 | 29.3842
23.8668 | 29.6996 | 0.55812 | 20.041 | 233.8929 | 29.3663
23.8751 | 29.6996 | 0.55811 | 20.041 | 233.9626 | 29.3663
23.8835 | 29.6996 | 0.55811 | 20.041 | 233.9626 | 29.3663
23.8918 | 29.6996 | 0.5581 | 20.041 | 233.9627 | 29.3663
23.9001 | 29.6996 | 0.55809 | 20.041 | 233.9627 | 29.3663
23.9085 | 29.6996 | 0.55808 | 20.041 | 233.9626 | 29.3663
23.9168 | 29.6996 | 0.55807 | 19.9626 | 233.9627 | 29.4038
23.9252 | 29.6996 | 0.55806 | 19.9626 | 233.9627 | 29.4038
23.9335 | 29.6996 | 0.55806 | 19.9249 | 233.9719 | 29.4154
23.9418 | 29.6996 | 0.55805 | 19.9249 | 233.9811 | 29.4154
23.9502 | 29.6996 | 0.55804 | 19.9249 | 233.9811 | 29.4154
23.9585 | 29.6996 | 0.55803 | 19.9249 | 233.981 | 29.4154
23.9669 | 29.6996 | 0.55802 | 19.9249 | 233.981 | 29.4154
23.9752 | 29.6996 | 0.55801 | 19.9249 | 233.9811 | 29.4154
23.9835 | 29.6996 | 0.55801 | 19.8407 | 233.981 | 29.4602
23.9919 | 29.6996 | 0.558 | 19.8407 | 233.981 | 29.4602
24.0002 | 29.6996 | 0.558 | 19.8671 | 233.9811 | 29.445
24.0086 | 29.6996 | 0.558 | 19.8671 | 233.9812 | 29.445
24.0169 | 29.6996 | 0.558 | 19.8975 | 234.0942 | 29.4285
24.0252 | 29.6996 | 0.558 | 19.8975 | 234.2073 | 29.4285
24.0336 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 234.0879 | 29.4055
24.0419 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9685 | 29.4055
24.0503 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.0586 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.0669 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.0753 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9683 | 29.4055
24.0836 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9683 | 29.4055
24.092 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9683 | 29.4055
24.1003 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.1087 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.117 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.1253 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.1337 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9684 | 29.4055
24.142 | 29.6996 | 0.558 | 19.9313 | 233.9683 | 29.4055
24.1504 | 29.6996 | 0.558 | 19.9467 | 233.9684 | 29.3915
24.1587 | 29.6996 | 0.558 | 19.9467 | 233.9685 | 29.3915
24.167 | 29.6996 | 0.558 | 19.9467 | 233.9685 | 29.3915
24.1754 | 29.6996 | 0.558 | 19.9467 | 233.9685 | 29.3915
24.1837 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0115 | 29.3807
24.1921 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2004 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2087 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2171 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0545 | 29.3807
24.2254 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0545 | 29.3807
24.2338 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2421 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2504 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2588 | 29.6996 | 0.558 | 19.9605 | 234.0546 | 29.3807
24.2671 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0393 | 29.3776
24.2755 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.2838 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.2921 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.3005 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3088 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3172 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3255 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3338 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3422 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3505 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.3589 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.3672 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.3755 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3839 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.3922 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.4006 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.4089 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.4173 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.4256 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4339 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4423 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4506 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.459 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4673 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4756 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.484 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.4923 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.5007 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.509 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.5173 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.0241 | 29.3776
24.5257 | 29.6996 | 0.558 | 19.968 | 234.024 | 29.3776
24.534 | 29.6996 | 0.558 | 19.9418 | 233.9238 | 29.3907
24.5424 | 29.6996 | 0.558 | 19.9418 | 233.8235 | 29.3907
24.5507 | 29.6996 | 0.558 | 19.9418 | 233.8234 | 29.3907
24.559 | 29.6996 | 0.558 | 19.9418 | 233.8233 | 29.3907
24.5674 | 29.6996 | 0.558 | 19.9163 | 233.8233 | 29.4121
24.5757 | 29.6996 | 0.558 | 19.9163 | 233.8233 | 29.4121
24.5841 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 233.9428 | 29.4351
24.5924 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0623 | 29.4351
24.6007 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0623 | 29.4351
24.6091 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0623 | 29.4351
24.6174 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0623 | 29.4351
24.6258 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0622 | 29.4351
24.6341 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0622 | 29.4351
24.6425 | 29.6996 | 0.558 | 19.8825 | 234.0622 | 29.4351
24.6508 | 29.6996 | 0.558 | 19.8554 | 233.9777 | 29.4564
24.6591 | 29.6996 | 0.558 | 19.8554 | 233.8932 | 29.4564
24.6675 | 29.6996 | 0.558 | 19.8554 | 233.8932 | 29.4564
24.6758 | 29.6996 | 0.558 | 19.8554 | 233.8932 | 29.4564
24.6842 | 29.6996 | 0.558 | 19.8289 | 233.8932 | 29.4717
24.6925 | 29.6996 | 0.558 | 19.8289 | 233.8932 | 29.4717
24.7008 | 29.6996 | 0.558 | 19.7994 | 233.9539 | 29.484
24.7092 | 29.6996 | 0.558 | 19.7994 | 234.0145 | 29.484
24.7175 | 29.6996 | 0.558 | 19.7994 | 234.0145 | 29.484
24.7259 | 29.6996 | 0.558 | 19.7994 | 234.0145 | 29.484
24.7342 | 29.6996 | 0.558 | 19.7733 | 233.915 | 29.4971
24.7425 | 29.6996 | 0.558 | 19.7733 | 233.8154 | 29.4971
24.7509 | 29.6996 | 0.558 | 19.7733 | 233.8154 | 29.4971
24.7592 | 29.6996 | 0.558 | 19.7733 | 233.8155 | 29.4971
24.7676 | 29.6996 | 0.558 | 19.7478 | 233.8155 | 29.5185
24.7759 | 29.6996 | 0.558 | 19.7478 | 233.8154 | 29.5185
24.7842 | 29.6996 | 0.558 | 19.7188 | 233.9491 | 29.5435
24.7926 | 29.6996 | 0.558 | 19.7188 | 234.0827 | 29.5435
24.8009 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0571 | 29.5622
24.8093 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0314 | 29.5622
24.8176 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0315 | 29.5622
24.8259 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0315 | 29.5622
24.8343 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0315 | 29.5622
24.8426 | 29.6996 | 0.558 | 19.7045 | 234.0315 | 29.5622
24.851 | 29.6996 | 0.558 | 19.6732 | 234.0315 | 29.5841
24.8593 | 29.6996 | 0.558 | 19.6732 | 234.0315 | 29.5841
24.8676 | 29.6996 | 0.558 | 19.7381 | 234.0836 | 29.5565
24.876 | 29.6996 | 0.558 | 19.7381 | 234.1357 | 29.5565
24.8843 | 29.6996 | 0.558 | 19.7381 | 234.1357 | 29.5565
24.8927 | 29.6996 | 0.558 | 19.7381 | 234.1357 | 29.5565
24.901 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9093 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9177 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.926 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9344 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9427 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1356 | 29.504
24.951 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9594 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9677 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9761 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9844 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
24.9927 | 29.6996 | 0.558 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
25.0011 | 29.6996 | 0.55801 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
25.0094 | 29.6996 | 0.55802 | 19.8584 | 234.1357 | 29.504
25.0178 | 29.6996 | 0.55803 | 19.8378 | 234.1357 | 29.5191
25.0261 | 29.6996 | 0.55804 | 19.8378 | 234.1356 | 29.5191
25.0344 | 29.6996 | 0.55805 | 19.8198 | 234.0807 | 29.5332
25.0428 | 29.6996 | 0.55805 | 19.8198 | 234.0259 | 29.5332
25.0511 | 29.6996 | 0.55806 | 19.9337 | 234.0259 | 29.4659
25.0595 | 29.6996 | 0.55807 | 19.9337 | 234.0259 | 29.4659
25.0678 | 29.6996 | 0.55808 | 19.9337 | 234.0259 | 29.4659
25.0761 | 29.6996 | 0.55809 | 19.9337 | 234.0259 | 29.4659
25.0845 | 29.6996 | 0.5581 | 19.9072 | 234.1308 | 29.4859
25.0928 | 29.6996 | 0.5581 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1012 | 29.6996 | 0.55811 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1095 | 29.6996 | 0.55812 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1178 | 29.6996 | 0.55813 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1262 | 29.6996 | 0.55814 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1345 | 29.6996 | 0.55815 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1429 | 29.6996 | 0.55815 | 19.9072 | 234.2358 | 29.4859
25.1512 | 29.6996 | 0.55816 | 19.8818 | 234.2358 | 29.5072
25.1595 | 29.6996 | 0.55817 | 19.8818 | 234.2358 | 29.5072
25.1679 | 29.6996 | 0.55818 | 19.8513 | 234.1236 | 29.5243
25.1762 | 29.6996 | 0.55819 | 19.8513 | 234.0113 | 29.5243
25.1846 | 29.6996 | 0.5582 | 19.8513 | 234.0113 | 29.5243
25.1929 | 29.6996 | 0.5582 | 19.8513 | 234.0113 | 29.5243
25.2012 | 29.6996 | 0.55821 | 19.8198 | 234.1039 | 29.5423
25.2096 | 29.6996 | 0.55822 | 19.8198 | 234.1965 | 29.5423
25.2179 | 29.6996 | 0.55823 | 19.8198 | 234.1965 | 29.5423
25.2263 | 29.6996 | 0.55824 | 19.8198 | 234.1964 | 29.5423
25.2346 | 29.6996 | 0.55825 | 19.8198 | 234.1965 | 29.5423
25.2429 | 29.6996 | 0.55825 | 19.8198 | 234.1965 | 29.5423
25.2513 | 29.6996 | 0.55826 | 19.7618 | 234.1146 | 29.5861
25.2596 | 29.6996 | 0.55827 | 19.7618 | 234.0327 | 29.5861
25.268 | 29.6996 | 0.55828 | 19.7618 | 234.0327 | 29.5861
25.2763 | 29.6996 | 0.55829 | 19.7618 | 234.0327 | 29.5861
25.2846 | 29.6996 | 0.5583 | 19.7516 | 234.1097 | 29.5666
25.293 | 29.6996 | 0.5583 | 19.7516 | 234.1867 | 29.5666
25.3013 | 29.6996 | 0.55831 | 19.7516 | 234.1867 | 29.5666
25.3097 | 29.6996 | 0.55832 | 19.7516 | 234.1868 | 29.5666
25.318 | 29.6996 | 0.55833 | 19.7516 | 234.1868 | 29.5666
25.3263 | 29.6996 | 0.55834 | 19.7516 | 234.1868 | 29.5666
25.3347 | 29.6996 | 0.55835 | 19.7044 | 234.0914 | 29.5898
25.343 | 29.6996 | 0.55835 | 19.7044 | 233.9961 | 29.5898
25.3514 | 29.6996 | 0.55836 | 19.7202 | 233.9961 | 29.5689
25.3597 | 29.6996 | 0.55837 | 19.7202 | 233.9961 | 29.5689
25.368 | 29.6996 | 0.55838 | 19.7127 | 234.0123 | 29.5722
25.3764 | 29.6996 | 0.55839 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.3847 | 29.6996 | 0.5584 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.393 | 29.6996 | 0.5584 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.4014 | 29.6996 | 0.55841 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.4097 | 29.6996 | 0.55842 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.4181 | 29.6996 | 0.55843 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.4264 | 29.6996 | 0.55844 | 19.7127 | 234.0285 | 29.5722
25.4347 | 29.6996 | 0.55845 | 19.7314 | 234.0662 | 29.5496
25.4431 | 29.6996 | 0.55845 | 19.7314 | 234.1039 | 29.5496
25.4514 | 29.6996 | 0.55846 | 19.752 | 234.1039 | 29.535
25.4598 | 29.6996 | 0.55847 | 19.752 | 234.1039 | 29.535
25.4681 | 29.6996 | 0.55848 | 19.7855 | 233.9809 | 29.5116
25.4764 | 29.6996 | 0.55849 | 19.7855 | 233.8579 | 29.5116
25.4848 | 29.6996 | 0.5585 | 19.7855 | 233.8579 | 29.5116
25.4931 | 29.6996 | 0.5585 | 19.7855 | 233.8579 | 29.5116
25.5014 | 29.6996 | 0.55851 | 19.7855 | 233.8579 | 29.5116
25.5098 | 29.6996 | 0.55852 | 19.7855 | 233.8579 | 29.5116
25.5181 | 29.6996 | 0.55853 | 19.8194 | 233.9973 | 29.4986
25.5265 | 29.6996 | 0.55854 | 19.8194 | 234.1367 | 29.4986
25.5348 | 29.6996 | 0.55855 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5431 | 29.6996 | 0.55855 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5515 | 29.6996 | 0.55856 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5598 | 29.6996 | 0.55857 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5682 | 29.6996 | 0.55858 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5765 | 29.6996 | 0.55859 | 19.8513 | 234.1367 | 29.4817
25.5848 | 29.6996 | 0.5586 | 19.8756 | 234.0612 | 29.467
25.5932 | 29.6996 | 0.5586 | 19.8756 | 233.9857 | 29.467
25.6015 | 29.6996 | 0.55861 | 19.8756 | 233.9856 | 29.467
25.6098 | 29.6996 | 0.55862 | 19.8756 | 233.9856 | 29.467
25.6182 | 29.6996 | 0.55863 | 19.8756 | 233.9857 | 29.467
25.6265 | 29.6996 | 0.55864 | 19.8756 | 233.9857 | 29.467
25.6349 | 29.6996 | 0.55865 | 19.898 | 234.0541 | 29.449
25.6432 | 29.6996 | 0.55865 | 19.898 | 234.1225 | 29.449
25.6515 | 29.6996 | 0.55866 | 19.898 | 234.1225 | 29.449
25.6599 | 29.6996 | 0.55867 | 19.898 | 234.1225 | 29.449
25.6682 | 29.6996 | 0.55868 | 19.9286 | 234.1225 | 29.4268
25.6765 | 29.6996 | 0.55869 | 19.9286 | 234.1226 | 29.4268
25.6849 | 29.6996 | 0.5587 | 19.9286 | 234.1226 | 29.4268
25.6932 | 29.6996 | 0.5587 | 19.9286 | 234.1226 | 29.4268
25.7016 | 29.6996 | 0.55871 | 19.941 | 234.0165 | 29.441
25.7099 | 29.6996 | 0.55872 | 19.941 | 233.9105 | 29.441
25.7182 | 29.6996 | 0.55873 | 19.941 | 233.9105 | 29.441
25.7266 | 29.6996 | 0.55874 | 19.941 | 233.9104 | 29.441
25.7349 | 29.6996 | 0.55875 | 19.941 | 233.9104 | 29.441
25.7433 | 29.6996 | 0.55875 | 19.941 | 233.9104 | 29.441
25.7516 | 29.6996 | 0.55876 | 19.967 | 234.009 | 29.4276
25.7599 | 29.6996 | 0.55877 | 19.967 | 234.1077 | 29.4276
25.7683 | 29.6996 | 0.55878 | 19.967 | 234.1077 | 29.4276
25.7766 | 29.6996 | 0.55879 | 19.967 | 234.1077 | 29.4276
25.7849 | 29.6996 | 0.5588 | 19.967 | 234.1077 | 29.4276
25.7933 | 29.6996 | 0.5588 | 19.967 | 234.1077 | 29.4276
25.8016 | 29.6996 | 0.55881 | 19.9515 | 234.1076 | 29.4486
25.81 | 29.6996 | 0.55882 | 19.9515 | 234.1076 | 29.4486
25.8183 | 29.6996 | 0.55883 | 19.9515 | 234.1076 | 29.4486
25.8266 | 29.6996 | 0.55884 | 19.9515 | 234.1077 | 29.4486
25.835 | 29.6996 | 0.55885 | 19.9515 | 234.1077 | 29.4486
25.8433 | 29.6996 | 0.55885 | 19.9515 | 234.1077 | 29.4486
25.8517 | 29.6996 | 0.55886 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.86 | 29.6996 | 0.55887 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.8683 | 29.6996 | 0.55888 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.8767 | 29.6996 | 0.55889 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.885 | 29.6996 | 0.5589 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.8933 | 29.6996 | 0.5589 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.9017 | 29.6996 | 0.55891 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.91 | 29.6996 | 0.55892 | 19.962 | 234.1077 | 29.441
25.9184 | 29.6996 | 0.55893 | 19.9695 | 234.0919 | 29.4378
25.9267 | 29.6996 | 0.55894 | 19.9695 | 234.076 | 29.4378
25.935 | 29.6996 | 0.55895 | 19.9695 | 234.076 | 29.4378
25.9434 | 29.6996 | 0.55895 | 19.9695 | 234.0761 | 29.4378
25.9517 | 29.6996 | 0.55896 | 19.9695 | 234.0761 | 29.4378
25.96 | 29.6996 | 0.55897 | 19.9695 | 234.0761 | 29.4378
25.9684 | 29.6996 | 0.55898 | 19.974 | 234.0901 | 29.4341
25.9767 | 29.6996 | 0.55899 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
25.9851 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
25.9934 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0017 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0101 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0184 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0268 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0351 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0434 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0518 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0601 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0684 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0768 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0851 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.0935 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1018 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1042 | 29.4341
26.1101 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1043 | 29.4341
26.1185 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1042 | 29.4341
26.1268 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1352 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1435 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1518 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1602 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1685 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1768 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.104 | 29.4341
26.1852 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.1935 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1042 | 29.4341
26.2019 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1042 | 29.4341
26.2102 | 29.6996 | 0.559 | 19.974 | 234.1041 | 29.4341
26.2185 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 234.0352 | 29.4521
26.2269 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 233.9663 | 29.4521
26.2352 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 233.9663 | 29.4521
26.2435 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 233.9663 | 29.4521
26.2519 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 233.9663 | 29.4521
26.2602 | 29.6996 | 0.559 | 19.9517 | 233.9663 | 29.4521
26.2686 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.0882 | 29.4977
26.2769 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.21 | 29.4977
26.2852 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.2101 | 29.4977
26.2936 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.2101 | 29.4977
26.3019 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.2101 | 29.4977
26.3103 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.2101 | 29.4977
26.3186 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.21 | 29.4977
26.3269 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.21 | 29.4977
26.3353 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.21 | 29.4977
26.3436 | 29.6996 | 0.559 | 19.8869 | 234.2101 | 29.4977
26.3519 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.1256 | 29.5075
26.3603 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.3686 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.377 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.3853 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.3936 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.402 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4103 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4186 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.427 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4353 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4437 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.452 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4603 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4687 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.477 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.4853 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.4937 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.502 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.5104 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5187 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.527 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5354 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5437 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.552 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.5604 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.5687 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5771 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5854 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.5937 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.6021 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.6104 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.6187 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6271 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6354 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6438 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6521 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6604 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6688 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6771 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6854 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.6938 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.7021 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7105 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0414 | 29.5075
26.7188 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7271 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.7355 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.7438 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.7521 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.7605 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7688 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7772 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7855 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0413 | 29.5075
26.7938 | 29.6996 | 0.559 | 19.8655 | 234.0412 | 29.5075
26.8022 | 29.6996 | 0.559 | 19.8401 | 234.0412 | 29.5292
26.8105 | 29.6996 | 0.559 | 19.8401 | 234.0412 | 29.5292
26.8188 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.1604 | 29.5513
26.8272 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2797 | 29.5513
26.8355 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2796 | 29.5513
26.8439 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2795 | 29.5513
26.8522 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2796 | 29.5513
26.8605 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2796 | 29.5513
26.8689 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2796 | 29.5513
26.8772 | 29.6996 | 0.559 | 19.819 | 234.2796 | 29.5513
26.8855 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1976 | 29.573
26.8939 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9022 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9106 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9189 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9272 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9356 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1156 | 29.573
26.9439 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1157 | 29.573
26.9522 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1156 | 29.573
26.9606 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1155 | 29.573
26.9689 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1156 | 29.573
26.9773 | 29.6996 | 0.559 | 19.7921 | 234.1156 | 29.573
26.9856 | 29.6996 | 0.559 | 19.7418 | 234.1925 | 29.6033
26.9939 | 29.6996 | 0.55899 | 19.7418 | 234.2694 | 29.6033
27.0023 | 29.6996 | 0.55899 | 19.7418 | 234.2694 | 29.6033
27.0106 | 29.6996 | 0.55898 | 19.7418 | 234.2694 | 29.6033
27.0189 | 29.6996 | 0.55897 | 19.7194 | 234.2015 | 29.6213
27.0273 | 29.6996 | 0.55896 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.0356 | 29.6996 | 0.55895 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.0439 | 29.6996 | 0.55894 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.0523 | 29.6996 | 0.55894 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.0606 | 29.6996 | 0.55893 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.069 | 29.6996 | 0.55892 | 19.7194 | 234.1338 | 29.6213
27.0773 | 29.6996 | 0.55891 | 19.7194 | 234.1337 | 29.6213
27.0856 | 29.6996 | 0.5589 | 19.9801 | 234.1338 | 29.4168
27.094 | 29.6996 | 0.55889 | 19.9801 | 234.1338 | 29.4168
27.1023 | 29.6996 | 0.55889 | 19.9214 | 234.2561 | 29.4625
27.1107 | 29.6996 | 0.55888 | 19.9214 | 234.3785 | 29.4625
27.119 | 29.6996 | 0.55887 | 19.8945 | 234.2975 | 29.4842
27.1273 | 29.6996 | 0.55886 | 19.8945 | 234.2166 | 29.4842
27.1357 | 29.6996 | 0.55885 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.144 | 29.6996 | 0.55884 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.1523 | 29.6996 | 0.55884 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.1607 | 29.6996 | 0.55883 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.169 | 29.6996 | 0.55882 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.1773 | 29.6996 | 0.55881 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.1857 | 29.6996 | 0.5588 | 19.8945 | 234.2165 | 29.4842
27.194 | 29.6996 | 0.55879 | 19.8945 | 234.2166 | 29.4842
27.2024 | 29.6996 | 0.55879 | 20.0277 | 234.1354 | 29.3975
27.2107 | 29.6996 | 0.55878 | 20.0277 | 234.0542 | 29.3975
27.219 | 29.6996 | 0.55877 | 20.0039 | 234.132 | 29.4127
27.2274 | 29.6996 | 0.55876 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2357 | 29.6996 | 0.55875 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2441 | 29.6996 | 0.55874 | 20.0039 | 234.2099 | 29.4127
27.2524 | 29.6996 | 0.55874 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2607 | 29.6996 | 0.55873 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2691 | 29.6996 | 0.55872 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2774 | 29.6996 | 0.55871 | 20.0039 | 234.2098 | 29.4127
27.2857 | 29.6996 | 0.5587 | 19.9512 | 234.143 | 29.4541
27.2941 | 29.6996 | 0.55869 | 19.9512 | 234.0762 | 29.4541
27.3024 | 29.6996 | 0.55869 | 19.9126 | 234.1874 | 29.4759
27.3107 | 29.6996 | 0.55868 | 19.9126 | 234.2986 | 29.4759
27.3191 | 29.6996 | 0.55867 | 19.9126 | 234.2986 | 29.4759
27.3274 | 29.6996 | 0.55866 | 19.9126 | 234.2986 | 29.4759
27.3358 | 29.6996 | 0.55865 | 19.8823 | 234.1888 | 29.4935
27.3441 | 29.6996 | 0.55864 | 19.8823 | 234.079 | 29.4935
27.3524 | 29.6996 | 0.55864 | 19.8823 | 234.079 | 29.4935
27.3608 | 29.6996 | 0.55863 | 19.8823 | 234.0789 | 29.4935
27.3691 | 29.6996 | 0.55862 | 19.8505 | 234.079 | 29.5104
27.3774 | 29.6996 | 0.55861 | 19.8505 | 234.079 | 29.5104
27.3858 | 29.6996 | 0.5586 | 19.8505 | 234.079 | 29.5104
27.3941 | 29.6996 | 0.55859 | 19.8505 | 234.0789 | 29.5104
27.4025 | 29.6996 | 0.55859 | 19.8505 | 234.0789 | 29.5104
27.4108 | 29.6996 | 0.55858 | 19.8505 | 234.0789 | 29.5104
27.4191 | 29.6996 | 0.55857 | 19.8268 | 234.1576 | 29.5256
27.4275 | 29.6996 | 0.55856 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4358 | 29.6996 | 0.55855 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4441 | 29.6996 | 0.55854 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4525 | 29.6996 | 0.55854 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4608 | 29.6996 | 0.55853 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4692 | 29.6996 | 0.55852 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4775 | 29.6996 | 0.55851 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4858 | 29.6996 | 0.5585 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.4942 | 29.6996 | 0.55849 | 19.8268 | 234.2362 | 29.5256
27.5025 | 29.6996 | 0.55849 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.5108 | 29.6996 | 0.55848 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.5192 | 29.6996 | 0.55847 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.5275 | 29.6996 | 0.55846 | 19.8268 | 234.2363 | 29.5256
27.5358 | 29.6996 | 0.55845 | 19.8092 | 234.1837 | 29.5402
27.5442 | 29.6996 | 0.55844 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.5525 | 29.6996 | 0.55844 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.5609 | 29.6996 | 0.55843 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.5692 | 29.6996 | 0.55842 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.5775 | 29.6996 | 0.55841 | 19.8092 | 234.131 | 29.5402
27.5859 | 29.6996 | 0.5584 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.5942 | 29.6996 | 0.55839 | 19.8092 | 234.1311 | 29.5402
27.6025 | 29.6996 | 0.55839 | 19.7889 | 234.1311 | 29.5555
27.6109 | 29.6996 | 0.55838 | 19.7889 | 234.1312 | 29.5555
27.6192 | 29.6996 | 0.55837 | 19.7889 | 234.1311 | 29.5555
27.6275 | 29.6996 | 0.55836 | 19.7889 | 234.131 | 29.5555
27.6359 | 29.6996 | 0.55835 | 19.7889 | 234.131 | 29.5555
27.6442 | 29.6996 | 0.55834 | 19.7889 | 234.1311 | 29.5555
27.6526 | 29.6996 | 0.55834 | 20.0061 | 234.1311 | 29.4303
27.6609 | 29.6996 | 0.55833 | 20.0061 | 234.1311 | 29.4303
27.6692 | 29.6996 | 0.55832 | 20.0061 | 234.1311 | 29.4303
27.6776 | 29.6996 | 0.55831 | 20.0061 | 234.1312 | 29.4303
27.6859 | 29.6996 | 0.5583 | 19.9746 | 234.2258 | 29.449
27.6942 | 29.6996 | 0.55829 | 19.9746 | 234.3205 | 29.449
27.7026 | 29.6996 | 0.55829 | 19.9451 | 234.1947 | 29.4584
27.7109 | 29.6996 | 0.55828 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7192 | 29.6996 | 0.55827 | 19.9451 | 234.0688 | 29.4584
27.7276 | 29.6996 | 0.55826 | 19.9451 | 234.0688 | 29.4584
27.7359 | 29.6996 | 0.55825 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7443 | 29.6996 | 0.55824 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7526 | 29.6996 | 0.55824 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7609 | 29.6996 | 0.55823 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7693 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9451 | 234.0689 | 29.4584
27.7776 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9451 | 234.0688 | 29.4584
27.7859 | 29.6996 | 0.5582 | 19.9182 | 234.0688 | 29.4693
27.7943 | 29.6996 | 0.55819 | 19.9182 | 234.0689 | 29.4693
27.8026 | 29.6996 | 0.55819 | 19.9182 | 234.0689 | 29.4693
27.811 | 29.6996 | 0.55818 | 19.9182 | 234.069 | 29.4693
27.8193 | 29.6996 | 0.55817 | 19.9182 | 234.0689 | 29.4693
27.8276 | 29.6996 | 0.55816 | 19.9182 | 234.0688 | 29.4693
27.836 | 29.6996 | 0.55815 | 19.9182 | 234.0689 | 29.4693
27.8443 | 29.6996 | 0.55814 | 19.9182 | 234.0689 | 29.4693
27.8526 | 29.6996 | 0.55814 | 19.8962 | 234.0034 | 29.4877
27.861 | 29.6996 | 0.55813 | 19.8962 | 233.938 | 29.4877
27.8693 | 29.6996 | 0.55812 | 19.8632 | 234.0646 | 29.5119
27.8776 | 29.6996 | 0.55811 | 19.8632 | 234.1912 | 29.5119
27.886 | 29.6996 | 0.5581 | 19.8632 | 234.1912 | 29.5119
27.8943 | 29.6996 | 0.55809 | 19.8632 | 234.1912 | 29.5119
27.9027 | 29.6996 | 0.55809 | 19.8383 | 234.1912 | 29.5338
27.911 | 29.6996 | 0.55808 | 19.8383 | 234.1912 | 29.5338
27.9193 | 29.6996 | 0.55807 | 19.8383 | 234.1914 | 29.5337
27.9277 | 29.6996 | 0.55806 | 19.8383 | 234.1915 | 29.5337
27.936 | 29.6996 | 0.55805 | 19.9574 | 234.1915 | 29.443
27.9443 | 29.6996 | 0.55804 | 19.9574 | 234.1915 | 29.443
27.9527 | 29.6996 | 0.55804 | 19.9356 | 234.1265 | 29.4616
27.961 | 29.6996 | 0.55803 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
27.9693 | 29.6996 | 0.55802 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
27.9777 | 29.6996 | 0.55801 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
27.986 | 29.6996 | 0.558 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
27.9944 | 29.6996 | 0.558 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
28.0027 | 29.6996 | 0.558 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
28.011 | 29.6996 | 0.558 | 19.9356 | 234.0615 | 29.4616
28.0194 | 29.6996 | 0.558 | 19.9045 | 234.1585 | 29.4804
28.0277 | 29.6996 | 0.558 | 19.9045 | 234.2555 | 29.4804
28.036 | 29.6996 | 0.558 | 19.873 | 234.2555 | 29.4981
28.0444 | 29.6996 | 0.558 | 19.873 | 234.2555 | 29.4981
28.0527 | 29.6996 | 0.558 | 19.873 | 234.2555 | 29.4981
28.0611 | 29.6996 | 0.558 | 19.873 | 234.2554 | 29.4981
28.0694 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.1607 | 29.5123
28.0777 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.0861 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.0944 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1027 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1111 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.0659 | 29.5123
28.1194 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1277 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1361 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1444 | 29.6996 | 0.558 | 19.8474 | 234.066 | 29.5123
28.1528 | 29.6996 | 0.558 | 19.8473 | 234.0658 | 29.5122
28.1611 | 29.6996 | 0.558 | 19.8473 | 234.0655 | 29.5122
28.1694 | 29.6996 | 0.558 | 19.8217 | 234.1761 | 29.533
28.1778 | 29.6996 | 0.558 | 19.8217 | 234.2866 | 29.533
28.1861 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1944 | 29.5637
28.1944 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2028 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2111 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2194 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2278 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2361 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2445 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2528 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2611 | 29.6996 | 0.558 | 19.7705 | 234.1022 | 29.5637
28.2695 | 29.6996 | 0.558 | 19.8729 | 234.1022 | 29.4774
28.2778 | 29.6996 | 0.558 | 19.8729 | 234.1022 | 29.4774
28.2861 | 29.6996 | 0.558 | 19.9652 | 234.1022 | 29.4205
28.2945 | 29.6996 | 0.558 | 19.9652 | 234.1022 | 29.4205
28.3028 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1051 | 29.4537
28.3111 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3195 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3278 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3362 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3445 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3528 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3612 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.3695 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.3778 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.3862 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.3945 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.4029 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.4112 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.4195 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.1079 | 29.4537
28.4279 | 29.6996 | 0.558 | 19.9085 | 234.108 | 29.4537
28.4362 | 29.6996 | 0.558 | 19.8827 | 234.1079 | 29.4702
28.4445 | 29.6996 | 0.558 | 19.8827 | 234.1079 | 29.4702
28.4529 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 234.0142 | 29.4844
28.4612 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 233.9205 | 29.4844
28.4695 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 233.9205 | 29.4844
28.4779 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 233.9206 | 29.4844
28.4862 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 233.9205 | 29.4843
28.4946 | 29.6996 | 0.558 | 19.8571 | 233.9204 | 29.4843
28.5029 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 233.9888 | 29.498
28.5112 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.0571 | 29.498
28.5196 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.0571 | 29.498
28.5279 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5362 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5446 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5529 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5612 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5696 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5779 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5863 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.5946 | 29.6996 | 0.558 | 19.8282 | 234.057 | 29.498
28.6029 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 234.0067 | 29.4465
28.6113 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6196 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6279 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6363 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6446 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.653 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6613 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6696 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.678 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9562 | 29.4465
28.6863 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.6946 | 29.6996 | 0.558 | 19.9264 | 233.9563 | 29.4465
28.703 | 29.6996 | 0.558 | 19.8956 | 234.0554 | 29.4656
28.7113 | 29.6996 | 0.558 | 19.8956 | 234.1545 | 29.4656
28.7196 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.1034 | 29.481
28.728 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7363 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7447 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.753 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7613 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7697 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.778 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7863 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.7947 | 29.6996 | 0.558 | 19.8781 | 234.0523 | 29.481
28.803 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8113 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8197 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.828 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8364 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8447 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.853 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8614 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.8697 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0523 | 29.498
28.878 | 29.6996 | 0.558 | 19.8524 | 234.0522 | 29.498
28.8864 | 29.6996 | 0.558 | 19.8309 | 233.9895 | 29.5169
28.8947 | 29.6996 | 0.558 | 19.8309 | 233.9269 | 29.5169
28.903 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.057 | 29.5415
28.9114 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9197 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9281 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1873 | 29.5415
28.9364 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9447 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9531 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9614 | 29.6996 | 0.558 | 19.7981 | 234.1872 | 29.5415
28.9697 | 29.6996 | 0.558 | 19.8925 | 234.1872 | 29.4912
28.9781 | 29.6996 | 0.558 | 19.8925 | 234.1872 | 29.4912
28.9864 | 29.6996 | 0.558 | 19.8925 | 234.1872 | 29.4912
28.9948 | 29.6996 | 0.558 | 19.8925 | 234.1872 | 29.4912
29.0031 | 29.6996 | 0.558 | 20.0323 | 234.1872 | 29.402
29.0114 | 29.6996 | 0.558 | 20.0323 | 234.1872 | 29.402
29.0198 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 234.0642 | 29.4122
29.0281 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0364 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0448 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.941 | 29.4122
29.0531 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0614 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0698 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0781 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.941 | 29.4122
29.0865 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.0948 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.1031 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.1115 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.941 | 29.4122
29.1198 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.1281 | 29.6996 | 0.558 | 20.0031 | 233.9411 | 29.4122
29.1365 | 29.6996 | 0.558 | 19.9725 | 234.0414 | 29.4318
29.1448 | 29.6996 | 0.558 | 19.9725 | 234.1416 | 29.4318
29.1531 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1416 | 29.4446
29.1615 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.1698 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.1782 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.1865 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.1948 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.2032 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1416 | 29.4446
29.2115 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1416 | 29.4446
29.2198 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1416 | 29.4446
29.2282 | 29.6996 | 0.558 | 19.9402 | 234.1417 | 29.4446
29.2365 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0798 | 29.4635
29.2449 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0179 | 29.4635
29.2532 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.2615 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.2699 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.2782 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.2865 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.2949 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3032 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3115 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3199 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3282 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3366 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3449 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3532 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3616 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.3699 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0179 | 29.4635
29.3782 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0179 | 29.4635
29.3866 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0179 | 29.4635
29.3949 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.4032 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.4116 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.4199 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.018 | 29.4635
29.4283 | 29.6996 | 0.558 | 19.9186 | 234.0179 | 29.4635
29.4366 | 29.6996 | 0.558 | 19.8896 | 234.0873 | 29.4775
29.4449 | 29.6996 | 0.558 | 19.8896 | 234.1568 | 29.4775
29.4533 | 29.6996 | 0.558 | 19.864 | 234.1567 | 29.4943
29.4616 | 29.6996 | 0.558 | 19.864 | 234.1567 | 29.4943
29.4699 | 29.6996 | 0.558 | 19.864 | 234.1567 | 29.4943
29.4783 | 29.6996 | 0.558 | 19.864 | 234.1567 | 29.4943
29.4866 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0797 | 29.5054
29.4949 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0026 | 29.5054
29.5033 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5116 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.52 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5283 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5366 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.545 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5533 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5616 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.57 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.5783 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0026 | 29.5054
29.5867 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0026 | 29.5054
29.595 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0026 | 29.5054
29.6033 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6117 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.62 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6283 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6367 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.645 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6533 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6617 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.67 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6784 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.6867 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0025 | 29.5054
29.695 | 29.6996 | 0.558 | 19.8433 | 234.0026 | 29.5054
29.7034 | 29.6996 | 0.558 | 19.783 | 233.9998 | 29.5434
29.7117 | 29.6996 | 0.558 | 19.783 | 233.9971 | 29.5434
29.72 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7284 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.7367 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.745 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7534 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7617 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7701 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7784 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7867 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.7951 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8034 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8117 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8201 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8284 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.8368 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.8451 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.8534 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8618 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8701 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8784 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.8868 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.8951 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9034 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.9118 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.9201 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.9971 | 29.4722
29.9285 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9368 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9451 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9535 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9618 | 29.6996 | 0.558 | 19.8852 | 233.997 | 29.4722
29.9701 | 29.6996 | 0.558 | 19.8541 | 233.997 | 29.4906
29.9785 | 29.6996 | 0.558 | 19.8541 | 233.997 | 29.4906
29.9868 | 29.6996 | 0.558 | 19.8541 | 233.997 | 29.4906
29.9951 | 29.6996 | 0.55801 | 19.8541 | 233.997 | 29.4906
30.0035 | 29.6996 | 0.55801 | 19.8293 | 233.8875 | 29.4973
30.0118 | 29.6996 | 0.55802 | 19.8293 | 233.7779 | 29.4973
30.0202 | 29.6996 | 0.55803 | 19.8293 | 233.7779 | 29.4973
30.0285 | 29.6996 | 0.55804 | 19.8293 | 233.7779 | 29.4973
30.0368 | 29.6996 | 0.55805 | 19.8293 | 233.7779 | 29.4973
30.0452 | 29.6996 | 0.55806 | 19.8293 | 233.7779 | 29.4973
30.0535 | 29.6996 | 0.55806 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.0618 | 29.6996 | 0.55807 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.0702 | 29.6996 | 0.55808 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.0785 | 29.6996 | 0.55809 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.0868 | 29.6996 | 0.5581 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.0952 | 29.6996 | 0.55811 | 19.8293 | 233.778 | 29.4973
30.1035 | 29.6996 | 0.55811 | 19.89 | 233.8493 | 29.4504
30.1119 | 29.6996 | 0.55812 | 19.89 | 233.9207 | 29.4504
30.1202 | 29.6996 | 0.55813 | 19.89 | 233.9207 | 29.4504
30.1285 | 29.6996 | 0.55814 | 19.89 | 233.9207 | 29.4504
30.1369 | 29.6996 | 0.55815 | 19.89 | 233.9207 | 29.4504
30.1452 | 29.6996 | 0.55816 | 19.89 | 233.9207 | 29.4504
30.1535 | 29.6996 | 0.55816 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.1619 | 29.6996 | 0.55817 | 19.9773 | 233.9208 | 29.3864
30.1702 | 29.6996 | 0.55818 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.1785 | 29.6996 | 0.55819 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.1869 | 29.6996 | 0.5582 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.1952 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.2036 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.2119 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9773 | 233.9207 | 29.3864
30.2202 | 29.6996 | 0.55823 | 19.9599 | 233.8907 | 29.4099
30.2286 | 29.6996 | 0.55824 | 19.9599 | 233.8608 | 29.4099
30.2369 | 29.6996 | 0.55825 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2452 | 29.6996 | 0.55826 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2536 | 29.6996 | 0.55826 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2619 | 29.6996 | 0.55827 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2703 | 29.6996 | 0.55828 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2786 | 29.6996 | 0.55829 | 19.9401 | 233.8609 | 29.4257
30.2869 | 29.6996 | 0.5583 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.2953 | 29.6996 | 0.55831 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.3036 | 29.6996 | 0.55831 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.3119 | 29.6996 | 0.55832 | 19.9401 | 233.8608 | 29.4257
30.3203 | 29.6996 | 0.55833 | 19.9135 | 234.006 | 29.4528
30.3286 | 29.6996 | 0.55834 | 19.9135 | 234.1512 | 29.4528
30.3369 | 29.6996 | 0.55835 | 19.9135 | 234.1512 | 29.4528
30.3453 | 29.6996 | 0.55836 | 19.9135 | 234.1512 | 29.4528
30.3536 | 29.6996 | 0.55836 | 19.9135 | 234.1512 | 29.4528
30.362 | 29.6996 | 0.55837 | 19.9135 | 234.1513 | 29.4528
30.3703 | 29.6996 | 0.55838 | 19.9135 | 234.1513 | 29.4528
30.3786 | 29.6996 | 0.55839 | 19.9135 | 234.1513 | 29.4528
30.387 | 29.6996 | 0.5584 | 19.8882 | 234.0606 | 29.4677
30.3953 | 29.6996 | 0.55841 | 19.8882 | 233.9699 | 29.4677
30.4036 | 29.6996 | 0.55841 | 19.8629 | 233.9698 | 29.4852
30.412 | 29.6996 | 0.55842 | 19.8629 | 233.9698 | 29.4852
30.4203 | 29.6996 | 0.55843 | 19.8629 | 233.9698 | 29.4852
30.4286 | 29.6996 | 0.55844 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.437 | 29.6996 | 0.55845 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.4453 | 29.6996 | 0.55846 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.4537 | 29.6996 | 0.55846 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.462 | 29.6996 | 0.55847 | 19.8629 | 233.97 | 29.4852
30.4703 | 29.6996 | 0.55848 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.4787 | 29.6996 | 0.55849 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.487 | 29.6996 | 0.5585 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.4953 | 29.6996 | 0.55851 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.5037 | 29.6996 | 0.55851 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.512 | 29.6996 | 0.55852 | 19.8629 | 233.97 | 29.4852
30.5204 | 29.6996 | 0.55853 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.5287 | 29.6996 | 0.55854 | 19.8629 | 233.9699 | 29.4852
30.537 | 29.6996 | 0.55855 | 19.834 | 234.0412 | 29.4994
30.5454 | 29.6996 | 0.55856 | 19.834 | 234.1125 | 29.4994
30.5537 | 29.6996 | 0.55856 | 19.834 | 234.1126 | 29.4994
30.562 | 29.6996 | 0.55857 | 19.834 | 234.1126 | 29.4994
30.5704 | 29.6996 | 0.55858 | 19.834 | 234.1126 | 29.4994
30.5787 | 29.6996 | 0.55859 | 19.834 | 234.1126 | 29.4994
30.587 | 29.6996 | 0.5586 | 19.8052 | 233.994 | 29.5103
30.5954 | 29.6996 | 0.55861 | 19.8052 | 233.8754 | 29.5103
30.6037 | 29.6996 | 0.55861 | 19.8052 | 233.8754 | 29.5103
30.6121 | 29.6996 | 0.55862 | 19.8052 | 233.8754 | 29.5103
30.6204 | 29.6996 | 0.55863 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6287 | 29.6996 | 0.55864 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6371 | 29.6996 | 0.55865 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6454 | 29.6996 | 0.55866 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6537 | 29.6996 | 0.55866 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6621 | 29.6996 | 0.55867 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.6704 | 29.6996 | 0.55868 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6787 | 29.6996 | 0.55869 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6871 | 29.6996 | 0.5587 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.6954 | 29.6996 | 0.55871 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7038 | 29.6996 | 0.55871 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.7121 | 29.6996 | 0.55872 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
30.7204 | 29.6996 | 0.55873 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.7288 | 29.6996 | 0.55874 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7371 | 29.6996 | 0.55875 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7454 | 29.6996 | 0.55876 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7538 | 29.6996 | 0.55876 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7621 | 29.6996 | 0.55877 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.7705 | 29.6996 | 0.55878 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7788 | 29.6996 | 0.55879 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7871 | 29.6996 | 0.5588 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.7955 | 29.6996 | 0.55881 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8038 | 29.6996 | 0.55882 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8121 | 29.6996 | 0.55882 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8205 | 29.6996 | 0.55883 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8288 | 29.6996 | 0.55884 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8371 | 29.6996 | 0.55885 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8455 | 29.6996 | 0.55886 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.8538 | 29.6996 | 0.55887 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.8622 | 29.6996 | 0.55887 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.8705 | 29.6996 | 0.55888 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.8788 | 29.6996 | 0.55889 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
30.8872 | 29.6996 | 0.5589 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.8955 | 29.6996 | 0.55891 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9038 | 29.6996 | 0.55892 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9122 | 29.6996 | 0.55892 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
30.9205 | 29.6996 | 0.55893 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9288 | 29.6996 | 0.55894 | 19.7843 | 233.8754 | 29.5209
30.9372 | 29.6996 | 0.55895 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9455 | 29.6996 | 0.55896 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9539 | 29.6996 | 0.55897 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9622 | 29.6996 | 0.55897 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9705 | 29.6996 | 0.55898 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9789 | 29.6996 | 0.55899 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9872 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
30.9955 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0039 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0122 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0205 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0289 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0372 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0456 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0539 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0622 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0706 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0789 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0872 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.0956 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
31.1039 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
31.1123 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1206 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1289 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1373 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1456 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1539 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1623 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
31.1706 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1789 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1873 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.1956 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8756 | 29.5209
31.204 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.2123 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.2206 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.229 | 29.6996 | 0.559 | 19.7843 | 233.8755 | 29.5209
31.2373 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.8103 | 29.5085
31.2456 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.7451 | 29.5085
31.254 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.7451 | 29.5085
31.2623 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.2706 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.279 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.2873 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.2957 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.304 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.3123 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.3207 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.329 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.3373 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.3457 | 29.6996 | 0.559 | 19.8005 | 233.745 | 29.5085
31.354 | 29.6996 | 0.559 | 19.8254 | 233.8331 | 29.4933
31.3623 | 29.6996 | 0.559 | 19.8254 | 233.9212 | 29.4933
31.3707 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.379 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.3874 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.3957 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.404 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4124 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4207 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.429 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4374 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4457 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4541 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4624 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4707 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.4791 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.4874 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.4957 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.5041 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5124 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5207 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5291 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5374 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5458 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5541 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5624 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5708 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5791 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.5874 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.5958 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9214 | 29.4758
31.6041 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.6124 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9212 | 29.4758
31.6208 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.6291 | 29.6996 | 0.559 | 19.8507 | 233.9213 | 29.4758
31.6375 | 29.6996 | 0.559 | 19.9023 | 233.8788 | 29.4368
31.6458 | 29.6996 | 0.559 | 19.9023 | 233.8364 | 29.4368
31.6541 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.6625 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.6708 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.6791 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.6875 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.6958 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7042 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7125 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7208 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.7292 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.7375 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7458 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7542 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7625 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.7708 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.7792 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.7875 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.7959 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.8042 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.8125 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8365 | 29.4205
31.8209 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.8292 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8364 | 29.4205
31.8375 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.8459 | 29.6996 | 0.559 | 19.922 | 233.8363 | 29.4205
31.8542 | 29.6996 | 0.559 | 19.9472 | 233.9273 | 29.4056
31.8625 | 29.6996 | 0.559 | 19.9472 | 234.0183 | 29.4056
31.8709 | 29.6996 | 0.559 | 19.9783 | 234.0184 | 29.3874
31.8792 | 29.6996 | 0.559 | 19.9783 | 234.0184 | 29.3874
31.8876 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.9164 | 29.3675
31.8959 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8143 | 29.3675
31.9042 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9126 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9209 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9292 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9376 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9459 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9543 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9626 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9709 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9793 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9876 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
31.9959 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
32.0043 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
32.0126 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
32.0209 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
32.0293 | 29.6996 | 0.559 | 20.0086 | 233.8144 | 29.3675
32.0376 | 29.6996 | 0.559 | 20.0338 | 233.9058 | 29.3526
32.046 | 29.6996 | 0.559 | 20.0338 | 233.9972 | 29.3526
32.0543 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.0626 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.071 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.0793 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.0876 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.096 | 29.6996 | 0.559 | 20.0591 | 233.9971 | 29.3352
32.1043 | 29.6996 | 0.559 | 20.0844 | 233.8842 | 29.3137
32.1126 | 29.6996 | 0.559 | 20.0844 | 233.7713 | 29.3137
32.121 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1293 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1377 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.146 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1543 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1627 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.171 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1793 | 29.6996 | 0.559 | 19.9808 | 233.7712 | 29.3982
32.1877 | 29.6996 | 0.559 | 20.0017 | 233.8505 | 29.3872
32.196 | 29.6996 | 0.559 | 20.0017 | 233.9298 | 29.3872
32.2043 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.2127 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.221 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.2294 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.2377 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.246 | 29.6996 | 0.559 | 19.8723 | 233.9298 | 29.4916
32.2544 | 29.6996 | 0.559 | 19.8968 | 233.9298 | 29.4692
32.2627 | 29.6996 | 0.559 | 19.8968 | 233.9298 | 29.4692
32.271 | 29.6996 | 0.559 | 19.8968 | 233.9298 | 29.4692
32.2794 | 29.6996 | 0.559 | 19.8968 | 233.9298 | 29.4692
32.2877 | 29.6996 | 0.559 | 19.9255 | 233.8592 | 29.4551
32.2961 | 29.6996 | 0.559 | 19.9255 | 233.7885 | 29.4551
32.3044 | 29.6996 | 0.559 | 19.9255 | 233.7885 | 29.4551
32.3127 | 29.6996 | 0.559 | 19.9255 | 233.7885 | 29.4551
32.3211 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.8501 | 29.4359
32.3294 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9117 | 29.4359
32.3377 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9117 | 29.4359
32.3461 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9117 | 29.4359
32.3544 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9117 | 29.4359
32.3627 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9117 | 29.4359
32.3711 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9118 | 29.4359
32.3794 | 29.6996 | 0.559 | 19.9468 | 233.9119 | 29.4359
32.3878 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9118 | 29.5455
32.3961 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9117 | 29.5455
32.4044 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9117 | 29.5455
32.4128 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9117 | 29.5455
32.4211 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9117 | 29.5455
32.4294 | 29.6996 | 0.559 | 19.795 | 233.9118 | 29.5455
32.4378 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9118 | 29.5352
32.4461 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9117 | 29.5352
32.4544 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9117 | 29.5352
32.4628 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9117 | 29.5352
32.4711 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9117 | 29.5352
32.4795 | 29.6996 | 0.559 | 19.8161 | 233.9118 | 29.5352
32.4878 | 29.6996 | 0.559 | 19.8412 | 233.7986 | 29.5138
32.4961 | 29.6996 | 0.559 | 19.8412 | 233.6854 | 29.5138
32.5045 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.7778 | 29.4993
32.5128 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8701 | 29.4993
32.5211 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8701 | 29.4993
32.5295 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5378 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5461 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5545 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5628 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5712 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5795 | 29.6996 | 0.559 | 19.8667 | 233.8702 | 29.4993
32.5878 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8703 | 29.481
32.5962 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8703 | 29.481
32.6045 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8703 | 29.481
32.6128 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8702 | 29.481
32.6212 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8702 | 29.481
32.6295 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8701 | 29.481
32.6379 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8701 | 29.481
32.6462 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8701 | 29.481
32.6545 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8701 | 29.481
32.6629 | 29.6996 | 0.559 | 19.8979 | 233.8701 | 29.481
32.6712 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 233.973 | 29.4623
32.6795 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 234.0759 | 29.4623
32.6879 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 234.0759 | 29.4623
32.6962 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 234.0759 | 29.4623
32.7045 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 234.0759 | 29.4623
32.7129 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 234.0759 | 29.4623
32.7212 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.977 | 29.5081
32.7296 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8781 | 29.5081
32.7379 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8782 | 29.5081
32.7462 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8782 | 29.5081
32.7546 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8782 | 29.5081
32.7629 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8781 | 29.5081
32.7712 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8781 | 29.5081
32.7796 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8781 | 29.5081
32.7879 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.8781 | 29.5081
32.7962 | 29.6996 | 0.559 | 19.8721 | 233.878 | 29.5081
32.8046 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.878 | 29.4858
32.8129 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.878 | 29.4858
32.8213 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.8781 | 29.4858
32.8296 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.8781 | 29.4858
32.8379 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.8781 | 29.4858
32.8463 | 29.6996 | 0.559 | 19.8966 | 233.878 | 29.4858
32.8546 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.8999 | 29.4667
32.8629 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.9217 | 29.4667
32.8713 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.9218 | 29.4667
32.8796 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.9218 | 29.4667
32.888 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.9218 | 29.4667
32.8963 | 29.6996 | 0.559 | 19.9103 | 233.9217 | 29.4667
32.9046 | 29.6996 | 0.559 | 19.9356 | 233.8096 | 29.4455
32.913 | 29.6996 | 0.559 | 19.9356 | 233.6974 | 29.4455
32.9213 | 29.6996 | 0.559 | 19.9356 | 233.6974 | 29.4455
32.9296 | 29.6996 | 0.559 | 19.9356 | 233.6974 | 29.4455
32.938 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.9463 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.9546 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.963 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.9713 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.9797 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.988 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
32.9963 | 29.6996 | 0.559 | 19.8476 | 233.6974 | 29.5076
33.0047 | 29.6996 | 0.559 | 19.8733 | 233.6974 | 29.4907
33.013 | 29.6996 | 0.559 | 19.8733 | 233.6974 | 29.4907
33.0213 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.7884 | 29.4758
33.0297 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8793 | 29.4758
33.038 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8793 | 29.4758
33.0463 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.0547 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.063 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.0714 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.0797 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.088 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8794 | 29.4758
33.0964 | 29.6996 | 0.559 | 19.8985 | 233.8793 | 29.4758
33.1047 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.8108 | 29.462
33.113 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7422 | 29.462
33.1214 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1297 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1381 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1464 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1547 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1631 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1714 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1797 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1881 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.1964 | 29.6996 | 0.559 | 19.9273 | 233.7421 | 29.462
33.2047 | 29.6996 | 0.559 | 19.9786 | 233.8358 | 29.4311
33.2131 | 29.6996 | 0.559 | 19.9786 | 233.9295 | 29.4311
33.2214 | 29.6996 | 0.559 | 19.9786 | 233.9294 | 29.4311
33.2298 | 29.6996 | 0.559 | 19.9786 | 233.9294 | 29.4311
33.2381 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9294 | 29.5203
33.2464 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9295 | 29.5203
33.2548 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9295 | 29.5203
33.2631 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9295 | 29.5203
33.2714 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9295 | 29.5203
33.2798 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9294 | 29.5203
33.2881 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9294 | 29.5203
33.2964 | 29.6996 | 0.559 | 19.8582 | 233.9294 | 29.5203
33.3048 | 29.6996 | 0.559 | 19.8839 | 233.819 | 29.4993
33.3131 | 29.6996 | 0.559 | 19.8839 | 233.7086 | 29.4993
33.3215 | 29.6996 | 0.559 | 19.8839 | 233.7086 | 29.4993
33.3298 | 29.6996 | 0.559 | 19.8839 | 233.7086 | 29.4993
33.3381 | 29.6996 | 0.559 | 19.9058 | 233.7723 | 29.4806
33.3465 | 29.6996 | 0.559 | 19.9058 | 233.836 | 29.4806
33.3548 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.836 | 29.4637
33.3631 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.836 | 29.4637
33.3715 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.836 | 29.4637
33.3798 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.3881 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.3965 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8358 | 29.4637
33.4048 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.4132 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.4215 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.4298 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8358 | 29.4637
33.4382 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8358 | 29.4637
33.4465 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8358 | 29.4637
33.4548 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.4632 | 29.6996 | 0.559 | 19.9315 | 233.8359 | 29.4637
33.4715 | 29.6996 | 0.559 | 19.9642 | 233.7077 | 29.4391
33.4798 | 29.6996 | 0.559 | 19.9642 | 233.5794 | 29.4391
33.4882 | 29.6996 | 0.559 | 19.9899 | 233.6738 | 29.4249
33.4965 | 29.6996 | 0.559 | 19.9899 | 233.7683 | 29.4249
33.5049 | 29.6996 | 0.559 | 19.8881 | 233.7682 | 29.5115
33.5132 | 29.6996 | 0.559 | 19.8881 | 233.7682 | 29.5115
33.5215 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5299 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5382 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5465 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5549 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5632 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5716 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5799 | 29.6996 | 0.559 | 19.9128 | 233.7682 | 29.4893
33.5882 | 29.6996 | 0.559 | 19.9346 | 233.8326 | 29.4707
33.5966 | 29.6996 | 0.559 | 19.9346 | 233.8969 | 29.4707
33.6049 | 29.6996 | 0.559 | 19.9346 | 233.897 | 29.4707
33.6132 | 29.6996 | 0.559 | 19.9346 | 233.897 | 29.4707
33.6216 | 29.6996 | 0.559 | 19.9547 | 233.897 | 29.4549
33.6299 | 29.6996 | 0.559 | 19.9547 | 233.8969 | 29.4549
33.6382 | 29.6996 | 0.559 | 19.9911 | 233.8128 | 29.438
33.6466 | 29.6996 | 0.559 | 19.9911 | 233.7287 | 29.438
33.6549 | 29.6996 | 0.559 | 19.9911 | 233.7287 | 29.438
33.6633 | 29.6996 | 0.559 | 19.9911 | 233.7287 | 29.438
33.6716 | 29.6996 | 0.559 | 19.8792 | 233.7287 | 29.5111
33.6799 | 29.6996 | 0.559 | 19.8792 | 233.7288 | 29.5111
33.6883 | 29.6996 | 0.559 | 19.8792 | 233.7287 | 29.5111
33.6966 | 29.6996 | 0.559 | 19.8792 | 233.7287 | 29.5111
33.7049 | 29.6996 | 0.559 | 19.9049 | 233.8237 | 29.4969
33.7133 | 29.6996 | 0.559 | 19.9049 | 233.9187 | 29.4969
33.7216 | 29.6996 | 0.559 | 19.9049 | 233.9187 | 29.4969
33.7299 | 29.6996 | 0.559 | 19.9049 | 233.9187 | 29.4969
33.7383 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.7466 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.755 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.7633 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.7716 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.78 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9187 | 29.4807
33.7883 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9187 | 29.4807
33.7966 | 29.6996 | 0.559 | 19.9309 | 233.9186 | 29.4807
33.805 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.905 | 29.4511
33.8133 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8914 | 29.4511
33.8217 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8915 | 29.4511
33.83 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8915 | 29.4511
33.8383 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8915 | 29.4511
33.8467 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8914 | 29.4511
33.855 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8914 | 29.4511
33.8633 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8915 | 29.4511
33.8717 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8914 | 29.4511
33.88 | 29.6996 | 0.559 | 19.9835 | 233.8914 | 29.4511
33.8883 | 29.6996 | 0.559 | 20.0151 | 233.8914 | 29.4335
33.8967 | 29.6996 | 0.559 | 20.0151 | 233.8914 | 29.4335
33.905 | 29.6996 | 0.559 | 20.0151 | 233.8914 | 29.4335
33.9134 | 29.6996 | 0.559 | 20.0151 | 233.8914 | 29.4335
33.9217 | 29.6996 | 0.559 | 19.9259 | 233.9969 | 29.5059
33.93 | 29.6996 | 0.559 | 19.9259 | 234.1023 | 29.5059
33.9384 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.993 | 29.485
33.9467 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.8836 | 29.485
33.955 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.8837 | 29.485
33.9634 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.8837 | 29.485
33.9717 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.8837 | 29.485
33.98 | 29.6996 | 0.559 | 19.9515 | 233.8837 | 29.485
33.9884 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8837 | 29.4643
33.9967 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8837 | 29.4643
34.0051 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8837 | 29.4643
34.0134 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8838 | 29.4643
34.0217 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8837 | 29.4643
34.0301 | 29.6996 | 0.559 | 19.9708 | 233.8837 | 29.4643
34.0384 | 29.6996 | 0.559 | 19.9974 | 233.9628 | 29.4421
34.0467 | 29.6996 | 0.559 | 19.9974 | 234.0419 | 29.4421
34.0551 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.934 | 29.493
34.0634 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.8262 | 29.493
34.0718 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.8262 | 29.493
34.0801 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.8262 | 29.493
34.0884 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.8262 | 29.493
34.0968 | 29.6996 | 0.559 | 19.9016 | 233.8263 | 29.493
34.1051 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 233.8263 | 29.4764
34.1134 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 233.8263 | 29.4764
34.1218 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 233.8262 | 29.4764
34.1301 | 29.6996 | 0.559 | 19.9275 | 233.8262 | 29.4764
34.1384 | 29.6996 | 0.559 | 19.9496 | 233.8924 | 29.458
34.1468 | 29.6996 | 0.559 | 19.9496 | 233.9585 | 29.458
34.1551 | 29.6996 | 0.559 | 19.9496 | 233.9586 | 29.458
34.1635 | 29.6996 | 0.559 | 19.9496 | 233.9586 | 29.458
34.1718 | 29.6996 | 0.559 | 19.9754 | 233.8501 | 29.4375
34.1801 | 29.6996 | 0.559 | 19.9754 | 233.7417 | 29.4375
34.1885 | 29.6996 | 0.559 | 19.8399 | 233.7416 | 29.5224
34.1968 | 29.6996 | 0.559 | 19.8399 | 233.7416 | 29.5224
34.2051 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7416 | 29.5052
34.2135 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7416 | 29.5052
34.2218 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7416 | 29.5052
34.2301 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7416 | 29.5052
34.2385 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7416 | 29.5052
34.2468 | 29.6996 | 0.559 | 19.8717 | 233.7417 | 29.5052
34.2552 | 29.6996 | 0.559 | 19.8976 | 233.8382 | 29.4913
34.2635 | 29.6996 | 0.559 | 19.8976 | 233.9347 | 29.4913
34.2718 | 29.6996 | 0.559 | 19.8976 | 233.9347 | 29.4913
34.2802 | 29.6996 | 0.559 | 19.8976 | 233.9347 | 29.4913
34.2885 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.8402 | 29.4728
34.2968 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.7457 | 29.4728
34.3052 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.7457 | 29.4728
34.3135 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.7457 | 29.4728
34.3218 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.7456 | 29.4728
34.3302 | 29.6996 | 0.559 | 19.9288 | 233.7456 | 29.4728
34.3385 | 29.6996 | 0.559 | 19.8519 | 233.799 | 29.5092
34.3469 | 29.6996 | 0.559 | 19.8519 | 233.8524 | 29.5092
34.3552 | 29.6996 | 0.559 | 19.8519 | 233.8524 | 29.5092
34.3635 | 29.6996 | 0.559 | 19.8519 | 233.8524 | 29.5092
34.3719 | 29.6996 | 0.559 | 19.852 | 233.8521 | 29.5093
34.3802 | 29.6996 | 0.559 | 19.852 | 233.8518 | 29.5093
34.3885 | 29.6996 | 0.559 | 19.8521 | 233.8523 | 29.5095
34.3969 | 29.6996 | 0.559 | 19.8521 | 233.8528 | 29.5095
34.4052 | 29.6996 | 0.559 | 19.8521 | 233.8529 | 29.5095
34.4136 | 29.6996 | 0.559 | 19.8521 | 233.8531 | 29.5095
34.4219 | 29.6996 | 0.559 | 19.7881 | 233.7601 | 29.5422
34.4302 | 29.6996 | 0.559 | 19.7881 | 233.6671 | 29.5422
34.4386 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.7345 | 29.5241
34.4469 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8019 | 29.5241
34.4552 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.4636 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.4719 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.4802 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.4886 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.4969 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.5053 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8018 | 29.5241
34.5136 | 29.6996 | 0.559 | 19.8104 | 233.8019 | 29.5241
34.5219 | 29.6996 | 0.559 | 19.8364 | 233.8993 | 29.5105
34.5303 | 29.6996 | 0.559 | 19.8364 | 233.9967 | 29.5105
34.5386 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.9034 | 29.4755
34.5469 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.81 | 29.4755
34.5553 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.8101 | 29.4755
34.5636 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.8102 | 29.4755
34.5719 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.8101 | 29.4755
34.5803 | 29.6996 | 0.559 | 19.8997 | 233.81 | 29.4755
34.5886 | 29.6996 | 0.559 | 19.7894 | 233.8101 | 29.5511
34.597 | 29.6996 | 0.559 | 19.7894 | 233.8101 | 29.5511
34.6053 | 29.6996 | 0.559 | 19.7894 | 233.8101 | 29.5511
34.6136 | 29.6996 | 0.559 | 19.7894 | 233.81 | 29.5511
34.622 | 29.6996 | 0.559 | 19.8154 | 233.9079 | 29.5375
34.6303 | 29.6996 | 0.559 | 19.8154 | 234.0057 | 29.5375
34.6386 | 29.6996 | 0.559 | 19.836 | 234.0057 | 29.5224
34.647 | 29.6996 | 0.559 | 19.836 | 234.0057 | 29.5224
34.6553 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.899 | 29.5022
34.6636 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.672 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.6803 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7923 | 29.5022
34.6887 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.697 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.7053 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.7137 | 29.6996 | 0.559 | 19.862 | 233.7924 | 29.5022
34.722 | 29.6996 | 0.559 | 19.8888 | 233.8746 | 29.4804
34.7303 | 29.6996 | 0.559 | 19.8888 | 233.9568 | 29.4804
34.7387 | 29.6996 | 0.559 | 19.92 | 233.9568 | 29.4583
34.747 | 29.6996 | 0.559 | 19.92 | 233.9568 | 29.4583
34.7554 | 29.6996 | 0.559 | 19.9465 | 233.8516 | 29.4382
34.7637 | 29.6996 | 0.559 | 19.9465 | 233.7465 | 29.4382
34.772 | 29.6996 | 0.559 | 19.9465 | 233.7465 | 29.4382
34.7804 | 29.6996 | 0.559 | 19.9465 | 233.7465 | 29.4382
34.7887 | 29.6996 | 0.559 | 19.8292 | 233.7465 | 29.5314
34.797 | 29.6996 | 0.559 | 19.8292 | 233.7465 | 29.5314
34.8054 | 29.6996 | 0.559 | 19.8292 | 233.7465 | 29.5314
34.8137 | 29.6996 | 0.559 | 19.8292 | 233.7465 | 29.5314
34.822 | 29.6996 | 0.559 | 19.8471 | 233.8012 | 29.5172
34.8304 | 29.6996 | 0.559 | 19.8471 | 233.856 | 29.5172
34.8387 | 29.6996 | 0.559 | 19.8471 | 233.8559 | 29.5172
34.8471 | 29.6996 | 0.559 | 19.8471 | 233.8559 | 29.5172
34.8554 | 29.6996 | 0.559 | 19.8791 | 233.8559 | 29.5003
34.8637 | 29.6996 | 0.559 | 19.8791 | 233.856 | 29.5003
34.8721 | 29.6996 | 0.559 | 19.9106 | 233.7641 | 29.4822
34.8804 | 29.6996 | 0.559 | 19.9106 | 233.6723 | 29.4822
34.8887 | 29.6996 | 0.559 | 19.7902 | 233.6723 | 29.5563
34.8971 | 29.6996 | 0.559 | 19.7902 | 233.6723 | 29.5563
34.9054 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.7853 | 29.5394
34.9137 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8982 | 29.5394
34.9221 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8982 | 29.5394
34.9304 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8981 | 29.5394
34.9388 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8981 | 29.5394
34.9471 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8982 | 29.5394
34.9554 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.898 | 29.5394
34.9638 | 29.6996 | 0.559 | 19.821 | 233.8979 | 29.5394
34.9721 | 29.6996 | 0.559 | 19.8474 | 233.8979 | 29.5239
34.9804 | 29.6996 | 0.559 | 19.8474 | 233.8979 | 29.5239
34.9888 | 29.6996 | 0.559 | 19.8474 | 233.8979 | 29.5239
34.9971 | 29.6996 | 0.559 | 19.8474 | 233.8979 | 29.5239
35.0055 | 29.6996 | 0.559 | 19.9003 | 233.8895 | 29.4962
35.0138 | 29.6996 | 0.559 | 19.9003 | 233.881 | 29.4962
35.0221 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0305 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0388 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0471 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0555 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0638 | 29.6996 | 0.559 | 19.9004 | 233.881 | 29.4962
35.0721 | 29.6996 | 0.559 | 19.9267 | 233.881 | 29.4803
35.0805 | 29.6996 | 0.559 | 19.9267 | 233.881 | 29.4803
35.0888 | 29.6996 | 0.559 | 19.8174 | 233.881 | 29.5573
35.0972 | 29.6996 | 0.559 | 19.8174 | 233.881 | 29.5573
35.1055 | 29.6996 | 0.559 | 19.8399 | 233.9506 | 29.5395
35.1138 | 29.6996 | 0.559 | 19.8399 | 234.0203 | 29.5395
35.1222 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.9155 | 29.5196
35.1305 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8108 | 29.5196
35.1388 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8108 | 29.5196
35.1472 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1555 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1638 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1722 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1805 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1889 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.1972 | 29.6996 | 0.559 | 19.8662 | 233.8109 | 29.5196
35.2055 | 29.6996 | 0.559 | 19.8862 | 233.8109 | 29.4995
35.2139 | 29.6996 | 0.559 | 19.8862 | 233.8109 | 29.4995
35.2222 | 29.6996 | 0.559 | 19.8862 | 233.8109 | 29.4995
35.2305 | 29.6996 | 0.559 | 19.8862 | 233.8108 | 29.4995
35.2389 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.8952 | 29.478
35.2472 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.9795 | 29.478
35.2556 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.9795 | 29.478
35.2639 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.9795 | 29.478
35.2722 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.9794 | 29.478
35.2806 | 29.6996 | 0.559 | 19.9133 | 233.9794 | 29.478
35.2889 | 29.6996 | 0.559 | 19.9422 | 233.8465 | 29.4529
35.2972 | 29.6996 | 0.559 | 19.9422 | 233.7136 | 29.4529
35.3056 | 29.6996 | 0.559 | 19.9422 | 233.7136 | 29.4529
35.3139 | 29.6996 | 0.559 | 19.9422 | 233.7136 | 29.4529
35.3222 | 29.6996 | 0.559 | 19.7997 | 233.7136 | 29.5449
35.3306 | 29.6996 | 0.559 | 19.7997 | 233.7137 | 29.5449
35.3389 | 29.6996 | 0.559 | 19.7997 | 233.7135 | 29.5449
35.3473 | 29.6996 | 0.559 | 19.7997 | 233.7134 | 29.5449
35.3556 | 29.6996 | 0.559 | 19.8254 | 233.7134 | 29.5235
35.3639 | 29.6996 | 0.559 | 19.8254 | 233.7134 | 29.5235
35.3723 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.7839 | 29.506
35.3806 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8543 | 29.506
35.3889 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8544 | 29.506
35.3973 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8544 | 29.506
35.4056 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8544 | 29.506
35.4139 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8543 | 29.506
35.4223 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8543 | 29.506
35.4306 | 29.6996 | 0.559 | 19.8482 | 233.8543 | 29.506
35.439 | 29.6996 | 0.559 | 19.8798 | 233.7648 | 29.4882
35.4473 | 29.6996 | 0.559 | 19.8798 | 233.6752 | 29.4882
35.4556 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6753 | 29.5793
35.464 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6754 | 29.5793
35.4723 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6753 | 29.5793
35.4806 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6752 | 29.5793
35.489 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6752 | 29.5793
35.4973 | 29.6996 | 0.559 | 19.782 | 233.6752 | 29.5793
35.5056 | 29.6996 | 0.559 | 19.8048 | 233.7461 | 29.5618
35.514 | 29.6996 | 0.559 | 19.8048 | 233.817 | 29.5618
35.5223 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5307 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.539 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5473 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5557 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.564 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5723 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5807 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.589 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.5973 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.6057 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.614 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.6224 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.817 | 29.5458
35.6307 | 29.6996 | 0.559 | 19.8371 | 233.8169 | 29.5458
35.639 | 29.6996 | 0.559 | 19.8614 | 233.7431 | 29.5314
35.6474 | 29.6996 | 0.559 | 19.8614 | 233.6692 | 29.5314
35.6557 | 29.6996 | 0.559 | 19.8614 | 233.6692 | 29.5314
35.664 | 29.6996 | 0.559 | 19.8614 | 233.6692 | 29.5314
35.6724 | 29.6996 | 0.559 | 19.8877 | 233.77 | 29.5185
35.6807 | 29.6996 | 0.559 | 19.8877 | 233.8708 | 29.5185
35.6891 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8708 | 29.5037
35.6974 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7057 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7141 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7224 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7307 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7391 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7474 | 29.6996 | 0.559 | 19.9085 | 233.8709 | 29.5037
35.7557 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8708 | 29.5819
35.7641 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8708 | 29.5819
35.7724 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.7808 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.7891 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.7974 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.8058 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.8141 | 29.6996 | 0.559 | 19.8 | 233.8709 | 29.5819
35.8224 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.8259 | 29.5484
35.8308 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.7809 | 29.5484
35.8391 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.781 | 29.5484
35.8474 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.781 | 29.5484
35.8558 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.781 | 29.5484
35.8641 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.781 | 29.5484
35.8725 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.781 | 29.5484
35.8808 | 29.6996 | 0.559 | 19.8451 | 233.7809 | 29.5484
35.8891 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.8975 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9058 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9141 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9225 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9308 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9392 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9475 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9558 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9642 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.7809 | 29.527
35.9725 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9808 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9892 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
35.9975 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0058 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0142 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0225 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0309 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0392 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0475 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0559 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.781 | 29.527
36.0642 | 29.6996 | 0.559 | 19.8768 | 233.7809 | 29.527
36.0725 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.8527 | 29.5094
36.0809 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.0892 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.0975 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.1059 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.1142 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.1226 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.1309 | 29.6996 | 0.559 | 19.8996 | 233.9245 | 29.5094
36.1392 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.8514 | 29.4951
36.1476 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.1559 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.1642 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.1726 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.1809 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.1893 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.1976 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.2059 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2143 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2226 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2309 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.2393 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.2476 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.2559 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2643 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2726 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.281 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.2893 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.2976 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.306 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.3143 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.3226 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.331 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.3393 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.3476 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7785 | 29.4951
36.356 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.3643 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.3727 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7784 | 29.4951
36.381 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.3893 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.3977 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.406 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7785 | 29.4951
36.4143 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7786 | 29.4951
36.4227 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7785 | 29.4951
36.431 | 29.6996 | 0.559 | 19.9239 | 233.7783 | 29.4951
36.4394 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.4477 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7785 | 29.4805
36.456 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.4644 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.4727 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.481 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7783 | 29.4805
36.4894 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.4977 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.506 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.5144 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.5227 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.531 | 29.6996 | 0.559 | 19.9449 | 233.7784 | 29.4805
36.5394 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.8518 | 29.4745
36.5477 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5561 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5644 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5727 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5811 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5894 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.5977 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9253 | 29.4745
36.6061 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6144 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6228 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6311 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6394 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6478 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6561 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6644 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6728 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6811 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6894 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.6978 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.7061 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9252 | 29.4745
36.7145 | 29.6996 | 0.559 | 19.9623 | 233.9251 | 29.4745
36.7228 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.824 | 29.455
36.7311 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.7229 | 29.455
36.7395 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.723 | 29.455
36.7478 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.723 | 29.455
36.7561 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.723 | 29.455
36.7645 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.723 | 29.455
36.7728 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.7229 | 29.455
36.7811 | 29.6996 | 0.559 | 19.9893 | 233.7229 | 29.455
36.7895 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.7978 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8062 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8145 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8228 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8312 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8395 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8478 | 29.6996 | 0.559 | 20.0102 | 233.723 | 29.4404
36.8562 | 29.6996 | 0.559 | 20.0376 | 233.8101 | 29.4193
36.8645 | 29.6996 | 0.559 | 20.0376 | 233.8972 | 29.4193
36.8729 | 29.6996 | 0.559 | 20.0376 | 233.8972 | 29.4193
36.8812 | 29.6996 | 0.559 | 20.0376 | 233.8972 | 29.4193
36.8895 | 29.6996 | 0.559 | 19.9862 | 233.8972 | 29.447
36.8979 | 29.6996 | 0.559 | 19.9862 | 233.8972 | 29.447
36.9062 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9145 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9229 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9312 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
36.9395 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
36.9479 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
36.9562 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9646 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9729 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
36.9812 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
36.9896 | 29.6996 | 0.559 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
36.9979 | 29.6996 | 0.55899 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0062 | 29.6996 | 0.55898 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0146 | 29.6996 | 0.55897 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0229 | 29.6996 | 0.55897 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0312 | 29.6996 | 0.55896 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0396 | 29.6996 | 0.55895 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
37.0479 | 29.6996 | 0.55894 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
37.0563 | 29.6996 | 0.55893 | 19.9314 | 233.8973 | 29.4687
37.0646 | 29.6996 | 0.55892 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0729 | 29.6996 | 0.55892 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0813 | 29.6996 | 0.55891 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0896 | 29.6996 | 0.5589 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.0979 | 29.6996 | 0.55889 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1063 | 29.6996 | 0.55888 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1146 | 29.6996 | 0.55887 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.123 | 29.6996 | 0.55887 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1313 | 29.6996 | 0.55886 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1396 | 29.6996 | 0.55885 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.148 | 29.6996 | 0.55884 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1563 | 29.6996 | 0.55883 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.1646 | 29.6996 | 0.55882 | 19.9314 | 233.8972 | 29.4687
37.173 | 29.6996 | 0.55882 | 19.977 | 233.8226 | 29.44
37.1813 | 29.6996 | 0.55881 | 19.977 | 233.7481 | 29.44
37.1896 | 29.6996 | 0.5588 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.198 | 29.6996 | 0.55879 | 19.977 | 233.7479 | 29.44
37.2063 | 29.6996 | 0.55878 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2147 | 29.6996 | 0.55877 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.223 | 29.6996 | 0.55877 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2313 | 29.6996 | 0.55876 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2397 | 29.6996 | 0.55875 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.248 | 29.6996 | 0.55874 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2563 | 29.6996 | 0.55873 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2647 | 29.6996 | 0.55872 | 19.977 | 233.7481 | 29.44
37.273 | 29.6996 | 0.55872 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2813 | 29.6996 | 0.55871 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.2897 | 29.6996 | 0.5587 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.298 | 29.6996 | 0.55869 | 19.977 | 233.748 | 29.44
37.3064 | 29.6996 | 0.55868 | 19.9905 | 233.7912 | 29.4297
37.3147 | 29.6996 | 0.55867 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.323 | 29.6996 | 0.55867 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.3314 | 29.6996 | 0.55866 | 19.9905 | 233.8343 | 29.4297
37.3397 | 29.6996 | 0.55865 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.348 | 29.6996 | 0.55864 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.3564 | 29.6996 | 0.55863 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.3647 | 29.6996 | 0.55862 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.3731 | 29.6996 | 0.55862 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.3814 | 29.6996 | 0.55861 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.3897 | 29.6996 | 0.5586 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.3981 | 29.6996 | 0.55859 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.4064 | 29.6996 | 0.55858 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4147 | 29.6996 | 0.55857 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4231 | 29.6996 | 0.55857 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4314 | 29.6996 | 0.55856 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4397 | 29.6996 | 0.55855 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4481 | 29.6996 | 0.55854 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4564 | 29.6996 | 0.55853 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4648 | 29.6996 | 0.55852 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.4731 | 29.6996 | 0.55852 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.4814 | 29.6996 | 0.55851 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.4898 | 29.6996 | 0.5585 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.4981 | 29.6996 | 0.55849 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.5064 | 29.6996 | 0.55848 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.5148 | 29.6996 | 0.55847 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5231 | 29.6996 | 0.55847 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5314 | 29.6996 | 0.55846 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5398 | 29.6996 | 0.55845 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5481 | 29.6996 | 0.55844 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5565 | 29.6996 | 0.55843 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5648 | 29.6996 | 0.55842 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5731 | 29.6996 | 0.55842 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5815 | 29.6996 | 0.55841 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5898 | 29.6996 | 0.5584 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.5981 | 29.6996 | 0.55839 | 19.9905 | 233.8343 | 29.4297
37.6065 | 29.6996 | 0.55838 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6148 | 29.6996 | 0.55837 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6231 | 29.6996 | 0.55837 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6315 | 29.6996 | 0.55836 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6398 | 29.6996 | 0.55835 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6482 | 29.6996 | 0.55834 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6565 | 29.6996 | 0.55833 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6648 | 29.6996 | 0.55832 | 19.9905 | 233.8343 | 29.4297
37.6732 | 29.6996 | 0.55832 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6815 | 29.6996 | 0.55831 | 19.9905 | 233.8345 | 29.4297
37.6898 | 29.6996 | 0.5583 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.6982 | 29.6996 | 0.55829 | 19.9905 | 233.8344 | 29.4297
37.7065 | 29.6996 | 0.55828 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7148 | 29.6996 | 0.55827 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7232 | 29.6996 | 0.55827 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7315 | 29.6996 | 0.55826 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7399 | 29.6996 | 0.55825 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7482 | 29.6996 | 0.55824 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7565 | 29.6996 | 0.55823 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7649 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.7732 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.7815 | 29.6996 | 0.55821 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.7899 | 29.6996 | 0.5582 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.7982 | 29.6996 | 0.55819 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8066 | 29.6996 | 0.55818 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8149 | 29.6996 | 0.55817 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8232 | 29.6996 | 0.55817 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8316 | 29.6996 | 0.55816 | 19.9669 | 233.8345 | 29.4407
37.8399 | 29.6996 | 0.55815 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8482 | 29.6996 | 0.55814 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8566 | 29.6996 | 0.55813 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8649 | 29.6996 | 0.55812 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.8732 | 29.6996 | 0.55812 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8816 | 29.6996 | 0.55811 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8899 | 29.6996 | 0.5581 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.8983 | 29.6996 | 0.55809 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9066 | 29.6996 | 0.55808 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9149 | 29.6996 | 0.55807 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.9233 | 29.6996 | 0.55807 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9316 | 29.6996 | 0.55806 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9399 | 29.6996 | 0.55805 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9483 | 29.6996 | 0.55804 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9566 | 29.6996 | 0.55803 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9649 | 29.6996 | 0.55802 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
37.9733 | 29.6996 | 0.55802 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9816 | 29.6996 | 0.55801 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.99 | 29.6996 | 0.558 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
37.9983 | 29.6996 | 0.55802 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.0066 | 29.6996 | 0.55804 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.015 | 29.6996 | 0.55805 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.0233 | 29.6996 | 0.55807 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.0316 | 29.6996 | 0.55809 | 19.9669 | 233.8345 | 29.4407
38.04 | 29.6996 | 0.5581 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.0483 | 29.6996 | 0.55812 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.0567 | 29.6996 | 0.55814 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.065 | 29.6996 | 0.55815 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.0733 | 29.6996 | 0.55817 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.0817 | 29.6996 | 0.55819 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.09 | 29.6996 | 0.5582 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.0983 | 29.6996 | 0.55822 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1067 | 29.6996 | 0.55824 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.115 | 29.6996 | 0.55825 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1233 | 29.6996 | 0.55827 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1317 | 29.6996 | 0.55829 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.14 | 29.6996 | 0.5583 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1484 | 29.6996 | 0.55832 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1567 | 29.6996 | 0.55834 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.165 | 29.6996 | 0.55835 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.1734 | 29.6996 | 0.55837 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1817 | 29.6996 | 0.55839 | 19.9669 | 233.8345 | 29.4407
38.19 | 29.6996 | 0.5584 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.1984 | 29.6996 | 0.55842 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.2067 | 29.6996 | 0.55844 | 19.9669 | 233.8343 | 29.4407
38.215 | 29.6996 | 0.55845 | 19.9669 | 233.8344 | 29.4407
38.2234 | 29.6996 | 0.55847 | 19.9402 | 233.9361 | 29.4602
38.2317 | 29.6996 | 0.55849 | 19.9402 | 234.0378 | 29.4602
38.2401 | 29.6996 | 0.5585 | 19.9174 | 233.9652 | 29.4776
38.2484 | 29.6996 | 0.55852 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2567 | 29.6996 | 0.55854 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2651 | 29.6996 | 0.55855 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2734 | 29.6996 | 0.55857 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2817 | 29.6996 | 0.55859 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2901 | 29.6996 | 0.5586 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.2984 | 29.6996 | 0.55862 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.3068 | 29.6996 | 0.55864 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.3151 | 29.6996 | 0.55865 | 19.9174 | 233.8927 | 29.4776
38.3234 | 29.6996 | 0.55867 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.3318 | 29.6996 | 0.55869 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.3401 | 29.6996 | 0.5587 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.3484 | 29.6996 | 0.55872 | 19.8914 | 233.8927 | 29.4982
38.3568 | 29.6996 | 0.55874 | 19.8914 | 233.8927 | 29.4982
38.3651 | 29.6996 | 0.55875 | 19.8914 | 233.8927 | 29.4982
38.3734 | 29.6996 | 0.55877 | 19.8914 | 233.8927 | 29.4982
38.3818 | 29.6996 | 0.55879 | 19.8914 | 233.8927 | 29.4982
38.3901 | 29.6996 | 0.5588 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.3985 | 29.6996 | 0.55882 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.4068 | 29.6996 | 0.55884 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.4151 | 29.6996 | 0.55885 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.4235 | 29.6996 | 0.55887 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.4318 | 29.6996 | 0.55889 | 19.8914 | 233.8928 | 29.4982
38.4401 | 29.6996 | 0.5589 | 19.8778 | 233.8498 | 29.5086
38.4485 | 29.6996 | 0.55892 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4568 | 29.6996 | 0.55894 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4651 | 29.6996 | 0.55895 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4735 | 29.6996 | 0.55897 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4818 | 29.6996 | 0.55899 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4902 | 29.6996 | 0.559 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.4985 | 29.6996 | 0.55902 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5068 | 29.6996 | 0.55904 | 19.8778 | 233.8067 | 29.5086
38.5152 | 29.6996 | 0.55905 | 19.8778 | 233.8067 | 29.5086
38.5235 | 29.6996 | 0.55907 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5318 | 29.6996 | 0.55909 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5402 | 29.6996 | 0.5591 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5485 | 29.6996 | 0.55912 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5569 | 29.6996 | 0.55914 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5652 | 29.6996 | 0.55915 | 19.8778 | 233.8068 | 29.5086
38.5735 | 29.6996 | 0.55917 | 19.8778 | 233.8067 | 29.5086
38.5819 | 29.6996 | 0.55919 | 19.8778 | 233.8067 | 29.5086
38.5902 | 29.6996 | 0.5592 | 19.8504 | 233.8068 | 29.5181
38.5985 | 29.6996 | 0.55922 | 19.8504 | 233.8068 | 29.5181
38.6069 | 29.6996 | 0.55924 | 19.8233 | 233.9079 | 29.5375
38.6152 | 29.6996 | 0.55925 | 19.8233 | 234.009 | 29.5375
38.6235 | 29.6996 | 0.55927 | 19.8233 | 234.009 | 29.5375
38.6319 | 29.6996 | 0.55929 | 19.8233 | 234.009 | 29.5375
38.6402 | 29.6996 | 0.5593 | 19.8005 | 233.9369 | 29.5549
38.6485 | 29.6996 | 0.55932 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.6569 | 29.6996 | 0.55934 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.6652 | 29.6996 | 0.55935 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.6736 | 29.6996 | 0.55937 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.6819 | 29.6996 | 0.55939 | 19.8005 | 233.865 | 29.5549
38.6902 | 29.6996 | 0.5594 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.6986 | 29.6996 | 0.55942 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.7069 | 29.6996 | 0.55944 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.7152 | 29.6996 | 0.55945 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7236 | 29.6996 | 0.55947 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7319 | 29.6996 | 0.55949 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7403 | 29.6996 | 0.5595 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7486 | 29.6996 | 0.55952 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7569 | 29.6996 | 0.55954 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7653 | 29.6996 | 0.55955 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7736 | 29.6996 | 0.55957 | 19.8005 | 233.8649 | 29.5549
38.7819 | 29.6996 | 0.55959 | 19.8005 | 233.8648 | 29.5549
38.7903 | 29.6996 | 0.5596 | 19.7492 | 233.9403 | 29.5848
38.7986 | 29.6996 | 0.55962 | 19.7492 | 234.0158 | 29.5848
38.8069 | 29.6996 | 0.55964 | 19.7492 | 234.0157 | 29.5848
38.8153 | 29.6996 | 0.55965 | 19.7492 | 234.0156 | 29.5848
38.8236 | 29.6996 | 0.55967 | 19.7492 | 234.0156 | 29.5848
38.832 | 29.6996 | 0.55969 | 19.7492 | 234.0157 | 29.5848
38.8403 | 29.6996 | 0.5597 | 19.7271 | 233.9278 | 29.5943
38.8486 | 29.6996 | 0.55972 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.857 | 29.6996 | 0.55974 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.8653 | 29.6996 | 0.55975 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.8736 | 29.6996 | 0.55977 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.882 | 29.6996 | 0.55979 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.8903 | 29.6996 | 0.5598 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.8986 | 29.6996 | 0.55982 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.907 | 29.6996 | 0.55984 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.9153 | 29.6996 | 0.55985 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.9237 | 29.6996 | 0.55987 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.932 | 29.6996 | 0.55989 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.9403 | 29.6996 | 0.5599 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.9487 | 29.6996 | 0.55992 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.957 | 29.6996 | 0.55994 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.9653 | 29.6996 | 0.55995 | 19.7271 | 233.84 | 29.5943
38.9737 | 29.6996 | 0.55997 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.982 | 29.6996 | 0.55999 | 19.7271 | 233.8401 | 29.5943
38.9904 | 29.6996 | 0.56 | 19.7011 | 233.84 | 29.6149
38.9987 | 29.6996 | 0.55999 | 19.7011 | 233.84 | 29.6149
39.007 | 29.6996 | 0.55998 | 19.6346 | 233.8567 | 29.6554
39.0154 | 29.6996 | 0.55997 | 19.6346 | 233.8733 | 29.6554
39.0237 | 29.6996 | 0.55997 | 19.7777 | 233.8733 | 29.5904
39.032 | 29.6996 | 0.55996 | 19.7777 | 233.8733 | 29.5904
39.0404 | 29.6996 | 0.55995 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0487 | 29.6996 | 0.55994 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.057 | 29.6996 | 0.55993 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0654 | 29.6996 | 0.55992 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0737 | 29.6996 | 0.55992 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0821 | 29.6996 | 0.55991 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0904 | 29.6996 | 0.5599 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.0987 | 29.6996 | 0.55989 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.1071 | 29.6996 | 0.55988 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.1154 | 29.6996 | 0.55987 | 19.8966 | 233.8734 | 29.5144
39.1237 | 29.6996 | 0.55987 | 19.8966 | 233.8733 | 29.5144
39.1321 | 29.6996 | 0.55986 | 19.8966 | 233.8732 | 29.5144
39.1404 | 29.6996 | 0.55985 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1487 | 29.6996 | 0.55984 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1571 | 29.6996 | 0.55983 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1654 | 29.6996 | 0.55982 | 20.036 | 233.8734 | 29.4478
39.1738 | 29.6996 | 0.55982 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1821 | 29.6996 | 0.55981 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1904 | 29.6996 | 0.5598 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.1988 | 29.6996 | 0.55979 | 20.036 | 233.8733 | 29.4478
39.2071 | 29.6996 | 0.55978 | 19.9856 | 233.7453 | 29.4715
39.2154 | 29.6996 | 0.55977 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2238 | 29.6996 | 0.55977 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2321 | 29.6996 | 0.55976 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2405 | 29.6996 | 0.55975 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2488 | 29.6996 | 0.55974 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2571 | 29.6996 | 0.55973 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2655 | 29.6996 | 0.55972 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2738 | 29.6996 | 0.55972 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2821 | 29.6996 | 0.55971 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2905 | 29.6996 | 0.5597 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.2988 | 29.6996 | 0.55969 | 19.9856 | 233.6173 | 29.4715
39.3071 | 29.6996 | 0.55968 | 19.9608 | 233.6925 | 29.4862
39.3155 | 29.6996 | 0.55967 | 19.9608 | 233.7677 | 29.4862
39.3238 | 29.6996 | 0.55966 | 19.9608 | 233.7677 | 29.4862
39.3322 | 29.6996 | 0.55966 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3405 | 29.6996 | 0.55965 | 19.9608 | 233.7677 | 29.4862
39.3488 | 29.6996 | 0.55964 | 19.9608 | 233.7677 | 29.4862
39.3572 | 29.6996 | 0.55963 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3655 | 29.6996 | 0.55962 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3738 | 29.6996 | 0.55961 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3822 | 29.6996 | 0.55961 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3905 | 29.6996 | 0.5596 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.3988 | 29.6996 | 0.55959 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.4072 | 29.6996 | 0.55958 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.4155 | 29.6996 | 0.55957 | 19.9608 | 233.7678 | 29.4862
39.4239 | 29.6996 | 0.55956 | 19.9148 | 233.7244 | 29.5234
39.4322 | 29.6996 | 0.55956 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.4405 | 29.6996 | 0.55955 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.4489 | 29.6996 | 0.55954 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.4572 | 29.6996 | 0.55953 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.4655 | 29.6996 | 0.55952 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.4739 | 29.6996 | 0.55951 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.4822 | 29.6996 | 0.55951 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.4906 | 29.6996 | 0.5595 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.4989 | 29.6996 | 0.55949 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.5072 | 29.6996 | 0.55948 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.5156 | 29.6996 | 0.55947 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.5239 | 29.6996 | 0.55946 | 19.9148 | 233.6811 | 29.5234
39.5322 | 29.6996 | 0.55946 | 19.9148 | 233.681 | 29.5234
39.5406 | 29.6996 | 0.55945 | 19.8937 | 233.7995 | 29.5454
39.5489 | 29.6996 | 0.55944 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.5572 | 29.6996 | 0.55943 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.5656 | 29.6996 | 0.55942 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.5739 | 29.6996 | 0.55941 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.5822 | 29.6996 | 0.55941 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.5906 | 29.6996 | 0.5594 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.5989 | 29.6996 | 0.55939 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6073 | 29.6996 | 0.55938 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6156 | 29.6996 | 0.55937 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6239 | 29.6996 | 0.55936 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6323 | 29.6996 | 0.55936 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6406 | 29.6996 | 0.55935 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.6489 | 29.6996 | 0.55934 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.6573 | 29.6996 | 0.55933 | 19.8937 | 233.9179 | 29.5454
39.6656 | 29.6996 | 0.55932 | 19.8937 | 233.9178 | 29.5454
39.674 | 29.6996 | 0.55931 | 19.8729 | 233.9178 | 29.5603
39.6823 | 29.6996 | 0.55931 | 19.8729 | 233.9178 | 29.5603
39.6906 | 29.6996 | 0.5593 | 19.8729 | 233.9178 | 29.5603
39.699 | 29.6996 | 0.55929 | 19.8729 | 233.9179 | 29.5603
39.7073 | 29.6996 | 0.55928 | 19.8545 | 233.8607 | 29.5747
39.7156 | 29.6996 | 0.55927 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.724 | 29.6996 | 0.55926 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.7323 | 29.6996 | 0.55926 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.7407 | 29.6996 | 0.55925 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.749 | 29.6996 | 0.55924 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.7573 | 29.6996 | 0.55923 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.7657 | 29.6996 | 0.55922 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.774 | 29.6996 | 0.55921 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.7823 | 29.6996 | 0.55921 | 19.8545 | 233.8034 | 29.5747
39.7907 | 29.6996 | 0.5592 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.799 | 29.6996 | 0.55919 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.8073 | 29.6996 | 0.55918 | 19.8545 | 233.8035 | 29.5747
39.8157 | 29.6996 | 0.55917 | 19.8545 | 233.8034 | 29.5747
39.824 | 29.6996 | 0.55916 | 19.8471 | 233.8166 | 29.5774
39.8323 | 29.6996 | 0.55916 | 19.8471 | 233.8299 | 29.5774
39.8407 | 29.6996 | 0.55915 | 19.8625 | 233.8298 | 29.5563
39.849 | 29.6996 | 0.55914 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.8574 | 29.6996 | 0.55913 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.8657 | 29.6996 | 0.55912 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.874 | 29.6996 | 0.55911 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.8824 | 29.6996 | 0.55911 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.8907 | 29.6996 | 0.5591 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.899 | 29.6996 | 0.55909 | 19.8625 | 233.8296 | 29.5563
39.9074 | 29.6996 | 0.55908 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.9157 | 29.6996 | 0.55907 | 19.8625 | 233.8297 | 29.5563
39.9241 | 29.6996 | 0.55906 | 19.8625 | 233.8299 | 29.5563
39.9324 | 29.6996 | 0.55906 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
39.9407 | 29.6996 | 0.55905 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
39.9491 | 29.6996 | 0.55904 | 19.8625 | 233.8299 | 29.5563
39.9574 | 29.6996 | 0.55903 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
39.9657 | 29.6996 | 0.55902 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
39.9741 | 29.6996 | 0.55901 | 19.8625 | 233.8299 | 29.5563
39.9824 | 29.6996 | 0.55901 | 19.8625 | 233.8299 | 29.5563
39.9907 | 29.6996 | 0.559 | 19.8625 | 233.8299 | 29.5563
39.9991 | 29.6996 | 0.55901 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
40.0074 | 29.6996 | 0.55902 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
40.0158 | 29.6996 | 0.55903 | 19.8625 | 233.83 | 29.5563
40.0241 | 29.6996 | 0.55904 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0324 | 29.6996 | 0.55904 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0408 | 29.6996 | 0.55905 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0491 | 29.6996 | 0.55906 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0574 | 29.6996 | 0.55907 | 19.8519 | 233.83 | 29.5324
40.0658 | 29.6996 | 0.55908 | 19.8519 | 233.83 | 29.5324
40.0741 | 29.6996 | 0.55909 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0824 | 29.6996 | 0.55909 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0908 | 29.6996 | 0.5591 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.0991 | 29.6996 | 0.55911 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1075 | 29.6996 | 0.55912 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1158 | 29.6996 | 0.55913 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1241 | 29.6996 | 0.55914 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1325 | 29.6996 | 0.55914 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1408 | 29.6996 | 0.55915 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1491 | 29.6996 | 0.55916 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1575 | 29.6996 | 0.55917 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1658 | 29.6996 | 0.55918 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1742 | 29.6996 | 0.55919 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1825 | 29.6996 | 0.55919 | 19.8519 | 233.83 | 29.5324
40.1908 | 29.6996 | 0.5592 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.1992 | 29.6996 | 0.55921 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2075 | 29.6996 | 0.55922 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2158 | 29.6996 | 0.55923 | 19.8519 | 233.83 | 29.5324
40.2242 | 29.6996 | 0.55924 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2325 | 29.6996 | 0.55924 | 19.8519 | 233.8298 | 29.5324
40.2408 | 29.6996 | 0.55925 | 19.8519 | 233.8298 | 29.5324
40.2492 | 29.6996 | 0.55926 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2575 | 29.6996 | 0.55927 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2659 | 29.6996 | 0.55928 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2742 | 29.6996 | 0.55929 | 19.8519 | 233.8299 | 29.5324
40.2825 | 29.6996 | 0.55929 | 19.8519 | 233.8298 | 29.5324
40.2909 | 29.6996 | 0.5593 | 19.8782 | 233.7256 | 29.5125
40.2992 | 29.6996 | 0.55931 | 19.8782 | 233.6214 | 29.5125
40.3075 | 29.6996 | 0.55932 | 19.9414 | 233.7206 | 29.4654
40.3159 | 29.6996 | 0.55933 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.3242 | 29.6996 | 0.55934 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.3325 | 29.6996 | 0.55934 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3409 | 29.6996 | 0.55935 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3492 | 29.6996 | 0.55936 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3576 | 29.6996 | 0.55937 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3659 | 29.6996 | 0.55938 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3742 | 29.6996 | 0.55939 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3826 | 29.6996 | 0.55939 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.3909 | 29.6996 | 0.5594 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.3992 | 29.6996 | 0.55941 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4076 | 29.6996 | 0.55942 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4159 | 29.6996 | 0.55943 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4243 | 29.6996 | 0.55944 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4326 | 29.6996 | 0.55944 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.4409 | 29.6996 | 0.55945 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4493 | 29.6996 | 0.55946 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4576 | 29.6996 | 0.55947 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4659 | 29.6996 | 0.55948 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4743 | 29.6996 | 0.55949 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.4826 | 29.6996 | 0.55949 | 19.9414 | 233.8198 | 29.4654
40.4909 | 29.6996 | 0.5595 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.4993 | 29.6996 | 0.55951 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.5076 | 29.6996 | 0.55952 | 19.9414 | 233.8199 | 29.4654
40.516 | 29.6996 | 0.55953 | 19.9414 | 233.82 | 29.4654
40.5243 | 29.6996 | 0.55954 | 19.9869 | 233.8763 | 29.4418
40.5326 | 29.6996 | 0.55954 | 19.9869 | 233.9327 | 29.4418
40.541 | 29.6996 | 0.55955 | 19.9869 | 233.9327 | 29.4418
40.5493 | 29.6996 | 0.55956 | 19.9869 | 233.9327 | 29.4418
40.5576 | 29.6996 | 0.55957 | 20.019 | 233.8446 | 29.4243
40.566 | 29.6996 | 0.55958 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.5743 | 29.6996 | 0.55959 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.5826 | 29.6996 | 0.55959 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.591 | 29.6996 | 0.5596 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.5993 | 29.6996 | 0.55961 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6077 | 29.6996 | 0.55962 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.616 | 29.6996 | 0.55963 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6243 | 29.6996 | 0.55964 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6327 | 29.6996 | 0.55964 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.641 | 29.6996 | 0.55965 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.6493 | 29.6996 | 0.55966 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6577 | 29.6996 | 0.55967 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.666 | 29.6996 | 0.55968 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6744 | 29.6996 | 0.55969 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6827 | 29.6996 | 0.55969 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.691 | 29.6996 | 0.5597 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.6994 | 29.6996 | 0.55971 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.7077 | 29.6996 | 0.55972 | 20.019 | 233.7565 | 29.4243
40.716 | 29.6996 | 0.55973 | 20.019 | 233.7566 | 29.4243
40.7244 | 29.6996 | 0.55974 | 20.0417 | 233.8278 | 29.4065
40.7327 | 29.6996 | 0.55974 | 20.0417 | 233.8989 | 29.4065

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  | 8,69 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  | 8,00 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0023499 | 22.9999 | 0.79379 | 29.7947 | 234.8286 | 22.8286 | 0.0051117 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0853 | 24.9114
0.010666 | 22.9999 | 0.79379 | 29.7947 | 234.7386 | 22.8286 | 0.013443 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0852 | 24.9114
0.018997 | 22.9999 | 0.79379 | 29.7947 | 234.7386 | 22.8286 | 0.021759 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0852 | 24.9114
0.027328 | 22.9999 | 0.79379 | 29.7947 | 234.7385 | 22.8286 | 0.03009 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0852 | 24.9114
0.03566 | 22.9999 | 0.79144 | 29.7049 | 234.7386 | 22.9419 | 0.038422 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0852 | 24.9114
0.043991 | 22.9999 | 0.79144 | 29.7049 | 234.7387 | 22.9419 | 0.046753 | 25.0002 | 0.78521 | 29.6797 | 235.0851 | 24.9114
0.052322 | 22.9999 | 0.79309 | 29.7772 | 234.7588 | 22.8691 | 0.055069 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 235.0268 | 24.9317
0.060654 | 22.9999 | 0.79309 | 29.7772 | 234.7789 | 22.8691 | 0.0634 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9685 | 24.9317
0.068985 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6867 | 234.7789 | 22.9711 | 0.071732 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9684 | 24.9317
0.077301 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6867 | 234.7788 | 22.9711 | 0.080063 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9684 | 24.9317
0.085632 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6867 | 234.7787 | 22.9711 | 0.088394 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9684 | 24.9317
0.093964 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6867 | 234.7786 | 22.9711 | 0.09671 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9684 | 24.9317
0.10229 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7088 | 234.8672 | 22.9344 | 0.10504 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9684 | 24.9317
0.11063 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7088 | 234.9558 | 22.9344 | 0.11337 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9685 | 24.9317
0.11896 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8947 | 22.8896 | 0.1217 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9685 | 24.9317
0.12729 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8336 | 22.8896 | 0.13002 | 25.0002 | 0.78486 | 29.6645 | 234.9685 | 24.9317
0.13562 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8334 | 22.8896 | 0.13835 | 25.0002 | 0.78428 | 29.6374 | 235.0272 | 24.9531
0.14394 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8333 | 22.8896 | 0.14668 | 25.0002 | 0.78428 | 29.6374 | 235.0859 | 24.9531
0.15227 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8333 | 22.8896 | 0.15501 | 25.0002 | 0.78428 | 29.6374 | 235.0859 | 24.9531
0.1606 | 22.9999 | 0.79261 | 29.7555 | 234.8333 | 22.8896 | 0.16333 | 25.0002 | 0.78428 | 29.6374 | 235.0859 | 24.9531
0.16893 | 22.9999 | 0.79365 | 29.799 | 234.7848 | 22.8429 | 0.17166 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 235.0144 | 24.9996
0.17726 | 22.9999 | 0.79365 | 29.799 | 234.7362 | 22.8429 | 0.17999 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.18559 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.8562 | 22.8047 | 0.18832 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.19392 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.9762 | 22.8047 | 0.19666 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.20226 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.9762 | 22.8047 | 0.20497 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.21059 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.9762 | 22.8047 | 0.2133 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.2189 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.9762 | 22.8047 | 0.22163 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.22723 | 22.9999 | 0.79441 | 29.827 | 234.9762 | 22.8047 | 0.22997 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.23557 | 22.9999 | 0.795 | 29.8485 | 234.8729 | 22.7755 | 0.23828 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.2439 | 22.9999 | 0.795 | 29.8485 | 234.7695 | 22.7755 | 0.24661 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.25223 | 22.9999 | 0.7934 | 29.8066 | 234.7695 | 22.868 | 0.25494 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.9429 | 24.9996
0.26056 | 22.9999 | 0.7934 | 29.8066 | 234.7695 | 22.868 | 0.26328 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.943 | 24.9996
0.26889 | 22.9999 | 0.79415 | 29.8277 | 234.8475 | 22.8255 | 0.27161 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.943 | 24.9996
0.27722 | 22.9999 | 0.79415 | 29.8277 | 234.9255 | 22.8255 | 0.27992 | 25.0002 | 0.78338 | 29.6013 | 234.943 | 24.9996
0.28554 | 22.9999 | 0.79184 | 29.7432 | 234.8349 | 22.94 | 0.28825 | 25.0002 | 0.78796 | 29.8061 | 234.9429 | 24.815
0.29387 | 22.9999 | 0.79184 | 29.7432 | 234.7443 | 22.94 | 0.29659 | 25.0002 | 0.78796 | 29.8061 | 234.9429 | 24.815
0.3022 | 22.9999 | 0.79227 | 29.761 | 234.7444 | 22.9202 | 0.30492 | 25.0002 | 0.78796 | 29.8061 | 234.9429 | 24.815
0.31053 | 22.9999 | 0.79227 | 29.761 | 234.7444 | 22.9202 | 0.31323 | 25.0002 | 0.78796 | 29.8061 | 234.943 | 24.815
0.31886 | 22.9999 | 0.79227 | 29.761 | 234.7444 | 22.9202 | 0.32156 | 25.0002 | 0.78702 | 29.7758 | 234.9157 | 24.8683
0.32719 | 22.9999 | 0.79227 | 29.761 | 234.7443 | 22.9202 | 0.3299 | 25.0002 | 0.78702 | 29.7758 | 234.8884 | 24.8683
0.33553 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7803 | 234.8289 | 22.8971 | 0.33823 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 234.9918 | 24.8969
0.34386 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7803 | 234.9135 | 22.8971 | 0.34656 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0953 | 24.8969
0.35217 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.8417 | 22.9741 | 0.35487 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.3605 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.77 | 22.9741 | 0.3632 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.36884 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.7709 | 22.9741 | 0.37154 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.37717 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.7719 | 22.9741 | 0.37987 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0953 | 24.8969
0.3855 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.7719 | 22.9741 | 0.38818 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.39383 | 22.9999 | 0.79106 | 29.7087 | 234.7718 | 22.9741 | 0.39651 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.40216 | 22.9999 | 0.79229 | 29.7637 | 234.8754 | 22.9211 | 0.40485 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0952 | 24.8969
0.41049 | 22.9999 | 0.79229 | 29.7637 | 234.9789 | 22.9211 | 0.41318 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7544 | 235.0953 | 24.8969
0.41881 | 22.9999 | 0.79229 | 29.7637 | 234.9789 | 22.9211 | 0.42149 | 25.0002 | 0.78589 | 29.7366 | 235.0373 | 24.9305
0.42714 | 22.9999 | 0.79229 | 29.7637 | 234.9789 | 22.9211 | 0.42982 | 25.0002 | 0.78589 | 29.7366 | 234.9793 | 24.9305
0.43547 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.877 | 22.8923 | 0.43816 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7162 | 234.9793 | 24.9601
0.4438 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.7752 | 22.8923 | 0.44649 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7162 | 234.9793 | 24.9601
0.45213 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.7752 | 22.8923 | 0.45482 | 25.0002 | 0.78774 | 29.8255 | 234.9793 | 24.8262
0.46046 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.7752 | 22.8923 | 0.46313 | 25.0002 | 0.78774 | 29.8255 | 234.9793 | 24.8262
0.4688 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.7752 | 22.8923 | 0.47147 | 25.0002 | 0.78774 | 29.8255 | 234.9793 | 24.8262
0.47713 | 22.9999 | 0.79288 | 29.7856 | 234.7752 | 22.8923 | 0.4798 | 25.0002 | 0.78774 | 29.8255 | 234.9793 | 24.8262
0.48546 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8203 | 22.8645 | 0.48813 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.0688 | 24.8541
0.49379 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8653 | 22.8645 | 0.49644 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1584 | 24.8541
0.50212 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8653 | 22.8645 | 0.50478 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1584 | 24.8541
0.51045 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8653 | 22.8645 | 0.51311 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1583 | 24.8541
0.51878 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8652 | 22.8645 | 0.52144 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1583 | 24.8541
0.5271 | 22.9999 | 0.79336 | 29.798 | 234.8652 | 22.8645 | 0.52975 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1583 | 24.8541
0.53543 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.53809 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1583 | 24.8541
0.54376 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.54642 | 25.0002 | 0.78708 | 29.7979 | 235.1583 | 24.8541
0.55209 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.55475 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 235.0308 | 24.8908
0.56042 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.56308 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.56876 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.5714 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.57709 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8652 | 22.8373 | 0.57973 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9034 | 24.8908
0.58542 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8653 | 22.8373 | 0.58806 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.59375 | 22.9999 | 0.79385 | 29.812 | 234.8653 | 22.8373 | 0.59639 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.60208 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.60471 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.61041 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8652 | 22.9298 | 0.61304 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.61874 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8652 | 22.9298 | 0.62137 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9033 | 24.8908
0.62708 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.6297 | 25.0002 | 0.78612 | 29.7441 | 234.9032 | 24.8908
0.63541 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.63803 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 234.9791 | 24.9136
0.64372 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.64635 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 235.0549 | 24.9136
0.65205 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.65468 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 235.055 | 24.9136
0.66039 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.66301 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 235.055 | 24.9136
0.66872 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.67134 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 235.055 | 24.9136
0.67705 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.67966 | 25.0002 | 0.78559 | 29.7229 | 235.0549 | 24.9136
0.68538 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.68799 | 25.0002 | 0.78465 | 29.6841 | 235.0144 | 24.9612
0.69371 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.69632 | 25.0002 | 0.78465 | 29.6841 | 234.9739 | 24.9612
0.70204 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.70465 | 25.0002 | 0.78587 | 29.7294 | 234.9739 | 24.9045
0.71037 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.71297 | 25.0002 | 0.78587 | 29.7294 | 234.9739 | 24.9045
0.7187 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.7213 | 25.0002 | 0.78735 | 29.7991 | 234.9739 | 24.8476
0.72704 | 22.9999 | 0.79205 | 29.7504 | 234.8653 | 22.9298 | 0.72963 | 25.0002 | 0.78735 | 29.7991 | 234.974 | 24.8476
0.73537 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7878 | 22.9092 | 0.73796 | 25.0002 | 0.78735 | 29.7991 | 234.974 | 24.8476
0.7437 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7103 | 22.9092 | 0.74629 | 25.0002 | 0.78735 | 29.7991 | 234.974 | 24.8476
0.75203 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7103 | 22.9092 | 0.75461 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7779 | 235.0787 | 24.8763
0.76036 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7103 | 22.9092 | 0.76294 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7779 | 235.1833 | 24.8763
0.76868 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7103 | 22.9092 | 0.77127 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.141 | 24.9405
0.77701 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7104 | 22.9092 | 0.7796 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0988 | 24.9405
0.78534 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7104 | 22.9092 | 0.78792 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0988 | 24.9405
0.79367 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7104 | 22.9092 | 0.79625 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.802 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7104 | 22.9092 | 0.80458 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.81033 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7104 | 22.9092 | 0.81291 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.81866 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7105 | 22.9092 | 0.82124 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.827 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7105 | 22.9092 | 0.82956 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.83533 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7105 | 22.9092 | 0.83789 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.84366 | 22.9999 | 0.79244 | 29.7635 | 234.7105 | 22.9092 | 0.84622 | 25.0002 | 0.78567 | 29.7466 | 235.0987 | 24.9405
0.85199 | 22.9999 | 0.79291 | 29.7875 | 234.7105 | 22.8911 | 0.85455 | 25.0002 | 0.78531 | 29.7272 | 235.0159 | 24.9572
0.86032 | 22.9999 | 0.79291 | 29.7875 | 234.7104 | 22.8911 | 0.86287 | 25.0002 | 0.78531 | 29.7272 | 234.933 | 24.9572
0.86865 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.7833 | 22.8617 | 0.8712 | 25.0002 | 0.78493 | 29.7044 | 234.9329 | 24.9678
0.87698 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.87953 | 25.0002 | 0.78493 | 29.7044 | 234.9329 | 24.9678
0.8853 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.88786 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 234.9775 | 24.984
0.89363 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.89619 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.90196 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.90451 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.91029 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.91284 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.91862 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.92117 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.92696 | 22.9999 | 0.79347 | 29.8056 | 234.8561 | 22.8617 | 0.9295 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.93529 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.93782 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.94362 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.94615 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
0.95195 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.95448 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
0.96028 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.96281 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
0.96861 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.97113 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
0.97694 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.97946 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
0.98528 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.98779 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
0.99361 | 22.9999 | 0.79157 | 29.7307 | 234.8561 | 22.9518 | 0.99611 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0019 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7977 | 22.9314 | 1.0044 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0103 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0128 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
1.0186 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0211 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0269 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7392 | 22.9314 | 1.0294 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0352 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0378 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0436 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0461 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0223 | 24.984
1.0519 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0544 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0602 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0627 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0686 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0711 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0769 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0794 | 25.0002 | 0.7845 | 29.684 | 235.0222 | 24.984
1.0852 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.0877 | 25.0002 | 0.78569 | 29.7309 | 234.9722 | 24.9245
1.0936 | 22.9999 | 0.79204 | 29.7524 | 234.7393 | 22.9314 | 1.096 | 25.0002 | 0.78569 | 29.7309 | 234.9221 | 24.9245
1.1019 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1044 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1102 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1127 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1186 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.121 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1269 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1293 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.1352 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1377 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1435 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.146 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1519 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1543 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9222 | 24.8979
1.1602 | 22.9999 | 0.79257 | 29.772 | 234.7393 | 22.9059 | 1.1627 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.1685 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8135 | 22.877 | 1.171 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.1769 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8876 | 22.877 | 1.1793 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.1852 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.1876 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.1935 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.196 | 25.0002 | 0.78634 | 29.7595 | 234.9221 | 24.8979
1.2019 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2043 | 25.0002 | 0.78678 | 29.7779 | 234.992 | 24.8726
1.2102 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2126 | 25.0002 | 0.78678 | 29.7779 | 235.0619 | 24.8726
1.2185 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2209 | 25.0002 | 0.78678 | 29.7779 | 235.0619 | 24.8726
1.2269 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2293 | 25.0002 | 0.78678 | 29.7779 | 235.0619 | 24.8726
1.2352 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2376 | 25.0002 | 0.78734 | 29.8007 | 235.062 | 24.8481
1.2435 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2459 | 25.0002 | 0.78734 | 29.8007 | 235.062 | 24.8481
1.2518 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2543 | 25.0002 | 0.78734 | 29.8007 | 235.062 | 24.8481
1.2602 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2626 | 25.0002 | 0.78734 | 29.8007 | 235.062 | 24.8481
1.2685 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2709 | 25.0002 | 0.78785 | 29.8213 | 234.9871 | 24.8256
1.2768 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2792 | 25.0002 | 0.78785 | 29.8213 | 234.9122 | 24.8256
1.2852 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2876 | 25.0002 | 0.78785 | 29.8213 | 234.9122 | 24.8256
1.2935 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.2959 | 25.0002 | 0.78785 | 29.8213 | 234.9122 | 24.8256
1.3018 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.3042 | 25.0002 | 0.78829 | 29.8397 | 234.9824 | 24.8003
1.3102 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.3125 | 25.0002 | 0.78829 | 29.8397 | 235.0526 | 24.8003
1.3185 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.3209 | 25.0002 | 0.78829 | 29.8397 | 235.0526 | 24.8003
1.3268 | 22.9999 | 0.79312 | 29.7901 | 234.8877 | 22.877 | 1.3292 | 25.0002 | 0.78829 | 29.8397 | 235.0526 | 24.8003
1.3351 | 22.9999 | 0.79353 | 29.7994 | 234.7823 | 22.8523 | 1.3375 | 25.0002 | 0.78884 | 29.8624 | 235.0526 | 24.7759
1.3435 | 22.9999 | 0.79353 | 29.7994 | 234.677 | 22.8523 | 1.3459 | 25.0002 | 0.78884 | 29.8624 | 235.0526 | 24.7759
1.3518 | 22.9999 | 0.79353 | 29.7994 | 234.677 | 22.8523 | 1.3542 | 25.0002 | 0.78884 | 29.8624 | 235.0526 | 24.7759
1.3601 | 22.9999 | 0.79353 | 29.7994 | 234.677 | 22.8523 | 1.3625 | 25.0002 | 0.78884 | 29.8624 | 235.0527 | 24.7759
1.3685 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.3708 | 25.0002 | 0.78722 | 29.8022 | 235.0526 | 24.8513
1.3768 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.3792 | 25.0002 | 0.78722 | 29.8022 | 235.0526 | 24.8513
1.3851 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.3875 | 25.0002 | 0.78722 | 29.8022 | 235.0526 | 24.8513
1.3934 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.3958 | 25.0002 | 0.78722 | 29.8022 | 235.0527 | 24.8513
1.4018 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4041 | 25.0002 | 0.78831 | 29.8452 | 234.9895 | 24.7972
1.4101 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4125 | 25.0002 | 0.78831 | 29.8452 | 234.9263 | 24.7972
1.4184 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4208 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9263 | 24.8671
1.4268 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4291 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9263 | 24.8671
1.4351 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4375 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9263 | 24.8671
1.4434 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4458 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9263 | 24.8671
1.4518 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4541 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9263 | 24.8671
1.4601 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4624 | 25.0002 | 0.78675 | 29.7826 | 234.9262 | 24.8671
1.4684 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4707 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 234.9971 | 24.9492
1.4768 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4791 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 235.0679 | 24.9492
1.4851 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4874 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 235.0679 | 24.9492
1.4934 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.4957 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 235.0679 | 24.9492
1.5017 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5041 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 235.0679 | 24.9492
1.5101 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5124 | 25.0002 | 0.7853 | 29.7196 | 235.0679 | 24.9492
1.5184 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5207 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.9788 | 24.8914
1.5267 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5291 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.8897 | 24.8914
1.5351 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5374 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.8897 | 24.8914
1.5434 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.6771 | 22.8328 | 1.5457 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.8897 | 24.8914
1.5517 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.554 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.8897 | 24.8914
1.5601 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5623 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7676 | 234.8897 | 24.8914
1.5684 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5707 | 25.0002 | 0.78699 | 29.7812 | 234.9314 | 24.8625
1.5767 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.579 | 25.0002 | 0.78699 | 29.7812 | 234.9731 | 24.8625
1.5851 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5873 | 25.0002 | 0.78699 | 29.7812 | 234.9731 | 24.8625
1.5934 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.5957 | 25.0002 | 0.78699 | 29.7812 | 234.9731 | 24.8625
1.6017 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.604 | 25.0002 | 0.78764 | 29.8101 | 234.9731 | 24.8361
1.61 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.6123 | 25.0002 | 0.78764 | 29.8101 | 234.9731 | 24.8361
1.6184 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.6206 | 25.0002 | 0.78815 | 29.8313 | 234.9006 | 24.8138
1.6267 | 22.9999 | 0.79396 | 29.8178 | 234.677 | 22.8328 | 1.629 | 25.0002 | 0.78815 | 29.8313 | 234.8282 | 24.8138
1.635 | 22.9999 | 0.79223 | 29.7419 | 234.7208 | 22.9089 | 1.6373 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.8998 | 24.7887
1.6434 | 22.9999 | 0.79223 | 29.7419 | 234.7646 | 22.9089 | 1.6456 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.9714 | 24.7887
1.6517 | 22.9999 | 0.79223 | 29.7419 | 234.7646 | 22.9089 | 1.6539 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.9714 | 24.7887
1.66 | 22.9999 | 0.79223 | 29.7419 | 234.7645 | 22.9089 | 1.6623 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.9715 | 24.7887
1.6684 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7562 | 234.7646 | 22.8818 | 1.6706 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.9715 | 24.7887
1.6767 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7562 | 234.7646 | 22.8818 | 1.6789 | 25.0002 | 0.78859 | 29.8499 | 234.9715 | 24.7887
1.685 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.6762 | 22.8573 | 1.6873 | 25.0002 | 0.78905 | 29.8672 | 234.9715 | 24.767
1.6933 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5877 | 22.8573 | 1.6956 | 25.0002 | 0.78905 | 29.8672 | 234.9715 | 24.767
1.7017 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5877 | 22.8573 | 1.7039 | 25.0002 | 0.78905 | 29.8672 | 234.9715 | 24.767
1.71 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5878 | 22.8573 | 1.7122 | 25.0002 | 0.78905 | 29.8672 | 234.9715 | 24.767
1.7183 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5877 | 22.8573 | 1.7206 | 25.0002 | 0.78949 | 29.8909 | 235.0727 | 24.7457
1.7267 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5877 | 22.8573 | 1.7289 | 25.0002 | 0.78949 | 29.8909 | 235.174 | 24.7457
1.735 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5877 | 22.8573 | 1.7372 | 25.0002 | 0.79009 | 29.9124 | 235.0715 | 24.7172
1.7433 | 22.9999 | 0.79321 | 29.774 | 234.5878 | 22.8573 | 1.7455 | 25.0002 | 0.79009 | 29.9124 | 234.969 | 24.7172
1.7516 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5878 | 22.9305 | 1.7539 | 25.0002 | 0.78807 | 29.8385 | 234.969 | 24.8124
1.76 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5878 | 22.9305 | 1.7622 | 25.0002 | 0.78807 | 29.8385 | 234.969 | 24.8124
1.7683 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5877 | 22.9305 | 1.7705 | 25.0002 | 0.78609 | 29.7507 | 234.969 | 24.8938
1.7766 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5876 | 22.9305 | 1.7789 | 25.0002 | 0.78609 | 29.7507 | 234.969 | 24.8938
1.785 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5877 | 22.9305 | 1.7872 | 25.0002 | 0.78609 | 29.7507 | 234.969 | 24.8938
1.7933 | 22.9999 | 0.79149 | 29.6948 | 234.5877 | 22.9305 | 1.7955 | 25.0002 | 0.78609 | 29.7507 | 234.969 | 24.8938
1.8016 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.6767 | 22.9077 | 1.8038 | 25.0002 | 0.78661 | 29.7681 | 235.0263 | 24.8598
1.81 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8122 | 25.0002 | 0.78661 | 29.7681 | 235.0837 | 24.8598
1.8183 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8205 | 25.0002 | 0.78732 | 29.8022 | 235.0111 | 24.833
1.8266 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8288 | 25.0002 | 0.78732 | 29.8022 | 234.9385 | 24.833
1.835 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7657 | 22.9077 | 1.8371 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9385 | 24.8065
1.8433 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7657 | 22.9077 | 1.8455 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9384 | 24.8065
1.8516 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7657 | 22.9077 | 1.8538 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9385 | 24.8065
1.8599 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8621 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9385 | 24.8065
1.8683 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8705 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9386 | 24.8065
1.8766 | 22.9999 | 0.79198 | 29.715 | 234.7658 | 22.9077 | 1.8788 | 25.0002 | 0.78797 | 29.8312 | 234.9386 | 24.8065
1.8849 | 22.9999 | 0.79278 | 29.7546 | 234.7509 | 22.876 | 1.8871 | 25.0002 | 0.78579 | 29.7465 | 235.026 | 24.9386
1.8933 | 22.9999 | 0.79278 | 29.7546 | 234.736 | 22.876 | 1.8954 | 25.0002 | 0.78579 | 29.7465 | 235.1133 | 24.9386
1.9016 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9038 | 25.0002 | 0.78579 | 29.7465 | 235.1134 | 24.9386
1.9099 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9121 | 25.0002 | 0.78579 | 29.7465 | 235.1134 | 24.9386
1.9183 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9204 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.9982 | 24.8803
1.9266 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9287 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.883 | 24.8803
1.9349 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9371 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.883 | 24.8803
1.9433 | 22.9999 | 0.79088 | 29.6805 | 234.736 | 22.9666 | 1.9454 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.8831 | 24.8803
1.9516 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.8105 | 22.9374 | 1.9537 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.8831 | 24.8803
1.9599 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.8849 | 22.9374 | 1.9621 | 25.0002 | 0.78693 | 29.7834 | 234.8832 | 24.8803
1.9682 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.8849 | 22.9374 | 1.9704 | 25.0002 | 0.78737 | 29.7974 | 234.9268 | 24.8516
1.9766 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.8849 | 22.9374 | 1.9787 | 25.0002 | 0.78737 | 29.7974 | 234.9705 | 24.8516
1.9849 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.8849 | 22.9374 | 1.987 | 25.0002 | 0.78843 | 29.8416 | 234.8987 | 24.8055
1.9932 | 22.9999 | 0.79143 | 29.6987 | 234.885 | 22.9374 | 1.9954 | 25.0002 | 0.78843 | 29.8416 | 234.8268 | 24.8055
2.0016 | 22.9999 | 0.79196 | 29.719 | 234.8849 | 22.9122 | 2.0037 | 25.0002 | 0.78639 | 29.7495 | 234.8268 | 24.8868
2.0099 | 22.9999 | 0.79196 | 29.719 | 234.8849 | 22.9122 | 2.012 | 25.0002 | 0.78639 | 29.7495 | 234.8269 | 24.8868
2.0182 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7972 | 22.8877 | 2.0203 | 25.0002 | 0.78682 | 29.7634 | 234.8709 | 24.8581
2.0266 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.0287 | 25.0002 | 0.78682 | 29.7634 | 234.9149 | 24.8581
2.0349 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.037 | 25.0002 | 0.78682 | 29.7634 | 234.9149 | 24.8581
2.0432 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.0453 | 25.0002 | 0.78682 | 29.7634 | 234.9149 | 24.8581
2.0515 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.0536 | 25.0002 | 0.78488 | 29.6747 | 234.915 | 24.9357
2.0599 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.062 | 25.0002 | 0.78488 | 29.6747 | 234.9151 | 24.9357
2.0682 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7095 | 22.8877 | 2.0703 | 25.0002 | 0.78554 | 29.703 | 234.8293 | 24.9085
2.0765 | 22.9999 | 0.79245 | 29.7368 | 234.7094 | 22.8877 | 2.0786 | 25.0002 | 0.78554 | 29.703 | 234.7435 | 24.9085
2.0849 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.7967 | 22.865 | 2.087 | 25.0002 | 0.78607 | 29.7258 | 234.8323 | 24.8786
2.0932 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.884 | 22.865 | 2.0953 | 25.0002 | 0.78607 | 29.7258 | 234.9211 | 24.8786
2.1015 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.884 | 22.865 | 2.1036 | 25.0002 | 0.78607 | 29.7258 | 234.9211 | 24.8786
2.1098 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.8841 | 22.865 | 2.1119 | 25.0002 | 0.78607 | 29.7258 | 234.9211 | 24.8786
2.1182 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.884 | 22.865 | 2.1203 | 25.0002 | 0.78662 | 29.7493 | 234.9211 | 24.8549
2.1265 | 22.9999 | 0.79294 | 29.7565 | 234.884 | 22.865 | 2.1286 | 25.0002 | 0.78662 | 29.7493 | 234.9211 | 24.8549
2.1348 | 22.9999 | 0.79346 | 29.7764 | 234.884 | 22.8396 | 2.1369 | 25.0002 | 0.78662 | 29.7493 | 234.9212 | 24.8549
2.1432 | 22.9999 | 0.79346 | 29.7764 | 234.884 | 22.8396 | 2.1452 | 25.0002 | 0.78662 | 29.7493 | 234.9213 | 24.8549
2.1515 | 22.9999 | 0.79346 | 29.7764 | 234.884 | 22.8396 | 2.1536 | 25.0002 | 0.78781 | 29.8008 | 234.9266 | 24.7978
2.1598 | 22.9999 | 0.79346 | 29.7764 | 234.8841 | 22.8396 | 2.1619 | 25.0002 | 0.78781 | 29.8008 | 234.9319 | 24.7978
2.1682 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.8275 | 22.8196 | 2.1702 | 25.0002 | 0.78781 | 29.8008 | 234.9319 | 24.7978
2.1765 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.771 | 22.8196 | 2.1786 | 25.0002 | 0.78781 | 29.8008 | 234.9319 | 24.7978
2.1848 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.771 | 22.8196 | 2.1869 | 25.0002 | 0.78841 | 29.822 | 234.932 | 24.7688
2.1932 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.771 | 22.8196 | 2.1952 | 25.0002 | 0.78841 | 29.822 | 234.932 | 24.7688
2.2015 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.771 | 22.8196 | 2.2035 | 25.0002 | 0.78597 | 29.7162 | 234.9319 | 24.9052
2.2098 | 22.9999 | 0.79394 | 29.7982 | 234.771 | 22.8196 | 2.2119 | 25.0002 | 0.78597 | 29.7162 | 234.9318 | 24.9052
2.2181 | 22.9999 | 0.79455 | 29.8153 | 234.8358 | 22.7848 | 2.2202 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7355 | 235.0063 | 24.8807
2.2265 | 22.9999 | 0.79455 | 29.8153 | 234.9005 | 22.7848 | 2.2285 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7355 | 235.0807 | 24.8807
2.2348 | 22.9999 | 0.79508 | 29.8356 | 234.9005 | 22.7596 | 2.2368 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7355 | 235.0807 | 24.8807
2.2431 | 22.9999 | 0.79508 | 29.8356 | 234.9005 | 22.7596 | 2.2452 | 25.0002 | 0.78642 | 29.7355 | 235.0807 | 24.8807
2.2515 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.8136 | 22.8482 | 2.2535 | 25.0002 | 0.78772 | 29.793 | 234.9964 | 24.8273
2.2598 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.2618 | 25.0002 | 0.78772 | 29.793 | 234.912 | 24.8273
2.2681 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.2702 | 25.0002 | 0.78571 | 29.7116 | 235.0155 | 24.9082
2.2765 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.2785 | 25.0002 | 0.78571 | 29.7116 | 235.1191 | 24.9082
2.2848 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.2868 | 25.0002 | 0.78316 | 29.6026 | 235.1191 | 25.0154
2.2931 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.2951 | 25.0002 | 0.78316 | 29.6026 | 235.1191 | 25.0154
2.3015 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.3035 | 25.0002 | 0.78372 | 29.6263 | 235.1194 | 24.992
2.3098 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8118 | 234.7266 | 22.8482 | 2.3118 | 25.0002 | 0.78372 | 29.6263 | 235.1198 | 24.992
2.3181 | 22.9999 | 0.79426 | 29.8375 | 234.7266 | 22.8246 | 2.3201 | 25.0002 | 0.78372 | 29.6263 | 235.1199 | 24.992
2.3264 | 22.9999 | 0.79426 | 29.8375 | 234.7266 | 22.8246 | 2.3284 | 25.0002 | 0.78372 | 29.6263 | 235.1199 | 24.992
2.3348 | 22.9999 | 0.79489 | 29.8622 | 234.8341 | 22.7947 | 2.3368 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0822 | 24.9344
2.3431 | 22.9999 | 0.79489 | 29.8622 | 234.9417 | 22.7947 | 2.3451 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0445 | 24.9344
2.3514 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7755 | 234.9417 | 22.9 | 2.3534 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0445 | 24.9344
2.3598 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7755 | 234.9417 | 22.9 | 2.3618 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0444 | 24.9344
2.3681 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.843 | 22.9887 | 2.3701 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0444 | 24.9344
2.3764 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7443 | 22.9887 | 2.3784 | 25.0002 | 0.78491 | 29.6751 | 235.0445 | 24.9344
2.3848 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7443 | 22.9887 | 2.3867 | 25.0002 | 0.78595 | 29.7128 | 235.0754 | 24.8797
2.3931 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7443 | 22.9887 | 2.3951 | 25.0002 | 0.78595 | 29.7128 | 235.1064 | 24.8797
2.4014 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7442 | 22.9887 | 2.4034 | 25.0002 | 0.78595 | 29.7128 | 235.1064 | 24.8797
2.4097 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7442 | 22.9887 | 2.4117 | 25.0002 | 0.78595 | 29.7128 | 235.1065 | 24.8797
2.4181 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7442 | 22.9887 | 2.42 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7351 | 235.008 | 24.852
2.4264 | 22.9999 | 0.79092 | 29.7132 | 234.7442 | 22.9887 | 2.4284 | 25.0002 | 0.78655 | 29.7351 | 234.9095 | 24.852
2.4347 | 22.9999 | 0.79166 | 29.7431 | 234.7442 | 22.9543 | 2.4367 | 25.0002 | 0.78715 | 29.7566 | 234.9095 | 24.8232
2.4431 | 22.9999 | 0.79166 | 29.7431 | 234.7441 | 22.9543 | 2.445 | 25.0002 | 0.78715 | 29.7566 | 234.9095 | 24.8232
2.4514 | 22.9999 | 0.79221 | 29.7549 | 234.7815 | 22.9208 | 2.4534 | 25.0002 | 0.78768 | 29.7798 | 235.0008 | 24.7936
2.4597 | 22.9999 | 0.79221 | 29.7549 | 234.8189 | 22.9208 | 2.4617 | 25.0002 | 0.78768 | 29.7798 | 235.092 | 24.7936
2.468 | 22.9999 | 0.79221 | 29.7549 | 234.8189 | 22.9208 | 2.47 | 25.0002 | 0.78768 | 29.7798 | 235.092 | 24.7936
2.4764 | 22.9999 | 0.79221 | 29.7549 | 234.819 | 22.9208 | 2.4783 | 25.0002 | 0.78768 | 29.7798 | 235.092 | 24.7936
2.4847 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7689 | 234.7043 | 22.8915 | 2.4866 | 25.0002 | 0.78584 | 29.6984 | 234.9952 | 24.9037
2.493 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7689 | 234.5895 | 22.8915 | 2.495 | 25.0002 | 0.78584 | 29.6984 | 234.8985 | 24.9037
2.5014 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7689 | 234.5895 | 22.8915 | 2.5033 | 25.0002 | 0.78697 | 29.7398 | 234.9456 | 24.844
2.5097 | 22.9999 | 0.79272 | 29.7689 | 234.5895 | 22.8915 | 2.5116 | 25.0002 | 0.78697 | 29.7398 | 234.9928 | 24.844
2.518 | 22.9999 | 0.79315 | 29.7872 | 234.5895 | 22.8721 | 2.52 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6686 | 234.9928 | 24.9413
2.5264 | 22.9999 | 0.79315 | 29.7872 | 234.5895 | 22.8721 | 2.5283 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6686 | 234.9928 | 24.9413
2.5347 | 22.9999 | 0.79377 | 29.8046 | 234.656 | 22.8375 | 2.5366 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6686 | 234.9928 | 24.9413
2.543 | 22.9999 | 0.79377 | 29.8046 | 234.7224 | 22.8375 | 2.5449 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6686 | 234.9928 | 24.9413
2.5514 | 22.9999 | 0.79377 | 29.8046 | 234.7224 | 22.8375 | 2.5533 | 25.0002 | 0.78569 | 29.6984 | 234.8818 | 24.9085
2.5597 | 22.9999 | 0.79377 | 29.8046 | 234.7224 | 22.8375 | 2.5616 | 25.0002 | 0.78569 | 29.6984 | 234.7708 | 24.9085
2.568 | 22.9999 | 0.79434 | 29.8313 | 234.6565 | 22.8137 | 2.5699 | 25.0002 | 0.78709 | 29.7588 | 234.8775 | 24.8411
2.5763 | 22.9999 | 0.79434 | 29.8313 | 234.5906 | 22.8137 | 2.5782 | 25.0002 | 0.78709 | 29.7588 | 234.9842 | 24.8411
2.5847 | 22.9999 | 0.79486 | 29.8519 | 234.5906 | 22.7887 | 2.5866 | 25.0002 | 0.78434 | 29.663 | 234.9838 | 24.9763
2.593 | 22.9999 | 0.79486 | 29.8519 | 234.5906 | 22.7887 | 2.5949 | 25.0002 | 0.78434 | 29.663 | 234.9833 | 24.9763
2.6013 | 22.9999 | 0.79486 | 29.8519 | 234.5906 | 22.7887 | 2.6032 | 25.0002 | 0.78434 | 29.663 | 234.9834 | 24.9763
2.6097 | 22.9999 | 0.79486 | 29.8519 | 234.5907 | 22.7887 | 2.6116 | 25.0002 | 0.78434 | 29.663 | 234.9834 | 24.9763
2.618 | 22.9999 | 0.79307 | 29.7931 | 234.5907 | 22.8831 | 2.6199 | 25.0002 | 0.78469 | 29.6741 | 235.019 | 24.9533
2.6263 | 22.9999 | 0.79307 | 29.7931 | 234.5907 | 22.8831 | 2.6282 | 25.0002 | 0.78469 | 29.6741 | 235.0547 | 24.9533
2.6347 | 22.9999 | 0.79362 | 29.812 | 234.6688 | 22.8546 | 2.6366 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9868 | 24.9319
2.643 | 22.9999 | 0.79362 | 29.812 | 234.7469 | 22.8546 | 2.6449 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9189 | 24.9319
2.6513 | 22.9999 | 0.79411 | 29.8301 | 234.6615 | 22.8303 | 2.6532 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9189 | 24.9319
2.6597 | 22.9999 | 0.79411 | 29.8301 | 234.5762 | 22.8303 | 2.6615 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9189 | 24.9319
2.668 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.5762 | 22.8035 | 2.6699 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9188 | 24.9319
2.6763 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.5762 | 22.8035 | 2.6782 | 25.0002 | 0.7852 | 29.6958 | 234.9188 | 24.9319
2.6846 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.5771 | 22.8035 | 2.6865 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9188 | 24.9087
2.693 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.578 | 22.8035 | 2.6948 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9188 | 24.9087
2.7013 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.578 | 22.8035 | 2.7032 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7096 | 22.9999 | 0.7946 | 29.8449 | 234.578 | 22.8035 | 2.7115 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.718 | 22.9999 | 0.79529 | 29.8686 | 234.6767 | 22.7678 | 2.7198 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7263 | 22.9999 | 0.79529 | 29.8686 | 234.7753 | 22.7678 | 2.7281 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7346 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6903 | 22.8002 | 2.7365 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.743 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6053 | 22.8002 | 2.7448 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7513 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6053 | 22.8002 | 2.7531 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7596 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6053 | 22.8002 | 2.7615 | 25.0002 | 0.78576 | 29.7198 | 234.9189 | 24.9087
2.7679 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6053 | 22.8002 | 2.7698 | 25.0002 | 0.78611 | 29.7308 | 234.9527 | 24.885
2.7763 | 22.9999 | 0.79435 | 29.8145 | 234.6053 | 22.8002 | 2.7781 | 25.0002 | 0.78611 | 29.7308 | 234.9866 | 24.885
2.7846 | 22.9999 | 0.79186 | 29.732 | 234.6053 | 22.9304 | 2.7865 | 25.0002 | 0.78611 | 29.7308 | 234.9865 | 24.885
2.7929 | 22.9999 | 0.79186 | 29.732 | 234.6053 | 22.9304 | 2.7948 | 25.0002 | 0.78611 | 29.7308 | 234.9865 | 24.885
2.8013 | 22.9999 | 0.79241 | 29.7509 | 234.6836 | 22.9015 | 2.8031 | 25.0002 | 0.78666 | 29.7478 | 234.8756 | 24.8565
2.8096 | 22.9999 | 0.79241 | 29.7509 | 234.7618 | 22.9015 | 2.8114 | 25.0002 | 0.78666 | 29.7478 | 234.7647 | 24.8565
2.8179 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6875 | 22.8419 | 2.8198 | 25.0002 | 0.78666 | 29.7478 | 234.7647 | 24.8565
2.8262 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6132 | 22.8419 | 2.8281 | 25.0002 | 0.78666 | 29.7478 | 234.7647 | 24.8565
2.8346 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6132 | 22.8419 | 2.8364 | 25.0002 | 0.78726 | 29.7697 | 234.7647 | 24.828
2.8429 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6131 | 22.8419 | 2.8447 | 25.0002 | 0.78726 | 29.7697 | 234.7647 | 24.828
2.8512 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6131 | 22.8419 | 2.8531 | 25.0002 | 0.78726 | 29.7697 | 234.7647 | 24.828
2.8596 | 22.9999 | 0.79366 | 29.7989 | 234.6131 | 22.8419 | 2.8614 | 25.0002 | 0.78726 | 29.7697 | 234.7647 | 24.828
2.8679 | 22.9999 | 0.79473 | 29.8386 | 234.6929 | 22.7887 | 2.8697 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8134 | 24.7997
2.8762 | 22.9999 | 0.79473 | 29.8386 | 234.7726 | 22.7887 | 2.8781 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.862 | 24.7997
2.8846 | 22.9999 | 0.79473 | 29.8386 | 234.7726 | 22.7887 | 2.8864 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.8929 | 22.9999 | 0.79473 | 29.8386 | 234.7726 | 22.7887 | 2.8947 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.9012 | 22.9999 | 0.79522 | 29.857 | 234.6885 | 22.7646 | 2.903 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.9096 | 22.9999 | 0.79522 | 29.857 | 234.6043 | 22.7646 | 2.9114 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.9179 | 22.9999 | 0.79257 | 29.7607 | 234.6043 | 22.8969 | 2.9197 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.9262 | 22.9999 | 0.79257 | 29.7607 | 234.6043 | 22.8969 | 2.928 | 25.0002 | 0.7877 | 29.7843 | 234.8621 | 24.7997
2.9345 | 22.9999 | 0.79313 | 29.7804 | 234.6868 | 22.8686 | 2.9363 | 25.0002 | 0.78604 | 29.7082 | 234.8621 | 24.8638
2.9429 | 22.9999 | 0.79313 | 29.7804 | 234.7692 | 22.8686 | 2.9447 | 25.0002 | 0.78604 | 29.7082 | 234.8621 | 24.8638
2.9512 | 22.9999 | 0.79369 | 29.8066 | 234.7695 | 22.8456 | 2.953 | 25.0002 | 0.78665 | 29.7299 | 234.8623 | 24.8348
2.9595 | 22.9999 | 0.79369 | 29.8066 | 234.7697 | 22.8456 | 2.9613 | 25.0002 | 0.78665 | 29.7299 | 234.8624 | 24.8348
2.9679 | 22.9999 | 0.79407 | 29.8248 | 234.727 | 22.8297 | 2.9697 | 25.0002 | 0.78791 | 29.7833 | 234.846 | 24.7735
2.9762 | 22.9999 | 0.79407 | 29.8248 | 234.6843 | 22.8297 | 2.978 | 25.0002 | 0.78791 | 29.7833 | 234.8296 | 24.7735
2.9845 | 22.9999 | 0.79462 | 29.8441 | 234.7647 | 22.8015 | 2.9863 | 25.0002 | 0.78791 | 29.7833 | 234.8297 | 24.7735
2.9929 | 22.9999 | 0.79462 | 29.8441 | 234.8451 | 22.8015 | 2.9946 | 25.0002 | 0.78791 | 29.7833 | 234.8298 | 24.7735
3.0012 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7747 | 234.8451 | 22.8995 | 3.003 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7073 | 234.8297 | 24.8846
3.0095 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7747 | 234.8451 | 22.8995 | 3.0113 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7073 | 234.8296 | 24.8846
3.0179 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7747 | 234.8447 | 22.8995 | 3.0196 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7073 | 234.8296 | 24.8846
3.0262 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7747 | 234.8443 | 22.8995 | 3.028 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7073 | 234.8297 | 24.8846
3.0345 | 22.9999 | 0.79328 | 29.7938 | 234.7224 | 22.8675 | 3.0363 | 25.0002 | 0.78658 | 29.7315 | 234.8297 | 24.8619
3.0428 | 22.9999 | 0.79328 | 29.7938 | 234.6004 | 22.8675 | 3.0446 | 25.0002 | 0.78658 | 29.7315 | 234.8298 | 24.8619
3.0512 | 22.9999 | 0.79392 | 29.8221 | 234.6004 | 22.8389 | 3.0529 | 25.0002 | 0.78658 | 29.7315 | 234.8297 | 24.8619
3.0595 | 22.9999 | 0.79392 | 29.8221 | 234.6004 | 22.8389 | 3.0613 | 25.0002 | 0.78658 | 29.7315 | 234.8297 | 24.8619
3.0678 | 22.9999 | 0.79392 | 29.8221 | 234.6004 | 22.8389 | 3.0696 | 25.0002 | 0.78694 | 29.7477 | 234.8933 | 24.8423
3.0762 | 22.9999 | 0.79392 | 29.8221 | 234.6004 | 22.8389 | 3.0779 | 25.0002 | 0.78694 | 29.7477 | 234.9568 | 24.8423
3.0845 | 22.9999 | 0.79469 | 29.8523 | 234.7332 | 22.8024 | 3.0862 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6694 | 234.9062 | 24.932
3.0928 | 22.9999 | 0.79469 | 29.8523 | 234.866 | 22.8024 | 3.0946 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6694 | 234.8555 | 24.932
3.1012 | 22.9999 | 0.79469 | 29.8523 | 234.8659 | 22.8024 | 3.1029 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6694 | 234.8556 | 24.932
3.1095 | 22.9999 | 0.79469 | 29.8523 | 234.8659 | 22.8024 | 3.1112 | 25.0002 | 0.78495 | 29.6694 | 234.8556 | 24.932
3.1178 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7673 | 234.8142 | 22.8936 | 3.1196 | 25.0002 | 0.78551 | 29.6937 | 234.8556 | 24.909
3.1261 | 22.9999 | 0.79268 | 29.7673 | 234.7625 | 22.8936 | 3.1279 | 25.0002 | 0.78551 | 29.6937 | 234.8555 | 24.909
3.1345 | 22.9999 | 0.79339 | 29.7922 | 234.7626 | 22.8575 | 3.1362 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 234.9489 | 24.8804
3.1428 | 22.9999 | 0.79339 | 29.7922 | 234.7626 | 22.8575 | 3.1445 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 235.0422 | 24.8804
3.1511 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7349 | 234.7626 | 22.9527 | 3.1529 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 235.0422 | 24.8804
3.1595 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7349 | 234.7626 | 22.9527 | 3.1612 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 235.0422 | 24.8804
3.1678 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7821 | 234.8135 | 22.8984 | 3.1695 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 235.0422 | 24.8804
3.1761 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7821 | 234.8644 | 22.8984 | 3.1779 | 25.0002 | 0.78603 | 29.7173 | 235.0422 | 24.8804
3.1844 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7821 | 234.8644 | 22.8984 | 3.1862 | 25.0002 | 0.78715 | 29.757 | 234.9486 | 24.8271
3.1928 | 22.9999 | 0.79276 | 29.7821 | 234.8644 | 22.8984 | 3.1945 | 25.0002 | 0.78715 | 29.757 | 234.855 | 24.8271
3.2011 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8644 | 22.8794 | 3.2028 | 25.0002 | 0.78715 | 29.757 | 234.855 | 24.8271
3.2094 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8644 | 22.8794 | 3.2112 | 25.0002 | 0.78715 | 29.757 | 234.8549 | 24.8271
3.2178 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8645 | 22.8794 | 3.2195 | 25.0002 | 0.78767 | 29.7809 | 234.95 | 24.7981
3.2261 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8645 | 22.8794 | 3.2278 | 25.0002 | 0.78767 | 29.7809 | 235.045 | 24.7981
3.2344 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8645 | 22.8794 | 3.2361 | 25.0002 | 0.78767 | 29.7809 | 235.045 | 24.7981
3.2428 | 22.9999 | 0.79319 | 29.8008 | 234.8644 | 22.8794 | 3.2445 | 25.0002 | 0.78767 | 29.7809 | 235.045 | 24.7981
3.2511 | 22.9999 | 0.79479 | 29.8657 | 234.8637 | 22.8047 | 3.2528 | 25.0002 | 0.78823 | 29.8051 | 235.045 | 24.7752
3.2594 | 22.9999 | 0.79479 | 29.8657 | 234.8629 | 22.8047 | 3.2611 | 25.0002 | 0.78823 | 29.8051 | 235.045 | 24.7752
3.2678 | 22.9999 | 0.79188 | 29.7473 | 234.8629 | 22.94 | 3.2695 | 25.0002 | 0.78882 | 29.828 | 234.9506 | 24.7479
3.2761 | 22.9999 | 0.79188 | 29.7473 | 234.8629 | 22.94 | 3.2778 | 25.0002 | 0.78882 | 29.828 | 234.8563 | 24.7479
3.2844 | 22.9999 | 0.79251 | 29.7657 | 234.935 | 22.9059 | 3.2861 | 25.0002 | 0.78882 | 29.828 | 234.8563 | 24.7479
3.2927 | 22.9999 | 0.79251 | 29.7657 | 235.0071 | 22.9059 | 3.2944 | 25.0002 | 0.78882 | 29.828 | 234.8563 | 24.7479
3.3011 | 22.9999 | 0.79309 | 29.7834 | 235.007 | 22.8738 | 3.3028 | 25.0002 | 0.78742 | 29.7772 | 234.9106 | 24.8047
3.3094 | 22.9999 | 0.79309 | 29.7834 | 235.007 | 22.8738 | 3.3111 | 25.0002 | 0.78742 | 29.7772 | 234.9649 | 24.8047
3.3177 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.8838 | 22.8415 | 3.3194 | 25.0002 | 0.78816 | 29.8029 | 234.9649 | 24.7683
3.3261 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.7607 | 22.8415 | 3.3278 | 25.0002 | 0.78816 | 29.8029 | 234.9648 | 24.7683
3.3344 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.7607 | 22.8415 | 3.3361 | 25.0002 | 0.78882 | 29.8323 | 234.8872 | 24.7422
3.3427 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.7606 | 22.8415 | 3.3444 | 25.0002 | 0.78882 | 29.8323 | 234.8095 | 24.7422
3.3511 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.7606 | 22.8415 | 3.3527 | 25.0002 | 0.78882 | 29.8323 | 234.8096 | 24.7422
3.3594 | 22.9999 | 0.7937 | 29.8029 | 234.7606 | 22.8415 | 3.3611 | 25.0002 | 0.78882 | 29.8323 | 234.8096 | 24.7422
3.3677 | 22.9999 | 0.79507 | 29.8519 | 234.8451 | 22.7722 | 3.3694 | 25.0002 | 0.78934 | 29.8562 | 234.9057 | 24.7132
3.3761 | 22.9999 | 0.79507 | 29.8519 | 234.9296 | 22.7722 | 3.3777 | 25.0002 | 0.78934 | 29.8562 | 235.0018 | 24.7132
3.3844 | 22.9999 | 0.79556 | 29.871 | 234.8508 | 22.7488 | 3.386 | 25.0002 | 0.78783 | 29.8129 | 235.0018 | 24.8271
3.3927 | 22.9999 | 0.79556 | 29.871 | 234.772 | 22.7488 | 3.3944 | 25.0002 | 0.78783 | 29.8129 | 235.0019 | 24.8271
3.401 | 22.9999 | 0.79014 | 29.6747 | 234.772 | 23.0189 | 3.4027 | 25.0002 | 0.78783 | 29.8129 | 235.0018 | 24.8271
3.4094 | 22.9999 | 0.79014 | 29.6747 | 234.772 | 23.0189 | 3.411 | 25.0002 | 0.78783 | 29.8129 | 235.0018 | 24.8271
3.4177 | 22.9999 | 0.79064 | 29.6903 | 234.772 | 22.9926 | 3.4194 | 25.0002 | 0.78896 | 29.8578 | 234.9614 | 24.77
3.426 | 22.9999 | 0.79064 | 29.6903 | 234.7721 | 22.9926 | 3.4277 | 25.0002 | 0.78896 | 29.8578 | 234.921 | 24.77
3.4344 | 22.9999 | 0.79064 | 29.6903 | 234.7721 | 22.9926 | 3.436 | 25.0002 | 0.78668 | 29.784 | 234.921 | 24.8873
3.4427 | 22.9999 | 0.79064 | 29.6903 | 234.7721 | 22.9926 | 3.4444 | 25.0002 | 0.78668 | 29.784 | 234.921 | 24.8873
3.451 | 22.9999 | 0.79193 | 29.7391 | 234.7861 | 22.9304 | 3.4527 | 25.0002 | 0.78668 | 29.7841 | 234.9201 | 24.8874
3.4594 | 22.9999 | 0.79193 | 29.7391 | 234.8 | 22.9304 | 3.461 | 25.0002 | 0.78668 | 29.7841 | 234.9192 | 24.8874
3.4677 | 22.9999 | 0.79248 | 29.7657 | 234.8001 | 22.9079 | 3.4693 | 25.0002 | 0.78712 | 29.8042 | 234.9997 | 24.8635
3.476 | 22.9999 | 0.79248 | 29.7657 | 234.8001 | 22.9079 | 3.4777 | 25.0002 | 0.78712 | 29.8042 | 235.0802 | 24.8635
3.4843 | 22.9999 | 0.79248 | 29.7657 | 234.8001 | 22.9079 | 3.486 | 25.0002 | 0.78846 | 29.8618 | 235.0039 | 24.8067
3.4927 | 22.9999 | 0.79248 | 29.7657 | 234.8 | 22.9079 | 3.4943 | 25.0002 | 0.78846 | 29.8618 | 234.9276 | 24.8067
3.501 | 22.9999 | 0.7907 | 29.7134 | 234.741 | 23.0058 | 3.5026 | 25.0002 | 0.78846 | 29.8618 | 234.9276 | 24.8067
3.5093 | 22.9999 | 0.7907 | 29.7134 | 234.6819 | 23.0058 | 3.511 | 25.0002 | 0.78846 | 29.8618 | 234.9276 | 24.8067
3.5177 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7452 | 234.7347 | 22.9471 | 3.5193 | 25.0002 | 0.78898 | 29.8813 | 234.9973 | 24.7745
3.526 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7452 | 234.7875 | 22.9471 | 3.5276 | 25.0002 | 0.78898 | 29.8813 | 235.0671 | 24.7745
3.5343 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7451 | 234.7867 | 22.9472 | 3.5359 | 25.0002 | 0.78716 | 29.8106 | 235.0671 | 24.8559
3.5426 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7451 | 234.7859 | 22.9472 | 3.5443 | 25.0002 | 0.78716 | 29.8106 | 235.0671 | 24.8559
3.551 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7451 | 234.7859 | 22.9472 | 3.5526 | 25.0002 | 0.78772 | 29.8285 | 234.9597 | 24.8281
3.5593 | 22.9999 | 0.79177 | 29.7451 | 234.7859 | 22.9472 | 3.5609 | 25.0002 | 0.78772 | 29.8285 | 234.8522 | 24.8281
3.5676 | 22.9999 | 0.793 | 29.7749 | 234.7103 | 22.8743 | 3.5693 | 25.0002 | 0.78816 | 29.8486 | 234.9335 | 24.8042
3.576 | 22.9999 | 0.793 | 29.7749 | 234.6347 | 22.8743 | 3.5776 | 25.0002 | 0.78816 | 29.8486 | 235.0148 | 24.8042
3.5843 | 22.9999 | 0.79374 | 29.8063 | 234.6347 | 22.8413 | 3.5859 | 25.0002 | 0.7888 | 29.869 | 235.0148 | 24.7702
3.5926 | 22.9999 | 0.79374 | 29.8063 | 234.6347 | 22.8413 | 3.5943 | 25.0002 | 0.7888 | 29.869 | 235.0148 | 24.7702
3.601 | 22.9999 | 0.79374 | 29.8063 | 234.6348 | 22.8413 | 3.6026 | 25.0002 | 0.78955 | 29.8998 | 234.9111 | 24.7384
3.6093 | 22.9999 | 0.79374 | 29.8063 | 234.6348 | 22.8413 | 3.6109 | 25.0002 | 0.78955 | 29.8998 | 234.8074 | 24.7384
3.6176 | 22.9999 | 0.79243 | 29.7652 | 234.6888 | 22.9111 | 3.6192 | 25.0002 | 0.78723 | 29.7859 | 234.8453 | 24.8584
3.626 | 22.9999 | 0.79243 | 29.7652 | 234.7428 | 22.9111 | 3.6276 | 25.0002 | 0.78723 | 29.7859 | 234.8833 | 24.8584
3.6343 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6858 | 22.8886 | 3.6359 | 24.9922 | 0.78444 | 29.6446 | 234.8832 | 24.9574
3.6426 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6289 | 22.8886 | 3.6442 | 24.9756 | 0.78444 | 29.6446 | 234.8832 | 24.9574
3.651 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6289 | 22.8886 | 3.6525 | 24.9589 | 0.78444 | 29.6446 | 234.8832 | 24.9574
3.6593 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6289 | 22.8886 | 3.6609 | 24.9423 | 0.78444 | 29.6446 | 234.8832 | 24.9574
3.6676 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6289 | 22.8886 | 3.6692 | 24.9256 | 0.785 | 29.6694 | 234.8832 | 24.9351
3.6759 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6288 | 22.8886 | 3.6775 | 24.9089 | 0.785 | 29.6694 | 234.8832 | 24.9351
3.6843 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6288 | 22.8886 | 3.6859 | 24.8923 | 0.78552 | 29.6889 | 234.952 | 24.9029
3.6926 | 22.9999 | 0.79299 | 29.7925 | 234.6288 | 22.8886 | 3.6942 | 24.8756 | 0.78552 | 29.6889 | 235.0208 | 24.9029
3.7009 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7025 | 24.859 | 0.78552 | 29.6889 | 235.0208 | 24.9029
3.7093 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7108 | 24.8423 | 0.78552 | 29.6889 | 235.0208 | 24.9029
3.7176 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7192 | 24.8256 | 0.78612 | 29.7124 | 234.9298 | 24.8761
3.7259 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7275 | 24.809 | 0.78612 | 29.7124 | 234.8387 | 24.8761
3.7343 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6289 | 22.8644 | 3.7358 | 24.7923 | 0.78612 | 29.7124 | 234.8387 | 24.8761
3.7426 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6289 | 22.8644 | 3.7442 | 24.7757 | 0.78612 | 29.7124 | 234.8387 | 24.8761
3.7509 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7525 | 24.759 | 0.78612 | 29.7124 | 234.8387 | 24.8761
3.7592 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7608 | 24.7423 | 0.78612 | 29.7124 | 234.8387 | 24.8761
3.7676 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7691 | 24.7257 | 0.78663 | 29.7293 | 234.8388 | 24.8505
3.7759 | 22.9999 | 0.79351 | 29.8137 | 234.6288 | 22.8644 | 3.7775 | 24.709 | 0.78663 | 29.7293 | 234.8388 | 24.8505
3.7842 | 22.9999 | 0.79414 | 29.8398 | 234.745 | 22.8354 | 3.7858 | 24.6924 | 0.78497 | 29.6557 | 234.8387 | 24.9173
3.7926 | 22.9999 | 0.79414 | 29.8398 | 234.861 | 22.8354 | 3.7941 | 24.6757 | 0.78497 | 29.6557 | 234.8387 | 24.9173
3.8009 | 22.9999 | 0.79463 | 29.8593 | 234.7844 | 22.8122 | 3.8025 | 24.659 | 0.7855 | 29.6756 | 234.9094 | 24.8848
3.8092 | 22.9999 | 0.79463 | 29.8593 | 234.7077 | 22.8122 | 3.8108 | 24.6424 | 0.7855 | 29.6756 | 234.9801 | 24.8848
3.8176 | 22.9999 | 0.79515 | 29.8809 | 234.7077 | 22.7881 | 3.8191 | 24.6257 | 0.78602 | 29.6986 | 234.9192 | 24.8644
3.8259 | 22.9999 | 0.79515 | 29.8809 | 234.7077 | 22.7881 | 3.8275 | 24.6091 | 0.78602 | 29.6986 | 234.8582 | 24.8644
3.8342 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7078 | 22.8742 | 3.8358 | 24.5924 | 0.78602 | 29.6986 | 234.8581 | 24.8644
3.8426 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7078 | 22.8742 | 3.8441 | 24.5757 | 0.78602 | 29.6986 | 234.8581 | 24.8644
3.8509 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7078 | 22.8742 | 3.8524 | 24.5591 | 0.78662 | 29.7213 | 234.8581 | 24.8362
3.8592 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7077 | 22.8742 | 3.8608 | 24.5424 | 0.78662 | 29.7213 | 234.8582 | 24.8362
3.8676 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7077 | 22.8742 | 3.8691 | 24.5258 | 0.78662 | 29.7213 | 234.8581 | 24.8362
3.8759 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7077 | 22.8742 | 3.8774 | 24.5091 | 0.78662 | 29.7213 | 234.858 | 24.8362
3.8842 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7074 | 22.8742 | 3.8857 | 24.4924 | 0.78662 | 29.7213 | 234.8581 | 24.8362
3.8925 | 22.9999 | 0.79322 | 29.797 | 234.7072 | 22.8742 | 3.8941 | 24.4758 | 0.78662 | 29.7213 | 234.8581 | 24.8362
3.9009 | 22.9999 | 0.79075 | 29.6916 | 234.7072 | 22.9849 | 3.9024 | 24.4591 | 0.78697 | 29.7376 | 234.924 | 24.8174
3.9092 | 22.9999 | 0.79075 | 29.6916 | 234.7073 | 22.9849 | 3.9107 | 24.4425 | 0.78697 | 29.7376 | 234.9899 | 24.8174
3.9175 | 22.9999 | 0.79075 | 29.6916 | 234.7073 | 22.9849 | 3.9191 | 24.4258 | 0.78697 | 29.7376 | 234.9898 | 24.8174
3.9259 | 22.9999 | 0.79075 | 29.6916 | 234.7073 | 22.9849 | 3.9274 | 24.4091 | 0.78697 | 29.7376 | 234.9898 | 24.8174
3.9342 | 22.9999 | 0.79131 | 29.7117 | 234.793 | 22.9573 | 3.9357 | 24.3925 | 0.78757 | 29.7613 | 234.8995 | 24.7908
3.9425 | 22.9999 | 0.79131 | 29.7117 | 234.8788 | 22.9573 | 3.944 | 24.3758 | 0.78757 | 29.7613 | 234.8093 | 24.7908
3.9509 | 22.9999 | 0.79178 | 29.7349 | 234.8317 | 22.9387 | 3.9524 | 24.3592 | 0.78826 | 29.79 | 234.8094 | 24.7609
3.9592 | 22.9999 | 0.79178 | 29.7349 | 234.7845 | 22.9387 | 3.9607 | 24.3425 | 0.78826 | 29.79 | 234.8094 | 24.7609
3.9675 | 22.9999 | 0.79178 | 29.7349 | 234.7845 | 22.9387 | 3.969 | 24.3258 | 0.78879 | 29.8055 | 234.8549 | 24.7245
3.9759 | 22.9999 | 0.79178 | 29.7349 | 234.7846 | 22.9387 | 3.9774 | 24.3092 | 0.78879 | 29.8055 | 234.9004 | 24.7245
3.9842 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7846 | 22.9147 | 3.9857 | 24.2925 | 0.78648 | 29.7411 | 234.9004 | 24.8513
3.9925 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 3.994 | 24.2759 | 0.78648 | 29.7411 | 234.9005 | 24.8513
4.0009 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.0023 | 24.2592 | 0.78648 | 29.7411 | 234.9004 | 24.8513
4.0092 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.0107 | 24.2425 | 0.78648 | 29.7411 | 234.9004 | 24.8513
4.0175 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.019 | 24.2259 | 0.78703 | 29.7592 | 234.7951 | 24.8236
4.0258 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.0273 | 24.2092 | 0.78703 | 29.7592 | 234.6898 | 24.8236
4.0342 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7846 | 22.9147 | 4.0357 | 24.1926 | 0.78816 | 29.8081 | 234.7731 | 24.77
4.0425 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7847 | 22.9147 | 4.044 | 24.1759 | 0.78816 | 29.8081 | 234.8565 | 24.77
4.0508 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7846 | 22.9147 | 4.0523 | 24.1592 | 0.78816 | 29.8081 | 234.8565 | 24.77
4.0592 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.0607 | 24.1426 | 0.78816 | 29.8081 | 234.8565 | 24.77
4.0675 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.069 | 24.1259 | 0.78574 | 29.7114 | 234.8565 | 24.913
4.0758 | 22.9999 | 0.7923 | 29.7563 | 234.7845 | 22.9147 | 4.0773 | 24.1093 | 0.78574 | 29.7114 | 234.8565 | 24.913
4.0842 | 22.9999 | 0.7927 | 29.7704 | 234.7845 | 22.8944 | 4.0856 | 24.0926 | 0.78574 | 29.7114 | 234.8566 | 24.913
4.0925 | 22.9999 | 0.7927 | 29.7704 | 234.7845 | 22.8944 | 4.094 | 24.0759 | 0.78574 | 29.7114 | 234.8566 | 24.913
4.1008 | 22.9999 | 0.7927 | 29.7704 | 234.7845 | 22.8944 | 4.1023 | 24.0593 | 0.78634 | 29.7351 | 234.7673 | 24.8864
4.1092 | 22.9999 | 0.7927 | 29.7704 | 234.7845 | 22.8944 | 4.1106 | 24.0426 | 0.78634 | 29.7351 | 234.678 | 24.8864
4.1175 | 22.9999 | 0.79333 | 29.7966 | 234.9023 | 22.8659 | 4.1189 | 24.026 | 0.78547 | 29.7128 | 234.7505 | 24.9274
4.1258 | 22.9999 | 0.79333 | 29.7966 | 235.0201 | 22.8659 | 4.1273 | 24.0093 | 0.78547 | 29.7128 | 234.8232 | 24.9274
4.1342 | 22.9999 | 0.79382 | 29.816 | 234.9418 | 22.8426 | 4.1356 | 23.9926 | 0.78547 | 29.7128 | 234.8231 | 24.9274
4.1425 | 22.9999 | 0.79382 | 29.816 | 234.8635 | 22.8426 | 4.1439 | 23.976 | 0.78547 | 29.7128 | 234.8231 | 24.9274
4.1508 | 22.9999 | 0.79382 | 29.816 | 234.8635 | 22.8426 | 4.1523 | 23.9593 | 0.78547 | 29.7127 | 234.8231 | 24.9275
4.1591 | 22.9999 | 0.79382 | 29.816 | 234.8635 | 22.8426 | 4.1606 | 23.9427 | 0.78547 | 29.7127 | 234.8231 | 24.9275
4.1675 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.1689 | 23.926 | 0.78547 | 29.7127 | 234.8233 | 24.9275
4.1758 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.1772 | 23.9093 | 0.78547 | 29.7127 | 234.8235 | 24.9275
4.1841 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.1856 | 23.8927 | 0.78616 | 29.7418 | 234.8243 | 24.8978
4.1925 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.1939 | 23.876 | 0.78616 | 29.7418 | 234.8251 | 24.8978
4.2008 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.2022 | 23.8594 | 0.78734 | 29.794 | 234.8095 | 24.8432
4.2091 | 22.9999 | 0.7916 | 29.7439 | 234.8635 | 22.9596 | 4.2106 | 23.8427 | 0.78734 | 29.794 | 234.7938 | 24.8432
4.2175 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2189 | 23.826 | 0.78734 | 29.794 | 234.7938 | 24.8432
4.2258 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2272 | 23.8094 | 0.78734 | 29.794 | 234.7938 | 24.8432
4.2341 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2355 | 23.7927 | 0.78734 | 29.794 | 234.7939 | 24.8432
4.2424 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2439 | 23.7761 | 0.78734 | 29.794 | 234.7939 | 24.8432
4.2508 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2522 | 23.7594 | 0.78778 | 29.8101 | 234.8501 | 24.8157
4.2591 | 22.9999 | 0.79215 | 29.7715 | 234.8634 | 22.9379 | 4.2605 | 23.7427 | 0.78778 | 29.8101 | 234.9063 | 24.8157
4.2674 | 22.9999 | 0.79264 | 29.7863 | 234.9209 | 22.9114 | 4.2689 | 23.7261 | 0.78842 | 29.8411 | 234.9063 | 24.7915
4.2758 | 22.9999 | 0.79264 | 29.7863 | 234.9785 | 22.9114 | 4.2772 | 23.7094 | 0.78842 | 29.8411 | 234.9063 | 24.7915
4.2841 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.9006 | 22.888 | 4.2855 | 23.6928 | 0.78842 | 29.8411 | 234.9064 | 24.7915
4.2924 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8227 | 22.888 | 4.2939 | 23.6761 | 0.78842 | 29.8411 | 234.9064 | 24.7915
4.3008 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3022 | 23.6595 | 0.78902 | 29.8656 | 234.8197 | 24.7652
4.3091 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3105 | 23.6428 | 0.78902 | 29.8656 | 234.7329 | 24.7652
4.3174 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3188 | 23.6261 | 0.78647 | 29.7644 | 234.7326 | 24.8797
4.3258 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3272 | 23.6095 | 0.78647 | 29.7644 | 234.7324 | 24.8797
4.3341 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3355 | 23.5928 | 0.78691 | 29.7852 | 234.8171 | 24.8564
4.3424 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8227 | 22.888 | 4.3438 | 23.5762 | 0.78691 | 29.7852 | 234.9019 | 24.8564
4.3508 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3522 | 23.5595 | 0.786 | 29.7402 | 234.9018 | 24.8893
4.3591 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8228 | 22.888 | 4.3605 | 23.5428 | 0.786 | 29.7402 | 234.9018 | 24.8893
4.3674 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8227 | 22.888 | 4.3688 | 23.5262 | 0.7866 | 29.7645 | 234.8142 | 24.8631
4.3757 | 22.9999 | 0.79313 | 29.8057 | 234.8227 | 22.888 | 4.3771 | 23.5095 | 0.7866 | 29.7645 | 234.7266 | 24.8631
4.3841 | 22.9999 | 0.79362 | 29.8214 | 234.8228 | 22.8619 | 4.3855 | 23.4929 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8116 | 24.8398
4.3924 | 22.9999 | 0.79362 | 29.8214 | 234.8228 | 22.8619 | 4.3938 | 23.4762 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8967 | 24.8398
4.4007 | 22.9999 | 0.79362 | 29.8214 | 234.8228 | 22.8619 | 4.4021 | 23.4595 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8968 | 24.8398
4.4091 | 22.9999 | 0.79362 | 29.8214 | 234.8228 | 22.8619 | 4.4104 | 23.4429 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8968 | 24.8398
4.4174 | 22.9999 | 0.79197 | 29.7614 | 234.8227 | 22.9445 | 4.4188 | 23.4262 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8968 | 24.8398
4.4257 | 22.9999 | 0.79197 | 29.7614 | 234.8227 | 22.9445 | 4.4271 | 23.4096 | 0.78704 | 29.7853 | 234.8968 | 24.8398
4.4341 | 22.9999 | 0.79252 | 29.7748 | 234.8689 | 22.9119 | 4.4354 | 23.3929 | 0.78564 | 29.7409 | 234.9714 | 24.9433
4.4424 | 22.9999 | 0.79252 | 29.7748 | 234.9151 | 22.9119 | 4.4438 | 23.3762 | 0.78564 | 29.7409 | 235.046 | 24.9433
4.4507 | 22.9999 | 0.79252 | 29.7748 | 234.9151 | 22.9119 | 4.4521 | 23.3596 | 0.78638 | 29.7725 | 234.9509 | 24.9128
4.4591 | 22.9999 | 0.79252 | 29.7748 | 234.915 | 22.9119 | 4.4604 | 23.3429 | 0.78638 | 29.7725 | 234.8558 | 24.9128
4.4674 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.8376 | 22.8888 | 4.4688 | 23.3263 | 0.78638 | 29.7725 | 234.8557 | 24.9128
4.4757 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.4771 | 23.3096 | 0.78638 | 29.7725 | 234.8557 | 24.9128
4.4841 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.4854 | 23.2929 | 0.78638 | 29.7725 | 234.8557 | 24.9128
4.4924 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.4937 | 23.2763 | 0.78638 | 29.7725 | 234.8557 | 24.9128
4.5007 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5021 | 23.2596 | 0.78751 | 29.8134 | 234.8878 | 24.8518
4.509 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5104 | 23.243 | 0.78751 | 29.8134 | 234.9198 | 24.8518
4.5174 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5187 | 23.2263 | 0.78806 | 29.8321 | 234.8173 | 24.8245
4.5257 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7602 | 22.8888 | 4.5271 | 23.2096 | 0.78806 | 29.8321 | 234.7147 | 24.8245
4.534 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5354 | 23.193 | 0.78806 | 29.8321 | 234.7147 | 24.8245
4.5424 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.76 | 22.8888 | 4.5437 | 23.1763 | 0.78806 | 29.8321 | 234.7147 | 24.8245
4.5507 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.552 | 23.1597 | 0.78919 | 29.881 | 234.8183 | 24.7694
4.559 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5604 | 23.143 | 0.78919 | 29.881 | 234.922 | 24.7694
4.5674 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5687 | 23.1263 | 0.78639 | 29.7431 | 234.922 | 24.873
4.5757 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.577 | 23.1097 | 0.78639 | 29.7431 | 234.9219 | 24.873
4.584 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.7601 | 22.8888 | 4.5854 | 23.093 | 0.78461 | 29.6571 | 234.8256 | 24.939
4.5924 | 22.9999 | 0.79301 | 29.7944 | 234.76 | 22.8888 | 4.5937 | 23.0764 | 0.78461 | 29.6571 | 234.7293 | 24.939
4.6007 | 22.9999 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7601 | 22.8571 | 4.602 | 23.0597 | 0.7858 | 29.7014 | 234.7881 | 24.8767
4.609 | 22.9999 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7602 | 22.8571 | 4.6103 | 23.043 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8468 | 24.8767
4.6174 | 22.9999 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7601 | 22.8571 | 4.6187 | 23.0264 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8468 | 24.8767
4.6257 | 22.9999 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7601 | 22.8571 | 4.627 | 23.0097 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.634 | 22.9999 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7601 | 22.8571 | 4.6353 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.6423 | 23.0152 | 0.7936 | 29.8127 | 234.7601 | 22.8571 | 4.6437 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.6507 | 23.0319 | 0.79171 | 29.7459 | 234.7602 | 22.9524 | 4.652 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.659 | 23.0486 | 0.79171 | 29.7459 | 234.7602 | 22.9524 | 4.6603 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8468 | 24.8767
4.6673 | 23.0652 | 0.79171 | 29.7459 | 234.7602 | 22.9524 | 4.6686 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.6757 | 23.0819 | 0.79171 | 29.7459 | 234.7602 | 22.9524 | 4.677 | 22.9999 | 0.7858 | 29.7014 | 234.8469 | 24.8767
4.684 | 23.0986 | 0.79233 | 29.7654 | 234.8383 | 22.919 | 4.6853 | 22.9999 | 0.78626 | 29.7189 | 234.773 | 24.8557
4.6923 | 23.1152 | 0.79233 | 29.7654 | 234.9165 | 22.919 | 4.6936 | 22.9999 | 0.78626 | 29.7189 | 234.6991 | 24.8557
4.7007 | 23.1319 | 0.79285 | 29.7815 | 234.8104 | 22.8914 | 4.702 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.7405 | 24.833
4.709 | 23.1486 | 0.79285 | 29.7815 | 234.7043 | 22.8914 | 4.7103 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.7819 | 24.833
4.7173 | 23.1652 | 0.79285 | 29.7815 | 234.7042 | 22.8914 | 4.7186 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.782 | 24.833
4.7256 | 23.1819 | 0.79285 | 29.7815 | 234.7041 | 22.8914 | 4.727 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.7822 | 24.833
4.734 | 23.1986 | 0.79285 | 29.7815 | 234.7042 | 22.8914 | 4.7353 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.7821 | 24.833
4.7423 | 23.2152 | 0.79285 | 29.7815 | 234.7042 | 22.8914 | 4.7436 | 22.9999 | 0.78661 | 29.7311 | 234.782 | 24.833
4.7506 | 23.2319 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7042 | 22.8735 | 4.7519 | 22.9999 | 0.78716 | 29.7566 | 234.7821 | 24.8115
4.759 | 23.2485 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7042 | 22.8735 | 4.7603 | 22.9999 | 0.78716 | 29.7566 | 234.7821 | 24.8115
4.7673 | 23.2652 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.7686 | 22.9999 | 0.78716 | 29.7566 | 234.7821 | 24.8115
4.7756 | 23.2819 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.7769 | 22.9999 | 0.78716 | 29.7566 | 234.7821 | 24.8115
4.784 | 23.2985 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.7853 | 22.9999 | 0.78528 | 29.6583 | 234.7821 | 24.9028
4.7923 | 23.3152 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7042 | 22.8735 | 4.7936 | 22.9999 | 0.78528 | 29.6583 | 234.782 | 24.9028
4.8006 | 23.3319 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7042 | 22.8735 | 4.8019 | 22.9999 | 0.78582 | 29.6794 | 234.859 | 24.8711
4.809 | 23.3485 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7042 | 22.8735 | 4.8102 | 22.9999 | 0.78582 | 29.6794 | 234.9359 | 24.8711
4.8173 | 23.3652 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8186 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.8512 | 24.8202
4.8256 | 23.3819 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8269 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.7664 | 24.8202
4.834 | 23.3985 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8352 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.7663 | 24.8202
4.8423 | 23.4152 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8436 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.7663 | 24.8202
4.8506 | 23.4319 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8519 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.7663 | 24.8202
4.8589 | 23.4485 | 0.79328 | 29.8015 | 234.7041 | 22.8735 | 4.8602 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7217 | 234.7664 | 24.8202
4.8673 | 23.4652 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6947 | 22.8293 | 4.8685 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7218 | 234.7655 | 24.8203
4.8756 | 23.4819 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6852 | 22.8293 | 4.8769 | 22.9999 | 0.78693 | 29.7218 | 234.7646 | 24.8203
4.8839 | 23.4985 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6852 | 22.8293 | 4.8852 | 22.9999 | 0.78737 | 29.7431 | 234.852 | 24.7975
4.8923 | 23.5152 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6851 | 22.8293 | 4.8935 | 22.9999 | 0.78737 | 29.7431 | 234.9394 | 24.7975
4.9006 | 23.5318 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6852 | 22.8293 | 4.9019 | 22.9999 | 0.78853 | 29.7857 | 234.8387 | 24.743
4.9089 | 23.5485 | 0.79419 | 29.8367 | 234.6852 | 22.8293 | 4.9102 | 22.9999 | 0.78853 | 29.7857 | 234.7379 | 24.743
4.9173 | 23.5652 | 0.79151 | 29.7671 | 234.6852 | 22.9846 | 4.9185 | 22.9999 | 0.78853 | 29.7857 | 234.7379 | 24.743
4.9256 | 23.5818 | 0.79151 | 29.7671 | 234.6852 | 22.9846 | 4.9269 | 22.9999 | 0.78853 | 29.7857 | 234.7378 | 24.743
4.9339 | 23.5985 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6852 | 22.963 | 4.9352 | 22.9999 | 0.78897 | 29.8024 | 234.7978 | 24.7158
4.9423 | 23.6152 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9435 | 22.9999 | 0.78897 | 29.8024 | 234.8579 | 24.7158
4.9506 | 23.6318 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9518 | 22.9999 | 0.78897 | 29.8024 | 234.8579 | 24.7158
4.9589 | 23.6485 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9602 | 22.9999 | 0.78897 | 29.8024 | 234.8579 | 24.7158
4.9673 | 23.6652 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9685 | 22.9999 | 0.78787 | 29.7241 | 234.858 | 24.7366
4.9756 | 23.6818 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9768 | 22.9999 | 0.78787 | 29.7241 | 234.8581 | 24.7366
4.9839 | 23.6985 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9852 | 22.9999 | 0.78846 | 29.7487 | 234.7742 | 24.7108
4.9922 | 23.7152 | 0.79206 | 29.7944 | 234.6851 | 22.963 | 4.9935 | 22.9999 | 0.78846 | 29.7487 | 234.6903 | 24.7108
5.0006 | 23.7318 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7419 | 22.9366 | 5.0018 | 22.9999 | 0.78846 | 29.7487 | 234.6902 | 24.7108
5.0089 | 23.7485 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7986 | 22.9366 | 5.0101 | 22.9999 | 0.78846 | 29.7487 | 234.6901 | 24.7108
5.0172 | 23.7652 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7988 | 22.9366 | 5.0185 | 22.9999 | 0.7889 | 29.7657 | 234.7525 | 24.684
5.0256 | 23.7818 | 0.79254 | 29.8091 | 234.799 | 22.9366 | 5.0268 | 22.9999 | 0.7889 | 29.7657 | 234.815 | 24.684
5.0339 | 23.7985 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7989 | 22.9366 | 5.0351 | 22.9999 | 0.78937 | 29.7858 | 234.815 | 24.6645
5.0422 | 23.8151 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7989 | 22.9366 | 5.0435 | 22.9999 | 0.78937 | 29.7858 | 234.815 | 24.6645
5.0506 | 23.8318 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7989 | 22.9366 | 5.0518 | 22.9999 | 0.78992 | 29.8048 | 234.7149 | 24.6374
5.0589 | 23.8485 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7989 | 22.9366 | 5.0601 | 22.9999 | 0.78992 | 29.8048 | 234.6149 | 24.6374
5.0672 | 23.8651 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7989 | 22.9366 | 5.0685 | 22.9999 | 0.78858 | 29.7101 | 234.6758 | 24.6556
5.0756 | 23.8818 | 0.79254 | 29.8091 | 234.7988 | 22.9366 | 5.0768 | 22.9999 | 0.78858 | 29.7101 | 234.7367 | 24.6556
5.0839 | 23.8985 | 0.78832 | 29.7076 | 234.7542 | 23.186 | 5.0851 | 22.9999 | 0.78918 | 29.7339 | 234.7367 | 24.6289
5.0922 | 23.9151 | 0.78832 | 29.7076 | 234.7095 | 23.186 | 5.0934 | 22.9999 | 0.78918 | 29.7339 | 234.7367 | 24.6289
5.1006 | 23.9318 | 0.78832 | 29.7076 | 234.7095 | 23.186 | 5.1018 | 22.9999 | 0.78918 | 29.7339 | 234.7366 | 24.6289
5.1089 | 23.9485 | 0.78832 | 29.7076 | 234.7095 | 23.186 | 5.1101 | 22.9999 | 0.78918 | 29.7339 | 234.7365 | 24.6289
5.1172 | 23.9651 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1184 | 22.9999 | 0.79026 | 29.786 | 234.7604 | 24.582
5.1255 | 23.9818 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7096 | 23.1602 | 5.1268 | 22.9999 | 0.79026 | 29.786 | 234.7843 | 24.582
5.1339 | 23.9985 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7096 | 23.1602 | 5.1351 | 22.9999 | 0.79026 | 29.786 | 234.7843 | 24.582
5.1422 | 24.0151 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7096 | 23.1602 | 5.1434 | 22.9999 | 0.79026 | 29.786 | 234.7843 | 24.582
5.1505 | 24.0318 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1517 | 22.9999 | 0.79091 | 29.808 | 234.7843 | 24.5493
5.1589 | 24.0484 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1601 | 22.9999 | 0.79091 | 29.808 | 234.7843 | 24.5493
5.1672 | 24.0651 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1684 | 22.9999 | 0.78901 | 29.6807 | 234.7842 | 24.6192
5.1755 | 24.0818 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1767 | 22.9999 | 0.78901 | 29.6807 | 234.7842 | 24.6192
5.1839 | 24.0984 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7095 | 23.1602 | 5.1851 | 22.9999 | 0.79022 | 29.7261 | 234.7709 | 24.5538
5.1922 | 24.1151 | 0.78882 | 29.7244 | 234.7096 | 23.1602 | 5.1934 | 22.9999 | 0.79022 | 29.7261 | 234.7575 | 24.5538
5.2005 | 24.1318 | 0.78938 | 29.7451 | 234.7983 | 23.133 | 5.2017 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7575 | 24.5368
5.2088 | 24.1484 | 0.78938 | 29.7451 | 234.887 | 23.133 | 5.2101 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7575 | 24.5368
5.2172 | 24.1651 | 0.78938 | 29.7451 | 234.887 | 23.133 | 5.2184 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7575 | 24.5368
5.2255 | 24.1818 | 0.78938 | 29.7451 | 234.887 | 23.133 | 5.2267 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7574 | 24.5368
5.2338 | 24.1984 | 0.78987 | 29.7651 | 234.811 | 23.1101 | 5.235 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7575 | 24.5368
5.2422 | 24.2151 | 0.78987 | 29.7651 | 234.735 | 23.1101 | 5.2434 | 22.9999 | 0.79079 | 29.7591 | 234.7575 | 24.5368
5.2505 | 24.2318 | 0.7905 | 29.7898 | 234.735 | 23.0809 | 5.2517 | 22.9999 | 0.79123 | 29.776 | 234.8203 | 24.5099
5.2588 | 24.2484 | 0.7905 | 29.7898 | 234.735 | 23.0809 | 5.26 | 22.9999 | 0.79123 | 29.776 | 234.8831 | 24.5099
5.2672 | 24.2651 | 0.78861 | 29.7971 | 234.7351 | 23.2332 | 5.2684 | 22.9999 | 0.79277 | 29.8267 | 234.7753 | 24.432
5.2755 | 24.2818 | 0.78861 | 29.7971 | 234.7351 | 23.2332 | 5.2767 | 22.9999 | 0.79277 | 29.8267 | 234.6674 | 24.432
5.2838 | 24.2984 | 0.78861 | 29.7971 | 234.7351 | 23.2332 | 5.285 | 22.9999 | 0.79057 | 29.6995 | 234.7573 | 24.4921
5.2922 | 24.3151 | 0.78861 | 29.7971 | 234.7351 | 23.2332 | 5.2934 | 22.9999 | 0.79057 | 29.6995 | 234.8471 | 24.4921
5.3005 | 24.3317 | 0.78861 | 29.7971 | 234.7351 | 23.2332 | 5.3017 | 22.9999 | 0.79057 | 29.6995 | 234.847 | 24.4921
5.3088 | 24.3484 | 0.78861 | 29.7971 | 234.735 | 23.2332 | 5.31 | 22.9999 | 0.79057 | 29.6995 | 234.847 | 24.4921
5.3172 | 24.3651 | 0.78735 | 29.7911 | 234.8153 | 23.3268 | 5.3183 | 22.9999 | 0.79125 | 29.7256 | 234.7384 | 24.4606
5.3255 | 24.3817 | 0.78735 | 29.7911 | 234.8956 | 23.3268 | 5.3267 | 22.9999 | 0.79125 | 29.7256 | 234.6298 | 24.4606
5.3338 | 24.3984 | 0.78735 | 29.7911 | 234.8956 | 23.3268 | 5.335 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7132 | 24.4013
5.3421 | 24.4151 | 0.78735 | 29.7911 | 234.8956 | 23.3268 | 5.3433 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7965 | 24.4013
5.3505 | 24.4317 | 0.78514 | 29.7415 | 234.8956 | 23.4597 | 5.3517 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7965 | 24.4013
5.3588 | 24.4484 | 0.78514 | 29.7415 | 234.8957 | 23.4597 | 5.36 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7965 | 24.4013
5.3671 | 24.4651 | 0.78593 | 29.7638 | 234.8372 | 23.4158 | 5.3683 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7965 | 24.4013
5.3755 | 24.4817 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.3766 | 22.9999 | 0.79246 | 29.7773 | 234.7965 | 24.4013
5.3838 | 24.4984 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.385 | 22.9999 | 0.79417 | 29.8488 | 234.7791 | 24.3204
5.3921 | 24.5151 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.3933 | 22.9999 | 0.79417 | 29.8488 | 234.7616 | 24.3204
5.4005 | 24.5317 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.4016 | 22.9999 | 0.79199 | 29.7256 | 234.7616 | 24.3881
5.4088 | 24.5484 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.41 | 22.9999 | 0.79199 | 29.7256 | 234.7616 | 24.3881
5.4171 | 24.565 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.4183 | 22.9999 | 0.79199 | 29.7256 | 234.7617 | 24.3881
5.4255 | 24.5817 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.4266 | 22.9999 | 0.79199 | 29.7256 | 234.7618 | 24.3881
5.4338 | 24.5984 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.435 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7653 | 24.2915
5.4421 | 24.615 | 0.78593 | 29.7638 | 234.7787 | 23.4158 | 5.4433 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7689 | 24.2915
5.4505 | 24.6317 | 0.78653 | 29.789 | 234.6944 | 23.3893 | 5.4516 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7689 | 24.2915
5.4588 | 24.6484 | 0.78653 | 29.789 | 234.6101 | 23.3893 | 5.4599 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7689 | 24.2915
5.4671 | 24.665 | 0.78705 | 29.8113 | 234.6105 | 23.3657 | 5.4683 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7689 | 24.2915
5.4754 | 24.6817 | 0.78705 | 29.8113 | 234.6109 | 23.3657 | 5.4766 | 22.9999 | 0.79389 | 29.7988 | 234.7689 | 24.2915
5.4838 | 24.6984 | 0.78776 | 29.8379 | 234.7235 | 23.3317 | 5.4849 | 22.9999 | 0.79199 | 29.6726 | 234.7689 | 24.363
5.4921 | 24.715 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8362 | 23.3317 | 5.4933 | 22.9999 | 0.79199 | 29.6726 | 234.7689 | 24.363
5.5004 | 24.7317 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8362 | 23.3317 | 5.5016 | 22.9999 | 0.79199 | 29.6726 | 234.7688 | 24.363
5.5088 | 24.7484 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8363 | 23.3317 | 5.5099 | 22.9999 | 0.79199 | 29.6726 | 234.7688 | 24.363
5.5171 | 24.765 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8363 | 23.3317 | 5.5182 | 22.9999 | 0.79244 | 29.6852 | 234.8057 | 24.3321
5.5254 | 24.7817 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8363 | 23.3317 | 5.5266 | 22.9999 | 0.79244 | 29.6852 | 234.8425 | 24.3321
5.5338 | 24.7984 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8363 | 23.3317 | 5.5349 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.7458 | 24.281
5.5421 | 24.815 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8363 | 23.3317 | 5.5432 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.649 | 24.281
5.5504 | 24.8317 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8362 | 23.3317 | 5.5516 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.649 | 24.281
5.5588 | 24.8483 | 0.78776 | 29.8379 | 234.8362 | 23.3317 | 5.5599 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.649 | 24.281
5.5671 | 24.865 | 0.78647 | 29.8228 | 234.7407 | 23.4207 | 5.5682 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.6491 | 24.281
5.5754 | 24.8817 | 0.78647 | 29.8228 | 234.6453 | 23.4207 | 5.5766 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.6491 | 24.281
5.5838 | 24.8983 | 0.78647 | 29.8228 | 234.6453 | 23.4207 | 5.5849 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.6491 | 24.281
5.5921 | 24.915 | 0.78647 | 29.8228 | 234.6453 | 23.4207 | 5.5932 | 22.9999 | 0.7935 | 29.7226 | 234.649 | 24.281
5.6004 | 24.9317 | 0.78703 | 29.8379 | 234.6975 | 23.3881 | 5.6016 | 22.9999 | 0.79462 | 29.77 | 234.7156 | 24.2262
5.6087 | 24.9483 | 0.78703 | 29.8379 | 234.7496 | 23.3881 | 5.6099 | 22.9999 | 0.79462 | 29.77 | 234.7822 | 24.2262
5.6171 | 24.965 | 0.78703 | 29.8379 | 234.7496 | 23.3881 | 5.6182 | 22.9999 | 0.79521 | 29.7949 | 234.703 | 24.2011
5.6254 | 24.9817 | 0.78703 | 29.8379 | 234.7497 | 23.3881 | 5.6266 | 22.9999 | 0.79521 | 29.7949 | 234.6239 | 24.2011
5.6337 | 24.9983 | 0.78703 | 29.8379 | 234.7496 | 23.3881 | 5.6349 | 22.9999 | 0.79521 | 29.7949 | 234.6239 | 24.2011
5.6421 | 25.0002 | 0.78703 | 29.8379 | 234.7495 | 23.3881 | 5.6432 | 22.9999 | 0.79521 | 29.7949 | 234.6239 | 24.2011
5.6504 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.675 | 23.6048 | 5.6515 | 22.9999 | 0.79344 | 29.6963 | 234.6239 | 24.2577
5.6587 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.6004 | 23.6048 | 5.6599 | 22.9999 | 0.79344 | 29.6963 | 234.6239 | 24.2577
5.6671 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.6004 | 23.6048 | 5.6682 | 22.9999 | 0.79344 | 29.6963 | 234.6239 | 24.2577
5.6754 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.6004 | 23.6048 | 5.6765 | 22.9999 | 0.79344 | 29.6963 | 234.6239 | 24.2577
5.6837 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.6004 | 23.6048 | 5.6849 | 22.9999 | 0.79441 | 29.7439 | 234.7158 | 24.2154
5.692 | 25.0002 | 0.78305 | 29.7186 | 234.6004 | 23.6048 | 5.6932 | 22.9999 | 0.79441 | 29.7439 | 234.8078 | 24.2154
5.7004 | 25.0002 | 0.78369 | 29.7394 | 234.6824 | 23.5716 | 5.7015 | 22.9999 | 0.79441 | 29.7439 | 234.8079 | 24.2154
5.7087 | 25.0002 | 0.78369 | 29.7394 | 234.7644 | 23.5716 | 5.7099 | 22.9999 | 0.79441 | 29.7439 | 234.8079 | 24.2154
5.717 | 25.0002 | 0.78369 | 29.7394 | 234.7644 | 23.5716 | 5.7182 | 22.9999 | 0.79499 | 29.7688 | 234.7292 | 24.1903
5.7254 | 25.0002 | 0.78369 | 29.7394 | 234.7644 | 23.5716 | 5.7265 | 22.9999 | 0.79499 | 29.7688 | 234.6504 | 24.1903
5.7337 | 25.0002 | 0.78422 | 29.7625 | 234.7644 | 23.5485 | 5.7348 | 22.9999 | 0.79499 | 29.7688 | 234.6505 | 24.1903
5.742 | 25.0002 | 0.78422 | 29.7625 | 234.7645 | 23.5485 | 5.7432 | 22.9999 | 0.79499 | 29.7688 | 234.6505 | 24.1903
5.7504 | 25.0002 | 0.78422 | 29.7625 | 234.7644 | 23.5485 | 5.7515 | 22.9999 | 0.79543 | 29.7859 | 234.7158 | 24.1638
5.7587 | 25.0002 | 0.78422 | 29.7625 | 234.7644 | 23.5485 | 5.7598 | 22.9999 | 0.79543 | 29.7859 | 234.7811 | 24.1638
5.767 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7832 | 234.6903 | 23.5258 | 5.7682 | 22.9999 | 0.79608 | 29.8083 | 234.781 | 24.1317
5.7754 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7832 | 234.6161 | 23.5258 | 5.7765 | 22.9999 | 0.79608 | 29.8083 | 234.7809 | 24.1317
5.7837 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7831 | 234.6152 | 23.5259 | 5.7848 | 22.9999 | 0.79608 | 29.8083 | 234.7809 | 24.1317
5.792 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7831 | 234.6142 | 23.5259 | 5.7932 | 22.9999 | 0.79608 | 29.8083 | 234.7809 | 24.1317
5.8004 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7831 | 234.6142 | 23.5259 | 5.8015 | 22.9999 | 0.7971 | 29.8507 | 234.7699 | 24.0802
5.8087 | 25.0002 | 0.78472 | 29.7831 | 234.6143 | 23.5259 | 5.8098 | 22.9999 | 0.7971 | 29.8507 | 234.7588 | 24.0802
5.817 | 25.0002 | 0.78276 | 29.7236 | 234.7286 | 23.631 | 5.8181 | 22.9999 | 0.7971 | 29.8507 | 234.7588 | 24.0802
5.8253 | 25.0002 | 0.78276 | 29.7236 | 234.843 | 23.631 | 5.8265 | 22.9999 | 0.7971 | 29.8507 | 234.7588 | 24.0802
5.8337 | 25.0002 | 0.78396 | 29.7757 | 234.8017 | 23.5787 | 5.8348 | 22.9999 | 0.79767 | 29.8671 | 234.7588 | 24.0495
5.842 | 25.0002 | 0.78396 | 29.7757 | 234.7605 | 23.5787 | 5.8431 | 22.9999 | 0.79767 | 29.8671 | 234.7588 | 24.0495
5.8503 | 25.0002 | 0.78396 | 29.7757 | 234.7606 | 23.5787 | 5.8515 | 22.9999 | 0.79821 | 29.886 | 234.6622 | 24.0229
5.8587 | 25.0002 | 0.78396 | 29.7757 | 234.7606 | 23.5787 | 5.8598 | 22.9999 | 0.79821 | 29.886 | 234.5655 | 24.0229
5.867 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7606 | 23.7029 | 5.8681 | 22.9999 | 0.79623 | 29.7737 | 234.6409 | 24.0743
5.8753 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7606 | 23.7029 | 5.8764 | 22.9999 | 0.79623 | 29.7737 | 234.7162 | 24.0743
5.8837 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7607 | 23.7029 | 5.8848 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7163 | 24.0524
5.892 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7607 | 23.7029 | 5.8931 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7163 | 24.0524
5.9003 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7607 | 23.7029 | 5.9014 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7163 | 24.0524
5.9087 | 25.0002 | 0.78162 | 29.7015 | 234.7606 | 23.7029 | 5.9098 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7162 | 24.0524
5.917 | 25.0002 | 0.78211 | 29.7172 | 234.8204 | 23.6768 | 5.9181 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7162 | 24.0524
5.9253 | 25.0002 | 0.78211 | 29.7172 | 234.8802 | 23.6768 | 5.9264 | 22.9999 | 0.79685 | 29.8057 | 234.7161 | 24.0524
5.9337 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.8069 | 23.7394 | 5.9348 | 22.9999 | 0.79547 | 29.7112 | 234.6933 | 24.1138
5.942 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7335 | 23.7394 | 5.9431 | 22.9999 | 0.79547 | 29.7112 | 234.6705 | 24.1138
5.9503 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7335 | 23.7394 | 5.9514 | 22.9999 | 0.79625 | 29.7375 | 234.6698 | 24.0742
5.9586 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7335 | 23.7394 | 5.9598 | 22.9999 | 0.79625 | 29.7375 | 234.6692 | 24.0742
5.967 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7335 | 23.7394 | 5.9681 | 22.9999 | 0.7936 | 29.5912 | 234.6692 | 24.1609
5.9753 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7335 | 23.7394 | 5.9764 | 22.9999 | 0.7936 | 29.5912 | 234.6692 | 24.1609
5.9836 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7334 | 23.7394 | 5.9848 | 22.9999 | 0.79481 | 29.6397 | 234.652 | 24.0997
5.992 | 25.0002 | 0.78121 | 29.7079 | 234.7334 | 23.7394 | 5.9931 | 22.9999 | 0.79481 | 29.6397 | 234.6348 | 24.0997
6.0003 | 25.0002 | 0.78193 | 29.7354 | 234.8489 | 23.7059 | 6.0014 | 22.9999 | 0.79546 | 29.6625 | 234.6348 | 24.068
6.0086 | 25.0002 | 0.78193 | 29.7354 | 234.9644 | 23.7059 | 6.0097 | 22.9999 | 0.79546 | 29.6625 | 234.6348 | 24.068
6.017 | 25.0002 | 0.78193 | 29.7354 | 234.9644 | 23.7059 | 6.0181 | 22.9999 | 0.79546 | 29.6625 | 234.6348 | 24.068
6.0253 | 25.0002 | 0.78193 | 29.7354 | 234.9644 | 23.7059 | 6.0264 | 22.9999 | 0.79546 | 29.6625 | 234.6349 | 24.068
6.0336 | 25.0002 | 0.78256 | 29.7612 | 234.9645 | 23.6773 | 6.0347 | 22.9999 | 0.79589 | 29.6799 | 234.7023 | 24.0418
6.042 | 25.0002 | 0.78256 | 29.7612 | 234.9645 | 23.6773 | 6.0431 | 22.9999 | 0.79589 | 29.6799 | 234.7697 | 24.0418
6.0503 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.8622 | 23.6501 | 6.0514 | 22.9999 | 0.79726 | 29.7296 | 234.6514 | 23.9764
6.0586 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.7598 | 23.6501 | 6.0597 | 22.9999 | 0.79726 | 29.7296 | 234.5331 | 23.9764
6.067 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.7598 | 23.6501 | 6.0681 | 22.9999 | 0.7977 | 29.747 | 234.6009 | 23.9502
6.0753 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.7598 | 23.6501 | 6.0764 | 22.9999 | 0.7977 | 29.747 | 234.6687 | 23.9502
6.0836 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.7598 | 23.6501 | 6.0847 | 22.9999 | 0.7977 | 29.747 | 234.6699 | 23.9502
6.0919 | 25.0002 | 0.78308 | 29.7788 | 234.7598 | 23.6501 | 6.093 | 22.9999 | 0.7977 | 29.747 | 234.6711 | 23.9502
6.1003 | 25.0002 | 0.78126 | 29.7691 | 234.7598 | 23.7847 | 6.1014 | 22.9999 | 0.7991 | 29.8024 | 234.569 | 23.8863
6.1086 | 25.0002 | 0.78126 | 29.7691 | 234.7598 | 23.7847 | 6.1097 | 22.9999 | 0.7991 | 29.8024 | 234.467 | 23.8863
6.1169 | 25.0002 | 0.78126 | 29.7691 | 234.7598 | 23.7847 | 6.118 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.5551 | 23.8563
6.1253 | 25.0002 | 0.78126 | 29.7691 | 234.7598 | 23.7847 | 6.1264 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.6432 | 23.8563
6.1336 | 25.0002 | 0.78179 | 29.7921 | 234.7598 | 23.7616 | 6.1347 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.6432 | 23.8563
6.1419 | 25.0002 | 0.78179 | 29.7921 | 234.7598 | 23.7616 | 6.143 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.6432 | 23.8563
6.1503 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7421 | 23.8526 | 6.1514 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.6432 | 23.8563
6.1586 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7243 | 23.8526 | 6.1597 | 22.9999 | 0.79962 | 29.8242 | 234.6432 | 23.8563
6.1669 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7239 | 23.8526 | 6.168 | 22.9999 | 0.80063 | 29.8744 | 234.5965 | 23.818
6.1752 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7235 | 23.8526 | 6.1763 | 22.9999 | 0.80063 | 29.8744 | 234.5499 | 23.818
6.1836 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7235 | 23.8526 | 6.1847 | 22.9999 | 0.80105 | 29.8962 | 234.6451 | 23.7962
6.1919 | 25.0002 | 0.78086 | 29.8146 | 234.7236 | 23.8526 | 6.193 | 22.9999 | 0.80105 | 29.8962 | 234.7404 | 23.7962
6.2002 | 25.0002 | 0.77868 | 29.7675 | 234.7236 | 23.9848 | 6.2013 | 22.9999 | 0.80105 | 29.8962 | 234.7403 | 23.7962
6.2086 | 25.0002 | 0.77868 | 29.7675 | 234.7236 | 23.9848 | 6.2097 | 22.9999 | 0.80105 | 29.8962 | 234.7403 | 23.7962
6.2169 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.8158 | 23.9323 | 6.218 | 22.9999 | 0.79925 | 29.7867 | 234.7403 | 23.8469
6.2252 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.908 | 23.9323 | 6.2263 | 22.9999 | 0.79925 | 29.7867 | 234.7404 | 23.8469
6.2336 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.908 | 23.9323 | 6.2347 | 22.9999 | 0.79925 | 29.7867 | 234.7404 | 23.8469
6.2419 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.908 | 23.9323 | 6.243 | 22.9999 | 0.79925 | 29.7867 | 234.7404 | 23.8469
6.2502 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.908 | 23.9323 | 6.2513 | 22.9999 | 0.79984 | 29.811 | 234.7403 | 23.8207
6.2586 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.908 | 23.9323 | 6.2597 | 22.9999 | 0.79984 | 29.811 | 234.7403 | 23.8207
6.2669 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.9079 | 23.9323 | 6.268 | 22.9999 | 0.80096 | 29.8509 | 234.6818 | 23.7599
6.2752 | 25.0002 | 0.77977 | 29.8078 | 234.9078 | 23.9323 | 6.2763 | 22.9999 | 0.80096 | 29.8509 | 234.6233 | 23.7599
6.2836 | 25.0002 | 0.78036 | 29.8337 | 234.8282 | 23.9066 | 6.2847 | 22.9999 | 0.79733 | 29.662 | 234.6233 | 23.9172
6.2919 | 25.0002 | 0.78036 | 29.8337 | 234.7487 | 23.9066 | 6.293 | 22.9999 | 0.79733 | 29.662 | 234.6233 | 23.9172
6.3002 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7486 | 23.8894 | 6.3013 | 22.9999 | 0.79733 | 29.662 | 234.6233 | 23.9172
6.3085 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7486 | 23.8894 | 6.3096 | 22.9999 | 0.79733 | 29.662 | 234.6233 | 23.9172
6.3169 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7486 | 23.8894 | 6.318 | 22.9999 | 0.79842 | 29.7146 | 234.7191 | 23.8686
6.3252 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7486 | 23.8894 | 6.3263 | 22.9999 | 0.79842 | 29.7146 | 234.8148 | 23.8686
6.3335 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7486 | 23.8894 | 6.3346 | 22.9999 | 0.79897 | 29.7344 | 234.7232 | 23.8428
6.3419 | 25.0002 | 0.7808 | 29.8549 | 234.7485 | 23.8894 | 6.343 | 22.9999 | 0.79897 | 29.7344 | 234.6315 | 23.8428
6.3502 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.8263 | 23.8508 | 6.3513 | 22.9999 | 0.79897 | 29.7344 | 234.6316 | 23.8428
6.3585 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.9041 | 23.8508 | 6.3596 | 22.9999 | 0.79897 | 29.7344 | 234.6316 | 23.8428
6.3669 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.9041 | 23.8508 | 6.368 | 22.9999 | 0.79932 | 29.7479 | 234.6832 | 23.8208
6.3752 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.9041 | 23.8508 | 6.3763 | 22.9999 | 0.79932 | 29.7479 | 234.7348 | 23.8208
6.3835 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.9041 | 23.8508 | 6.3846 | 22.9999 | 0.79988 | 29.7649 | 234.7348 | 23.791
6.3919 | 25.0002 | 0.78151 | 29.8761 | 234.9041 | 23.8508 | 6.393 | 22.9999 | 0.79988 | 29.7649 | 234.7348 | 23.791
6.4002 | 25.0002 | 0.77979 | 29.8473 | 234.9041 | 23.9626 | 6.4013 | 22.9999 | 0.79988 | 29.7649 | 234.7348 | 23.791
6.4085 | 25.0002 | 0.77979 | 29.8473 | 234.9042 | 23.9626 | 6.4096 | 22.9999 | 0.79988 | 29.7649 | 234.7348 | 23.791
6.4169 | 25.0002 | 0.77788 | 29.7738 | 234.8245 | 24.0526 | 6.418 | 22.9999 | 0.80121 | 29.817 | 234.6919 | 23.7224
6.4252 | 25.0002 | 0.77788 | 29.7738 | 234.7449 | 24.0526 | 6.4263 | 22.9999 | 0.80121 | 29.817 | 234.649 | 23.7224
6.4335 | 25.0002 | 0.77788 | 29.7738 | 234.7449 | 24.0526 | 6.4346 | 22.9999 | 0.80185 | 29.8398 | 234.649 | 23.6905
6.4418 | 25.0002 | 0.77788 | 29.7738 | 234.7449 | 24.0526 | 6.4429 | 22.9999 | 0.80185 | 29.8398 | 234.649 | 23.6905
6.4502 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8086 | 24.0261 | 6.4513 | 22.9999 | 0.80185 | 29.8398 | 234.6491 | 23.6905
6.4585 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8724 | 24.0261 | 6.4596 | 22.9999 | 0.80185 | 29.8398 | 234.6491 | 23.6905
6.4668 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8723 | 24.0261 | 6.4679 | 22.9999 | 0.80237 | 29.8619 | 234.739 | 23.6602
6.4752 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8723 | 24.0261 | 6.4763 | 22.9999 | 0.80237 | 29.8619 | 234.829 | 23.6602
6.4835 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8723 | 24.0261 | 6.4846 | 22.9999 | 0.80133 | 29.8023 | 234.7188 | 23.6919
6.4918 | 25.0002 | 0.7784 | 29.7906 | 234.8723 | 24.0261 | 6.4929 | 22.9999 | 0.80133 | 29.8023 | 234.6085 | 23.6919
6.5002 | 25.0002 | 0.77893 | 29.8142 | 234.8723 | 24.0033 | 6.5013 | 22.9999 | 0.80133 | 29.8023 | 234.6086 | 23.6919
6.5085 | 25.0002 | 0.77893 | 29.8142 | 234.8723 | 24.0033 | 6.5096 | 22.9999 | 0.80133 | 29.8023 | 234.6086 | 23.6919
6.5168 | 25.0002 | 0.77893 | 29.8142 | 234.8723 | 24.0033 | 6.5179 | 22.9999 | 0.79887 | 29.6821 | 234.6332 | 23.7801
6.5252 | 25.0002 | 0.77893 | 29.8142 | 234.8723 | 24.0033 | 6.5263 | 22.9999 | 0.79887 | 29.6821 | 234.6578 | 23.7801
6.5335 | 25.0002 | 0.77927 | 29.8225 | 234.787 | 23.983 | 6.5346 | 22.9999 | 0.80029 | 29.7311 | 234.5398 | 23.71
6.5418 | 25.0002 | 0.77927 | 29.8225 | 234.7016 | 23.983 | 6.5429 | 22.9999 | 0.80029 | 29.7311 | 234.4217 | 23.71
6.5502 | 25.0002 | 0.77927 | 29.8225 | 234.7016 | 23.983 | 6.5513 | 22.9999 | 0.80029 | 29.7311 | 234.4217 | 23.71
6.5585 | 25.0002 | 0.77927 | 29.8225 | 234.7016 | 23.983 | 6.5596 | 22.9999 | 0.80029 | 29.7311 | 234.4217 | 23.71
6.5668 | 25.0002 | 0.77984 | 29.8451 | 234.7957 | 23.9565 | 6.5679 | 22.9999 | 0.79853 | 29.6412 | 234.5082 | 23.8014
6.5751 | 25.0002 | 0.77984 | 29.8451 | 234.8899 | 23.9565 | 6.5762 | 22.9999 | 0.79853 | 29.6412 | 234.5947 | 23.8014
6.5835 | 25.0002 | 0.77984 | 29.8451 | 234.8899 | 23.9565 | 6.5846 | 22.9999 | 0.79977 | 29.698 | 234.5248 | 23.7509
6.5918 | 25.0002 | 0.77984 | 29.8451 | 234.8899 | 23.9565 | 6.5929 | 22.9999 | 0.79977 | 29.698 | 234.4549 | 23.7509
6.6001 | 25.0002 | 0.77767 | 29.7726 | 234.89 | 24.0681 | 6.6012 | 22.9999 | 0.79977 | 29.698 | 234.4549 | 23.7509
6.6085 | 25.0002 | 0.77767 | 29.7726 | 234.89 | 24.0681 | 6.6096 | 22.9999 | 0.79977 | 29.698 | 234.4549 | 23.7509
6.6168 | 25.0002 | 0.77815 | 29.7977 | 234.851 | 24.0511 | 6.6179 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.5462 | 23.7208
6.6251 | 25.0002 | 0.77815 | 29.7977 | 234.8121 | 24.0511 | 6.6262 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.6375 | 23.7208
6.6335 | 25.0002 | 0.77815 | 29.7977 | 234.8122 | 24.0511 | 6.6346 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.6374 | 23.7208
6.6418 | 25.0002 | 0.77815 | 29.7977 | 234.8122 | 24.0511 | 6.6429 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.6374 | 23.7208
6.6501 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.6512 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.6374 | 23.7208
6.6584 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8121 | 24.1715 | 6.6596 | 22.9999 | 0.8003 | 29.7205 | 234.6374 | 23.7208
6.6668 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.6679 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.5665 | 23.6653
6.6751 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.6762 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.4957 | 23.6653
6.6834 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.6846 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.4957 | 23.6653
6.6918 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8121 | 24.1715 | 6.6929 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.4957 | 23.6653
6.7001 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.7012 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.4957 | 23.6653
6.7084 | 25.0002 | 0.77593 | 29.7315 | 234.8122 | 24.1715 | 6.7095 | 22.9999 | 0.80152 | 29.7691 | 234.4957 | 23.6653
6.7168 | 25.0002 | 0.7765 | 29.7477 | 234.8669 | 24.1394 | 6.7179 | 22.9999 | 0.80194 | 29.7914 | 234.5939 | 23.6441
6.7251 | 25.0002 | 0.7765 | 29.7477 | 234.9217 | 24.1394 | 6.7262 | 22.9999 | 0.80194 | 29.7914 | 234.6921 | 23.6441
6.7334 | 25.0002 | 0.77473 | 29.7187 | 234.9217 | 24.2545 | 6.7345 | 22.9999 | 0.80194 | 29.7914 | 234.6922 | 23.6441
6.7418 | 25.0002 | 0.77473 | 29.7187 | 234.9216 | 24.2545 | 6.7429 | 22.9999 | 0.80194 | 29.7914 | 234.6922 | 23.6441
6.7501 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.8192 | 24.2272 | 6.7512 | 22.9999 | 0.80252 | 29.8162 | 234.6922 | 23.619
6.7584 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7168 | 24.2272 | 6.7595 | 22.9999 | 0.80252 | 29.8162 | 234.6922 | 23.619
6.7668 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7168 | 24.2272 | 6.7679 | 22.9999 | 0.8031 | 29.8417 | 234.6218 | 23.595
6.7751 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7168 | 24.2272 | 6.7762 | 22.9999 | 0.8031 | 29.8417 | 234.5514 | 23.595
6.7834 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7168 | 24.2272 | 6.7845 | 22.9999 | 0.80362 | 29.8599 | 234.6177 | 23.5605
6.7917 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7168 | 24.2272 | 6.7929 | 22.9999 | 0.80362 | 29.8599 | 234.684 | 23.5605
6.8001 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.7169 | 24.2272 | 6.8012 | 22.9999 | 0.80362 | 29.8599 | 234.6841 | 23.5605
6.8084 | 25.0002 | 0.77527 | 29.7369 | 234.717 | 24.2272 | 6.8095 | 22.9999 | 0.80362 | 29.8599 | 234.6842 | 23.5605
6.8167 | 25.0002 | 0.77581 | 29.7607 | 234.7169 | 24.2046 | 6.8179 | 22.9999 | 0.8019 | 29.7735 | 234.6833 | 23.6244
6.8251 | 25.0002 | 0.77581 | 29.7607 | 234.7168 | 24.2046 | 6.8262 | 22.9999 | 0.8019 | 29.7735 | 234.6824 | 23.6244
6.8334 | 25.0002 | 0.77638 | 29.7836 | 234.8118 | 24.1783 | 6.8345 | 22.9999 | 0.80302 | 29.8186 | 234.594 | 23.574
6.8417 | 25.0002 | 0.77638 | 29.7836 | 234.9068 | 24.1783 | 6.8429 | 22.9999 | 0.80302 | 29.8186 | 234.5056 | 23.574
6.8501 | 25.0002 | 0.77638 | 29.7836 | 234.9069 | 24.1783 | 6.8512 | 22.9999 | 0.80336 | 29.832 | 234.5585 | 23.5526
6.8584 | 25.0002 | 0.77638 | 29.7836 | 234.9069 | 24.1783 | 6.8595 | 22.9999 | 0.80336 | 29.832 | 234.6113 | 23.5526
6.8667 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.8445 | 24.1596 | 6.8679 | 22.9999 | 0.80336 | 29.832 | 234.6113 | 23.5526
6.8751 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.8762 | 22.9999 | 0.80336 | 29.832 | 234.6113 | 23.5526
6.8834 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.8845 | 22.9999 | 0.804 | 29.8552 | 234.6113 | 23.521
6.8917 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.8929 | 22.9999 | 0.804 | 29.8552 | 234.6112 | 23.521
6.9001 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.9012 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5984 | 23.5565
6.9084 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.9095 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5856 | 23.5565
6.9167 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.9178 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5856 | 23.5565
6.925 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.9262 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5856 | 23.5565
6.9334 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7822 | 24.1596 | 6.9345 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5856 | 23.5565
6.9417 | 25.0002 | 0.77679 | 29.8001 | 234.7821 | 24.1596 | 6.9428 | 22.9999 | 0.80305 | 29.8143 | 234.5857 | 23.5565
6.95 | 25.0002 | 0.7781 | 29.8462 | 234.8403 | 24.0941 | 6.9512 | 22.9999 | 0.80397 | 29.8513 | 234.6591 | 23.5074
6.9584 | 25.0002 | 0.7781 | 29.8462 | 234.8985 | 24.0941 | 6.9595 | 22.9999 | 0.80397 | 29.8513 | 234.7325 | 23.5074
6.9667 | 25.0002 | 0.77618 | 29.7957 | 234.8986 | 24.2037 | 6.9678 | 22.9999 | 0.80455 | 29.877 | 234.6636 | 23.4837
6.975 | 25.0002 | 0.77618 | 29.7957 | 234.8986 | 24.2037 | 6.9762 | 22.9999 | 0.80455 | 29.877 | 234.5948 | 23.4837
6.9834 | 25.0002 | 0.77672 | 29.8145 | 234.7994 | 24.1769 | 6.9845 | 22.9999 | 0.80455 | 29.877 | 234.5949 | 23.4837
6.9917 | 25.0002 | 0.77672 | 29.8145 | 234.7002 | 24.1769 | 6.9928 | 22.9999 | 0.80455 | 29.877 | 234.5949 | 23.4837
7 | 25.0002 | 0.77672 | 29.8145 | 234.7001 | 24.1769 | 7.0012 | 22.9999 | 0.80527 | 29.9065 | 234.5949 | 23.4514
7.0084 | 25.0002 | 0.77672 | 29.8145 | 234.7 | 24.1769 | 7.0095 | 22.9999 | 0.80527 | 29.9065 | 234.5949 | 23.4514
7.0167 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.7 | 24.2937 | 7.0178 | 22.9999 | 0.8032 | 29.7964 | 234.7077 | 23.5558
7.025 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.7 | 24.2937 | 7.0262 | 22.9999 | 0.8032 | 29.7964 | 234.8205 | 23.5558
7.0334 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.6998 | 24.2937 | 7.0345 | 22.9999 | 0.8032 | 29.7964 | 234.8206 | 23.5558
7.0417 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.6995 | 24.2937 | 7.0428 | 22.9999 | 0.8032 | 29.7964 | 234.8206 | 23.5558
7.05 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.6995 | 24.2937 | 7.0511 | 22.9999 | 0.80382 | 29.8183 | 234.7097 | 23.5251
7.0583 | 25.0002 | 0.77494 | 29.787 | 234.6995 | 24.2937 | 7.0595 | 22.9999 | 0.80382 | 29.8183 | 234.5988 | 23.5251
7.0667 | 25.0002 | 0.77614 | 29.8248 | 234.7557 | 24.2309 | 7.0678 | 22.9999 | 0.80499 | 29.8604 | 234.6676 | 23.4601
7.075 | 25.0002 | 0.77614 | 29.8248 | 234.8119 | 24.2309 | 7.0762 | 22.9999 | 0.80499 | 29.8604 | 234.7364 | 23.4601
7.0833 | 25.0002 | 0.77362 | 29.7274 | 234.8118 | 24.3485 | 7.0845 | 22.9999 | 0.80499 | 29.8604 | 234.7364 | 23.4601
7.0917 | 25.0002 | 0.77362 | 29.7274 | 234.8118 | 24.3485 | 7.0928 | 22.9999 | 0.80499 | 29.8604 | 234.7363 | 23.4601
7.1 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.7426 | 24.3265 | 7.1012 | 22.9999 | 0.803 | 29.7738 | 234.6483 | 23.5439
7.1083 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6734 | 24.3265 | 7.1095 | 22.9999 | 0.803 | 29.7738 | 234.5602 | 23.5439
7.1167 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1178 | 22.9999 | 0.80372 | 29.8028 | 234.5603 | 23.5112
7.125 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1261 | 22.9999 | 0.80372 | 29.8028 | 234.5603 | 23.5112
7.1333 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1345 | 22.9999 | 0.80433 | 29.8263 | 234.6528 | 23.4732
7.1416 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1428 | 22.9999 | 0.80433 | 29.8263 | 234.7454 | 23.4732
7.15 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1511 | 22.9999 | 0.80206 | 29.7211 | 234.6593 | 23.5661
7.1583 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1595 | 22.9999 | 0.80206 | 29.7211 | 234.5732 | 23.5661
7.1666 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1678 | 22.9999 | 0.80206 | 29.7211 | 234.5732 | 23.5661
7.175 | 25.0002 | 0.77413 | 29.7493 | 234.6733 | 24.3265 | 7.1761 | 22.9999 | 0.80206 | 29.7211 | 234.5732 | 23.5661
7.1833 | 25.0002 | 0.77479 | 29.7818 | 234.6733 | 24.3012 | 7.1845 | 22.9999 | 0.80343 | 29.7669 | 234.6432 | 23.4885
7.1916 | 25.0002 | 0.77479 | 29.7818 | 234.6732 | 24.3012 | 7.1928 | 22.9999 | 0.80343 | 29.7669 | 234.7131 | 23.4885
7.2 | 25.0002 | 0.77552 | 29.8108 | 234.7941 | 24.2683 | 7.2011 | 22.9999 | 0.80415 | 29.7906 | 234.5745 | 23.4517
7.2083 | 25.0002 | 0.77552 | 29.8108 | 234.915 | 24.2683 | 7.2095 | 22.9999 | 0.80415 | 29.7906 | 234.4359 | 23.4517
7.2166 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.8387 | 24.2429 | 7.2178 | 22.9999 | 0.80415 | 29.7906 | 234.4359 | 23.4517
7.225 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7623 | 24.2429 | 7.2261 | 22.9999 | 0.80415 | 29.7906 | 234.436 | 23.4517
7.2333 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2345 | 22.9999 | 0.80525 | 29.8345 | 234.507 | 23.3932
7.2416 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2428 | 22.9999 | 0.80525 | 29.8345 | 234.578 | 23.3932
7.25 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2511 | 22.9999 | 0.80525 | 29.8345 | 234.578 | 23.3932
7.2583 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7623 | 24.2429 | 7.2594 | 22.9999 | 0.80525 | 29.8345 | 234.578 | 23.3932
7.2666 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2678 | 22.9999 | 0.80381 | 29.7545 | 234.5085 | 23.4739
7.2749 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2761 | 22.9999 | 0.80381 | 29.7545 | 234.4391 | 23.4739
7.2833 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2845 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.5409 | 23.4275
7.2916 | 25.0002 | 0.77612 | 29.8379 | 234.7624 | 24.2429 | 7.2928 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.2999 | 25.0002 | 0.77673 | 29.8596 | 234.7624 | 24.2124 | 7.3011 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.3083 | 25.0002 | 0.77673 | 29.8596 | 234.7624 | 24.2124 | 7.3094 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.3166 | 25.0002 | 0.77779 | 29.8991 | 234.7908 | 24.1614 | 7.3178 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.3249 | 25.0002 | 0.77779 | 29.8991 | 234.8192 | 24.1614 | 7.3261 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.3333 | 25.0002 | 0.77513 | 29.7965 | 234.8192 | 24.2868 | 7.3344 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6427 | 23.4275
7.3416 | 25.0002 | 0.77513 | 29.7965 | 234.8191 | 24.2868 | 7.3428 | 22.9999 | 0.80489 | 29.8085 | 234.6426 | 23.4275
7.3499 | 25.0002 | 0.77513 | 29.7965 | 234.8191 | 24.2868 | 7.3511 | 22.9999 | 0.80524 | 29.8227 | 234.6999 | 23.4063
7.3583 | 25.0002 | 0.77513 | 29.7965 | 234.8191 | 24.2868 | 7.3594 | 22.9999 | 0.80524 | 29.8227 | 234.7571 | 23.4063
7.3666 | 25.0002 | 0.77259 | 29.7003 | 234.8191 | 24.4071 | 7.3678 | 22.9999 | 0.80524 | 29.8227 | 234.7571 | 23.4063
7.3749 | 25.0002 | 0.77259 | 29.7003 | 234.8191 | 24.4071 | 7.3761 | 22.9999 | 0.80524 | 29.8227 | 234.7571 | 23.4063
7.3833 | 25.0002 | 0.77259 | 29.7003 | 234.8191 | 24.4071 | 7.3844 | 22.9999 | 0.805 | 29.7593 | 234.6219 | 23.3743
7.3916 | 25.0002 | 0.77259 | 29.7003 | 234.8191 | 24.4071 | 7.3928 | 22.9999 | 0.805 | 29.7593 | 234.4867 | 23.3743
7.3999 | 25.0002 | 0.77301 | 29.7165 | 234.8192 | 24.3878 | 7.4011 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4867 | 23.4406
7.4082 | 25.0002 | 0.77301 | 29.7165 | 234.8192 | 24.3878 | 7.4094 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4868 | 23.4406
7.4166 | 25.0002 | 0.77344 | 29.7345 | 234.894 | 24.3685 | 7.4178 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4867 | 23.4406
7.4249 | 25.0002 | 0.77344 | 29.7345 | 234.9688 | 24.3685 | 7.4261 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4867 | 23.4406
7.4332 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.9033 | 24.4655 | 7.4344 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4867 | 23.4406
7.4416 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.8377 | 24.4655 | 7.4428 | 22.9999 | 0.80327 | 29.6747 | 234.4866 | 23.4406
7.4499 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.8377 | 24.4655 | 7.4511 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5171 | 23.4151
7.4582 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.8377 | 24.4655 | 7.4594 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.4666 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.8377 | 24.4655 | 7.4678 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.4749 | 25.0002 | 0.77143 | 29.6605 | 234.8377 | 24.4655 | 7.4761 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.4151
7.4832 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.4844 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.4916 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.4928 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.4999 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.5011 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.5082 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.5094 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.5166 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.5178 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.5249 | 25.0002 | 0.77197 | 29.6848 | 234.8377 | 24.4434 | 7.5261 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5475 | 23.4151
7.5332 | 25.0002 | 0.77262 | 29.708 | 234.928 | 24.4112 | 7.5344 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.4151
7.5415 | 25.0002 | 0.77262 | 29.708 | 235.0183 | 24.4112 | 7.5428 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.4151
7.5499 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.9506 | 24.3895 | 7.5511 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.5582 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.883 | 24.3895 | 7.5594 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5477 | 23.415
7.5665 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.8829 | 24.3895 | 7.5678 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5477 | 23.415
7.5749 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.8829 | 24.3895 | 7.5761 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.5832 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.8829 | 24.3895 | 7.5844 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.5915 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.883 | 24.3895 | 7.5928 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.5999 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.883 | 24.3895 | 7.6011 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.6082 | 25.0002 | 0.77313 | 29.7302 | 234.883 | 24.3895 | 7.6094 | 22.9999 | 0.80363 | 29.6845 | 234.5476 | 23.415
7.6165 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6178 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6248 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6261 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5475 | 23.4123
7.6332 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6344 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6415 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6428 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6498 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6511 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6582 | 25.0002 | 0.77377 | 29.7578 | 234.883 | 24.362 | 7.6594 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6665 | 25.0002 | 0.77431 | 29.7767 | 234.7834 | 24.3351 | 7.6678 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6748 | 25.0002 | 0.77431 | 29.7767 | 234.6839 | 24.3351 | 7.6761 | 22.9999 | 0.80379 | 29.6965 | 234.5476 | 23.4123
7.6832 | 25.0002 | 0.77431 | 29.7767 | 234.6839 | 24.3351 | 7.6844 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5382 | 23.4044
7.6915 | 25.0002 | 0.77431 | 29.7767 | 234.6839 | 24.3351 | 7.6928 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.6998 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.7749 | 24.4202 | 7.7011 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7082 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.866 | 24.4202 | 7.7094 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7165 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.866 | 24.4202 | 7.7178 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7248 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.866 | 24.4202 | 7.7261 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7332 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.866 | 24.4202 | 7.7344 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7415 | 25.0002 | 0.7732 | 29.7743 | 234.866 | 24.4202 | 7.7428 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7498 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8662 | 24.4039 | 7.7511 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7581 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.7594 | 22.9999 | 0.80405 | 29.7118 | 234.5287 | 23.4044
7.7665 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8664 | 24.4039 | 7.7678 | 22.9999 | 0.80439 | 29.7192 | 234.529 | 23.3839
7.7748 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8664 | 24.4039 | 7.7761 | 22.9999 | 0.80439 | 29.7192 | 234.5293 | 23.3839
7.7831 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8664 | 24.4039 | 7.7844 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6036 | 23.3504
7.7915 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.7928 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.7998 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8011 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.8081 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8094 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.8165 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8178 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6779 | 23.3504
7.8248 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8261 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6779 | 23.3504
7.8331 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8344 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.8415 | 25.0002 | 0.77364 | 29.7964 | 234.8663 | 24.4039 | 7.8428 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.8498 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.8175 | 24.5753 | 7.8511 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.678 | 23.3504
7.8581 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.8594 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6779 | 23.3504
7.8665 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.8678 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6779 | 23.3504
7.8748 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.8761 | 22.9999 | 0.80492 | 29.7384 | 234.6779 | 23.3504
7.8831 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.8844 | 22.9999 | 0.80555 | 29.7606 | 234.5672 | 23.3197
7.8914 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.8928 | 22.9999 | 0.80555 | 29.7606 | 234.4565 | 23.3197
7.8998 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.9011 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9081 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7687 | 24.5753 | 7.9094 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9164 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9178 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9248 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9261 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9331 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9344 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9414 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9428 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9498 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9511 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4565 | 23.2968
7.9581 | 25.0002 | 0.77089 | 29.7419 | 234.7686 | 24.5753 | 7.9594 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7801 | 234.4566 | 23.2968
7.9664 | 25.0002 | 0.77127 | 29.7625 | 234.7412 | 24.5623 | 7.9678 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7802 | 234.4558 | 23.2968
7.9748 | 25.0002 | 0.77127 | 29.7625 | 234.7139 | 24.5623 | 7.9761 | 22.9999 | 0.80604 | 29.7802 | 234.4549 | 23.2968
7.9831 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.813 | 24.5145 | 7.9844 | 22.9999 | 0.80713 | 29.8242 | 234.5263 | 23.2391
7.9914 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 7.9928 | 22.9999 | 0.80713 | 29.8242 | 234.5977 | 23.2391
7.9998 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0011 | 22.9999 | 0.80713 | 29.8242 | 234.5977 | 23.2391
8.0081 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.9121 | 24.5145 | 8.0094 | 22.9999 | 0.80713 | 29.8242 | 234.5976 | 23.2391
8.0164 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0178 | 22.9999 | 0.80767 | 29.8449 | 234.5144 | 23.2143
8.0247 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0261 | 22.9999 | 0.80767 | 29.8449 | 234.4313 | 23.2143
8.0331 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0344 | 22.9999 | 0.80767 | 29.8449 | 234.4313 | 23.2143
8.0414 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0428 | 22.9999 | 0.80767 | 29.8449 | 234.4313 | 23.2143
8.0497 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0511 | 22.9999 | 0.80606 | 29.7527 | 234.4313 | 23.2908
8.0581 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0594 | 22.9999 | 0.80606 | 29.7527 | 234.4313 | 23.2908
8.0664 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0678 | 22.9999 | 0.80606 | 29.7527 | 234.4313 | 23.2908
8.0747 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.9121 | 24.5145 | 8.0761 | 22.9999 | 0.80606 | 29.7527 | 234.4313 | 23.2908
8.0831 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0844 | 22.9999 | 0.80649 | 29.7714 | 234.5092 | 23.2659
8.0914 | 25.0002 | 0.77238 | 29.811 | 234.912 | 24.5145 | 8.0928 | 22.9999 | 0.80649 | 29.7714 | 234.5871 | 23.2659
8.0997 | 25.0002 | 0.77282 | 29.8333 | 234.912 | 24.4983 | 8.1011 | 22.9999 | 0.80699 | 29.7912 | 234.5871 | 23.2425
8.108 | 25.0002 | 0.77282 | 29.8333 | 234.912 | 24.4983 | 8.1094 | 22.9999 | 0.80699 | 29.7912 | 234.5871 | 23.2425
8.1164 | 25.0002 | 0.77282 | 29.8333 | 234.912 | 24.4983 | 8.1178 | 22.9999 | 0.80752 | 29.8119 | 234.5043 | 23.2177
8.1247 | 25.0002 | 0.77282 | 29.8333 | 234.912 | 24.4983 | 8.1261 | 22.9999 | 0.80752 | 29.8119 | 234.4216 | 23.2177
8.133 | 25.0002 | 0.77346 | 29.8578 | 234.8068 | 24.4683 | 8.1344 | 22.9999 | 0.80752 | 29.8119 | 234.4216 | 23.2177
8.1414 | 25.0002 | 0.77346 | 29.8578 | 234.7016 | 24.4683 | 8.1428 | 22.9999 | 0.80752 | 29.8119 | 234.4216 | 23.2177
8.1497 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8005 | 24.442 | 8.1511 | 22.9999 | 0.80803 | 29.8352 | 234.5209 | 23.1888
8.158 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8995 | 24.442 | 8.1594 | 22.9999 | 0.80803 | 29.8352 | 234.6203 | 23.1888
8.1664 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8995 | 24.442 | 8.1678 | 22.9999 | 0.80852 | 29.8547 | 234.6203 | 23.1659
8.1747 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8995 | 24.442 | 8.1761 | 22.9999 | 0.80852 | 29.8547 | 234.6203 | 23.1659
8.183 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8996 | 24.442 | 8.1844 | 22.9999 | 0.80852 | 29.8547 | 234.6202 | 23.1659
8.1914 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8996 | 24.442 | 8.1928 | 22.9999 | 0.80852 | 29.8547 | 234.6201 | 23.1659
8.1997 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8996 | 24.442 | 8.2011 | 22.9999 | 0.80672 | 29.781 | 234.5573 | 23.2475
8.208 | 25.0002 | 0.77404 | 29.8816 | 234.8996 | 24.442 | 8.2094 | 22.9999 | 0.80672 | 29.781 | 234.4944 | 23.2475
8.2164 | 25.0002 | 0.77138 | 29.8024 | 234.8996 | 24.5861 | 8.2178 | 22.9999 | 0.80498 | 29.6783 | 234.4944 | 23.3002
8.2247 | 25.0002 | 0.77138 | 29.8024 | 234.8997 | 24.5861 | 8.2261 | 22.9999 | 0.80498 | 29.6783 | 234.4945 | 23.3002
8.233 | 25.0002 | 0.77138 | 29.8024 | 234.8996 | 24.5861 | 8.2345 | 22.9999 | 0.80559 | 29.7024 | 234.5922 | 23.2629
8.2413 | 25.0002 | 0.77138 | 29.8024 | 234.8996 | 24.5861 | 8.2428 | 22.9999 | 0.80559 | 29.7024 | 234.6899 | 23.2629
8.2497 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8996 | 24.5503 | 8.2511 | 22.9999 | 0.80559 | 29.7024 | 234.6899 | 23.2629
8.258 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8996 | 24.5503 | 8.2594 | 22.9999 | 0.80559 | 29.7024 | 234.6899 | 23.2629
8.2663 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8995 | 24.5503 | 8.2678 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.5869 | 23.2121
8.2747 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8994 | 24.5503 | 8.2761 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.4838 | 23.2121
8.283 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8995 | 24.5503 | 8.2844 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.4838 | 23.2121
8.2913 | 25.0002 | 0.7721 | 29.8276 | 234.8995 | 24.5503 | 8.2928 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.4839 | 23.2121
8.2997 | 25.0002 | 0.77251 | 29.8449 | 234.8406 | 24.5321 | 8.3011 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.4838 | 23.2121
8.308 | 25.0002 | 0.77251 | 29.8449 | 234.7817 | 24.5321 | 8.3094 | 22.9999 | 0.80667 | 29.7432 | 234.4838 | 23.2121
8.3163 | 25.0002 | 0.7731 | 29.8626 | 234.8425 | 24.5005 | 8.3178 | 22.9999 | 0.80718 | 29.7665 | 234.5842 | 23.1831
8.3247 | 25.0002 | 0.7731 | 29.8626 | 234.9033 | 24.5005 | 8.3261 | 22.9999 | 0.80718 | 29.7665 | 234.6845 | 23.1831
8.333 | 25.0002 | 0.7731 | 29.8626 | 234.9034 | 24.5005 | 8.3344 | 22.9999 | 0.80718 | 29.7665 | 234.6845 | 23.1831
8.3413 | 25.0002 | 0.7731 | 29.8626 | 234.9034 | 24.5005 | 8.3428 | 22.9999 | 0.80718 | 29.7665 | 234.6845 | 23.1831
8.3497 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.3511 | 22.9999 | 0.80855 | 29.8251 | 234.5976 | 23.1235
8.358 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.3595 | 22.9999 | 0.80855 | 29.8251 | 234.5106 | 23.1235
8.3663 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.3678 | 22.9999 | 0.80855 | 29.8251 | 234.5106 | 23.1235
8.3746 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.3761 | 22.9999 | 0.80855 | 29.8251 | 234.5106 | 23.1235
8.383 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.3844 | 22.9999 | 0.80899 | 29.8396 | 234.5651 | 23.094
8.3913 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9035 | 24.6203 | 8.3928 | 22.9999 | 0.80899 | 29.8396 | 234.6196 | 23.094
8.3996 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.4011 | 22.9999 | 0.80899 | 29.8396 | 234.6196 | 23.094
8.408 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.4094 | 22.9999 | 0.80899 | 29.8396 | 234.6196 | 23.094
8.4163 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.4178 | 22.9999 | 0.80956 | 29.8653 | 234.6196 | 23.0701
8.4246 | 25.0002 | 0.77058 | 29.7675 | 234.9034 | 24.6203 | 8.4261 | 22.9999 | 0.80956 | 29.8653 | 234.6195 | 23.0701
8.433 | 25.0002 | 0.77112 | 29.7925 | 234.9034 | 24.5985 | 8.4344 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6419 | 23.1538
8.4413 | 25.0002 | 0.77112 | 29.7925 | 234.9034 | 24.5985 | 8.4428 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6642 | 23.1538
8.4496 | 25.0002 | 0.77166 | 29.812 | 234.8083 | 24.5722 | 8.4511 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6642 | 23.1538
8.458 | 25.0002 | 0.77166 | 29.812 | 234.7132 | 24.5722 | 8.4594 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6642 | 23.1538
8.4663 | 25.0002 | 0.77166 | 29.812 | 234.7132 | 24.5722 | 8.4678 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6642 | 23.1538
8.4746 | 25.0002 | 0.77166 | 29.812 | 234.7133 | 24.5722 | 8.4761 | 22.9999 | 0.80848 | 29.8326 | 234.6642 | 23.1538
8.483 | 25.0002 | 0.77219 | 29.8238 | 234.7449 | 24.5407 | 8.4845 | 22.9999 | 0.80776 | 29.7969 | 234.6624 | 23.1746
8.4913 | 25.0002 | 0.77219 | 29.8238 | 234.7765 | 24.5407 | 8.4928 | 22.9999 | 0.80776 | 29.7969 | 234.6606 | 23.1746
8.4996 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5011 | 22.9999 | 0.80776 | 29.7969 | 234.6606 | 23.1746
8.5079 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5094 | 22.9999 | 0.80776 | 29.7969 | 234.6606 | 23.1746
8.5163 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5178 | 22.9999 | 0.80574 | 29.7267 | 234.6607 | 23.2752
8.5246 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5261 | 22.9999 | 0.80574 | 29.7267 | 234.6608 | 23.2752
8.5329 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5345 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.6118 | 23.1865
8.5413 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5428 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.5628 | 23.1865
8.5496 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7765 | 24.6926 | 8.5511 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.5628 | 23.1865
8.5579 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.5594 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.5628 | 23.1865
8.5663 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.5678 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.5628 | 23.1865
8.5746 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.5761 | 22.9999 | 0.80742 | 29.7891 | 234.5628 | 23.1865
8.5829 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.5844 | 22.9999 | 0.80849 | 29.8307 | 234.601 | 23.1304
8.5912 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.5928 | 22.9999 | 0.80849 | 29.8307 | 234.6391 | 23.1304
8.5996 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.6011 | 22.9999 | 0.80906 | 29.8572 | 234.5796 | 23.108
8.6079 | 25.0002 | 0.76909 | 29.7129 | 234.7764 | 24.6926 | 8.6095 | 22.9999 | 0.80906 | 29.8572 | 234.5201 | 23.108
8.6162 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7764 | 24.6766 | 8.6178 | 22.9999 | 0.80948 | 29.8762 | 234.6014 | 23.0834
8.6246 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7764 | 24.6766 | 8.6261 | 22.9999 | 0.80948 | 29.8762 | 234.6827 | 23.0834
8.6329 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7765 | 24.6766 | 8.6344 | 22.9999 | 0.8101 | 29.8936 | 234.6827 | 23.049
8.6412 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7765 | 24.6766 | 8.6428 | 22.9999 | 0.8101 | 29.8936 | 234.6828 | 23.049
8.6496 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7765 | 24.6766 | 8.6511 | 22.9999 | 0.81082 | 29.9189 | 234.5541 | 23.0132
8.6579 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7765 | 24.6766 | 8.6595 | 22.9999 | 0.81082 | 29.9189 | 234.4254 | 23.0132
8.6662 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7765 | 24.6766 | 8.6678 | 22.9999 | 0.81124 | 29.9379 | 234.5071 | 22.9886
8.6746 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7764 | 24.6766 | 8.6761 | 22.9999 | 0.81124 | 29.9379 | 234.5888 | 22.9886
8.6829 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7764 | 24.6766 | 8.6844 | 22.9999 | 0.8118 | 29.9638 | 234.5889 | 22.9649
8.6912 | 25.0002 | 0.76953 | 29.7354 | 234.7764 | 24.6766 | 8.6928 | 22.9999 | 0.8118 | 29.9638 | 234.5889 | 22.9649
8.6996 | 25.0002 | 0.77018 | 29.7659 | 234.9092 | 24.6509 | 8.7011 | 22.9999 | 0.80441 | 29.6498 | 234.6718 | 23.3276
8.7079 | 25.0002 | 0.77018 | 29.7659 | 235.0419 | 24.6509 | 8.7095 | 22.9999 | 0.80441 | 29.6498 | 234.7547 | 23.3276
8.7162 | 25.0002 | 0.77078 | 29.7941 | 234.9706 | 24.6265 | 8.7178 | 22.9999 | 0.80498 | 29.6766 | 234.6964 | 23.3055
8.7245 | 25.0002 | 0.77078 | 29.7941 | 234.8994 | 24.6265 | 8.7261 | 22.9999 | 0.80498 | 29.6766 | 234.638 | 23.3055
8.7329 | 25.0002 | 0.77078 | 29.7941 | 234.8994 | 24.6265 | 8.7345 | 22.9999 | 0.80576 | 29.7064 | 234.6378 | 23.269
8.7412 | 25.0002 | 0.77078 | 29.7941 | 234.8994 | 24.6265 | 8.7428 | 22.9999 | 0.80576 | 29.7064 | 234.6376 | 23.269
8.7495 | 25.0002 | 0.76859 | 29.7537 | 234.8994 | 24.7659 | 8.7511 | 22.9999 | 0.80628 | 29.7265 | 234.7173 | 23.2366
8.7579 | 25.0002 | 0.76859 | 29.7537 | 234.8994 | 24.7659 | 8.7594 | 22.9999 | 0.80628 | 29.7265 | 234.7969 | 23.2366
8.7662 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8994 | 24.7414 | 8.7678 | 22.9999 | 0.80687 | 29.7444 | 234.6725 | 23.2049
8.7745 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8994 | 24.7414 | 8.7761 | 22.9999 | 0.80687 | 29.7444 | 234.548 | 23.2049
8.7829 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.7845 | 22.9999 | 0.8075 | 29.7622 | 234.548 | 23.1707
8.7912 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.7928 | 22.9999 | 0.8075 | 29.7622 | 234.548 | 23.1707
8.7995 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.8011 | 22.9999 | 0.8079 | 29.7653 | 234.5367 | 23.1359
8.8079 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.8094 | 22.9999 | 0.8079 | 29.7653 | 234.5254 | 23.1359
8.8162 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8994 | 24.7414 | 8.8178 | 22.9999 | 0.8079 | 29.7653 | 234.5255 | 23.1359
8.8245 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8994 | 24.7414 | 8.8261 | 22.9999 | 0.8079 | 29.7653 | 234.5255 | 23.1359
8.8329 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.8345 | 22.9999 | 0.8085 | 29.7832 | 234.4015 | 23.1041
8.8412 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.8428 | 22.9999 | 0.8085 | 29.7832 | 234.2776 | 23.1041
8.8495 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8993 | 24.7414 | 8.8511 | 22.9999 | 0.80894 | 29.7988 | 234.3381 | 23.0754
8.8578 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.8595 | 22.9999 | 0.80894 | 29.7988 | 234.3986 | 23.0754
8.8662 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.8678 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.8745 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.8761 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.8828 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.8845 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.8912 | 25.0002 | 0.76911 | 29.7736 | 234.8992 | 24.7414 | 8.8928 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.8995 | 25.0002 | 0.76954 | 29.7918 | 234.9744 | 24.7226 | 8.9011 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.9078 | 25.0002 | 0.76954 | 29.7918 | 235.0497 | 24.7226 | 8.9095 | 22.9999 | 0.80965 | 29.8298 | 234.3986 | 23.0445
8.9162 | 25.0002 | 0.76954 | 29.7918 | 235.0496 | 24.7226 | 8.9178 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8545 | 234.3664 | 23.0281
8.9245 | 25.0002 | 0.76954 | 29.7918 | 235.0496 | 24.7226 | 8.9261 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8545 | 234.3341 | 23.0281
8.9328 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.9595 | 24.6993 | 8.9345 | 22.9999 | 0.81054 | 29.8739 | 234.4177 | 23.0038
8.9412 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.8695 | 24.6993 | 8.9428 | 22.9999 | 0.81054 | 29.8739 | 234.5013 | 23.0038
8.9495 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.8694 | 24.6993 | 8.9511 | 22.9999 | 0.80911 | 29.8207 | 234.5013 | 23.0728
8.9578 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.8694 | 24.6993 | 8.9595 | 22.9999 | 0.80911 | 29.8207 | 234.5013 | 23.0728
8.9662 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.8694 | 24.6993 | 8.9678 | 22.9999 | 0.80911 | 29.8207 | 234.5013 | 23.0728
8.9745 | 25.0002 | 0.76999 | 29.8062 | 234.8694 | 24.6993 | 8.9761 | 22.9999 | 0.80911 | 29.8207 | 234.5013 | 23.0728
8.9828 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 8.9845 | 22.9999 | 0.80697 | 29.7305 | 234.5012 | 23.1658
8.9911 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 8.9928 | 22.9999 | 0.80697 | 29.7305 | 234.501 | 23.1658
8.9995 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0011 | 22.9999 | 0.80799 | 29.78 | 234.5531 | 23.1188
9.0078 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0095 | 22.9999 | 0.80799 | 29.78 | 234.6053 | 23.1188
9.0161 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0178 | 22.9999 | 0.80863 | 29.8051 | 234.6053 | 23.0886
9.0245 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0262 | 22.9999 | 0.80863 | 29.8051 | 234.6053 | 23.0886
9.0328 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0345 | 22.9999 | 0.80679 | 29.7231 | 234.6053 | 23.1955
9.0411 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0428 | 22.9999 | 0.80679 | 29.7231 | 234.6053 | 23.1955
9.0495 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0511 | 22.9999 | 0.80679 | 29.7231 | 234.6053 | 23.1955
9.0578 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.0595 | 22.9999 | 0.80679 | 29.7231 | 234.6053 | 23.1955
9.0661 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0678 | 22.9999 | 0.80777 | 29.7605 | 234.5883 | 23.143
9.0744 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.0762 | 22.9999 | 0.80777 | 29.7605 | 234.5712 | 23.143
9.0828 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.0845 | 22.9999 | 0.80834 | 29.7868 | 234.5713 | 23.1195
9.0911 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.0928 | 22.9999 | 0.80834 | 29.7868 | 234.5713 | 23.1195
9.0994 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.1012 | 22.9999 | 0.80834 | 29.7868 | 234.5713 | 23.1195
9.1078 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.1095 | 22.9999 | 0.80834 | 29.7868 | 234.5713 | 23.1195
9.1161 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.1178 | 22.9999 | 0.80886 | 29.8075 | 234.6554 | 23.0871
9.1244 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.1262 | 22.9999 | 0.80886 | 29.8075 | 234.7395 | 23.0871
9.1328 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.1345 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.638 | 23.0235
9.1411 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8695 | 24.7651 | 9.1428 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.5365 | 23.0235
9.1494 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8694 | 24.7651 | 9.1512 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.5365 | 23.0235
9.1578 | 25.0002 | 0.76881 | 29.7734 | 234.8693 | 24.7651 | 9.1595 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.5364 | 23.0235
9.1661 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8762 | 24.7401 | 9.1678 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.5364 | 23.0235
9.1744 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.1762 | 22.9999 | 0.81011 | 29.8491 | 234.5364 | 23.0235
9.1828 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.1845 | 22.9999 | 0.81055 | 29.8648 | 234.597 | 22.9946
9.1911 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.1928 | 22.9999 | 0.81055 | 29.8648 | 234.6577 | 22.9946
9.1994 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.2012 | 22.9999 | 0.80962 | 29.8079 | 234.5602 | 23.0224
9.2077 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.2095 | 22.9999 | 0.80962 | 29.8079 | 234.4626 | 23.0224
9.2161 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.2178 | 22.9999 | 0.80962 | 29.8079 | 234.4626 | 23.0224
9.2244 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.2262 | 22.9999 | 0.80962 | 29.8079 | 234.4626 | 23.0224
9.2327 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.2345 | 22.9999 | 0.80836 | 29.7517 | 234.5703 | 23.0661
9.2411 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.883 | 24.7401 | 9.2428 | 22.9999 | 0.80836 | 29.7517 | 234.678 | 23.0661
9.2494 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.883 | 24.7401 | 9.2512 | 22.9999 | 0.80836 | 29.7517 | 234.678 | 23.0661
9.2577 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.883 | 24.7401 | 9.2595 | 22.9999 | 0.80836 | 29.7517 | 234.678 | 23.0661
9.2661 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8831 | 24.7401 | 9.2678 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8037 | 234.6019 | 23.0066
9.2744 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.2762 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8037 | 234.5258 | 23.0066
9.2827 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.2845 | 22.9999 | 0.81009 | 29.8236 | 234.6135 | 22.9829
9.2911 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.2928 | 22.9999 | 0.81009 | 29.8236 | 234.7012 | 22.9829
9.2994 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.3012 | 22.9999 | 0.80722 | 29.7067 | 234.7011 | 23.1576
9.3077 | 25.0002 | 0.76919 | 29.7793 | 234.8832 | 24.7401 | 9.3095 | 22.9999 | 0.80722 | 29.7067 | 234.701 | 23.1576
9.3161 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8707 | 24.7339 | 9.3178 | 22.9999 | 0.80847 | 29.7493 | 234.6027 | 23.0947
9.3244 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3262 | 22.9999 | 0.80847 | 29.7493 | 234.5043 | 23.0947
9.3327 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3345 | 22.9999 | 0.80892 | 29.7654 | 234.5663 | 23.0661
9.341 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3428 | 22.9999 | 0.80892 | 29.7654 | 234.6284 | 23.0661
9.3494 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3512 | 22.9999 | 0.80892 | 29.7654 | 234.6284 | 23.0661
9.3577 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3595 | 22.9999 | 0.80892 | 29.7654 | 234.6284 | 23.0661
9.366 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3678 | 22.9999 | 0.80941 | 29.793 | 234.6285 | 23.0493
9.3744 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3762 | 22.9999 | 0.80941 | 29.793 | 234.6285 | 23.0493
9.3827 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3845 | 22.9999 | 0.81046 | 29.8268 | 234.595 | 22.9868
9.391 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.3929 | 22.9999 | 0.81046 | 29.8268 | 234.5614 | 22.9868
9.3994 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4012 | 22.9999 | 0.80763 | 29.7113 | 234.5614 | 23.1149
9.4077 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4095 | 22.9999 | 0.80763 | 29.7113 | 234.5613 | 23.1149
9.416 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4179 | 22.9999 | 0.80886 | 29.7577 | 234.4864 | 23.0567
9.4244 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4262 | 22.9999 | 0.80886 | 29.7577 | 234.4114 | 23.0567
9.4327 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4345 | 22.9999 | 0.80938 | 29.7787 | 234.4969 | 23.0243
9.441 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4429 | 22.9999 | 0.80938 | 29.7787 | 234.5825 | 23.0243
9.4494 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4512 | 22.9999 | 0.80725 | 29.6908 | 234.5824 | 23.1194
9.4577 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4595 | 22.9999 | 0.80725 | 29.6908 | 234.5824 | 23.1194
9.466 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4679 | 22.9999 | 0.80774 | 29.7115 | 234.5824 | 23.0975
9.4743 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.4762 | 22.9999 | 0.80774 | 29.7115 | 234.5824 | 23.0975
9.4827 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4845 | 22.9999 | 0.80828 | 29.7338 | 234.5095 | 23.0743
9.491 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.4929 | 22.9999 | 0.80828 | 29.7338 | 234.4367 | 23.0743
9.4993 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5012 | 22.9999 | 0.80828 | 29.7338 | 234.4367 | 23.0743
9.5077 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5095 | 22.9999 | 0.80828 | 29.7338 | 234.4368 | 23.0743
9.516 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5179 | 22.9999 | 0.80864 | 29.7451 | 234.4776 | 23.0495
9.5243 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.5262 | 22.9999 | 0.80864 | 29.7451 | 234.5184 | 23.0495
9.5327 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5345 | 22.9999 | 0.80864 | 29.7451 | 234.5184 | 23.0495
9.541 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5429 | 22.9999 | 0.80864 | 29.7451 | 234.5185 | 23.0495
9.5493 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5512 | 22.9999 | 0.80893 | 29.7622 | 234.5185 | 23.0406
9.5576 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5596 | 22.9999 | 0.80893 | 29.7622 | 234.5184 | 23.0406
9.566 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5679 | 22.9999 | 0.80893 | 29.7622 | 234.5184 | 23.0406
9.5743 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.5762 | 22.9999 | 0.80893 | 29.7622 | 234.5184 | 23.0406
9.5826 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5845 | 22.9999 | 0.80987 | 29.7922 | 234.446 | 22.9918
9.591 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.5929 | 22.9999 | 0.80987 | 29.7922 | 234.3736 | 22.9918
9.5993 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6012 | 22.9999 | 0.80987 | 29.7922 | 234.3735 | 22.9918
9.6076 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6096 | 22.9999 | 0.80987 | 29.7922 | 234.3735 | 22.9918
9.616 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6179 | 22.9999 | 0.81037 | 29.8173 | 234.4867 | 22.9646
9.6243 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6262 | 22.9999 | 0.81037 | 29.8173 | 234.5998 | 22.9646
9.6326 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6346 | 22.9999 | 0.81037 | 29.8173 | 234.5998 | 22.9646
9.641 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6429 | 22.9999 | 0.81037 | 29.8173 | 234.5998 | 22.9646
9.6493 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6512 | 22.9999 | 0.81085 | 29.8381 | 234.5998 | 22.9432
9.6576 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6596 | 22.9999 | 0.81085 | 29.8381 | 234.5998 | 22.9432
9.666 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6679 | 22.9999 | 0.80902 | 29.7589 | 234.5999 | 23.0518
9.6743 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.6762 | 22.9999 | 0.80902 | 29.7589 | 234.6 | 23.0518
9.6826 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.6846 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6143 | 23.0049
9.6909 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.6929 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6287 | 23.0049
9.6993 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.7012 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6287 | 23.0049
9.7076 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8582 | 24.7339 | 9.7096 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6288 | 23.0049
9.7159 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7179 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6288 | 23.0049
9.7243 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7262 | 22.9999 | 0.80997 | 29.8009 | 234.6289 | 23.0049
9.7326 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.7346 | 22.9999 | 0.81053 | 29.8212 | 234.6288 | 22.9773
9.7409 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.7429 | 22.9999 | 0.81053 | 29.8212 | 234.6288 | 22.9773
9.7493 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7513 | 22.9999 | 0.81053 | 29.8212 | 234.6288 | 22.9773
9.7576 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7596 | 22.9999 | 0.81053 | 29.8212 | 234.6288 | 22.9773
9.7659 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7679 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8104 | 234.5955 | 23.0271
9.7743 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7763 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8104 | 234.5622 | 23.0271
9.7826 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7846 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8104 | 234.5622 | 23.0271
9.7909 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.7929 | 22.9999 | 0.80967 | 29.8104 | 234.5622 | 23.0271
9.7993 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8013 | 22.9999 | 0.81031 | 29.8365 | 234.5622 | 22.9984
9.8076 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8585 | 24.7339 | 9.8096 | 22.9999 | 0.81031 | 29.8365 | 234.5622 | 22.9984
9.8159 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8179 | 22.9999 | 0.81067 | 29.8487 | 234.608 | 22.9739
9.8242 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8583 | 24.7339 | 9.8263 | 22.9999 | 0.81067 | 29.8487 | 234.6538 | 22.9739
9.8326 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8346 | 22.9999 | 0.80854 | 29.7619 | 234.6537 | 23.07
9.8409 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8429 | 22.9999 | 0.80854 | 29.7619 | 234.6537 | 23.07
9.8492 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8513 | 22.9999 | 0.80916 | 29.7862 | 234.5575 | 23.0413
9.8576 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8596 | 22.9999 | 0.80916 | 29.7862 | 234.4613 | 23.0413
9.8659 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.868 | 22.9999 | 0.80972 | 29.8064 | 234.4612 | 23.0139
9.8742 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8763 | 22.9999 | 0.80972 | 29.8064 | 234.4612 | 23.0139
9.8826 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8846 | 22.9999 | 0.81022 | 29.8311 | 234.5715 | 22.9869
9.8909 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.8929 | 22.9999 | 0.81022 | 29.8311 | 234.6818 | 22.9869
9.8992 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9013 | 22.9999 | 0.81022 | 29.8311 | 234.6818 | 22.9869
9.9076 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9096 | 22.9999 | 0.81022 | 29.8311 | 234.6818 | 22.9869
9.9159 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.918 | 22.9999 | 0.81063 | 29.8531 | 234.6818 | 22.9716
9.9242 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9263 | 22.9999 | 0.81063 | 29.8531 | 234.6817 | 22.9716
9.9326 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9346 | 22.9999 | 0.81135 | 29.88 | 234.566 | 22.9379
9.9409 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.943 | 22.9999 | 0.81135 | 29.88 | 234.4502 | 22.9379
9.9492 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9513 | 22.9999 | 0.8118 | 29.8929 | 234.4944 | 22.905
9.9576 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8584 | 24.7339 | 9.9596 | 22.9999 | 0.8118 | 29.8929 | 234.5387 | 22.905
9.9659 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8585 | 24.7339 | 9.968 | 22.9999 | 0.81229 | 29.9069 | 234.5386 | 22.8781
9.9742 | 25.0002 | 0.76937 | 29.7895 | 234.8585 | 24.7339 | 9.9763 | 22.9999 | 0.81229 | 29.9069 | 234.5386 | 22.8781
9.9825 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 9.9846 | 22.9999 | 0.81229 | 29.9069 | 234.5386 | 22.8781
9.9909 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 9.993 | 22.9999 | 0.81229 | 29.9069 | 234.5387 | 22.8781
9.9992 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8583 | 24.7868 | 10.0013 | 22.9999 | 0.81314 | 29.9381 | 234.5336 | 22.8296
10.0075 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8583 | 24.7868 | 10.0096 | 22.9999 | 0.81314 | 29.9381 | 234.5285 | 22.8296
10.0159 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.018 | 22.9999 | 0.8091 | 29.7553 | 234.5285 | 23.037
10.0242 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0263 | 22.9999 | 0.8091 | 29.7553 | 234.5285 | 23.037
10.0325 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0347 | 22.9999 | 0.8091 | 29.7553 | 234.5285 | 23.037
10.0409 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.043 | 22.9999 | 0.8091 | 29.7553 | 234.5285 | 23.037
10.0492 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0513 | 22.9999 | 0.8096 | 29.7722 | 234.4359 | 23.0117
10.0575 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0596 | 22.9999 | 0.8096 | 29.7722 | 234.3434 | 23.0117
10.0658 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.068 | 22.9999 | 0.81084 | 29.8253 | 234.4564 | 22.9482
10.0742 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0763 | 22.9999 | 0.81084 | 29.8253 | 234.5694 | 22.9482
10.0825 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.0847 | 22.9999 | 0.81084 | 29.8252 | 234.5685 | 22.9483
10.0908 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8583 | 24.7868 | 10.093 | 22.9999 | 0.81084 | 29.8252 | 234.5675 | 22.9483
10.0992 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1013 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7535 | 234.4967 | 23.0449
10.1075 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8585 | 24.7868 | 10.1097 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7535 | 234.426 | 23.0449
10.1158 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8585 | 24.7868 | 10.118 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7535 | 234.426 | 23.0449
10.1242 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8585 | 24.7868 | 10.1263 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7535 | 234.4259 | 23.0449
10.1325 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1347 | 22.9999 | 0.80999 | 29.7962 | 234.4951 | 22.9831
10.1408 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.143 | 22.9999 | 0.80999 | 29.7962 | 234.5642 | 22.9831
10.1492 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1513 | 22.9999 | 0.80999 | 29.7962 | 234.5642 | 22.9831
10.1575 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1597 | 22.9999 | 0.80999 | 29.7962 | 234.5641 | 22.9831
10.1658 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.168 | 22.9999 | 0.81061 | 29.8212 | 234.474 | 22.9553
10.1741 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1763 | 22.9999 | 0.81061 | 29.8212 | 234.3839 | 22.9553
10.1825 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.1847 | 22.9999 | 0.81162 | 29.871 | 234.4749 | 22.9071
10.1908 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.193 | 22.9999 | 0.81162 | 29.871 | 234.5659 | 22.9071
10.1991 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.2013 | 22.9999 | 0.81162 | 29.871 | 234.5659 | 22.9071
10.2075 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.2097 | 22.9999 | 0.81162 | 29.871 | 234.5659 | 22.9071
10.2158 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.218 | 22.9999 | 0.80888 | 29.7412 | 234.5659 | 23.0171
10.2241 | 25.0002 | 0.76858 | 29.7783 | 234.8584 | 24.7868 | 10.2263 | 22.9999 | 0.80888 | 29.7412 | 234.5659 | 23.0171
10.2325 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.2347 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5662 | 23.0726
10.2408 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.243 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5665 | 23.0726
10.2491 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.2514 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5665 | 23.0726
10.2575 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8583 | 24.7785 | 10.2597 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5665 | 23.0726
10.2658 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8583 | 24.7785 | 10.268 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5665 | 23.0726
10.2741 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8583 | 24.7785 | 10.2764 | 22.9999 | 0.80807 | 29.6889 | 234.5665 | 23.0726
10.2825 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8583 | 24.7785 | 10.2847 | 22.9999 | 0.80857 | 29.7062 | 234.4755 | 23.0476
10.2908 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.293 | 22.9999 | 0.80857 | 29.7062 | 234.3846 | 23.0476
10.2991 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3014 | 22.9999 | 0.80921 | 29.7328 | 234.3846 | 23.0195
10.3074 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3097 | 22.9999 | 0.80921 | 29.7328 | 234.3847 | 23.0195
10.3158 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.318 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.475 | 23.0638
10.3241 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3264 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5653 | 23.0638
10.3324 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3347 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5653 | 23.0638
10.3408 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.343 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5653 | 23.0638
10.3491 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3514 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5653 | 23.0638
10.3574 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3597 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5654 | 23.0638
10.3658 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3681 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5654 | 23.0638
10.3741 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3764 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5654 | 23.0638
10.3824 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.3847 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5654 | 23.0638
10.3908 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8585 | 24.7785 | 10.3931 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5654 | 23.0638
10.3991 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4014 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.5652 | 23.0638
10.4074 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4097 | 22.9999 | 0.80797 | 29.678 | 234.565 | 23.0638
10.4158 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4181 | 22.9999 | 0.80852 | 29.7065 | 234.5213 | 23.0438
10.4241 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4264 | 22.9999 | 0.80852 | 29.7065 | 234.4776 | 23.0438
10.4324 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4347 | 22.9999 | 0.80852 | 29.7065 | 234.4776 | 23.0438
10.4408 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4431 | 22.9999 | 0.80852 | 29.7065 | 234.4776 | 23.0438
10.4491 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4514 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.5703 | 22.9847
10.4574 | 25.0002 | 0.7688 | 29.7894 | 234.8584 | 24.7785 | 10.4597 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.6629 | 22.9847
10.4657 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8456 | 24.7721 | 10.4681 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.4741 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8328 | 24.7721 | 10.4764 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.4824 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8328 | 24.7721 | 10.4848 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.4907 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8328 | 24.7721 | 10.4931 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.4991 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8328 | 24.7721 | 10.5014 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.5074 | 25.0002 | 0.769 | 29.8 | 234.8327 | 24.7721 | 10.5098 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.5157 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.8909 | 24.7655 | 10.5181 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.5241 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5264 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.5324 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5348 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.5407 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5431 | 22.9999 | 0.80968 | 29.7554 | 234.663 | 22.9847
10.549 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5515 | 22.9999 | 0.81027 | 29.7749 | 234.548 | 22.9541
10.5574 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5598 | 22.9999 | 0.81027 | 29.7749 | 234.433 | 22.9541
10.5657 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5681 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.5045 | 22.8938
10.574 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9489 | 24.7655 | 10.5764 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.576 | 22.8938
10.5824 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.5848 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.576 | 22.8938
10.5907 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9491 | 24.7655 | 10.5931 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.576 | 22.8938
10.599 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6015 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.5759 | 22.8938
10.6074 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6098 | 22.9999 | 0.81134 | 29.8123 | 234.5759 | 22.8938
10.6157 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9489 | 24.7655 | 10.6181 | 22.9999 | 0.80942 | 29.7451 | 234.5759 | 22.9895
10.624 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9489 | 24.7655 | 10.6265 | 22.9999 | 0.80942 | 29.7451 | 234.576 | 22.9895
10.6324 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9489 | 24.7655 | 10.6348 | 22.9999 | 0.80942 | 29.7451 | 234.576 | 22.9895
10.6407 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6431 | 22.9999 | 0.80942 | 29.7451 | 234.5761 | 22.9895
10.649 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6515 | 22.9999 | 0.80986 | 29.7622 | 234.646 | 22.9616
10.6573 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6598 | 22.9999 | 0.80986 | 29.7622 | 234.7159 | 22.9616
10.6657 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.6682 | 22.9999 | 0.81042 | 29.7899 | 234.7159 | 22.9403
10.674 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9491 | 24.7655 | 10.6765 | 22.9999 | 0.81042 | 29.7899 | 234.7158 | 22.9403
10.6823 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9491 | 24.7655 | 10.6848 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.6499 | 22.9178
10.6907 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.9491 | 24.7655 | 10.6932 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.699 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.7015 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.7073 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8126 | 234.949 | 24.7655 | 10.7098 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.7157 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7182 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.724 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7265 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.7323 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7348 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.7407 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7432 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.749 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7515 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5839 | 22.9178
10.7573 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.7598 | 22.9999 | 0.81095 | 29.813 | 234.5838 | 22.9178
10.7657 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.7682 | 22.9999 | 0.80961 | 29.754 | 234.656 | 22.9664
10.774 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.7765 | 22.9999 | 0.80961 | 29.754 | 234.7282 | 22.9664
10.7823 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.7849 | 22.9999 | 0.81082 | 29.7979 | 234.639 | 22.9083
10.7906 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 10.7932 | 22.9999 | 0.81082 | 29.7979 | 234.5498 | 22.9083
10.799 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 10.8015 | 22.9999 | 0.81082 | 29.7979 | 234.5498 | 22.9083
10.8073 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8099 | 22.9999 | 0.81082 | 29.7979 | 234.5498 | 22.9083
10.8156 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8182 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.824 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8265 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.8323 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8349 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.8406 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.8432 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.849 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.8515 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.8573 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 10.8599 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.8656 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8682 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.874 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.8765 | 22.9999 | 0.80879 | 29.7323 | 234.5498 | 23.0459
10.8823 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.771 | 10.8849 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5326 | 22.9583
10.8906 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.771 | 10.8932 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5154 | 22.9583
10.899 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9016 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9073 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 10.9099 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9156 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9182 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.924 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9266 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9323 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9349 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9406 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9432 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9489 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9516 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9573 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9599 | 22.9999 | 0.8104 | 29.7899 | 234.5155 | 22.9583
10.9656 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9682 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.4983 | 22.879
10.9739 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 10.9766 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.481 | 22.879
10.9823 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 10.9849 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.481 | 22.879
10.9906 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 10.9932 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.4811 | 22.879
10.9989 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0016 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.4811 | 22.879
11.0073 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0099 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.4811 | 22.879
11.0156 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0182 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.481 | 22.879
11.0239 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0266 | 22.9999 | 0.8119 | 29.8459 | 234.481 | 22.879
11.0322 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 11.0349 | 22.9999 | 0.81282 | 29.8798 | 234.5288 | 22.8282
11.0406 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 11.0433 | 22.9999 | 0.81282 | 29.8798 | 234.5767 | 22.8282
11.0489 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 11.0516 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.5124 | 22.9214
11.0572 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 11.0599 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.0656 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 11.0683 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.0739 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0766 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.0822 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0849 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.0906 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.0933 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.0989 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.1016 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4482 | 22.9214
11.1072 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 11.1099 | 22.9999 | 0.81098 | 29.816 | 234.4481 | 22.9214
11.1156 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.1183 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4572 | 22.9174
11.1239 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9489 | 24.7711 | 11.1266 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4663 | 22.9174
11.1322 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.949 | 24.7711 | 11.1349 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4662 | 22.9174
11.1405 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 11.1433 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4662 | 22.9174
11.1489 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 11.1516 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4663 | 22.9174
11.1572 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8097 | 234.9491 | 24.7711 | 11.16 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4663 | 22.9174
11.1655 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8968 | 24.7835 | 11.1683 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4663 | 22.9174
11.1739 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.1766 | 22.9999 | 0.811 | 29.8247 | 234.4663 | 22.9174
11.1822 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.185 | 22.9999 | 0.81193 | 29.8644 | 234.5405 | 22.8697
11.1905 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.1933 | 22.9999 | 0.81193 | 29.8644 | 234.6147 | 22.8697
11.1989 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2016 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.5495 | 22.8475
11.2072 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.21 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.4844 | 22.8475
11.2155 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2183 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.4844 | 22.8475
11.2239 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.2267 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.4844 | 22.8475
11.2322 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.235 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.4844 | 22.8475
11.2405 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2433 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8874 | 234.4843 | 22.8475
11.2489 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2517 | 22.9999 | 0.81081 | 29.8123 | 234.5573 | 22.9502
11.2572 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8447 | 24.7835 | 11.26 | 22.9999 | 0.81081 | 29.8123 | 234.6303 | 22.9502
11.2655 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2683 | 22.9999 | 0.81131 | 29.8303 | 234.5433 | 22.9256
11.2738 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2767 | 22.9999 | 0.81131 | 29.8303 | 234.4563 | 22.9256
11.2822 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.285 | 22.9999 | 0.81131 | 29.8303 | 234.4563 | 22.9256
11.2905 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.2933 | 22.9999 | 0.81131 | 29.8303 | 234.4564 | 22.9256
11.2988 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.3017 | 22.9999 | 0.81168 | 29.8434 | 234.5074 | 22.9021
11.3072 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.31 | 22.9999 | 0.81168 | 29.8434 | 234.5584 | 22.9021
11.3155 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.3183 | 22.9999 | 0.80948 | 29.7577 | 234.5584 | 23.0052
11.3238 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8447 | 24.7835 | 11.3267 | 22.9999 | 0.80948 | 29.7577 | 234.5584 | 23.0052
11.3322 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.335 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7756 | 234.4718 | 22.9807
11.3405 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.3434 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7756 | 234.3852 | 22.9807
11.3488 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.3517 | 22.9999 | 0.81042 | 29.7935 | 234.4589 | 22.9532
11.3572 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.36 | 22.9999 | 0.81042 | 29.7935 | 234.5326 | 22.9532
11.3655 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.3684 | 22.9999 | 0.81099 | 29.8155 | 234.5325 | 22.9266
11.3738 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.3767 | 22.9999 | 0.81099 | 29.8155 | 234.5325 | 22.9266
11.3822 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.385 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8335 | 234.4463 | 22.902
11.3905 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8445 | 24.7835 | 11.3934 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8335 | 234.3602 | 22.902
11.3988 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.4017 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7224 | 234.3605 | 23.0188
11.4072 | 25.0002 | 0.76882 | 29.7972 | 234.8446 | 24.7835 | 11.41 | 22.9999 | 0.80885 | 29.7224 | 234.3609 | 23.0188
11.4155 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7834 | 234.8446 | 24.797 | 11.4184 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7749 | 234.4385 | 22.9498
11.4238 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7834 | 234.8446 | 24.797 | 11.4267 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7749 | 234.5162 | 22.9498
11.4321 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7835 | 234.8446 | 24.7969 | 11.435 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7748 | 234.5151 | 22.9499
11.4405 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7835 | 234.8445 | 24.7969 | 11.4434 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7748 | 234.5141 | 22.9499
11.4488 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7835 | 234.8446 | 24.7969 | 11.4517 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.3837 | 22.9147
11.4571 | 25.0002 | 0.76851 | 29.7835 | 234.8446 | 24.7969 | 11.4601 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.2532 | 22.9147
11.4655 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8634 | 24.8063 | 11.4684 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.2533 | 22.9147
11.4738 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.4767 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.2533 | 22.9147
11.4821 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.4851 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.2533 | 22.9147
11.4904 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.4934 | 22.9999 | 0.81086 | 29.7982 | 234.2532 | 22.9147
11.4988 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5017 | 22.9999 | 0.8113 | 29.8162 | 234.3279 | 22.8873
11.5071 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.5101 | 22.9999 | 0.8113 | 29.8162 | 234.4026 | 22.8873
11.5154 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.5184 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5238 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.5267 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5321 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5351 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5404 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5434 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5488 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5518 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5571 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5601 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5654 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5684 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5738 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.5768 | 22.9999 | 0.81179 | 29.8321 | 234.4025 | 22.8617
11.5821 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5851 | 22.9999 | 0.81221 | 29.8528 | 234.3618 | 22.8453
11.5904 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.5934 | 22.9999 | 0.81221 | 29.8528 | 234.321 | 22.8453
11.5988 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8822 | 24.8063 | 11.6018 | 22.9999 | 0.81075 | 29.7944 | 234.3718 | 22.9357
11.6071 | 25.0002 | 0.76822 | 29.7678 | 234.8823 | 24.8063 | 11.6101 | 22.9999 | 0.81075 | 29.7944 | 234.4226 | 22.9357
11.6154 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8564 | 24.8128 | 11.6185 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4225 | 22.9089
11.6237 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.6268 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4225 | 22.9089
11.6321 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.6351 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4224 | 22.9089
11.6404 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.6435 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4224 | 22.9089
11.6487 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.6518 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4224 | 22.9089
11.6571 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.6601 | 22.9999 | 0.81137 | 29.822 | 234.4224 | 22.9089
11.6654 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.6685 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4389 | 22.9584
11.6737 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.6768 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4553 | 22.9584
11.6821 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.6852 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4555 | 22.9584
11.6904 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.6935 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4558 | 22.9584
11.6987 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.7018 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4557 | 22.9584
11.7071 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.7102 | 22.9999 | 0.81043 | 29.8004 | 234.4557 | 22.9584
11.7154 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7185 | 22.9999 | 0.81106 | 29.8283 | 234.4556 | 22.9319
11.7237 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7268 | 22.9999 | 0.81106 | 29.8283 | 234.4556 | 22.9319
11.7321 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7352 | 22.9999 | 0.81106 | 29.8283 | 234.4557 | 22.9319
11.7404 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.7435 | 22.9999 | 0.81106 | 29.8283 | 234.4557 | 22.9319
11.7487 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.7518 | 22.9999 | 0.81202 | 29.8698 | 234.4694 | 22.8827
11.757 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.7602 | 22.9999 | 0.81202 | 29.8698 | 234.4831 | 22.8827
11.7654 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7685 | 22.9999 | 0.8104 | 29.8192 | 234.4829 | 22.9683
11.7737 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7768 | 22.9999 | 0.8104 | 29.8192 | 234.4828 | 22.9683
11.782 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7852 | 22.9999 | 0.81103 | 29.8405 | 234.4828 | 22.9362
11.7904 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.7935 | 22.9999 | 0.81103 | 29.8405 | 234.4827 | 22.9362
11.7987 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8018 | 22.9999 | 0.81155 | 29.8641 | 234.5849 | 22.9059
11.807 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8102 | 22.9999 | 0.81155 | 29.8641 | 234.6872 | 22.9059
11.8154 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8185 | 22.9999 | 0.81203 | 29.8771 | 234.5786 | 22.8791
11.8237 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8269 | 22.9999 | 0.81203 | 29.8771 | 234.47 | 22.8791
11.832 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8352 | 22.9999 | 0.81203 | 29.8771 | 234.4701 | 22.8791
11.8404 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8435 | 22.9999 | 0.81203 | 29.8771 | 234.4702 | 22.8791
11.8487 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8519 | 22.9999 | 0.81265 | 29.8984 | 234.4701 | 22.847
11.857 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8602 | 22.9999 | 0.81265 | 29.8984 | 234.47 | 22.847
11.8654 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.8685 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.4873 | 22.7982
11.8737 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.8769 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.5046 | 22.7982
11.882 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8852 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.5046 | 22.7982
11.8904 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.8936 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.5046 | 22.7982
11.8987 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9019 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.5046 | 22.7982
11.907 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9102 | 22.9999 | 0.81362 | 29.9406 | 234.5045 | 22.7982
11.9153 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9186 | 22.9999 | 0.81423 | 29.9685 | 234.5045 | 22.7717
11.9237 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9269 | 22.9999 | 0.81423 | 29.9685 | 234.5045 | 22.7717
11.932 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9352 | 22.9999 | 0.81088 | 29.8153 | 234.5271 | 22.9378
11.9403 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.9436 | 22.9999 | 0.81088 | 29.8153 | 234.5497 | 22.9378
11.9487 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9519 | 22.9999 | 0.81088 | 29.8153 | 234.5496 | 22.9378
11.957 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9603 | 22.9999 | 0.81088 | 29.8153 | 234.5495 | 22.9378
11.9653 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9686 | 22.9999 | 0.81145 | 29.8373 | 234.5496 | 22.9116
11.9736 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9769 | 22.9999 | 0.81145 | 29.8373 | 234.5496 | 22.9116
11.982 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 11.9853 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8741 | 234.5441 | 22.8544
11.9903 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 11.9936 | 22.9999 | 0.81245 | 29.8741 | 234.5386 | 22.8544
11.9986 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0019 | 22.9999 | 0.80965 | 29.7426 | 234.5387 | 22.9671
12.007 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0103 | 22.9999 | 0.80965 | 29.7426 | 234.5387 | 22.9671
12.0153 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0186 | 22.9999 | 0.81027 | 29.7707 | 234.5387 | 22.941
12.0236 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 12.0269 | 22.9999 | 0.81027 | 29.7707 | 234.5386 | 22.941
12.032 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0353 | 22.9999 | 0.81124 | 29.8131 | 234.5567 | 22.8927
12.0403 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0436 | 22.9999 | 0.81124 | 29.8131 | 234.5747 | 22.8927
12.0486 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.052 | 22.9999 | 0.81124 | 29.8131 | 234.5748 | 22.8927
12.057 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 12.0603 | 22.9999 | 0.81124 | 29.8131 | 234.5748 | 22.8927
12.0653 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8305 | 24.8128 | 12.0686 | 22.9999 | 0.81194 | 29.8347 | 234.5749 | 22.8547
12.0736 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.077 | 22.9999 | 0.81194 | 29.8347 | 234.5749 | 22.8547
12.082 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.0853 | 22.9999 | 0.8131 | 29.8741 | 234.5092 | 22.7888
12.0903 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8307 | 24.8128 | 12.0936 | 22.9999 | 0.8131 | 29.8741 | 234.4435 | 22.7888
12.0986 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8307 | 24.8128 | 12.102 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7521 | 234.4435 | 22.907
12.1069 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8307 | 24.8128 | 12.1103 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7521 | 234.4435 | 22.907
12.1153 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8307 | 24.8128 | 12.1187 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7521 | 234.4435 | 22.907
12.1236 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8307 | 24.8128 | 12.127 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7521 | 234.4435 | 22.907
12.1319 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.1353 | 22.9999 | 0.81141 | 29.799 | 234.5222 | 22.8542
12.1403 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7616 | 234.8306 | 24.8128 | 12.1437 | 22.9999 | 0.81141 | 29.799 | 234.6009 | 22.8542
12.1486 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.8763 | 24.794 | 12.152 | 22.9999 | 0.80878 | 29.6911 | 234.6009 | 23.0151
12.1569 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.1603 | 22.9999 | 0.80878 | 29.6911 | 234.6009 | 23.0151
12.1653 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.1687 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.5441 | 22.994
12.1736 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.177 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4872 | 22.994
12.1819 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.1853 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4872 | 22.994
12.1903 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.1937 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4872 | 22.994
12.1986 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.202 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4873 | 22.994
12.2069 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.2104 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4873 | 22.994
12.2153 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.2187 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4873 | 22.994
12.2236 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.227 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4873 | 22.994
12.2319 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.2354 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4874 | 22.994
12.2402 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.2437 | 22.9999 | 0.8093 | 29.7153 | 234.4874 | 22.994
12.2486 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.252 | 22.9999 | 0.80977 | 29.7311 | 234.5473 | 22.9625
12.2569 | 25.0002 | 0.76845 | 29.774 | 234.922 | 24.794 | 12.2604 | 22.9999 | 0.80977 | 29.7311 | 234.6073 | 22.9625
12.2652 | 25.0002 | 0.76898 | 29.7992 | 234.922 | 24.7724 | 12.2687 | 22.9999 | 0.81039 | 29.7596 | 234.6074 | 22.9367
12.2736 | 25.0002 | 0.76898 | 29.7992 | 234.922 | 24.7724 | 12.2771 | 22.9999 | 0.81039 | 29.7596 | 234.6075 | 22.9367
12.2819 | 25.0002 | 0.76898 | 29.7992 | 234.922 | 24.7724 | 12.2854 | 22.9999 | 0.81089 | 29.778 | 234.5243 | 22.9127
12.2902 | 25.0002 | 0.76898 | 29.7992 | 234.922 | 24.7724 | 12.2937 | 22.9999 | 0.81089 | 29.778 | 234.441 | 22.9127
12.2986 | 25.0002 | 0.7695 | 29.8223 | 234.8581 | 24.7513 | 12.3021 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6999 | 234.441 | 23.0162
12.3069 | 25.0002 | 0.7695 | 29.8223 | 234.7941 | 24.7513 | 12.3104 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6999 | 234.441 | 23.0162
12.3152 | 25.0002 | 0.7695 | 29.8223 | 234.7941 | 24.7513 | 12.3187 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6999 | 234.441 | 23.0162
12.3236 | 25.0002 | 0.7695 | 29.8223 | 234.7941 | 24.7513 | 12.3271 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6999 | 234.4409 | 23.0162
12.3319 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7942 | 24.8527 | 12.3354 | 22.9999 | 0.80919 | 29.7188 | 234.5205 | 22.9895
12.3402 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7942 | 24.8527 | 12.3438 | 22.9999 | 0.80919 | 29.7188 | 234.6 | 22.9895
12.3486 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7942 | 24.8527 | 12.3521 | 22.9999 | 0.80982 | 29.7408 | 234.6001 | 22.958
12.3569 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7942 | 24.8527 | 12.3604 | 22.9999 | 0.80982 | 29.7408 | 234.6001 | 22.958
12.3652 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7942 | 24.8527 | 12.3688 | 22.9999 | 0.80982 | 29.7408 | 234.6001 | 22.958
12.3736 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7941 | 24.8527 | 12.3771 | 22.9999 | 0.80982 | 29.7408 | 234.6001 | 22.958
12.3819 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7941 | 24.8527 | 12.3855 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.564 | 22.9421
12.3902 | 25.0002 | 0.76774 | 29.7779 | 234.7941 | 24.8527 | 12.3938 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.5278 | 22.9421
12.3985 | 25.0002 | 0.76826 | 29.7963 | 234.8635 | 24.8276 | 12.4021 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.528 | 22.9421
12.4069 | 25.0002 | 0.76826 | 29.7963 | 234.933 | 24.8276 | 12.4105 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.528 | 22.9421
12.4152 | 25.0002 | 0.76826 | 29.7963 | 234.9329 | 24.8276 | 12.4188 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.528 | 22.9421
12.4235 | 25.0002 | 0.76826 | 29.7963 | 234.9329 | 24.8276 | 12.4271 | 22.9999 | 0.81025 | 29.7627 | 234.5279 | 22.9421
12.4319 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.9329 | 24.8003 | 12.4355 | 22.9999 | 0.8107 | 29.7819 | 234.6096 | 22.9158
12.4402 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.9328 | 24.8003 | 12.4438 | 22.9999 | 0.8107 | 29.7819 | 234.6913 | 22.9158
12.4485 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.9329 | 24.8003 | 12.4521 | 22.9999 | 0.81126 | 29.7977 | 234.6912 | 22.8847
12.4568 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.933 | 24.8003 | 12.4605 | 22.9999 | 0.81126 | 29.7977 | 234.6912 | 22.8847
12.4652 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.933 | 24.8003 | 12.4688 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.5659 | 22.9532
12.4735 | 25.0002 | 0.76875 | 29.8108 | 234.9329 | 24.8003 | 12.4772 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4406 | 22.9532
12.4818 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7398 | 234.8014 | 24.8872 | 12.4855 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4406 | 22.9532
12.4902 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7398 | 234.6699 | 24.8872 | 12.4938 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4407 | 22.9532
12.4985 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7398 | 234.6699 | 24.8872 | 12.5022 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4406 | 22.9532
12.5068 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7398 | 234.6699 | 24.8872 | 12.5105 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4405 | 22.9532
12.5152 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.6974 | 24.8494 | 12.5188 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4406 | 22.9532
12.5235 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.7248 | 24.8494 | 12.5272 | 22.9999 | 0.80993 | 29.7533 | 234.4406 | 22.9532
12.5318 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.7248 | 24.8494 | 12.5355 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.503 | 22.8878
12.5402 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.7248 | 24.8494 | 12.5439 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.5653 | 22.8878
12.5485 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.7248 | 24.8494 | 12.5522 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.5653 | 22.8878
12.5568 | 25.0002 | 0.76751 | 29.7521 | 234.7248 | 24.8494 | 12.5605 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.5653 | 22.8878
12.5652 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.7248 | 24.8167 | 12.5689 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.5654 | 22.8878
12.5735 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.7248 | 24.8167 | 12.5772 | 22.9999 | 0.81112 | 29.7994 | 234.5654 | 22.8878
12.5818 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.7248 | 24.8167 | 12.5855 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4853 | 22.8642
12.5901 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.7248 | 24.8167 | 12.5939 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4052 | 22.8642
12.5985 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.7244 | 24.8168 | 12.6022 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4052 | 22.8642
12.6068 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.724 | 24.8168 | 12.6106 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4052 | 22.8642
12.6151 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.724 | 24.8168 | 12.6189 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4052 | 22.8642
12.6235 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.724 | 24.8168 | 12.6272 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8185 | 234.4052 | 22.8642
12.6318 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.724 | 24.8168 | 12.6356 | 22.9999 | 0.81233 | 29.8404 | 234.4052 | 22.8268
12.6401 | 25.0002 | 0.76811 | 29.77 | 234.724 | 24.8168 | 12.6439 | 22.9999 | 0.81233 | 29.8404 | 234.4053 | 22.8268
12.6485 | 25.0002 | 0.76863 | 29.7931 | 234.661 | 24.7957 | 12.6523 | 22.9999 | 0.81136 | 29.8223 | 234.5112 | 22.9031
12.6568 | 25.0002 | 0.76863 | 29.7931 | 234.5979 | 24.7957 | 12.6606 | 22.9999 | 0.81136 | 29.8223 | 234.6172 | 22.9031
12.6651 | 25.0002 | 0.76675 | 29.7181 | 234.5979 | 24.8806 | 12.6689 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8414 | 234.5374 | 22.8795
12.6735 | 25.0002 | 0.76675 | 29.7181 | 234.598 | 24.8806 | 12.6773 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8414 | 234.4577 | 22.8795
12.6818 | 25.0002 | 0.76675 | 29.7181 | 234.5979 | 24.8806 | 12.6856 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4571 | 22.8796
12.6901 | 25.0002 | 0.76675 | 29.7181 | 234.5979 | 24.8806 | 12.6939 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4565 | 22.8796
12.6985 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.759 | 24.849 | 12.7023 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4565 | 22.8796
12.7068 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.9201 | 24.849 | 12.7106 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4566 | 22.8796
12.7151 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.92 | 24.849 | 12.7189 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4566 | 22.8796
12.7234 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.92 | 24.849 | 12.7273 | 22.9999 | 0.81186 | 29.8413 | 234.4566 | 22.8796
12.7318 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.92 | 24.849 | 12.7356 | 22.9999 | 0.81247 | 29.87 | 234.4566 | 22.854
12.7401 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.9201 | 24.849 | 12.744 | 22.9999 | 0.81247 | 29.87 | 234.4566 | 22.854
12.7484 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.9201 | 24.849 | 12.7523 | 22.9999 | 0.81089 | 29.8149 | 234.5434 | 22.9238
12.7568 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7554 | 234.9201 | 24.849 | 12.7606 | 22.9999 | 0.81089 | 29.8149 | 234.6302 | 22.9238
12.7651 | 25.0002 | 0.76806 | 29.7788 | 234.8575 | 24.8281 | 12.769 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.5278 | 22.8948
12.7734 | 25.0002 | 0.76806 | 29.7788 | 234.7949 | 24.8281 | 12.7773 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.4253 | 22.8948
12.7818 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.7949 | 24.8098 | 12.7856 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.4254 | 22.8948
12.7901 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.7949 | 24.8098 | 12.794 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.4254 | 22.8948
12.7984 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.7948 | 24.8098 | 12.8023 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.4254 | 22.8948
12.8068 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.7948 | 24.8098 | 12.8107 | 22.9999 | 0.81149 | 29.8367 | 234.4255 | 22.8948
12.8151 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.7949 | 24.8098 | 12.819 | 22.9999 | 0.8121 | 29.8654 | 234.4255 | 22.8693
12.8234 | 25.0002 | 0.76862 | 29.8097 | 234.795 | 24.8098 | 12.8273 | 22.9999 | 0.8121 | 29.8654 | 234.4254 | 22.8693
12.8318 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.8919 | 24.7783 | 12.8357 | 22.9999 | 0.81247 | 29.8794 | 234.482 | 22.8459
12.8401 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.9888 | 24.7783 | 12.844 | 22.9999 | 0.81247 | 29.8794 | 234.5385 | 22.8459
12.8484 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.9888 | 24.7783 | 12.8523 | 22.9999 | 0.81247 | 29.8794 | 234.5385 | 22.8459
12.8568 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.9888 | 24.7783 | 12.8607 | 22.9999 | 0.81247 | 29.8794 | 234.5386 | 22.8459
12.8651 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.9888 | 24.7783 | 12.869 | 22.9999 | 0.81297 | 29.8988 | 234.4597 | 22.8225
12.8734 | 25.0002 | 0.76928 | 29.8344 | 234.9888 | 24.7783 | 12.8773 | 22.9999 | 0.81297 | 29.8988 | 234.3808 | 22.8225
12.8817 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.9347 | 24.8388 | 12.8857 | 22.9999 | 0.81021 | 29.7794 | 234.3806 | 22.9435
12.8901 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8806 | 24.8388 | 12.894 | 22.9999 | 0.81021 | 29.7794 | 234.3805 | 22.9435
12.8984 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8806 | 24.8388 | 12.9024 | 22.9999 | 0.81063 | 29.8018 | 234.4836 | 22.9222
12.9067 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8807 | 24.8388 | 12.9107 | 22.9999 | 0.81063 | 29.8018 | 234.5868 | 22.9222
12.9151 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8807 | 24.8388 | 12.919 | 22.9999 | 0.81132 | 29.8305 | 234.5868 | 22.8909
12.9234 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8807 | 24.8388 | 12.9274 | 22.9999 | 0.81132 | 29.8305 | 234.5869 | 22.8909
12.9317 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8807 | 24.8388 | 12.9357 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.5336 | 22.8703
12.94 | 25.0002 | 0.7681 | 29.7953 | 234.8807 | 24.8388 | 12.9441 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.4804 | 22.8703
12.9484 | 25.0002 | 0.76617 | 29.7216 | 234.9457 | 24.9296 | 12.9524 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.4803 | 22.8703
12.9567 | 25.0002 | 0.76617 | 29.7216 | 235.0108 | 24.9296 | 12.9607 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.4803 | 22.8703
12.965 | 25.0002 | 0.76668 | 29.745 | 234.95 | 24.9087 | 12.9691 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.4804 | 22.8703
12.9734 | 25.0002 | 0.76668 | 29.745 | 234.8892 | 24.9087 | 12.9774 | 22.9999 | 0.81184 | 29.8553 | 234.4804 | 22.8703
12.9817 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8892 | 24.8848 | 12.9857 | 22.9999 | 0.81026 | 29.7865 | 234.5689 | 22.9643
12.99 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8892 | 24.8848 | 12.9941 | 22.9999 | 0.81026 | 29.7865 | 234.6573 | 22.9643
12.9984 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8893 | 24.8848 | 13.0024 | 22.9999 | 0.81076 | 29.8038 | 234.6574 | 22.9391
13.0067 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8893 | 24.8848 | 13.0108 | 22.9999 | 0.81076 | 29.8038 | 234.6575 | 22.9391
13.015 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8893 | 24.8848 | 13.0191 | 22.9999 | 0.81126 | 29.8232 | 234.5795 | 22.9157
13.0234 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8893 | 24.8848 | 13.0274 | 22.9999 | 0.81126 | 29.8232 | 234.5015 | 22.9157
13.0317 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8892 | 24.8848 | 13.0358 | 22.9999 | 0.81126 | 29.8232 | 234.5014 | 22.9157
13.04 | 25.0002 | 0.7672 | 29.7656 | 234.8892 | 24.8848 | 13.0441 | 22.9999 | 0.81126 | 29.8232 | 234.5014 | 22.9157
13.0484 | 25.0002 | 0.7678 | 29.7847 | 234.9573 | 24.8535 | 13.0524 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8374 | 234.559 | 22.8926
13.0567 | 25.0002 | 0.7678 | 29.7847 | 235.0253 | 24.8535 | 13.0608 | 22.9999 | 0.81163 | 29.8374 | 234.6166 | 22.8926
13.065 | 25.0002 | 0.7678 | 29.7847 | 235.0253 | 24.8535 | 13.0691 | 22.9999 | 0.81232 | 29.8661 | 234.6166 | 22.8613
13.0733 | 25.0002 | 0.7678 | 29.7847 | 235.0253 | 24.8535 | 13.0775 | 22.9999 | 0.81232 | 29.8661 | 234.6166 | 22.8613
13.0817 | 25.0002 | 0.7684 | 29.8027 | 235.0253 | 24.8215 | 13.0858 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.5369 | 22.9374
13.09 | 25.0002 | 0.7684 | 29.8027 | 235.0254 | 24.8215 | 13.0941 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.4572 | 22.9374
13.0983 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.9263 | 24.7924 | 13.1025 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.4572 | 22.9374
13.1067 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.8271 | 24.7924 | 13.1108 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.4572 | 22.9374
13.115 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.8271 | 24.7924 | 13.1191 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.4572 | 22.9374
13.1233 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.8271 | 24.7924 | 13.1275 | 22.9999 | 0.81052 | 29.7863 | 234.4572 | 22.9374
13.1317 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.8271 | 24.7924 | 13.1358 | 22.9999 | 0.80875 | 29.7094 | 234.5467 | 23.0048
13.14 | 25.0002 | 0.76903 | 29.8279 | 234.8271 | 24.7924 | 13.1441 | 22.9999 | 0.80875 | 29.7094 | 234.6361 | 23.0048
13.1483 | 25.0002 | 0.76969 | 29.8528 | 234.9256 | 24.7611 | 13.1525 | 22.9999 | 0.80931 | 29.7326 | 234.6362 | 22.9801
13.1567 | 25.0002 | 0.76969 | 29.8528 | 235.0241 | 24.7611 | 13.1608 | 22.9999 | 0.80931 | 29.7326 | 234.6362 | 22.9801
13.165 | 25.0002 | 0.77021 | 29.8735 | 235.0241 | 24.7372 | 13.1692 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5843 | 22.9599
13.1733 | 25.0002 | 0.77021 | 29.8735 | 235.0241 | 24.7372 | 13.1775 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5325 | 22.9599
13.1817 | 25.0002 | 0.77021 | 29.8735 | 235.0241 | 24.7372 | 13.1858 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5325 | 22.9599
13.19 | 25.0002 | 0.77021 | 29.8735 | 235.0241 | 24.7372 | 13.1942 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5325 | 22.9599
13.1983 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.9333 | 24.8433 | 13.2025 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5325 | 22.9599
13.2066 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.8426 | 24.8433 | 13.2109 | 22.9999 | 0.80983 | 29.7575 | 234.5326 | 22.9599
13.215 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.8425 | 24.8433 | 13.2192 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7791 | 234.621 | 22.9251
13.2233 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.8425 | 24.8433 | 13.2275 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7791 | 234.7095 | 22.9251
13.2316 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.8425 | 24.8433 | 13.2359 | 22.9999 | 0.81108 | 29.8081 | 234.7095 | 22.8941
13.24 | 25.0002 | 0.76789 | 29.7809 | 234.8425 | 24.8433 | 13.2442 | 22.9999 | 0.81108 | 29.8081 | 234.7096 | 22.8941
13.2483 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.9147 | 24.9059 | 13.2525 | 22.9999 | 0.81158 | 29.8278 | 234.6327 | 22.8709
13.2566 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.987 | 24.9059 | 13.2609 | 22.9999 | 0.81158 | 29.8278 | 234.5557 | 22.8709
13.265 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.987 | 24.9059 | 13.2692 | 22.9999 | 0.80961 | 29.7274 | 234.5558 | 22.9754
13.2733 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.987 | 24.9059 | 13.2776 | 22.9999 | 0.80961 | 29.7274 | 234.5558 | 22.9754
13.2816 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.987 | 24.9059 | 13.2859 | 22.9999 | 0.80961 | 29.7274 | 234.5558 | 22.9754
13.29 | 25.0002 | 0.76672 | 29.7453 | 234.9869 | 24.9059 | 13.2942 | 22.9999 | 0.80961 | 29.7274 | 234.5558 | 22.9754
13.2983 | 25.0002 | 0.76723 | 29.769 | 234.9265 | 24.8853 | 13.3026 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7421 | 234.6161 | 22.9529
13.3066 | 25.0002 | 0.76723 | 29.769 | 234.866 | 24.8853 | 13.3109 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7421 | 234.6763 | 22.9529
13.315 | 25.0002 | 0.76723 | 29.769 | 234.8661 | 24.8853 | 13.3192 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7421 | 234.6762 | 22.9529
13.3233 | 25.0002 | 0.76723 | 29.769 | 234.8662 | 24.8853 | 13.3276 | 22.9999 | 0.80998 | 29.7421 | 234.676 | 22.9529
13.3316 | 25.0002 | 0.76777 | 29.7951 | 234.8661 | 24.8645 | 13.3359 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.5995 | 22.899
13.34 | 25.0002 | 0.76777 | 29.7951 | 234.8661 | 24.8645 | 13.3443 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.523 | 22.899
13.3483 | 25.0002 | 0.76852 | 29.8209 | 234.9624 | 24.8271 | 13.3526 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.523 | 22.899
13.3566 | 25.0002 | 0.76852 | 29.8209 | 235.0587 | 24.8271 | 13.3609 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.523 | 22.899
13.3649 | 25.0002 | 0.7658 | 29.7032 | 235.0587 | 24.9433 | 13.3693 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.5231 | 22.899
13.3733 | 25.0002 | 0.7658 | 29.7032 | 235.0586 | 24.9433 | 13.3776 | 22.9999 | 0.81111 | 29.7847 | 234.5231 | 22.899
13.3816 | 25.0002 | 0.76635 | 29.7238 | 234.9662 | 24.9175 | 13.3859 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.5935 | 22.8596
13.3899 | 25.0002 | 0.76635 | 29.7238 | 234.8738 | 24.9175 | 13.3943 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.664 | 22.8596
13.3983 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8738 | 24.8938 | 13.4026 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.6639 | 22.8596
13.4066 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8738 | 24.8938 | 13.4109 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.6639 | 22.8596
13.4149 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8738 | 24.8938 | 13.4193 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.6639 | 22.8596
13.4232 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8737 | 24.8938 | 13.4276 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8037 | 234.664 | 22.8596
13.4316 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8738 | 24.8938 | 13.436 | 22.9999 | 0.81292 | 29.8488 | 234.5654 | 22.8002
13.4399 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7447 | 234.8738 | 24.8938 | 13.4443 | 22.9999 | 0.81292 | 29.8488 | 234.4667 | 22.8002
13.4482 | 25.0002 | 0.76746 | 29.7637 | 234.9413 | 24.8627 | 13.4526 | 22.9999 | 0.81292 | 29.8488 | 234.4668 | 22.8002
13.4566 | 25.0002 | 0.76746 | 29.7637 | 235.0089 | 24.8627 | 13.461 | 22.9999 | 0.81292 | 29.8488 | 234.4668 | 22.8002
13.4649 | 25.0002 | 0.76801 | 29.7845 | 234.9194 | 24.8372 | 13.4693 | 22.9999 | 0.81097 | 29.757 | 234.4668 | 22.8779
13.4732 | 25.0002 | 0.76801 | 29.7845 | 234.83 | 24.8372 | 13.4776 | 22.9999 | 0.81097 | 29.757 | 234.4667 | 22.8779
13.4816 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.83 | 24.8104 | 13.486 | 22.9999 | 0.80912 | 29.6789 | 234.4667 | 22.9602
13.4899 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.83 | 24.8104 | 13.4943 | 22.9999 | 0.80912 | 29.6789 | 234.4666 | 22.9602
13.4982 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.83 | 24.8104 | 13.5027 | 22.9999 | 0.80967 | 29.7008 | 234.5569 | 22.9257
13.5066 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.83 | 24.8104 | 13.511 | 22.9999 | 0.80967 | 29.7008 | 234.6472 | 22.9257
13.5149 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.83 | 24.8104 | 13.5193 | 22.9999 | 0.81008 | 29.7177 | 234.5923 | 22.9081
13.5232 | 25.0002 | 0.76851 | 29.8 | 234.8299 | 24.8104 | 13.5277 | 22.9999 | 0.81008 | 29.7177 | 234.5373 | 22.9081
13.5316 | 25.0002 | 0.76962 | 29.8394 | 234.898 | 24.7554 | 13.536 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5399 | 25.0002 | 0.76962 | 29.8394 | 234.9661 | 24.7554 | 13.5444 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5482 | 25.0002 | 0.76753 | 29.7371 | 234.9661 | 24.8355 | 13.5527 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5565 | 25.0002 | 0.76753 | 29.7371 | 234.966 | 24.8355 | 13.561 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5649 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6631 | 234.8744 | 24.9413 | 13.5694 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5732 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6631 | 234.7828 | 24.9413 | 13.5777 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5815 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6631 | 234.7828 | 24.9413 | 13.586 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5373 | 22.8775
13.5899 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6631 | 234.7829 | 24.9413 | 13.5944 | 22.9999 | 0.81072 | 29.7413 | 234.5374 | 22.8775
13.5982 | 25.0002 | 0.76584 | 29.6826 | 234.8642 | 24.9226 | 13.6027 | 22.9999 | 0.81122 | 29.7612 | 234.4619 | 22.8546
13.6065 | 25.0002 | 0.76584 | 29.6826 | 234.9455 | 24.9226 | 13.6111 | 22.9999 | 0.81122 | 29.7612 | 234.3864 | 22.8546
13.6149 | 25.0002 | 0.76638 | 29.7089 | 234.9455 | 24.9021 | 13.6194 | 22.9999 | 0.81122 | 29.7612 | 234.3864 | 22.8546
13.6232 | 25.0002 | 0.76638 | 29.7089 | 234.9455 | 24.9021 | 13.6277 | 22.9999 | 0.81122 | 29.7612 | 234.3864 | 22.8546
13.6315 | 25.0002 | 0.76638 | 29.7089 | 234.9455 | 24.9021 | 13.6361 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.4983 | 22.8016
13.6399 | 25.0002 | 0.76638 | 29.7089 | 234.9454 | 24.9021 | 13.6444 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6482 | 25.0002 | 0.76693 | 29.7298 | 234.8542 | 24.8765 | 13.6527 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6565 | 25.0002 | 0.76693 | 29.7298 | 234.763 | 24.8765 | 13.6611 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6649 | 25.0002 | 0.76746 | 29.7427 | 234.7994 | 24.8455 | 13.6694 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6732 | 25.0002 | 0.76746 | 29.7427 | 234.8358 | 24.8455 | 13.6777 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6815 | 25.0002 | 0.76796 | 29.7582 | 234.8358 | 24.8187 | 13.6861 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6898 | 25.0002 | 0.76796 | 29.7582 | 234.8358 | 24.8187 | 13.6944 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.6982 | 25.0002 | 0.76586 | 29.6755 | 234.8358 | 24.9153 | 13.7028 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6103 | 22.8016
13.7065 | 25.0002 | 0.76586 | 29.6755 | 234.8358 | 24.9153 | 13.7111 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8094 | 234.6102 | 22.8016
13.7148 | 25.0002 | 0.76586 | 29.6755 | 234.8358 | 24.9153 | 13.7194 | 22.9999 | 0.81052 | 29.744 | 234.5975 | 22.9218
13.7232 | 25.0002 | 0.76586 | 29.6755 | 234.8358 | 24.9153 | 13.7278 | 22.9999 | 0.81052 | 29.744 | 234.5848 | 22.9218
13.7315 | 25.0002 | 0.76646 | 29.7051 | 234.7748 | 24.8925 | 13.7361 | 22.9999 | 0.81052 | 29.744 | 234.5848 | 22.9218
13.7398 | 25.0002 | 0.76646 | 29.7051 | 234.7137 | 24.8925 | 13.7444 | 22.9999 | 0.81052 | 29.744 | 234.5848 | 22.9218
13.7482 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.8181 | 24.8416 | 13.7528 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5849 | 22.885
13.7565 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9226 | 24.8416 | 13.7611 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5849 | 22.885
13.7648 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9226 | 24.8416 | 13.7695 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5848 | 22.885
13.7732 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9225 | 24.8416 | 13.7778 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5848 | 22.885
13.7815 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9224 | 24.8416 | 13.7861 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5847 | 22.885
13.7898 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9222 | 24.8416 | 13.7945 | 22.9999 | 0.81129 | 29.7732 | 234.5847 | 22.885
13.7982 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9222 | 24.8416 | 13.8028 | 22.9999 | 0.80899 | 29.6746 | 234.6522 | 22.9787
13.8065 | 25.0002 | 0.76767 | 29.7577 | 234.9222 | 24.8416 | 13.8111 | 22.9999 | 0.80899 | 29.6746 | 234.7197 | 22.9787
13.8148 | 25.0002 | 0.76864 | 29.7938 | 234.837 | 24.7952 | 13.8195 | 22.9999 | 0.80947 | 29.6892 | 234.6194 | 22.9529
13.8232 | 25.0002 | 0.76864 | 29.7938 | 234.7518 | 24.7952 | 13.8278 | 22.9999 | 0.80947 | 29.6892 | 234.5192 | 22.9529
13.8315 | 25.0002 | 0.76864 | 29.7938 | 234.7515 | 24.7952 | 13.8362 | 22.9999 | 0.80733 | 29.616 | 234.5192 | 23.0599
13.8398 | 25.0002 | 0.76864 | 29.7938 | 234.7513 | 24.7952 | 13.8445 | 22.9999 | 0.80733 | 29.616 | 234.5191 | 23.0599
13.8481 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.8202 | 24.7644 | 13.8528 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.5191 | 23.0357
13.8565 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.8891 | 24.7644 | 13.8612 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.5191 | 23.0357
13.8648 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.8891 | 24.7644 | 13.8695 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.5191 | 23.0357
13.8731 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.8891 | 24.7644 | 13.8779 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.5191 | 23.0357
13.8815 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.889 | 24.7644 | 13.8862 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.5191 | 23.0357
13.8898 | 25.0002 | 0.76923 | 29.8132 | 234.889 | 24.7644 | 13.8945 | 22.9999 | 0.80788 | 29.6396 | 234.519 | 23.0357
13.8981 | 25.0002 | 0.76866 | 29.8205 | 234.7939 | 24.8155 | 13.9029 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.5759 | 22.9953
13.9064 | 25.0002 | 0.76866 | 29.8205 | 234.6989 | 24.8155 | 13.9112 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9148 | 25.0002 | 0.76734 | 29.7753 | 234.8019 | 24.882 | 13.9195 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9231 | 25.0002 | 0.76734 | 29.7753 | 234.9048 | 24.882 | 13.9279 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9314 | 25.0002 | 0.76734 | 29.7753 | 234.9048 | 24.882 | 13.9362 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9398 | 25.0002 | 0.76734 | 29.7753 | 234.9049 | 24.882 | 13.9445 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9481 | 25.0002 | 0.76795 | 29.7942 | 234.9048 | 24.8499 | 13.9529 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9564 | 25.0002 | 0.76795 | 29.7942 | 234.9048 | 24.8499 | 13.9612 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6329 | 22.9953
13.9648 | 25.0002 | 0.76795 | 29.7942 | 234.9049 | 24.8499 | 13.9696 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9731 | 25.0002 | 0.76795 | 29.7942 | 234.905 | 24.8499 | 13.9779 | 22.9999 | 0.80875 | 29.6817 | 234.6328 | 22.9953
13.9814 | 25.0002 | 0.76853 | 29.8126 | 234.7853 | 24.8193 | 13.9862 | 22.9999 | 0.80952 | 29.7113 | 234.6328 | 22.9589
13.9898 | 25.0002 | 0.76853 | 29.8126 | 234.6657 | 24.8193 | 13.9946 | 22.9999 | 0.80952 | 29.7113 | 234.6328 | 22.9589
13.9981 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8328 | 234.7345 | 24.7827 | 14.0029 | 22.9999 | 0.80952 | 29.7113 | 234.6328 | 22.9589
14.0064 | 25.0002 | 0.76921 | 29.8328 | 234.8034 | 24.7827 | 14.0112 | 22.9999 | 0.80952 | 29.7113 | 234.6328 | 22.9589
14.0148 | 25.0002 | 0.76985 | 29.8626 | 234.8035 | 24.757 | 14.0196 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6255 | 22.8996
14.0231 | 25.0002 | 0.76985 | 29.8626 | 234.8035 | 24.757 | 14.0279 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6182 | 22.8996
14.0314 | 25.0002 | 0.76713 | 29.7477 | 234.8035 | 24.8759 | 14.0363 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0397 | 25.0002 | 0.76713 | 29.7477 | 234.8035 | 24.8759 | 14.0446 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0481 | 25.0002 | 0.76754 | 29.7663 | 234.7518 | 24.8589 | 14.0529 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0564 | 25.0002 | 0.76754 | 29.7663 | 234.7001 | 24.8589 | 14.0613 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0647 | 25.0002 | 0.76806 | 29.7857 | 234.776 | 24.834 | 14.0696 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0731 | 25.0002 | 0.76806 | 29.7857 | 234.8519 | 24.834 | 14.0779 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0814 | 25.0002 | 0.76858 | 29.8071 | 234.8519 | 24.8108 | 14.0863 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0897 | 25.0002 | 0.76858 | 29.8071 | 234.8518 | 24.8108 | 14.0946 | 22.9999 | 0.81056 | 29.7485 | 234.6183 | 22.8996
14.0981 | 25.0002 | 0.76858 | 29.8071 | 234.8518 | 24.8108 | 14.103 | 22.9999 | 0.81113 | 29.7659 | 234.6183 | 22.8694
14.1064 | 25.0002 | 0.76858 | 29.8071 | 234.8518 | 24.8108 | 14.1113 | 22.9999 | 0.81113 | 29.7659 | 234.6183 | 22.8694
14.1147 | 25.0002 | 0.76909 | 29.8312 | 234.7956 | 24.7908 | 14.1196 | 22.9999 | 0.81171 | 29.7839 | 234.4986 | 22.8385
14.1231 | 25.0002 | 0.76909 | 29.8312 | 234.7394 | 24.7908 | 14.128 | 22.9999 | 0.81171 | 29.7839 | 234.3788 | 22.8385
14.1314 | 25.0002 | 0.76744 | 29.7524 | 234.8113 | 24.8553 | 14.1363 | 22.9999 | 0.81219 | 29.801 | 234.4464 | 22.8074
14.1397 | 25.0002 | 0.76744 | 29.7524 | 234.8831 | 24.8553 | 14.1447 | 22.9999 | 0.81219 | 29.801 | 234.514 | 22.8074
14.1481 | 25.0002 | 0.76796 | 29.7734 | 234.8832 | 24.8318 | 14.153 | 22.9999 | 0.81219 | 29.801 | 234.514 | 22.8074
14.1564 | 25.0002 | 0.76796 | 29.7734 | 234.8832 | 24.8318 | 14.1613 | 22.9999 | 0.81219 | 29.801 | 234.514 | 22.8074
14.1647 | 25.0002 | 0.7685 | 29.7948 | 234.7974 | 24.8068 | 14.1697 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.173 | 25.0002 | 0.7685 | 29.7948 | 234.7115 | 24.8068 | 14.178 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.1814 | 25.0002 | 0.76618 | 29.7019 | 234.7115 | 24.9122 | 14.1863 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.1897 | 25.0002 | 0.76618 | 29.7019 | 234.7115 | 24.9122 | 14.1947 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.198 | 25.0002 | 0.7668 | 29.7265 | 234.7115 | 24.8837 | 14.203 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.2064 | 25.0002 | 0.7668 | 29.7265 | 234.7115 | 24.8837 | 14.2113 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.2147 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.8146 | 24.8476 | 14.2197 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.223 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.9178 | 24.8476 | 14.228 | 22.9999 | 0.8126 | 29.819 | 234.514 | 22.7894
14.2314 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.9181 | 24.8476 | 14.2364 | 22.9999 | 0.8132 | 29.8422 | 234.4211 | 22.7614
14.2397 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.9184 | 24.8476 | 14.2447 | 22.9999 | 0.8132 | 29.8422 | 234.3283 | 22.7614
14.248 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.9184 | 24.8476 | 14.253 | 22.9999 | 0.81416 | 29.8721 | 234.373 | 22.7035
14.2564 | 25.0002 | 0.76755 | 29.7534 | 234.9184 | 24.8476 | 14.2614 | 22.9999 | 0.81416 | 29.8721 | 234.4177 | 22.7035
14.2647 | 25.0002 | 0.76891 | 29.8106 | 234.8213 | 24.788 | 14.2697 | 22.9999 | 0.81236 | 29.8104 | 234.4177 | 22.823
14.273 | 25.0002 | 0.76891 | 29.8106 | 234.7243 | 24.788 | 14.278 | 22.9999 | 0.81236 | 29.8104 | 234.4177 | 22.823
14.2814 | 25.0002 | 0.76891 | 29.8106 | 234.7243 | 24.788 | 14.2864 | 22.9999 | 0.81059 | 29.7438 | 234.4177 | 22.9075
14.2897 | 25.0002 | 0.76891 | 29.8106 | 234.7244 | 24.788 | 14.2947 | 22.9999 | 0.81059 | 29.7438 | 234.4178 | 22.9075
14.298 | 25.0002 | 0.76957 | 29.8368 | 234.8299 | 24.7578 | 14.3031 | 22.9999 | 0.8087 | 29.6885 | 234.4178 | 23.0105
14.3064 | 25.0002 | 0.76957 | 29.8368 | 234.9355 | 24.7578 | 14.3114 | 22.9999 | 0.8087 | 29.6885 | 234.4178 | 23.0105
14.3147 | 25.0002 | 0.76957 | 29.8368 | 234.9355 | 24.7578 | 14.3197 | 22.9999 | 0.8087 | 29.6885 | 234.4177 | 23.0105
14.323 | 25.0002 | 0.76957 | 29.8368 | 234.9355 | 24.7578 | 14.3281 | 22.9999 | 0.8087 | 29.6885 | 234.4177 | 23.0105
14.3313 | 25.0002 | 0.76642 | 29.7164 | 234.9355 | 24.9053 | 14.3364 | 22.9999 | 0.80965 | 29.7348 | 234.5102 | 22.9645
14.3397 | 25.0002 | 0.76642 | 29.7164 | 234.9355 | 24.9053 | 14.3447 | 22.9999 | 0.80965 | 29.7348 | 234.6028 | 22.9645
14.348 | 25.0002 | 0.76758 | 29.7629 | 234.8506 | 24.8526 | 14.3531 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5764 | 22.9502
14.3563 | 25.0002 | 0.76758 | 29.7629 | 234.7658 | 24.8526 | 14.3614 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.55 | 22.9502
14.3647 | 25.0002 | 0.76812 | 29.7764 | 234.8066 | 24.8219 | 14.3698 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.55 | 22.9502
14.373 | 25.0002 | 0.76812 | 29.7764 | 234.8474 | 24.8219 | 14.3781 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.55 | 22.9502
14.3813 | 25.0002 | 0.76812 | 29.7764 | 234.8475 | 24.8219 | 14.3864 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5501 | 22.9502
14.3897 | 25.0002 | 0.76812 | 29.7764 | 234.8475 | 24.8219 | 14.3948 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5501 | 22.9502
14.398 | 25.0002 | 0.76642 | 29.7226 | 234.8475 | 24.9105 | 14.4031 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5501 | 22.9502
14.4063 | 25.0002 | 0.76642 | 29.7226 | 234.8474 | 24.9105 | 14.4114 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5501 | 22.9502
14.4146 | 25.0002 | 0.76697 | 29.744 | 234.7605 | 24.8853 | 14.4198 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.5501 | 22.9502
14.423 | 25.0002 | 0.76697 | 29.744 | 234.6736 | 24.8853 | 14.4281 | 22.9999 | 0.81007 | 29.7573 | 234.55 | 22.9502
14.4313 | 25.0002 | 0.76772 | 29.7714 | 234.779 | 24.849 | 14.4365 | 22.9999 | 0.81101 | 29.7983 | 234.5683 | 22.9025
14.4396 | 25.0002 | 0.76772 | 29.7714 | 234.8845 | 24.849 | 14.4448 | 22.9999 | 0.81101 | 29.7983 | 234.5866 | 22.9025
14.448 | 25.0002 | 0.76573 | 29.7021 | 234.8845 | 24.9474 | 14.4531 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5866 | 22.8724
14.4563 | 25.0002 | 0.76573 | 29.7021 | 234.8845 | 24.9474 | 14.4615 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5866 | 22.8724
14.4646 | 25.0002 | 0.76636 | 29.7268 | 234.8845 | 24.9189 | 14.4698 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5867 | 22.8724
14.473 | 25.0002 | 0.76636 | 29.7268 | 234.8845 | 24.9189 | 14.4781 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5867 | 22.8724
14.4813 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7513 | 234.8307 | 24.8994 | 14.4865 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5867 | 22.8724
14.4896 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7513 | 234.7768 | 24.8994 | 14.4948 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5866 | 22.8724
14.498 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7513 | 234.7768 | 24.8994 | 14.5032 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5867 | 22.8724
14.5063 | 25.0002 | 0.76687 | 29.7513 | 234.7768 | 24.8994 | 14.5115 | 22.9999 | 0.8117 | 29.8283 | 234.5867 | 22.8724
14.5146 | 25.0002 | 0.76747 | 29.7715 | 234.8513 | 24.8691 | 14.5198 | 22.9999 | 0.81215 | 29.8487 | 234.6759 | 22.8468
14.5229 | 25.0002 | 0.76747 | 29.7715 | 234.9258 | 24.8691 | 14.5282 | 22.9999 | 0.81215 | 29.8487 | 234.7651 | 22.8468
14.5313 | 25.0002 | 0.768 | 29.7985 | 234.9258 | 24.8495 | 14.5365 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6914 | 22.7879
14.5396 | 25.0002 | 0.768 | 29.7985 | 234.9258 | 24.8495 | 14.5448 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5479 | 25.0002 | 0.768 | 29.7985 | 234.9258 | 24.8495 | 14.5532 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5563 | 25.0002 | 0.768 | 29.7985 | 234.9258 | 24.8495 | 14.5615 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5646 | 25.0002 | 0.76868 | 29.8232 | 234.8054 | 24.8165 | 14.5699 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5729 | 25.0002 | 0.76868 | 29.8232 | 234.685 | 24.8165 | 14.5782 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5813 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.76 | 24.7633 | 14.5865 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5896 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.8349 | 24.7633 | 14.5949 | 22.9999 | 0.81329 | 29.8869 | 234.6177 | 22.7879
14.5979 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.8349 | 24.7633 | 14.6032 | 22.9999 | 0.81379 | 29.9072 | 234.5462 | 22.7654
14.6063 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.8349 | 24.7633 | 14.6115 | 22.9999 | 0.81379 | 29.9072 | 234.4747 | 22.7654
14.6146 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.8349 | 24.7633 | 14.6199 | 22.9999 | 0.8148 | 29.9541 | 234.5725 | 22.7139
14.6229 | 25.0002 | 0.76979 | 29.8651 | 234.8349 | 24.7633 | 14.6282 | 22.9999 | 0.8148 | 29.9541 | 234.6704 | 22.7139
14.6313 | 25.0002 | 0.76872 | 29.8114 | 234.8273 | 24.8033 | 14.6366 | 22.9999 | 0.8148 | 29.9541 | 234.6704 | 22.7139
14.6396 | 25.0002 | 0.76872 | 29.8114 | 234.8197 | 24.8033 | 14.6449 | 22.9999 | 0.8148 | 29.9541 | 234.6704 | 22.7139
14.6479 | 25.0002 | 0.76651 | 29.7372 | 234.8197 | 24.9157 | 14.6532 | 22.9999 | 0.81249 | 29.8599 | 234.6703 | 22.8199
14.6562 | 25.0002 | 0.76651 | 29.7372 | 234.8197 | 24.9157 | 14.6616 | 22.9999 | 0.81249 | 29.8599 | 234.6703 | 22.8199
14.6646 | 25.0002 | 0.76651 | 29.7372 | 234.8197 | 24.9157 | 14.6699 | 22.9999 | 0.81037 | 29.7759 | 234.6703 | 22.9527
14.6729 | 25.0002 | 0.76651 | 29.7372 | 234.8197 | 24.9157 | 14.6782 | 22.9999 | 0.81037 | 29.7759 | 234.6703 | 22.9527
14.6812 | 25.0002 | 0.76702 | 29.7617 | 234.7672 | 24.8963 | 14.6866 | 22.9999 | 0.81037 | 29.7759 | 234.6703 | 22.9527
14.6896 | 25.0002 | 0.76702 | 29.7617 | 234.7147 | 24.8963 | 14.6949 | 22.9999 | 0.81037 | 29.7759 | 234.6704 | 22.9527
14.6979 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7956 | 234.7619 | 24.8408 | 14.7033 | 22.9999 | 0.81217 | 29.8444 | 234.6301 | 22.8592
14.7062 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7956 | 234.8092 | 24.8408 | 14.7116 | 22.9999 | 0.81217 | 29.8444 | 234.5899 | 22.8592
14.7146 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7956 | 234.8092 | 24.8408 | 14.7199 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5898 | 22.987
14.7229 | 25.0002 | 0.76808 | 29.7956 | 234.8092 | 24.8408 | 14.7283 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5898 | 22.987
14.7312 | 25.0002 | 0.76541 | 29.6822 | 234.8092 | 24.956 | 14.7366 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5898 | 22.987
14.7396 | 25.0002 | 0.76541 | 29.6822 | 234.8093 | 24.956 | 14.7449 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5898 | 22.987
14.7479 | 25.0002 | 0.76721 | 29.745 | 234.7693 | 24.867 | 14.7533 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5899 | 22.987
14.7562 | 25.0002 | 0.76721 | 29.745 | 234.7293 | 24.867 | 14.7616 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5899 | 22.987
14.7646 | 25.0002 | 0.76721 | 29.745 | 234.7293 | 24.867 | 14.77 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5899 | 22.987
14.7729 | 25.0002 | 0.76721 | 29.745 | 234.7294 | 24.867 | 14.7783 | 22.9999 | 0.80951 | 29.7457 | 234.5898 | 22.987
14.7812 | 25.0002 | 0.76721 | 29.7451 | 234.7289 | 24.8671 | 14.7866 | 22.9999 | 0.81046 | 29.7878 | 234.6623 | 22.9391
14.7896 | 25.0002 | 0.76721 | 29.7451 | 234.7284 | 24.8671 | 14.795 | 22.9999 | 0.81046 | 29.7878 | 234.7347 | 22.9391
14.7979 | 25.0002 | 0.76794 | 29.7735 | 234.7284 | 24.8336 | 14.8033 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.6643 | 22.9168
14.8062 | 25.0002 | 0.76794 | 29.7735 | 234.7284 | 24.8336 | 14.8116 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.5939 | 22.9168
14.8145 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8303 | 234.7863 | 24.7884 | 14.82 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.5938 | 22.9168
14.8229 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8303 | 234.8443 | 24.7884 | 14.8283 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.5938 | 22.9168
14.8312 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8303 | 234.8443 | 24.7884 | 14.8367 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.5938 | 22.9168
14.8395 | 25.0002 | 0.76911 | 29.8303 | 234.8443 | 24.7884 | 14.845 | 22.9999 | 0.81096 | 29.8085 | 234.5938 | 22.9168
14.8479 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7569 | 234.8443 | 24.9014 | 14.8533 | 22.9999 | 0.81153 | 29.8271 | 234.5939 | 22.8869
14.8562 | 25.0002 | 0.7669 | 29.7569 | 234.8443 | 24.9014 | 14.8617 | 22.9999 | 0.81153 | 29.8271 | 234.5939 | 22.8869
14.8645 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6975 | 234.9215 | 24.9702 | 14.87 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5898 | 22.8364
14.8729 | 25.0002 | 0.7654 | 29.6975 | 234.9987 | 24.9702 | 14.8783 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5858 | 22.8364
14.8812 | 25.0002 | 0.76594 | 29.7198 | 234.9175 | 24.9459 | 14.8867 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5859 | 22.8364
14.8895 | 25.0002 | 0.76594 | 29.7198 | 234.8364 | 24.9459 | 14.895 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.586 | 22.8364
14.8978 | 25.0002 | 0.76594 | 29.7198 | 234.8364 | 24.9459 | 14.9034 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5859 | 22.8364
14.9062 | 25.0002 | 0.76594 | 29.7198 | 234.8364 | 24.9459 | 14.9117 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5859 | 22.8364
14.9145 | 25.0002 | 0.76726 | 29.7673 | 234.9129 | 24.882 | 14.92 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5866 | 22.8364
14.9228 | 25.0002 | 0.76726 | 29.7673 | 234.9895 | 24.882 | 14.9284 | 22.9999 | 0.8124 | 29.8575 | 234.5874 | 22.8364
14.9312 | 25.0002 | 0.76785 | 29.7866 | 234.8735 | 24.8517 | 14.9367 | 22.9999 | 0.8137 | 29.9055 | 234.498 | 22.773
14.9395 | 25.0002 | 0.76785 | 29.7866 | 234.7576 | 24.8517 | 14.945 | 22.9999 | 0.8137 | 29.9055 | 234.4086 | 22.773
14.9478 | 25.0002 | 0.76785 | 29.7866 | 234.7576 | 24.8517 | 14.9534 | 22.9999 | 0.81138 | 29.8125 | 234.4086 | 22.88
14.9562 | 25.0002 | 0.76785 | 29.7866 | 234.7576 | 24.8517 | 14.9617 | 22.9999 | 0.81138 | 29.8125 | 234.4087 | 22.88
14.9645 | 25.0002 | 0.76825 | 29.8001 | 234.7576 | 24.8311 | 14.97 | 22.9999 | 0.81208 | 29.8354 | 234.4963 | 22.8329
14.9728 | 25.0002 | 0.76825 | 29.8001 | 234.7576 | 24.8311 | 14.9784 | 22.9999 | 0.81208 | 29.8354 | 234.5839 | 22.8329
14.9812 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 14.9867 | 22.9999 | 0.81208 | 29.8354 | 234.5838 | 22.8329
14.9895 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 14.9951 | 22.9999 | 0.81208 | 29.8354 | 234.5838 | 22.8329
14.9978 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 15.0034 | 22.9999 | 0.80995 | 29.7531 | 234.5838 | 22.9666
15.0062 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 15.0117 | 22.9999 | 0.80995 | 29.7531 | 234.5839 | 22.9666
15.0145 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 15.0201 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7777 | 234.5839 | 22.931
15.0228 | 25.0002 | 0.76647 | 29.7252 | 234.7577 | 24.9086 | 15.0284 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7777 | 234.5838 | 22.931
15.0312 | 25.0002 | 0.76707 | 29.746 | 234.8358 | 24.8787 | 15.0368 | 22.9999 | 0.81115 | 29.7932 | 234.488 | 22.9056
15.0395 | 25.0002 | 0.76707 | 29.746 | 234.914 | 24.8787 | 15.0451 | 22.9999 | 0.81115 | 29.7932 | 234.3922 | 22.9056
15.0478 | 25.0002 | 0.76707 | 29.746 | 234.914 | 24.8786 | 15.0534 | 22.9999 | 0.81115 | 29.7932 | 234.3922 | 22.9056
15.0562 | 25.0002 | 0.76707 | 29.746 | 234.914 | 24.8786 | 15.0618 | 22.9999 | 0.81115 | 29.7932 | 234.3922 | 22.9056
15.0645 | 25.0002 | 0.76804 | 29.7852 | 234.8373 | 24.8349 | 15.0701 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.5108 | 22.9785
15.0728 | 25.0002 | 0.76804 | 29.7852 | 234.7605 | 24.8349 | 15.0784 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.6294 | 22.9785
15.0811 | 25.0002 | 0.76804 | 29.7852 | 234.7605 | 24.8349 | 15.0868 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.6295 | 22.9785
15.0895 | 25.0002 | 0.76804 | 29.7852 | 234.7605 | 24.8349 | 15.0951 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.6295 | 22.9785
15.0978 | 25.0002 | 0.76804 | 29.7851 | 234.7605 | 24.8349 | 15.1035 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.6296 | 22.9785
[6 empty] | 15.1118 | 22.9999 | 0.80918 | 29.7033 | 234.6296 | 22.9785
[6 empty] | 15.1201 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7595 | 234.5853 | 22.9301
[6 empty] | 15.1285 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7595 | 234.5411 | 22.9301
[6 empty] | 15.1368 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7595 | 234.5411 | 22.9301
[6 empty] | 15.1451 | 22.9999 | 0.81038 | 29.7595 | 234.5411 | 22.9301
[6 empty] | 15.1535 | 22.9999 | 0.81092 | 29.7829 | 234.6403 | 22.8974
[6 empty] | 15.1618 | 22.9999 | 0.81092 | 29.7829 | 234.7395 | 22.8974
[6 empty] | 15.1702 | 22.9999 | 0.81092 | 29.7829 | 234.7395 | 22.8974
[6 empty] | 15.1785 | 22.9999 | 0.81092 | 29.7829 | 234.7395 | 22.8974
[6 empty] | 15.1868 | 22.9999 | 0.81142 | 29.8039 | 234.6711 | 22.8754
[6 empty] | 15.1952 | 22.9999 | 0.81142 | 29.8039 | 234.6027 | 22.8754
[6 empty] | 15.2035 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6027 | 22.846
[6 empty] | 15.2118 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6028 | 22.846
[6 empty] | 15.2202 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6028 | 22.846
[6 empty] | 15.2285 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6028 | 22.846
[6 empty] | 15.2368 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6027 | 22.846
[6 empty] | 15.2452 | 22.9999 | 0.81211 | 29.8344 | 234.6027 | 22.846
[6 empty] | 15.2535 | 22.9999 | 0.81259 | 29.8526 | 234.6763 | 22.8155
[6 empty] | 15.2619 | 22.9999 | 0.81259 | 29.8526 | 234.7498 | 22.8155
[6 empty] | 15.2702 | 22.9999 | 0.81067 | 29.7783 | 234.7011 | 22.9065
[6 empty] | 15.2785 | 22.9999 | 0.81067 | 29.7783 | 234.6524 | 22.9065
[6 empty] | 15.2869 | 22.9999 | 0.81067 | 29.7783 | 234.6525 | 22.9065
[6 empty] | 15.2952 | 22.9999 | 0.81067 | 29.7783 | 234.6525 | 22.9065
[6 empty] | 15.3035 | 22.9999 | 0.81122 | 29.8029 | 234.6525 | 22.8833
[6 empty] | 15.3119 | 22.9999 | 0.81122 | 29.8029 | 234.6524 | 22.8833
[6 empty] | 15.3202 | 22.9999 | 0.81122 | 29.8029 | 234.6525 | 22.8833
[6 empty] | 15.3286 | 22.9999 | 0.81122 | 29.8029 | 234.6525 | 22.8833
[6 empty] | 15.3369 | 22.9999 | 0.81162 | 29.8162 | 234.7033 | 22.8558
[6 empty] | 15.3452 | 22.9999 | 0.81162 | 29.8162 | 234.754 | 22.8558
[6 empty] | 15.3536 | 22.9999 | 0.81221 | 29.8353 | 234.6406 | 22.8256
[6 empty] | 15.3619 | 22.9999 | 0.81221 | 29.8353 | 234.5271 | 22.8256
[6 empty] | 15.3703 | 22.9999 | 0.80975 | 29.7305 | 234.527 | 22.9724
[6 empty] | 15.3786 | 22.9999 | 0.80975 | 29.7305 | 234.5269 | 22.9724
[6 empty] | 15.3869 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7497 | 234.527 | 22.9429
[6 empty] | 15.3953 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7497 | 234.527 | 22.9429
[6 empty] | 15.4036 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7497 | 234.527 | 22.9429
[6 empty] | 15.4119 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7497 | 234.527 | 22.9429
[6 empty] | 15.4203 | 22.9999 | 0.81081 | 29.7683 | 234.6015 | 22.9126
[6 empty] | 15.4286 | 22.9999 | 0.81081 | 29.7683 | 234.676 | 22.9126
[6 empty] | 15.437 | 22.9999 | 0.81081 | 29.7683 | 234.676 | 22.9126
[6 empty] | 15.4453 | 22.9999 | 0.81081 | 29.7683 | 234.676 | 22.9126
[6 empty] | 15.4536 | 22.9999 | 0.8112 | 29.7809 | 234.6011 | 22.8926
[6 empty] | 15.462 | 22.9999 | 0.8112 | 29.7809 | 234.5262 | 22.8926
[6 empty] | 15.4703 | 22.9999 | 0.80907 | 29.7134 | 234.5262 | 23.0032
[6 empty] | 15.4786 | 22.9999 | 0.80907 | 29.7134 | 234.5262 | 23.0032
[6 empty] | 15.487 | 22.9999 | 0.80972 | 29.7323 | 234.5262 | 22.9676
[6 empty] | 15.4953 | 22.9999 | 0.80972 | 29.7323 | 234.5261 | 22.9676
[6 empty] | 15.5036 | 22.9999 | 0.80972 | 29.7323 | 234.5261 | 22.9676
[6 empty] | 15.512 | 22.9999 | 0.80972 | 29.7323 | 234.5261 | 22.9676
[6 empty] | 15.5203 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7539 | 234.6209 | 22.9434
[6 empty] | 15.5287 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7539 | 234.7156 | 22.9434
[6 empty] | 15.537 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7539 | 234.7156 | 22.9434
[6 empty] | 15.5453 | 22.9999 | 0.81016 | 29.7539 | 234.7157 | 22.9434
[6 empty] | 15.5537 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7751 | 234.6488 | 22.9217
[6 empty] | 15.562 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7751 | 234.5819 | 22.9217
[6 empty] | 15.5703 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7751 | 234.5819 | 22.9217
[6 empty] | 15.5787 | 22.9999 | 0.81066 | 29.7751 | 234.582 | 22.9217
[6 empty] | 15.587 | 22.9999 | 0.81121 | 29.7997 | 234.582 | 22.8985
[6 empty] | 15.5954 | 22.9999 | 0.81121 | 29.7997 | 234.5819 | 22.8985
[6 empty] | 15.6037 | 22.9999 | 0.81121 | 29.7997 | 234.5819 | 22.8985
[6 empty] | 15.612 | 22.9999 | 0.81121 | 29.7997 | 234.5819 | 22.8985
[6 empty] | 15.6204 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8183 | 234.6573 | 22.8682
[6 empty] | 15.6287 | 22.9999 | 0.81169 | 29.8183 | 234.7327 | 22.8682
[6 empty] | 15.6371 | 22.9999 | 0.80984 | 29.7458 | 234.7327 | 22.9549
[6 empty] | 15.6454 | 22.9999 | 0.80984 | 29.7458 | 234.7327 | 22.9549
[6 empty] | 15.6537 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7667 | 234.6642 | 22.9329
[6 empty] | 15.6621 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7667 | 234.5957 | 22.9329
[6 empty] | 15.6704 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7667 | 234.5957 | 22.9329
[6 empty] | 15.6787 | 22.9999 | 0.81034 | 29.7667 | 234.5957 | 22.9329
[6 empty] | 15.6871 | 22.9999 | 0.81089 | 29.792 | 234.5957 | 22.91
[6 empty] | 15.6954 | 22.9999 | 0.81089 | 29.792 | 234.5957 | 22.91
[6 empty] | 15.7038 | 22.9999 | 0.81089 | 29.792 | 234.5957 | 22.91
[6 empty] | 15.7121 | 22.9999 | 0.81089 | 29.792 | 234.5957 | 22.91
[6 empty] | 15.7204 | 22.9999 | 0.81137 | 29.8108 | 234.673 | 22.8801
[6 empty] | 15.7288 | 22.9999 | 0.81137 | 29.8108 | 234.7504 | 22.8801
[6 empty] | 15.7371 | 22.9999 | 0.81137 | 29.8108 | 234.7503 | 22.8801
[6 empty] | 15.7454 | 22.9999 | 0.81137 | 29.8108 | 234.7503 | 22.8801
[6 empty] | 15.7538 | 22.9999 | 0.81187 | 29.832 | 234.6842 | 22.8584
[6 empty] | 15.7621 | 22.9999 | 0.81187 | 29.832 | 234.6181 | 22.8584
[6 empty] | 15.7704 | 22.9999 | 0.81187 | 29.832 | 234.6182 | 22.8584
[6 empty] | 15.7788 | 22.9999 | 0.81187 | 29.832 | 234.6182 | 22.8584
[6 empty] | 15.7871 | 22.9999 | 0.8125 | 29.857 | 234.6182 | 22.8293
[6 empty] | 15.7955 | 22.9999 | 0.8125 | 29.857 | 234.6182 | 22.8293
[6 empty] | 15.8038 | 22.9999 | 0.8125 | 29.857 | 234.6182 | 22.8293
[6 empty] | 15.8121 | 22.9999 | 0.8125 | 29.857 | 234.6181 | 22.8293
[6 empty] | 15.8205 | 22.9999 | 0.81304 | 29.8809 | 234.7209 | 22.7969
[6 empty] | 15.8288 | 22.9999 | 0.81304 | 29.8809 | 234.8236 | 22.7969
[6 empty] | 15.8371 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7769 | 22.9032
[6 empty] | 15.8455 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7301 | 22.9032
[6 empty] | 15.8538 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7301 | 22.9032
[6 empty] | 15.8622 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7301 | 22.9032
[6 empty] | 15.8705 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7301 | 22.9032
[6 empty] | 15.8788 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.7301 | 22.9032
[6 empty] | 15.8872 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.73 | 22.9032
[6 empty] | 15.8955 | 22.9999 | 0.81166 | 29.8433 | 234.73 | 22.9032
[6 empty] | 15.9038 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8683 | 234.73 | 22.8741
[6 empty] | 15.9122 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8683 | 234.73 | 22.8741
[6 empty] | 15.9205 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8683 | 234.73 | 22.8741
[6 empty] | 15.9289 | 22.9999 | 0.81228 | 29.8683 | 234.7301 | 22.8741
[6 empty] | 15.9372 | 22.9999 | 0.81045 | 29.7943 | 234.6376 | 22.9567
[6 empty] | 15.9455 | 22.9999 | 0.81045 | 29.7943 | 234.5451 | 22.9567
[6 empty] | 15.9539 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6035 | 22.9211
[6 empty] | 15.9622 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6618 | 22.9211
[6 empty] | 15.9706 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6618 | 22.9211
[6 empty] | 15.9789 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6617 | 22.9211
[6 empty] | 15.9872 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6616 | 22.9211
[6 empty] | 15.9956 | 22.9999 | 0.81097 | 29.8104 | 234.6616 | 22.9211
[6 empty] | 16.0039 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8354 | 234.6616 | 22.892
[6 empty] | 16.0122 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8354 | 234.6616 | 22.892
[6 empty] | 16.0206 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8355 | 234.6617 | 22.892
[6 empty] | 16.0289 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8355 | 234.6618 | 22.892
[6 empty] | 16.0372 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8355 | 234.6617 | 22.892
[6 empty] | 16.0456 | 22.9999 | 0.81159 | 29.8355 | 234.6616 | 22.892
[6 empty] | 16.0539 | 22.9999 | 0.80988 | 29.7706 | 234.578 | 22.9754
[6 empty] | 16.0623 | 22.9999 | 0.80988 | 29.7706 | 234.4943 | 22.9754
[6 empty] | 16.0706 | 22.9999 | 0.80988 | 29.7706 | 234.4943 | 22.9754
[6 empty] | 16.0789 | 22.9999 | 0.80988 | 29.7706 | 234.4943 | 22.9754
[6 empty] | 16.0873 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.5919 | 22.9512
[6 empty] | 16.0956 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.6896 | 22.9512
[6 empty] | 16.1039 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.6896 | 22.9512
[6 empty] | 16.1123 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.6896 | 22.9512
[6 empty] | 16.1206 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.6896 | 22.9512
[6 empty] | 16.129 | 22.9999 | 0.81032 | 29.7925 | 234.6896 | 22.9512
[6 empty] | 16.1373 | 22.9999 | 0.81095 | 29.8178 | 234.6896 | 22.9224
[6 empty] | 16.1456 | 22.9999 | 0.81095 | 29.8178 | 234.6896 | 22.9224
[6 empty] | 16.154 | 22.9999 | 0.81095 | 29.8178 | 234.6896 | 22.9224

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  | 2 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  | 2 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0030575 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9599 | -0.14953 | 0.0023193 | 0.98 | 0.98053 | 20.1403 | 234.8551 | 4.033
0.011389 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9598 | -0.14953 | 0.010651 | 0.98 | 0.9807 | 20.1415 | 234.9212 | 4.0153
0.019718 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9603 | -0.14953 | 0.01899 | 0.98 | 0.9807 | 20.1415 | 234.9873 | 4.0153
0.028049 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9607 | -0.14953 | 0.027328 | 0.98 | 0.98013 | 20.1325 | 234.9873 | 4.0748
0.036381 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9603 | -0.14953 | 0.03566 | 0.98 | 0.98013 | 20.1325 | 234.9873 | 4.0748
0.044712 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9598 | -0.14953 | 0.043999 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.9181 | 4.0387
0.053043 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9596 | -0.14953 | 0.052338 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.849 | 4.0387
0.061375 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9594 | -0.14953 | 0.060677 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8489 | 4.0387
0.069706 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9595 | -0.14953 | 0.069008 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8488 | 4.0387
0.078035 | 1 | 0.99997 | 20.1188 | 234.9596 | -0.14953 | 0.077347 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8488 | 4.0387
0.086367 | 1 | 1 | 20.1288 | 234.9596 | -0.053043 | 0.085686 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8488 | 4.0387
0.0947 | 1 | 1 | 20.1288 | 234.9596 | -0.053043 | 0.094017 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8489 | 4.0387
0.10303 | 1 | 1 | 20.1288 | 234.9597 | -0.053043 | 0.10236 | 0.98 | 0.98048 | 20.1392 | 234.8489 | 4.0387
0.11136 | 1 | 1 | 20.1288 | 234.9597 | -0.053043 | 0.11069 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 234.9602 | 4.0197
0.11969 | 1 | 0.99999 | 20.1278 | 235.0207 | -0.067271 | 0.11903 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 235.0715 | 4.0197
0.12802 | 1 | 0.99999 | 20.1278 | 235.0817 | -0.067271 | 0.12737 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 235.0715 | 4.0197
0.13635 | 1 | 0.99999 | 20.1278 | 235.0817 | -0.067244 | 0.1357 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 235.0715 | 4.0197
0.14469 | 1 | 0.99999 | 20.1278 | 235.0816 | -0.067244 | 0.14404 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 235.0715 | 4.0197
0.15302 | 1 | 0.99999 | 20.1277 | 235.0818 | -0.067246 | 0.15237 | 0.98 | 0.98067 | 20.1449 | 235.0715 | 4.0197
0.16135 | 1 | 0.99999 | 20.1277 | 235.082 | -0.067246 | 0.16071 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 235.0005 | 3.9876
0.16968 | 1 | 0.99999 | 20.1282 | 235.0504 | -0.074368 | 0.16905 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 234.9295 | 3.9876
0.17801 | 1 | 0.99999 | 20.1282 | 235.0188 | -0.074368 | 0.17738 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 234.9295 | 3.9876
0.18634 | 1 | 0.99999 | 20.1282 | 235.0188 | -0.074405 | 0.18572 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 234.9295 | 3.9876
0.19467 | 1 | 0.99999 | 20.1282 | 235.0187 | -0.074405 | 0.19406 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 234.9295 | 3.9876
0.203 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0185 | -0.07771 | 0.20239 | 0.98 | 0.98099 | 20.1554 | 234.9295 | 3.9876
0.21133 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0183 | -0.07771 | 0.21073 | 0.98 | 0.98106 | 20.1526 | 234.9307 | 3.9788
0.21966 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0185 | -0.07771 | 0.21907 | 0.98 | 0.98106 | 20.1526 | 234.932 | 3.9788
0.22799 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0186 | -0.07771 | 0.22741 | 0.98 | 0.98107 | 20.1527 | 234.9319 | 3.9782
0.23633 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0191 | -0.07771 | 0.23574 | 0.98 | 0.98107 | 20.1527 | 234.9319 | 3.9782
0.24466 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0196 | -0.07771 | 0.24408 | 0.98 | 0.98109 | 20.1508 | 234.932 | 3.9754
0.25299 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.019 | -0.07771 | 0.25242 | 0.98 | 0.98109 | 20.1508 | 234.932 | 3.9754
0.26132 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0185 | -0.07771 | 0.26076 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.9085 | 3.9721
0.26965 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0186 | -0.07771 | 0.26909 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8849 | 3.9721
0.27798 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0187 | -0.07771 | 0.27743 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.885 | 3.9721
0.28631 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0186 | -0.07771 | 0.28577 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8851 | 3.9721
0.29464 | 1 | 0.99999 | 20.1314 | 235.0184 | -0.07771 | 0.29411 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8854 | 3.9721
0.30297 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0182 | 0.018469 | 0.30244 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8856 | 3.9721
0.3113 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0179 | 0.018469 | 0.31078 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8853 | 3.9721
0.31964 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.018 | 0.018469 | 0.31911 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.885 | 3.9721
0.32797 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.018 | 0.018469 | 0.32745 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8852 | 3.9721
0.3363 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0181 | 0.018469 | 0.33579 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8855 | 3.9721
0.34463 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0182 | 0.018469 | 0.34413 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8852 | 3.9721
0.35296 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0182 | 0.018457 | 0.35246 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8849 | 3.9721
0.36129 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0181 | 0.018457 | 0.3608 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.885 | 3.9721
0.36962 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0182 | 0.018469 | 0.36914 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.885 | 3.9721
0.37795 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0184 | 0.018469 | 0.37748 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8852 | 3.9721
0.38629 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0184 | 0.018469 | 0.38582 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8854 | 3.9721
0.39462 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0184 | 0.018469 | 0.39415 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8851 | 3.9721
0.40295 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0183 | 0.018469 | 0.40249 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8848 | 3.9721
0.41128 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0183 | 0.018469 | 0.41083 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8848 | 3.9721
0.41961 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0182 | 0.018469 | 0.41917 | 0.98 | 0.98112 | 20.1505 | 234.8848 | 3.9721
0.42794 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0181 | 0.018469 | 0.42751 | 0.98 | 0.98078 | 20.1419 | 234.9557 | 4.0071
0.43627 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0189 | 0.018544 | 0.43584 | 0.98 | 0.98078 | 20.1419 | 235.0266 | 4.0071
0.4446 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0198 | 0.018544 | 0.44418 | 0.98 | 0.98078 | 20.1419 | 235.0267 | 4.0071
0.45293 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0196 | 0.018544 | 0.45251 | 0.98 | 0.98078 | 20.1419 | 235.0267 | 4.0071
0.46126 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0195 | 0.018544 | 0.46085 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.9351 | 4.0276
0.46959 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0193 | 0.018544 | 0.46919 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8434 | 4.0276
0.47793 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0192 | 0.018544 | 0.47752 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8433 | 4.0276
0.48626 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0191 | 0.018544 | 0.48586 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8433 | 4.0276
0.49459 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.019 | 0.018544 | 0.4942 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8433 | 4.0276
0.50292 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0191 | 0.018544 | 0.50254 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8434 | 4.0276
0.51125 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0192 | 0.018544 | 0.51088 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8434 | 4.0276
0.51958 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0192 | 0.018545 | 0.51921 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8434 | 4.0276
0.52791 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0192 | 0.018545 | 0.52755 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8435 | 4.0276
0.53624 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0193 | 0.018544 | 0.53589 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8435 | 4.0276
0.54457 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0193 | 0.018544 | 0.54423 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8435 | 4.0276
0.55291 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0194 | 0.018544 | 0.55257 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8435 | 4.0276
0.56124 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0195 | 0.018544 | 0.56091 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8436 | 4.0276
0.56957 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0194 | 0.018544 | 0.56924 | 0.98 | 0.98058 | 20.1389 | 234.8436 | 4.0276
0.5779 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0193 | 0.018544 | 0.57758 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 234.9362 | 4.044
0.58623 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0197 | 0.018544 | 0.58591 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 235.0287 | 4.044
0.59456 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.02 | 0.018544 | 0.59425 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 235.0287 | 4.044
0.60289 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0199 | 0.018544 | 0.60259 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 235.0286 | 4.044
0.61122 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0199 | 0.018544 | 0.61092 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 235.0287 | 4.044
0.61955 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0195 | 0.018544 | 0.61926 | 0.98 | 0.98042 | 20.1368 | 235.0288 | 4.044
0.62789 | 1 | 1 | 20.0957 | 235.0191 | 0.018544 | 0.6276 | 0.98 | 0.98022 | 20.1306 | 235.0288 | 4.0642
0.63622 | 1 | 1 | 20.0939 | 234.9253 | 0.034416 | 0.63594 | 0.98 | 0.98022 | 20.1306 | 235.0287 | 4.0642
0.64455 | 1 | 1 | 20.0939 | 234.8315 | 0.034416 | 0.64428 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.9623 | 4.0819
0.65288 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.897 | 0.051343 | 0.65261 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.896 | 4.0819
0.66121 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.9625 | 0.051343 | 0.66095 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.896 | 4.0819
0.66954 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.9632 | 0.051343 | 0.66929 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8961 | 4.0819
0.67787 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.964 | 0.051343 | 0.67763 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8961 | 4.0819
0.6862 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.9638 | 0.051317 | 0.68597 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8961 | 4.0819
0.69453 | 1 | 1 | 20.0917 | 234.9637 | 0.051317 | 0.6943 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.896 | 4.0819
0.70286 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9633 | 0.07079 | 0.70264 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8958 | 4.0819
0.71119 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9629 | 0.07079 | 0.71098 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8961 | 4.0819
0.71953 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9629 | 0.07079 | 0.71931 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8965 | 4.0819
0.72786 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9629 | 0.07079 | 0.72765 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.8963 | 4.0819
0.73619 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9629 | 0.07079 | 0.73598 | 0.98 | 0.98005 | 20.1292 | 234.896 | 4.0819
0.74452 | 1 | 0.99999 | 20.092 | 234.9628 | 0.07079 | 0.74432 | 0.98 | 0.97988 | 20.1238 | 234.9659 | 4.0986
0.75285 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.899 | 0.082541 | 0.75266 | 0.98 | 0.97988 | 20.1238 | 235.0358 | 4.0986
0.76118 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8353 | 0.082541 | 0.761 | 0.98 | 0.97975 | 20.1214 | 235.0358 | 4.1124
0.76951 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8357 | 0.082541 | 0.76934 | 0.98 | 0.97975 | 20.1214 | 235.0358 | 4.1124
0.77784 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8361 | 0.082541 | 0.77767 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9699 | 4.1301
0.78617 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.836 | 0.082541 | 0.78601 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.904 | 4.1301
0.79451 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8358 | 0.082541 | 0.79435 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9039 | 4.1301
0.80284 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8357 | 0.082541 | 0.80269 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9039 | 4.1301
0.81117 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8356 | 0.082541 | 0.81103 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.904 | 4.1301
0.8195 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8362 | 0.082541 | 0.81936 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9041 | 4.1301
0.82783 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8367 | 0.082541 | 0.8277 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9041 | 4.1301
0.83616 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8361 | 0.082541 | 0.83604 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9041 | 4.1301
0.84449 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8354 | 0.082541 | 0.84438 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9046 | 4.1301
0.85282 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8355 | 0.082541 | 0.85271 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9052 | 4.1301
0.86115 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 234.8355 | 0.082541 | 0.86105 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9053 | 4.1301
0.86949 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 234.8355 | 0.095422 | 0.86938 | 0.98 | 0.97958 | 20.12 | 234.9054 | 4.1301
0.87782 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 234.8355 | 0.095422 | 0.87772 | 0.98 | 0.97937 | 20.1138 | 234.905 | 4.1502
0.88615 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 234.8355 | 0.095422 | 0.88606 | 0.98 | 0.97937 | 20.1138 | 234.9047 | 4.1502
0.89448 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 234.8355 | 0.095422 | 0.8944 | 0.98 | 0.97921 | 20.112 | 234.9999 | 4.1666
0.90281 | 1 | 0.99999 | 20.0925 | 234.9036 | 0.10697 | 0.90274 | 0.98 | 0.97921 | 20.112 | 235.0951 | 4.1666
0.91114 | 1 | 0.99999 | 20.0925 | 234.9716 | 0.10697 | 0.91107 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 235.0274 | 4.1842
0.91947 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9737 | 0.11524 | 0.91941 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9597 | 4.1842
0.9278 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9758 | 0.11524 | 0.92775 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9598 | 4.1842
0.93613 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9755 | 0.11524 | 0.93609 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9599 | 4.1842
0.94446 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9753 | 0.11524 | 0.94443 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9598 | 4.1842
0.95279 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9757 | 0.11524 | 0.95276 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9598 | 4.1842
0.96112 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9762 | 0.11524 | 0.9611 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9597 | 4.1842
0.96945 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9763 | 0.11524 | 0.96944 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9596 | 4.1842
0.97778 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9765 | 0.11524 | 0.97778 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9597 | 4.1842
0.98611 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9771 | 0.11524 | 0.98611 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9599 | 4.1842
0.99445 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9777 | 0.11524 | 0.99445 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9597 | 4.1842
1.0028 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9767 | 0.11524 | 1.0028 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9595 | 4.1842
1.0111 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9758 | 0.11524 | 1.0111 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9597 | 4.1842
1.0194 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9759 | 0.11524 | 1.0195 | 0.98 | 0.97903 | 20.1104 | 234.9598 | 4.1842
1.0278 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9761 | 0.11524 | 1.0278 | 0.98 | 0.97883 | 20.1089 | 234.9601 | 4.2052
1.0361 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9761 | 0.11524 | 1.0361 | 0.98 | 0.97883 | 20.1089 | 234.9604 | 4.2052
1.0444 | 1 | 0.99998 | 20.0973 | 234.9762 | 0.11524 | 1.0445 | 0.98 | 0.97865 | 20.1034 | 235.031 | 4.2219
1.0528 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.0383 | 0.081961 | 1.0528 | 0.98 | 0.97865 | 20.1034 | 235.1016 | 4.2219
1.0611 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.1005 | 0.081961 | 1.0611 | 0.98 | 0.97865 | 20.1034 | 235.1015 | 4.2219
1.0694 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.1005 | 0.081925 | 1.0695 | 0.98 | 0.97865 | 20.1034 | 235.1013 | 4.2219
1.0777 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.1005 | 0.081925 | 1.0778 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 235.0361 | 4.2396
1.0861 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.1008 | 0.081961 | 1.0862 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.971 | 4.2396
1.0944 | 1 | 0.99999 | 20.0913 | 235.1011 | 0.081961 | 1.0945 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.971 | 4.2396
1.1027 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.9687 | 0.061967 | 1.1028 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.971 | 4.2396
1.1111 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.8364 | 0.061967 | 1.1112 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.9711 | 4.2396
1.1194 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.836 | 0.061967 | 1.1195 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.9712 | 4.2396
1.1277 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.8357 | 0.061967 | 1.1278 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.9712 | 4.2396
1.1361 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.8359 | 0.061967 | 1.1362 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.9712 | 4.2396
1.1444 | 1 | 1 | 20.0879 | 234.8361 | 0.061967 | 1.1445 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.9711 | 4.2396
1.1527 | 1 | 1 | 20.0909 | 234.836 | 0.045744 | 1.1529 | 0.98 | 0.97848 | 20.1021 | 234.971 | 4.2396
1.1611 | 1 | 1 | 20.0909 | 234.8359 | 0.045744 | 1.1612 | 0.98 | 0.9783 | 20.1005 | 234.9042 | 4.2572
1.1694 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8661 | 0.033033 | 1.1695 | 0.98 | 0.9783 | 20.1005 | 234.8374 | 4.2572
1.1777 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8964 | 0.033033 | 1.1779 | 0.98 | 0.97787 | 20.0913 | 234.9317 | 4.2984
1.186 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8962 | 0.033033 | 1.1862 | 0.98 | 0.97787 | 20.0913 | 235.026 | 4.2984
1.1944 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8961 | 0.033033 | 1.1945 | 0.98 | 0.97787 | 20.0913 | 235.0261 | 4.2984
1.2027 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.896 | 0.033033 | 1.2029 | 0.98 | 0.97787 | 20.0913 | 235.0261 | 4.2984
1.211 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.896 | 0.033033 | 1.2112 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0262 | 4.2756
1.2194 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8962 | 0.033033 | 1.2196 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0262 | 4.2756
1.2277 | 1 | 1 | 20.0873 | 234.8965 | 0.033033 | 1.2279 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.026 | 4.2756
1.236 | 1 | 1 | 20.0894 | 234.8278 | 0.016027 | 1.2362 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0259 | 4.2756
1.2444 | 1 | 1 | 20.0894 | 234.7591 | 0.016027 | 1.2446 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0259 | 4.2756
1.2527 | 1 | 1 | 20.0893 | 234.7593 | 0.016039 | 1.2529 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0259 | 4.2756
1.261 | 1 | 1 | 20.0893 | 234.7594 | 0.016039 | 1.2612 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.0259 | 4.2756
1.2693 | 1 | 1 | 20.0867 | 234.8201 | -0.001011 | 1.2696 | 0.98 | 0.97812 | 20.0999 | 235.026 | 4.2756
1.2777 | 1 | 1 | 20.0867 | 234.8808 | -0.001011 | 1.2779 | 0.98 | 0.97822 | 20.0896 | 235.0966 | 4.2629
1.286 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8813 | -0.020459 | 1.2863 | 0.98 | 0.97822 | 20.0896 | 235.1672 | 4.2629
1.2943 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8818 | -0.020459 | 1.2946 | 0.98 | 0.97801 | 20.0868 | 235.0801 | 4.2836
1.3027 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8812 | -0.020459 | 1.3029 | 0.98 | 0.97801 | 20.0868 | 234.993 | 4.2836
1.311 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8806 | -0.020459 | 1.3113 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9931 | 4.301
1.3193 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8805 | -0.020459 | 1.3196 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9931 | 4.301
1.3277 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8804 | -0.020459 | 1.3279 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9932 | 4.301
1.336 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8803 | -0.020459 | 1.3363 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9933 | 4.301
1.3443 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8803 | -0.020459 | 1.3446 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9931 | 4.301
1.3526 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8803 | -0.020458 | 1.353 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9929 | 4.301
1.361 | 1 | 1 | 20.0863 | 234.8803 | -0.020458 | 1.3613 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9932 | 4.301
1.3693 | 1 | 1 | 20.0855 | 234.9442 | -0.034814 | 1.3696 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9934 | 4.301
1.3776 | 1 | 1 | 20.0855 | 235.0081 | -0.034814 | 1.378 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9935 | 4.301
1.386 | 1 | 1 | 20.0855 | 235.008 | -0.034814 | 1.3863 | 0.98 | 0.97782 | 20.0787 | 234.9935 | 4.301
1.3943 | 1 | 1 | 20.0855 | 235.008 | -0.034814 | 1.3946 | 0.98 | 0.97776 | 20.0759 | 234.9498 | 4.3067
1.4026 | 1 | 1 | 20.085 | 234.9096 | -0.053247 | 1.403 | 0.98 | 0.97776 | 20.0759 | 234.906 | 4.3067
1.411 | 1 | 1 | 20.085 | 234.8112 | -0.053247 | 1.4113 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.91 | 4.3138
1.4193 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8115 | -0.072754 | 1.4197 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9139 | 4.3138
1.4276 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8118 | -0.072754 | 1.428 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.4359 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8118 | -0.072754 | 1.4363 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.4443 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8117 | -0.072754 | 1.4447 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.4526 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8115 | -0.072754 | 1.453 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9139 | 4.3138
1.4609 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8113 | -0.072754 | 1.4613 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9139 | 4.3138
1.4693 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8111 | -0.072754 | 1.4697 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9139 | 4.3138
1.4776 | 1 | 0.99999 | 20.0879 | 234.8108 | -0.072754 | 1.478 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9145 | 4.3138
1.4859 | 1 | 0.99999 | 20.0896 | 234.9056 | -0.088843 | 1.4864 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.915 | 4.3138
1.4943 | 1 | 0.99999 | 20.0896 | 235.0003 | -0.088843 | 1.4947 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9145 | 4.3138
1.5026 | 1 | 0.99999 | 20.0896 | 235.0003 | -0.088843 | 1.503 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.5109 | 1 | 0.99999 | 20.0896 | 235.0003 | -0.088843 | 1.5114 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9141 | 4.3138
1.5193 | 1 | 0.99999 | 20.0945 | 234.9655 | -0.10429 | 1.5197 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9141 | 4.3138
1.5276 | 1 | 0.99999 | 20.0945 | 234.9306 | -0.10429 | 1.528 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9141 | 4.3138
1.5359 | 1 | 0.99999 | 20.0944 | 234.9308 | -0.10428 | 1.5364 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9141 | 4.3138
1.5442 | 1 | 0.99999 | 20.0944 | 234.9309 | -0.10428 | 1.5447 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.5526 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9311 | -0.11716 | 1.553 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.914 | 4.3138
1.5609 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9314 | -0.11716 | 1.5614 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9147 | 4.3138
1.5692 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.931 | -0.11716 | 1.5697 | 0.98 | 0.97767 | 20.07 | 234.9153 | 4.3138
1.5776 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9306 | -0.11716 | 1.5781 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.906 | 4.2658
1.5859 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9307 | -0.11716 | 1.5864 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8966 | 4.2658
1.5942 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9308 | -0.11716 | 1.5947 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.896 | 4.2658
1.6026 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9309 | -0.11716 | 1.6031 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8955 | 4.2658
1.6109 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.931 | -0.11716 | 1.6114 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8953 | 4.2658
1.6192 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9308 | -0.11716 | 1.6197 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8951 | 4.2658
1.6275 | 1 | 0.99998 | 20.0942 | 234.9305 | -0.11716 | 1.6281 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6359 | 1 | 0.99998 | 20.0947 | 234.8637 | -0.13133 | 1.6364 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6442 | 1 | 0.99998 | 20.0947 | 234.7968 | -0.13133 | 1.6447 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6525 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.8935 | -0.16892 | 1.6531 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8951 | 4.2658
1.6609 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9903 | -0.16892 | 1.6614 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6692 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9903 | -0.16892 | 1.6698 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6775 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9904 | -0.16892 | 1.6781 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.6859 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9903 | -0.16893 | 1.6864 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.8949 | 4.2658
1.6942 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9902 | -0.16893 | 1.6948 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.7025 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.9901 | -0.16892 | 1.7031 | 0.98 | 0.97817 | 20.079 | 234.895 | 4.2658
1.7108 | 1 | 0.99996 | 20.0933 | 234.99 | -0.16892 | 1.7114 | 0.98 | 0.97859 | 20.0882 | 234.9841 | 4.2251
1.7192 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9902 | -0.027536 | 1.7198 | 0.98 | 0.97859 | 20.0882 | 235.0733 | 4.2251
1.7275 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9904 | -0.027536 | 1.7281 | 0.98 | 0.97859 | 20.0882 | 235.0733 | 4.2251
1.7358 | 1 | 1 | 20.0813 | 234.9907 | -0.027547 | 1.7365 | 0.98 | 0.97859 | 20.0882 | 235.0732 | 4.2251
1.7442 | 1 | 1 | 20.0813 | 234.9909 | -0.027547 | 1.7448 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.9782 | 4.2052
1.7525 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9915 | -0.027536 | 1.7531 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8833 | 4.2052
1.7608 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9921 | -0.027536 | 1.7615 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8832 | 4.2052
1.7692 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9914 | -0.027536 | 1.7698 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8831 | 4.2052
1.7775 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9907 | -0.027536 | 1.7781 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8831 | 4.2052
1.7858 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9905 | -0.027536 | 1.7865 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.883 | 4.2052
1.7941 | 1 | 1 | 20.0812 | 234.9904 | -0.027536 | 1.7948 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8833 | 4.2052
1.8025 | 1 | 1 | 20.0786 | 235.0534 | -0.060739 | 1.8031 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8836 | 4.2052
1.8108 | 1 | 1 | 20.0786 | 235.1165 | -0.060739 | 1.8115 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8834 | 4.2052
1.8191 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 235.0179 | -0.079174 | 1.8198 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8831 | 4.2052
1.8275 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9193 | -0.079174 | 1.8282 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8832 | 4.2052
1.8358 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9195 | -0.079174 | 1.8365 | 0.98 | 0.97879 | 20.0933 | 234.8832 | 4.2052
1.8441 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9196 | -0.079174 | 1.8448 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 234.9719 | 4.1714
1.8525 | 1 | 0.99999 | 20.0781 | 234.9193 | -0.079185 | 1.8532 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 235.0605 | 4.1714
1.8608 | 1 | 0.99999 | 20.0781 | 234.9191 | -0.079185 | 1.8615 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 235.0604 | 4.1714
1.8691 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9194 | -0.079174 | 1.8698 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 235.0604 | 4.1714
1.8775 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9197 | -0.079174 | 1.8782 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 235.0604 | 4.1714
1.8858 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9197 | -0.079174 | 1.8865 | 0.98 | 0.97915 | 20.1055 | 235.0605 | 4.1714
1.8941 | 1 | 0.99999 | 20.078 | 234.9197 | -0.079174 | 1.8948 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9895 | 4.1547
1.9024 | 1 | 1 | 20.0976 | 234.9202 | 0.018781 | 1.9032 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9108 | 1 | 1 | 20.0976 | 234.9206 | 0.018781 | 1.9115 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9191 | 1 | 1 | 20.1008 | 234.9206 | 0.0026193 | 1.9199 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9274 | 1 | 1 | 20.1008 | 234.9207 | 0.0026193 | 1.9282 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9358 | 1 | 1 | 20.0999 | 234.9863 | -0.011966 | 1.9365 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9441 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.0519 | -0.011966 | 1.9449 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9524 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.051 | -0.011953 | 1.9532 | 0.98 | 0.97932 | 20.1108 | 234.9186 | 4.1547
1.9608 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.0501 | -0.011953 | 1.9615 | 0.98 | 0.97948 | 20.1151 | 235.0079 | 4.1385
1.9691 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.0501 | -0.011953 | 1.9699 | 0.98 | 0.97948 | 20.1151 | 235.0972 | 4.1385
1.9774 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.05 | -0.011953 | 1.9782 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.097 | 4.1156
1.9857 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.0499 | -0.011953 | 1.9865 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.0967 | 4.1156
1.9941 | 1 | 1 | 20.0999 | 235.0499 | -0.011953 | 1.9949 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.0967 | 4.1156
2.0024 | 1 | 1 | 20.1038 | 234.9836 | -0.03178 | 2.0032 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.0967 | 4.1156
2.0107 | 1 | 1 | 20.1038 | 234.9173 | -0.03178 | 2.0116 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.0967 | 4.1156
2.0191 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9172 | 0.088324 | 2.0199 | 0.98 | 0.97971 | 20.1194 | 235.0968 | 4.1156
2.0274 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9172 | 0.088324 | 2.0282 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 235.0244 | 4.0989
2.0357 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9172 | 0.088311 | 2.0366 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9521 | 4.0989
2.0441 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9171 | 0.088311 | 2.0449 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9522 | 4.0989
2.0524 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9171 | 0.088273 | 2.0532 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9522 | 4.0989
2.0607 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9171 | 0.088273 | 2.0616 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9522 | 4.0989
2.069 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9178 | 0.088325 | 2.0699 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9521 | 4.0989
2.0774 | 1 | 0.99999 | 20.1037 | 234.9186 | 0.088325 | 2.0783 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9521 | 4.0989
2.0857 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9178 | 0.072163 | 2.0866 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9522 | 4.0989
2.094 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.917 | 0.072163 | 2.0949 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9524 | 4.0989
2.1024 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9174 | 0.072163 | 2.1033 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9525 | 4.0989
2.1107 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9179 | 0.072163 | 2.1116 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9526 | 4.0989
2.119 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9171 | 0.072163 | 2.1199 | 0.98 | 0.97988 | 20.1245 | 234.9526 | 4.0989
2.1274 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9163 | 0.072163 | 2.1283 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 234.9966 | 4.0799
2.1357 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9168 | 0.07219 | 2.1366 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0405 | 4.0799
2.144 | 1 | 0.99999 | 20.1068 | 234.9173 | 0.07219 | 2.1449 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0405 | 4.0799
2.1523 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.013 | 0.053504 | 2.1533 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0406 | 4.0799
2.1607 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1088 | 0.053504 | 2.1616 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0406 | 4.0799
2.169 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1094 | 0.053504 | 2.17 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0405 | 4.0799
2.1773 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.11 | 0.053504 | 2.1783 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0405 | 4.0799
2.1857 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1096 | 0.053493 | 2.1866 | 0.98 | 0.98006 | 20.123 | 235.0405 | 4.0799
2.194 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1092 | 0.053493 | 2.195 | 0.98 | 0.98026 | 20.1292 | 235.0406 | 4.0597
2.2023 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1092 | 0.053504 | 2.2033 | 0.98 | 0.98026 | 20.1292 | 235.0406 | 4.0597
2.2107 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1092 | 0.053504 | 2.2116 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9713 | 4.0466
2.219 | 1 | 1 | 20.1072 | 235.1095 | 0.053478 | 2.22 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.902 | 4.0466
2.2273 | 1 | 1 | 20.1072 | 235.1097 | 0.053478 | 2.2283 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9017 | 4.0466
2.2356 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1095 | 0.053531 | 2.2366 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9014 | 4.0466
2.244 | 1 | 1 | 20.1073 | 235.1093 | 0.053531 | 2.245 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9014 | 4.0466
2.2523 | 1 | 1 | 20.104 | 235.0127 | 0.015552 | 2.2533 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9014 | 4.0466
2.2606 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9161 | 0.015552 | 2.2617 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9014 | 4.0466
2.269 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9165 | 0.015552 | 2.27 | 0.98 | 0.98039 | 20.1315 | 234.9014 | 4.0466
2.2773 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9168 | 0.015552 | 2.2783 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 234.9912 | 4.0304
2.2856 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9172 | 0.015552 | 2.2867 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.294 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9175 | 0.015552 | 2.295 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3023 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9179 | 0.015527 | 2.3033 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3106 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9183 | 0.015527 | 2.3117 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.319 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9177 | 0.015552 | 2.32 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.0809 | 4.0304
2.3273 | 1 | 1 | 20.104 | 234.917 | 0.015552 | 2.3284 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.0809 | 4.0304
2.3356 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9171 | 0.015552 | 2.3367 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.0808 | 4.0304
2.3439 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9171 | 0.015552 | 2.345 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.0809 | 4.0304
2.3523 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9167 | 0.015553 | 2.3534 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.0809 | 4.0304
2.3606 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9162 | 0.015553 | 2.3617 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3689 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9161 | 0.015552 | 2.37 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3773 | 1 | 1 | 20.104 | 234.916 | 0.015552 | 2.3784 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3856 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9161 | 0.015551 | 2.3867 | 0.98 | 0.98055 | 20.1358 | 235.081 | 4.0304
2.3939 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9162 | 0.015551 | 2.395 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0813 | 4.0121
2.4023 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9162 | 0.015552 | 2.4034 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0815 | 4.0121
2.4106 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9162 | 0.015552 | 2.4117 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0816 | 4.0121
2.4189 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9163 | 0.015552 | 2.4201 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0816 | 4.0121
2.4272 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9164 | 0.015552 | 2.4284 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0816 | 4.0121
2.4356 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9169 | 0.015552 | 2.4367 | 0.98 | 0.98073 | 20.1393 | 235.0815 | 4.0121
2.4439 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9174 | 0.015552 | 2.4451 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.9652 | 3.9924
2.4522 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9172 | 0.015552 | 2.4534 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.849 | 3.9924
2.4606 | 1 | 1 | 20.104 | 234.9169 | 0.015552 | 2.4617 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.8489 | 3.9924
2.4689 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.95 | 0.0027984 | 2.4701 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.8489 | 3.9924
2.4772 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 2.4784 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.849 | 3.9924
2.4856 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0027984 | 2.4867 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.849 | 3.9924
2.4939 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027984 | 2.4951 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.8491 | 3.9924
2.5022 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 2.5034 | 0.98 | 0.98091 | 20.1411 | 234.8491 | 3.9924
2.5105 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9839 | 0.0027984 | 2.5118 | 0.98 | 0.98 | 20.1082 | 234.8491 | 4.0835
2.5189 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9833 | 0.002837 | 2.5201 | 0.98 | 0.98 | 20.1082 | 234.8491 | 4.0835
2.5272 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.002837 | 2.5284 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9157 | 4.0658
2.5355 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9824 | 0.0027984 | 2.5368 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9822 | 4.0658
2.5439 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 2.5451 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9822 | 4.0658
2.5522 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 2.5534 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9822 | 4.0658
2.5605 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9843 | 0.0027984 | 2.5618 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9824 | 4.0658
2.5689 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9834 | 0.0027984 | 2.5701 | 0.98 | 0.98017 | 20.1095 | 234.9826 | 4.0658
2.5772 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027984 | 2.5784 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9824 | 4.0519
2.5855 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.5868 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9821 | 4.0519
2.5938 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 2.5951 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9822 | 4.0519
2.6022 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 2.6035 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9822 | 4.0519
2.6105 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027984 | 2.6118 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9822 | 4.0519
2.6188 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 2.6201 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9821 | 4.0519
2.6272 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9843 | 0.0027984 | 2.6285 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9821 | 4.0519
2.6355 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9839 | 0.0027984 | 2.6368 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9821 | 4.0519
2.6438 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9835 | 0.0027984 | 2.6451 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.982 | 4.0519
2.6522 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 2.6535 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9819 | 4.0519
2.6605 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0027984 | 2.6618 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9823 | 4.0519
2.6688 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0028104 | 2.6702 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9828 | 4.0519
2.6772 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0028104 | 2.6785 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9828 | 4.0519
2.6855 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027738 | 2.6868 | 0.98 | 0.9803 | 20.1121 | 234.9827 | 4.0519
2.6938 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027738 | 2.6952 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.9349 | 4.0386
2.7021 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027984 | 2.7035 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.887 | 4.0386
2.7105 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027984 | 2.7118 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.8868 | 4.0386
2.7188 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0028223 | 2.7202 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.8867 | 4.0386
2.7271 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0028223 | 2.7285 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.8867 | 4.0386
2.7355 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027984 | 2.7368 | 0.98 | 0.98044 | 20.1177 | 234.8867 | 4.0386
2.7438 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.7452 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9326 | 4.024
2.7521 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027861 | 2.7535 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9785 | 4.024
2.7605 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9829 | 0.0027861 | 2.7619 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9784 | 4.024
2.7688 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9829 | 0.0027984 | 2.7702 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9784 | 4.024
2.7771 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027984 | 2.7785 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9784 | 4.024
2.7854 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027984 | 2.7869 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9784 | 4.024
2.7938 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.7952 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9783 | 4.024
2.8021 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027874 | 2.8035 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9782 | 4.024
2.8104 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027874 | 2.8119 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9783 | 4.024
2.8188 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0027984 | 2.8202 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9783 | 4.024
2.8271 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0027984 | 2.8285 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9785 | 4.024
2.8354 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027718 | 2.8369 | 0.98 | 0.98058 | 20.1177 | 234.9786 | 4.024
2.8438 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9824 | 0.0027718 | 2.8452 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9785 | 4.0039
2.8521 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9824 | 0.0027984 | 2.8536 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9783 | 4.0039
2.8604 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.8619 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9783 | 4.0039
2.8687 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.8702 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9783 | 4.0039
2.8771 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027984 | 2.8786 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9783 | 4.0039
2.8854 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027984 | 2.8869 | 0.98 | 0.98078 | 20.1239 | 234.9784 | 4.0039
2.8937 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 2.8952 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9784 | 4.1229
2.9021 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027984 | 2.9036 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9783 | 4.1229
2.9104 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 2.9119 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9785 | 4.1229
2.9187 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 2.9202 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9786 | 4.1229
2.9271 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 2.9286 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9786 | 4.1229
2.9354 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9837 | 0.0027984 | 2.9369 | 0.98 | 0.97962 | 20.1063 | 234.9786 | 4.1229
2.9437 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9843 | 0.0027984 | 2.9453 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.9097 | 4.1063
2.952 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027861 | 2.9536 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8408 | 4.1063
2.9604 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027861 | 2.9619 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8408 | 4.1063
2.9687 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027984 | 2.9703 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8408 | 4.1063
2.977 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 2.9786 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.841 | 4.1063
2.9854 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027984 | 2.9869 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8412 | 4.1063
2.9937 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027984 | 2.9953 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8413 | 4.1063
3.002 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027984 | 3.0036 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8414 | 4.1063
3.0104 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027984 | 3.012 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8416 | 4.1063
3.0187 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027984 | 3.0203 | 0.98 | 0.97979 | 20.1119 | 234.8417 | 4.1063
3.027 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 3.0286 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9091 | 4.2056
3.0354 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027858 | 3.037 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9764 | 4.2056
3.0437 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9824 | 0.0027858 | 3.0453 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9764 | 4.2056
3.052 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9824 | 0.0027984 | 3.0536 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9764 | 4.2056
3.0603 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027984 | 3.062 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9761 | 4.2056
3.0687 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027984 | 3.0703 | 0.98 | 0.97873 | 20.0636 | 234.9757 | 4.2056
3.077 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9829 | 0.0027984 | 3.0787 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9757 | 4.1893
3.0853 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.983 | 0.0027606 | 3.087 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9756 | 4.1893
3.0937 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.983 | 0.0027606 | 3.0953 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9756 | 4.1893
3.102 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9831 | 0.0027984 | 3.1037 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9755 | 4.1893
3.1103 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 3.112 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9756 | 4.1893
3.1187 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9829 | 0.0027987 | 3.1203 | 0.98 | 0.97889 | 20.0646 | 234.9757 | 4.1893
3.127 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027987 | 3.1287 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9766 | 4.1894
3.1353 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027861 | 3.137 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9776 | 4.1894
3.1436 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9826 | 0.0027861 | 3.1453 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.977 | 4.1894
3.152 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9832 | 0.0027984 | 3.1537 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9765 | 4.1894
3.1603 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9838 | 0.0027984 | 3.162 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9765 | 4.1894
3.1686 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9838 | 0.0027984 | 3.1703 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9765 | 4.1894
3.177 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9838 | 0.0027984 | 3.1787 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9767 | 4.1894
3.1853 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9843 | 0.0027984 | 3.187 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9768 | 4.1894
3.1936 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9847 | 0.0027984 | 3.1954 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9769 | 4.1894
3.202 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9835 | 0.0027987 | 3.2037 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.977 | 4.1894
3.2103 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9822 | 0.0027987 | 3.212 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9768 | 4.1894
3.2186 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 3.2204 | 0.98 | 0.97889 | 20.0645 | 234.9766 | 4.1894
3.2269 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9821 | 0.0027984 | 3.2287 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.8849 | 4.173
3.2353 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9823 | 0.0027735 | 3.237 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.7932 | 4.173
3.2436 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9825 | 0.0027735 | 3.2454 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.7932 | 4.173
3.2519 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9827 | 0.0027748 | 3.2537 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.7933 | 4.173
3.2603 | 1 | 1 | 20.1006 | 234.9828 | 0.0027748 | 3.2621 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.7933 | 4.173
3.2686 | 1 | 1 | 20.099 | 234.9833 | -0.018386 | 3.2704 | 0.98 | 0.97905 | 20.0668 | 234.7933 | 4.173
3.2769 | 1 | 1 | 20.099 | 234.9838 | -0.018386 | 3.2787 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.8864 | 4.1525
3.2853 | 1 | 1 | 20.099 | 234.984 | -0.018386 | 3.2871 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.9795 | 4.1525
3.2936 | 0.99988 | 1 | 20.099 | 234.9841 | -0.018386 | 3.2954 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.9795 | 4.1525
3.3019 | 0.99971 | 1 | 20.099 | 234.9834 | -0.018386 | 3.3037 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.9794 | 4.1525
3.3103 | 0.99954 | 1 | 20.099 | 234.9826 | -0.018386 | 3.3121 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.9795 | 4.1525
3.3186 | 0.99938 | 1 | 20.099 | 234.9825 | -0.018373 | 3.3204 | 0.98 | 0.97926 | 20.0702 | 234.9795 | 4.1525
3.3269 | 0.99921 | 1 | 20.099 | 234.9825 | -0.018373 | 3.3288 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9795 | 4.1388
3.3352 | 0.99904 | 1 | 20.099 | 234.9826 | -0.018386 | 3.3371 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9795 | 4.1388
3.3436 | 0.99888 | 1 | 20.099 | 234.9828 | -0.018386 | 3.3454 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9795 | 4.1388
3.3519 | 0.99871 | 1 | 20.099 | 234.9827 | -0.018386 | 3.3538 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9794 | 4.1388
3.3602 | 0.99854 | 1 | 20.099 | 234.9825 | -0.018386 | 3.3621 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9794 | 4.1388
3.3686 | 0.99838 | 1 | 20.099 | 234.9824 | -0.018386 | 3.3704 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9795 | 4.1388
3.3769 | 0.99821 | 1 | 20.099 | 234.9823 | -0.018386 | 3.3788 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9792 | 4.1388
3.3852 | 0.99804 | 1 | 20.099 | 234.9832 | -0.018386 | 3.3871 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.979 | 4.1388
3.3936 | 0.99788 | 1 | 20.099 | 234.9841 | -0.018386 | 3.3954 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9794 | 4.1388
3.4019 | 0.99771 | 1 | 20.0969 | 234.8848 | -0.034206 | 3.4038 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9798 | 4.1388
3.4102 | 0.99754 | 1 | 20.0969 | 234.7856 | -0.034206 | 3.4121 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4185 | 0.99738 | 1 | 20.0969 | 234.7858 | -0.034218 | 3.4204 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4269 | 0.99721 | 1 | 20.0969 | 234.7861 | -0.034218 | 3.4288 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9798 | 4.1388
3.4352 | 0.99704 | 1 | 20.0969 | 234.786 | -0.034218 | 3.4371 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9798 | 4.1388
3.4435 | 0.99688 | 1 | 20.0969 | 234.7858 | -0.034218 | 3.4455 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4519 | 0.99671 | 1 | 20.0969 | 234.7859 | -0.034218 | 3.4538 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9796 | 4.1388
3.4602 | 0.99654 | 1 | 20.0969 | 234.786 | -0.034218 | 3.4621 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4685 | 0.99638 | 1 | 20.0969 | 234.786 | -0.034218 | 3.4705 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4769 | 0.99621 | 1 | 20.0969 | 234.7861 | -0.034218 | 3.4788 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4852 | 0.99604 | 1 | 20.0969 | 234.7857 | -0.03423 | 3.4871 | 0.98 | 0.9794 | 20.0732 | 234.9797 | 4.1388
3.4935 | 0.99588 | 1 | 20.0969 | 234.7853 | -0.03423 | 3.4955 | 0.98 | 0.97958 | 20.0768 | 234.9795 | 4.1205
3.5018 | 0.99571 | 1 | 20.0963 | 234.8517 | -0.048563 | 3.5038 | 0.98 | 0.97958 | 20.0768 | 234.9795 | 4.1205
3.5102 | 0.99554 | 1 | 20.0963 | 234.918 | -0.048563 | 3.5122 | 0.98 | 0.97958 | 20.0768 | 234.9794 | 4.1205
3.5185 | 0.99538 | 1 | 20.0963 | 234.9184 | -0.048563 | 3.5205 | 0.98 | 0.97958 | 20.0768 | 234.9793 | 4.1205
3.5268 | 0.99521 | 1 | 20.0963 | 234.9188 | -0.048563 | 3.5288 | 0.98 | 0.97978 | 20.0798 | 235.069 | 4.1001
3.5352 | 0.99504 | 1 | 20.0963 | 234.9185 | -0.048563 | 3.5372 | 0.98 | 0.97978 | 20.0798 | 235.1587 | 4.1001
3.5435 | 0.99488 | 1 | 20.0963 | 234.9183 | -0.048563 | 3.5455 | 0.98 | 0.97978 | 20.0798 | 235.1587 | 4.1001
3.5518 | 0.99471 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9182 | -0.064716 | 3.5538 | 0.98 | 0.97978 | 20.0798 | 235.1586 | 4.1001
3.5602 | 0.99454 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9182 | -0.064716 | 3.5622 | 0.98 | 0.97998 | 20.0849 | 235.0659 | 4.0802
3.5685 | 0.99438 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9184 | -0.064716 | 3.5705 | 0.98 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.5768 | 0.99421 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9186 | -0.064716 | 3.5788 | 0.98 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.5851 | 0.99404 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9184 | -0.064729 | 3.5872 | 0.98 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9733 | 4.0802
3.5935 | 0.99388 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9182 | -0.064729 | 3.5955 | 0.98004 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.6018 | 0.99371 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9183 | -0.064716 | 3.6039 | 0.9802 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9731 | 4.0802
3.6101 | 0.99354 | 0.99999 | 20.0964 | 234.9185 | -0.064716 | 3.6122 | 0.98037 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9731 | 4.0802
3.6185 | 0.99338 | 0.99999 | 20.0989 | 234.8558 | -0.081616 | 3.6205 | 0.98054 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9731 | 4.0802
3.6268 | 0.99321 | 0.99999 | 20.0989 | 234.793 | -0.081616 | 3.6289 | 0.9807 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9731 | 4.0802
3.6351 | 0.99305 | 0.99999 | 20.0989 | 234.793 | -0.081616 | 3.6372 | 0.98087 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9731 | 4.0802
3.6435 | 0.99288 | 0.99999 | 20.0989 | 234.793 | -0.081616 | 3.6455 | 0.98104 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.6518 | 0.99271 | 0.99999 | 20.0989 | 234.7933 | -0.081641 | 3.6539 | 0.9812 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.6601 | 0.99255 | 0.99999 | 20.0989 | 234.7935 | -0.081641 | 3.6622 | 0.98137 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9732 | 4.0802
3.6685 | 0.99238 | 0.99999 | 20.0989 | 234.7933 | -0.081616 | 3.6705 | 0.98154 | 0.97998 | 20.0849 | 234.9733 | 4.0802
3.6768 | 0.99221 | 0.99999 | 20.0989 | 234.7932 | -0.081616 | 3.6789 | 0.9817 | 0.98014 | 20.0905 | 234.9732 | 4.0649
3.6851 | 0.99205 | 1 | 20.1173 | 234.7935 | 0.061996 | 3.6872 | 0.98187 | 0.98014 | 20.0905 | 234.9732 | 4.0649
3.6934 | 0.99188 | 1 | 20.1173 | 234.7938 | 0.061996 | 3.6956 | 0.98204 | 0.98014 | 20.0905 | 234.9731 | 4.0649
3.7018 | 0.99171 | 0.99994 | 20.1158 | 234.7935 | 0.22416 | 3.7039 | 0.9822 | 0.98014 | 20.0905 | 234.973 | 4.0649
3.7101 | 0.99155 | 0.99994 | 20.1158 | 234.7931 | 0.22416 | 3.7122 | 0.98237 | 0.98027 | 20.093 | 234.9053 | 4.0518
3.7184 | 0.99138 | 0.99983 | 20.1538 | 234.8908 | 0.37351 | 3.7206 | 0.98254 | 0.98027 | 20.093 | 234.8377 | 4.0518
3.7268 | 0.99121 | 0.99983 | 20.1538 | 234.9886 | 0.37351 | 3.7289 | 0.9827 | 0.98045 | 20.0919 | 234.8852 | 4.0327
3.7351 | 0.99105 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9884 | 0.3573 | 3.7372 | 0.98287 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9326 | 4.0327
3.7434 | 0.99088 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9883 | 0.3573 | 3.7456 | 0.98304 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9329 | 4.0327
3.7518 | 0.99071 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9883 | 0.3573 | 3.7539 | 0.9832 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9331 | 4.0327
3.7601 | 0.99055 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9884 | 0.3573 | 3.7623 | 0.98337 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9327 | 4.0328
3.7684 | 0.99038 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9881 | 0.3573 | 3.7706 | 0.98354 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9323 | 4.0328
3.7767 | 0.99021 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9879 | 0.3573 | 3.7789 | 0.9837 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9321 | 4.0328
3.7851 | 0.99005 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9878 | 0.3573 | 3.7873 | 0.98387 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9319 | 4.0328
3.7934 | 0.98988 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9878 | 0.3573 | 3.7956 | 0.98404 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9318 | 4.0328
3.8017 | 0.98971 | 0.99984 | 20.1542 | 234.988 | 0.35727 | 3.8039 | 0.9842 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9317 | 4.0328
3.8101 | 0.98955 | 0.99984 | 20.1542 | 234.9883 | 0.35727 | 3.8123 | 0.98437 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9317 | 4.0328
3.8184 | 0.98938 | 0.99986 | 20.1554 | 234.9234 | 0.34288 | 3.8206 | 0.98454 | 0.98045 | 20.0919 | 234.9316 | 4.0328
3.8267 | 0.98921 | 0.99986 | 20.1554 | 234.8585 | 0.34288 | 3.8289 | 0.9847 | 0.98062 | 20.1003 | 234.9317 | 4.0156
3.8351 | 0.98905 | 0.99977 | 20.1495 | 234.8583 | 0.42776 | 3.8373 | 0.98487 | 0.98062 | 20.1003 | 234.9317 | 4.0156
3.8434 | 0.98888 | 0.99977 | 20.1495 | 234.8581 | 0.42776 | 3.8456 | 0.98504 | 0.98079 | 20.1059 | 234.8647 | 3.999
3.8517 | 0.98871 | 0.99979 | 20.1501 | 234.8581 | 0.41156 | 3.854 | 0.9852 | 0.98079 | 20.1059 | 234.7977 | 3.999
3.86 | 0.98855 | 0.99979 | 20.1501 | 234.8581 | 0.41156 | 3.8623 | 0.98537 | 0.98079 | 20.1059 | 234.7977 | 3.999
3.8684 | 0.98838 | 0.9998 | 20.1468 | 234.8922 | 0.39847 | 3.8706 | 0.98554 | 0.98079 | 20.1059 | 234.7976 | 3.999
3.8767 | 0.98821 | 0.9998 | 20.1468 | 234.9262 | 0.39847 | 3.879 | 0.9857 | 0.98099 | 20.109 | 234.8903 | 3.9784
3.885 | 0.98805 | 0.9998 | 20.1468 | 234.9262 | 0.39847 | 3.8873 | 0.98587 | 0.98099 | 20.109 | 234.983 | 3.9784
3.8934 | 0.98788 | 0.9998 | 20.1468 | 234.9263 | 0.39847 | 3.8956 | 0.98604 | 0.98099 | 20.109 | 234.983 | 3.9784
3.9017 | 0.98771 | 0.99964 | 20.1351 | 234.9263 | 0.53904 | 3.904 | 0.9862 | 0.98099 | 20.109 | 234.983 | 3.9784
3.91 | 0.98755 | 0.99964 | 20.1351 | 234.9264 | 0.53904 | 3.9123 | 0.98637 | 0.98099 | 20.109 | 234.9829 | 3.9784
3.9184 | 0.98738 | 0.99941 | 20.1487 | 234.9264 | 0.69507 | 3.9206 | 0.98654 | 0.98099 | 20.109 | 234.9827 | 3.9784
3.9267 | 0.98721 | 0.99941 | 20.1487 | 234.9263 | 0.69507 | 3.929 | 0.98671 | 0.98056 | 20.0705 | 234.9832 | 4.0165
3.935 | 0.98705 | 0.99941 | 20.1487 | 234.9266 | 0.69514 | 3.9373 | 0.98687 | 0.98056 | 20.0705 | 234.9836 | 4.0165
3.9433 | 0.98688 | 0.99941 | 20.1487 | 234.9268 | 0.69514 | 3.9457 | 0.98704 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9832 | 3.9981
3.9517 | 0.98671 | 0.99943 | 20.1503 | 234.8653 | 0.6811 | 3.954 | 0.98721 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9828 | 3.9981
3.96 | 0.98655 | 0.99943 | 20.1503 | 234.8038 | 0.6811 | 3.9623 | 0.98737 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9828 | 3.9981
3.9683 | 0.98638 | 0.99943 | 20.1503 | 234.8033 | 0.6811 | 3.9707 | 0.98754 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9828 | 3.9981
3.9767 | 0.98621 | 0.99943 | 20.1503 | 234.8028 | 0.6811 | 3.979 | 0.98771 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9829 | 3.9981
3.985 | 0.98605 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9009 | 0.78586 | 3.9873 | 0.98787 | 0.98074 | 20.0741 | 234.9831 | 3.9981
3.9933 | 0.98588 | 0.99924 | 20.1179 | 234.999 | 0.78586 | 3.9957 | 0.98804 | 0.98105 | 20.0811 | 234.9855 | 3.9657
4.0017 | 0.98571 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9993 | 0.78584 | 4.004 | 0.98821 | 0.98105 | 20.0811 | 234.9878 | 3.9657
4.01 | 0.98555 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9995 | 0.78584 | 4.0124 | 0.98837 | 0.98105 | 20.0811 | 234.9878 | 3.9657
4.0183 | 0.98538 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9994 | 0.78585 | 4.0207 | 0.98854 | 0.98105 | 20.0811 | 234.9878 | 3.9657
4.0267 | 0.98521 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9993 | 0.78585 | 4.029 | 0.98871 | 0.98105 | 20.0811 | 234.988 | 3.9657
4.035 | 0.98505 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9997 | 0.78585 | 4.0374 | 0.98887 | 0.98105 | 20.0811 | 234.9882 | 3.9657
4.0433 | 0.98488 | 0.99924 | 20.1179 | 235 | 0.78585 | 4.0457 | 0.98904 | 0.98123 | 20.0848 | 234.9884 | 3.9476
4.0516 | 0.98471 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9994 | 0.78585 | 4.054 | 0.98921 | 0.98123 | 20.0848 | 234.9886 | 3.9476
4.06 | 0.98455 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9988 | 0.78585 | 4.0624 | 0.98937 | 0.98123 | 20.0848 | 234.9887 | 3.9476
4.0683 | 0.98438 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9991 | 0.78588 | 4.0707 | 0.98954 | 0.98123 | 20.0848 | 234.9887 | 3.9476
4.0766 | 0.98422 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9994 | 0.78588 | 4.079 | 0.98971 | 0.98136 | 20.0851 | 235.0367 | 3.933
4.085 | 0.98405 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9994 | 0.78585 | 4.0874 | 0.98987 | 0.98136 | 20.0851 | 235.0847 | 3.933
4.0933 | 0.98388 | 0.99924 | 20.1179 | 234.9994 | 0.78585 | 4.0957 | 0.99004 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9937 | 3.9133
4.1016 | 0.98372 | 0.99927 | 20.1183 | 234.9026 | 0.7672 | 4.1041 | 0.99021 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9027 | 3.9133
4.11 | 0.98355 | 0.99927 | 20.1183 | 234.8059 | 0.7672 | 4.1124 | 0.99037 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9025 | 3.9133
4.1183 | 0.98338 | 0.99872 | 20.0749 | 234.873 | 1.0183 | 4.1207 | 0.99054 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9023 | 3.9133
4.1266 | 0.98322 | 0.99872 | 20.0749 | 234.9401 | 1.0183 | 4.1291 | 0.99071 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9024 | 3.9133
4.1349 | 0.98305 | 0.99872 | 20.0749 | 234.9403 | 1.0183 | 4.1374 | 0.99087 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9025 | 3.9133
4.1433 | 0.98288 | 0.99872 | 20.0749 | 234.9405 | 1.0183 | 4.1457 | 0.99104 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9025 | 3.9133
4.1516 | 0.98272 | 0.99872 | 20.0749 | 234.9405 | 1.0183 | 4.1541 | 0.99121 | 0.98155 | 20.0904 | 234.9026 | 3.9133
4.1599 | 0.98255 | 0.99872 | 20.0749 | 234.9405 | 1.0183 | 4.1624 | 0.99137 | 0.98179 | 20.0932 | 234.9025 | 3.8877
4.1683 | 0.98238 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9405 | 1.1599 | 4.1707 | 0.99154 | 0.98179 | 20.0932 | 234.9024 | 3.8877
4.1766 | 0.98222 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9405 | 1.1599 | 4.1791 | 0.99171 | 0.98198 | 20.0993 | 235.0194 | 3.8687
4.1849 | 0.98205 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9407 | 1.1599 | 4.1874 | 0.99187 | 0.98198 | 20.0993 | 235.1364 | 3.8687
4.1933 | 0.98188 | 0.99833 | 20.0661 | 234.941 | 1.1599 | 4.1958 | 0.99204 | 0.98198 | 20.0993 | 235.1364 | 3.8687
4.2016 | 0.98172 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9408 | 1.1599 | 4.2041 | 0.99221 | 0.98198 | 20.0993 | 235.1365 | 3.8687
4.2099 | 0.98155 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9406 | 1.1599 | 4.2124 | 0.99237 | 0.98213 | 20.1017 | 235.0474 | 3.8524
4.2182 | 0.98138 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9409 | 1.1599 | 4.2208 | 0.99254 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9583 | 3.8524
4.2266 | 0.98122 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9412 | 1.1599 | 4.2291 | 0.99271 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9583 | 3.8524
4.2349 | 0.98105 | 0.99833 | 20.0661 | 234.941 | 1.1599 | 4.2374 | 0.99287 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9581 | 3.8524
4.2432 | 0.98088 | 0.99833 | 20.0661 | 234.9408 | 1.1599 | 4.2458 | 0.99304 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9582 | 3.8524
4.2516 | 0.98072 | 0.99838 | 20.0673 | 234.9411 | 1.1438 | 4.2541 | 0.99321 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9583 | 3.8524
4.2599 | 0.98055 | 0.99838 | 20.0673 | 234.9415 | 1.1438 | 4.2625 | 0.99337 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9582 | 3.8524
4.2682 | 0.98038 | 0.99842 | 20.0678 | 235.0089 | 1.1295 | 4.2708 | 0.99354 | 0.98213 | 20.1017 | 234.9581 | 3.8524
4.2766 | 0.98022 | 0.99842 | 20.0678 | 235.0763 | 1.1295 | 4.2791 | 0.99371 | 0.98229 | 20.1033 | 235.029 | 3.8347
4.2849 | 0.98005 | 0.99848 | 20.0706 | 234.9836 | 1.1083 | 4.2875 | 0.99387 | 0.98229 | 20.1033 | 235.0998 | 3.8347
4.2932 | 0.98 | 0.99848 | 20.0706 | 234.8908 | 1.1083 | 4.2958 | 0.99404 | 0.98252 | 20.1108 | 235.0997 | 3.8101
4.3015 | 0.98 | 0.99848 | 20.0706 | 234.8905 | 1.1083 | 4.3041 | 0.99421 | 0.98252 | 20.1108 | 235.0995 | 3.8101
4.3099 | 0.98 | 0.99848 | 20.0706 | 234.8902 | 1.1083 | 4.3125 | 0.99437 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0575 | 3.7969
4.3182 | 0.98 | 0.99807 | 20.0599 | 234.8901 | 1.2491 | 4.3208 | 0.99454 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0154 | 3.7969
4.3265 | 0.98 | 0.99807 | 20.0599 | 234.89 | 1.2491 | 4.3291 | 0.99471 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0152 | 3.7969
4.3349 | 0.98 | 0.99701 | 20.0903 | 234.89 | 1.5583 | 4.3375 | 0.99488 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0149 | 3.7969
4.3432 | 0.98 | 0.99701 | 20.0903 | 234.89 | 1.5583 | 4.3458 | 0.99504 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0149 | 3.7969
4.3515 | 0.98 | 0.99701 | 20.0903 | 234.8904 | 1.5583 | 4.3542 | 0.99521 | 0.98265 | 20.1167 | 235.0149 | 3.7969
4.3599 | 0.98 | 0.99701 | 20.0903 | 234.8908 | 1.5583 | 4.3625 | 0.99538 | 0.98278 | 20.117 | 235.0641 | 3.7824
4.3682 | 0.98 | 0.99701 | 20.0898 | 234.8907 | 1.5579 | 4.3708 | 0.99554 | 0.98278 | 20.117 | 235.1133 | 3.7824
4.3765 | 0.98 | 0.99701 | 20.0898 | 234.8906 | 1.5579 | 4.3792 | 0.99571 | 0.98278 | 20.117 | 235.1132 | 3.7824
4.3849 | 0.98 | 0.99707 | 20.0912 | 234.8903 | 1.5418 | 4.3875 | 0.99588 | 0.98278 | 20.117 | 235.1131 | 3.7824
4.3932 | 0.98 | 0.99707 | 20.0912 | 234.8899 | 1.5418 | 4.3958 | 0.99604 | 0.98314 | 20.1209 | 234.9999 | 3.7419
4.4015 | 0.98 | 0.99715 | 20.0922 | 234.9896 | 1.5202 | 4.4042 | 0.99621 | 0.98314 | 20.1209 | 234.8868 | 3.7419
4.4098 | 0.98 | 0.99715 | 20.0922 | 235.0893 | 1.5202 | 4.4125 | 0.99638 | 0.98423 | 20.1355 | 234.8869 | 3.6194
4.4182 | 0.98 | 0.99715 | 20.0922 | 235.0893 | 1.5202 | 4.4208 | 0.99654 | 0.98423 | 20.1355 | 234.887 | 3.6194
4.4265 | 0.98 | 0.99715 | 20.0922 | 235.0893 | 1.5202 | 4.4292 | 0.99671 | 0.98522 | 20.0903 | 234.887 | 3.4928
4.4348 | 0.98 | 0.99715 | 20.0923 | 235.0894 | 1.5202 | 4.4375 | 0.99688 | 0.98522 | 20.0903 | 234.887 | 3.4928
4.4432 | 0.98 | 0.99715 | 20.0923 | 235.0895 | 1.5202 | 4.4459 | 0.99704 | 0.98682 | 20.0786 | 234.9356 | 3.2923
4.4515 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 235.0276 | 1.5035 | 4.4542 | 0.99721 | 0.98682 | 20.0786 | 234.9842 | 3.2923
4.4598 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9656 | 1.5035 | 4.4625 | 0.99738 | 0.98682 | 20.0787 | 234.9843 | 3.2922
4.4682 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9654 | 1.5035 | 4.4709 | 0.99754 | 0.98682 | 20.0787 | 234.9844 | 3.2922
4.4765 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9652 | 1.5035 | 4.4792 | 0.99771 | 0.9871 | 20.0886 | 234.8961 | 3.2587
4.4848 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9649 | 1.5035 | 4.4875 | 0.99788 | 0.9871 | 20.0886 | 234.8079 | 3.2587
4.4931 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9646 | 1.5035 | 4.4959 | 0.99804 | 0.9871 | 20.0886 | 234.8082 | 3.2587
4.5015 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.965 | 1.5035 | 4.5042 | 0.99821 | 0.9871 | 20.0886 | 234.8085 | 3.2587
4.5098 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9654 | 1.5035 | 4.5126 | 0.99838 | 0.98725 | 20.0943 | 234.927 | 3.2397
4.5181 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9649 | 1.5035 | 4.5209 | 0.99854 | 0.98725 | 20.0943 | 235.0456 | 3.2397
4.5265 | 0.98 | 0.99721 | 20.0961 | 234.9645 | 1.5035 | 4.5292 | 0.99871 | 0.98725 | 20.0943 | 235.0456 | 3.2397
4.5348 | 0.98 | 0.99671 | 20.1237 | 234.9645 | 1.636 | 4.5376 | 0.99888 | 0.98725 | 20.0943 | 235.0457 | 3.2397
4.5431 | 0.98 | 0.99671 | 20.1237 | 234.9646 | 1.636 | 4.5459 | 0.99904 | 0.9874 | 20.0978 | 235.0456 | 3.2214
4.5515 | 0.98 | 0.99612 | 20.1444 | 234.9648 | 1.7793 | 4.5542 | 0.99921 | 0.9874 | 20.0978 | 235.0455 | 3.2214
4.5598 | 0.98 | 0.99612 | 20.1444 | 234.9651 | 1.7793 | 4.5626 | 0.99938 | 0.98753 | 20.1032 | 234.9818 | 3.2049
4.5681 | 0.98 | 0.99612 | 20.1444 | 234.9649 | 1.7793 | 4.5709 | 0.99954 | 0.98753 | 20.1032 | 234.9181 | 3.2049
4.5764 | 0.98 | 0.99612 | 20.1444 | 234.9647 | 1.7793 | 4.5792 | 0.99971 | 0.98766 | 20.1047 | 234.9922 | 3.1875
4.5848 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.0643 | 1.7606 | 4.5876 | 0.99988 | 0.98766 | 20.1047 | 235.0662 | 3.1875
4.5931 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1639 | 1.7606 | 4.5959 | 1 | 0.98766 | 20.1047 | 235.0662 | 3.1875
4.6014 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.164 | 1.7606 | 4.6043 | 1 | 0.98766 | 20.1047 | 235.0663 | 3.1875
4.6098 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1641 | 1.7606 | 4.6126 | 1 | 0.98784 | 20.1088 | 235.0663 | 3.1647
4.6181 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1649 | 1.7606 | 4.6209 | 1 | 0.98784 | 20.1088 | 235.0662 | 3.1647
4.6264 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1658 | 1.7606 | 4.6293 | 1 | 0.98797 | 20.1139 | 235.0009 | 3.1482
4.6348 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1656 | 1.7607 | 4.6376 | 1 | 0.98797 | 20.1139 | 234.9356 | 3.1482
4.6431 | 0.98 | 0.9962 | 20.1467 | 235.1654 | 1.7607 | 4.6459 | 1 | 0.98872 | 20.12 | 234.9354 | 3.0485
4.6514 | 0.98 | 0.99558 | 20.1652 | 235.1046 | 1.9027 | 4.6543 | 1 | 0.98872 | 20.12 | 234.9352 | 3.0485
4.6597 | 0.98 | 0.99558 | 20.1652 | 235.0438 | 1.9027 | 4.6626 | 1 | 0.98887 | 20.1198 | 235.0095 | 3.0265
4.6681 | 0.98 | 0.99564 | 20.1667 | 235.0439 | 1.8896 | 4.6709 | 1 | 0.98887 | 20.1198 | 235.0838 | 3.0265
4.6764 | 0.98 | 0.99564 | 20.1667 | 235.0441 | 1.8896 | 4.6793 | 1 | 0.98887 | 20.1198 | 235.0838 | 3.0265
4.6847 | 0.98 | 0.99564 | 20.1667 | 235.044 | 1.8896 | 4.6876 | 1 | 0.98887 | 20.1198 | 235.0838 | 3.0265
4.6931 | 0.98 | 0.99564 | 20.1667 | 235.0439 | 1.8896 | 4.696 | 1 | 0.98991 | 20.1108 | 234.9968 | 2.8792
4.7014 | 0.98 | 0.9957 | 20.1648 | 235.0801 | 1.8764 | 4.7043 | 1 | 0.98991 | 20.1108 | 234.9097 | 2.8792
4.7097 | 0.98 | 0.9957 | 20.1648 | 235.1163 | 1.8764 | 4.7126 | 1 | 0.98991 | 20.1108 | 234.9097 | 2.8792
4.7181 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1155 | 1.8765 | 4.721 | 1 | 0.98991 | 20.1108 | 234.9097 | 2.8792
4.7264 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1148 | 1.8765 | 4.7293 | 1 | 0.99003 | 20.112 | 234.9853 | 2.8618
4.7347 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1153 | 1.8765 | 4.7376 | 1 | 0.99003 | 20.112 | 235.0609 | 2.8618
4.7431 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1158 | 1.8765 | 4.746 | 1 | 0.99015 | 20.117 | 234.9985 | 2.8452
4.7514 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1153 | 1.8765 | 4.7543 | 1 | 0.99015 | 20.117 | 234.9361 | 2.8452
4.7597 | 0.98 | 0.9957 | 20.1647 | 235.1148 | 1.8765 | 4.7626 | 1 | 0.9903 | 20.1212 | 234.9365 | 2.8225
4.768 | 0.98 | 0.99577 | 20.1645 | 235.0195 | 1.8604 | 4.771 | 1 | 0.9903 | 20.1212 | 234.937 | 2.8225
4.7764 | 0.98 | 0.99577 | 20.1645 | 234.9242 | 1.8604 | 4.7793 | 1 | 0.9903 | 20.1212 | 234.9365 | 2.8225
4.7847 | 0.98 | 0.99584 | 20.163 | 234.924 | 1.8439 | 4.7877 | 1 | 0.9903 | 20.1212 | 234.9361 | 2.8225
4.793 | 0.98 | 0.99584 | 20.163 | 234.9238 | 1.8439 | 4.796 | 1 | 0.99044 | 20.1236 | 235.0335 | 2.802
4.8014 | 0.98 | 0.99584 | 20.163 | 234.924 | 1.8439 | 4.8043 | 1 | 0.99044 | 20.1236 | 235.1308 | 2.802
4.8097 | 0.98 | 0.99584 | 20.163 | 234.924 | 1.8439 | 4.8127 | 1 | 0.99055 | 20.1221 | 235.0206 | 2.786
4.818 | 0.98 | 0.99518 | 20.1558 | 234.9239 | 1.9856 | 4.821 | 1 | 0.99055 | 20.1221 | 234.9104 | 2.786
4.8264 | 0.98 | 0.99518 | 20.1558 | 234.9238 | 1.9856 | 4.8293 | 1 | 0.99071 | 20.1262 | 234.9102 | 2.7633
4.8347 | 0.98 | 0.99518 | 20.1558 | 234.9238 | 1.9856 | 4.8377 | 1 | 0.99071 | 20.1262 | 234.9101 | 2.7633
4.843 | 0.98 | 0.99518 | 20.1558 | 234.9238 | 1.9856 | 4.846 | 1 | 0.99082 | 20.1275 | 234.9858 | 2.7459
4.8513 | 0.98 | 0.99463 | 20.1678 | 234.9941 | 2.0979 | 4.8544 | 1 | 0.99082 | 20.1275 | 235.0615 | 2.7459
4.8597 | 0.98 | 0.99463 | 20.1678 | 235.0644 | 2.0979 | 4.8627 | 1 | 0.99082 | 20.1275 | 235.0616 | 2.7459
4.868 | 0.98 | 0.99463 | 20.1678 | 235.0645 | 2.0979 | 4.871 | 1 | 0.99082 | 20.1275 | 235.0616 | 2.7459
4.8763 | 0.98 | 0.99463 | 20.1678 | 235.0647 | 2.0979 | 4.8794 | 1 | 0.99096 | 20.1353 | 235.0002 | 2.7258
4.8847 | 0.98 | 0.99472 | 20.1699 | 235.0647 | 2.0818 | 4.8877 | 1 | 0.99096 | 20.1353 | 234.9387 | 2.7258
4.893 | 0.98 | 0.99472 | 20.1699 | 235.0646 | 2.0818 | 4.896 | 1 | 0.99113 | 20.1375 | 234.9387 | 2.7003
4.9013 | 0.98 | 0.99387 | 20.2105 | 235.065 | 2.2489 | 4.9044 | 1 | 0.99113 | 20.1375 | 234.9387 | 2.7003
4.9097 | 0.98 | 0.99387 | 20.2105 | 235.0655 | 2.2489 | 4.9127 | 1 | 0.99127 | 20.1369 | 235.0153 | 2.6784
4.918 | 0.98 | 0.99387 | 20.2105 | 235.065 | 2.2489 | 4.921 | 1 | 0.99127 | 20.1369 | 235.0919 | 2.6784
4.9263 | 0.98 | 0.99387 | 20.2105 | 235.0646 | 2.2489 | 4.9294 | 1 | 0.99127 | 20.1369 | 235.092 | 2.6784
4.9346 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.9737 | 2.2277 | 4.9377 | 1 | 0.99127 | 20.1369 | 235.0921 | 2.6784
4.943 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.8827 | 2.2277 | 4.9461 | 1 | 0.9914 | 20.1384 | 234.9845 | 2.6589
4.9513 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.8824 | 2.2277 | 4.9544 | 1 | 0.9914 | 20.1384 | 234.8768 | 2.6589
4.9596 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.882 | 2.2277 | 4.9627 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 234.9539 | 2.6155
4.968 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.8828 | 2.2277 | 4.9711 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 235.031 | 2.6155
4.9763 | 0.98 | 0.99398 | 20.2148 | 234.8837 | 2.2277 | 4.9794 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 235.031 | 2.6155
4.9846 | 0.98 | 0.9941 | 20.2168 | 234.9852 | 2.206 | 4.9877 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 235.031 | 2.6155
4.993 | 0.98 | 0.9941 | 20.2168 | 235.0867 | 2.206 | 4.9961 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 235.0308 | 2.6155
5.0013 | 0.98 | 0.99419 | 20.2222 | 235.087 | 2.1903 | 5.0044 | 1 | 0.99168 | 20.1467 | 235.0305 | 2.6155
5.0096 | 0.98 | 0.99419 | 20.2222 | 235.0874 | 2.1903 | 5.0127 | 1 | 0.99203 | 20.1526 | 235.0028 | 2.5603
5.0179 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0869 | 2.3607 | 5.0211 | 1 | 0.99203 | 20.1526 | 234.975 | 2.5603
5.0263 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0865 | 2.3607 | 5.0294 | 1 | 0.99309 | 20.1378 | 234.9749 | 2.3791
5.0346 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0862 | 2.3606 | 5.0378 | 1 | 0.99309 | 20.1378 | 234.9748 | 2.3791
5.0429 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0859 | 2.3606 | 5.0461 | 1 | 0.99309 | 20.1378 | 234.9758 | 2.3792
5.0513 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0862 | 2.3606 | 5.0544 | 1 | 0.99309 | 20.1378 | 234.9768 | 2.3792
5.0596 | 0.98 | 0.99325 | 20.2143 | 235.0866 | 2.3606 | 5.0628 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.9243 | 2.3121
5.0679 | 0.98 | 0.99242 | 20.2054 | 235.0866 | 2.5014 | 5.0711 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.8719 | 2.3121
5.0763 | 0.98 | 0.99242 | 20.2054 | 235.0866 | 2.5014 | 5.0794 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.8719 | 2.3121
5.0846 | 0.98 | 0.99254 | 20.2079 | 234.9935 | 2.4827 | 5.0878 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.8719 | 2.3121
5.0929 | 0.98 | 0.99254 | 20.2079 | 234.9005 | 2.4827 | 5.0961 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.872 | 2.3121
5.1013 | 0.98 | 0.99263 | 20.2104 | 234.8995 | 2.4666 | 5.1045 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.872 | 2.3121
5.1096 | 0.98 | 0.99263 | 20.2104 | 234.8985 | 2.4666 | 5.1128 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.872 | 2.3121
5.1179 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 234.9709 | 2.5662 | 5.1211 | 1 | 0.99348 | 20.1418 | 234.872 | 2.3121
5.1262 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0434 | 2.5662 | 5.1295 | 1 | 0.99356 | 20.1415 | 234.9259 | 2.2973
5.1346 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0428 | 2.5661 | 5.1378 | 1 | 0.99356 | 20.1415 | 234.9798 | 2.2973
5.1429 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0422 | 2.5661 | 5.1461 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.896 | 2.2649
5.1512 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0423 | 2.5661 | 5.1545 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.1596 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0424 | 2.5661 | 5.1628 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.1679 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0423 | 2.5661 | 5.1712 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.1762 | 0.98 | 0.99204 | 20.2139 | 235.0423 | 2.5661 | 5.1795 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.1846 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9834 | 2.5361 | 5.1878 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.1929 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9245 | 2.5361 | 5.1962 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.2012 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9245 | 2.5361 | 5.2045 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8122 | 2.2649
5.2095 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9244 | 2.5361 | 5.2128 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8123 | 2.2649
5.2179 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9244 | 2.5361 | 5.2212 | 1 | 0.99374 | 20.1435 | 234.8125 | 2.2649
5.2262 | 0.98 | 0.99223 | 20.2196 | 234.9244 | 2.5361 | 5.2295 | 1 | 0.99495 | 20.1147 | 234.9338 | 2.03
5.2345 | 0.98 | 0.99235 | 20.2189 | 234.9945 | 2.5154 | 5.2379 | 1 | 0.99495 | 20.1147 | 235.055 | 2.03
5.2429 | 0.98 | 0.99235 | 20.2189 | 235.0646 | 2.5154 | 5.2462 | 1 | 0.99505 | 20.12 | 235.055 | 2.0098
5.2512 | 0.98 | 0.99235 | 20.2189 | 235.0646 | 2.5154 | 5.2545 | 1 | 0.99505 | 20.12 | 235.055 | 2.0098
5.2595 | 0.98 | 0.99235 | 20.2189 | 235.0647 | 2.5154 | 5.2629 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9951 | 1.9932
5.2679 | 0.98 | 0.99245 | 20.2214 | 235.0648 | 2.4993 | 5.2712 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9353 | 1.9932
5.2762 | 0.98 | 0.99245 | 20.2214 | 235.065 | 2.4993 | 5.2795 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9353 | 1.9932
5.2845 | 0.98 | 0.9917 | 20.2159 | 234.9417 | 2.6205 | 5.2879 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9353 | 1.9932
5.2928 | 0.98 | 0.9917 | 20.2159 | 234.8184 | 2.6205 | 5.2962 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9354 | 1.9932
5.3012 | 0.98 | 0.9917 | 20.216 | 234.8187 | 2.6205 | 5.3046 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9354 | 1.9932
5.3095 | 0.98 | 0.9917 | 20.216 | 234.8191 | 2.6205 | 5.3129 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9354 | 1.9932
5.3178 | 0.98 | 0.99182 | 20.2197 | 234.924 | 2.6018 | 5.3212 | 1 | 0.99513 | 20.1249 | 234.9354 | 1.9932
5.3262 | 0.98 | 0.99182 | 20.2197 | 235.0288 | 2.6018 | 5.3296 | 1 | 0.99513 | 20.125 | 234.9354 | 1.9932
5.3345 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.029 | 2.7373 | 5.3379 | 1 | 0.99513 | 20.125 | 234.9354 | 1.9932
5.3428 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.0291 | 2.7373 | 5.3462 | 1 | 0.99524 | 20.1243 | 235.0169 | 1.9715
5.3512 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.0288 | 2.7373 | 5.3546 | 1 | 0.99524 | 20.1243 | 235.0985 | 1.9715
5.3595 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.0285 | 2.7373 | 5.3629 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 235.0373 | 1.9404
5.3678 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.0286 | 2.7373 | 5.3713 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9761 | 1.9404
5.3761 | 0.98 | 0.99093 | 20.19 | 235.0286 | 2.7373 | 5.3796 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9761 | 1.9404
5.3845 | 0.98 | 0.98993 | 20.1779 | 234.937 | 2.8854 | 5.3879 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9761 | 1.9404
5.3928 | 0.98 | 0.98993 | 20.1779 | 234.8454 | 2.8854 | 5.3963 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9761 | 1.9404
5.4011 | 0.98 | 0.99005 | 20.1787 | 234.9152 | 2.868 | 5.4046 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9761 | 1.9404
5.4095 | 0.98 | 0.99005 | 20.1787 | 234.985 | 2.868 | 5.4129 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.976 | 1.9404
5.4178 | 0.98 | 0.99018 | 20.1854 | 234.9857 | 2.8494 | 5.4213 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9759 | 1.9404
5.4261 | 0.98 | 0.99018 | 20.1854 | 234.9865 | 2.8494 | 5.4296 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9759 | 1.9404
5.4345 | 0.98 | 0.99018 | 20.1853 | 234.9859 | 2.8494 | 5.438 | 1 | 0.99539 | 20.129 | 234.9759 | 1.9404
5.4428 | 0.98 | 0.99018 | 20.1853 | 234.9853 | 2.8494 | 5.4463 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9718 | 1.8778
5.4511 | 0.98 | 0.99018 | 20.1853 | 234.9859 | 2.8494 | 5.4546 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9677 | 1.8778
5.4595 | 0.98 | 0.99018 | 20.1853 | 234.9865 | 2.8494 | 5.463 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.968 | 1.8778
5.4678 | 0.98 | 0.99032 | 20.1854 | 235.0601 | 2.8287 | 5.4713 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9682 | 1.8778
5.4761 | 0.98 | 0.99032 | 20.1854 | 235.1337 | 2.8287 | 5.4796 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9688 | 1.8778
5.4844 | 0.98 | 0.99056 | 20.1913 | 235.0443 | 2.7944 | 5.488 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9695 | 1.8778
5.4928 | 0.98 | 0.99056 | 20.1913 | 234.955 | 2.7944 | 5.4963 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9686 | 1.8778
5.5011 | 0.98 | 0.99056 | 20.1913 | 234.9559 | 2.7945 | 5.5047 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9677 | 1.8778
5.5094 | 0.98 | 0.99056 | 20.1913 | 234.9568 | 2.7945 | 5.513 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9677 | 1.8778
5.5178 | 0.98 | 0.98976 | 20.1591 | 234.957 | 2.9068 | 5.5213 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9678 | 1.8778
5.5261 | 0.98 | 0.98976 | 20.1591 | 234.9572 | 2.9068 | 5.5297 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9677 | 1.8778
5.5344 | 0.98 | 0.98976 | 20.1591 | 234.9565 | 2.9068 | 5.538 | 1 | 0.99568 | 20.1356 | 234.9677 | 1.8778
5.5428 | 0.98 | 0.98976 | 20.1591 | 234.9557 | 2.9068 | 5.5463 | 1 | 0.99576 | 20.1335 | 235.0258 | 1.8591
5.5511 | 0.98 | 0.99 | 20.1632 | 235.0288 | 2.8732 | 5.5547 | 1 | 0.99576 | 20.1335 | 235.0839 | 1.8591
5.5594 | 0.98 | 0.99 | 20.1632 | 235.1018 | 2.8732 | 5.563 | 1 | 0.99592 | 20.1365 | 235.0232 | 1.8252
5.5677 | 0.98 | 0.99014 | 20.1709 | 235.0451 | 2.8542 | 5.5714 | 1 | 0.99592 | 20.1365 | 234.9624 | 1.8252
5.5761 | 0.98 | 0.99014 | 20.1709 | 234.9885 | 2.8542 | 5.5797 | 1 | 0.99592 | 20.1365 | 234.9626 | 1.8252
5.5844 | 0.98 | 0.99014 | 20.1708 | 234.9894 | 2.8542 | 5.588 | 1 | 0.99592 | 20.1365 | 234.9628 | 1.8252
5.5927 | 0.98 | 0.99014 | 20.1708 | 234.9903 | 2.8542 | 5.5964 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9627 | 1.7248
5.6011 | 0.98 | 0.99014 | 20.1708 | 234.9896 | 2.8542 | 5.6047 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9625 | 1.7248
5.6094 | 0.98 | 0.99014 | 20.1708 | 234.989 | 2.8542 | 5.613 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9626 | 1.7248
5.6177 | 0.98 | 0.9904 | 20.1785 | 235.093 | 2.8164 | 5.6214 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9627 | 1.7248
5.6261 | 0.98 | 0.9904 | 20.1785 | 235.1971 | 2.8164 | 5.6297 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9624 | 1.7248
5.6344 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.109 | 2.7979 | 5.638 | 1 | 0.99634 | 20.1175 | 234.9622 | 1.7248
5.6427 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.0209 | 2.7979 | 5.6464 | 1 | 0.99666 | 20.0667 | 234.9049 | 1.6436
5.651 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.0208 | 2.7979 | 5.6547 | 1 | 0.99666 | 20.0667 | 234.8475 | 1.6436
5.6594 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.0207 | 2.7979 | 5.6631 | 1 | 0.99705 | 20.0402 | 234.9262 | 1.5432
5.6677 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.0205 | 2.7979 | 5.6714 | 1 | 0.99705 | 20.0402 | 235.005 | 1.5432
5.676 | 0.98 | 0.99053 | 20.1817 | 235.0202 | 2.7979 | 5.6797 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.005 | 1.5252
5.6844 | 0.98 | 0.98949 | 20.137 | 235.0212 | 2.9428 | 5.6881 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.005 | 1.5252
5.6927 | 0.98 | 0.98949 | 20.137 | 235.0221 | 2.9428 | 5.6964 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0051 | 1.5252
5.701 | 0.98 | 0.98858 | 20.1367 | 235.1258 | 3.0691 | 5.7048 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0052 | 1.5252
5.7094 | 0.98 | 0.98858 | 20.1367 | 235.2294 | 3.0691 | 5.7131 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0055 | 1.5252
5.7177 | 0.98 | 0.9887 | 20.138 | 235.1376 | 3.053 | 5.7214 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0057 | 1.5252
5.726 | 0.98 | 0.9887 | 20.138 | 235.0458 | 3.053 | 5.7298 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0054 | 1.5252
5.7344 | 0.98 | 0.9887 | 20.138 | 235.0464 | 3.053 | 5.7381 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0051 | 1.5252
5.7427 | 0.98 | 0.9887 | 20.138 | 235.047 | 3.053 | 5.7464 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.005 | 1.5252
5.751 | 0.98 | 0.98885 | 20.1417 | 235.0463 | 3.0337 | 5.7548 | 1 | 0.99712 | 20.0427 | 235.0049 | 1.5252
5.7593 | 0.98 | 0.98885 | 20.1417 | 235.0455 | 3.0337 | 5.7631 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9575 | 1.4709
5.7677 | 0.98 | 0.98793 | 20.1065 | 235.0912 | 3.1521 | 5.7714 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9102 | 1.4709
5.776 | 0.98 | 0.98793 | 20.1065 | 235.1369 | 3.1521 | 5.7798 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9104 | 1.4709
5.7843 | 0.98 | 0.9881 | 20.1124 | 235.051 | 3.1314 | 5.7881 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9106 | 1.4709
5.7927 | 0.98 | 0.9881 | 20.1124 | 234.9651 | 3.1314 | 5.7965 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9105 | 1.4709
5.801 | 0.98 | 0.98824 | 20.1164 | 234.9669 | 3.1124 | 5.8048 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9105 | 1.4709
5.8093 | 0.98 | 0.98824 | 20.1164 | 234.9688 | 3.1124 | 5.8131 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9103 | 1.4709
5.8177 | 0.98 | 0.98824 | 20.1164 | 234.9672 | 3.1124 | 5.8215 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9102 | 1.4709
5.826 | 0.98 | 0.98824 | 20.1164 | 234.9656 | 3.1124 | 5.8298 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9101 | 1.4709
5.8343 | 0.98 | 0.98837 | 20.1179 | 235.0406 | 3.0948 | 5.8382 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.91 | 1.4709
5.8426 | 0.98 | 0.98837 | 20.1179 | 235.1155 | 3.0948 | 5.8465 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.91 | 1.4709
5.851 | 0.98 | 0.98837 | 20.1179 | 235.1155 | 3.0949 | 5.8548 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.91 | 1.4709
5.8593 | 0.98 | 0.98837 | 20.1179 | 235.1155 | 3.0949 | 5.8632 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9099 | 1.4709
5.8676 | 0.98 | 0.98865 | 20.127 | 235.0307 | 3.0583 | 5.8715 | 1 | 0.99732 | 20.0438 | 234.9098 | 1.4709
5.876 | 0.98 | 0.98865 | 20.127 | 234.9459 | 3.0583 | 5.8798 | 1 | 0.99745 | 20.05 | 234.956 | 1.4341
5.8843 | 0.98 | 0.98879 | 20.1314 | 235.0515 | 3.0399 | 5.8882 | 1 | 0.99745 | 20.05 | 235.0022 | 1.4341
5.8926 | 0.98 | 0.98879 | 20.1314 | 235.157 | 3.0399 | 5.8965 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0021 | 1.4134
5.901 | 0.98 | 0.98879 | 20.1313 | 235.1573 | 3.0398 | 5.9048 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0021 | 1.4134
5.9093 | 0.98 | 0.98879 | 20.1313 | 235.1577 | 3.0398 | 5.9132 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.002 | 1.4134
5.9176 | 0.98 | 0.98809 | 20.1174 | 235.1573 | 3.1332 | 5.9215 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.002 | 1.4134
5.9259 | 0.98 | 0.98809 | 20.1174 | 235.157 | 3.1332 | 5.9299 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.002 | 1.4134
5.9343 | 0.98 | 0.98809 | 20.1174 | 235.1568 | 3.1332 | 5.9382 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.002 | 1.4134
5.9426 | 0.98 | 0.98809 | 20.1174 | 235.1566 | 3.1332 | 5.9465 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0019 | 1.4134
5.9509 | 0.98 | 0.98824 | 20.1185 | 235.0355 | 3.1125 | 5.9549 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0019 | 1.4134
5.9593 | 0.98 | 0.98824 | 20.1185 | 234.9144 | 3.1125 | 5.9632 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0019 | 1.4134
5.9676 | 0.98 | 0.98855 | 20.1282 | 235.0269 | 3.0727 | 5.9715 | 1 | 0.99752 | 20.0506 | 235.0019 | 1.4134
5.9759 | 0.98 | 0.98855 | 20.1282 | 235.1394 | 3.0727 | 5.9799 | 1 | 0.99763 | 20.0452 | 234.9313 | 1.3821
5.9843 | 0.98 | 0.98855 | 20.1282 | 235.1397 | 3.0729 | 5.9882 | 1 | 0.99763 | 20.0452 | 234.8607 | 1.3821
5.9926 | 0.98 | 0.98855 | 20.1282 | 235.1401 | 3.0729 | 5.9966 | 1 | 0.99763 | 20.0452 | 234.8607 | 1.3821
6.0009 | 0.98 | 0.98745 | 20.0981 | 235.1396 | 3.2145 | 6.0049 | 1 | 0.99763 | 20.0452 | 234.8606 | 1.3821
6.0092 | 0.98 | 0.98745 | 20.0981 | 235.1392 | 3.2145 | 6.0132 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8607 | 1.3588
6.0176 | 0.98 | 0.98622 | 20.0727 | 235.1386 | 3.3675 | 6.0216 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8608 | 1.3588
6.0259 | 0.98 | 0.98622 | 20.0727 | 235.1381 | 3.3675 | 6.0299 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8608 | 1.3588
6.0342 | 0.98 | 0.98671 | 20.0809 | 235.1308 | 3.3064 | 6.0382 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8607 | 1.3588
6.0426 | 0.98 | 0.98671 | 20.0809 | 235.1235 | 3.3064 | 6.0466 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8606 | 1.3588
6.0509 | 0.98 | 0.98671 | 20.081 | 235.1238 | 3.3064 | 6.0549 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8606 | 1.3588
6.0592 | 0.98 | 0.98671 | 20.081 | 235.1242 | 3.3064 | 6.0633 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8605 | 1.3588
6.0676 | 0.98 | 0.98671 | 20.0809 | 235.124 | 3.3064 | 6.0716 | 1 | 0.99771 | 20.0438 | 234.8605 | 1.3588
6.0759 | 0.98 | 0.98671 | 20.0809 | 235.1238 | 3.3064 | 6.0799 | 1 | 0.99783 | 20.0485 | 234.8639 | 1.3217
6.0842 | 0.98 | 0.98687 | 20.0821 | 235.1238 | 3.2865 | 6.0883 | 1 | 0.99783 | 20.0485 | 234.8673 | 1.3217
6.0926 | 0.98 | 0.98687 | 20.0821 | 235.1238 | 3.2865 | 6.0966 | 1 | 0.99783 | 20.0485 | 234.8672 | 1.3217
6.1009 | 0.98 | 0.98717 | 20.0888 | 235.083 | 3.2493 | 6.1049 | 1 | 0.99783 | 20.0485 | 234.8671 | 1.3217
6.1092 | 0.98 | 0.98717 | 20.0888 | 235.0421 | 3.2493 | 6.1133 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8671 | 1.3017
6.1175 | 0.98 | 0.98717 | 20.0889 | 235.0424 | 3.2494 | 6.1216 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8672 | 1.3017
6.1259 | 0.98 | 0.98717 | 20.0889 | 235.0427 | 3.2494 | 6.13 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8672 | 1.3017
6.1342 | 0.98 | 0.98747 | 20.0909 | 235.0891 | 3.2105 | 6.1383 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8672 | 1.3017
6.1425 | 0.98 | 0.98747 | 20.0909 | 235.1355 | 3.2105 | 6.1466 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8671 | 1.3017
6.1509 | 0.98 | 0.98747 | 20.0909 | 235.1357 | 3.2106 | 6.155 | 1 | 0.9979 | 20.0537 | 234.8671 | 1.3017
6.1592 | 0.98 | 0.98747 | 20.0909 | 235.136 | 3.2106 | 6.1633 | 1 | 0.99796 | 20.0515 | 234.9281 | 1.2832
6.1675 | 0.98 | 0.98622 | 20.1036 | 235.0166 | 3.3724 | 6.1716 | 1 | 0.99796 | 20.0515 | 234.9891 | 1.2832
6.1759 | 0.98 | 0.98622 | 20.1036 | 234.8972 | 3.3724 | 6.18 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.8841 | 1.2674
6.1842 | 0.98 | 0.98652 | 20.1068 | 234.9721 | 3.335 | 6.1883 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.7792 | 1.2674
6.1925 | 0.98 | 0.98652 | 20.1068 | 235.047 | 3.335 | 6.1967 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.7791 | 1.2674
6.2008 | 0.98 | 0.98652 | 20.1067 | 235.0471 | 3.3351 | 6.205 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.779 | 1.2674
6.2092 | 0.98 | 0.98652 | 20.1067 | 235.0472 | 3.3351 | 6.2133 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.779 | 1.2674
6.2175 | 0.98 | 0.98538 | 20.1064 | 235.0472 | 3.477 | 6.2217 | 1 | 0.99801 | 20.0496 | 234.779 | 1.2674
6.2258 | 0.98 | 0.98538 | 20.1064 | 235.0472 | 3.477 | 6.23 | 1 | 0.99808 | 20.0482 | 234.7789 | 1.2441
6.2342 | 0.98 | 0.98572 | 20.1174 | 234.9635 | 3.4373 | 6.2383 | 1 | 0.99808 | 20.0482 | 234.7787 | 1.2441
6.2425 | 0.98 | 0.98572 | 20.1174 | 234.8798 | 3.4373 | 6.2467 | 1 | 0.99808 | 20.0482 | 234.7789 | 1.2441
6.2508 | 0.98 | 0.98591 | 20.1179 | 234.9629 | 3.4134 | 6.255 | 1 | 0.99808 | 20.0482 | 234.7791 | 1.2441
6.2592 | 0.98 | 0.98591 | 20.1179 | 235.046 | 3.4134 | 6.2634 | 1 | 0.99813 | 20.0487 | 234.8603 | 1.2268
6.2675 | 0.98 | 0.98591 | 20.1179 | 235.0461 | 3.4134 | 6.2717 | 1 | 0.99813 | 20.0487 | 234.9414 | 1.2268
6.2758 | 0.98 | 0.98591 | 20.1179 | 235.0462 | 3.4134 | 6.28 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.8619 | 1.2107
6.2841 | 0.98 | 0.98602 | 20.1211 | 235.0461 | 3.4005 | 6.2884 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.7823 | 1.2107
6.2925 | 0.98 | 0.98602 | 20.1211 | 235.046 | 3.4005 | 6.2967 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.7823 | 1.2107
6.3008 | 0.98 | 0.98602 | 20.1211 | 235.046 | 3.4005 | 6.305 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.7822 | 1.2107
6.3091 | 0.98 | 0.98602 | 20.1211 | 235.0461 | 3.4005 | 6.3134 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.7823 | 1.2107
6.3175 | 0.98 | 0.98616 | 20.1277 | 234.9955 | 3.3845 | 6.3217 | 1 | 0.99818 | 20.0501 | 234.7824 | 1.2107
6.3258 | 0.98 | 0.98616 | 20.1277 | 234.9449 | 3.3845 | 6.3301 | 1 | 0.99825 | 20.0533 | 234.7824 | 1.188
6.3341 | 0.98 | 0.985 | 20.1259 | 234.945 | 3.5256 | 6.3384 | 1 | 0.99825 | 20.0533 | 234.7824 | 1.188
6.3425 | 0.98 | 0.985 | 20.1259 | 234.9452 | 3.5256 | 6.3467 | 1 | 0.9983 | 20.0511 | 234.8441 | 1.1695
6.3508 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.0486 | 3.5137 | 6.3551 | 1 | 0.9983 | 20.0511 | 234.9057 | 1.1695
6.3591 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.152 | 3.5137 | 6.3634 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.8288 | 1.1498
6.3675 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.1525 | 3.5137 | 6.3717 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.7518 | 1.1498
6.3758 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.3801 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.7516 | 1.1498
6.3841 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.3884 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.7515 | 1.1498
6.3925 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.3968 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.7515 | 1.1498
6.4008 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.4051 | 1 | 0.99836 | 20.055 | 234.7516 | 1.1498
6.4091 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.4134 | 1 | 0.99841 | 20.0578 | 234.7515 | 1.1316
6.4174 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.4218 | 1 | 0.99841 | 20.0578 | 234.7513 | 1.1316
6.4258 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.1532 | 3.5137 | 6.4301 | 1 | 0.99847 | 20.0569 | 234.8394 | 1.1101
6.4341 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.153 | 3.5137 | 6.4384 | 1 | 0.99847 | 20.0569 | 234.9275 | 1.1101
6.4424 | 0.98 | 0.98511 | 20.1328 | 235.1528 | 3.5137 | 6.4468 | 1 | 0.99847 | 20.0569 | 234.9275 | 1.1101
6.4508 | 0.98 | 0.98527 | 20.1375 | 235.1527 | 3.4948 | 6.4551 | 1 | 0.99847 | 20.0569 | 234.9275 | 1.1101
6.4591 | 0.98 | 0.98527 | 20.1375 | 235.1527 | 3.4948 | 6.4635 | 1 | 0.99852 | 20.0582 | 234.8485 | 1.0939
6.4674 | 0.98 | 0.98539 | 20.1373 | 235.062 | 3.4811 | 6.4718 | 1 | 0.99852 | 20.0582 | 234.7695 | 1.0939
6.4758 | 0.98 | 0.98539 | 20.1373 | 234.9713 | 3.4811 | 6.4801 | 1 | 0.99856 | 20.0608 | 234.7693 | 1.0759
6.4841 | 0.98 | 0.98539 | 20.1373 | 234.9713 | 3.4811 | 6.4885 | 1 | 0.99856 | 20.0608 | 234.769 | 1.0759
6.4924 | 0.98 | 0.98539 | 20.1373 | 234.9714 | 3.4811 | 6.4968 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.8514 | 1.0586
6.5008 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.0529 | 3.4604 | 6.5051 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.9338 | 1.0586
6.5091 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1344 | 3.4604 | 6.5135 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.9337 | 1.0586
6.5174 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1353 | 3.4604 | 6.5218 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.9336 | 1.0586
6.5257 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1362 | 3.4604 | 6.5302 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.9336 | 1.0586
6.5341 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1351 | 3.4604 | 6.5385 | 1 | 0.99861 | 20.0613 | 234.9337 | 1.0586
6.5424 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1341 | 3.4604 | 6.5468 | 1 | 0.99866 | 20.0655 | 234.8597 | 1.0388
6.5507 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1343 | 3.4604 | 6.5552 | 1 | 0.99866 | 20.0655 | 234.7858 | 1.0388
6.5591 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1344 | 3.4604 | 6.5635 | 1 | 0.99872 | 20.0687 | 234.7858 | 1.0162
6.5674 | 0.98 | 0.98556 | 20.1386 | 235.1343 | 3.4604 | 6.5718 | 1 | 0.99872 | 20.0687 | 234.7858 | 1.0162
6.5757 | 0.98 | 0.98556 | 20.1386 | 235.1343 | 3.4604 | 6.5802 | 1 | 0.99877 | 20.0678 | 234.8744 | 0.99467
6.5841 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1342 | 3.4604 | 6.5885 | 1 | 0.99877 | 20.0678 | 234.963 | 0.99467
6.5924 | 0.98 | 0.98556 | 20.1387 | 235.1341 | 3.4604 | 6.5969 | 1 | 0.99877 | 20.0678 | 234.9631 | 0.99467
6.6007 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1342 | 3.4453 | 6.6052 | 1 | 0.99877 | 20.0678 | 234.9631 | 0.99467
6.6091 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1343 | 3.4453 | 6.6135 | 1 | 0.99881 | 20.0695 | 234.9062 | 0.98172
6.6174 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1342 | 3.4453 | 6.6219 | 1 | 0.99881 | 20.0695 | 234.8493 | 0.98172
6.6257 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1341 | 3.4453 | 6.6302 | 1 | 0.99881 | 20.0695 | 234.8491 | 0.98172
6.6341 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1341 | 3.4453 | 6.6385 | 1 | 0.99881 | 20.0695 | 234.8489 | 0.98172
6.6424 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1341 | 3.4453 | 6.6469 | 1 | 0.9989 | 20.0729 | 234.9285 | 0.94349
6.6507 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1341 | 3.4453 | 6.6552 | 1 | 0.9989 | 20.0729 | 235.0082 | 0.94349
6.659 | 0.98 | 0.98569 | 20.1459 | 235.1342 | 3.4453 | 6.6636 | 1 | 0.99893 | 20.074 | 234.9286 | 0.92737
6.6674 | 0.98 | 0.9858 | 20.1457 | 235.1777 | 3.4319 | 6.6719 | 1 | 0.99893 | 20.074 | 234.849 | 0.92737
6.6757 | 0.98 | 0.9858 | 20.1457 | 235.2211 | 3.4319 | 6.6802 | 1 | 0.99893 | 20.074 | 234.849 | 0.92737
6.684 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.142 | 3.4113 | 6.6886 | 1 | 0.99893 | 20.074 | 234.8491 | 0.92737
6.6924 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.0629 | 3.4113 | 6.6969 | 1 | 0.99897 | 20.0746 | 234.9327 | 0.91005
6.7007 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.0628 | 3.4113 | 6.7052 | 1 | 0.99897 | 20.0746 | 235.0163 | 0.91005
6.709 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.0626 | 3.4113 | 6.7136 | 1 | 0.99897 | 20.0746 | 235.0163 | 0.91005
6.7174 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.0626 | 3.4113 | 6.7219 | 1 | 0.99897 | 20.0746 | 235.0162 | 0.91005
6.7257 | 0.98 | 0.98597 | 20.1526 | 235.0626 | 3.4113 | 6.7303 | 1 | 0.99907 | 20.0798 | 234.939 | 0.86666
6.734 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0626 | 3.6981 | 6.7386 | 1 | 0.99907 | 20.0798 | 234.8618 | 0.86666
6.7424 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0627 | 3.6981 | 6.7469 | 1 | 0.99907 | 20.0798 | 234.8618 | 0.86666
6.7507 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0627 | 3.6981 | 6.7553 | 1 | 0.99907 | 20.0798 | 234.8618 | 0.86666
6.759 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0626 | 3.6981 | 6.7636 | 1 | 0.99912 | 20.0759 | 234.9313 | 0.84382
6.7673 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0627 | 3.6981 | 6.7719 | 1 | 0.99912 | 20.0759 | 235.0009 | 0.84382
6.7757 | 0.98 | 0.98358 | 20.1541 | 235.0628 | 3.6981 | 6.7803 | 1 | 0.99912 | 20.0759 | 235.0008 | 0.84382
6.784 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0628 | 3.6843 | 6.7886 | 1 | 0.99912 | 20.0759 | 235.0008 | 0.84382
6.7923 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0628 | 3.6843 | 6.797 | 1 | 0.99918 | 20.0739 | 234.8982 | 0.81198
6.8007 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0627 | 3.6844 | 6.8053 | 1 | 0.99918 | 20.0739 | 234.7957 | 0.81198
6.809 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6844 | 6.8136 | 1 | 0.99918 | 20.0739 | 234.7957 | 0.81198
6.8173 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.822 | 1 | 0.99918 | 20.0739 | 234.7958 | 0.81198
6.8257 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.8303 | 1 | 0.99922 | 20.0745 | 234.8802 | 0.79467
6.834 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.8386 | 1 | 0.99922 | 20.0745 | 234.9646 | 0.79467
6.8423 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.847 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.893 | 0.75623
6.8507 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.8553 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.8215 | 0.75623
6.859 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.8637 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.8215 | 0.75623
6.8673 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0626 | 3.6843 | 6.872 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.8216 | 0.75623
6.8757 | 0.98 | 0.9837 | 20.1544 | 235.0627 | 3.6843 | 6.8803 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.8215 | 0.75623
6.884 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.107 | 3.6677 | 6.8887 | 1 | 0.99929 | 20.0766 | 234.8214 | 0.75623
6.8923 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1513 | 3.6677 | 6.897 | 1 | 0.99937 | 20.0815 | 234.9108 | 0.71034
6.9006 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1517 | 3.6677 | 6.9053 | 1 | 0.99937 | 20.0815 | 235.0001 | 0.71034
6.909 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1522 | 3.6677 | 6.9137 | 1 | 0.99941 | 20.0824 | 234.9036 | 0.69098
6.9173 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1516 | 3.6677 | 6.922 | 1 | 0.99941 | 20.0824 | 234.8072 | 0.69098
6.9256 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1511 | 3.6677 | 6.9304 | 1 | 0.99941 | 20.0826 | 234.8062 | 0.69098
6.934 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1509 | 3.6677 | 6.9387 | 1 | 0.99941 | 20.0826 | 234.8053 | 0.69098
6.9423 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1507 | 3.6677 | 6.947 | 1 | 0.99944 | 20.0817 | 234.8974 | 0.66947
6.9506 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1511 | 3.6677 | 6.9554 | 1 | 0.99944 | 20.0817 | 234.9895 | 0.66947
6.959 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1515 | 3.6677 | 6.9637 | 1 | 0.99944 | 20.0817 | 234.9896 | 0.66947
6.9673 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1514 | 3.6677 | 6.972 | 1 | 0.99944 | 20.0817 | 234.9897 | 0.66947
6.9756 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1513 | 3.6677 | 6.9804 | 1 | 0.99952 | 20.0821 | 234.9124 | 0.62545
6.984 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.1512 | 3.6677 | 6.9887 | 1 | 0.99952 | 20.0821 | 234.8352 | 0.62545
6.9923 | 0.98 | 0.98384 | 20.1535 | 235.151 | 3.6677 | 6.997 | 1 | 0.99952 | 20.0821 | 234.835 | 0.62545
7.0006 | 0.98 | 0.98398 | 20.1556 | 235.0639 | 3.6516 | 7.0054 | 1 | 0.99952 | 20.0821 | 234.8349 | 0.62545
7.0089 | 0.98 | 0.98398 | 20.1556 | 234.9768 | 3.6516 | 7.0137 | 1 | 0.99954 | 20.0796 | 234.8999 | 0.60682
7.0173 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0221 | 1 | 0.99954 | 20.0796 | 234.9649 | 0.60682
7.0256 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9769 | 3.6349 | 7.0304 | 1 | 0.99957 | 20.081 | 234.8901 | 0.59066
7.0339 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0387 | 1 | 0.99957 | 20.081 | 234.8152 | 0.59066
7.0423 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.0471 | 1 | 0.9996 | 20.0842 | 234.8151 | 0.56802
7.0506 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.0554 | 1 | 0.9996 | 20.0842 | 234.8149 | 0.56802
7.0589 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0638 | 1 | 0.99963 | 20.0833 | 234.9081 | 0.54651
7.0673 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0721 | 1 | 0.99963 | 20.0833 | 235.0013 | 0.54651
7.0756 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9769 | 3.6349 | 7.0804 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.9078 | 0.5274
7.0839 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0888 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.8143 | 0.5274
7.0923 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.0971 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.8145 | 0.5274
7.1006 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.1054 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.8146 | 0.5274
7.1089 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9768 | 3.6349 | 7.1138 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.8145 | 0.5274
7.1173 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.1221 | 1 | 0.99966 | 20.0843 | 234.8144 | 0.5274
7.1256 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.1305 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8143 | 0.5041
7.1339 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.1388 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8143 | 0.5041
7.1422 | 0.98 | 0.98413 | 20.1569 | 234.9767 | 3.6349 | 7.1471 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8144 | 0.5041
7.1506 | 0.98 | 0.98306 | 20.144 | 234.9766 | 3.7553 | 7.1555 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8145 | 0.5041
7.1589 | 0.98 | 0.98306 | 20.144 | 234.9765 | 3.7553 | 7.1638 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8145 | 0.5041
7.1672 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0236 | 3.7386 | 7.1721 | 1 | 0.99969 | 20.0829 | 234.8145 | 0.5041
7.1756 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0708 | 3.7386 | 7.1805 | 1 | 0.99971 | 20.0834 | 234.9011 | 0.48679
7.1839 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0707 | 3.7386 | 7.1888 | 1 | 0.99971 | 20.0834 | 234.9876 | 0.48679
7.1922 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0707 | 3.7386 | 7.1972 | 1 | 0.99971 | 20.0834 | 234.9876 | 0.48679
7.2006 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0708 | 3.7386 | 7.2055 | 1 | 0.99971 | 20.0834 | 234.9876 | 0.48679
7.2089 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0708 | 3.7386 | 7.2138 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.8875 | 0.47102
7.2172 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0707 | 3.7386 | 7.2222 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7874 | 0.47102
7.2256 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0705 | 3.7386 | 7.2305 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2339 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0704 | 3.7386 | 7.2389 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2422 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0704 | 3.7386 | 7.2472 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2505 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0703 | 3.7386 | 7.2555 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7874 | 0.47102
7.2589 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0703 | 3.7386 | 7.2639 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2672 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0708 | 3.7386 | 7.2722 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7872 | 0.47102
7.2755 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0713 | 3.7386 | 7.2805 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2839 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0711 | 3.7386 | 7.2889 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.2922 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0709 | 3.7386 | 7.2972 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7873 | 0.47102
7.3005 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.071 | 3.7386 | 7.3056 | 1 | 0.99973 | 20.0815 | 234.7872 | 0.47102
7.3089 | 0.98 | 0.98321 | 20.1434 | 235.0711 | 3.7386 | 7.3139 | 1 | 0.99975 | 20.0867 | 234.7874 | 0.45101
7.3172 | 0.98 | 0.98334 | 20.1484 | 235.0202 | 3.7249 | 7.3222 | 1 | 0.99975 | 20.0867 | 234.7876 | 0.45101
7.3255 | 0.98 | 0.98334 | 20.1484 | 234.9693 | 3.7249 | 7.3306 | 1 | 0.99975 | 20.0867 | 234.7874 | 0.45101
7.3339 | 0.98 | 0.98334 | 20.1484 | 234.9693 | 3.7249 | 7.3389 | 1 | 0.99975 | 20.0867 | 234.7872 | 0.45101
7.3422 | 0.98 | 0.98334 | 20.1484 | 234.9694 | 3.7249 | 7.3473 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.8555 | 0.43247
7.3505 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9693 | 3.709 | 7.3556 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.9239 | 0.43247
7.3589 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9693 | 3.709 | 7.3639 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.9241 | 0.43247
7.3672 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9693 | 3.709 | 7.3723 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.9243 | 0.43247
7.3755 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9692 | 3.709 | 7.3806 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.9241 | 0.43247
7.3838 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9692 | 3.709 | 7.3889 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.924 | 0.43247
7.3922 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9692 | 3.709 | 7.3973 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.924 | 0.43247
7.4005 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9687 | 3.709 | 7.4056 | 1 | 0.99977 | 20.0845 | 234.9241 | 0.43247
7.4088 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9683 | 3.709 | 7.414 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8761 | 0.41593
7.4172 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9684 | 3.709 | 7.4223 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.828 | 0.41593
7.4255 | 0.98 | 0.98348 | 20.1527 | 234.9684 | 3.709 | 7.4306 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.4338 | 0.98 | 0.98348 | 20.1528 | 234.9684 | 3.709 | 7.439 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8282 | 0.41593
7.4422 | 0.98 | 0.98348 | 20.1528 | 234.9684 | 3.709 | 7.4473 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8282 | 0.41593
7.4505 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.0427 | 3.698 | 7.4556 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.4588 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.117 | 3.698 | 7.464 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.4672 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.117 | 3.698 | 7.4723 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.828 | 0.41593
7.4755 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.117 | 3.698 | 7.4807 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.4838 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1169 | 3.698 | 7.489 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.4921 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1167 | 3.698 | 7.4973 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8282 | 0.41593
7.5005 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1167 | 3.698 | 7.5057 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8282 | 0.41593
7.5088 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.514 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8282 | 0.41593
7.5171 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5224 | 1 | 0.99979 | 20.0891 | 234.8281 | 0.41593
7.5255 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5307 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8283 | 0.39971
7.5338 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.539 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8285 | 0.39971
7.5421 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5474 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8283 | 0.39971
7.5505 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1167 | 3.698 | 7.5557 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8281 | 0.39971
7.5588 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1168 | 3.698 | 7.564 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8281 | 0.39971
7.5671 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1167 | 3.698 | 7.5724 | 1 | 0.9998 | 20.0892 | 234.8281 | 0.39971
7.5755 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5807 | 1 | 0.99982 | 20.0854 | 234.8692 | 0.38406
7.5838 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5891 | 1 | 0.99982 | 20.0854 | 234.9103 | 0.38406
7.5921 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.5974 | 1 | 0.99982 | 20.0854 | 234.9103 | 0.38406
7.6005 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.6057 | 1 | 0.99982 | 20.0854 | 234.9104 | 0.38406
7.6088 | 0.98 | 0.98358 | 20.1569 | 235.1166 | 3.698 | 7.6141 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.835 | 0.36793
7.6171 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1166 | 3.7932 | 7.6224 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7596 | 0.36793
7.6254 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1166 | 3.7932 | 7.6308 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7596 | 0.36793
7.6338 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1166 | 3.7932 | 7.6391 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7596 | 0.36793
7.6421 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1165 | 3.7932 | 7.6474 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7595 | 0.36793
7.6504 | 0.98 | 0.98271 | 20.1352 | 235.1167 | 3.7932 | 7.6558 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7594 | 0.36793
7.6588 | 0.98 | 0.98271 | 20.1352 | 235.1169 | 3.7932 | 7.6641 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7596 | 0.36793
7.6671 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1168 | 3.7932 | 7.6724 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7597 | 0.36793
7.6754 | 0.98 | 0.98271 | 20.1353 | 235.1168 | 3.7932 | 7.6808 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7595 | 0.36793
7.6838 | 0.98 | 0.98286 | 20.1377 | 235.0303 | 3.7771 | 7.6891 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7594 | 0.36793
7.6921 | 0.98 | 0.98286 | 20.1377 | 234.9438 | 3.7771 | 7.6975 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7596 | 0.36794
7.7004 | 0.98 | 0.98286 | 20.1377 | 234.9439 | 3.7771 | 7.7058 | 1 | 0.99983 | 20.0865 | 234.7598 | 0.36794
7.7088 | 0.98 | 0.98286 | 20.1377 | 234.944 | 3.7771 | 7.7141 | 1 | 0.99985 | 20.0865 | 234.7597 | 0.35188
7.7171 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.9438 | 3.8718 | 7.7225 | 1 | 0.99985 | 20.0865 | 234.7596 | 0.35188
7.7254 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.9437 | 3.8718 | 7.7308 | 1 | 0.99985 | 20.0865 | 234.7595 | 0.35188
7.7337 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.9439 | 3.8718 | 7.7391 | 1 | 0.99985 | 20.0865 | 234.7595 | 0.35188
7.7421 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.9441 | 3.8718 | 7.7475 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.849 | 0.33467
7.7504 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.944 | 3.8718 | 7.7558 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9385 | 0.33467
7.7587 | 0.98 | 0.98205 | 20.1586 | 234.9438 | 3.8718 | 7.7642 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9386 | 0.33467
7.7671 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 234.9948 | 3.8517 | 7.7725 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9386 | 0.33467
7.7754 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.7808 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9385 | 0.33467
7.7837 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.7892 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9383 | 0.33467
7.7921 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.7975 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9383 | 0.33467
7.8004 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.8059 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9382 | 0.33467
7.8087 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8142 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9386 | 0.33467
7.8171 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8225 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.939 | 0.33467
7.8254 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0455 | 3.8517 | 7.8309 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.939 | 0.33467
7.8337 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0455 | 3.8517 | 7.8392 | 1 | 0.99986 | 20.0873 | 234.9389 | 0.33467
7.8421 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0455 | 3.8517 | 7.8475 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8843 | 0.32147
7.8504 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8559 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8296 | 0.32147
7.8587 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.8642 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8296 | 0.32147
7.867 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8726 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8297 | 0.32147
7.8754 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8809 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8297 | 0.32147
7.8837 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8517 | 7.8892 | 1 | 0.99987 | 20.0889 | 234.8298 | 0.32147
7.892 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0457 | 3.8517 | 7.8976 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8297 | 0.30343
7.9004 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0458 | 3.8517 | 7.9059 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8296 | 0.30343
7.9087 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0459 | 3.8517 | 7.9142 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8297 | 0.30343
7.917 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0456 | 3.8518 | 7.9226 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8297 | 0.30343
7.9254 | 0.98 | 0.98223 | 20.1574 | 235.0453 | 3.8518 | 7.9309 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8296 | 0.30343
7.9337 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0466 | 3.8389 | 7.9393 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8295 | 0.30343
7.942 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0478 | 3.8389 | 7.9476 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8296 | 0.30343
7.9504 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0464 | 3.8389 | 7.9559 | 1 | 0.99989 | 20.0915 | 234.8297 | 0.30343
7.9587 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.045 | 3.8389 | 7.9643 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.8917 | 0.28909
7.967 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.045 | 3.8389 | 7.9726 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9536 | 0.28909
7.9753 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.045 | 3.8389 | 7.981 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9538 | 0.28909
7.9837 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0451 | 3.8389 | 7.9893 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9539 | 0.28909
7.992 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0452 | 3.8389 | 7.9976 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9539 | 0.28909
8.0003 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0453 | 3.8389 | 8.006 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9539 | 0.28909
8.0087 | 0.98 | 0.98235 | 20.1611 | 235.0453 | 3.8389 | 8.0143 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9538 | 0.28909
8.017 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9917 | 3.8277 | 8.0226 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9538 | 0.28909
8.0253 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9381 | 3.8277 | 8.031 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9538 | 0.28909
8.0337 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9385 | 3.8277 | 8.0393 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9537 | 0.28909
8.042 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.939 | 3.8277 | 8.0477 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.9539 | 0.28909
8.0503 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9388 | 3.8277 | 8.056 | 1 | 0.9999 | 20.0907 | 234.954 | 0.28909
8.0587 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9385 | 3.8277 | 8.0643 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.8367 | 0.27036
8.067 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9387 | 3.8277 | 8.0727 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7193 | 0.27036
8.0753 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9389 | 3.8277 | 8.081 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7192 | 0.27036
8.0837 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9389 | 3.8277 | 8.0894 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7191 | 0.27036
8.092 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.939 | 3.8277 | 8.0977 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7191 | 0.27036
8.1003 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9382 | 3.8277 | 8.106 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7192 | 0.27036
8.1086 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9374 | 3.8277 | 8.1144 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.719 | 0.27036
8.117 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9374 | 3.8277 | 8.1227 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7189 | 0.27036
8.1253 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9374 | 3.8277 | 8.131 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7189 | 0.27036
8.1336 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9375 | 3.8277 | 8.1394 | 1 | 0.99991 | 20.0885 | 234.7189 | 0.27036
8.142 | 0.98 | 0.98246 | 20.1636 | 234.9375 | 3.8277 | 8.1477 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.7849 | 0.23508
8.1503 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 234.9742 | 3.8204 | 8.1561 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8509 | 0.23508
8.1586 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0109 | 3.8204 | 8.1644 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8509 | 0.23508
8.167 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0112 | 3.8204 | 8.1727 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8509 | 0.23508
8.1753 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0115 | 3.8204 | 8.1811 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8511 | 0.23508
8.1836 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0114 | 3.8204 | 8.1894 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8513 | 0.23508
8.192 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0113 | 3.8204 | 8.1977 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8512 | 0.23508
8.2003 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0107 | 3.8204 | 8.2061 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8512 | 0.23508
8.2086 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0102 | 3.8204 | 8.2144 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8511 | 0.23508
8.2169 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0101 | 3.8204 | 8.2228 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.851 | 0.23508
8.2253 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.01 | 3.8204 | 8.2311 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8509 | 0.23508
8.2336 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0104 | 3.8204 | 8.2394 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8508 | 0.23508
8.2419 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0108 | 3.8204 | 8.2478 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8508 | 0.23508
8.2503 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0109 | 3.8204 | 8.2561 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8508 | 0.23508
8.2586 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0111 | 3.8204 | 8.2645 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8508 | 0.23508
8.2669 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.011 | 3.8204 | 8.2728 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8508 | 0.23508
8.2753 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0108 | 3.8204 | 8.2811 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.8509 | 0.23508
8.2836 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0105 | 3.8204 | 8.2895 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.851 | 0.23508
8.2919 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0102 | 3.8204 | 8.2978 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.851 | 0.23508
8.3003 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0103 | 3.8204 | 8.3061 | 1 | 0.99993 | 20.0888 | 234.851 | 0.23508
8.3086 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0103 | 3.8204 | 8.3145 | 1 | 0.99994 | 20.0851 | 234.8934 | 0.21943
8.3169 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0109 | 3.8204 | 8.3228 | 1 | 0.99994 | 20.0851 | 234.9359 | 0.21943
8.3253 | 0.98 | 0.98252 | 20.1651 | 235.0116 | 3.8204 | 8.3312 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.89 | 0.20289
8.3336 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.011 | 3.8299 | 8.3395 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.8442 | 0.20289
8.3419 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0104 | 3.8299 | 8.3478 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.8442 | 0.20289
8.3502 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.3562 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.8442 | 0.20289
8.3586 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.3645 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.8442 | 0.20289
8.3669 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0109 | 3.8299 | 8.3728 | 1 | 0.99995 | 20.0896 | 234.8442 | 0.20289
8.3752 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0113 | 3.8299 | 8.3812 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8443 | 0.18662
8.3836 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0112 | 3.8299 | 8.3895 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8444 | 0.18662
8.3919 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.011 | 3.8299 | 8.3979 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8451 | 0.18667
8.4002 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0108 | 3.8299 | 8.4062 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8457 | 0.18667
8.4086 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.4145 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8456 | 0.18667
8.4169 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0103 | 3.8299 | 8.4229 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8455 | 0.18667
8.4252 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.01 | 3.8299 | 8.4312 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8454 | 0.18667
8.4336 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.011 | 3.8299 | 8.4396 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8453 | 0.18667
8.4419 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0119 | 3.8299 | 8.4479 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8454 | 0.18667
8.4502 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0116 | 3.8299 | 8.4562 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8454 | 0.18667
8.4585 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0114 | 3.8299 | 8.4646 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8453 | 0.18667
8.4669 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0116 | 3.8299 | 8.4729 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8452 | 0.18667
8.4752 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0117 | 3.8299 | 8.4812 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8453 | 0.18667
8.4835 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0116 | 3.8299 | 8.4896 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8455 | 0.18667
8.4919 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0114 | 3.8299 | 8.4979 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8454 | 0.18667
8.5002 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0106 | 3.8299 | 8.5063 | 1 | 0.99996 | 20.0894 | 234.8453 | 0.18667
8.5085 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0098 | 3.8299 | 8.5146 | 1 | 0.99996 | 20.089 | 234.8453 | 0.18645
8.5169 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0103 | 3.8299 | 8.5229 | 1 | 0.99996 | 20.089 | 234.8452 | 0.18645
8.5252 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0108 | 3.8299 | 8.5313 | 1 | 0.99996 | 20.089 | 234.8452 | 0.18645
8.5335 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0104 | 3.8299 | 8.5396 | 1 | 0.99996 | 20.089 | 234.8452 | 0.18645
8.5419 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.01 | 3.8299 | 8.548 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.7655 | 0.17364
8.5502 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0102 | 3.8299 | 8.5563 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.6858 | 0.17364
8.5585 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.5646 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.6857 | 0.17364
8.5669 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.573 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.6856 | 0.17364
8.5752 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.5813 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.6856 | 0.17364
8.5835 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0113 | 3.8299 | 8.5896 | 1 | 0.99996 | 20.0875 | 234.6856 | 0.17364
8.5918 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.012 | 3.8299 | 8.598 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.7502 | 0.14597
8.6002 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.011 | 3.8299 | 8.6063 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8148 | 0.14597
8.6085 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.01 | 3.8299 | 8.6147 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8149 | 0.14597
8.6168 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0101 | 3.8299 | 8.623 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8149 | 0.14597
8.6252 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0102 | 3.8299 | 8.6313 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.6335 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0101 | 3.8299 | 8.6397 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.6418 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0099 | 3.8299 | 8.648 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6502 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0106 | 3.8299 | 8.6563 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6585 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0114 | 3.8299 | 8.6647 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6668 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0107 | 3.8299 | 8.673 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6752 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0101 | 3.8299 | 8.6814 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6835 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0107 | 3.8299 | 8.6897 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.6918 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0113 | 3.8299 | 8.698 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.7001 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0118 | 3.8299 | 8.7064 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8149 | 0.14597
8.7085 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0122 | 3.8299 | 8.7147 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8149 | 0.14597
8.7168 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0114 | 3.8299 | 8.7231 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.7251 | 0.98 | 0.9824 | 20.1454 | 235.0105 | 3.8299 | 8.7314 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.7335 | 0.98 | 0.98224 | 20.1428 | 234.9326 | 3.8474 | 8.7397 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.815 | 0.14597
8.7418 | 0.98 | 0.98224 | 20.1428 | 234.8548 | 3.8474 | 8.7481 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8151 | 0.14597
8.7501 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 234.9382 | 3.8799 | 8.7564 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8153 | 0.14597
8.7585 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0216 | 3.8799 | 8.7647 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8153 | 0.14597
8.7668 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0215 | 3.8799 | 8.7731 | 1 | 0.99997 | 20.0888 | 234.8153 | 0.14597
8.7751 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0214 | 3.8799 | 8.7814 | 1 | 0.99997 | 20.0884 | 234.8153 | 0.14552
8.7835 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0215 | 3.8799 | 8.7898 | 1 | 0.99997 | 20.0884 | 234.8152 | 0.14552
8.7918 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0215 | 3.8799 | 8.7981 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.7371 | 0.1187
8.8001 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0212 | 3.8799 | 8.8064 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6591 | 0.1187
8.8085 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0208 | 3.8799 | 8.8148 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6592 | 0.1187
8.8168 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0209 | 3.8799 | 8.8231 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6592 | 0.1187
8.8251 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0211 | 3.8799 | 8.8315 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6592 | 0.1187
8.8334 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0212 | 3.8799 | 8.8398 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6591 | 0.1187
8.8418 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0212 | 3.8799 | 8.8481 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6593 | 0.1187
8.8501 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0218 | 3.8799 | 8.8565 | 1 | 0.99998 | 20.0844 | 234.6594 | 0.1187
8.8584 | 0.98 | 0.98194 | 20.1386 | 235.0223 | 3.8799 | 8.8648 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7027 | 0.10305
8.8668 | 0.98 | 0.98179 | 20.134 | 235.0225 | 3.8957 | 8.8731 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7459 | 0.10305
8.8751 | 0.98 | 0.98179 | 20.134 | 235.0226 | 3.8957 | 8.8815 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7459 | 0.10305
8.8834 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9716 | 3.9158 | 8.8898 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.746 | 0.10305
8.8918 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9206 | 3.9158 | 8.8982 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.746 | 0.10305
8.9001 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9203 | 3.9158 | 8.9065 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.746 | 0.10305
8.9084 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9201 | 3.9158 | 8.9148 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7461 | 0.10305
8.9168 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9204 | 3.9158 | 8.9232 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7461 | 0.10305
8.9251 | 0.98 | 0.98161 | 20.1352 | 234.9207 | 3.9158 | 8.9315 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.746 | 0.10305
8.9334 | 0.98 | 0.98137 | 20.1324 | 235.0643 | 3.9409 | 8.9398 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7459 | 0.10305
8.9417 | 0.98 | 0.98137 | 20.1324 | 235.2079 | 3.9409 | 8.9482 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7459 | 0.10305
8.9501 | 0.98 | 0.98137 | 20.1324 | 235.208 | 3.9409 | 8.9565 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7459 | 0.10305
8.9584 | 0.98 | 0.98137 | 20.1324 | 235.208 | 3.9409 | 8.9649 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.746 | 0.10305
8.9667 | 0.98 | 0.98119 | 20.1302 | 235.208 | 3.9606 | 8.9732 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7462 | 0.10305
8.9751 | 0.98 | 0.98119 | 20.1302 | 235.2079 | 3.9606 | 8.9815 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7462 | 0.10305
8.9834 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1637 | 3.9741 | 8.9899 | 1 | 0.99999 | 20.0806 | 234.7461 | 0.10305
8.9917 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1196 | 3.9741 | 8.9982 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6747 | 0.086891
9.0001 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1197 | 3.9741 | 9.0066 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6033 | 0.086891
9.0084 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1199 | 3.9741 | 9.0149 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6033 | 0.086891
9.0167 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1198 | 3.9741 | 9.0232 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6034 | 0.086891
9.0251 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1197 | 3.9741 | 9.0316 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6033 | 0.086891
9.0334 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1196 | 3.9741 | 9.0399 | 1 | 0.99999 | 20.0819 | 234.6032 | 0.086891
9.0417 | 0.98 | 0.98106 | 20.1299 | 235.1196 | 3.9741 | 9.0482 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.6948 | 0.047042
9.0501 | 0.98 | 0.9807 | 20.1195 | 235.2038 | 4.0115 | 9.0566 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7864 | 0.047042
9.0584 | 0.98 | 0.9807 | 20.1195 | 235.288 | 4.0115 | 9.0649 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7865 | 0.047042
9.0667 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.1753 | 4.033 | 9.0733 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7865 | 0.047042
9.075 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.0626 | 4.033 | 9.0816 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7864 | 0.047042
9.0834 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.0626 | 4.033 | 9.0899 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7863 | 0.047042
9.0917 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.0625 | 4.033 | 9.0983 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7863 | 0.047042
9.1 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.0624 | 4.033 | 9.1066 | 1 | 1 | 20.0859 | 234.7863 | 0.047042
9.1084 | 0.98 | 0.98049 | 20.1145 | 235.0623 | 4.033 | 9.115 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7865 | 0.10709
9.1167 | 0.98 | 0.98036 | 20.1108 | 235.0624 | 4.0456 | 9.1233 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7868 | 0.10709
9.125 | 0.98 | 0.98036 | 20.1108 | 235.0626 | 4.0456 | 9.1316 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7866 | 0.10709
9.1334 | 0.98 | 0.98036 | 20.1108 | 235.0625 | 4.0456 | 9.14 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7864 | 0.10709
9.1417 | 0.98 | 0.98036 | 20.1108 | 235.0624 | 4.0456 | 9.1483 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7864 | 0.10709
9.15 | 0.98 | 0.98 | 20.1039 | 235.0959 | 4.0827 | 9.1566 | 1 | 0.99999 | 20.0861 | 234.7863 | 0.10709
9.1584 | 0.98 | 0.98 | 20.1039 | 235.1293 | 4.0827 | 9.165 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.7134 | 0.090961
9.1667 | 0.98 | 0.97984 | 20.0994 | 235.1293 | 4.0985 | 9.1733 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.6406 | 0.090961
9.175 | 0.98 | 0.97984 | 20.0994 | 235.1292 | 4.0985 | 9.1817 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.6408 | 0.090961
9.1833 | 0.98 | 0.97984 | 20.0993 | 235.1296 | 4.0985 | 9.19 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.6411 | 0.090961
9.1917 | 0.98 | 0.97984 | 20.0993 | 235.13 | 4.0985 | 9.1983 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.6414 | 0.090961
9.2 | 0.98 | 0.97969 | 20.0958 | 235.0533 | 4.1128 | 9.2067 | 1 | 0.99999 | 20.0871 | 234.6417 | 0.090961
9.2083 | 0.98 | 0.97969 | 20.0958 | 234.9766 | 4.1128 | 9.215 | 1 | 0.99999 | 20.0849 | 234.7117 | 0.072316
9.2167 | 0.98 | 0.97969 | 20.0958 | 234.9762 | 4.1128 | 9.2234 | 1 | 0.99999 | 20.0849 | 234.7817 | 0.072316
9.225 | 0.98 | 0.97969 | 20.0958 | 234.9757 | 4.1128 | 9.2317 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7816 | 0.054278
9.2333 | 0.98 | 0.97924 | 20.0877 | 235.0891 | 4.1586 | 9.24 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7814 | 0.054278
9.2417 | 0.98 | 0.97924 | 20.0877 | 235.2025 | 4.1586 | 9.2484 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7819 | 0.054278
9.25 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.1243 | 4.1793 | 9.2567 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7824 | 0.054278
9.2583 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.046 | 4.1793 | 9.265 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7828 | 0.054278
9.2667 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.046 | 4.1793 | 9.2734 | 1 | 1 | 20.0874 | 234.7831 | 0.054278
9.275 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.046 | 4.1793 | 9.2817 | 1 | 0.99998 | 20.097 | 234.7825 | 0.1303
9.2833 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.0459 | 4.1793 | 9.2901 | 1 | 0.99998 | 20.097 | 234.7818 | 0.1303
9.2916 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.0458 | 4.1793 | 9.2984 | 1 | 0.99993 | 20.0838 | 234.7817 | 0.2318
9.3 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.0462 | 4.1793 | 9.3067 | 1 | 0.99993 | 20.0838 | 234.7816 | 0.2318
9.3083 | 0.98 | 0.97903 | 20.0859 | 235.0467 | 4.1793 | 9.3151 | 1 | 0.99993 | 20.0838 | 234.7819 | 0.2318
9.3166 | 0.98 | 0.9789 | 20.0822 | 235.0463 | 4.1919 | 9.3234 | 1 | 0.99993 | 20.0838 | 234.7823 | 0.2318
9.325 | 0.98 | 0.9789 | 20.0822 | 235.0458 | 4.1919 | 9.3317 | 1 | 0.99995 | 20.0912 | 234.8413 | 0.20551
9.3333 | 0.98 | 0.9789 | 20.0822 | 235.0463 | 4.1919 | 9.3401 | 1 | 0.99995 | 20.0912 | 234.9003 | 0.20551
9.3416 | 0.98 | 0.9789 | 20.0822 | 235.0467 | 4.1919 | 9.3484 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9003 | 0.19104
9.35 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1021 | 4.2058 | 9.3568 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9003 | 0.19104
9.3583 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1576 | 4.2058 | 9.3651 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9004 | 0.19104
9.3666 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1577 | 4.2058 | 9.3734 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9004 | 0.19104
9.375 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1577 | 4.2058 | 9.3818 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9009 | 0.19104
9.3833 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1581 | 4.2058 | 9.3901 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9014 | 0.19104
9.3916 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1585 | 4.2058 | 9.3985 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.901 | 0.19104
9.3999 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.158 | 4.2058 | 9.4068 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9006 | 0.19104
9.4083 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1574 | 4.2058 | 9.4151 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9007 | 0.19104
9.4166 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1571 | 4.2058 | 9.4235 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9007 | 0.19104
9.4249 | 0.98 | 0.97876 | 20.0773 | 235.1568 | 4.2058 | 9.4318 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9007 | 0.19104
9.4333 | 0.98 | 0.97942 | 20.08 | 235.0788 | 4.1384 | 9.4401 | 1 | 0.99995 | 20.0888 | 234.9007 | 0.19104
9.4416 | 0.98 | 0.97942 | 20.08 | 235.0008 | 4.1384 | 9.4485 | 1 | 0.99996 | 20.0897 | 234.9007 | 0.17041
9.4499 | 0.98 | 0.97942 | 20.08 | 235.0014 | 4.1384 | 9.4568 | 1 | 0.99996 | 20.0897 | 234.9007 | 0.17041
9.4583 | 0.98 | 0.97942 | 20.08 | 235.002 | 4.1384 | 9.4652 | 1 | 0.99996 | 20.0897 | 234.9005 | 0.17041
9.4666 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0015 | 4.0397 | 9.4735 | 1 | 0.99996 | 20.0897 | 234.9003 | 0.17041
9.4749 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.001 | 4.0397 | 9.4818 | 1 | 0.99997 | 20.088 | 234.8039 | 0.15458
9.4832 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.001 | 4.0397 | 9.4902 | 1 | 0.99997 | 20.088 | 234.7074 | 0.15458
9.4916 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0009 | 4.0397 | 9.4985 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.7872 | 0.13173
9.4999 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.001 | 4.0397 | 9.5069 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8669 | 0.13173
9.5082 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0011 | 4.0397 | 9.5152 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5166 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.001 | 4.0397 | 9.5235 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5249 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0009 | 4.0397 | 9.5319 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5332 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0009 | 4.0397 | 9.5402 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5416 | 0.98 | 0.9804 | 20.1011 | 235.0008 | 4.0397 | 9.5485 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5499 | 0.98 | 0.98022 | 20.0961 | 235.0846 | 4.0579 | 9.5569 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5582 | 0.98 | 0.98022 | 20.0961 | 235.1684 | 4.0579 | 9.5652 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8671 | 0.13173
9.5665 | 0.98 | 0.98022 | 20.0961 | 235.1687 | 4.0579 | 9.5736 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8672 | 0.13173
9.5749 | 0.98 | 0.98022 | 20.0961 | 235.169 | 4.0579 | 9.5819 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8671 | 0.13173
9.5832 | 0.98 | 0.98008 | 20.093 | 235.0961 | 4.0721 | 9.5902 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.867 | 0.13173
9.5915 | 0.98 | 0.98008 | 20.093 | 235.0233 | 4.0721 | 9.5986 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8669 | 0.13173
9.5999 | 0.98 | 0.98008 | 20.0929 | 235.0234 | 4.0721 | 9.6069 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8668 | 0.13173
9.6082 | 0.98 | 0.98008 | 20.0929 | 235.0235 | 4.0721 | 9.6152 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8675 | 0.13173
9.6165 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0233 | 4.088 | 9.6236 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8683 | 0.13173
9.6249 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.6319 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8679 | 0.13173
9.6332 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.6403 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8676 | 0.13173
9.6415 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.6486 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8678 | 0.13173
9.6499 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.6569 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.868 | 0.13173
9.6582 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.6653 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8677 | 0.13173
9.6665 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0236 | 4.088 | 9.6736 | 1 | 0.99998 | 20.0843 | 234.8673 | 0.13173
9.6748 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.024 | 4.088 | 9.682 | 1 | 0.99998 | 20.0862 | 234.817 | 0.11877
9.6832 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0237 | 4.088 | 9.6903 | 1 | 0.99998 | 20.0862 | 234.7667 | 0.11877
9.6915 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0234 | 4.088 | 9.6986 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.6998 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0231 | 4.088 | 9.707 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7082 | 0.98 | 0.97992 | 20.0886 | 235.0227 | 4.088 | 9.7153 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7165 | 0.98 | 0.97971 | 20.0868 | 234.9437 | 4.1088 | 9.7236 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7248 | 0.98 | 0.97971 | 20.0868 | 234.8647 | 4.1088 | 9.732 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7332 | 0.98 | 0.97932 | 20.0821 | 234.9819 | 4.1493 | 9.7403 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7415 | 0.98 | 0.97932 | 20.0821 | 235.099 | 4.1493 | 9.7487 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7668 | 0.10537
9.7498 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.099 | 4.1492 | 9.757 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.7669 | 0.10537
9.7581 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.099 | 4.1492 | 9.7653 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.8514 | 0.092385
9.7665 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0991 | 4.1492 | 9.7737 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.092385
9.7748 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0993 | 4.1492 | 9.782 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.092385
9.7831 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0993 | 4.1492 | 9.7904 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.7915 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0993 | 4.1492 | 9.7987 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.7998 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0993 | 4.1492 | 9.807 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.8081 | 0.98 | 0.97932 | 20.082 | 235.0994 | 4.1492 | 9.8154 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.8165 | 0.98 | 0.97996 | 20.1331 | 235.0994 | 4.0922 | 9.8237 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.8248 | 0.98 | 0.97996 | 20.1331 | 235.0995 | 4.0922 | 9.832 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.8331 | 0.98 | 0.97996 | 20.1331 | 235.0995 | 4.0922 | 9.8404 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9353 | 0.092385
9.8414 | 0.98 | 0.97996 | 20.1331 | 235.0995 | 4.0922 | 9.8487 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.092385
9.8498 | 0.98 | 0.97963 | 20.1262 | 235.0219 | 4.1256 | 9.8571 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9359 | 0.092385
9.8581 | 0.98 | 0.97963 | 20.1262 | 234.9444 | 4.1256 | 9.8654 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.092385
9.8664 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0014 | 4.1394 | 9.8737 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.8748 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0584 | 4.1394 | 9.8821 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.092385
9.8831 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0583 | 4.1394 | 9.8904 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.092385
9.8914 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0583 | 4.1394 | 9.8988 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.092385
9.8998 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0584 | 4.1394 | 9.9071 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.092385
9.9081 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0584 | 4.1394 | 9.9154 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.092385
9.9164 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0583 | 4.1394 | 9.9238 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9359 | 0.092385
9.9247 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0581 | 4.1394 | 9.9321 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
9.9331 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0586 | 4.1394 | 9.9404 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9353 | 0.09236
9.9414 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0591 | 4.1394 | 9.9488 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
9.9497 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0591 | 4.1394 | 9.9571 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
9.9581 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0591 | 4.1394 | 9.9655 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
9.9664 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0591 | 4.1394 | 9.9738 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
9.9747 | 0.98 | 0.97949 | 20.1216 | 235.0592 | 4.1394 | 9.9821 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
9.9831 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9877 | 4.1695 | 9.9905 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
9.9914 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9162 | 4.1695 | 9.9988 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
9.9997 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9157 | 4.1695 | 10.0071 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
10.0081 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9153 | 4.1695 | 10.0155 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.0164 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9155 | 4.1695 | 10.0238 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.0247 | 0.98 | 0.97918 | 20.1141 | 234.9157 | 4.1695 | 10.0322 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.033 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.001 | 4.1878 | 10.0405 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9353 | 0.09236
10.0414 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0863 | 4.1878 | 10.0488 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.0497 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0861 | 4.1878 | 10.0572 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.058 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.086 | 4.1878 | 10.0655 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.0664 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0859 | 4.1878 | 10.0739 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.0747 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0859 | 4.1878 | 10.0822 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.083 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0863 | 4.1878 | 10.0905 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.0914 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0867 | 4.1878 | 10.0989 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.0997 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.0864 | 4.1878 | 10.1072 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.108 | 0.98 | 0.979 | 20.1093 | 235.086 | 4.1878 | 10.1155 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.1163 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0863 | 4.2005 | 10.1239 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9359 | 0.09236
10.1247 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0865 | 4.2005 | 10.1322 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
10.133 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0865 | 4.2005 | 10.1406 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.1413 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0865 | 4.2005 | 10.1489 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.1497 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0865 | 4.2005 | 10.1572 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.158 | 0.98 | 0.97887 | 20.1058 | 235.0865 | 4.2005 | 10.1656 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.1663 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0457 | 4.214 | 10.1739 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.1747 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0048 | 4.214 | 10.1823 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.183 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0047 | 4.214 | 10.1906 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.1913 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0045 | 4.214 | 10.1989 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.1996 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0044 | 4.214 | 10.2073 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9354 | 0.09236
10.208 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0043 | 4.214 | 10.2156 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.2163 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0043 | 4.214 | 10.2239 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
10.2246 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0043 | 4.214 | 10.2323 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.233 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0043 | 4.214 | 10.2406 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.2413 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0043 | 4.214 | 10.249 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.2496 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.0041 | 4.214 | 10.2573 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9355 | 0.09236
10.258 | 0.98 | 0.97873 | 20.1057 | 235.004 | 4.214 | 10.2656 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.2663 | 0.98 | 0.97869 | 20.1057 | 235.0348 | 4.2186 | 10.274 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
10.2746 | 0.98 | 0.97869 | 20.1057 | 235.0655 | 4.2186 | 10.2823 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.2829 | 0.98 | 0.97869 | 20.1056 | 235.0655 | 4.2186 | 10.2906 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.2913 | 0.98 | 0.97869 | 20.1056 | 235.0656 | 4.2186 | 10.299 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.2996 | 0.98 | 0.97869 | 20.1056 | 235.0655 | 4.2186 | 10.3073 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9358 | 0.09236
10.3079 | 0.98 | 0.97869 | 20.1056 | 235.0653 | 4.2186 | 10.3157 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3163 | 0.98 | 0.97921 | 20.1152 | 235.087 | 4.1673 | 10.324 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3246 | 0.98 | 0.97921 | 20.1152 | 235.1086 | 4.1673 | 10.3323 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3329 | 0.98 | 0.97921 | 20.1152 | 235.1087 | 4.1673 | 10.3407 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3412 | 0.98 | 0.97921 | 20.1152 | 235.1089 | 4.1673 | 10.349 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3496 | 0.98 | 0.97941 | 20.1175 | 234.9883 | 4.1465 | 10.3574 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3579 | 0.98 | 0.97941 | 20.1175 | 234.8676 | 4.1465 | 10.3657 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9357 | 0.09236
10.3662 | 0.98 | 0.97985 | 20.1267 | 234.9791 | 4.1031 | 10.374 | 1 | 0.99999 | 20.0906 | 234.9356 | 0.09236
10.3746 | 0.98 | 0.97985 | 20.1267 | 235.0906 | 4.1031 | 10.3824 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 234.9928 | 0.10176
10.3829 | 0.98 | 0.97985 | 20.1267 | 235.0909 | 4.1031 | 10.3907 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 235.0499 | 0.10176
10.3912 | 0.98 | 0.97985 | 20.1267 | 235.0912 | 4.1031 | 10.399 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 235.0498 | 0.10176
10.3995 | 0.98 | 0.98001 | 20.131 | 235.0911 | 4.0872 | 10.4074 | 1 | 0.99999 | 20.0916 | 235.0496 | 0.10176
10.4079 | 0.98 | 0.98001 | 20.131 | 235.091 | 4.0872 | 10.4157 | 1 | 0.99998 | 20.0895 | 235.0495 | 0.11516
10.4162 | 0.98 | 0.98051 | 20.1383 | 235.0625 | 4.0348 | 10.4241 | 1 | 0.99998 | 20.0895 | 235.0495 | 0.11516
10.4245 | 0.98 | 0.98051 | 20.1383 | 235.034 | 4.0348 | 10.4324 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.9582 | 0.13245
10.4329 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0339 | 4.0198 | 10.4407 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4412 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0338 | 4.0198 | 10.4491 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4495 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0336 | 4.0198 | 10.4574 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4578 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0334 | 4.0198 | 10.4658 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4662 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0334 | 4.0198 | 10.4741 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.8671 | 0.13245
10.4745 | 0.98 | 0.98067 | 20.1458 | 235.0333 | 4.0198 | 10.4824 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4828 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0221 | 3.9664 | 10.4908 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4912 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0108 | 3.9664 | 10.4991 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.4995 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0108 | 3.9664 | 10.5074 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.8671 | 0.13245
10.5078 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0107 | 3.9664 | 10.5158 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.5162 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0108 | 3.9664 | 10.5241 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.8669 | 0.13245
10.5245 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0108 | 3.9664 | 10.5325 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.5328 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0113 | 3.9664 | 10.5408 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.5411 | 0.98 | 0.98118 | 20.1526 | 235.0118 | 3.9664 | 10.5491 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.867 | 0.13245
10.5495 | 0.98 | 0.98152 | 20.1588 | 235.0921 | 3.93 | 10.5575 | 1 | 0.99998 | 20.0888 | 234.8669 | 0.13245
10.5578 | 0.98 | 0.98152 | 20.1588 | 235.1724 | 3.93 | 10.5658 | 1 | 0.99998 | 20.086 | 234.8601 | 0.13601
10.5661 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 235.0585 | 3.9924 | 10.5741 | 1 | 0.99998 | 20.086 | 234.8533 | 0.13601
10.5745 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 234.9445 | 3.9924 | 10.5825 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8533 | 0.14131
10.5828 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 234.9448 | 3.9924 | 10.5908 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8533 | 0.14131
10.5911 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 234.945 | 3.9924 | 10.5992 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8534 | 0.14131
10.5994 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 234.9448 | 3.9924 | 10.6075 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8534 | 0.14131
10.6078 | 0.98 | 0.98096 | 20.1637 | 234.9446 | 3.9924 | 10.6158 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8533 | 0.14131
10.6161 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9446 | 3.9827 | 10.6242 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8533 | 0.14131
10.6244 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9446 | 3.9827 | 10.6325 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6328 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9447 | 3.9827 | 10.6408 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6411 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9448 | 3.9827 | 10.6492 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6494 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9449 | 3.9827 | 10.6575 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6578 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.945 | 3.9827 | 10.6659 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6661 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9457 | 3.9827 | 10.6742 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8532 | 0.14131
10.6744 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9464 | 3.9827 | 10.6825 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8531 | 0.14131
10.6827 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.946 | 3.9827 | 10.6909 | 1 | 0.99998 | 20.0898 | 234.8531 | 0.14131
10.6911 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9456 | 3.9827 | 10.6992 | 1 | 0.99999 | 20.0868 | 234.9443 | 0.10267
10.6994 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9452 | 3.9827 | 10.7075 | 1 | 0.99999 | 20.0868 | 235.0356 | 0.10267
10.7077 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9448 | 3.9827 | 10.7159 | 1 | 0.99999 | 20.0868 | 235.0357 | 0.10267
10.7161 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9451 | 3.9827 | 10.7242 | 1 | 0.99999 | 20.0868 | 235.0357 | 0.10267
10.7244 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9455 | 3.9827 | 10.7326 | 1 | 0.99999 | 20.0883 | 234.9661 | 0.086494
10.7327 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.945 | 3.9827
10.7411 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9445 | 3.9827
10.7494 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9446 | 3.9827
10.7577 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9446 | 3.9827
10.7661 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9444 | 3.9827
10.7744 | 0.98 | 0.98105 | 20.1664 | 234.9442 | 3.9827
10.7827 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9442 | 4.0676
10.791 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9443 | 4.0676
10.7994 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9449 | 4.0676
10.8077 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9455 | 4.0676
10.816 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9455 | 4.0676
10.8244 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9455 | 4.0676
10.8327 | 0.98 | 0.98025 | 20.1614 | 234.9448 | 4.0676
10.841 | 0.98 | 0.98025 | 20.1614 | 234.944 | 4.0676
10.8494 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9462 | 4.0676
10.8577 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9483 | 4.0676
10.866 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9467 | 4.0676
10.8743 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9451 | 4.0676
10.8827 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.945 | 4.0676
10.891 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9449 | 4.0676
10.8993 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.945 | 4.0676
10.9077 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9451 | 4.0676
10.916 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9451 | 4.0676
10.9243 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9452 | 4.0676
10.9327 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9454 | 4.0676
10.941 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9456 | 4.0676
10.9493 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9459 | 4.0675
10.9576 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9463 | 4.0675
10.966 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9454 | 4.0676
10.9743 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9446 | 4.0676
10.9826 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9447 | 4.0676
10.991 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9449 | 4.0676
10.9993 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9448 | 4.0676
11.0076 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9446 | 4.0676
11.016 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9446 | 4.0676
11.0243 | 0.98 | 0.98025 | 20.1613 | 234.9445 | 4.0676
11.0326 | 0.98 | 0.98036 | 20.1653 | 235.0155 | 4.0563
11.0409 | 0.98 | 0.98036 | 20.1653 | 235.0866 | 4.0563
11.0493 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0865 | 4.1347
11.0576 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0864 | 4.1347
11.0659 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0864 | 4.1347
11.0743 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0863 | 4.1347
11.0826 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0868 | 4.1347
11.0909 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0872 | 4.1347
11.0993 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0869 | 4.1347
11.1076 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0867 | 4.1347
11.1159 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0868 | 4.1347
11.1243 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0869 | 4.1347
11.1326 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0866 | 4.1347
11.1409 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0863 | 4.1347
11.1492 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0865 | 4.1347
11.1576 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0867 | 4.1347
11.1659 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0866 | 4.1347
11.1742 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0865 | 4.1347
11.1826 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0867 | 4.1347
11.1909 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0869 | 4.1347
11.1992 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0867 | 4.1347
11.2076 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0865 | 4.1347
11.2159 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0864 | 4.1347
11.2242 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0863 | 4.1347
11.2325 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.0867 | 4.1347
11.2409 | 0.98 | 0.97954 | 20.127 | 235.087 | 4.1347
11.2492 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 235.0293 | 4.1232
11.2575 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9717 | 4.1232
11.2659 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9717 | 4.1232
11.2742 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9717 | 4.1232
11.2825 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9715 | 4.1232
11.2909 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9713 | 4.1232
11.2992 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9713 | 4.1232
11.3075 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9713 | 4.1232
11.3158 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9714 | 4.1232
11.3242 | 0.98 | 0.97966 | 20.1296 | 234.9715 | 4.1232
11.3325 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9716 | 4.1073
11.3408 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9717 | 4.1073
11.3492 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9715 | 4.1073
11.3575 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9714 | 4.1073
11.3658 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9716 | 4.1073
11.3742 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9718 | 4.1073
11.3825 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9718 | 4.1073
11.3908 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9719 | 4.1073
11.3991 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9715 | 4.1073
11.4075 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9711 | 4.1073
11.4158 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9713 | 4.1073
11.4241 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9715 | 4.1073
11.4325 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9714 | 4.1073
11.4408 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9713 | 4.1073
11.4491 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9714 | 4.1073
11.4575 | 0.98 | 0.97982 | 20.1341 | 234.9715 | 4.1073
11.4658 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0149 | 4.0938
11.4741 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0583 | 4.0938
11.4825 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0581 | 4.0938
11.4908 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0579 | 4.0938
11.4991 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0579 | 4.0938
11.5074 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.058 | 4.0938
11.5158 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0583 | 4.0938
11.5241 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0587 | 4.0938
11.5324 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0585 | 4.0938
11.5408 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0584 | 4.0938
11.5491 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0582 | 4.0938
11.5574 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.058 | 4.0938
11.5658 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0577 | 4.0938
11.5741 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0575 | 4.0938
11.5824 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0579 | 4.0938
11.5907 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0583 | 4.0938
11.5991 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0583 | 4.0938
11.6074 | 0.98 | 0.97995 | 20.1344 | 235.0583 | 4.0938
11.6157 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.9741 | 4.0779
11.6241 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.8899 | 4.0779
11.6324 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.8884 | 4.0779
11.6407 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.8869 | 4.0779
11.6491 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.8869 | 4.0779
11.6574 | 0.98 | 0.98011 | 20.1371 | 234.8869 | 4.0779
11.6657 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8873 | 4.0581
11.674 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8876 | 4.0581
11.6824 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8874 | 4.0581
11.6907 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8873 | 4.0581
11.699 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8873 | 4.0581
11.7074 | 0.98 | 0.9803 | 20.1392 | 234.8873 | 4.0581
11.7157 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 234.9636 | 4.0438
11.724 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.04 | 4.0438
11.7324 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0405 | 4.0438
11.7407 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0409 | 4.0438
11.749 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.041 | 4.0438
11.7573 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.041 | 4.0438
11.7657 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0414 | 4.0438
11.774 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0419 | 4.0438
11.7823 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0415 | 4.0438
11.7907 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0412 | 4.0438
11.799 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0407 | 4.0438
11.8073 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0401 | 4.0438
11.8157 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0401 | 4.0438
11.824 | 0.98 | 0.98044 | 20.1428 | 235.0401 | 4.0438
11.8323 | 0.98 | 0.98072 | 20.146 | 235.0866 | 4.0141
11.8407 | 0.98 | 0.98072 | 20.146 | 235.1332 | 4.0141
11.849 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 235.0489 | 3.9958
11.8573 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9645 | 3.9958
11.8656 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9648 | 3.9958
11.874 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.965 | 3.9958
11.8823 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9649 | 3.9958
11.8906 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9648 | 3.9958
11.899 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9652 | 3.9958
11.9073 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9657 | 3.9958
11.9156 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.965 | 3.9958
11.924 | 0.98 | 0.9809 | 20.1509 | 234.9644 | 3.9958
11.9323 | 0.98 | 0.98106 | 20.1554 | 234.9648 | 3.9799
11.9406 | 0.98 | 0.98106 | 20.1554 | 234.9653 | 3.9799
11.9489 | 0.98 | 0.98106 | 20.1554 | 234.9653 | 3.9799
11.9573 | 0.98 | 0.98106 | 20.1554 | 234.9653 | 3.9799
11.9656 | 0.98 | 0.98125 | 20.1572 | 235.0451 | 3.9592
11.9739 | 0.98 | 0.98125 | 20.1572 | 235.1249 | 3.9592
11.9823 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 235.0408 | 3.9434
11.9906 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 234.9567 | 3.9434
11.9989 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 234.9568 | 3.9433
12.0073 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 234.9569 | 3.9433
12.0156 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 234.9567 | 3.9433
12.0239 | 0.98 | 0.9814 | 20.1599 | 234.9565 | 3.9433
12.0322 | 0.98 | 0.98162 | 20.1632 | 234.9562 | 3.9204
12.0406 | 0.98 | 0.98162 | 20.1632 | 234.9559 | 3.9204
12.0489 | 0.98 | 0.98162 | 20.1632 | 234.956 | 3.9204
12.0572 | 0.98 | 0.98162 | 20.1632 | 234.9561 | 3.9204
12.0656 | 0.98 | 0.98192 | 20.1684 | 234.917 | 3.8885
12.0739 | 0.98 | 0.98192 | 20.1684 | 234.8779 | 3.8885
12.0822 | 0.98 | 0.98192 | 20.1684 | 234.8779 | 3.8885
12.0906 | 0.98 | 0.98192 | 20.1684 | 234.8779 | 3.8885
12.0989 | 0.98 | 0.98207 | 20.1729 | 234.8781 | 3.8726
12.1072 | 0.98 | 0.98207 | 20.1729 | 234.8782 | 3.8726
12.1156 | 0.98 | 0.98223 | 20.1757 | 234.9585 | 3.8551
12.1239 | 0.98 | 0.98223 | 20.1757 | 235.0388 | 3.8551
12.1322 | 0.98 | 0.98223 | 20.1757 | 235.0391 | 3.8551
12.1405 | 0.98 | 0.98223 | 20.1757 | 235.0394 | 3.8551
12.1489 | 0.98 | 0.9824 | 20.1807 | 234.9589 | 3.8369
12.1572 | 0.98 | 0.9824 | 20.1807 | 234.8784 | 3.8369
12.1655 | 0.98 | 0.98255 | 20.1821 | 234.8788 | 3.8202
12.1739 | 0.98 | 0.98255 | 20.1821 | 234.8792 | 3.8202
12.1822 | 0.98 | 0.981 | 20.1742 | 234.8806 | 3.9899
12.1905 | 0.98 | 0.981 | 20.1742 | 234.882 | 3.9899
12.1989 | 0.98 | 0.98122 | 20.1759 | 234.9656 | 3.9659
12.2072 | 0.98 | 0.98122 | 20.1759 | 235.0492 | 3.9659
12.2155 | 0.98 | 0.97959 | 20.1328 | 234.9693 | 4.1315
12.2238 | 0.98 | 0.97959 | 20.1328 | 234.8895 | 4.1315
12.2322 | 0.98 | 0.97805 | 20.1129 | 234.8894 | 4.2853
12.2405 | 0.98 | 0.97805 | 20.1129 | 234.8892 | 4.2853
12.2488 | 0.98 | 0.97805 | 20.1129 | 234.8892 | 4.2853
12.2572 | 0.98 | 0.97805 | 20.1129 | 234.8892 | 4.2853
12.2655 | 0.98 | 0.97847 | 20.1247 | 235.0067 | 4.2449
12.2738 | 0.98 | 0.97847 | 20.1247 | 235.1241 | 4.2449
12.2822 | 0.98 | 0.97868 | 20.1278 | 235.0098 | 4.2242
12.2905 | 0.98 | 0.97868 | 20.1278 | 234.8954 | 4.2242
12.2988 | 0.98 | 0.97868 | 20.1278 | 234.8952 | 4.2242
12.3071 | 0.98 | 0.97868 | 20.1278 | 234.8951 | 4.2242
12.3155 | 0.98 | 0.97907 | 20.1345 | 234.9419 | 4.1853
12.3238 | 0.98 | 0.97907 | 20.1345 | 234.9887 | 4.1853
12.3321 | 0.98 | 0.97907 | 20.1345 | 234.9887 | 4.1853
12.3405 | 0.98 | 0.97907 | 20.1345 | 234.9886 | 4.1853
12.3488 | 0.98 | 0.97951 | 20.1428 | 234.9658 | 4.142
12.3571 | 0.98 | 0.97951 | 20.1428 | 234.9429 | 4.142
12.3655 | 0.98 | 0.97967 | 20.1478 | 234.943 | 4.1263
12.3738 | 0.98 | 0.97967 | 20.1478 | 234.943 | 4.1263
12.3821 | 0.98 | 0.97967 | 20.1478 | 234.943 | 4.1263
12.3904 | 0.98 | 0.97967 | 20.1478 | 234.9429 | 4.1263
12.3988 | 0.98 | 0.98003 | 20.1537 | 235.0251 | 4.0893
12.4071 | 0.98 | 0.98003 | 20.1537 | 235.1074 | 4.0893
12.4154 | 0.98 | 0.98028 | 20.1617 | 235.0033 | 4.0645
12.4238 | 0.98 | 0.98028 | 20.1617 | 234.8991 | 4.0645
12.4321 | 0.98 | 0.98028 | 20.1617 | 234.8993 | 4.0645
12.4404 | 0.98 | 0.98028 | 20.1617 | 234.8996 | 4.0645
12.4488 | 0.98 | 0.98064 | 20.1674 | 234.9805 | 4.0272
12.4571 | 0.98 | 0.98064 | 20.1674 | 235.0613 | 4.0272
12.4654 | 0.98 | 0.98064 | 20.1674 | 235.0613 | 4.0272
12.4738 | 0.98 | 0.98064 | 20.1674 | 235.0612 | 4.0272
12.4821 | 0.98 | 0.98081 | 20.1685 | 234.9472 | 4.0087
12.4904 | 0.98 | 0.98081 | 20.1685 | 234.8333 | 4.0087
12.4987 | 0.98 | 0.98096 | 20.1652 | 234.8517 | 3.9926
12.5071 | 0.98 | 0.98096 | 20.1652 | 234.8701 | 3.9926
12.5154 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8703 | 3.9768
12.5237 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8704 | 3.9768
12.5321 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8702 | 3.9768
12.5404 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8699 | 3.9768
12.5487 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8699 | 3.9768
12.5571 | 0.98 | 0.98111 | 20.1701 | 234.8699 | 3.9768
12.5654 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9068 | 4.0381
12.5737 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9437 | 4.0381
12.5821 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9441 | 4.0381
12.5904 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9445 | 4.0381
12.5987 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9451 | 4.0381
12.607 | 0.98 | 0.98055 | 20.1742 | 234.9456 | 4.0381
12.6154 | 0.98 | 0.98092 | 20.1827 | 234.9973 | 4.0004
12.6237 | 0.98 | 0.98092 | 20.1827 | 235.0491 | 4.0004
12.632 | 0.98 | 0.97995 | 20.1622 | 234.9688 | 4.0991
12.6404 | 0.98 | 0.97995 | 20.1622 | 234.8885 | 4.0991
12.6487 | 0.98 | 0.97995 | 20.1621 | 234.8885 | 4.0991
12.657 | 0.98 | 0.97995 | 20.1621 | 234.8884 | 4.0991
12.6654 | 0.98 | 0.97895 | 20.138 | 234.9733 | 4.1987
12.6737 | 0.98 | 0.97895 | 20.138 | 235.0582 | 4.1987
12.682 | 0.98 | 0.97913 | 20.1439 | 234.9827 | 4.1808
12.6904 | 0.98 | 0.97913 | 20.1439 | 234.9071 | 4.1808
12.6987 | 0.98 | 0.9793 | 20.1462 | 234.9067 | 4.1641
12.707 | 0.98 | 0.9793 | 20.1462 | 234.9062 | 4.1641
12.7154 | 0.98 | 0.97947 | 20.1496 | 234.9915 | 4.1466
12.7237 | 0.98 | 0.97947 | 20.1496 | 235.0768 | 4.1466
12.732 | 0.98 | 0.97947 | 20.1497 | 235.0765 | 4.1467
12.7404 | 0.98 | 0.97947 | 20.1497 | 235.0763 | 4.1467
12.7487 | 0.98 | 0.97993 | 20.1629 | 234.9694 | 4.102
12.757 | 0.98 | 0.97993 | 20.1629 | 234.8625 | 4.102
12.7653 | 0.98 | 0.98016 | 20.1648 | 234.9542 | 4.078
12.7737 | 0.98 | 0.98016 | 20.1648 | 235.0458 | 4.078
12.782 | 0.98 | 0.98016 | 20.1649 | 235.0455 | 4.078
12.7903 | 0.98 | 0.98016 | 20.1649 | 235.045 | 4.078
12.7987 | 0.98 | 0.98035 | 20.1679 | 235.0457 | 4.0581
12.807 | 0.98 | 0.98035 | 20.1679 | 235.0464 | 4.0581
12.8153 | 0.98 | 0.98078 | 20.1747 | 234.9678 | 4.014
12.8237 | 0.98 | 0.98078 | 20.1747 | 234.8893 | 4.014
12.832 | 0.98 | 0.98093 | 20.1799 | 234.8894 | 3.9984
12.8403 | 0.98 | 0.98093 | 20.1799 | 234.8895 | 3.9984
12.8487 | 0.98 | 0.9811 | 20.1835 | 234.9757 | 3.9809
12.857 | 0.98 | 0.9811 | 20.1835 | 235.0618 | 3.9809
12.8653 | 0.98 | 0.98125 | 20.1887 | 235.0619 | 3.9653
12.8736 | 0.98 | 0.98125 | 20.1887 | 235.062 | 3.9653
12.882 | 0.98 | 0.98162 | 20.198 | 235.0114 | 3.927
12.8903 | 0.98 | 0.98162 | 20.198 | 234.9608 | 3.927
12.8986 | 0.98 | 0.98177 | 20.2 | 234.9611 | 3.9103
12.907 | 0.98 | 0.98177 | 20.2 | 234.9614 | 3.9103
12.9153 | 0.98 | 0.98197 | 20.2029 | 235.0529 | 3.8895
12.9236 | 0.98 | 0.98197 | 20.2029 | 235.1443 | 3.8895
12.932 | 0.98 | 0.98112 | 20.1941 | 235.0061 | 3.9807
12.9403 | 0.98 | 0.98112 | 20.1941 | 234.8678 | 3.9807
12.9486 | 0.98 | 0.9794 | 20.1481 | 234.8683 | 4.1542
12.957 | 0.98 | 0.9794 | 20.1481 | 234.8688 | 4.1542
12.9653 | 0.98 | 0.97957 | 20.1519 | 234.9569 | 4.1368
12.9736 | 0.98 | 0.97957 | 20.1519 | 235.0449 | 4.1368
12.982 | 0.98 | 0.97957 | 20.1519 | 235.045 | 4.1368
12.9903 | 0.98 | 0.97957 | 20.1519 | 235.045 | 4.1368
12.9986 | 0.98 | 0.97977 | 20.1555 | 235.045 | 4.117
13.007 | 0.98 | 0.97977 | 20.1555 | 235.045 | 4.117
13.0153 | 0.98 | 0.98018 | 20.1612 | 235.0008 | 4.0745
13.0236 | 0.98 | 0.98018 | 20.1612 | 234.9566 | 4.0745
13.0319 | 0.98 | 0.98018 | 20.1612 | 234.9568 | 4.0745
13.0403 | 0.98 | 0.98018 | 20.1612 | 234.9571 | 4.0745
13.0486 | 0.98 | 0.98034 | 20.1668 | 234.957 | 4.059
13.0569 | 0.98 | 0.98034 | 20.1668 | 234.957 | 4.059
13.0653 | 0.98 | 0.98034 | 20.1668 | 234.957 | 4.059
13.0736 | 0.98 | 0.98034 | 20.1668 | 234.9569 | 4.059
13.0819 | 0.98 | 0.97926 | 20.1309 | 234.9782 | 4.165
13.0903 | 0.98 | 0.97926 | 20.1309 | 234.9994 | 4.165
13.0986 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 234.9993 | 4.1452
13.1069 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 234.9991 | 4.1452
13.1153 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 234.9991 | 4.1453
13.1236 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 234.9991 | 4.1453
13.1319 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 235.0001 | 4.1453
13.1403 | 0.98 | 0.97946 | 20.1344 | 235.0012 | 4.1453
13.1486 | 0.98 | 0.97999 | 20.1433 | 234.9881 | 4.0909
13.1569 | 0.98 | 0.97999 | 20.1433 | 234.975 | 4.0909
13.1653 | 0.98 | 0.97999 | 20.1433 | 234.9746 | 4.0909
13.1736 | 0.98 | 0.97999 | 20.1433 | 234.9743 | 4.0909
13.1819 | 0.98 | 0.98034 | 20.1503 | 235.0275 | 4.0554
13.1903 | 0.98 | 0.98034 | 20.1503 | 235.0807 | 4.0554
13.1986 | 0.98 | 0.98057 | 20.1571 | 234.9823 | 4.033
13.2069 | 0.98 | 0.98057 | 20.1571 | 234.8839 | 4.033
13.2152 | 0.98 | 0.98057 | 20.1571 | 234.8842 | 4.033
13.2236 | 0.98 | 0.98057 | 20.1571 | 234.8845 | 4.033
13.2319 | 0.98 | 0.98099 | 20.1666 | 235.017 | 3.9889
13.2402 | 0.98 | 0.98099 | 20.1666 | 235.1495 | 3.9889
13.2486 | 0.98 | 0.98099 | 20.1666 | 235.1495 | 3.9889
13.2569 | 0.98 | 0.98099 | 20.1666 | 235.1494 | 3.9889
13.2652 | 0.98 | 0.98126 | 20.1738 | 235.024 | 3.9618
13.2736 | 0.98 | 0.98126 | 20.1738 | 234.8985 | 3.9618
13.2819 | 0.98 | 0.98141 | 20.1763 | 234.8987 | 3.9452
13.2902 | 0.98 | 0.98141 | 20.1763 | 234.8989 | 3.9452
13.2986 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 234.9618 | 4.0532
13.3069 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 235.0247 | 4.0532
13.3152 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 235.0246 | 4.0532
13.3236 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 235.0245 | 4.0532
13.3319 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 235.0248 | 4.0532
13.3402 | 0.98 | 0.98034 | 20.1358 | 235.0251 | 4.0532
13.3486 | 0.98 | 0.98052 | 20.1425 | 235.0253 | 4.0345
13.3569 | 0.98 | 0.98052 | 20.1425 | 235.0255 | 4.0345
13.3652 | 0.98 | 0.97931 | 20.0951 | 235.0253 | 4.1524
13.3736 | 0.98 | 0.97931 | 20.0951 | 235.0252 | 4.1524
13.3819 | 0.98 | 0.97944 | 20.0962 | 235.0754 | 4.139
13.3902 | 0.98 | 0.97944 | 20.0962 | 235.1257 | 4.139
13.3986 | 0.98 | 0.97969 | 20.1009 | 234.9961 | 4.1141
13.4069 | 0.98 | 0.97969 | 20.1009 | 234.8665 | 4.1141
13.4152 | 0.98 | 0.97985 | 20.1036 | 234.8671 | 4.0975
13.4236 | 0.98 | 0.97985 | 20.1036 | 234.8678 | 4.0975
13.4319 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 234.9634 | 4.077
13.4402 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0589 | 4.077
13.4486 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0593 | 4.077
13.4569 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0595 | 4.077
13.4652 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0594 | 4.077
13.4736 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0592 | 4.077
13.4819 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0594 | 4.077
13.4902 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0597 | 4.077
13.4986 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0595 | 4.077
13.5069 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0593 | 4.077
13.5152 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0598 | 4.077
13.5236 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0602 | 4.077
13.5319 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0599 | 4.077
13.5402 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0596 | 4.077
13.5486 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0593 | 4.077
13.5569 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.059 | 4.077
13.5652 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.059 | 4.077
13.5736 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.059 | 4.077
13.5819 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0591 | 4.077
13.5902 | 0.98 | 0.98006 | 20.1073 | 235.0591 | 4.077
13.5986 | 0.98 | 0.98018 | 20.1119 | 235.0595 | 4.0647
13.6069 | 0.98 | 0.98018 | 20.1119 | 235.0598 | 4.0647
13.6152 | 0.98 | 0.98018 | 20.1119 | 235.0593 | 4.0647
13.6236 | 0.98 | 0.98018 | 20.1119 | 235.0588 | 4.0647
13.6319 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9851 | 4.049
13.6402 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9114 | 4.049
13.6486 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9113 | 4.049
13.6569 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9113 | 4.049
13.6652 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9113 | 4.049
13.6736 | 0.98 | 0.98034 | 20.1158 | 234.9113 | 4.049
13.6819 | 0.98 | 0.98034 | 20.1159 | 234.9103 | 4.0491
13.6902 | 0.98 | 0.98034 | 20.1159 | 234.9094 | 4.0491
13.6986 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 234.9638 | 4.0357
13.7069 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 235.0183 | 4.0357
13.7152 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 235.0181 | 4.0357
13.7236 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 235.018 | 4.0357
13.7319 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 235.0173 | 4.0357
13.7402 | 0.98 | 0.98047 | 20.1172 | 235.0167 | 4.0357
13.7486 | 0.98 | 0.98063 | 20.1199 | 235.0168 | 4.0191
13.7569 | 0.98 | 0.98063 | 20.1199 | 235.0168 | 4.0191
13.7652 | 0.98 | 0.98063 | 20.1199 | 235.0169 | 4.0191
13.7736 | 0.98 | 0.98063 | 20.1199 | 235.017 | 4.0191
13.7819 | 0.98 | 0.97963 | 20.1021 | 235.0169 | 4.1202
13.7902 | 0.98 | 0.97963 | 20.1021 | 235.0167 | 4.1202
13.7986 | 0.98 | 0.97963 | 20.1021 | 235.0167 | 4.1202
13.8069 | 0.98 | 0.97963 | 20.1021 | 235.0167 | 4.1202
13.8152 | 0.98 | 0.97981 | 20.106 | 235.1058 | 4.103
13.8236 | 0.98 | 0.97981 | 20.106 | 235.1949 | 4.103
13.8319 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 235.0942 | 4.0827
13.8402 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 234.9935 | 4.0827
13.8486 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 234.9935 | 4.0827
13.8569 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 234.9935 | 4.0827
13.8652 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 234.9936 | 4.0827
13.8736 | 0.98 | 0.98001 | 20.1106 | 234.9936 | 4.0827
13.8819 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9936 | 4.0631
13.8902 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9935 | 4.0631
13.8986 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9936 | 4.0631
13.9069 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9936 | 4.0631
13.9152 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9935 | 4.0631
13.9236 | 0.98 | 0.9802 | 20.1148 | 234.9935 | 4.0631
13.9319 | 0.98 | 0.98036 | 20.1156 | 235.0529 | 4.0464
13.9402 | 0.98 | 0.98036 | 20.1156 | 235.1124 | 4.0464
13.9486 | 0.98 | 0.98036 | 20.1156 | 235.1124 | 4.0464
13.9569 | 0.98 | 0.98036 | 20.1156 | 235.1125 | 4.0464
13.9652 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 235.0423 | 4.015
13.9736 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.972 | 4.015
13.9819 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9725 | 4.015
13.9902 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9731 | 4.015
13.9986 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9725 | 4.015
14.0069 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9718 | 4.015
14.0152 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9718 | 4.015
14.0236 | 0.98 | 0.98067 | 20.1236 | 234.9718 | 4.015
14.0319 | 0.98 | 0.98083 | 20.1245 | 235.0317 | 3.9983
14.0402 | 0.98 | 0.98083 | 20.1245 | 235.0916 | 3.9983
14.0486 | 0.98 | 0.98083 | 20.1245 | 235.0918 | 3.9983
14.0569 | 0.98 | 0.98083 | 20.1245 | 235.092 | 3.9983
14.0652 | 0.98 | 0.98105 | 20.1296 | 235.092 | 3.9755
14.0736 | 0.98 | 0.98105 | 20.1296 | 235.092 | 3.9755
14.0819 | 0.98 | 0.98127 | 20.1321 | 234.9597 | 3.9526
14.0902 | 0.98 | 0.98127 | 20.1321 | 234.8275 | 3.9526
14.0986 | 0.98 | 0.98127 | 20.1321 | 234.8275 | 3.9526
14.1069 | 0.98 | 0.98127 | 20.1321 | 234.8276 | 3.9526
14.1152 | 0.98 | 0.98142 | 20.133 | 234.8879 | 3.9359
14.1236 | 0.98 | 0.98142 | 20.133 | 234.9481 | 3.9359
14.1319 | 0.98 | 0.98142 | 20.133 | 234.9481 | 3.9359
14.1402 | 0.98 | 0.98142 | 20.133 | 234.9481 | 3.9359
14.1486 | 0.98 | 0.98026 | 20.1521 | 234.9484 | 4.0646
14.1569 | 0.98 | 0.98026 | 20.1521 | 234.9487 | 4.0646
14.1652 | 0.98 | 0.98026 | 20.1521 | 234.9485 | 4.0646
14.1736 | 0.98 | 0.98026 | 20.1521 | 234.9482 | 4.0646
14.1819 | 0.98 | 0.98042 | 20.1533 | 235.0087 | 4.0478
14.1902 | 0.98 | 0.98042 | 20.1533 | 235.0693 | 4.0478
14.1986 | 0.98 | 0.98062 | 20.1579 | 234.9705 | 4.0276
14.2069 | 0.98 | 0.98062 | 20.1579 | 234.8717 | 4.0276
14.2152 | 0.98 | 0.98081 | 20.1618 | 234.8716 | 4.0079
14.2236 | 0.98 | 0.98081 | 20.1618 | 234.8716 | 4.0079
14.2319 | 0.98 | 0.97942 | 20.1476 | 234.8717 | 4.1519
14.2402 | 0.98 | 0.97942 | 20.1476 | 234.8718 | 4.1519
14.2486 | 0.98 | 0.97959 | 20.1518 | 234.9626 | 4.1347
14.2569 | 0.98 | 0.97959 | 20.1518 | 235.0533 | 4.1347
14.2652 | 0.98 | 0.97959 | 20.1518 | 235.0534 | 4.1347
14.2736 | 0.98 | 0.97959 | 20.1518 | 235.0535 | 4.1347
14.2819 | 0.98 | 0.97973 | 20.1536 | 235.0535 | 4.1213
14.2902 | 0.98 | 0.97973 | 20.1536 | 235.0535 | 4.1213
14.2986 | 0.98 | 0.97997 | 20.1587 | 234.9287 | 4.0963
14.3069 | 0.98 | 0.97997 | 20.1587 | 234.8038 | 4.0963
14.3152 | 0.98 | 0.98016 | 20.1595 | 234.8711 | 4.0763
14.3236 | 0.98 | 0.98016 | 20.1595 | 234.9384 | 4.0763
14.3319 | 0.98 | 0.98033 | 20.1628 | 234.9384 | 4.0598
14.3402 | 0.98 | 0.98033 | 20.1628 | 234.9384 | 4.0598
14.3486 | 0.98 | 0.98033 | 20.1628 | 234.9386 | 4.0598
14.3569 | 0.98 | 0.98033 | 20.1628 | 234.9387 | 4.0598
14.3652 | 0.98 | 0.98048 | 20.1668 | 234.8671 | 4.0442
14.3736 | 0.98 | 0.98048 | 20.1668 | 234.7956 | 4.0442
14.3819 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.8635 | 4.1553
14.3902 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.9314 | 4.1553
14.3986 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.9314 | 4.1553
14.4069 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.9314 | 4.1553
14.4152 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.9314 | 4.1553
14.4236 | 0.98 | 0.97936 | 20.1345 | 234.9314 | 4.1553
14.4319 | 0.98 | 0.9797 | 20.1412 | 234.8319 | 4.1215
14.4402 | 0.98 | 0.9797 | 20.1412 | 234.7325 | 4.1215
14.4486 | 0.98 | 0.97989 | 20.142 | 234.8006 | 4.1016
14.4569 | 0.98 | 0.97989 | 20.142 | 234.8687 | 4.1016
14.4652 | 0.98 | 0.98005 | 20.1451 | 234.8685 | 4.085
14.4736 | 0.98 | 0.98005 | 20.1451 | 234.8683 | 4.085
14.4819 | 0.98 | 0.98005 | 20.1451 | 234.8681 | 4.085
14.4902 | 0.98 | 0.98005 | 20.1451 | 234.868 | 4.085
14.4986 | 0.98 | 0.98048 | 20.1553 | 234.8703 | 4.0413
14.5069 | 0.98 | 0.98048 | 20.1553 | 234.8726 | 4.0413
14.5152 | 0.98 | 0.98064 | 20.1616 | 234.8735 | 4.0261
14.5236 | 0.98 | 0.98064 | 20.1616 | 234.8744 | 4.0261
14.5319 | 0.98 | 0.98064 | 20.1616 | 234.8744 | 4.0261
14.5402 | 0.98 | 0.98064 | 20.1616 | 234.8743 | 4.0261
14.5486 | 0.98 | 0.98099 | 20.1623 | 234.944 | 3.9882
14.5569 | 0.98 | 0.98099 | 20.1623 | 235.0137 | 3.9882
14.5652 | 0.98 | 0.97979 | 20.1576 | 234.9499 | 4.1148
14.5736 | 0.98 | 0.97979 | 20.1576 | 234.8862 | 4.1148
14.5819 | 0.98 | 0.97999 | 20.1626 | 234.8861 | 4.0953
14.5902 | 0.98 | 0.97999 | 20.1626 | 234.886 | 4.0953
14.5986 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.8284 | 4.2149
14.6069 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.7709 | 4.2149
14.6152 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.7707 | 4.2149
14.6236 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.7706 | 4.2149
14.6319 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.7706 | 4.2149
14.6402 | 0.98 | 0.97882 | 20.1501 | 234.7707 | 4.2149
14.6486 | 0.98 | 0.97898 | 20.1565 | 234.7707 | 4.1997
14.6569 | 0.98 | 0.97898 | 20.1565 | 234.7707 | 4.1997
14.6652 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.8387 | 4.1796
14.6736 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.9066 | 4.1796
14.6819 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.9068 | 4.1796
14.6902 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.9069 | 4.1796
14.6986 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.9067 | 4.1796
14.7069 | 0.98 | 0.97917 | 20.1575 | 234.9066 | 4.1796
14.7153 | 0.98 | 0.97957 | 20.1673 | 234.812 | 4.1398
14.7236 | 0.98 | 0.97957 | 20.1673 | 234.7175 | 4.1398
14.7319 | 0.98 | 0.97957 | 20.1673 | 234.7175 | 4.1398
14.7403 | 0.98 | 0.97957 | 20.1673 | 234.7174 | 4.1398
14.7486 | 0.98 | 0.9798 | 20.1682 | 234.7948 | 4.1167
14.7569 | 0.98 | 0.9798 | 20.1682 | 234.8722 | 4.1167
14.7653 | 0.98 | 0.9798 | 20.1682 | 234.8724 | 4.1167

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  | 1,29 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  | 1,29 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Potencia activa (MW) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.0052643 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.0041199 | 0.77 | 0.7692 | 29.7161 | 235.0423 | 24.6862
0.013596 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.012451 | 0.77 | 0.7692 | 29.7161 | 235.0422 | 24.6862
0.021927 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.020782 | 0.77 | 0.7692 | 29.7161 | 235.0422 | 24.6862
0.030258 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.029114 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0246 | 24.6019
0.038589 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.037453 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0069 | 24.6019
0.046921 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.045784 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0069 | 24.6019
0.055252 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.054115 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0069 | 24.6019
0.063599 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.062447 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0076 | 24.6019
0.07193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.070778 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0082 | 24.6019
0.080261 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.079109 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0081 | 24.6019
0.088593 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.08744 | 0.77 | 0.77095 | 29.7805 | 235.0081 | 24.6019
0.096924 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.095772 | 0.77 | 0.77157 | 29.8065 | 234.9231 | 24.5752
0.10526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.1041 | 0.77 | 0.77157 | 29.8065 | 234.8382 | 24.5752
0.11359 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.11243 | 0.77 | 0.77281 | 29.859 | 234.9408 | 24.5202
0.12193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.12077 | 0.77 | 0.77281 | 29.859 | 235.0434 | 24.5202
0.13026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.1291 | 0.77 | 0.77281 | 29.859 | 235.0434 | 24.5202
0.1386 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.13743 | 0.77 | 0.77281 | 29.859 | 235.0434 | 24.5202
0.14693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.14576 | 0.77 | 0.7703 | 29.745 | 235.0434 | 24.6239
0.15526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.1541 | 0.77 | 0.7703 | 29.745 | 235.0435 | 24.6239
0.16359 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.16243 | 0.77 | 0.76842 | 29.6724 | 235.0435 | 24.7115
0.17192 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.17076 | 0.77 | 0.76842 | 29.6724 | 235.0435 | 24.7115
0.18027 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.17909 | 0.77 | 0.77014 | 29.7451 | 235.0734 | 24.6369
0.1886 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.18742 | 0.77 | 0.77014 | 29.7451 | 235.1033 | 24.6369
0.19693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.19576 | 0.77 | 0.77014 | 29.7451 | 235.1033 | 24.6369
0.20526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.20409 | 0.77 | 0.77014 | 29.7451 | 235.1032 | 24.6369
0.21359 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.21242 | 0.77 | 0.76757 | 29.6661 | 235.1033 | 24.7731
0.22192 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.22075 | 0.77 | 0.76757 | 29.6661 | 235.1033 | 24.7731
0.23026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.22908 | 0.77 | 0.76757 | 29.6661 | 235.1033 | 24.7731
0.2386 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.23741 | 0.77 | 0.76757 | 29.6661 | 235.1034 | 24.7731
0.24693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.24574 | 0.77 | 0.76869 | 29.7029 | 235.0459 | 24.716
0.25526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.25407 | 0.77 | 0.76869 | 29.7029 | 234.9885 | 24.716
0.2636 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.26241 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9885 | 24.681
0.27193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.27074 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9886 | 24.681
0.28026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.27908 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9885 | 24.681
0.28859 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.28741 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9885 | 24.681
0.29694 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.29574 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9885 | 24.681
0.30527 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.30407 | 0.77 | 0.76942 | 29.7304 | 234.9885 | 24.681
0.3136 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.3124 | 0.77 | 0.77046 | 29.7627 | 234.9756 | 24.6258
0.32193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.32073 | 0.77 | 0.77046 | 29.7627 | 234.9627 | 24.6258
0.33026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.32906 | 0.77 | 0.7712 | 29.7902 | 234.9627 | 24.5908
0.33859 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.33739 | 0.77 | 0.7712 | 29.7902 | 234.9626 | 24.5908
0.34692 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.34573 | 0.77 | 0.7712 | 29.7902 | 234.9626 | 24.5908
0.35526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.35406 | 0.77 | 0.7712 | 29.7902 | 234.9626 | 24.5908
0.3636 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.36239 | 0.77 | 0.77171 | 29.8176 | 234.9232 | 24.5729
0.37193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.37072 | 0.77 | 0.77171 | 29.8176 | 234.8838 | 24.5729
0.38026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.37905 | 0.77 | 0.7724 | 29.8436 | 234.9871 | 24.5404
0.3886 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.38738 | 0.77 | 0.7724 | 29.8436 | 235.0904 | 24.5404
0.39693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.39572 | 0.77 | 0.77038 | 29.7703 | 235.0904 | 24.6384
0.40526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.40405 | 0.77 | 0.77038 | 29.7703 | 235.0904 | 24.6384
0.41359 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.41238 | 0.77 | 0.77099 | 29.7916 | 234.9807 | 24.6086
0.42194 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.42072 | 0.77 | 0.77099 | 29.7916 | 234.8709 | 24.6086
0.43027 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.42905 | 0.77 | 0.76872 | 29.6959 | 234.9511 | 24.7078
0.4386 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.43738 | 0.77 | 0.76872 | 29.6959 | 235.0312 | 24.7078
0.44693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.44571 | 0.77 | 0.76589 | 29.5816 | 235.031 | 24.8342
0.45526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.45404 | 0.77 | 0.76589 | 29.5816 | 235.0308 | 24.8342
0.46359 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.46237 | 0.77 | 0.76654 | 29.6091 | 235.0298 | 24.8058
0.47192 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.4707 | 0.77 | 0.76654 | 29.6091 | 235.0289 | 24.8058
0.48027 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.47903 | 0.77 | 0.76766 | 29.6581 | 235.0718 | 24.7588
0.4886 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.48737 | 0.77 | 0.76766 | 29.6581 | 235.1147 | 24.7588
0.49693 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.4957 | 0.77 | 0.76766 | 29.6581 | 235.1147 | 24.7588
0.50526 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.50404 | 0.77 | 0.76766 | 29.6581 | 235.1147 | 24.7588
0.5136 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.51237 | 0.77 | 0.76824 | 29.6853 | 235.1148 | 24.7367
0.52193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.5207 | 0.77 | 0.76824 | 29.6853 | 235.1148 | 24.7367
0.53026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.52903 | 0.77 | 0.76874 | 29.7034 | 235.0243 | 24.7121
0.5386 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.53736 | 0.77 | 0.76874 | 29.7034 | 234.9338 | 24.7121
0.54694 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.54569 | 0.77 | 0.76948 | 29.7279 | 235.0241 | 24.6744
0.55527 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.55402 | 0.77 | 0.76948 | 29.7279 | 235.1144 | 24.6744
0.5636 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.56236 | 0.77 | 0.77015 | 29.7495 | 235.1142 | 24.6392
0.57193 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.57069 | 0.77 | 0.77015 | 29.7495 | 235.114 | 24.6392
0.58026 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.9409 | 24.5944 | 0.57902 | 0.77 | 0.7685 | 29.6689 | 235.0163 | 24.702
0.58859 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.58735 | 0.77 | 0.7685 | 29.6689 | 234.9185 | 24.702
0.59694 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.59568 | 0.77 | 0.76919 | 29.6958 | 235.0276 | 24.6702
0.60527 | 0.77 | 0.77109 | 29.7845 | 234.941 | 24.5944 | 0.60401 | 0.77 | 0.76919 | 29.6958 | 235.1367 | 24.6702
0.6136 | 0.77 | 0.77067 | 29.7665 | 234.8653 | 24.6125 | 0.61235 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1367 | 24.6363
0.62193 | 0.77 | 0.77067 | 29.7665 | 234.7896 | 24.6125 | 0.62068 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1366 | 24.6363
0.63026 | 0.77 | 0.77067 | 29.7665 | 234.7896 | 24.6125 | 0.62901 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1366 | 24.6363
0.6386 | 0.77 | 0.77067 | 29.7665 | 234.7896 | 24.6125 | 0.63734 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1365 | 24.6363
0.64693 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.8517 | 24.6627 | 0.64568 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1365 | 24.6363
0.65527 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.65401 | 0.77 | 0.76992 | 29.724 | 235.1365 | 24.6363
0.6636 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.66235 | 0.77 | 0.77032 | 29.7334 | 235.0377 | 24.6131
0.67194 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.67068 | 0.77 | 0.77032 | 29.7334 | 234.9389 | 24.6131
0.68027 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.67901 | 0.77 | 0.77032 | 29.7334 | 234.9388 | 24.6131
0.6886 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9137 | 24.6627 | 0.68734 | 0.77 | 0.77032 | 29.7334 | 234.9388 | 24.6131
0.69693 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.69567 | 0.77 | 0.76884 | 29.6825 | 234.992 | 24.687
0.70526 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.70401 | 0.77 | 0.76884 | 29.6825 | 235.0451 | 24.687
0.71361 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.71234 | 0.77 | 0.76884 | 29.6825 | 235.0451 | 24.687
0.72194 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9137 | 24.6627 | 0.72067 | 0.77 | 0.76884 | 29.6825 | 235.0451 | 24.687
0.73027 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.729 | 0.77 | 0.76763 | 29.6484 | 235.0452 | 24.7537
0.7386 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.73734 | 0.77 | 0.76763 | 29.6484 | 235.0452 | 24.7537
0.74693 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.74567 | 0.77 | 0.76763 | 29.6484 | 235.0452 | 24.7537
0.75526 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.75401 | 0.77 | 0.76763 | 29.6484 | 235.0451 | 24.7537
0.7636 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.76234 | 0.77 | 0.76813 | 29.6668 | 234.9559 | 24.7293
0.77194 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.77067 | 0.77 | 0.76813 | 29.6668 | 234.8666 | 24.7293
0.78027 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.779 | 0.77 | 0.76813 | 29.6668 | 234.8666 | 24.7293
0.7886 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.78733 | 0.77 | 0.76813 | 29.6668 | 234.8665 | 24.7293
0.79694 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.79567 | 0.77 | 0.76873 | 29.6882 | 234.949 | 24.7001
0.80527 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.804 | 0.77 | 0.76873 | 29.6882 | 235.0314 | 24.7001
0.8136 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.81233 | 0.77 | 0.76873 | 29.6882 | 235.0315 | 24.7001
0.82193 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.82066 | 0.77 | 0.76873 | 29.6882 | 235.0315 | 24.7001
0.83026 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.82899 | 0.77 | 0.76939 | 29.7163 | 235.0315 | 24.672
0.83861 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.83733 | 0.77 | 0.76939 | 29.7163 | 235.0314 | 24.672
0.84694 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.84566 | 0.77 | 0.76939 | 29.7163 | 235.0314 | 24.672
0.85527 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.854 | 0.77 | 0.76939 | 29.7163 | 235.0314 | 24.672
0.8636 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.86233 | 0.77 | 0.77 | 29.7479 | 234.9774 | 24.6498
0.87193 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.87066 | 0.77 | 0.77 | 29.7479 | 234.9234 | 24.6498
0.88026 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.87899 | 0.77 | 0.77 | 29.7479 | 234.9234 | 24.6498
0.8886 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.88732 | 0.77 | 0.77 | 29.7479 | 234.9235 | 24.6498
0.89694 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.89566 | 0.77 | 0.77069 | 29.7752 | 235.034 | 24.6182
0.90527 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.90399 | 0.77 | 0.77069 | 29.7752 | 235.1446 | 24.6182
0.9136 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.91232 | 0.77 | 0.77069 | 29.7752 | 235.1446 | 24.6182
0.92194 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9137 | 24.6627 | 0.92065 | 0.77 | 0.77069 | 29.7752 | 235.1445 | 24.6182
0.93027 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.92899 | 0.77 | 0.77134 | 29.8027 | 235.1444 | 24.5901
0.9386 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9139 | 24.6627 | 0.93732 | 0.77 | 0.77134 | 29.8027 | 235.1443 | 24.5901
0.94693 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.94566 | 0.77 | 0.77134 | 29.8027 | 235.1443 | 24.5901
0.95528 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.95399 | 0.77 | 0.77134 | 29.8027 | 235.1443 | 24.5901
0.96361 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.96232 | 0.77 | 0.76948 | 29.7558 | 235.1443 | 24.6977
0.97194 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9139 | 24.6627 | 0.97065 | 0.77 | 0.76948 | 29.7558 | 235.1443 | 24.6977
0.98027 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 0.97898 | 0.77 | 0.77008 | 29.7779 | 235.0381 | 24.6683
0.9886 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9137 | 24.6627 | 0.98732 | 0.77 | 0.77008 | 29.7779 | 234.9318 | 24.6683
0.99693 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9137 | 24.6627 | 0.99565 | 0.77 | 0.77059 | 29.7934 | 234.9863 | 24.6412
1.0053 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.004 | 0.77 | 0.77059 | 29.7934 | 235.0408 | 24.6412
1.0136 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.0123 | 0.77 | 0.77132 | 29.8219 | 235.0408 | 24.6075
1.0219 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.0206 | 0.77 | 0.77132 | 29.8219 | 235.0408 | 24.6075
1.0303 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.029 | 0.77 | 0.77132 | 29.8219 | 235.0408 | 24.6075
1.0386 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.0373 | 0.77 | 0.77132 | 29.8219 | 235.0408 | 24.6075
1.0469 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.0456 | 0.77 | 0.77172 | 29.8365 | 234.9705 | 24.588
1.0553 | 0.77 | 0.76968 | 29.7328 | 234.9138 | 24.6627 | 1.054 | 0.77 | 0.77172 | 29.8365 | 234.9003 | 24.588
1.0636 | 0.77 | 0.76918 | 29.7184 | 235.0225 | 24.6897 | 1.0623 | 0.77 | 0.77236 | 29.8555 | 234.9671 | 24.553
1.0719 | 0.77 | 0.76918 | 29.7184 | 235.1311 | 24.6897 | 1.0706 | 0.77 | 0.77236 | 29.8555 | 235.0339 | 24.553
1.0803 | 0.77 | 0.76918 | 29.7184 | 235.1312 | 24.6897 | 1.079 | 0.77 | 0.77038 | 29.7721 | 235.0338 | 24.6398
1.0886 | 0.77 | 0.76918 | 29.7184 | 235.1312 | 24.6897 | 1.0873 | 0.77 | 0.77038 | 29.7721 | 235.0338 | 24.6398
1.0969 | 0.77 | 0.7686 | 29.702 | 235.0773 | 24.7223 | 1.0956 | 0.77 | 0.77106 | 29.7944 | 235.0338 | 24.6049
1.1053 | 0.77 | 0.7686 | 29.702 | 235.0235 | 24.7223 | 1.104 | 0.77 | 0.77106 | 29.7944 | 235.0339 | 24.6049
1.1136 | 0.77 | 0.7686 | 29.702 | 235.0235 | 24.7223 | 1.1123 | 0.77 | 0.77167 | 29.8168 | 234.9283 | 24.5758
1.1219 | 0.77 | 0.7686 | 29.702 | 235.0236 | 24.7223 | 1.1206 | 0.77 | 0.77167 | 29.8168 | 234.8227 | 24.5758
1.1303 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0235 | 24.748 | 1.129 | 0.77 | 0.76912 | 29.7422 | 234.8226 | 24.7141
1.1386 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0235 | 24.748 | 1.1373 | 0.77 | 0.76912 | 29.7422 | 234.8226 | 24.7141
1.1469 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0235 | 24.748 | 1.1456 | 0.77 | 0.76986 | 29.7675 | 234.917 | 24.6769
1.1553 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.154 | 0.77 | 0.76986 | 29.7675 | 235.0114 | 24.6769
1.1636 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.1623 | 0.77 | 0.76986 | 29.7675 | 235.0114 | 24.6769
1.1719 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.1706 | 0.77 | 0.76986 | 29.7675 | 235.0114 | 24.6769
1.1803 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.179 | 0.77 | 0.77052 | 29.7958 | 235.0114 | 24.649
1.1886 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.1873 | 0.77 | 0.77052 | 29.7958 | 235.0114 | 24.649
1.1969 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.1956 | 0.77 | 0.77113 | 29.8232 | 234.9341 | 24.6236
1.2053 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.204 | 0.77 | 0.77113 | 29.8232 | 234.8567 | 24.6236
1.2136 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.2123 | 0.77 | 0.77113 | 29.8232 | 234.8568 | 24.6236
1.2219 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.2206 | 0.77 | 0.77113 | 29.8232 | 234.8568 | 24.6236
1.2303 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.229 | 0.77 | 0.77186 | 29.8484 | 234.9518 | 24.5864
1.2386 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.2373 | 0.77 | 0.77186 | 29.8484 | 235.0468 | 24.5864
1.2469 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.2456 | 0.77 | 0.7701 | 29.7614 | 235.0468 | 24.6536
1.2553 | 0.77 | 0.76802 | 29.6787 | 235.0236 | 24.748 | 1.254 | 0.77 | 0.7701 | 29.7614 | 235.0468 | 24.6536
1.2636 | 0.77 | 0.76696 | 29.6345 | 234.9463 | 24.7942 | 1.2623 | 0.77 | 0.7707 | 29.7838 | 234.9423 | 24.6244
1.2719 | 0.77 | 0.76696 | 29.6345 | 234.8689 | 24.7942 | 1.2706 | 0.77 | 0.7707 | 29.7838 | 234.8379 | 24.6244
1.2803 | 0.77 | 0.76696 | 29.6345 | 234.8689 | 24.7942 | 1.279 | 0.77 | 0.7707 | 29.7838 | 234.8379 | 24.6244
1.2886 | 0.77 | 0.76696 | 29.6345 | 234.8689 | 24.7942 | 1.2873 | 0.77 | 0.7707 | 29.7838 | 234.8378 | 24.6244
1.2969 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 234.9537 | 24.8183 | 1.2956 | 0.77 | 0.77129 | 29.8057 | 234.8379 | 24.5961
1.3053 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0386 | 24.8183 | 1.304 | 0.77 | 0.77129 | 29.8057 | 234.8379 | 24.5961
1.3136 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0385 | 24.8183 | 1.3123 | 0.77 | 0.77208 | 29.8285 | 234.916 | 24.553
1.3219 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0385 | 24.8183 | 1.3206 | 0.77 | 0.77208 | 29.8285 | 234.9942 | 24.553
1.3303 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0385 | 24.8183 | 1.329 | 0.77 | 0.77268 | 29.8555 | 234.9195 | 24.528
1.3386 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0386 | 24.8183 | 1.3373 | 0.77 | 0.77268 | 29.8555 | 234.8448 | 24.528
1.3469 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0385 | 24.8183 | 1.3456 | 0.77 | 0.77333 | 29.8841 | 234.8448 | 24.5004
1.3553 | 0.77 | 0.76644 | 29.6147 | 235.0385 | 24.8183 | 1.354 | 0.77 | 0.77333 | 29.8841 | 234.8448 | 24.5004
1.3636 | 0.77 | 0.76878 | 29.7186 | 235.0385 | 24.7216 | 1.3623 | 0.77 | 0.77047 | 29.7722 | 234.8448 | 24.6333
1.3719 | 0.77 | 0.76878 | 29.7186 | 235.0385 | 24.7216 | 1.3706 | 0.77 | 0.77047 | 29.7722 | 234.8447 | 24.6333
1.3803 | 0.77 | 0.7682 | 29.6955 | 235.0385 | 24.748 | 1.379 | 0.77 | 0.76816 | 29.6962 | 234.912 | 24.7517
1.3886 | 0.77 | 0.7682 | 29.6955 | 235.0385 | 24.748 | 1.3873 | 0.77 | 0.76816 | 29.6962 | 234.9793 | 24.7517
1.3969 | 0.77 | 0.76776 | 29.6736 | 235.0788 | 24.7639 | 1.3956 | 0.77 | 0.76877 | 29.719 | 234.8759 | 24.7229
1.4053 | 0.77 | 0.76776 | 29.6736 | 235.1192 | 24.7639 | 1.4039 | 0.77 | 0.76877 | 29.719 | 234.7725 | 24.7229
1.4136 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 235.0198 | 24.7945 | 1.4123 | 0.77 | 0.7695 | 29.7479 | 234.7725 | 24.689
1.4219 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 234.9205 | 24.7945 | 1.4206 | 0.77 | 0.7695 | 29.7479 | 234.7724 | 24.689
1.4303 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 234.9205 | 24.7945 | 1.4289 | 0.77 | 0.77005 | 29.7725 | 234.8765 | 24.6663
1.4386 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 234.9205 | 24.7945 | 1.4373 | 0.77 | 0.77005 | 29.7725 | 234.9805 | 24.6663
1.4469 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 234.9205 | 24.7945 | 1.4456 | 0.77 | 0.76768 | 29.6651 | 234.9804 | 24.7633
1.4553 | 0.77 | 0.76711 | 29.6485 | 234.9205 | 24.7945 | 1.4539 | 0.77 | 0.76768 | 29.6651 | 234.9804 | 24.7633
1.4636 | 0.77 | 0.7711 | 29.794 | 234.9205 | 24.6019 | 1.4623 | 0.77 | 0.76768 | 29.6651 | 234.9804 | 24.7633
1.4719 | 0.77 | 0.7711 | 29.794 | 234.9206 | 24.6019 | 1.4706 | 0.77 | 0.76768 | 29.6651 | 234.9805 | 24.7633
1.4803 | 0.77 | 0.7711 | 29.794 | 234.9206 | 24.6019 | 1.479 | 0.77 | 0.76819 | 29.684 | 234.8948 | 24.7394
1.4886 | 0.77 | 0.7711 | 29.794 | 234.9206 | 24.6019 | 1.4873 | 0.77 | 0.76819 | 29.684 | 234.8092 | 24.7394
1.4969 | 0.77 | 0.77045 | 29.7713 | 234.9206 | 24.6341 | 1.4956 | 0.77 | 0.76819 | 29.684 | 234.8092 | 24.7394
1.5053 | 0.77 | 0.77045 | 29.7713 | 234.9206 | 24.6341 | 1.5039 | 0.77 | 0.76819 | 29.684 | 234.8092 | 24.7394
1.5136 | 0.77 | 0.76993 | 29.7517 | 235.006 | 24.6583 | 1.5123 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5219 | 0.77 | 0.76993 | 29.7517 | 235.0915 | 24.6583 | 1.5206 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5303 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 235.0168 | 24.6857 | 1.5289 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5386 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.9421 | 24.6857 | 1.5373 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5469 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.9421 | 24.6857 | 1.5456 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5553 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.9421 | 24.6857 | 1.5539 | 0.77 | 0.76869 | 29.7054 | 234.8093 | 24.7175
1.5636 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.942 | 24.6857 | 1.5623 | 0.77 | 0.76934 | 29.7253 | 234.879 | 24.6829
1.5719 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.942 | 24.6857 | 1.5706 | 0.77 | 0.76934 | 29.7253 | 234.9487 | 24.6829
1.5803 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.942 | 24.6857 | 1.5789 | 0.77 | 0.76934 | 29.7253 | 234.9487 | 24.6829
1.5886 | 0.77 | 0.76938 | 29.7322 | 234.942 | 24.6857 | 1.5873 | 0.77 | 0.76934 | 29.7253 | 234.9486 | 24.6829
1.5969 | 0.77 | 0.76814 | 29.6836 | 235.0278 | 24.7425 | 1.5956 | 0.77 | 0.76934 | 29.7254 | 234.9479 | 24.6829
1.6053 | 0.77 | 0.76814 | 29.6836 | 235.1135 | 24.7425 | 1.604 | 0.77 | 0.76934 | 29.7254 | 234.9471 | 24.6829
1.6136 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0599 | 24.7748 | 1.6123 | 0.77 | 0.76934 | 29.7254 | 234.9471 | 24.6829
1.6219 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6206 | 0.77 | 0.76934 | 29.7254 | 234.9471 | 24.6829
1.6303 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6289 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.8726 | 24.6306
1.6386 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6373 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.7981 | 24.6306
1.6469 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6456 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.7981 | 24.6306
1.6553 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6539 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.7981 | 24.6306
1.6636 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6623 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.7981 | 24.6306
1.672 | 0.77 | 0.76756 | 29.6673 | 235.0063 | 24.7748 | 1.6706 | 0.77 | 0.7706 | 29.7815 | 234.7981 | 24.6306
1.6803 | 0.77 | 0.76695 | 29.6416 | 235.0476 | 24.8008 | 1.6789 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 234.9102 | 24.5993
1.6886 | 0.77 | 0.76695 | 29.6416 | 235.089 | 24.8008 | 1.6873 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 235.0223 | 24.5993
1.6969 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0873 | 24.8095 | 1.6956 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 235.0223 | 24.5993
1.7053 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7039 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 235.0223 | 24.5993
1.7136 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7123 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 235.0223 | 24.5993
1.7219 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7206 | 0.77 | 0.77128 | 29.8089 | 235.0223 | 24.5993
1.7303 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.729 | 0.77 | 0.77238 | 29.8506 | 234.9376 | 24.5473
1.7386 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7373 | 0.77 | 0.77238 | 29.8506 | 234.8528 | 24.5473
1.7469 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7456 | 0.77 | 0.77238 | 29.8506 | 234.8528 | 24.5473
1.7553 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.754 | 0.77 | 0.77238 | 29.8506 | 234.8528 | 24.5473
1.7636 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7623 | 0.77 | 0.77055 | 29.7733 | 234.8528 | 24.6274
1.7719 | 0.77 | 0.76682 | 29.6397 | 235.0855 | 24.8095 | 1.7706 | 0.77 | 0.77055 | 29.7733 | 234.8527 | 24.6274
1.7803 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0548 | 24.711 | 1.779 | 0.77 | 0.7712 | 29.7935 | 234.9236 | 24.5931
1.7886 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.7873 | 0.77 | 0.7712 | 29.7935 | 234.9945 | 24.5931
1.7969 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.7956 | 0.77 | 0.76921 | 29.7118 | 234.9945 | 24.6818
1.8053 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8039 | 0.77 | 0.76921 | 29.7118 | 234.9945 | 24.6818
1.8136 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8123 | 0.77 | 0.77041 | 29.7619 | 234.9211 | 24.629
1.8219 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8206 | 0.77 | 0.77041 | 29.7619 | 234.8476 | 24.629
1.8303 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8289 | 0.77 | 0.77041 | 29.7619 | 234.8476 | 24.629
1.8386 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8373 | 0.77 | 0.77041 | 29.7619 | 234.8476 | 24.629
1.8469 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0241 | 24.711 | 1.8456 | 0.77 | 0.76807 | 29.6784 | 234.8476 | 24.7438
1.8553 | 0.77 | 0.76898 | 29.7246 | 235.0242 | 24.711 | 1.854 | 0.77 | 0.76807 | 29.6784 | 234.8476 | 24.7438
1.8636 | 0.77 | 0.77016 | 29.7698 | 235.1023 | 24.6556 | 1.8623 | 0.77 | 0.76881 | 29.7045 | 234.9473 | 24.7072
1.8719 | 0.77 | 0.77016 | 29.7698 | 235.1804 | 24.6556 | 1.8706 | 0.77 | 0.76881 | 29.7045 | 235.0469 | 24.7072
1.8802 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.1172 | 24.6369 | 1.879 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.963 | 24.6502
1.8886 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.054 | 24.6369 | 1.8873 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.8969 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.054 | 24.6369 | 1.8956 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9052 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.054 | 24.6369 | 1.904 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9136 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.0541 | 24.6369 | 1.9123 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9219 | 0.77 | 0.77057 | 29.7865 | 235.0541 | 24.6369 | 1.9206 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9302 | 0.77 | 0.77123 | 29.8098 | 235.0541 | 24.6046 | 1.929 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9386 | 0.77 | 0.77123 | 29.8098 | 235.054 | 24.6046 | 1.9373 | 0.77 | 0.77005 | 29.7532 | 234.8791 | 24.6502
1.9469 | 0.77 | 0.77184 | 29.8318 | 234.9447 | 24.5747 | 1.9456 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.8923 | 24.5693
1.9552 | 0.77 | 0.77184 | 29.8318 | 234.8353 | 24.5747 | 1.9539 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.9056 | 24.5693
1.9636 | 0.77 | 0.77239 | 29.8513 | 234.9105 | 24.5473 | 1.9623 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.9056 | 24.5693
1.9719 | 0.77 | 0.77239 | 29.8513 | 234.9856 | 24.5473 | 1.9706 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.9056 | 24.5693
1.9802 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9857 | 24.7456 | 1.979 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.9056 | 24.5693
1.9886 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9857 | 24.7456 | 1.9873 | 0.77 | 0.77191 | 29.8322 | 234.9056 | 24.5693
1.9969 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9857 | 24.7456 | 1.9956 | 0.77 | 0.77247 | 29.8465 | 234.95 | 24.5373
2.0052 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9856 | 24.7456 | 2.004 | 0.77 | 0.77247 | 29.8465 | 234.9943 | 24.5373
2.0135 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9856 | 24.7456 | 2.0123 | 0.77 | 0.77094 | 29.7858 | 234.8956 | 24.6075
2.0219 | 0.77 | 0.76793 | 29.6668 | 234.9857 | 24.7456 | 2.0206 | 0.77 | 0.77094 | 29.7858 | 234.7969 | 24.6075
2.0302 | 0.77 | 0.7685 | 29.6901 | 234.9857 | 24.7199 | 2.029 | 0.77 | 0.77094 | 29.7858 | 234.7969 | 24.6075
2.0385 | 0.77 | 0.7685 | 29.6901 | 234.9857 | 24.7199 | 2.0373 | 0.77 | 0.77094 | 29.7858 | 234.7969 | 24.6075
2.0469 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0628 | 24.6929 | 2.0456 | 0.77 | 0.77168 | 29.8123 | 234.8984 | 24.5712
2.0552 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.1399 | 24.6929 | 2.054 | 0.77 | 0.77168 | 29.8123 | 234.9999 | 24.5712
2.0636 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 235.0573 | 24.8254 | 2.0623 | 0.77 | 0.76949 | 29.7194 | 234.9999 | 24.6667
2.0719 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.0706 | 0.77 | 0.76949 | 29.7194 | 234.9999 | 24.6667
2.0802 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.079 | 0.77 | 0.76765 | 29.6407 | 234.8837 | 24.7453
2.0885 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.0873 | 0.77 | 0.76765 | 29.6407 | 234.7675 | 24.7453
2.0969 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.0956 | 0.77 | 0.76825 | 29.6634 | 234.858 | 24.7171
2.1052 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.104 | 0.77 | 0.76825 | 29.6634 | 234.9486 | 24.7171
2.1135 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.1123 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9486 | 24.6896
2.1219 | 0.77 | 0.76648 | 29.6265 | 234.9748 | 24.8254 | 2.1206 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9486 | 24.6896
2.1302 | 0.77 | 0.76776 | 29.6757 | 235.0507 | 24.766 | 2.129 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9492 | 24.6896
2.1385 | 0.77 | 0.76776 | 29.6757 | 235.1265 | 24.766 | 2.1373 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9498 | 24.6896
2.1469 | 0.77 | 0.76776 | 29.6757 | 235.1265 | 24.766 | 2.1456 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9498 | 24.6896
2.1552 | 0.77 | 0.76776 | 29.6757 | 235.1265 | 24.766 | 2.154 | 0.77 | 0.76885 | 29.6867 | 234.9498 | 24.6896
2.1635 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 235.0422 | 24.742 | 2.1623 | 0.77 | 0.76936 | 29.7063 | 234.8676 | 24.6661
2.1719 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9578 | 24.742 | 2.1706 | 0.77 | 0.76936 | 29.7063 | 234.7853 | 24.6661
2.1802 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9578 | 24.742 | 2.179 | 0.77 | 0.76936 | 29.7063 | 234.7853 | 24.6661
2.1885 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.1873 | 0.77 | 0.76936 | 29.7063 | 234.7853 | 24.6661
2.1969 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.1956 | 0.77 | 0.76996 | 29.7288 | 234.8751 | 24.6375
2.2052 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.204 | 0.77 | 0.76996 | 29.7288 | 234.9649 | 24.6375
2.2135 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.2123 | 0.77 | 0.76996 | 29.7288 | 234.9648 | 24.6375
2.2218 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.2206 | 0.77 | 0.76996 | 29.7288 | 234.9647 | 24.6375
2.2302 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.229 | 0.77 | 0.77046 | 29.7507 | 234.9648 | 24.6161
2.2385 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.2373 | 0.77 | 0.77046 | 29.7507 | 234.9648 | 24.6161
2.2468 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.2456 | 0.77 | 0.77046 | 29.7507 | 234.9649 | 24.6161
2.2552 | 0.77 | 0.76828 | 29.6955 | 234.9579 | 24.742 | 2.254 | 0.77 | 0.77046 | 29.7507 | 234.965 | 24.6161
2.2635 | 0.77 | 0.76957 | 29.7504 | 235.0586 | 24.6856 | 2.2623 | 0.77 | 0.77107 | 29.7742 | 234.8665 | 24.5878
2.2718 | 0.77 | 0.76957 | 29.7504 | 235.1593 | 24.6856 | 2.2706 | 0.77 | 0.77107 | 29.7742 | 234.768 | 24.5878
2.2802 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 235.0754 | 24.6616 | 2.279 | 0.77 | 0.77225 | 29.8198 | 234.8595 | 24.532
2.2885 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.2873 | 0.77 | 0.77225 | 29.8198 | 234.951 | 24.532
2.2968 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.2956 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9508 | 24.6368
2.3052 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.304 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9506 | 24.6368
2.3135 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3123 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9506 | 24.6368
2.3218 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3206 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9506 | 24.6368
2.3302 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.329 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9506 | 24.6368
2.3385 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3373 | 0.77 | 0.77029 | 29.7595 | 234.9506 | 24.6368
2.3468 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3456 | 0.77 | 0.77079 | 29.779 | 234.8692 | 24.6133
2.3552 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9916 | 24.6616 | 2.354 | 0.77 | 0.77079 | 29.779 | 234.7877 | 24.6133
2.3635 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3623 | 0.77 | 0.76967 | 29.7342 | 234.8181 | 24.6646
2.3718 | 0.77 | 0.77009 | 29.7703 | 234.9915 | 24.6616 | 2.3707 | 0.77 | 0.76967 | 29.7342 | 234.8486 | 24.6646
2.3802 | 0.77 | 0.77067 | 29.7871 | 235.0479 | 24.6295 | 2.379 | 0.77 | 0.76967 | 29.7342 | 234.8487 | 24.6646
2.3885 | 0.77 | 0.77067 | 29.7871 | 235.1043 | 24.6295 | 2.3873 | 0.77 | 0.76967 | 29.7342 | 234.8487 | 24.6646
2.3968 | 0.77 | 0.77067 | 29.7871 | 235.1043 | 24.6295 | 2.3957 | 0.77 | 0.77017 | 29.7585 | 234.7962 | 24.6451
2.4052 | 0.77 | 0.77067 | 29.7871 | 235.1043 | 24.6295 | 2.404 | 0.77 | 0.77017 | 29.7585 | 234.7436 | 24.6451
2.4135 | 0.77 | 0.77139 | 29.8164 | 235.1043 | 24.5972 | 2.4123 | 0.77 | 0.77076 | 29.7816 | 234.7436 | 24.6177
2.4218 | 0.77 | 0.77139 | 29.8164 | 235.1043 | 24.5972 | 2.4207 | 0.77 | 0.77076 | 29.7816 | 234.7435 | 24.6177
2.4301 | 0.77 | 0.77 | 29.7549 | 235.1043 | 24.6557 | 2.429 | 0.77 | 0.76891 | 29.7054 | 234.8633 | 24.7002
2.4385 | 0.77 | 0.77 | 29.7549 | 235.1044 | 24.6557 | 2.4373 | 0.77 | 0.76891 | 29.7054 | 234.983 | 24.7002
2.4468 | 0.77 | 0.77 | 29.7549 | 235.1043 | 24.6557 | 2.4457 | 0.77 | 0.76891 | 29.7054 | 234.983 | 24.7002
2.4551 | 0.77 | 0.77 | 29.7549 | 235.1043 | 24.6557 | 2.454 | 0.77 | 0.76891 | 29.7054 | 234.983 | 24.7002
2.4635 | 0.77 | 0.77043 | 29.7769 | 235.0654 | 24.6398 | 2.4623 | 0.77 | 0.76942 | 29.7253 | 234.9023 | 24.677
2.4718 | 0.77 | 0.77043 | 29.7769 | 235.0265 | 24.6398 | 2.4707 | 0.77 | 0.76942 | 29.7253 | 234.8215 | 24.677
2.4801 | 0.77 | 0.77043 | 29.7769 | 235.0265 | 24.6398 | 2.479 | 0.77 | 0.77001 | 29.7489 | 234.8215 | 24.6497
2.4885 | 0.77 | 0.77043 | 29.7769 | 235.0265 | 24.6398 | 2.4873 | 0.77 | 0.77001 | 29.7489 | 234.8215 | 24.6497
2.4968 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.4957 | 0.77 | 0.77058 | 29.7638 | 234.8694 | 24.6179
2.5051 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.504 | 0.77 | 0.77058 | 29.7638 | 234.9173 | 24.6179
2.5135 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5123 | 0.77 | 0.77058 | 29.7638 | 234.9173 | 24.6179
2.5218 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5207 | 0.77 | 0.77058 | 29.7638 | 234.9173 | 24.6179
2.5301 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.529 | 0.77 | 0.77191 | 29.8133 | 234.7921 | 24.5533
2.5385 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5373 | 0.77 | 0.77191 | 29.8133 | 234.6669 | 24.5533
2.5468 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5457 | 0.77 | 0.77015 | 29.7737 | 234.7726 | 24.6595
2.5551 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.554 | 0.77 | 0.77015 | 29.7737 | 234.8783 | 24.6595
2.5635 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.5623 | 0.77 | 0.77015 | 29.7737 | 234.8784 | 24.6595
2.5718 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.5707 | 0.77 | 0.77015 | 29.7737 | 234.8785 | 24.6595
2.5801 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.579 | 0.77 | 0.76874 | 29.7108 | 234.8272 | 24.7183
2.5885 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5873 | 0.77 | 0.76874 | 29.7108 | 234.7759 | 24.7183
2.5968 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.5957 | 0.77 | 0.76947 | 29.7414 | 234.7759 | 24.686
2.6051 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.604 | 0.77 | 0.76947 | 29.7414 | 234.776 | 24.686
2.6134 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.6123 | 0.77 | 0.77013 | 29.7628 | 234.8533 | 24.6523
2.6218 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.6207 | 0.77 | 0.77013 | 29.7628 | 234.9307 | 24.6523
2.6301 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.629 | 0.77 | 0.77013 | 29.7628 | 234.9307 | 24.6523
2.6384 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.6373 | 0.77 | 0.77013 | 29.7628 | 234.9306 | 24.6523
2.6468 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.6457 | 0.77 | 0.77142 | 29.8138 | 234.8202 | 24.5928
2.6551 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.654 | 0.77 | 0.77142 | 29.8138 | 234.7098 | 24.5928
2.6634 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0265 | 24.6963 | 2.6623 | 0.77 | 0.76887 | 29.7102 | 234.7098 | 24.7071
2.6718 | 0.77 | 0.76902 | 29.7108 | 235.0264 | 24.6963 | 2.6707 | 0.77 | 0.76887 | 29.7102 | 234.7098 | 24.7071
2.6801 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.051 | 24.693 | 2.679 | 0.77 | 0.76971 | 29.7435 | 234.8455 | 24.6692
2.6884 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.6874 | 0.77 | 0.76971 | 29.7435 | 234.9813 | 24.6692
2.6968 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.6957 | 0.77 | 0.77086 | 29.7982 | 234.9311 | 24.6243
2.7051 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.704 | 0.77 | 0.77086 | 29.7982 | 234.881 | 24.6243
2.7134 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7124 | 0.77 | 0.77086 | 29.7983 | 234.881 | 24.6243
2.7218 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7207 | 0.77 | 0.77086 | 29.7983 | 234.8809 | 24.6243
2.7301 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.729 | 0.77 | 0.7716 | 29.8254 | 234.9875 | 24.588
2.7384 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0755 | 24.693 | 2.7374 | 0.77 | 0.7716 | 29.8254 | 235.094 | 24.588
2.7468 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0755 | 24.693 | 2.7457 | 0.77 | 0.77073 | 29.7827 | 234.9837 | 24.621
2.7551 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.754 | 0.77 | 0.77073 | 29.7827 | 234.8734 | 24.621
2.7634 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7624 | 0.77 | 0.77073 | 29.7827 | 234.8734 | 24.621
2.7718 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7707 | 0.77 | 0.77073 | 29.7827 | 234.8733 | 24.621
2.7801 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.779 | 0.77 | 0.76835 | 29.6805 | 234.8733 | 24.7235
2.7884 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7874 | 0.77 | 0.76835 | 29.6805 | 234.8732 | 24.7235
2.7968 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.7957 | 0.77 | 0.7696 | 29.7258 | 234.9529 | 24.6631
2.8051 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.804 | 0.77 | 0.7696 | 29.7258 | 235.0326 | 24.6631
2.8134 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.8124 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9704 | 24.6448
2.8217 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0756 | 24.693 | 2.8207 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8301 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0755 | 24.693 | 2.829 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8384 | 0.77 | 0.76912 | 29.7161 | 235.0755 | 24.693 | 2.8374 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8467 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8457 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9081 | 24.6448
2.8551 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.854 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9081 | 24.6448
2.8634 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8624 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8717 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8707 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8801 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8791 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8884 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8874 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.8967 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.8957 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.9051 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0755 | 24.6933 | 2.9041 | 0.77 | 0.77 | 29.7418 | 234.9082 | 24.6448
2.9134 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0755 | 24.6933 | 2.9124 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9159 | 24.5914
2.9217 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0755 | 24.6933 | 2.9207 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9237 | 24.5914
2.9301 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0755 | 24.6933 | 2.9291 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.924 | 24.5914
2.9384 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.9374 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9242 | 24.5914
2.9467 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.9457 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
2.955 | 0.77 | 0.76905 | 29.7099 | 235.0756 | 24.6933 | 2.9541 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
2.9634 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0756 | 24.7055 | 2.9624 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
2.9717 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0755 | 24.7055 | 2.9707 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
2.98 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0756 | 24.7055 | 2.9791 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5915
2.9884 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0756 | 24.7055 | 2.9874 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5915
2.9967 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0756 | 24.7055 | 2.9958 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.0051 | 0.77 | 0.76883 | 29.7041 | 235.0756 | 24.7055 | 3.0041 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.0134 | 0.77 | 0.76863 | 29.6934 | 235.0264 | 24.7122 | 3.0124 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.0217 | 0.77 | 0.76863 | 29.6934 | 234.9773 | 24.7122 | 3.0208 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9242 | 24.5914
3.03 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 234.995 | 24.7197 | 3.0291 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.0384 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0374 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.0467 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0458 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.055 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0126 | 24.7197 | 3.0541 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.0634 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0624 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.0717 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0128 | 24.7197 | 3.0708 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.08 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0791 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.0884 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0874 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9245 | 24.5914
3.0967 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.0958 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.105 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1041 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1133 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1124 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1217 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1208 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.13 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1291 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9242 | 24.5914
3.1383 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0126 | 24.7197 | 3.1375 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9242 | 24.5914
3.1467 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1458 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9242 | 24.5914
3.155 | 0.77 | 0.76842 | 29.6822 | 235.0127 | 24.7197 | 3.1541 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1633 | 0.77 | 0.76895 | 29.7077 | 234.9538 | 24.6988 | 3.1625 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1717 | 0.77 | 0.76895 | 29.7077 | 234.8949 | 24.6988 | 3.1708 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.18 | 0.77 | 0.76967 | 29.7372 | 234.8949 | 24.6668 | 3.1791 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1883 | 0.77 | 0.76967 | 29.7372 | 234.8949 | 24.6668 | 3.1875 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.1967 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 234.9721 | 24.6396 | 3.1958 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.205 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2041 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2133 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2125 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2216 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2208 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.23 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2291 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2383 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2375 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2466 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2458 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.255 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2542 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2633 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2625 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2716 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0492 | 24.6396 | 3.2708 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.28 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2792 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.2883 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2875 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9244 | 24.5914
3.2966 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.2958 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.305 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.3042 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.3133 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.3125 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.3216 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.3208 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.33 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0493 | 24.6396 | 3.3292 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.3383 | 0.77 | 0.77023 | 29.7571 | 235.0492 | 24.6396 | 3.3375 | 0.77 | 0.77113 | 29.7843 | 234.9243 | 24.5914
3.3466 | 0.77 | 0.76865 | 29.6953 | 235.1256 | 24.7125 | 3.3458 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 234.9695 | 24.5222
3.3549 | 0.77 | 0.76865 | 29.6953 | 235.202 | 24.7125 | 3.3542 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 235.0147 | 24.5222
3.3633 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 235.0988 | 24.6581 | 3.3625 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 235.0147 | 24.5222
3.3716 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.3708 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 235.0147 | 24.5222
3.3799 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.3792 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 235.0147 | 24.5222
3.3883 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.3875 | 0.77 | 0.77269 | 29.8493 | 235.0146 | 24.5222
3.3966 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.3959 | 0.77 | 0.77071 | 29.7722 | 235.0147 | 24.6145
3.4049 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4042 | 0.77 | 0.77071 | 29.7722 | 235.0147 | 24.6145
3.4133 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4125 | 0.77 | 0.7719 | 29.8159 | 234.894 | 24.5565
3.4216 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4209 | 0.77 | 0.7719 | 29.8159 | 234.7734 | 24.5565
3.4299 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9958 | 24.6581 | 3.4292 | 0.77 | 0.77255 | 29.8375 | 234.8545 | 24.5231
3.4383 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9958 | 24.6581 | 3.4375 | 0.77 | 0.77255 | 29.8375 | 234.9357 | 24.5231
3.4466 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9958 | 24.6581 | 3.4459 | 0.77 | 0.77255 | 29.8375 | 234.9357 | 24.5231
3.4549 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4542 | 0.77 | 0.77255 | 29.8375 | 234.9357 | 24.5231
3.4633 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4625 | 0.77 | 0.76779 | 29.6569 | 234.9357 | 24.748
3.4716 | 0.77 | 0.76983 | 29.7416 | 234.9957 | 24.6581 | 3.4709 | 0.77 | 0.76779 | 29.6569 | 234.9356 | 24.748
3.4799 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.0507 | 24.6342 | 3.4792 | 0.77 | 0.76779 | 29.6569 | 234.9357 | 24.748
3.4883 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1057 | 24.6342 | 3.4875 | 0.77 | 0.76779 | 29.6569 | 234.9358 | 24.748
3.4966 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1057 | 24.6342 | 3.4959 | 0.77 | 0.76874 | 29.6912 | 234.8733 | 24.7016
3.5049 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1058 | 24.6342 | 3.5042 | 0.77 | 0.76874 | 29.6912 | 234.8108 | 24.7016
3.5132 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1058 | 24.6342 | 3.5125 | 0.77 | 0.76931 | 29.7072 | 234.8635 | 24.6703
3.5216 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1058 | 24.6342 | 3.5209 | 0.77 | 0.76931 | 29.7072 | 234.9162 | 24.6703
3.5299 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1058 | 24.6342 | 3.5292 | 0.77 | 0.76931 | 29.7072 | 234.9162 | 24.6703
3.5382 | 0.77 | 0.77029 | 29.7567 | 235.1058 | 24.6342 | 3.5376 | 0.77 | 0.76931 | 29.7072 | 234.9161 | 24.6703
3.5466 | 0.77 | 0.77087 | 29.7807 | 235.1058 | 24.6087 | 3.5459 | 0.77 | 0.77041 | 29.7519 | 234.8397 | 24.621
3.5549 | 0.77 | 0.77087 | 29.7807 | 235.1058 | 24.6087 | 3.5542 | 0.77 | 0.77041 | 29.7519 | 234.7632 | 24.621
3.5632 | 0.77 | 0.77087 | 29.7807 | 235.1058 | 24.6087 | 3.5626 | 0.77 | 0.77041 | 29.7519 | 234.7632 | 24.621
3.5716 | 0.77 | 0.77087 | 29.7807 | 235.1058 | 24.6087 | 3.5709 | 0.77 | 0.77041 | 29.7519 | 234.7632 | 24.621
3.5799 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 235.046 | 24.5876 | 3.5792 | 0.77 | 0.77101 | 29.7759 | 234.8609 | 24.5938
3.5882 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.5876 | 0.77 | 0.77101 | 29.7759 | 234.9585 | 24.5938
3.5966 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.5959 | 0.77 | 0.77101 | 29.7759 | 234.9585 | 24.5938
3.6049 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.6042 | 0.77 | 0.77101 | 29.7759 | 234.9584 | 24.5938
3.6132 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.6126 | 0.77 | 0.7721 | 29.8248 | 234.9114 | 24.5485
3.6215 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.6209 | 0.77 | 0.7721 | 29.8248 | 234.8643 | 24.5485
3.6299 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.6292 | 0.77 | 0.7721 | 29.8248 | 234.8644 | 24.5485
3.6382 | 0.77 | 0.7714 | 29.8057 | 234.9862 | 24.5876 | 3.6376 | 0.77 | 0.7721 | 29.8248 | 234.8644 | 24.5485
3.6465 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.0644 | 24.5606 | 3.6459 | 0.77 | 0.77284 | 29.8526 | 234.9749 | 24.5128
3.6549 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1426 | 24.5606 | 3.6542 | 0.77 | 0.77284 | 29.8526 | 235.0854 | 24.5128
3.6632 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1426 | 24.5606 | 3.6626 | 0.77 | 0.77284 | 29.8526 | 235.0854 | 24.5128
3.6715 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1426 | 24.5606 | 3.6709 | 0.77 | 0.77284 | 29.8526 | 235.0854 | 24.5128
3.6799 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1425 | 24.5606 | 3.6792 | 0.77 | 0.77426 | 29.9122 | 234.9802 | 24.4496
3.6882 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1425 | 24.5606 | 3.6876 | 0.77 | 0.77426 | 29.9122 | 234.875 | 24.4496
3.6965 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1425 | 24.5606 | 3.6959 | 0.77 | 0.77426 | 29.9122 | 234.875 | 24.4496
3.7048 | 0.77 | 0.77195 | 29.8258 | 235.1426 | 24.5606 | 3.7043 | 0.77 | 0.77426 | 29.9122 | 234.875 | 24.4496
3.7132 | 0.77 | 0.77055 | 29.7643 | 235.1426 | 24.6199 | 3.7126 | 0.77 | 0.7695 | 29.7293 | 234.9431 | 24.6736
3.7215 | 0.77 | 0.77055 | 29.7643 | 235.1426 | 24.6199 | 3.7209 | 0.77 | 0.7695 | 29.7293 | 235.0112 | 24.6736
3.7298 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1426 | 24.6596 | 3.7293 | 0.77 | 0.76664 | 29.6141 | 235.0112 | 24.8021
3.7382 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1425 | 24.6596 | 3.7376 | 0.77 | 0.76664 | 29.6141 | 235.0112 | 24.8021
3.7465 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1425 | 24.6596 | 3.7459 | 0.77 | 0.76773 | 29.6516 | 234.9233 | 24.7484
3.7548 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1426 | 24.6596 | 3.7543 | 0.77 | 0.76773 | 29.6516 | 234.8353 | 24.7484
3.7632 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1426 | 24.6596 | 3.7626 | 0.77 | 0.76773 | 29.6516 | 234.8352 | 24.7484
3.7715 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1426 | 24.6596 | 3.7709 | 0.77 | 0.76773 | 29.6516 | 234.835 | 24.7484
3.7798 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1425 | 24.6596 | 3.7793 | 0.77 | 0.76839 | 29.674 | 234.9189 | 24.7154
3.7882 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1425 | 24.6596 | 3.7876 | 0.77 | 0.76839 | 29.674 | 235.0028 | 24.7154
3.7965 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1425 | 24.6596 | 3.7959 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9572 | 24.6708
3.8048 | 0.77 | 0.76967 | 29.7278 | 235.1426 | 24.6596 | 3.8043 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9115 | 24.6708
3.8132 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0804 | 24.6155 | 3.8126 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9116 | 24.6708
3.8215 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0182 | 24.6155 | 3.8209 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9116 | 24.6708
3.8298 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0182 | 24.6155 | 3.8293 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9116 | 24.6708
3.8382 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8376 | 0.77 | 0.76948 | 29.7235 | 234.9116 | 24.6708
3.8465 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8459 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.9351 | 24.5868
3.8548 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8543 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.9585 | 24.5868
3.8631 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8626 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.9593 | 24.5868
3.8715 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8709 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.96 | 24.5868
3.8798 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0183 | 24.6155 | 3.8793 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.96 | 24.5868
3.8881 | 0.77 | 0.77066 | 29.7689 | 235.0182 | 24.6155 | 3.8876 | 0.77 | 0.77129 | 29.7942 | 234.9599 | 24.5868
3.8965 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0458 | 24.6042 | 3.896 | 0.77 | 0.77205 | 29.8209 | 234.9599 | 24.5487
3.9048 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9043 | 0.77 | 0.77205 | 29.8209 | 234.9598 | 24.5487
3.9131 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9126 | 0.77 | 0.77113 | 29.8025 | 234.9703 | 24.6061
3.9215 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.921 | 0.77 | 0.77113 | 29.8025 | 234.9807 | 24.6061
3.9298 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9293 | 0.77 | 0.76881 | 29.7277 | 234.9807 | 24.7266
3.9381 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9376 | 0.77 | 0.76881 | 29.7277 | 234.9807 | 24.7266
3.9465 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0735 | 24.6042 | 3.946 | 0.77 | 0.76881 | 29.7277 | 234.9808 | 24.7266
3.9548 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0735 | 24.6042 | 3.9543 | 0.77 | 0.76881 | 29.7277 | 234.9808 | 24.7266
3.9631 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9626 | 0.77 | 0.76931 | 29.7509 | 234.9808 | 24.7066
3.9715 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.971 | 0.77 | 0.76931 | 29.7509 | 234.9807 | 24.7066
3.9798 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9793 | 0.77 | 0.76931 | 29.7509 | 234.9807 | 24.7066
3.9881 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.9876 | 0.77 | 0.76931 | 29.7509 | 234.9807 | 24.7066
3.9964 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 3.996 | 0.77 | 0.77038 | 29.7883 | 234.9636 | 24.6532
4.0048 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0043 | 0.77 | 0.77038 | 29.7883 | 234.9466 | 24.6532
4.0131 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0127 | 0.77 | 0.77038 | 29.7883 | 234.9465 | 24.6532
4.0214 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.021 | 0.77 | 0.77038 | 29.7883 | 234.9465 | 24.6532
4.0298 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0293 | 0.77 | 0.7684 | 29.7143 | 234.9465 | 24.7477
4.0381 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0377 | 0.77 | 0.7684 | 29.7143 | 234.9466 | 24.7477
4.0464 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.046 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9465 | 24.7202
4.0548 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0735 | 24.6042 | 4.0543 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9465 | 24.7202
4.0631 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0735 | 24.6042 | 4.0627 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9465 | 24.7202
4.0714 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.071 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9465 | 24.7202
4.0798 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0793 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9465 | 24.7202
4.0881 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.0877 | 0.77 | 0.76895 | 29.7332 | 234.9466 | 24.7202
4.0964 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.096 | 0.77 | 0.76936 | 29.7454 | 234.8588 | 24.6983
4.1047 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1043 | 0.77 | 0.76936 | 29.7454 | 234.771 | 24.6983
4.1131 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1127 | 0.77 | 0.76936 | 29.7454 | 234.771 | 24.6983
4.1214 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.121 | 0.77 | 0.76936 | 29.7454 | 234.7711 | 24.6983
4.1297 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1294 | 0.77 | 0.77002 | 29.7682 | 234.8574 | 24.6655
4.1381 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1377 | 0.77 | 0.77002 | 29.7682 | 234.9438 | 24.6655
4.1464 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.146 | 0.77 | 0.77002 | 29.7682 | 234.9438 | 24.6655
4.1547 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1544 | 0.77 | 0.77002 | 29.7682 | 234.9438 | 24.6655
4.1631 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1627 | 0.77 | 0.7707 | 29.794 | 234.9438 | 24.6332
4.1714 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.171 | 0.77 | 0.7707 | 29.794 | 234.9438 | 24.6332
4.1797 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1794 | 0.77 | 0.7707 | 29.794 | 234.9438 | 24.6332
4.188 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.1877 | 0.77 | 0.7707 | 29.794 | 234.9438 | 24.6332
4.1964 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.196 | 0.77 | 0.77121 | 29.8105 | 234.8415 | 24.6067
4.2047 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2044 | 0.77 | 0.77121 | 29.8105 | 234.7392 | 24.6067
4.213 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2127 | 0.77 | 0.77121 | 29.8105 | 234.7392 | 24.6067
4.2214 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2211 | 0.77 | 0.77121 | 29.8105 | 234.7392 | 24.6067
4.2297 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2294 | 0.77 | 0.77192 | 29.8314 | 234.8113 | 24.5678
4.238 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2377 | 0.77 | 0.77192 | 29.8314 | 234.8835 | 24.5678
4.2464 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2461 | 0.77 | 0.77192 | 29.8314 | 234.8835 | 24.5678
4.2547 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2544 | 0.77 | 0.77192 | 29.8314 | 234.8835 | 24.5678
4.263 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2627 | 0.77 | 0.77265 | 29.8639 | 234.8834 | 24.537
4.2714 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2711 | 0.77 | 0.77265 | 29.8639 | 234.8834 | 24.537
4.2797 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2794 | 0.77 | 0.77325 | 29.8892 | 234.7962 | 24.5102
4.288 | 0.77 | 0.77088 | 29.7762 | 235.0734 | 24.6042 | 4.2877 | 0.77 | 0.77325 | 29.8892 | 234.7091 | 24.5102
4.2964 | 0.77 | 0.77031 | 29.7526 | 235.0734 | 24.6296 | 4.2961 | 0.77 | 0.77134 | 29.8061 | 234.7091 | 24.5928
4.3047 | 0.77 | 0.77031 | 29.7526 | 235.0734 | 24.6296 | 4.3044 | 0.77 | 0.77134 | 29.8061 | 234.709 | 24.5928
4.313 | 0.77 | 0.76979 | 29.7325 | 235.1556 | 24.6534 | 4.3127 | 0.77 | 0.77134 | 29.8061 | 234.709 | 24.5928
4.3214 | 0.77 | 0.76979 | 29.7325 | 235.2377 | 24.6534 | 4.3211 | 0.77 | 0.77134 | 29.8061 | 234.709 | 24.5928
4.3297 | 0.77 | 0.76979 | 29.7325 | 235.2377 | 24.6534 | 4.3294 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.679 | 24.6362
4.338 | 0.77 | 0.76979 | 29.7325 | 235.2377 | 24.6534 | 4.3378 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.3463 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1825 | 24.6766 | 4.3461 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.3547 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.3544 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.363 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.3628 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.3713 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1274 | 24.6766 | 4.3711 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.3797 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1274 | 24.6766 | 4.3794 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.388 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.3878 | 0.77 | 0.7705 | 29.7787 | 234.649 | 24.6362
4.3963 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.3961 | 0.77 | 0.77116 | 29.8018 | 234.737 | 24.6037
4.4047 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4044 | 0.77 | 0.77116 | 29.8018 | 234.825 | 24.6037
4.413 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4128 | 0.77 | 0.77224 | 29.8526 | 234.7828 | 24.5598
4.4213 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4211 | 0.77 | 0.77224 | 29.8526 | 234.7405 | 24.5598
4.4297 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4294 | 0.77 | 0.7697 | 29.7551 | 234.7405 | 24.6794
4.438 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4378 | 0.77 | 0.7697 | 29.7551 | 234.7405 | 24.6794
4.4463 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4461 | 0.77 | 0.7697 | 29.7551 | 234.7406 | 24.6794
4.4547 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1274 | 24.6766 | 4.4545 | 0.77 | 0.7697 | 29.7551 | 234.7406 | 24.6794
4.463 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1274 | 24.6766 | 4.4628 | 0.77 | 0.77076 | 29.7925 | 234.814 | 24.6274
4.4713 | 0.77 | 0.76934 | 29.7175 | 235.1273 | 24.6766 | 4.4711 | 0.77 | 0.77076 | 29.7925 | 234.8875 | 24.6274
4.4796 | 0.77 | 0.76825 | 29.6737 | 235.2117 | 24.726 | 4.4795 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.7866 | 24.6011
4.488 | 0.77 | 0.76825 | 29.6737 | 235.296 | 24.726 | 4.4878 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.6857 | 24.6011
4.4963 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.24 | 24.7583 | 4.4961 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.6857 | 24.6011
4.5046 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5045 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.6858 | 24.6011
4.513 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5128 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.6857 | 24.6011
4.5213 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5211 | 0.77 | 0.77127 | 29.8094 | 234.6857 | 24.6011
4.5296 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5295 | 0.77 | 0.77195 | 29.836 | 234.6858 | 24.5691
4.538 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5378 | 0.77 | 0.77195 | 29.836 | 234.686 | 24.5691
4.5463 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5462 | 0.77 | 0.77328 | 29.8926 | 234.7633 | 24.5111
4.5546 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5545 | 0.77 | 0.77328 | 29.8926 | 234.8406 | 24.5111
4.563 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5628 | 0.77 | 0.7709 | 29.7961 | 234.8405 | 24.6187
4.5713 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5712 | 0.77 | 0.7709 | 29.7961 | 234.8405 | 24.6187
4.5796 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5795 | 0.77 | 0.76854 | 29.7227 | 234.8406 | 24.7441
4.5879 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.1839 | 24.7583 | 4.5878 | 0.77 | 0.76854 | 29.7227 | 234.8406 | 24.7441
4.5963 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.5962 | 0.77 | 0.76978 | 29.7794 | 234.7556 | 24.6934
4.6046 | 0.77 | 0.76766 | 29.6568 | 235.184 | 24.7583 | 4.6045 | 0.77 | 0.76978 | 29.7794 | 234.6705 | 24.6934
4.6129 | 0.77 | 0.76649 | 29.6133 | 235.2668 | 24.8137 | 4.6128 | 0.77 | 0.7705 | 29.8013 | 234.746 | 24.655
4.6213 | 0.77 | 0.76649 | 29.6133 | 235.3497 | 24.8137 | 4.6212 | 0.77 | 0.7705 | 29.8013 | 234.8215 | 24.655
4.6296 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.2679 | 24.8489 | 4.6295 | 0.77 | 0.7705 | 29.8013 | 234.8215 | 24.655
4.6379 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.6378 | 0.77 | 0.7705 | 29.8013 | 234.8215 | 24.655
4.6463 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.6462 | 0.77 | 0.77109 | 29.8263 | 234.8215 | 24.6293
4.6546 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.6545 | 0.77 | 0.77109 | 29.8263 | 234.8215 | 24.6293
4.6629 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.6628 | 0.77 | 0.77169 | 29.8519 | 234.7371 | 24.6029
4.6712 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.6712 | 0.77 | 0.77169 | 29.8519 | 234.6527 | 24.6029
4.6796 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.186 | 24.8489 | 4.6795 | 0.77 | 0.77226 | 29.8692 | 234.7123 | 24.5718
4.6879 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.186 | 24.8489 | 4.6879 | 0.77 | 0.77226 | 29.8692 | 234.7719 | 24.5718
4.6962 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.186 | 24.8489 | 4.6962 | 0.77 | 0.77295 | 29.8961 | 234.7719 | 24.5401
4.7046 | 0.77 | 0.7658 | 29.5908 | 235.1861 | 24.8489 | 4.7045 | 0.77 | 0.77295 | 29.8961 | 234.7719 | 24.5401
4.7129 | 0.77 | 0.76684 | 29.6437 | 235.1089 | 24.8115 | 4.7129 | 0.77 | 0.77066 | 29.7977 | 234.7022 | 24.6392
4.7212 | 0.77 | 0.76684 | 29.6437 | 235.0317 | 24.8115 | 4.7212 | 0.77 | 0.77066 | 29.7977 | 234.6325 | 24.6392
4.7296 | 0.77 | 0.76901 | 29.7392 | 235.1126 | 24.7209 | 4.7295 | 0.77 | 0.77146 | 29.8256 | 234.7391 | 24.5991
4.7379 | 0.77 | 0.76901 | 29.7392 | 235.1935 | 24.7209 | 4.7379 | 0.77 | 0.77146 | 29.8256 | 234.8456 | 24.5991
4.7462 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1936 | 24.5604 | 4.7462 | 0.77 | 0.76908 | 29.7298 | 234.8449 | 24.7076
4.7546 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1936 | 24.5604 | 4.7545 | 0.77 | 0.76908 | 29.7298 | 234.8441 | 24.7076
4.7629 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1936 | 24.5604 | 4.7629 | 0.77 | 0.76798 | 29.6822 | 234.7613 | 24.7537
4.7712 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1935 | 24.5604 | 4.7712 | 0.77 | 0.76798 | 29.6822 | 234.6786 | 24.7537
4.7796 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1935 | 24.5604 | 4.7796 | 0.77 | 0.76798 | 29.6822 | 234.6786 | 24.7537
4.7879 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1935 | 24.5604 | 4.7879 | 0.77 | 0.76798 | 29.6822 | 234.6786 | 24.7537
4.7962 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1935 | 24.5604 | 4.7962 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.7403 | 24.7233
4.8046 | 0.77 | 0.7722 | 29.8495 | 235.1935 | 24.5604 | 4.8046 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.802 | 24.7233
4.8129 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.199 | 24.6372 | 4.8129 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.802 | 24.7233
4.8212 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8212 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.802 | 24.7233
4.8295 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8296 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.802 | 24.7233
4.8379 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8379 | 0.77 | 0.76856 | 29.6998 | 234.802 | 24.7233
4.8462 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8462 | 0.77 | 0.76906 | 29.7214 | 234.7331 | 24.7017
4.8545 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8546 | 0.77 | 0.76906 | 29.7214 | 234.6641 | 24.7017
4.8629 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8629 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.6641 | 24.6823
4.8712 | 0.77 | 0.7705 | 29.7801 | 235.2045 | 24.6372 | 4.8713 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.6641 | 24.6823
4.8795 | 0.77 | 0.76995 | 29.7604 | 235.1282 | 24.6644 | 4.8796 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.6641 | 24.6823
4.8879 | 0.77 | 0.76995 | 29.7604 | 235.0519 | 24.6644 | 4.8879 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.6641 | 24.6823
4.8962 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.1357 | 24.7229 | 4.8963 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.664 | 24.6823
4.9045 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.2195 | 24.7229 | 4.9046 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.664 | 24.6823
4.9129 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.2195 | 24.7229 | 4.9129 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.664 | 24.6823
4.9212 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.2195 | 24.7229 | 4.9213 | 0.77 | 0.76956 | 29.7452 | 234.6641 | 24.6823
4.9295 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.2195 | 24.7229 | 4.9296 | 0.77 | 0.77016 | 29.7706 | 234.7699 | 24.6564
4.9379 | 0.77 | 0.76873 | 29.7157 | 235.2195 | 24.7229 | 4.938 | 0.77 | 0.77016 | 29.7706 | 234.8758 | 24.6564
4.9462 | 0.77 | 0.76821 | 29.6927 | 235.1215 | 24.7447 | 4.9463 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.8072 | 24.6079
4.9545 | 0.77 | 0.76821 | 29.6927 | 235.0236 | 24.7447 | 4.9546 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7386 | 24.6079
4.9628 | 0.77 | 0.76757 | 29.6631 | 235.0236 | 24.7707 | 4.963 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7396 | 24.6079
4.9712 | 0.77 | 0.76757 | 29.6631 | 235.0236 | 24.7707 | 4.9713 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7406 | 24.6079
4.9795 | 0.77 | 0.76757 | 29.6631 | 235.0235 | 24.7707 | 4.9796 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7405 | 24.6079
4.9878 | 0.77 | 0.76757 | 29.6631 | 235.0235 | 24.7707 | 4.988 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7405 | 24.6079
4.9962 | 0.77 | 0.76924 | 29.722 | 235.1525 | 24.6881 | 4.9963 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7406 | 24.6079
5.0045 | 0.77 | 0.76924 | 29.722 | 235.2815 | 24.6881 | 5.0046 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7406 | 24.6079
5.0128 | 0.77 | 0.76856 | 29.7 | 235.2023 | 24.7236 | 5.013 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7406 | 24.6079
5.0212 | 0.77 | 0.76856 | 29.7 | 235.1231 | 24.7236 | 5.0213 | 0.77 | 0.77121 | 29.8119 | 234.7405 | 24.6079
5.0295 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.0297 | 0.77 | 0.77178 | 29.8296 | 234.8031 | 24.5775
5.0378 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.038 | 0.77 | 0.77178 | 29.8296 | 234.8656 | 24.5775
5.0461 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.0463 | 0.77 | 0.77228 | 29.8534 | 234.8656 | 24.5576
5.0545 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.0547 | 0.77 | 0.77228 | 29.8534 | 234.8657 | 24.5576
5.0628 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.063 | 0.77 | 0.77228 | 29.8534 | 234.8657 | 24.5576
5.0711 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.0713 | 0.77 | 0.77228 | 29.8534 | 234.8657 | 24.5576
5.0795 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.0797 | 0.77 | 0.77298 | 29.8835 | 234.7707 | 24.5275
5.0878 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.088 | 0.77 | 0.77298 | 29.8835 | 234.6758 | 24.5275
5.0961 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.0963 | 0.77 | 0.77298 | 29.8835 | 234.6758 | 24.5275
5.1045 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1232 | 24.6255 | 5.1047 | 0.77 | 0.77298 | 29.8835 | 234.6758 | 24.5275
5.1128 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.113 | 0.77 | 0.77103 | 29.7844 | 234.6758 | 24.5991
5.1211 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.1214 | 0.77 | 0.77103 | 29.7844 | 234.6758 | 24.5991
5.1295 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.1297 | 0.77 | 0.76922 | 29.7072 | 234.7379 | 24.6777
5.1378 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.138 | 0.77 | 0.76922 | 29.7072 | 234.8 | 24.6777
5.1461 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.1464 | 0.77 | 0.76922 | 29.7072 | 234.8 | 24.6777
5.1544 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.1547 | 0.77 | 0.76922 | 29.7072 | 234.8 | 24.6777
5.1628 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.163 | 0.77 | 0.76735 | 29.637 | 234.745 | 24.7658
5.1711 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.1714 | 0.77 | 0.76735 | 29.637 | 234.69 | 24.7658
5.1794 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.1231 | 24.6255 | 5.1797 | 0.77 | 0.76735 | 29.637 | 234.6903 | 24.7658
5.1878 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.188 | 0.77 | 0.76735 | 29.637 | 234.6906 | 24.7658
5.1961 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.1964 | 0.77 | 0.76863 | 29.6897 | 234.7978 | 24.7094
5.2044 | 0.77 | 0.77042 | 29.7582 | 235.123 | 24.6255 | 5.2047 | 0.77 | 0.76863 | 29.6897 | 234.905 | 24.7094
5.2128 | 0.77 | 0.77 | 29.7415 | 235.186 | 24.6443 | 5.2131 | 0.77 | 0.76863 | 29.6897 | 234.905 | 24.7094
5.2211 | 0.77 | 0.77 | 29.7415 | 235.2489 | 24.6443 | 5.2214 | 0.77 | 0.76863 | 29.6897 | 234.905 | 24.7094
5.2294 | 0.77 | 0.77 | 29.7415 | 235.2489 | 24.6443 | 5.2297 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.8376 | 24.6881
5.2377 | 0.77 | 0.77 | 29.7415 | 235.2488 | 24.6443 | 5.2381 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.7702 | 24.6881
5.2461 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1981 | 24.6681 | 5.2464 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.7703 | 24.6881
5.2544 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1473 | 24.6681 | 5.2547 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.7703 | 24.6881
5.2627 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1474 | 24.6681 | 5.2631 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.7703 | 24.6881
5.2711 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1474 | 24.6681 | 5.2714 | 0.77 | 0.76913 | 29.7115 | 234.7703 | 24.6881
5.2794 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1474 | 24.6681 | 5.2798 | 0.77 | 0.77044 | 29.7648 | 234.8806 | 24.6291
5.2877 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1473 | 24.6681 | 5.2881 | 0.77 | 0.77044 | 29.7648 | 234.991 | 24.6291
5.2961 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1473 | 24.6681 | 5.2964 | 0.77 | 0.77044 | 29.7648 | 234.991 | 24.6291
5.3044 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1473 | 24.6681 | 5.3048 | 0.77 | 0.77044 | 29.7648 | 234.991 | 24.6291
5.3127 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1473 | 24.6681 | 5.3131 | 0.77 | 0.77115 | 29.7909 | 234.868 | 24.5951
5.321 | 0.77 | 0.76955 | 29.7271 | 235.1474 | 24.6681 | 5.3214 | 0.77 | 0.77115 | 29.7909 | 234.745 | 24.5951
5.3294 | 0.77 | 0.76904 | 29.7098 | 235.1474 | 24.6937 | 5.3298 | 0.77 | 0.77115 | 29.7909 | 234.745 | 24.5951
5.3377 | 0.77 | 0.76904 | 29.7098 | 235.1474 | 24.6937 | 5.3381 | 0.77 | 0.77115 | 29.7909 | 234.745 | 24.5951
5.346 | 0.77 | 0.76904 | 29.7098 | 235.1474 | 24.6937 | 5.3464 | 0.77 | 0.77169 | 29.8103 | 234.745 | 24.5683
5.3544 | 0.77 | 0.76904 | 29.7098 | 235.1474 | 24.6937 | 5.3548 | 0.77 | 0.77169 | 29.8103 | 234.745 | 24.5683
5.3627 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.3631 | 0.77 | 0.77169 | 29.8103 | 234.745 | 24.5683
5.371 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.3715 | 0.77 | 0.77169 | 29.8103 | 234.745 | 24.5683
5.3794 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.3798 | 0.77 | 0.77241 | 29.8329 | 234.8261 | 24.5304
5.3877 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1475 | 24.579 | 5.3881 | 0.77 | 0.77241 | 29.8329 | 234.9073 | 24.5304
5.396 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.3965 | 0.77 | 0.7735 | 29.8808 | 234.8409 | 24.484
5.4044 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.4048 | 0.77 | 0.7735 | 29.8808 | 234.7745 | 24.484
5.4127 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.4131 | 0.77 | 0.7735 | 29.8808 | 234.7745 | 24.484
5.421 | 0.77 | 0.77126 | 29.7816 | 235.1474 | 24.579 | 5.4215 | 0.77 | 0.7735 | 29.8808 | 234.7745 | 24.484
5.4293 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.1881 | 24.5952 | 5.4298 | 0.77 | 0.7683 | 29.6622 | 234.7745 | 24.7122
5.4377 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4381 | 0.77 | 0.7683 | 29.6622 | 234.7744 | 24.7122
5.446 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4465 | 0.77 | 0.76966 | 29.7065 | 234.8563 | 24.6425
5.4543 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4548 | 0.77 | 0.76966 | 29.7065 | 234.9381 | 24.6425
5.4627 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4632 | 0.77 | 0.77027 | 29.7285 | 234.8287 | 24.6124
5.471 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4715 | 0.77 | 0.77027 | 29.7285 | 234.7193 | 24.6124
5.4793 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4798 | 0.77 | 0.77027 | 29.7285 | 234.7193 | 24.6124
5.4877 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4882 | 0.77 | 0.77027 | 29.7285 | 234.7192 | 24.6124
5.496 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.4965 | 0.77 | 0.76746 | 29.6118 | 234.7193 | 24.7364
5.5043 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.5048 | 0.77 | 0.76746 | 29.6118 | 234.7193 | 24.7364
5.5126 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.5132 | 0.77 | 0.76805 | 29.6382 | 234.7193 | 24.7117
5.521 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.5215 | 0.77 | 0.76805 | 29.6382 | 234.7193 | 24.7117
5.5293 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.5299 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.7532 | 24.6473
5.5376 | 0.77 | 0.77082 | 29.7599 | 235.2289 | 24.5952 | 5.5382 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.787 | 24.6473
5.546 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.1526 | 24.6352 | 5.5465 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.787 | 24.6473
5.5543 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.5549 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.7871 | 24.6473
5.5626 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.5632 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.7871 | 24.6473
5.571 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.5715 | 0.77 | 0.76946 | 29.6939 | 234.7871 | 24.6473
5.5793 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.5799 | 0.77 | 0.77028 | 29.7291 | 234.7872 | 24.6121
5.5876 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.5882 | 0.77 | 0.77028 | 29.7291 | 234.7874 | 24.6121
5.5959 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.5965 | 0.77 | 0.77164 | 29.7844 | 234.7934 | 24.5514
5.6043 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.6049 | 0.77 | 0.77164 | 29.7844 | 234.7993 | 24.5514
5.6126 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.6132 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7994 | 24.6624
5.6209 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6216 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7995 | 24.6624
5.6293 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.6299 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7996 | 24.6624
5.6376 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.6382 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7998 | 24.6624
5.6459 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0763 | 24.6352 | 5.6466 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7997 | 24.6624
5.6543 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6549 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7997 | 24.6624
5.6626 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6632 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7998 | 24.6624
5.6709 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6716 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7998 | 24.6624
5.6792 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6799 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7996 | 24.6624
5.6876 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6883 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7993 | 24.6624
5.6959 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.6966 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7993 | 24.6624
5.7042 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.7049 | 0.77 | 0.76972 | 29.7366 | 234.7993 | 24.6624
5.7126 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.7133 | 0.77 | 0.77018 | 29.7552 | 234.7993 | 24.642
5.7209 | 0.77 | 0.76992 | 29.7226 | 235.0762 | 24.6352 | 5.7216 | 0.77 | 0.77018 | 29.7552 | 234.7993 | 24.642
5.7292 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.1844 | 24.6971 | 5.7299 | 0.77 | 0.77018 | 29.7552 | 234.7994 | 24.642
5.7376 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.2925 | 24.6971 | 5.7383 | 0.77 | 0.77018 | 29.7552 | 234.7994 | 24.642
5.7459 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.2925 | 24.6971 | 5.7466 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.7542 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.2925 | 24.6971 | 5.755 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.7626 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.2925 | 24.6971 | 5.7633 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.7709 | 0.77 | 0.76866 | 29.6776 | 235.2925 | 24.6971 | 5.7716 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7994 | 24.7288
5.7792 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.1942 | 24.7279 | 5.78 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.7875 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0959 | 24.7279 | 5.7883 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.7959 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0959 | 24.7279 | 5.7966 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.8042 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0958 | 24.7279 | 5.805 | 0.77 | 0.76824 | 29.6766 | 234.7993 | 24.7288
5.8125 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0959 | 24.7279 | 5.8133 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7834 | 24.6774
5.8209 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8217 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8292 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0959 | 24.7279 | 5.83 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8375 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0959 | 24.7279 | 5.8383 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8459 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8467 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8542 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.855 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8625 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8633 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8708 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8717 | 0.77 | 0.76924 | 29.7089 | 234.7675 | 24.6774
5.8792 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.88 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.8875 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8884 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.8958 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.8967 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.9042 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.905 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7675 | 24.6511
5.9125 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9134 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.9208 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9217 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.9292 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.93 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.9375 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9384 | 0.77 | 0.76979 | 29.729 | 234.7676 | 24.6511
5.9458 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9467 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7577 | 24.594
5.9541 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9551 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
5.9625 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9634 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
5.9708 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9717 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7477 | 24.594
5.9791 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9801 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
5.9875 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9884 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
5.9958 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 5.9967 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
6.0041 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0051 | 0.77 | 0.77093 | 29.7682 | 234.7478 | 24.594
6.0125 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0134 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0208 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0218 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7477 | 24.669
6.0291 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0301 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0374 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0384 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0458 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0468 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0541 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0961 | 24.7279 | 6.0551 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0624 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0961 | 24.7279 | 6.0634 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0708 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.0961 | 24.7279 | 6.0718 | 0.77 | 0.76953 | 29.7265 | 234.7478 | 24.669
6.0791 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0801 | 0.77 | 0.77003 | 29.7489 | 234.6839 | 24.6482
6.0874 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0885 | 0.77 | 0.77003 | 29.7489 | 234.62 | 24.6482
6.0958 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.0968 | 0.77 | 0.77003 | 29.7489 | 234.62 | 24.6482
6.1041 | 0.77 | 0.768 | 29.6528 | 235.096 | 24.7279 | 6.1051 | 0.77 | 0.77003 | 29.7489 | 234.62 | 24.6482
6.1124 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1135 | 0.77 | 0.7707 | 29.7736 | 234.7173 | 24.6164
6.1208 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1218 | 0.77 | 0.7707 | 29.7736 | 234.8145 | 24.6164
6.1291 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1301 | 0.77 | 0.7707 | 29.7736 | 234.8145 | 24.6164
6.1374 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1385 | 0.77 | 0.7707 | 29.7736 | 234.8144 | 24.6164
6.1457 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1468 | 0.77 | 0.77134 | 29.7953 | 234.8144 | 24.584
6.1541 | 0.77 | 0.76987 | 29.7368 | 235.096 | 24.6511 | 6.1552 | 0.77 | 0.77134 | 29.7953 | 234.8144 | 24.584
6.1624 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1374 | 24.6843 | 6.1635 | 0.77 | 0.76907 | 29.7104 | 234.8144 | 24.6919
6.1707 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.1718 | 0.77 | 0.76907 | 29.7104 | 234.8144 | 24.6919
6.1791 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.1802 | 0.77 | 0.76907 | 29.7104 | 234.8144 | 24.6919
6.1874 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.1885 | 0.77 | 0.76907 | 29.7104 | 234.8144 | 24.6919
6.1957 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.1968 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.7339 | 24.6708
6.2041 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2052 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.6533 | 24.6708
6.2124 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2135 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.6531 | 24.6708
6.2207 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2219 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.653 | 24.6708
6.229 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2302 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.653 | 24.6708
6.2374 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2385 | 0.77 | 0.76948 | 29.724 | 234.6529 | 24.6708
6.2457 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2469 | 0.77 | 0.77022 | 29.7552 | 234.782 | 24.6384
6.254 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2552 | 0.77 | 0.77022 | 29.7552 | 234.911 | 24.6384
6.2624 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2635 | 0.77 | 0.77081 | 29.7817 | 234.911 | 24.614
6.2707 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1788 | 24.6843 | 6.2719 | 0.77 | 0.77081 | 29.7817 | 234.9109 | 24.614
6.279 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2802 | 0.77 | 0.77131 | 29.8042 | 234.8477 | 24.5931
6.2874 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2886 | 0.77 | 0.77131 | 29.8042 | 234.7846 | 24.5931
6.2957 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.2969 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7845 | 24.7308
6.304 | 0.77 | 0.76912 | 29.7055 | 235.1787 | 24.6843 | 6.3052 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7844 | 24.7308
6.3123 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.1256 | 24.7166 | 6.3136 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7844 | 24.7308
6.3207 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0725 | 24.7166 | 6.3219 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7845 | 24.7308
6.329 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3302 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7845 | 24.7308
6.3373 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3386 | 0.77 | 0.76847 | 29.7003 | 234.7845 | 24.7308
6.3457 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3469 | 0.77 | 0.76906 | 29.7266 | 234.7845 | 24.7065
6.354 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3552 | 0.77 | 0.76906 | 29.7266 | 234.7844 | 24.7065
6.3623 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3636 | 0.77 | 0.76972 | 29.7517 | 234.8837 | 24.6755
6.3707 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3719 | 0.77 | 0.76972 | 29.7517 | 234.9829 | 24.6755
6.379 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3803 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.9195 | 24.6547
6.3873 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3886 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.856 | 24.6547
6.3956 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.3969 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.8565 | 24.6547
6.404 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.4053 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.8569 | 24.6547
6.4123 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.4136 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.857 | 24.6547
6.4206 | 0.77 | 0.76853 | 29.6892 | 235.0726 | 24.7166 | 6.422 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.857 | 24.6547
6.429 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.4303 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.857 | 24.6547
6.4373 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.4386 | 0.77 | 0.77021 | 29.774 | 234.857 | 24.6547
6.4456 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.447 | 0.77 | 0.77076 | 29.7949 | 234.857 | 24.6288
6.454 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.4553 | 0.77 | 0.77076 | 29.7949 | 234.8569 | 24.6288
6.4623 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.4636 | 0.77 | 0.77076 | 29.7949 | 234.8569 | 24.6288
6.4706 | 0.77 | 0.77053 | 29.7716 | 235.0726 | 24.6282 | 6.472 | 0.77 | 0.77076 | 29.7949 | 234.857 | 24.6288
6.479 | 0.77 | 0.7723 | 29.8464 | 235.0726 | 24.5503 | 6.4803 | 0.77 | 0.77148 | 29.8185 | 234.9438 | 24.5915
6.4873 | 0.77 | 0.7723 | 29.8464 | 235.0726 | 24.5503 | 6.4886 | 0.77 | 0.77148 | 29.8185 | 235.0307 | 24.5915
6.4956 | 0.77 | 0.77177 | 29.8215 | 235.1351 | 24.5719 | 6.497 | 0.77 | 0.77208 | 29.8455 | 234.9558 | 24.5665
6.5039 | 0.77 | 0.77177 | 29.8215 | 235.1975 | 24.5719 | 6.5053 | 0.77 | 0.77208 | 29.8455 | 234.881 | 24.5665
6.5123 | 0.77 | 0.77177 | 29.8215 | 235.1975 | 24.5719 | 6.5137 | 0.77 | 0.76982 | 29.7616 | 234.881 | 24.6753
6.5206 | 0.77 | 0.77177 | 29.8215 | 235.1975 | 24.5719 | 6.522 | 0.77 | 0.76982 | 29.7616 | 234.881 | 24.6753
6.5289 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5303 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.8809 | 24.778
6.5373 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5387 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.8809 | 24.778
6.5456 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.547 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.8809 | 24.778
6.5539 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5554 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.881 | 24.778
6.5623 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5637 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.881 | 24.778
6.5706 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.572 | 0.77 | 0.76759 | 29.6744 | 234.881 | 24.778
6.5789 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5804 | 0.77 | 0.76869 | 29.7124 | 234.8611 | 24.7238
6.5872 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.5887 | 0.77 | 0.76869 | 29.7124 | 234.8411 | 24.7238
6.5956 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.597 | 0.77 | 0.76869 | 29.7124 | 234.8411 | 24.7238
6.6039 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.6054 | 0.77 | 0.76869 | 29.7124 | 234.841 | 24.7238
6.6122 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.6137 | 0.77 | 0.76924 | 29.7333 | 234.841 | 24.6979
6.6206 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.622 | 0.77 | 0.76924 | 29.7333 | 234.841 | 24.6979
6.6289 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1975 | 24.5914 | 6.6304 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8411 | 24.786
6.6372 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6387 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8412 | 24.786
6.6456 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6471 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8412 | 24.786
6.6539 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6554 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8412 | 24.786
6.6622 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6637 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8413 | 24.786
6.6705 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6721 | 0.77 | 0.7673 | 29.6559 | 234.8413 | 24.786
6.6789 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1974 | 24.5914 | 6.6804 | 0.77 | 0.76771 | 29.6699 | 234.7618 | 24.7651
6.6872 | 0.77 | 0.77134 | 29.8045 | 235.1973 | 24.5914 | 6.6888 | 0.77 | 0.76771 | 29.6699 | 234.6822 | 24.7651
6.6955 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.1255 | 24.6102 | 6.6971 | 0.77 | 0.76844 | 29.6939 | 234.7707 | 24.7281
6.7039 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0538 | 24.6102 | 6.7054 | 0.77 | 0.76844 | 29.6939 | 234.8593 | 24.7281
6.7122 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7138 | 0.77 | 0.76912 | 29.7224 | 234.8593 | 24.698
6.7205 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7221 | 0.77 | 0.76912 | 29.7224 | 234.8592 | 24.698
6.7289 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7304 | 0.77 | 0.76912 | 29.7224 | 234.8592 | 24.698
6.7372 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7388 | 0.77 | 0.76912 | 29.7224 | 234.8593 | 24.698
6.7455 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7471 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.798 | 24.6776
6.7538 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0537 | 24.6102 | 6.7554 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.7368 | 24.6776
6.7622 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0538 | 24.6102 | 6.7638 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.7369 | 24.6776
6.7705 | 0.77 | 0.77092 | 29.7872 | 235.0538 | 24.6102 | 6.7721 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.7369 | 24.6776
6.7788 | 0.77 | 0.77049 | 29.7702 | 235.0538 | 24.6301 | 6.7805 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.7368 | 24.6776
6.7872 | 0.77 | 0.77049 | 29.7702 | 235.0537 | 24.6301 | 6.7888 | 0.77 | 0.76962 | 29.7451 | 234.7368 | 24.6776
6.7955 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.0543 | 24.6301 | 6.7971 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.8565 | 24.6135
6.8038 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.055 | 24.6301 | 6.8055 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.9762 | 24.6135
6.8122 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.055 | 24.6301 | 6.8138 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.9763 | 24.6135
6.8205 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.0551 | 24.6301 | 6.8222 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.9763 | 24.6135
6.8288 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.055 | 24.6301 | 6.8305 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.9762 | 24.6135
6.8372 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.055 | 24.6301 | 6.8388 | 0.77 | 0.77097 | 29.7964 | 234.9762 | 24.6135
6.8455 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.0551 | 24.6301 | 6.8472 | 0.77 | 0.77157 | 29.8237 | 234.9032 | 24.5889
6.8538 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.0551 | 24.6301 | 6.8555 | 0.77 | 0.77157 | 29.8237 | 234.8301 | 24.5889
6.8621 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.0551 | 24.6301 | 6.8638 | 0.77 | 0.77202 | 29.8425 | 234.8301 | 24.5689
6.8705 | 0.77 | 0.77049 | 29.7701 | 235.055 | 24.6301 | 6.8722 | 0.77 | 0.77202 | 29.8425 | 234.8302 | 24.5689
6.8788 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1212 | 24.6492 | 6.8805 | 0.77 | 0.77202 | 29.8425 | 234.8302 | 24.5689
6.8871 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.8888 | 0.77 | 0.77202 | 29.8425 | 234.8302 | 24.5689
6.8955 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.8972 | 0.77 | 0.76976 | 29.7596 | 234.8301 | 24.6785
6.9038 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9055 | 0.77 | 0.76976 | 29.7596 | 234.8301 | 24.6785
6.9121 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9139 | 0.77 | 0.7704 | 29.7778 | 234.8895 | 24.6431
6.9205 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9222 | 0.77 | 0.7704 | 29.7778 | 234.9489 | 24.6431
6.9288 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9305 | 0.77 | 0.77081 | 29.7917 | 234.8703 | 24.6222
6.9371 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9389 | 0.77 | 0.77081 | 29.7917 | 234.7918 | 24.6222
6.9454 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9472 | 0.77 | 0.77146 | 29.8146 | 234.7917 | 24.5904
6.9538 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1875 | 24.6492 | 6.9555 | 0.77 | 0.77146 | 29.8146 | 234.7917 | 24.5904
6.9621 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9639 | 0.77 | 0.76921 | 29.7255 | 234.7917 | 24.6932
6.9704 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9722 | 0.77 | 0.76921 | 29.7255 | 234.7917 | 24.6932
6.9788 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 6.9806 | 0.77 | 0.76921 | 29.7255 | 234.7917 | 24.6932
6.9871 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1873 | 24.6492 | 6.9889 | 0.77 | 0.76921 | 29.7255 | 234.7917 | 24.6932
6.9954 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1873 | 24.6492 | 6.9972 | 0.77 | 0.76798 | 29.6856 | 234.8345 | 24.7569
7.0038 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 7.0056 | 0.77 | 0.76798 | 29.6856 | 234.8773 | 24.7569
7.0121 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 7.0139 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8772 | 24.7391
7.0204 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 7.0222 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8772 | 24.7391
7.0287 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 7.0306 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0371 | 0.77 | 0.77007 | 29.7541 | 235.1874 | 24.6492 | 7.0389 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0454 | 0.77 | 0.76952 | 29.7349 | 235.1143 | 24.6768 | 7.0473 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0537 | 0.77 | 0.76952 | 29.7349 | 235.0413 | 24.6768 | 7.0556 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0621 | 0.77 | 0.76952 | 29.7349 | 235.0413 | 24.6768 | 7.0639 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0704 | 0.77 | 0.76952 | 29.7349 | 235.0413 | 24.6768 | 7.0723 | 0.77 | 0.76847 | 29.7106 | 234.8773 | 24.7391
7.0787 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.0806 | 0.77 | 0.76981 | 29.7585 | 234.8662 | 24.6734
7.0871 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.0889 | 0.77 | 0.76981 | 29.7585 | 234.8551 | 24.6734
7.0954 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.0973 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8552 | 24.6418
7.1037 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.1056 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8552 | 24.6418
7.112 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.114 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8551 | 24.6418
7.1204 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.1223 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8551 | 24.6418
7.1287 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0413 | 24.6967 | 7.1306 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8551 | 24.6418
7.137 | 0.77 | 0.76902 | 29.7111 | 235.0414 | 24.6967 | 7.139 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8552 | 24.6418
7.1454 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.1285 | 24.7211 | 7.1473 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8552 | 24.6418
7.1537 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2157 | 24.7211 | 7.1556 | 0.77 | 0.77046 | 29.7818 | 234.8552 | 24.6418
7.162 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2157 | 24.7211 | 7.164 | 0.77 | 0.77162 | 29.8234 | 234.7653 | 24.5853
7.1704 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.1723 | 0.77 | 0.77162 | 29.8234 | 234.6755 | 24.5853
7.1787 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.1807 | 0.77 | 0.77234 | 29.8478 | 234.7675 | 24.5486
7.187 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.189 | 0.77 | 0.77234 | 29.8478 | 234.8595 | 24.5486
7.1954 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.1973 | 0.77 | 0.77045 | 29.8046 | 234.8594 | 24.6613
7.2037 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2157 | 24.7211 | 7.2057 | 0.77 | 0.77045 | 29.8046 | 234.8594 | 24.6613
7.212 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.214 | 0.77 | 0.77095 | 29.8276 | 234.8006 | 24.6411
7.2203 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.2223 | 0.77 | 0.77095 | 29.8276 | 234.7419 | 24.6411
7.2287 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2156 | 24.7211 | 7.2307 | 0.77 | 0.77221 | 29.8768 | 234.8171 | 24.5822
7.237 | 0.77 | 0.7685 | 29.6918 | 235.2157 | 24.7211 | 7.239 | 0.77 | 0.77221 | 29.8768 | 234.8924 | 24.5822
7.2453 | 0.77 | 0.76792 | 29.6758 | 235.1639 | 24.7536 | 7.2474 | 0.77 | 0.77221 | 29.8768 | 234.8923 | 24.5822
7.2537 | 0.77 | 0.76792 | 29.6758 | 235.1122 | 24.7536 | 7.2557 | 0.77 | 0.77221 | 29.8768 | 234.8923 | 24.5822
7.262 | 0.77 | 0.76792 | 29.6758 | 235.1116 | 24.7536 | 7.264 | 0.77 | 0.76997 | 29.7883 | 234.8926 | 24.686
7.2703 | 0.77 | 0.76792 | 29.6758 | 235.111 | 24.7536 | 7.2724 | 0.77 | 0.76997 | 29.7883 | 234.8929 | 24.686
7.2787 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.111 | 24.6828 | 7.2807 | 0.77 | 0.76806 | 29.7032 | 234.8236 | 24.7654
7.287 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.111 | 24.6828 | 7.289 | 0.77 | 0.76806 | 29.7032 | 234.7543 | 24.7654
7.2953 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.111 | 24.6828 | 7.2974 | 0.77 | 0.76861 | 29.7243 | 234.7543 | 24.7399
7.3036 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.1109 | 24.6828 | 7.3057 | 0.77 | 0.76861 | 29.7243 | 234.7544 | 24.7399
7.312 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.111 | 24.6828 | 7.3141 | 0.77 | 0.76941 | 29.7549 | 234.876 | 24.7023
7.3203 | 0.77 | 0.76928 | 29.7188 | 235.111 | 24.6828 | 7.3224 | 0.77 | 0.76941 | 29.7549 | 234.9977 | 24.7023
7.3286 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.1777 | 24.7021 | 7.3307 | 0.77 | 0.76941 | 29.7549 | 234.9976 | 24.7023
7.337 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3391 | 0.77 | 0.76941 | 29.7549 | 234.9976 | 24.7023
7.3453 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3474 | 0.77 | 0.77051 | 29.8019 | 234.9114 | 24.6546
7.3536 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3557 | 0.77 | 0.77051 | 29.8019 | 234.8252 | 24.6546
7.362 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3641 | 0.77 | 0.77051 | 29.8019 | 234.8252 | 24.6546
7.3703 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3724 | 0.77 | 0.77051 | 29.8019 | 234.8252 | 24.6546
7.3786 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3808 | 0.77 | 0.77109 | 29.8221 | 234.9024 | 24.6254
7.3869 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3891 | 0.77 | 0.77109 | 29.8221 | 234.9796 | 24.6254
7.3953 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.3974 | 0.77 | 0.76999 | 29.7839 | 234.8914 | 24.6807
7.4036 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.4058 | 0.77 | 0.76999 | 29.7839 | 234.8032 | 24.6807
7.4119 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.4141 | 0.77 | 0.76999 | 29.7839 | 234.8033 | 24.6807
7.4203 | 0.77 | 0.76885 | 29.7021 | 235.2443 | 24.7021 | 7.4224 | 0.77 | 0.76999 | 29.7839 | 234.8034 | 24.6807
7.4286 | 0.77 | 0.7682 | 29.6776 | 235.1482 | 24.7332 | 7.4308 | 0.77 | 0.77071 | 29.8091 | 234.8978 | 24.6444
7.4369 | 0.77 | 0.7682 | 29.6776 | 235.0521 | 24.7332 | 7.4391 | 0.77 | 0.77071 | 29.8091 | 234.9921 | 24.6444
7.4453 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4475 | 0.77 | 0.77179 | 29.8598 | 234.9351 | 24.6011
7.4536 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4558 | 0.77 | 0.77179 | 29.8598 | 234.878 | 24.6011
7.4619 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4641 | 0.77 | 0.77179 | 29.8598 | 234.8781 | 24.6011
7.4702 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4725 | 0.77 | 0.77179 | 29.8598 | 234.8781 | 24.6011
7.4786 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4808 | 0.77 | 0.76884 | 29.7356 | 234.8781 | 24.7307
7.4869 | 0.77 | 0.76762 | 29.6617 | 235.0521 | 24.7652 | 7.4891 | 0.77 | 0.76884 | 29.7356 | 234.8781 | 24.7307
7.4952 | 0.77 | 0.76977 | 29.7441 | 235.0522 | 24.665 | 7.4975 | 0.77 | 0.77086 | 29.8039 | 234.8523 | 24.6285
7.5036 | 0.77 | 0.76977 | 29.7441 | 235.0522 | 24.665 | 7.5058 | 0.77 | 0.77086 | 29.8039 | 234.8264 | 24.6285
7.5119 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1162 | 24.6869 | 7.5142 | 0.77 | 0.76777 | 29.6714 | 234.8264 | 24.762
7.5202 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1803 | 24.6869 | 7.5225 | 0.77 | 0.76777 | 29.6714 | 234.8264 | 24.762
7.5286 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1803 | 24.6869 | 7.5308 | 0.77 | 0.76841 | 29.6954 | 234.8264 | 24.731
7.5369 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1803 | 24.6869 | 7.5392 | 0.77 | 0.76841 | 29.6954 | 234.8264 | 24.731
7.5452 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1803 | 24.6869 | 7.5475 | 0.77 | 0.76905 | 29.7157 | 234.6971 | 24.698
7.5536 | 0.77 | 0.76923 | 29.7195 | 235.1803 | 24.6869 | 7.5558 | 0.77 | 0.76905 | 29.7157 | 234.5677 | 24.698
7.5619 | 0.77 | 0.77206 | 29.8095 | 235.1803 | 24.5391 | 7.5642 | 0.77 | 0.76985 | 29.7466 | 234.6923 | 24.6606
7.5702 | 0.77 | 0.77206 | 29.8095 | 235.1803 | 24.5391 | 7.5725 | 0.77 | 0.76985 | 29.7466 | 234.8169 | 24.6606
7.5785 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 235.084 | 24.5822 | 7.5809 | 0.77 | 0.77043 | 29.7739 | 234.8169 | 24.6376
7.5869 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.5892 | 0.77 | 0.77043 | 29.7739 | 234.8168 | 24.6376
7.5952 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.5975 | 0.77 | 0.76831 | 29.7075 | 234.7805 | 24.7495
7.6035 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6059 | 0.77 | 0.76831 | 29.7075 | 234.7442 | 24.7495
7.6119 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6142 | 0.77 | 0.7689 | 29.7283 | 234.8229 | 24.7203
7.6202 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6225 | 0.77 | 0.7689 | 29.7283 | 234.9015 | 24.7203
7.6285 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6309 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9015 | 24.6953
7.6369 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6392 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9015 | 24.6953
7.6452 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6476 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9016 | 24.6953
7.6535 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9877 | 24.5822 | 7.6559 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9016 | 24.6953
7.6618 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6642 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9016 | 24.6953
7.6702 | 0.77 | 0.77096 | 29.7576 | 234.9878 | 24.5822 | 7.6726 | 0.77 | 0.76945 | 29.7502 | 234.9016 | 24.6953
7.6785 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.0778 | 24.6071 | 7.6809 | 0.77 | 0.76986 | 29.765 | 234.8266 | 24.6749
7.6868 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.168 | 24.6071 | 7.6892 | 0.77 | 0.76986 | 29.765 | 234.7516 | 24.6749
7.6952 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.168 | 24.6071 | 7.6976 | 0.77 | 0.76793 | 29.6918 | 234.7516 | 24.7664
7.7035 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.168 | 24.6071 | 7.7059 | 0.77 | 0.76793 | 29.6918 | 234.7516 | 24.7664
7.7118 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.168 | 24.6071 | 7.7143 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.8602 | 24.7059
7.7202 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.168 | 24.6071 | 7.7226 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.9687 | 24.7059
7.7285 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.1681 | 24.6071 | 7.7309 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.9687 | 24.7059
7.7368 | 0.77 | 0.77045 | 29.739 | 235.1681 | 24.6071 | 7.7393 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.9688 | 24.7059
7.7451 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0967 | 24.6678 | 7.7476 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.9688 | 24.7059
7.7535 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.756 | 0.77 | 0.76923 | 29.7427 | 234.9688 | 24.7059
7.7618 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.7643 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.9178 | 24.6936
7.7701 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.7726 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.7785 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.781 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.7868 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.7893 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.7951 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.7977 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8035 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.806 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8118 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.8143 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8201 | 0.77 | 0.76918 | 29.6918 | 235.0253 | 24.6678 | 7.8227 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8284 | 0.77 | 0.76864 | 29.6672 | 235.0902 | 24.6897 | 7.831 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8368 | 0.77 | 0.76864 | 29.6672 | 235.1552 | 24.6897 | 7.8393 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8451 | 0.77 | 0.76864 | 29.6672 | 235.1551 | 24.6897 | 7.8477 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8534 | 0.77 | 0.76864 | 29.6672 | 235.1551 | 24.6897 | 7.856 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.867 | 24.6936
7.8618 | 0.77 | 0.77096 | 29.7739 | 235.1551 | 24.5958 | 7.8644 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8701 | 0.77 | 0.77096 | 29.7739 | 235.1551 | 24.5958 | 7.8727 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8784 | 0.77 | 0.77041 | 29.7551 | 235.0842 | 24.6237 | 7.881 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8868 | 0.77 | 0.77041 | 29.7551 | 235.0132 | 24.6237 | 7.8894 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.8951 | 0.77 | 0.77041 | 29.7551 | 235.0132 | 24.6237 | 7.8977 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9034 | 0.77 | 0.77041 | 29.7551 | 235.0132 | 24.6237 | 7.9061 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9118 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0132 | 24.6507 | 7.9144 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9201 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0132 | 24.6507 | 7.9227 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9284 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0132 | 24.6507 | 7.9311 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9367 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0133 | 24.6507 | 7.9394 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9451 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0133 | 24.6507 | 7.9478 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9534 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0133 | 24.6507 | 7.9561 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9617 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0133 | 24.6507 | 7.9644 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9701 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0133 | 24.6507 | 7.9728 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8668 | 24.6936
7.9784 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0132 | 24.6507 | 7.9811 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
7.9867 | 0.77 | 0.76976 | 29.7264 | 235.0132 | 24.6507 | 7.9894 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.867 | 24.6936
7.9951 | 0.77 | 0.76925 | 29.7074 | 235.1022 | 24.6754 | 7.9978 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.0034 | 0.77 | 0.76925 | 29.7074 | 235.1911 | 24.6754 | 8.0061 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8668 | 24.6936
8.0117 | 0.77 | 0.76925 | 29.7074 | 235.1911 | 24.6754 | 8.0145 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.0201 | 0.77 | 0.76925 | 29.7074 | 235.1911 | 24.6754 | 8.0228 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.867 | 24.6936
8.0284 | 0.77 | 0.7688 | 29.6936 | 235.1425 | 24.6993 | 8.0311 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.867 | 24.6936
8.0367 | 0.77 | 0.7688 | 29.6936 | 235.0938 | 24.6993 | 8.0395 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.045 | 0.77 | 0.7688 | 29.6936 | 235.0938 | 24.6993 | 8.0478 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.0534 | 0.77 | 0.7688 | 29.6936 | 235.0938 | 24.6993 | 8.0562 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.0617 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.0645 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.07 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.0728 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8668 | 24.6936
8.0784 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.0812 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.0867 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.0895 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.095 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.0979 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.1033 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.1062 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.1117 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.1145 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.12 | 0.77 | 0.76822 | 29.6712 | 235.0938 | 24.7258 | 8.1229 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.1283 | 0.77 | 0.76998 | 29.7541 | 235.1613 | 24.6566 | 8.1312 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.1367 | 0.77 | 0.76998 | 29.7541 | 235.2289 | 24.6566 | 8.1395 | 0.77 | 0.76945 | 29.7486 | 234.8669 | 24.6936
8.145 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.1352 | 24.688 | 8.1479 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.1533 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.0415 | 24.688 | 8.1562 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8668 | 24.7113
8.1617 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.0416 | 24.688 | 8.1646 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.17 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.0416 | 24.688 | 8.1729 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.1783 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.0416 | 24.688 | 8.1812 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.1866 | 0.77 | 0.76933 | 29.73 | 235.0416 | 24.688 | 8.1896 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.195 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0416 | 24.7088 | 8.1979 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.2033 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2063 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.2116 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2146 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.22 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2229 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.2283 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2313 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.2366 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2396 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.245 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.248 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8669 | 24.7113
8.2533 | 0.77 | 0.76876 | 29.7009 | 235.0415 | 24.7088 | 8.2563 | 0.77 | 0.76916 | 29.7423 | 234.8668 | 24.7113
8.2616 | 0.77 | 0.77042 | 29.7575 | 234.9699 | 24.6246 | 8.2646 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9178 | 24.7236
8.27 | 0.77 | 0.77042 | 29.7575 | 234.8982 | 24.6246 | 8.273 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.2783 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 234.9859 | 24.6519 | 8.2813 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.2866 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 235.0737 | 24.6519 | 8.2896 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.2949 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 235.0737 | 24.6519 | 8.298 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.3033 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 235.0737 | 24.6519 | 8.3063 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.3116 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 235.0737 | 24.6519 | 8.3147 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.3199 | 0.77 | 0.76979 | 29.7307 | 235.0736 | 24.6519 | 8.323 | 0.77 | 0.76894 | 29.7364 | 234.9687 | 24.7236
8.3283 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.3313 | 0.77 | 0.76725 | 29.6717 | 234.9687 | 24.8027
8.3366 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.3397 | 0.77 | 0.76725 | 29.6717 | 234.9687 | 24.8027
8.3449 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.348 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.8741 | 24.7499
8.3533 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.3564 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.7795 | 24.7499
8.3616 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.3647 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.7795 | 24.7499
8.3699 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.373 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.7795 | 24.7499
8.3783 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0737 | 24.6847 | 8.3814 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.7795 | 24.7499
8.3866 | 0.77 | 0.76914 | 29.7083 | 235.0738 | 24.6847 | 8.3897 | 0.77 | 0.76842 | 29.7183 | 234.7795 | 24.7499
8.3949 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.9812 | 24.7075 | 8.398 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.8886 | 24.7202
8.4032 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.8886 | 24.7075 | 8.4064 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.9977 | 24.7202
8.4116 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.8886 | 24.7075 | 8.4147 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.9976 | 24.7202
8.4199 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.8886 | 24.7075 | 8.4231 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.9976 | 24.7202
8.4282 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.8886 | 24.7075 | 8.4314 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.9976 | 24.7202
8.4366 | 0.77 | 0.76862 | 29.6862 | 234.8886 | 24.7075 | 8.4397 | 0.77 | 0.76908 | 29.7449 | 234.9977 | 24.7202
8.4449 | 0.77 | 0.77047 | 29.7724 | 234.8887 | 24.6333 | 8.4481 | 0.77 | 0.76789 | 29.6953 | 234.9977 | 24.7725
8.4532 | 0.77 | 0.77047 | 29.7724 | 234.8887 | 24.6333 | 8.4564 | 0.77 | 0.76789 | 29.6953 | 234.9977 | 24.7725
8.4615 | 0.77 | 0.77047 | 29.7724 | 234.8887 | 24.6333 | 8.4648 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.9432 | 24.7531
8.4699 | 0.77 | 0.77047 | 29.7724 | 234.8886 | 24.6333 | 8.4731 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8888 | 24.7531
8.4782 | 0.77 | 0.76983 | 29.7454 | 234.9786 | 24.6611 | 8.4814 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8889 | 24.7531
8.4865 | 0.77 | 0.76983 | 29.7454 | 235.0686 | 24.6611 | 8.4898 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8891 | 24.7531
8.4949 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.4981 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8889 | 24.7531
8.5032 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5064 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8888 | 24.7531
8.5115 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5148 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8888 | 24.7531
8.5199 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5231 | 0.77 | 0.76838 | 29.719 | 234.8888 | 24.7531
8.5282 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5315 | 0.77 | 0.76896 | 29.7396 | 234.9673 | 24.7246
8.5365 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5398 | 0.77 | 0.76896 | 29.7396 | 235.0458 | 24.7246
8.5448 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5481 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.0458 | 24.6897
8.5532 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5565 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.0458 | 24.6897
8.5615 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5648 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.0459 | 24.6897
8.5698 | 0.77 | 0.76911 | 29.7113 | 235.0686 | 24.6894 | 8.5732 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.046 | 24.6897
8.5782 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9999 | 24.7087 | 8.5815 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.046 | 24.6897
8.5865 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.5898 | 0.77 | 0.76954 | 29.752 | 235.0459 | 24.6897
8.5948 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.5982 | 0.77 | 0.77005 | 29.7718 | 234.9609 | 24.6655
8.6032 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6065 | 0.77 | 0.77005 | 29.7718 | 234.8759 | 24.6655
8.6115 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6148 | 0.77 | 0.77005 | 29.7718 | 234.8758 | 24.6655
8.6198 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6232 | 0.77 | 0.77005 | 29.7718 | 234.8758 | 24.6655
8.6282 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6315 | 0.77 | 0.7707 | 29.7914 | 234.9439 | 24.6308
8.6365 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6399 | 0.77 | 0.7707 | 29.7914 | 235.0119 | 24.6308
8.6448 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9313 | 24.7087 | 8.6482 | 0.77 | 0.77128 | 29.8189 | 235.012 | 24.6079
8.6531 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9313 | 24.7087 | 8.6565 | 0.77 | 0.77128 | 29.8189 | 235.012 | 24.6079
8.6615 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9312 | 24.7087 | 8.6649 | 0.77 | 0.77128 | 29.8189 | 235.012 | 24.6079
8.6698 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9311 | 24.7087 | 8.6732 | 0.77 | 0.77128 | 29.8189 | 235.0119 | 24.6079
8.6781 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.6815 | 0.77 | 0.77169 | 29.8339 | 234.9382 | 24.5877
8.6865 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.6899 | 0.77 | 0.77169 | 29.8339 | 234.8644 | 24.5877
8.6948 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.6982 | 0.77 | 0.77169 | 29.8339 | 234.8644 | 24.5877
8.7031 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.7066 | 0.77 | 0.77169 | 29.8339 | 234.8644 | 24.5877
8.7115 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.7149 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8644 | 24.6943
8.7198 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.7232 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8644 | 24.6943
8.7281 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.931 | 24.7087 | 8.7316 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8645 | 24.6943
8.7365 | 0.77 | 0.76869 | 29.6944 | 234.9311 | 24.7087 | 8.7399 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8645 | 24.6943
8.7448 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9542 | 24.7143 | 8.7483 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8644 | 24.6943
8.7531 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.7566 | 0.77 | 0.76919 | 29.7245 | 234.8643 | 24.6943
8.7614 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.7649 | 0.77 | 0.76974 | 29.7469 | 234.8643 | 24.6698
8.7698 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.7733 | 0.77 | 0.76974 | 29.7469 | 234.8643 | 24.6698
8.7781 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.7816 | 0.77 | 0.77046 | 29.7728 | 234.964 | 24.6341
8.7864 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.7899 | 0.77 | 0.77046 | 29.7728 | 235.0637 | 24.6341
8.7948 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.7983 | 0.77 | 0.77046 | 29.7728 | 235.0637 | 24.6341
8.8031 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.8066 | 0.77 | 0.77046 | 29.7728 | 235.0636 | 24.6341
8.8114 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.815 | 0.77 | 0.7711 | 29.7934 | 234.9375 | 24.6011
8.8197 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.8233 | 0.77 | 0.7711 | 29.7934 | 234.8113 | 24.6011
8.8281 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.8316 | 0.77 | 0.7711 | 29.7934 | 234.8113 | 24.6011
8.8364 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.84 | 0.77 | 0.7711 | 29.7934 | 234.8113 | 24.6011
8.8447 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 8.8483 | 0.77 | 0.77174 | 29.8175 | 234.8113 | 24.5705
8.8531 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.8567 | 0.77 | 0.77174 | 29.8175 | 234.8113 | 24.5705
8.8614 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.865 | 0.77 | 0.77174 | 29.8175 | 234.8113 | 24.5705
8.8697 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.8733 | 0.77 | 0.77174 | 29.8175 | 234.8113 | 24.5705
8.8781 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.8817 | 0.77 | 0.77238 | 29.8299 | 234.8386 | 24.5306
8.8864 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.89 | 0.77 | 0.77238 | 29.8299 | 234.8659 | 24.5306
8.8947 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.8983 | 0.77 | 0.77277 | 29.8487 | 234.824 | 24.5151
8.903 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9067 | 0.77 | 0.77277 | 29.8487 | 234.782 | 24.5151
8.9114 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.915 | 0.77 | 0.77277 | 29.8487 | 234.782 | 24.5151
8.9197 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9234 | 0.77 | 0.77277 | 29.8487 | 234.7819 | 24.5151
8.928 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9317 | 0.77 | 0.76793 | 29.6825 | 234.782 | 24.758
8.9364 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.94 | 0.77 | 0.76793 | 29.6825 | 234.782 | 24.758
8.9447 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9484 | 0.77 | 0.76793 | 29.6825 | 234.782 | 24.758
8.953 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9567 | 0.77 | 0.76793 | 29.6825 | 234.782 | 24.758
8.9614 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.965 | 0.77 | 0.76835 | 29.6969 | 234.782 | 24.7371
8.9697 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9734 | 0.77 | 0.76835 | 29.6969 | 234.782 | 24.7371
8.978 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9817 | 0.77 | 0.76887 | 29.7173 | 234.7007 | 24.7136
8.9864 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9901 | 0.77 | 0.76887 | 29.7173 | 234.6194 | 24.7136
8.9947 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 8.9984 | 0.77 | 0.76967 | 29.7498 | 234.7518 | 24.6771
9.003 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0067 | 0.77 | 0.76967 | 29.7498 | 234.8841 | 24.6771
9.0113 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0151 | 0.77 | 0.76967 | 29.7498 | 234.8841 | 24.6771
9.0197 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0234 | 0.77 | 0.76967 | 29.7498 | 234.8841 | 24.6771
9.028 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0318 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0363 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0401 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0447 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0484 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.053 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 9.0568 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0613 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0651 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0697 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0734 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8843 | 24.6525
9.078 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0818 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0863 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0901 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.0947 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.0985 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.103 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.1068 | 0.77 | 0.77022 | 29.7722 | 234.8842 | 24.6525
9.1113 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9773 | 24.7143 | 9.1151 | 0.77 | 0.76885 | 29.7144 | 234.8217 | 24.7126
9.1196 | 0.77 | 0.76859 | 29.6917 | 234.9774 | 24.7143 | 9.1235 | 0.77 | 0.76885 | 29.7144 | 234.7593 | 24.7126
9.128 | 0.77 | 0.76955 | 29.7371 | 235.0695 | 24.6767 | 9.1318 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.8715 | 24.6834
9.1363 | 0.77 | 0.76955 | 29.7371 | 235.1616 | 24.6767 | 9.1402 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9838 | 24.6834
9.1446 | 0.77 | 0.76955 | 29.7371 | 235.1616 | 24.6767 | 9.1485 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9839 | 24.6834
9.153 | 0.77 | 0.76955 | 29.7371 | 235.1616 | 24.6767 | 9.1568 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9839 | 24.6834
9.1613 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 235.0716 | 24.6489 | 9.1652 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9839 | 24.6834
9.1696 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.1735 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9838 | 24.6834
9.1779 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.1818 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9838 | 24.6834
9.1863 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.1902 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9839 | 24.6834
9.1946 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.1985 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9838 | 24.6834
9.2029 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2069 | 0.77 | 0.76951 | 29.7416 | 234.9838 | 24.6834
9.2113 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2152 | 0.77 | 0.7708 | 29.7973 | 234.8905 | 24.6277
9.2196 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2235 | 0.77 | 0.7708 | 29.7973 | 234.7973 | 24.6277
9.2279 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2319 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.8685 | 24.5931
9.2363 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2402 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.9397 | 24.5931
9.2446 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2486 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.9398 | 24.5931
9.2529 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2569 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.9398 | 24.5931
9.2612 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2652 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.9398 | 24.5931
9.2696 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2736 | 0.77 | 0.77145 | 29.8172 | 234.9399 | 24.5931
9.2779 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2819 | 0.77 | 0.76924 | 29.7223 | 234.9398 | 24.6888
9.2862 | 0.77 | 0.77018 | 29.7641 | 234.9816 | 24.6489 | 9.2902 | 0.77 | 0.76924 | 29.7223 | 234.9398 | 24.6888
9.2946 | 0.77 | 0.77076 | 29.7863 | 234.9816 | 24.6222 | 9.2986 | 0.77 | 0.76924 | 29.7223 | 234.9398 | 24.6888
9.3029 | 0.77 | 0.77076 | 29.7863 | 234.9816 | 24.6222 | 9.3069 | 0.77 | 0.76924 | 29.7223 | 234.9398 | 24.6888
9.3112 | 0.77 | 0.77076 | 29.7863 | 234.9817 | 24.6222 | 9.3153 | 0.77 | 0.77031 | 29.7743 | 234.8887 | 24.6475
9.3196 | 0.77 | 0.77076 | 29.7863 | 234.9817 | 24.6222 | 9.3236 | 0.77 | 0.77031 | 29.7743 | 234.8376 | 24.6475
9.3279 | 0.77 | 0.77131 | 29.8051 | 235.0529 | 24.5946 | 9.3319 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9004 | 24.7104
9.3362 | 0.77 | 0.77131 | 29.8051 | 235.124 | 24.5946 | 9.3403 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9632 | 24.7104
9.3446 | 0.77 | 0.77131 | 29.8051 | 235.124 | 24.5946 | 9.3486 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9632 | 24.7104
9.3529 | 0.77 | 0.77131 | 29.8051 | 235.1241 | 24.5946 | 9.3569 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9632 | 24.7104
9.3612 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 235.0341 | 24.5697 | 9.3653 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9633 | 24.7104
9.3695 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9442 | 24.5697 | 9.3736 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9633 | 24.7104
9.3779 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.382 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9632 | 24.7104
9.3862 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.3903 | 0.77 | 0.76877 | 29.7042 | 234.9632 | 24.7104
9.3945 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.3986 | 0.77 | 0.76929 | 29.7245 | 234.8812 | 24.6868
9.4029 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.407 | 0.77 | 0.76929 | 29.7245 | 234.7992 | 24.6868
9.4112 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.4153 | 0.77 | 0.76986 | 29.7526 | 234.7992 | 24.6645
9.4195 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.944 | 24.5697 | 9.4237 | 0.77 | 0.76986 | 29.7526 | 234.7991 | 24.6645
9.4279 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9441 | 24.5697 | 9.432 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 234.9027 | 24.6293
9.4362 | 0.77 | 0.77182 | 29.8238 | 234.9442 | 24.5697 | 9.4403 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.4445 | 0.77 | 0.77239 | 29.846 | 234.9441 | 24.5429 | 9.4487 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.4529 | 0.77 | 0.77239 | 29.846 | 234.9441 | 24.5429 | 9.457 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0063 | 24.6293
9.4612 | 0.77 | 0.77239 | 29.846 | 234.9441 | 24.5429 | 9.4653 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0063 | 24.6293
9.4695 | 0.77 | 0.77239 | 29.846 | 234.9441 | 24.5429 | 9.4737 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.4778 | 0.77 | 0.77304 | 29.8698 | 235.0375 | 24.5114 | 9.482 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.4862 | 0.77 | 0.77304 | 29.8698 | 235.131 | 24.5114 | 9.4904 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.4945 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 235.0643 | 24.4921 | 9.4987 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.5028 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 234.9977 | 24.4921 | 9.507 | 0.77 | 0.77059 | 29.7792 | 235.0062 | 24.6293
9.5112 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 234.9977 | 24.4921 | 9.5154 | 0.77 | 0.77152 | 29.8114 | 234.9349 | 24.5829
9.5195 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 234.9977 | 24.4921 | 9.5237 | 0.77 | 0.77152 | 29.8114 | 234.8635 | 24.5829
9.5278 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 234.9977 | 24.4921 | 9.5321 | 0.77 | 0.76914 | 29.7305 | 234.8636 | 24.703
9.5361 | 0.77 | 0.77345 | 29.8859 | 234.9978 | 24.4921 | 9.5404 | 0.77 | 0.76914 | 29.7305 | 234.8638 | 24.703
9.5445 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9977 | 24.5795 | 9.5487 | 0.77 | 0.76914 | 29.7305 | 234.8645 | 24.703
9.5528 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9977 | 24.5795 | 9.5571 | 0.77 | 0.76914 | 29.7305 | 234.8652 | 24.703
9.5611 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9977 | 24.5795 | 9.5654 | 0.77 | 0.76993 | 29.7562 | 234.9599 | 24.662
9.5695 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9978 | 24.5795 | 9.5737 | 0.77 | 0.76993 | 29.7562 | 235.0547 | 24.662
9.5778 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9978 | 24.5795 | 9.5821 | 0.77 | 0.77045 | 29.7733 | 235.0546 | 24.6356
9.5861 | 0.77 | 0.77165 | 29.8196 | 234.9978 | 24.5795 | 9.5904 | 0.77 | 0.77045 | 29.7733 | 235.0545 | 24.6356
9.5945 | 0.77 | 0.7722 | 29.8381 | 235.068 | 24.5515 | 9.5988 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.9734 | 24.6119
9.6028 | 0.77 | 0.7722 | 29.8381 | 235.1383 | 24.5515 | 9.6071 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8922 | 24.6119
9.6111 | 0.77 | 0.77006 | 29.754 | 235.1383 | 24.6505 | 9.6154 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8922 | 24.6119
9.6194 | 0.77 | 0.77006 | 29.754 | 235.1383 | 24.6505 | 9.6238 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6278 | 0.77 | 0.77006 | 29.754 | 235.1383 | 24.6505 | 9.6321 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6361 | 0.77 | 0.77006 | 29.754 | 235.1383 | 24.6505 | 9.6404 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6444 | 0.77 | 0.77069 | 29.7809 | 235.048 | 24.6227 | 9.6488 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6528 | 0.77 | 0.77069 | 29.7809 | 234.9577 | 24.6227 | 9.6571 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6611 | 0.77 | 0.77069 | 29.7809 | 234.9577 | 24.6227 | 9.6655 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6694 | 0.77 | 0.77069 | 29.7809 | 234.9576 | 24.6227 | 9.6738 | 0.77 | 0.77096 | 29.7936 | 234.8923 | 24.6119
9.6778 | 0.77 | 0.76836 | 29.7269 | 234.9576 | 24.7617 | 9.6821 | 0.77 | 0.76923 | 29.7414 | 234.985 | 24.7055
9.6861 | 0.77 | 0.76836 | 29.7269 | 234.9577 | 24.7617 | 9.6905 | 0.77 | 0.76923 | 29.7414 | 235.0777 | 24.7055
9.6944 | 0.77 | 0.76836 | 29.7269 | 234.9577 | 24.7617 | 9.6988 | 0.77 | 0.76997 | 29.7689 | 235.0777 | 24.6698
9.7028 | 0.77 | 0.76836 | 29.7269 | 234.9577 | 24.7617 | 9.7072 | 0.77 | 0.76997 | 29.7689 | 235.0777 | 24.6698
9.7111 | 0.77 | 0.76891 | 29.7461 | 235.0302 | 24.7343 | 9.7155 | 0.77 | 0.76997 | 29.7689 | 235.0777 | 24.6698
9.7194 | 0.77 | 0.76891 | 29.7461 | 235.1026 | 24.7343 | 9.7238 | 0.77 | 0.76997 | 29.7689 | 235.0777 | 24.6698
9.7277 | 0.77 | 0.76932 | 29.7624 | 235.0366 | 24.7152 | 9.7322 | 0.77 | 0.77058 | 29.7944 | 234.9893 | 24.6426
9.7361 | 0.77 | 0.76932 | 29.7624 | 234.9706 | 24.7152 | 9.7405 | 0.77 | 0.77058 | 29.7944 | 234.9009 | 24.6426
9.7444 | 0.77 | 0.76932 | 29.7624 | 234.9706 | 24.7152 | 9.7488 | 0.77 | 0.77058 | 29.7944 | 234.901 | 24.6426
9.7527 | 0.77 | 0.76932 | 29.7624 | 234.9706 | 24.7152 | 9.7572 | 0.77 | 0.77058 | 29.7944 | 234.901 | 24.6426
9.7611 | 0.77 | 0.76983 | 29.7859 | 234.9706 | 24.6949 | 9.7655 | 0.77 | 0.77116 | 29.8159 | 234.9848 | 24.6148
9.7694 | 0.77 | 0.76983 | 29.7859 | 234.9706 | 24.6949 | 9.7739 | 0.77 | 0.77116 | 29.8159 | 235.0687 | 24.6148
9.7777 | 0.77 | 0.76983 | 29.7859 | 234.9707 | 24.6949 | 9.7822 | 0.77 | 0.77116 | 29.8159 | 235.0687 | 24.6148
9.7861 | 0.77 | 0.76983 | 29.7859 | 234.9707 | 24.6949 | 9.7905 | 0.77 | 0.77116 | 29.8159 | 235.0687 | 24.6148
9.7944 | 0.77 | 0.77038 | 29.8049 | 235.0418 | 24.6671 | 9.7989 | 0.77 | 0.77174 | 29.8442 | 235.0687 | 24.5928
9.8027 | 0.77 | 0.77038 | 29.8049 | 235.113 | 24.6671 | 9.8072 | 0.77 | 0.77174 | 29.8442 | 235.0687 | 24.5928
9.8111 | 0.77 | 0.77038 | 29.8049 | 235.113 | 24.6671 | 9.8156 | 0.77 | 0.77174 | 29.8442 | 235.0687 | 24.5928
9.8194 | 0.77 | 0.77038 | 29.8049 | 235.1129 | 24.6671 | 9.8239 | 0.77 | 0.77174 | 29.8442 | 235.0688 | 24.5928
9.8277 | 0.77 | 0.77102 | 29.8322 | 235.0253 | 24.6395 | 9.8322 | 0.77 | 0.77215 | 29.8597 | 234.9983 | 24.573
9.836 | 0.77 | 0.77102 | 29.8322 | 234.9378 | 24.6395 | 9.8406 | 0.77 | 0.77215 | 29.8597 | 234.9279 | 24.573
9.8444 | 0.77 | 0.77102 | 29.8322 | 234.9378 | 24.6395 | 9.8489 | 0.77 | 0.76905 | 29.7338 | 234.9278 | 24.7127
9.8527 | 0.77 | 0.77102 | 29.8322 | 234.9378 | 24.6395 | 9.8572 | 0.77 | 0.76905 | 29.7338 | 234.9277 | 24.7127
9.861 | 0.77 | 0.77174 | 29.8604 | 234.9378 | 24.6062 | 9.8656 | 0.77 | 0.76905 | 29.7337 | 234.927 | 24.7129
9.8694 | 0.77 | 0.77174 | 29.8604 | 234.9378 | 24.6062 | 9.8739 | 0.77 | 0.76905 | 29.7337 | 234.9262 | 24.7129
9.8777 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.035 | 24.5753 | 9.8823 | 0.77 | 0.7697 | 29.7544 | 235.0005 | 24.6788
9.886 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.132 | 24.5753 | 9.8906 | 0.77 | 0.7697 | 29.7544 | 235.0749 | 24.6788
9.8943 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.132 | 24.5753 | 9.8989 | 0.77 | 0.77028 | 29.7827 | 235.0749 | 24.6568
9.9027 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.132 | 24.5753 | 9.9073 | 0.77 | 0.77028 | 29.7827 | 235.0749 | 24.6568
9.911 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.132 | 24.5753 | 9.9156 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 235.0165 | 24.7711
9.9193 | 0.77 | 0.77238 | 29.8849 | 235.132 | 24.5753 | 9.9239 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 234.9581 | 24.7711
9.9277 | 0.77 | 0.7696 | 29.7572 | 235.132 | 24.6888 | 9.9323 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 234.958 | 24.7711
9.936 | 0.77 | 0.7696 | 29.7572 | 235.132 | 24.6888 | 9.9406 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 234.958 | 24.7711
9.9443 | 0.77 | 0.77022 | 29.7785 | 235.0194 | 24.6583 | 9.949 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 234.9583 | 24.7711
9.9527 | 0.77 | 0.77022 | 29.7785 | 234.9068 | 24.6583 | 9.9573 | 0.77 | 0.76791 | 29.6956 | 234.9586 | 24.7711
9.961 | 0.77 | 0.77093 | 29.8071 | 234.9068 | 24.6254 | 9.9656 | 0.77 | 0.76609 | 29.6402 | 234.9584 | 24.8677
9.9693 | 0.77 | 0.77093 | 29.8071 | 234.9068 | 24.6254 | 9.974 | 0.77 | 0.76609 | 29.6402 | 234.9581 | 24.8677
9.9776 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 234.9788 | 24.6904 | 9.9823 | 0.77 | 0.76648 | 29.6495 | 234.9581 | 24.8449
9.986 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 235.0509 | 24.6904 | 9.9907 | 0.77 | 0.76648 | 29.6495 | 234.9581 | 24.8449
9.9943 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 235.0508 | 24.6904 | 9.999 | 0.77 | 0.76648 | 29.6495 | 234.9581 | 24.8449
10.0026 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 235.0508 | 24.6904 | 10.0073 | 0.77 | 0.76648 | 29.6495 | 234.9581 | 24.8449
10.011 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 235.0508 | 24.6904 | 10.0157 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 234.985 | 24.7869
10.0193 | 0.77 | 0.7692 | 29.7207 | 235.0509 | 24.6904 | 10.024 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 235.0119 | 24.7869
10.0276 | 0.77 | 0.76964 | 29.7428 | 235.0098 | 24.6743 | 10.0323 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 235.0119 | 24.7869
10.036 | 0.77 | 0.76964 | 29.7428 | 234.9687 | 24.6743 | 10.0407 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 235.0119 | 24.7869
10.0443 | 0.77 | 0.77076 | 29.7845 | 235.0411 | 24.6203 | 10.049 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 235.0119 | 24.7869
10.0526 | 0.77 | 0.77076 | 29.7845 | 235.1135 | 24.6203 | 10.0574 | 0.77 | 0.76773 | 29.6975 | 235.0118 | 24.7869
10.061 | 0.77 | 0.76816 | 29.6857 | 235.1135 | 24.7426 | 10.0657 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0119 | 24.7654
10.0693 | 0.77 | 0.76816 | 29.6857 | 235.1135 | 24.7426 | 10.074 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0119 | 24.7654
10.0776 | 0.77 | 0.76816 | 29.6857 | 235.1135 | 24.7426 | 10.0824 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0119 | 24.7654
10.0859 | 0.77 | 0.76816 | 29.6857 | 235.1136 | 24.7426 | 10.0907 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0119 | 24.7654
10.0943 | 0.77 | 0.76868 | 29.705 | 235.0262 | 24.7182 | 10.099 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0118 | 24.7654
10.1026 | 0.77 | 0.76868 | 29.705 | 234.9388 | 24.7182 | 10.1074 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0118 | 24.7654
10.1109 | 0.77 | 0.76868 | 29.705 | 234.9388 | 24.7182 | 10.1157 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.0119 | 24.7654
10.1193 | 0.77 | 0.76868 | 29.705 | 234.9388 | 24.7182 | 10.1241 | 0.77 | 0.76831 | 29.7265 | 235.012 | 24.7654
10.1276 | 0.77 | 0.76936 | 29.7264 | 235.0148 | 24.6823 | 10.1324 | 0.77 | 0.76948 | 29.7687 | 235.0108 | 24.708
10.1359 | 0.77 | 0.76936 | 29.7264 | 235.0908 | 24.6823 | 10.1407 | 0.77 | 0.76948 | 29.7687 | 235.0097 | 24.708
10.1443 | 0.77 | 0.77015 | 29.7613 | 235.0909 | 24.649 | 10.1491 | 0.77 | 0.76948 | 29.7687 | 235.0097 | 24.708
10.1526 | 0.77 | 0.77015 | 29.7613 | 235.0909 | 24.649 | 10.1574 | 0.77 | 0.76948 | 29.7687 | 235.0097 | 24.708
10.1609 | 0.77 | 0.77015 | 29.7613 | 235.0909 | 24.649 | 10.1658 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0096 | 24.684
10.1693 | 0.77 | 0.77015 | 29.7613 | 235.0908 | 24.649 | 10.1741 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0096 | 24.684
10.1776 | 0.77 | 0.77069 | 29.7857 | 235.0261 | 24.6271 | 10.1824 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0096 | 24.684
10.1859 | 0.77 | 0.77069 | 29.7857 | 234.9614 | 24.6271 | 10.1908 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0096 | 24.684
10.1942 | 0.77 | 0.77069 | 29.7857 | 234.9614 | 24.6271 | 10.1991 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0096 | 24.684
10.2026 | 0.77 | 0.77069 | 29.7857 | 234.9614 | 24.6271 | 10.2074 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0095 | 24.684
10.2109 | 0.77 | 0.76885 | 29.7186 | 235.0348 | 24.7158 | 10.2158 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0095 | 24.684
10.2192 | 0.77 | 0.76885 | 29.7186 | 235.1083 | 24.7158 | 10.2241 | 0.77 | 0.77003 | 29.7915 | 235.0095 | 24.684
10.2276 | 0.77 | 0.76957 | 29.7475 | 235.1083 | 24.6832 | 10.2325 | 0.77 | 0.77056 | 29.8087 | 234.9016 | 24.6561
10.2359 | 0.77 | 0.76957 | 29.7475 | 235.1083 | 24.6832 | 10.2408 | 0.77 | 0.77056 | 29.8087 | 234.7937 | 24.6561
10.2442 | 0.77 | 0.76957 | 29.7475 | 235.1083 | 24.6832 | 10.2491 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.8699 | 24.596
10.2525 | 0.77 | 0.76957 | 29.7475 | 235.1083 | 24.6832 | 10.2575 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.2609 | 0.77 | 0.77009 | 29.7668 | 235.0217 | 24.6588 | 10.2658 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.2692 | 0.77 | 0.77009 | 29.7668 | 234.9352 | 24.6588 | 10.2742 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.2775 | 0.77 | 0.77064 | 29.7864 | 235.0107 | 24.6316 | 10.2825 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.2859 | 0.77 | 0.77064 | 29.7864 | 235.0862 | 24.6316 | 10.2908 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.2942 | 0.77 | 0.76849 | 29.7045 | 235.0861 | 24.7325 | 10.2992 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.3025 | 0.77 | 0.76849 | 29.7045 | 235.0861 | 24.7325 | 10.3075 | 0.77 | 0.77173 | 29.8472 | 234.9462 | 24.596
10.3109 | 0.77 | 0.76922 | 29.7268 | 235.0861 | 24.694 | 10.3158 | 0.77 | 0.77173 | 29.8471 | 234.9462 | 24.596
10.3192 | 0.77 | 0.76922 | 29.7268 | 235.0862 | 24.694 | 10.3242 | 0.77 | 0.77173 | 29.8471 | 234.9462 | 24.596
10.3275 | 0.77 | 0.76983 | 29.7493 | 234.9776 | 24.6642 | 10.3325 | 0.77 | 0.77288 | 29.8957 | 234.8589 | 24.5453
10.3358 | 0.77 | 0.76983 | 29.7493 | 234.8689 | 24.6642 | 10.3409 | 0.77 | 0.77288 | 29.8957 | 234.7716 | 24.5453
10.3442 | 0.77 | 0.76983 | 29.7493 | 234.8688 | 24.6642 | 10.3492 | 0.77 | 0.77081 | 29.8009 | 234.7715 | 24.6302
10.3525 | 0.77 | 0.76983 | 29.7493 | 234.8688 | 24.6642 | 10.3575 | 0.77 | 0.77081 | 29.8009 | 234.7715 | 24.6302
10.3608 | 0.77 | 0.77048 | 29.7734 | 234.9653 | 24.6335 | 10.3659 | 0.77 | 0.76922 | 29.7416 | 234.8485 | 24.7062
10.3692 | 0.77 | 0.77048 | 29.7734 | 235.0618 | 24.6335 | 10.3742 | 0.77 | 0.76922 | 29.7416 | 234.9255 | 24.7062
10.3775 | 0.77 | 0.76766 | 29.6858 | 235.0617 | 24.7826 | 10.3825 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9255 | 24.823
10.3858 | 0.77 | 0.76766 | 29.6858 | 235.0617 | 24.7826 | 10.3909 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9255 | 24.823
10.3942 | 0.77 | 0.76823 | 29.7155 | 235.0618 | 24.7625 | 10.3992 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9255 | 24.823
10.4025 | 0.77 | 0.76823 | 29.7155 | 235.0618 | 24.7625 | 10.4076 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9255 | 24.823
10.4108 | 0.77 | 0.76874 | 29.7351 | 234.976 | 24.7382 | 10.4159 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9253 | 24.823
10.4192 | 0.77 | 0.76874 | 29.7351 | 234.8902 | 24.7382 | 10.4242 | 0.77 | 0.76697 | 29.6692 | 234.9252 | 24.823
10.4275 | 0.77 | 0.76933 | 29.7516 | 234.9443 | 24.706 | 10.4326 | 0.77 | 0.76761 | 29.6946 | 234.9252 | 24.7934
10.4358 | 0.77 | 0.76933 | 29.7516 | 234.9983 | 24.706 | 10.4409 | 0.77 | 0.76761 | 29.6946 | 234.9252 | 24.7934
10.4441 | 0.77 | 0.76933 | 29.7516 | 234.9983 | 24.706 | 10.4493 | 0.77 | 0.76813 | 29.7156 | 234.8471 | 24.7703
10.4525 | 0.77 | 0.76933 | 29.7516 | 234.9983 | 24.706 | 10.4576 | 0.77 | 0.76813 | 29.7156 | 234.769 | 24.7703
10.4608 | 0.77 | 0.76998 | 29.7744 | 234.9973 | 24.6738 | 10.4659 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.815 | 24.7372
10.4691 | 0.77 | 0.76998 | 29.7744 | 234.9964 | 24.6738 | 10.4743 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.8609 | 24.7372
10.4775 | 0.77 | 0.77051 | 29.799 | 234.9334 | 24.6522 | 10.4826 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.8609 | 24.7372
10.4858 | 0.77 | 0.77051 | 29.799 | 234.8704 | 24.6522 | 10.4909 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.8609 | 24.7372
10.4941 | 0.77 | 0.76874 | 29.7145 | 234.9455 | 24.7213 | 10.4993 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.8609 | 24.7372
10.5025 | 0.77 | 0.76874 | 29.7145 | 235.0205 | 24.7213 | 10.5076 | 0.77 | 0.76871 | 29.7306 | 234.8609 | 24.7372
10.5108 | 0.77 | 0.76874 | 29.7145 | 235.0205 | 24.7213 | 10.516 | 0.77 | 0.76926 | 29.7541 | 234.8609 | 24.7136
10.5191 | 0.77 | 0.76874 | 29.7145 | 235.0205 | 24.7213 | 10.5243 | 0.77 | 0.76926 | 29.7541 | 234.8609 | 24.7136
10.5275 | 0.77 | 0.76946 | 29.7437 | 235.0205 | 24.689 | 10.5326 | 0.77 | 0.76926 | 29.7541 | 234.8609 | 24.7136
10.5358 | 0.77 | 0.76946 | 29.7437 | 235.0205 | 24.689 | 10.541 | 0.77 | 0.76926 | 29.7541 | 234.8609 | 24.7136
10.5441 | 0.77 | 0.76995 | 29.7578 | 234.9112 | 24.6619 | 10.5493 | 0.77 | 0.76987 | 29.7801 | 234.7739 | 24.6868
10.5524 | 0.77 | 0.76995 | 29.7578 | 234.8019 | 24.6619 | 10.5576 | 0.77 | 0.76987 | 29.7801 | 234.6869 | 24.6868
10.5608 | 0.77 | 0.7705 | 29.7777 | 234.8791 | 24.635 | 10.566 | 0.77 | 0.7706 | 29.8077 | 234.7966 | 24.6524
10.5691 | 0.77 | 0.7705 | 29.7777 | 234.9562 | 24.635 | 10.5743 | 0.77 | 0.7706 | 29.8077 | 234.9063 | 24.6524
10.5774 | 0.77 | 0.76836 | 29.6975 | 234.9562 | 24.7368 | 10.5827 | 0.77 | 0.7706 | 29.8077 | 234.9063 | 24.6524
10.5858 | 0.77 | 0.76836 | 29.6975 | 234.9562 | 24.7368 | 10.591 | 0.77 | 0.7706 | 29.8077 | 234.9063 | 24.6524
10.5941 | 0.77 | 0.76836 | 29.6975 | 234.9562 | 24.7368 | 10.5993 | 0.77 | 0.7712 | 29.8276 | 234.9064 | 24.6211
10.6024 | 0.77 | 0.76836 | 29.6975 | 234.9562 | 24.7368 | 10.6077 | 0.77 | 0.7712 | 29.8276 | 234.9065 | 24.6211
10.6107 | 0.77 | 0.76971 | 29.7548 | 234.8755 | 24.6783 | 10.616 | 0.77 | 0.7712 | 29.8276 | 234.9063 | 24.6211
10.6191 | 0.77 | 0.76971 | 29.7548 | 234.7948 | 24.6783 | 10.6244 | 0.77 | 0.7712 | 29.8276 | 234.9062 | 24.6211
10.6274 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.8486 | 24.6456 | 10.6327 | 0.77 | 0.77162 | 29.8436 | 234.8383 | 24.6016
10.6357 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.9024 | 24.6456 | 10.641 | 0.77 | 0.77162 | 29.8436 | 234.7704 | 24.6016
10.6441 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.9024 | 24.6456 | 10.6494 | 0.77 | 0.77162 | 29.8436 | 234.7704 | 24.6016
10.6524 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.9025 | 24.6456 | 10.6577 | 0.77 | 0.77162 | 29.8436 | 234.7704 | 24.6016
10.6607 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.9035 | 24.6456 | 10.666 | 0.77 | 0.77162 | 29.8435 | 234.7704 | 24.6016
10.6691 | 0.77 | 0.7703 | 29.7711 | 234.9046 | 24.6456 | 10.6744 | 0.77 | 0.77162 | 29.8435 | 234.7704 | 24.6016
10.6774 | 0.77 | 0.77095 | 29.8006 | 234.9046 | 24.6191 | 10.6827 | 0.77 | 0.77234 | 29.8712 | 234.8806 | 24.5672
10.6857 | 0.77 | 0.77095 | 29.8006 | 234.9046 | 24.6191 | 10.6911 | 0.77 | 0.77234 | 29.8712 | 234.9908 | 24.5672
10.694 | 0.77 | 0.77214 | 29.8424 | 234.9009 | 24.5594 | 10.6994 | 0.77 | 0.77279 | 29.892 | 234.9908 | 24.5487
10.7024 | 0.77 | 0.77214 | 29.8424 | 234.8972 | 24.5594 | 10.7077 | 0.77 | 0.77279 | 29.892 | 234.9908 | 24.5487
10.7107 | 0.77 | 0.76955 | 29.7469 | 234.8972 | 24.6846 | 10.7161 | 0.77 | 0.76984 | 29.7784 | 234.9908 | 24.6876
10.719 | 0.77 | 0.76955 | 29.7469 | 234.8971 | 24.6846 | 10.7244 | 0.77 | 0.76984 | 29.7784 | 234.9908 | 24.6876
10.7274 | 0.77 | 0.76955 | 29.7469 | 234.8972 | 24.6846 | 10.7328 | 0.77 | 0.76779 | 29.6954 | 234.9072 | 24.7802
10.7357 | 0.77 | 0.76955 | 29.7469 | 234.8972 | 24.6846 | 10.7411 | 0.77 | 0.76779 | 29.6954 | 234.8237 | 24.7802
10.744 | 0.77 | 0.76885 | 29.7218 | 234.7889 | 24.7187 | 10.7494 | 0.77 | 0.76779 | 29.6954 | 234.8237 | 24.7802
10.7524 | 0.77 | 0.76885 | 29.7218 | 234.6806 | 24.7187 | 10.7578 | 0.77 | 0.76779 | 29.6954 | 234.8238 | 24.7802
10.7607 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7328 | 24.6949 | 10.7661 | 0.77 | 0.76843 | 29.7214 | 234.8238 | 24.7516
10.769 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7851 | 24.6949 | 10.7744 | 0.77 | 0.76843 | 29.7214 | 234.8238 | 24.7516
10.7774 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7851 | 24.6949 | 10.7828 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.9054 | 24.8375
10.7857 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7851 | 24.6949 | 10.7911 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.9871 | 24.8375
10.794 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7851 | 24.6949 | 10.7995 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.9871 | 24.8375
10.8023 | 0.77 | 0.76931 | 29.7364 | 234.7851 | 24.6949 | 10.8078 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.9871 | 24.8375
10.8107 | 0.77 | 0.77117 | 29.8134 | 234.8058 | 24.6119 | 10.8161 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.9871 | 24.8375
10.819 | 0.77 | 0.77117 | 29.8134 | 234.8266 | 24.6119 | 10.8245 | 0.77 | 0.76623 | 29.6174 | 234.987 | 24.8375
10.8273 | 0.77 | 0.77117 | 29.8134 | 234.8266 | 24.6119 | 10.8328 | 0.77 | 0.76675 | 29.6387 | 234.9107 | 24.8147
10.8357 | 0.77 | 0.77117 | 29.8134 | 234.8266 | 24.6119 | 10.8411 | 0.77 | 0.76675 | 29.6387 | 234.8344 | 24.8147
10.844 | 0.77 | 0.76851 | 29.7043 | 234.8267 | 24.7309 | 10.8495 | 0.77 | 0.76675 | 29.6387 | 234.8344 | 24.8147
10.8523 | 0.77 | 0.76851 | 29.7043 | 234.8267 | 24.7309 | 10.8578 | 0.77 | 0.76675 | 29.6387 | 234.8344 | 24.8147
10.8607 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7966 | 24.6515 | 10.8662 | 0.77 | 0.7674 | 29.6649 | 234.8344 | 24.7856
10.869 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7666 | 24.6515 | 10.8745 | 0.77 | 0.7674 | 29.6649 | 234.8345 | 24.7856
10.8773 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7665 | 24.6515 | 10.8828 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 234.9459 | 24.7516
10.8857 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7665 | 24.6515 | 10.8912 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 235.0573 | 24.7516
10.894 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7665 | 24.6515 | 10.8995 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 235.0573 | 24.7516
10.9023 | 0.77 | 0.7702 | 29.7687 | 234.7665 | 24.6515 | 10.9079 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 235.0573 | 24.7516
10.9106 | 0.77 | 0.77128 | 29.8099 | 234.8242 | 24.6001 | 10.9162 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 235.0573 | 24.7516
10.919 | 0.77 | 0.77128 | 29.8099 | 234.8819 | 24.6001 | 10.9245 | 0.77 | 0.76813 | 29.6929 | 235.0573 | 24.7516
10.9273 | 0.77 | 0.77184 | 29.841 | 234.8488 | 24.5824 | 10.9329 | 0.77 | 0.76874 | 29.7193 | 234.9725 | 24.7252
10.9356 | 0.77 | 0.77184 | 29.841 | 234.8158 | 24.5824 | 10.9412 | 0.77 | 0.76874 | 29.7193 | 234.8876 | 24.7252
10.944 | 0.77 | 0.76582 | 29.6084 | 234.8161 | 24.8618 | 10.9495 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8876 | 24.7017
10.9523 | 0.77 | 0.76582 | 29.6084 | 234.8165 | 24.8618 | 10.9579 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8875 | 24.7017
10.9606 | 0.77 | 0.76658 | 29.6396 | 234.9443 | 24.8285 | 10.9662 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8876 | 24.7017
10.9689 | 0.77 | 0.76658 | 29.6396 | 235.0722 | 24.8285 | 10.9746 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8876 | 24.7017
10.9773 | 0.77 | 0.76772 | 29.6864 | 235.0099 | 24.7783 | 10.9829 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8876 | 24.7017
10.9856 | 0.77 | 0.76772 | 29.6864 | 234.9476 | 24.7783 | 10.9912 | 0.77 | 0.76929 | 29.7426 | 234.8875 | 24.7017
10.9939 | 0.77 | 0.76772 | 29.6864 | 234.9473 | 24.7783 | 10.9996 | 0.77 | 0.76994 | 29.7643 | 234.968 | 24.6683
11.0023 | 0.77 | 0.76772 | 29.6864 | 234.947 | 24.7783 | 11.0079 | 0.77 | 0.76994 | 29.7643 | 235.0484 | 24.6683
11.0106 | 0.77 | 0.76831 | 29.7041 | 234.8187 | 24.7461 | 11.0163 | 0.77 | 0.76994 | 29.7643 | 235.0485 | 24.6683
11.0189 | 0.77 | 0.76831 | 29.7041 | 234.6904 | 24.7461 | 11.0246 | 0.77 | 0.76994 | 29.7643 | 235.0485 | 24.6683
11.0273 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.7742 | 24.6731 | 11.0329 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.9731 | 24.6279
11.0356 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.8579 | 24.6731 | 11.0413 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.8977 | 24.6279
11.0439 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.8579 | 24.6731 | 11.0496 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.8976 | 24.6279
11.0522 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.0579 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.8976 | 24.6279
11.0606 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.0663 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.8976 | 24.6279
11.0689 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.0746 | 0.77 | 0.7709 | 29.8069 | 234.8976 | 24.6279
11.0772 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.083 | 0.77 | 0.7691 | 29.7546 | 234.8976 | 24.7261
11.0856 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.0913 | 0.77 | 0.7691 | 29.7546 | 234.8975 | 24.7261
11.0939 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.0996 | 0.77 | 0.7691 | 29.7546 | 234.8975 | 24.7261
11.1022 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.108 | 0.77 | 0.7691 | 29.7546 | 234.8975 | 24.7261
11.1106 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.1163 | 0.77 | 0.76983 | 29.7829 | 235.0101 | 24.6922
11.1189 | 0.77 | 0.7698 | 29.7567 | 234.858 | 24.6731 | 11.1246 | 0.77 | 0.76983 | 29.7829 | 235.1227 | 24.6922
11.1272 | 0.77 | 0.76802 | 29.6851 | 234.858 | 24.7535 | 11.133 | 0.77 | 0.77076 | 29.8261 | 235.0883 | 24.6546
11.1356 | 0.77 | 0.76802 | 29.6851 | 234.858 | 24.7535 | 11.1413 | 0.77 | 0.77076 | 29.8261 | 235.0538 | 24.6546
11.1439 | 0.77 | 0.76915 | 29.7257 | 234.8129 | 24.6985 | 11.1497 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0542 | 24.7684
11.1522 | 0.77 | 0.76915 | 29.7257 | 234.7677 | 24.6985 | 11.158 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0546 | 24.7684
11.1606 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.1663 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0546 | 24.7684
11.1689 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7678 | 24.6733 | 11.1747 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0547 | 24.7684
11.1772 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7678 | 24.6733 | 11.183 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0547 | 24.7684
11.1855 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7678 | 24.6733 | 11.1914 | 0.77 | 0.76824 | 29.724 | 235.0546 | 24.7684
11.1939 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.1997 | 0.77 | 0.76824 | 29.7239 | 235.0542 | 24.7685
11.2022 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.208 | 0.77 | 0.76824 | 29.7239 | 235.0538 | 24.7685
11.2105 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.2164 | 0.77 | 0.76824 | 29.7239 | 235.0538 | 24.7685
11.2189 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.2247 | 0.77 | 0.76824 | 29.7239 | 235.0538 | 24.7685
11.2272 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.233 | 0.77 | 0.76886 | 29.7448 | 235.0538 | 24.7371
11.2355 | 0.77 | 0.76972 | 29.7495 | 234.7677 | 24.6733 | 11.2414 | 0.77 | 0.76886 | 29.7448 | 235.0539 | 24.7371
11.2439 | 0.77 | 0.77027 | 29.7701 | 234.849 | 24.6469 | 11.2497 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0521 | 24.6775
11.2522 | 0.77 | 0.77027 | 29.7701 | 234.9303 | 24.6469 | 11.2581 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0503 | 24.6775
11.2605 | 0.77 | 0.77067 | 29.7821 | 234.846 | 24.6257 | 11.2664 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0502 | 24.6775
11.2689 | 0.77 | 0.77067 | 29.7821 | 234.7617 | 24.6257 | 11.2747 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0502 | 24.6775
11.2772 | 0.77 | 0.77067 | 29.7821 | 234.7617 | 24.6257 | 11.2831 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0502 | 24.6775
11.2855 | 0.77 | 0.77067 | 29.7821 | 234.7617 | 24.6257 | 11.2914 | 0.77 | 0.77013 | 29.7932 | 235.0503 | 24.6775
11.2939 | 0.77 | 0.77132 | 29.8058 | 234.7617 | 24.5942 | 11.2998 | 0.77 | 0.76757 | 29.6921 | 235.0503 | 24.7942
11.3022 | 0.77 | 0.77132 | 29.8058 | 234.7618 | 24.5942 | 11.3081 | 0.77 | 0.76757 | 29.6921 | 235.0502 | 24.7942
11.3105 | 0.77 | 0.77132 | 29.8058 | 234.7617 | 24.5942 | 11.3164 | 0.77 | 0.76757 | 29.6921 | 235.0502 | 24.7942
11.3188 | 0.77 | 0.77132 | 29.8058 | 234.7617 | 24.5942 | 11.3248 | 0.77 | 0.76757 | 29.6921 | 235.0502 | 24.7942
11.3272 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3331 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0502 | 24.7769
11.3355 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3414 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0502 | 24.7769
11.3438 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3498 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0502 | 24.7769
11.3522 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3581 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0502 | 24.7769
11.3605 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3665 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0503 | 24.7769
11.3688 | 0.77 | 0.76941 | 29.7452 | 234.7617 | 24.6938 | 11.3748 | 0.77 | 0.76802 | 29.7136 | 235.0503 | 24.7769
11.3772 | 0.77 | 0.77005 | 29.7741 | 234.6845 | 24.6679 | 11.3831 | 0.77 | 0.76854 | 29.7354 | 234.9783 | 24.7548
11.3855 | 0.77 | 0.77005 | 29.7741 | 234.6074 | 24.6679 | 11.3915 | 0.77 | 0.76854 | 29.7354 | 234.9064 | 24.7548
11.3938 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.7126 | 24.6129 | 11.3998 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 234.9887 | 24.7215
11.4022 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4081 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 235.0709 | 24.7215
11.4105 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4165 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 235.071 | 24.7215
11.4188 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4248 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 235.0711 | 24.7215
11.4272 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4332 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 235.071 | 24.7215
11.4355 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4415 | 0.77 | 0.76919 | 29.7574 | 235.0709 | 24.7215
11.4438 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4498 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.0709 | 24.6983
11.4521 | 0.77 | 0.7712 | 29.8177 | 234.8179 | 24.6129 | 11.4582 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.0709 | 24.6983
11.4605 | 0.77 | 0.76861 | 29.7253 | 234.8179 | 24.7403 | 11.4665 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.0709 | 24.6983
11.4688 | 0.77 | 0.76861 | 29.7253 | 234.8179 | 24.7403 | 11.4749 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.071 | 24.6983
11.4771 | 0.77 | 0.76861 | 29.7253 | 234.818 | 24.7403 | 11.4832 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.071 | 24.6983
11.4855 | 0.77 | 0.76861 | 29.7253 | 234.8181 | 24.7403 | 11.4915 | 0.77 | 0.76973 | 29.781 | 235.0709 | 24.6983
11.4938 | 0.77 | 0.76977 | 29.7735 | 234.8788 | 24.6893 | 11.4999 | 0.77 | 0.77025 | 29.8027 | 234.997 | 24.6758
11.5021 | 0.77 | 0.76977 | 29.7735 | 234.9395 | 24.6893 | 11.5082 | 0.77 | 0.77025 | 29.8027 | 234.9231 | 24.6758
11.5105 | 0.77 | 0.77038 | 29.7966 | 234.8361 | 24.6601 | 11.5165 | 0.77 | 0.77025 | 29.8027 | 234.9231 | 24.6758
11.5188 | 0.77 | 0.77038 | 29.7966 | 234.7326 | 24.6601 | 11.5249 | 0.77 | 0.77025 | 29.8027 | 234.9231 | 24.6758
11.5271 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7326 | 24.7413 | 11.5332 | 0.77 | 0.77076 | 29.8194 | 234.985 | 24.6493
11.5354 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7325 | 24.7413 | 11.5416 | 0.77 | 0.77076 | 29.8194 | 235.047 | 24.6493
11.5438 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7325 | 24.7413 | 11.5499 | 0.77 | 0.77076 | 29.8194 | 235.047 | 24.6493
11.5521 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7325 | 24.7413 | 11.5582 | 0.77 | 0.77076 | 29.8194 | 235.0471 | 24.6493
11.5604 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7326 | 24.7413 | 11.5666 | 0.77 | 0.76809 | 29.7126 | 235.0471 | 24.7707
11.5688 | 0.77 | 0.76861 | 29.726 | 234.7326 | 24.7413 | 11.5749 | 0.77 | 0.76809 | 29.7126 | 235.0471 | 24.7707
11.5771 | 0.77 | 0.76982 | 29.7711 | 234.8135 | 24.6834 | 11.5833 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.0471 | 24.7419
11.5854 | 0.77 | 0.76982 | 29.7711 | 234.8944 | 24.6834 | 11.5916 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.0471 | 24.7419
11.5938 | 0.77 | 0.76982 | 29.7711 | 234.8944 | 24.6834 | 11.5999 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.0471 | 24.7419
11.6021 | 0.77 | 0.76982 | 29.7711 | 234.8944 | 24.6834 | 11.6083 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6104 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.836 | 24.6654 | 11.6166 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6188 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7777 | 24.6654 | 11.6249 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6271 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.6333 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6354 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.6416 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6438 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.65 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6521 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.6583 | 0.77 | 0.76874 | 29.7391 | 235.047 | 24.7419
11.6604 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.6666 | 0.77 | 0.76664 | 29.6471 | 235.0471 | 24.8299
11.6687 | 0.77 | 0.77023 | 29.7886 | 234.7776 | 24.6654 | 11.675 | 0.77 | 0.76664 | 29.6471 | 235.0471 | 24.8299
11.6771 | 0.77 | 0.77136 | 29.8334 | 234.8589 | 24.6138 | 11.6833 | 0.77 | 0.76716 | 29.6704 | 235.1464 | 24.809
11.6854 | 0.77 | 0.77136 | 29.8334 | 234.9402 | 24.6138 | 11.6917 | 0.77 | 0.76716 | 29.6704 | 235.2457 | 24.809
11.6937 | 0.77 | 0.76907 | 29.7133 | 234.9402 | 24.6946 | 11.7 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.1405 | 24.7814
11.7021 | 0.77 | 0.76907 | 29.7133 | 234.9402 | 24.6946 | 11.7083 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.0353 | 24.7814
11.7104 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.8609 | 24.6712 | 11.7167 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.0353 | 24.7814
11.7187 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7817 | 24.6712 | 11.725 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.0353 | 24.7814
11.7271 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.7333 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.0353 | 24.7814
11.7354 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.7417 | 0.77 | 0.7677 | 29.6885 | 235.0353 | 24.7814
11.7437 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.75 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7521 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.7584 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7604 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.7667 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7687 | 0.77 | 0.76958 | 29.734 | 234.7816 | 24.6712 | 11.775 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7771 | 0.77 | 0.77015 | 29.7583 | 234.7816 | 24.6464 | 11.7834 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7854 | 0.77 | 0.77015 | 29.7583 | 234.7816 | 24.6464 | 11.7917 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.7937 | 0.77 | 0.77084 | 29.7815 | 234.869 | 24.6117 | 11.8 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.802 | 0.77 | 0.77084 | 29.7815 | 234.9563 | 24.6117 | 11.8084 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.8104 | 0.77 | 0.77145 | 29.8052 | 234.8563 | 24.5829 | 11.8167 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.8187 | 0.77 | 0.77145 | 29.8052 | 234.7564 | 24.5829 | 11.8251 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.827 | 0.77 | 0.77145 | 29.8053 | 234.7554 | 24.5829 | 11.8334 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0353 | 24.756
11.8354 | 0.77 | 0.77145 | 29.8053 | 234.7544 | 24.5829 | 11.8417 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0353 | 24.756
11.8437 | 0.77 | 0.76927 | 29.7394 | 234.7544 | 24.7004 | 11.8501 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0353 | 24.756
11.852 | 0.77 | 0.76927 | 29.7394 | 234.7544 | 24.7004 | 11.8584 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.8604 | 0.77 | 0.76985 | 29.7574 | 234.7554 | 24.6694 | 11.8668 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.8687 | 0.77 | 0.76985 | 29.7574 | 234.7563 | 24.6694 | 11.8751 | 0.77 | 0.76822 | 29.707 | 235.0352 | 24.756
11.877 | 0.77 | 0.77041 | 29.7783 | 234.8385 | 24.6431 | 11.8834 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0634 | 24.7303
11.8854 | 0.77 | 0.77041 | 29.7783 | 234.9207 | 24.6431 | 11.8918 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0917 | 24.7303
11.8937 | 0.77 | 0.77041 | 29.7783 | 234.9207 | 24.6431 | 11.9001 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0916 | 24.7303
11.902 | 0.77 | 0.77041 | 29.7783 | 234.9207 | 24.6431 | 11.9084 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0916 | 24.7303
11.9104 | 0.77 | 0.77092 | 29.7989 | 234.8422 | 24.6197 | 11.9168 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0916 | 24.7303
11.9187 | 0.77 | 0.77092 | 29.7989 | 234.7638 | 24.6197 | 11.9251 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0916 | 24.7303
11.927 | 0.77 | 0.77092 | 29.7989 | 234.7638 | 24.6197 | 11.9335 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0917 | 24.7303
11.9353 | 0.77 | 0.77092 | 29.7989 | 234.7638 | 24.6197 | 11.9418 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0917 | 24.7303
11.9437 | 0.77 | 0.76925 | 29.7303 | 234.7638 | 24.6942 | 11.9501 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0917 | 24.7303
11.952 | 0.77 | 0.76925 | 29.7303 | 234.7637 | 24.6942 | 11.9585 | 0.77 | 0.76865 | 29.7173 | 235.0916 | 24.7303
11.9603 | 0.77 | 0.76988 | 29.7452 | 234.8059 | 24.6572 | 11.9668 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 235.0353 | 24.7149
11.9687 | 0.77 | 0.76988 | 29.7452 | 234.8481 | 24.6572 | 11.9752 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.979 | 24.7149
11.977 | 0.77 | 0.76988 | 29.7452 | 234.8481 | 24.6572 | 11.9835 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.979 | 24.7149
11.9853 | 0.77 | 0.76988 | 29.7452 | 234.8481 | 24.6572 | 11.9918 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.979 | 24.7149
11.9937 | 0.77 | 0.77039 | 29.7657 | 234.7681 | 24.6339 | 12.0002 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.979 | 24.7149
12.002 | 0.77 | 0.77039 | 29.7657 | 234.6881 | 24.6339 | 12.0085 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.9789 | 24.7149
12.0103 | 0.77 | 0.7709 | 29.7843 | 234.6881 | 24.6091 | 12.0168 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.9789 | 24.7149
12.0186 | 0.77 | 0.7709 | 29.7843 | 234.6881 | 24.6091 | 12.0252 | 0.77 | 0.76897 | 29.7286 | 234.9789 | 24.7149
12.027 | 0.77 | 0.76805 | 29.6855 | 234.6881 | 24.7513 | 12.0335 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.0353 | 0.77 | 0.76805 | 29.6855 | 234.6881 | 24.7513 | 12.0419 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.0436 | 0.77 | 0.7687 | 29.7117 | 234.7962 | 24.7225 | 12.0502 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.052 | 0.77 | 0.7687 | 29.7117 | 234.9043 | 24.7225 | 12.0585 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.0603 | 0.77 | 0.76923 | 29.738 | 234.8521 | 24.7025 | 12.0669 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.0686 | 0.77 | 0.76923 | 29.738 | 234.7999 | 24.7025 | 12.0752 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.077 | 0.77 | 0.76923 | 29.738 | 234.7998 | 24.7025 | 12.0835 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.0853 | 0.77 | 0.76923 | 29.738 | 234.7998 | 24.7025 | 12.0919 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.0936 | 0.77 | 0.76988 | 29.7627 | 234.7998 | 24.6717 | 12.1002 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.102 | 0.77 | 0.76988 | 29.7627 | 234.7999 | 24.6717 | 12.1086 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.1103 | 0.77 | 0.76988 | 29.7627 | 234.7999 | 24.6717 | 12.1169 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1186 | 0.77 | 0.76988 | 29.7627 | 234.7999 | 24.6717 | 12.1252 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.127 | 0.77 | 0.77043 | 29.7836 | 234.8833 | 24.6454 | 12.1336 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1353 | 0.77 | 0.77043 | 29.7836 | 234.9668 | 24.6454 | 12.1419 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1436 | 0.77 | 0.77105 | 29.8077 | 234.8687 | 24.6169 | 12.1503 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1519 | 0.77 | 0.77105 | 29.8077 | 234.7706 | 24.6169 | 12.1586 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1603 | 0.77 | 0.77105 | 29.8077 | 234.7706 | 24.6169 | 12.1669 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.1686 | 0.77 | 0.77105 | 29.8077 | 234.7706 | 24.6169 | 12.1753 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.1769 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.831 | 24.6976 | 12.1836 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.1853 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.8913 | 24.6976 | 12.1919 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.1936 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.8913 | 24.6976 | 12.2003 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2019 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.8913 | 24.6976 | 12.2086 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2103 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.8913 | 24.6976 | 12.217 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2186 | 0.77 | 0.76957 | 29.7649 | 234.8913 | 24.6976 | 12.2253 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2269 | 0.77 | 0.77009 | 29.7858 | 234.8145 | 24.6745 | 12.2336 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2353 | 0.77 | 0.77009 | 29.7858 | 234.7376 | 24.6745 | 12.242 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2436 | 0.77 | 0.77009 | 29.7858 | 234.7376 | 24.6745 | 12.2503 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.2519 | 0.77 | 0.77009 | 29.7858 | 234.7376 | 24.6745 | 12.2587 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.2603 | 0.77 | 0.76945 | 29.751 | 234.8312 | 24.6958 | 12.267 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.2686 | 0.77 | 0.76945 | 29.751 | 234.9248 | 24.6958 | 12.2753 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2769 | 0.77 | 0.76945 | 29.751 | 234.9248 | 24.6958 | 12.2837 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2852 | 0.77 | 0.76945 | 29.751 | 234.9248 | 24.6958 | 12.292 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.2936 | 0.77 | 0.77007 | 29.78 | 234.8529 | 24.6711 | 12.3003 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3019 | 0.77 | 0.77007 | 29.78 | 234.781 | 24.6711 | 12.3087 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3102 | 0.77 | 0.76773 | 29.682 | 234.7811 | 24.7738 | 12.317 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3186 | 0.77 | 0.76773 | 29.682 | 234.7811 | 24.7738 | 12.3254 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3269 | 0.77 | 0.76892 | 29.723 | 234.8418 | 24.7144 | 12.3337 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3352 | 0.77 | 0.76892 | 29.723 | 234.9026 | 24.7144 | 12.342 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.3436 | 0.77 | 0.76892 | 29.723 | 234.9026 | 24.7144 | 12.3504 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.3519 | 0.77 | 0.76892 | 29.723 | 234.9027 | 24.7144 | 12.3587 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.3602 | 0.77 | 0.76952 | 29.7421 | 234.7804 | 24.683 | 12.3671 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.3686 | 0.77 | 0.76952 | 29.7421 | 234.6581 | 24.683 | 12.3754 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.3769 | 0.77 | 0.76952 | 29.7421 | 234.6581 | 24.683 | 12.3837 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.3852 | 0.77 | 0.76952 | 29.7421 | 234.6581 | 24.683 | 12.3921 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.3936 | 0.77 | 0.77031 | 29.7714 | 234.7742 | 24.6452 | 12.4004 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4019 | 0.77 | 0.77031 | 29.7714 | 234.8902 | 24.6452 | 12.4087 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4102 | 0.77 | 0.7711 | 29.8027 | 234.8901 | 24.6085 | 12.4171 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4185 | 0.77 | 0.7711 | 29.8027 | 234.8901 | 24.6085 | 12.4254 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4269 | 0.77 | 0.7711 | 29.8027 | 234.8901 | 24.6085 | 12.4338 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4352 | 0.77 | 0.7711 | 29.8027 | 234.8901 | 24.6085 | 12.4421 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4435 | 0.77 | 0.77173 | 29.8324 | 234.8198 | 24.5836 | 12.4504 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4519 | 0.77 | 0.77173 | 29.8324 | 234.7495 | 24.5836 | 12.4588 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.4602 | 0.77 | 0.77173 | 29.8324 | 234.7495 | 24.5836 | 12.4671 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4685 | 0.77 | 0.77173 | 29.8324 | 234.7495 | 24.5836 | 12.4754 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4769 | 0.77 | 0.76988 | 29.7658 | 234.8216 | 24.6745 | 12.4838 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4852 | 0.77 | 0.76988 | 29.7658 | 234.8937 | 24.6745 | 12.4921 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.4935 | 0.77 | 0.77059 | 29.797 | 234.8937 | 24.644 | 12.5005 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5018 | 0.77 | 0.77059 | 29.797 | 234.8937 | 24.644 | 12.5088 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5102 | 0.77 | 0.77109 | 29.8129 | 234.7929 | 24.6179 | 12.5171 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.5185 | 0.77 | 0.77109 | 29.8129 | 234.6921 | 24.6179 | 12.5255 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.5268 | 0.77 | 0.76923 | 29.7356 | 234.6922 | 24.7005 | 12.5338 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5352 | 0.77 | 0.76923 | 29.7356 | 234.6922 | 24.7005 | 12.5422 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.5435 | 0.77 | 0.76715 | 29.6528 | 234.7595 | 24.7947 | 12.5505 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5518 | 0.77 | 0.76715 | 29.6528 | 234.8268 | 24.7947 | 12.5588 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5602 | 0.77 | 0.7678 | 29.678 | 234.8268 | 24.7644 | 12.5672 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.5685 | 0.77 | 0.7678 | 29.678 | 234.8268 | 24.7644 | 12.5755 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.5768 | 0.77 | 0.76833 | 29.7043 | 234.7761 | 24.7449 | 12.5838 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.5852 | 0.77 | 0.76833 | 29.7043 | 234.7254 | 24.7449 | 12.5922 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.5935 | 0.77 | 0.76833 | 29.7043 | 234.7254 | 24.7449 | 12.6005 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.6018 | 0.77 | 0.76833 | 29.7043 | 234.7254 | 24.7449 | 12.6089 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.6102 | 0.77 | 0.76899 | 29.7315 | 234.838 | 24.716 | 12.6172 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.6185 | 0.77 | 0.76899 | 29.7315 | 234.9506 | 24.716 | 12.6255 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.9789 | 24.7004
12.6268 | 0.77 | 0.76962 | 29.7629 | 234.9506 | 24.6921 | 12.6339 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.6351 | 0.77 | 0.76962 | 29.7629 | 234.9505 | 24.6921 | 12.6422 | 0.77 | 0.7693 | 29.7422 | 234.979 | 24.7004
12.6435 | 0.77 | 0.77014 | 29.7844 | 234.8764 | 24.6695 | 12.6506 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.6518 | 0.77 | 0.77014 | 29.7844 | 234.8023 | 24.6695 | 12.6589 | 0.77 | 0.7693 | 29.7421 | 234.979 | 24.7004
12.6601 | 0.77 | 0.77014 | 29.7844 | 234.8022 | 24.6695 | 12.6672 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.6685 | 0.77 | 0.77014 | 29.7844 | 234.8022 | 24.6695 | 12.6756 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.6768 | 0.77 | 0.77073 | 29.8032 | 234.8706 | 24.6385 | 12.6839 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.6851 | 0.77 | 0.77073 | 29.8032 | 234.9389 | 24.6385 | 12.6922 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.6935 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.8652 | 24.5794 | 12.7006 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7018 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.7915 | 24.5794 | 12.7089 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7101 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.7913 | 24.5794 | 12.7173 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7185 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.7911 | 24.5794 | 12.7256 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7268 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.7911 | 24.5794 | 12.7339 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7351 | 0.77 | 0.77197 | 29.8501 | 234.7911 | 24.5794 | 12.7423 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7435 | 0.77 | 0.76985 | 29.7511 | 234.8824 | 24.6641 | 12.7506 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7518 | 0.77 | 0.76985 | 29.7511 | 234.9737 | 24.6641 | 12.7589 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7601 | 0.77 | 0.77037 | 29.7726 | 234.9003 | 24.6416 | 12.7673 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7684 | 0.77 | 0.77037 | 29.7726 | 234.8269 | 24.6416 | 12.7756 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7768 | 0.77 | 0.77108 | 29.8041 | 234.827 | 24.6114 | 12.784 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.7851 | 0.77 | 0.77108 | 29.8041 | 234.827 | 24.6114 | 12.7923 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
12.7934 | 0.77 | 0.76874 | 29.7083 | 234.827 | 24.7162 | 12.8006 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8018 | 0.77 | 0.76874 | 29.7083 | 234.8269 | 24.7162 | 12.809 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8101 | 0.77 | 0.76943 | 29.7331 | 234.9223 | 24.6826 | 12.8173 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8184 | 0.77 | 0.76943 | 29.7331 | 235.0177 | 24.6826 | 12.8257 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
12.8268 | 0.77 | 0.76772 | 29.6624 | 234.9247 | 24.7579 | 12.834 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8351 | 0.77 | 0.76772 | 29.6624 | 234.8318 | 24.7579 | 12.8423 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8434 | 0.77 | 0.76823 | 29.682 | 234.8318 | 24.7339 | 12.8507 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8518 | 0.77 | 0.76823 | 29.682 | 234.8317 | 24.7339 | 12.859 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8601 | 0.77 | 0.76823 | 29.682 | 234.8318 | 24.7339 | 12.8673 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8684 | 0.77 | 0.76823 | 29.682 | 234.8318 | 24.7339 | 12.8757 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
12.8768 | 0.77 | 0.76869 | 29.6982 | 234.894 | 24.7113 | 12.884 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8851 | 0.77 | 0.76869 | 29.6982 | 234.9563 | 24.7113 | 12.8924 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.8934 | 0.77 | 0.76992 | 29.7513 | 234.8818 | 24.6589 | 12.9007 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
12.9017 | 0.77 | 0.76992 | 29.7513 | 234.8072 | 24.6589 | 12.909 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
12.9101 | 0.77 | 0.76992 | 29.7513 | 234.8072 | 24.6589 | 12.9174 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.9789 | 24.7378
12.9184 | 0.77 | 0.76992 | 29.7513 | 234.8072 | 24.6589 | 12.9257 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.979 | 24.7378
12.9267 | 0.77 | 0.77052 | 29.7705 | 234.8775 | 24.6282 | 12.9341 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.9351 | 0.77 | 0.77052 | 29.7705 | 234.9478 | 24.6282 | 12.9424 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9791 | 24.7378
12.9434 | 0.77 | 0.77052 | 29.7705 | 234.9478 | 24.6282 | 12.9507 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.9517 | 0.77 | 0.77052 | 29.7705 | 234.9478 | 24.6282 | 12.9591 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.9601 | 0.77 | 0.77172 | 29.8149 | 234.8563 | 24.5704 | 12.9674 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.9684 | 0.77 | 0.77172 | 29.8149 | 234.7648 | 24.5704 | 12.9757 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9791 | 24.7378
12.9767 | 0.77 | 0.77172 | 29.8149 | 234.7648 | 24.5704 | 12.9841 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.985 | 0.77 | 0.77172 | 29.8149 | 234.7648 | 24.5704 | 12.9924 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
12.9934 | 0.77 | 0.77058 | 29.7612 | 234.8419 | 24.6153 | 13.0008 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0017 | 0.77 | 0.77058 | 29.7612 | 234.9191 | 24.6153 | 13.0091 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.01 | 0.77 | 0.768 | 29.6766 | 234.9191 | 24.7479 | 13.0174 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0184 | 0.77 | 0.768 | 29.6766 | 234.9191 | 24.7479 | 13.0258 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0267 | 0.77 | 0.76915 | 29.7301 | 234.8475 | 24.7023 | 13.0341 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.035 | 0.77 | 0.76915 | 29.7301 | 234.7759 | 24.7023 | 13.0424 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0434 | 0.77 | 0.76915 | 29.7301 | 234.7759 | 24.7023 | 13.0508 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.979 | 24.7378
13.0517 | 0.77 | 0.76915 | 29.7301 | 234.7759 | 24.7023 | 13.0591 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.979 | 24.7378
13.06 | 0.77 | 0.76974 | 29.7494 | 234.8457 | 24.6714 | 13.0675 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0684 | 0.77 | 0.76974 | 29.7494 | 234.9155 | 24.6714 | 13.0758 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0767 | 0.77 | 0.76974 | 29.7494 | 234.9155 | 24.6714 | 13.0841 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.085 | 0.77 | 0.76974 | 29.7494 | 234.9156 | 24.6714 | 13.0925 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.0934 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.8438 | 24.7236 | 13.1008 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1017 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.7719 | 24.7236 | 13.1092 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.11 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.7719 | 24.7236 | 13.1175 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1183 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.7719 | 24.7236 | 13.1258 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.1267 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.7719 | 24.7236 | 13.1342 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.135 | 0.77 | 0.76859 | 29.7032 | 234.772 | 24.7236 | 13.1425 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1433 | 0.77 | 0.76928 | 29.7283 | 234.8702 | 24.6902 | 13.1508 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1517 | 0.77 | 0.76928 | 29.7283 | 234.9683 | 24.6902 | 13.1592 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.16 | 0.77 | 0.76979 | 29.7504 | 234.8975 | 24.6682 | 13.1675 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1683 | 0.77 | 0.76979 | 29.7504 | 234.8268 | 24.6682 | 13.1759 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.1767 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8273 | 24.6321 | 13.1842 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.185 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8278 | 24.6321 | 13.1925 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.1933 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8278 | 24.6321 | 13.2009 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.2017 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8277 | 24.6321 | 13.2092 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.21 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8278 | 24.6321 | 13.2176 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.2183 | 0.77 | 0.77053 | 29.7769 | 234.8278 | 24.6321 | 13.2259 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.2267 | 0.77 | 0.77176 | 29.8161 | 234.8102 | 24.5676 | 13.2342 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.235 | 0.77 | 0.77176 | 29.8161 | 234.7925 | 24.5676 | 13.2426 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.2433 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7925 | 24.6717 | 13.2509 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.2516 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7926 | 24.6717 | 13.2592 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.26 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7926 | 24.6717 | 13.2676 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.2683 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7926 | 24.6717 | 13.2759 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.2766 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7925 | 24.6717 | 13.2843 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.285 | 0.77 | 0.76946 | 29.7229 | 234.7925 | 24.6717 | 13.2926 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.9789 | 24.7378
13.2933 | 0.77 | 0.76851 | 29.7108 | 234.8185 | 24.7363 | 13.3009 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.3016 | 0.77 | 0.76851 | 29.7108 | 234.8444 | 24.7363 | 13.3093 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.31 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8445 | 24.7008 | 13.3176 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.979 | 24.7378
13.3183 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8445 | 24.7008 | 13.3259 | 0.77 | 0.76812 | 29.6755 | 234.979 | 24.7378
13.3266 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8445 | 24.7008 | 13.3343 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.335 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8445 | 24.7008 | 13.3426 | 0.77 | 0.76812 | 29.6756 | 234.979 | 24.7378
13.3433 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8445 | 24.7008 | 13.351 | 0.77 | 0.7694 | 29.7373 | 234.8918 | 24.6885
13.3516 | 0.77 | 0.76931 | 29.7435 | 234.8444 | 24.7008 | 13.3593 | 0.77 | 0.7694 | 29.7373 | 234.8047 | 24.6885
13.36 | 0.77 | 0.77002 | 29.7721 | 234.7372 | 24.6688 | 13.3676 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 234.9527 | 24.6545
13.3683 | 0.77 | 0.77002 | 29.7721 | 234.63 | 24.6688 | 13.376 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1006 | 24.6545
13.3766 | 0.77 | 0.76872 | 29.7085 | 234.7282 | 24.7176 | 13.3843 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1006 | 24.6545
13.3849 | 0.77 | 0.76872 | 29.7085 | 234.8264 | 24.7176 | 13.3926 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1006 | 24.6545
13.3933 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8264 | 24.6825 | 13.401 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1007 | 24.6545
13.4016 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8265 | 24.6825 | 13.4093 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1007 | 24.6545
13.4099 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8264 | 24.6825 | 13.4177 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1007 | 24.6545
13.4183 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8264 | 24.6825 | 13.426 | 0.77 | 0.7702 | 29.7723 | 235.1006 | 24.6545
13.4266 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8264 | 24.6825 | 13.4343 | 0.77 | 0.76893 | 29.7201 | 235.1006 | 24.7108
13.4349 | 0.77 | 0.76958 | 29.7475 | 234.8263 | 24.6825 | 13.4427 | 0.77 | 0.76893 | 29.7201 | 235.1007 | 24.7108
13.4433 | 0.77 | 0.77079 | 29.7951 | 234.8565 | 24.6271 | 13.451 | 0.77 | 0.76893 | 29.7201 | 235.1007 | 24.7108
13.4516 | 0.77 | 0.77079 | 29.7951 | 234.8867 | 24.6271 | 13.4593 | 0.77 | 0.76893 | 29.7201 | 235.1007 | 24.7108
13.4599 | 0.77 | 0.77079 | 29.7951 | 234.8867 | 24.6271 | 13.4677 | 0.77 | 0.76952 | 29.7369 | 235.1558 | 24.6784
13.4682 | 0.77 | 0.77079 | 29.7951 | 234.8867 | 24.6271 | 13.476 | 0.77 | 0.76952 | 29.7369 | 235.2109 | 24.6784
13.4766 | 0.77 | 0.77137 | 29.815 | 234.8867 | 24.5973 | 13.4844 | 0.77 | 0.77013 | 29.7637 | 235.1305 | 24.6526
13.4849 | 0.77 | 0.77137 | 29.815 | 234.8867 | 24.5973 | 13.4927 | 0.77 | 0.77013 | 29.7637 | 235.0502 | 24.6526
13.4932 | 0.77 | 0.77137 | 29.815 | 234.8867 | 24.5973 | 13.501 | 0.77 | 0.77013 | 29.7637 | 235.0501 | 24.6526
13.5016 | 0.77 | 0.77137 | 29.815 | 234.8867 | 24.5973 | 13.5094 | 0.77 | 0.77013 | 29.7637 | 235.05 | 24.6526
13.5099 | 0.77 | 0.7707 | 29.7812 | 234.8466 | 24.6226 | 13.5177 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.0501 | 24.6296
13.5182 | 0.77 | 0.7707 | 29.7812 | 234.8066 | 24.6226 | 13.526 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.0502 | 24.6296
13.5266 | 0.77 | 0.77135 | 29.8076 | 234.8066 | 24.5933 | 13.5344 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.0501 | 24.6296
13.5349 | 0.77 | 0.77135 | 29.8076 | 234.8066 | 24.5933 | 13.5427 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.05 | 24.6296
13.5432 | 0.77 | 0.77135 | 29.8076 | 234.8066 | 24.5933 | 13.551 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.05 | 24.6296
13.5516 | 0.77 | 0.77135 | 29.8076 | 234.8066 | 24.5933 | 13.5594 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.05 | 24.6296
13.5599 | 0.77 | 0.76878 | 29.7258 | 234.8066 | 24.7278 | 13.5677 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.0501 | 24.6296
13.5682 | 0.77 | 0.76878 | 29.7258 | 234.8067 | 24.7278 | 13.5761 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.0501 | 24.6296
13.5766 | 0.77 | 0.7699 | 29.7735 | 234.8403 | 24.6793 | 13.5844 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.05 | 24.6296
13.5849 | 0.77 | 0.7699 | 29.7735 | 234.8738 | 24.6793 | 13.5927 | 0.77 | 0.77068 | 29.7875 | 235.05 | 24.6296
13.5932 | 0.77 | 0.77047 | 29.8 | 234.8739 | 24.6563 | 13.6011 | 0.77 | 0.77159 | 29.8208 | 235.0477 | 24.5847
13.6015 | 0.77 | 0.77047 | 29.8 | 234.8739 | 24.6563 | 13.6094 | 0.77 | 0.77159 | 29.8208 | 235.0453 | 24.5847
13.6099 | 0.77 | 0.77047 | 29.8 | 234.8739 | 24.6563 | 13.6178 | 0.77 | 0.76995 | 29.7394 | 235.0453 | 24.6471
13.6182 | 0.77 | 0.77047 | 29.8 | 234.8739 | 24.6563 | 13.6261 | 0.77 | 0.76995 | 29.7394 | 235.0454 | 24.6471
13.6265 | 0.77 | 0.77097 | 29.8171 | 234.7792 | 24.631 | 13.6344 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6349 | 0.77 | 0.77097 | 29.8171 | 234.6846 | 24.631 | 13.6428 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0453 | 24.6193
13.6432 | 0.77 | 0.77235 | 29.8665 | 234.7664 | 24.5627 | 13.6511 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6515 | 0.77 | 0.77235 | 29.8665 | 234.8483 | 24.5627 | 13.6594 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6599 | 0.77 | 0.7697 | 29.7705 | 234.8483 | 24.6926 | 13.6678 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6682 | 0.77 | 0.7697 | 29.7705 | 234.8483 | 24.6926 | 13.6761 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0453 | 24.6193
13.6765 | 0.77 | 0.7697 | 29.7705 | 234.8483 | 24.6926 | 13.6844 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6849 | 0.77 | 0.7697 | 29.7705 | 234.8482 | 24.6926 | 13.6928 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.6932 | 0.77 | 0.77021 | 29.7927 | 234.7787 | 24.6708 | 13.7011 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.7015 | 0.77 | 0.77021 | 29.7927 | 234.7093 | 24.6708 | 13.7095 | 0.77 | 0.77058 | 29.7662 | 235.0454 | 24.6193
13.7099 | 0.77 | 0.76882 | 29.7141 | 234.8123 | 24.7144 | 13.7178 | 0.77 | 0.77116 | 29.7893 | 235.139 | 24.5928
13.7182 | 0.77 | 0.76882 | 29.7141 | 234.9153 | 24.7144 | 13.7261 | 0.77 | 0.77116 | 29.7893 | 235.2326 | 24.5928
13.7265 | 0.77 | 0.76882 | 29.7141 | 234.9153 | 24.7144 | 13.7345 | 0.77 | 0.77116 | 29.7893 | 235.2326 | 24.5928
13.7348 | 0.77 | 0.76882 | 29.7141 | 234.9153 | 24.7144 | 13.7428 | 0.77 | 0.77116 | 29.7893 | 235.2326 | 24.5928
13.7432 | 0.77 | 0.76934 | 29.7367 | 234.8483 | 24.6929 | 13.7512 | 0.77 | 0.77177 | 29.8161 | 235.1532 | 24.567
13.7515 | 0.77 | 0.76934 | 29.7367 | 234.7814 | 24.6929 | 13.7595 | 0.77 | 0.77177 | 29.8161 | 235.0738 | 24.567
13.7598 | 0.77 | 0.76934 | 29.7367 | 234.7814 | 24.6929 | 13.7678 | 0.77 | 0.77177 | 29.8161 | 235.0737 | 24.567
13.7682 | 0.77 | 0.76934 | 29.7367 | 234.7814 | 24.6929 | 13.7762 | 0.77 | 0.77177 | 29.8161 | 235.0737 | 24.567
13.7765 | 0.77 | 0.77039 | 29.7742 | 234.8488 | 24.6414 | 13.7845 | 0.77 | 0.77065 | 29.7789 | 235.0738 | 24.6243
13.7848 | 0.77 | 0.77039 | 29.7742 | 234.9161 | 24.6414 | 13.7928 | 0.77 | 0.77065 | 29.7789 | 235.0738 | 24.6243
13.7932 | 0.77 | 0.76756 | 29.6569 | 234.9162 | 24.7656 | 13.8012 | 0.77 | 0.77065 | 29.7789 | 235.0738 | 24.6243
13.8015 | 0.77 | 0.76756 | 29.6569 | 234.9162 | 24.7656 | 13.8095 | 0.77 | 0.77065 | 29.7789 | 235.0738 | 24.6243
13.8098 | 0.77 | 0.76808 | 29.6795 | 234.8495 | 24.7441 | 13.8178 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0738 | 24.6043
13.8182 | 0.77 | 0.76808 | 29.6795 | 234.7829 | 24.7441 | 13.8262 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8265 | 0.77 | 0.76877 | 29.7058 | 234.887 | 24.7117 | 13.8345 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8348 | 0.77 | 0.76877 | 29.7058 | 234.9911 | 24.7117 | 13.8429 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8432 | 0.77 | 0.76948 | 29.7387 | 234.9908 | 24.6832 | 13.8512 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8515 | 0.77 | 0.76948 | 29.7387 | 234.9905 | 24.6832 | 13.8595 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8598 | 0.77 | 0.76948 | 29.7387 | 234.9904 | 24.6832 | 13.8679 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8681 | 0.77 | 0.76948 | 29.7387 | 234.9904 | 24.6832 | 13.8762 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8765 | 0.77 | 0.76998 | 29.7562 | 234.8973 | 24.6581 | 13.8845 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8848 | 0.77 | 0.76998 | 29.7562 | 234.8041 | 24.6581 | 13.8929 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.8931 | 0.77 | 0.76998 | 29.7562 | 234.8042 | 24.6581 | 13.9012 | 0.77 | 0.77108 | 29.7951 | 235.0737 | 24.6043
13.9015 | 0.77 | 0.76998 | 29.7562 | 234.8042 | 24.6581 | 13.9096 | 0.77 | 0.77108 | 29.7951 | 235.0737 | 24.6043
13.9098 | 0.77 | 0.77072 | 29.7799 | 234.8899 | 24.6199 | 13.9179 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.9181 | 0.77 | 0.77072 | 29.7799 | 234.9756 | 24.6199 | 13.9262 | 0.77 | 0.77108 | 29.7952 | 235.0737 | 24.6043
13.9265 | 0.77 | 0.77151 | 29.8133 | 234.9756 | 24.5852 | 13.9346 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.0977 | 24.5975
13.9348 | 0.77 | 0.77151 | 29.8133 | 234.9756 | 24.5852 | 13.9429 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
13.9431 | 0.77 | 0.76736 | 29.6389 | 234.8723 | 24.7669 | 13.9512 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1218 | 24.5975
13.9515 | 0.77 | 0.76736 | 29.6389 | 234.769 | 24.7669 | 13.9596 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1219 | 24.5975
13.9598 | 0.77 | 0.76736 | 29.6389 | 234.769 | 24.7669 | 13.9679 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1222 | 24.5975
13.9681 | 0.77 | 0.76736 | 29.6389 | 234.769 | 24.7669 | 13.9763 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1224 | 24.5975
13.9764 | 0.77 | 0.76805 | 29.6646 | 234.8707 | 24.7342 | 13.9846 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.122 | 24.5975
13.9848 | 0.77 | 0.76805 | 29.6646 | 234.9725 | 24.7342 | 13.9929 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
13.9931 | 0.77 | 0.76847 | 29.6848 | 234.9725 | 24.7175 | 14.0013 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0014 | 0.77 | 0.76847 | 29.6848 | 234.9725 | 24.7175 | 14.0096 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0098 | 0.77 | 0.76898 | 29.7076 | 234.908 | 24.6963 | 14.0179 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0181 | 0.77 | 0.76898 | 29.7076 | 234.8435 | 24.6963 | 14.0263 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0264 | 0.77 | 0.76731 | 29.6433 | 234.8427 | 24.7741 | 14.0346 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0348 | 0.77 | 0.76731 | 29.6433 | 234.8418 | 24.7741 | 14.043 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0431 | 0.77 | 0.76791 | 29.6642 | 234.9204 | 24.7445 | 14.0513 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0514 | 0.77 | 0.76791 | 29.6642 | 234.999 | 24.7445 | 14.0596 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0598 | 0.77 | 0.76791 | 29.6642 | 234.9991 | 24.7445 | 14.068 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0681 | 0.77 | 0.76791 | 29.6642 | 234.9991 | 24.7445 | 14.0763 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0764 | 0.77 | 0.76842 | 29.682 | 234.9072 | 24.7197 | 14.0846 | 0.77 | 0.77122 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0847 | 0.77 | 0.76842 | 29.682 | 234.8153 | 24.7197 | 14.093 | 0.77 | 0.77122 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.0931 | 0.77 | 0.76901 | 29.7029 | 234.8945 | 24.6901 | 14.1013 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1014 | 0.77 | 0.76901 | 29.7029 | 234.9736 | 24.6901 | 14.1097 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1097 | 0.77 | 0.76975 | 29.7304 | 234.9736 | 24.6552 | 14.118 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1181 | 0.77 | 0.76975 | 29.7304 | 234.9735 | 24.6552 | 14.1263 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1264 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.9343 | 24.6374 | 14.1347 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1347 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.895 | 24.6374 | 14.143 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1431 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.895 | 24.6374 | 14.1513 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1514 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.895 | 24.6374 | 14.1597 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1597 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.895 | 24.6374 | 14.168 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1681 | 0.77 | 0.77027 | 29.7579 | 234.8949 | 24.6374 | 14.1764 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1764 | 0.77 | 0.76974 | 29.7487 | 235.0189 | 24.6709 | 14.1847 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.1847 | 0.77 | 0.76974 | 29.7487 | 235.1429 | 24.6709 | 14.193 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.1931 | 0.77 | 0.77025 | 29.7665 | 235.0518 | 24.6461 | 14.2014 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2014 | 0.77 | 0.77025 | 29.7665 | 234.9606 | 24.6461 | 14.2097 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2097 | 0.77 | 0.77025 | 29.7665 | 234.9606 | 24.6461 | 14.218 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.218 | 0.77 | 0.77025 | 29.7665 | 234.9605 | 24.6461 | 14.2264 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2264 | 0.77 | 0.76792 | 29.6773 | 234.9605 | 24.7547 | 14.2347 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2347 | 0.77 | 0.76792 | 29.6773 | 234.9605 | 24.7547 | 14.2431 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.243 | 0.77 | 0.76903 | 29.7191 | 235.0404 | 24.7024 | 14.2514 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2514 | 0.77 | 0.76903 | 29.7191 | 235.1203 | 24.7024 | 14.2597 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1217 | 24.5975
14.2597 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 235.0567 | 24.6815 | 14.2681 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.268 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 234.9932 | 24.6815 | 14.2764 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.2764 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 234.9932 | 24.6815 | 14.2847 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.2847 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 234.9932 | 24.6815 | 14.2931 | 0.77 | 0.77123 | 29.801 | 235.1216 | 24.5975
14.293 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 234.9932 | 24.6815 | 14.3014 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.201 | 24.6515
14.3014 | 0.77 | 0.76954 | 29.7422 | 234.9932 | 24.6815 | 14.3098 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.2804 | 24.6515
14.3097 | 0.77 | 0.77093 | 29.7933 | 235.0813 | 24.6146 | 14.3181 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.2804 | 24.6515
14.318 | 0.77 | 0.77093 | 29.7933 | 235.1693 | 24.6146 | 14.3264 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.2804 | 24.6515
14.3264 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.1063 | 24.7171 | 14.3348 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.2804 | 24.6515
14.3347 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.0432 | 24.7171 | 14.3431 | 0.77 | 0.76997 | 29.747 | 235.2804 | 24.6515
14.343 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.0432 | 24.7171 | 14.3514 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.179 | 24.6973
14.3513 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.0432 | 24.7171 | 14.3598 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.3597 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.0432 | 24.7171 | 14.3681 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.368 | 0.77 | 0.76931 | 29.763 | 235.0432 | 24.7171 | 14.3765 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.3763 | 0.77 | 0.77055 | 29.8115 | 235.1243 | 24.6592 | 14.3848 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.3847 | 0.77 | 0.77055 | 29.8115 | 235.2053 | 24.6592 | 14.3931 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.393 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.126 | 24.6336 | 14.4015 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0777 | 24.6973
14.4013 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.0467 | 24.6336 | 14.4098 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0778 | 24.6973
14.4097 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.0467 | 24.6336 | 14.4181 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0778 | 24.6973
14.418 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.0466 | 24.6336 | 14.4265 | 0.77 | 0.76909 | 29.719 | 235.0778 | 24.6973
14.4263 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.0466 | 24.6336 | 14.4348 | 0.77 | 0.76857 | 29.7003 | 235.0778 | 24.7225
14.4347 | 0.77 | 0.77115 | 29.838 | 235.0466 | 24.6336 | 14.4432 | 0.77 | 0.76857 | 29.7003 | 235.0778 | 24.7225
14.443 | 0.77 | 0.76834 | 29.732 | 235.0466 | 24.767 | 14.4515 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.1496 | 24.7448
14.4513 | 0.76999 | 0.76834 | 29.732 | 235.0466 | 24.767 | 14.4598 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.2215 | 24.7448
14.4596 | 0.76991 | 0.76953 | 29.7746 | 235.1282 | 24.7088 | 14.4682 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.2215 | 24.7448
14.468 | 0.76982 | 0.76953 | 29.7746 | 235.2098 | 24.7088 | 14.4765 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.2215 | 24.7448
14.4763 | 0.76974 | 0.77004 | 29.7928 | 235.1201 | 24.6842 | 14.4848 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.2215 | 24.7448
14.4846 | 0.76966 | 0.77004 | 29.7928 | 235.0304 | 24.6842 | 14.4932 | 0.77 | 0.76806 | 29.6784 | 235.2215 | 24.7448
14.493 | 0.76957 | 0.77004 | 29.7928 | 235.0305 | 24.6842 | 14.5015 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.1366 | 24.7775
14.5013 | 0.76949 | 0.77004 | 29.7928 | 235.0305 | 24.6842 | 14.5099 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.0517 | 24.7775
14.5096 | 0.76941 | 0.77004 | 29.7928 | 235.0305 | 24.6842 | 14.5182 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.0517 | 24.7775
14.518 | 0.76932 | 0.77004 | 29.7928 | 235.0305 | 24.6842 | 14.5265 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.0516 | 24.7775
14.5263 | 0.76924 | 0.77072 | 29.8153 | 235.0305 | 24.6492 | 14.5349 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.0516 | 24.7775
14.5346 | 0.76916 | 0.77072 | 29.8153 | 235.0305 | 24.6492 | 14.5432 | 0.77 | 0.7674 | 29.6558 | 235.0517 | 24.7775
14.543 | 0.76907 | 0.77122 | 29.8334 | 234.941 | 24.6246 | 14.5515 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0516 | 24.8003
14.5513 | 0.76899 | 0.77122 | 29.8334 | 234.8515 | 24.6246 | 14.5599 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0516 | 24.8003
14.5596 | 0.76891 | 0.76943 | 29.7461 | 234.9418 | 24.6931 | 14.5682 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0516 | 24.8003
14.5679 | 0.76882 | 0.76943 | 29.7461 | 235.032 | 24.6931 | 14.5766 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0517 | 24.8003
14.5763 | 0.76874 | 0.76943 | 29.7461 | 235.032 | 24.6931 | 14.5849 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0517 | 24.8003
14.5846 | 0.76866 | 0.76943 | 29.7461 | 235.032 | 24.6931 | 14.5932 | 0.77 | 0.76686 | 29.6319 | 235.0517 | 24.8003
14.5929 | 0.76857 | 0.76943 | 29.7461 | 235.032 | 24.6931 | 14.6016 | 0.77 | 0.76631 | 29.6132 | 235.1534 | 24.8273
14.6013 | 0.76849 | 0.76943 | 29.7461 | 235.032 | 24.6931 | 14.6099 | 0.77 | 0.76631 | 29.6132 | 235.2552 | 24.8273
14.6096 | 0.76841 | 0.76702 | 29.6532 | 235.032 | 24.8054 | 14.6182 | 0.77 | 0.76631 | 29.6132 | 235.2551 | 24.8273
14.6179 | 0.76832 | 0.76702 | 29.6532 | 235.032 | 24.8054 | 14.6266 | 0.77 | 0.76631 | 29.6132 | 235.2551 | 24.8273
14.6263 | 0.76824 | 0.76762 | 29.6748 | 235.1145 | 24.7763 | 14.6349 | 0.77 | 0.76855 | 29.7014 | 235.2551 | 24.7252
14.6346 | 0.76816 | 0.76762 | 29.6748 | 235.197 | 24.7763 | 14.6433 | 0.77 | 0.76855 | 29.7014 | 235.2551 | 24.7252
14.6429 | 0.76807 | 0.76823 | 29.697 | 235.0901 | 24.747 | 14.6516 | 0.77 | 0.7679 | 29.6791 | 235.1708 | 24.7582
14.6513 | 0.76799 | 0.76823 | 29.697 | 234.9832 | 24.747 | 14.6599 | 0.77 | 0.7679 | 29.6791 | 235.0864 | 24.7582
14.6596 | 0.76791 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.6683 | 0.77 | 0.76683 | 29.6354 | 235.1508 | 24.8052
14.6679 | 0.76782 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.6766 | 0.77 | 0.76683 | 29.6354 | 235.2152 | 24.8052
14.6763 | 0.76774 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.6849 | 0.77 | 0.76683 | 29.6354 | 235.2152 | 24.8052
14.6846 | 0.76766 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.6933 | 0.77 | 0.76683 | 29.6354 | 235.2152 | 24.8052
14.6929 | 0.76757 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.7016 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7012 | 0.76749 | 0.76896 | 29.7252 | 234.9832 | 24.7126 | 14.71 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7096 | 0.76741 | 0.77011 | 29.7628 | 234.9598 | 24.6534 | 14.7183 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7179 | 0.76732 | 0.77011 | 29.7628 | 234.9363 | 24.6534 | 14.7266 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7262 | 0.76724 | 0.76775 | 29.6529 | 234.9363 | 24.7478 | 14.735 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7346 | 0.76716 | 0.76775 | 29.6529 | 234.9363 | 24.7478 | 14.7433 | 0.77 | 0.77263 | 29.8813 | 235.2152 | 24.5531
14.7429 | 0.76707 | 0.76775 | 29.6529 | 234.9363 | 24.7478 | 14.7516 | 0.77 | 0.77197 | 29.8585 | 235.1289 | 24.5861
14.7512 | 0.76699 | 0.76775 | 29.6529 | 234.9363 | 24.7478 | 14.76 | 0.77 | 0.77197 | 29.8585 | 235.0425 | 24.5861
14.7596 | 0.76691 | 0.76849 | 29.6819 | 234.9363 | 24.7138 | 14.7683 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1156 | 24.6399
14.7679 | 0.76682 | 0.76849 | 29.6819 | 234.9363 | 24.7138 | 14.7767 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.7762 | 0.76674 | 0.76849 | 29.6819 | 234.9363 | 24.7138 | 14.785 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.7846 | 0.76666 | 0.76849 | 29.6819 | 234.9363 | 24.7138 | 14.7933 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.7929 | 0.76657 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9558 | 24.6633 | 14.8017 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8012 | 0.76649 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9753 | 24.6633 | 14.81 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8096 | 0.76641 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9753 | 24.6633 | 14.8183 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8179 | 0.76632 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9753 | 24.6633 | 14.8267 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8262 | 0.76624 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9753 | 24.6633 | 14.835 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8345 | 0.76616 | 0.7696 | 29.7263 | 234.9753 | 24.6633 | 14.8434 | 0.77 | 0.77084 | 29.8161 | 235.1888 | 24.6399
14.8429 | 0.76607 | 0.77025 | 29.7542 | 234.9753 | 24.6355 | 14.8517 | 0.77 | 0.76975 | 29.7658 | 235.0652 | 24.6845
14.8512 | 0.76599 | 0.77025 | 29.7542 | 234.9753 | 24.6355 | 14.86 | 0.77 | 0.76975 | 29.7658 | 234.9416 | 24.6845
14.8595 | 0.76591 | 0.77135 | 29.7942 | 234.9716 | 24.5821 | 14.8684 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 234.9918 | 24.7056
14.8679 | 0.76582 | 0.77135 | 29.7942 | 234.9678 | 24.5821 | 14.8767 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 235.0419 | 24.7056
14.8762 | 0.76574 | 0.77135 | 29.7942 | 234.9678 | 24.5821 | 14.885 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 235.0419 | 24.7056
14.8845 | 0.76566 | 0.77135 | 29.7942 | 234.9678 | 24.5821 | 14.8934 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 235.0419 | 24.7056
14.8929 | 0.76557 | 0.76937 | 29.711 | 234.9678 | 24.6691 | 14.9017 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 235.0419 | 24.7056
14.9012 | 0.76549 | 0.76937 | 29.711 | 234.9677 | 24.6691 | 14.91 | 0.77 | 0.76916 | 29.7357 | 235.0419 | 24.7056
14.9095 | 0.76541 | 0.76937 | 29.711 | 234.9678 | 24.6691 | 14.9184 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.042 | 24.7285
14.9179 | 0.76532 | 0.76937 | 29.711 | 234.9678 | 24.6691 | 14.9267 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.042 | 24.7285
14.9262 | 0.76524 | 0.76864 | 29.6984 | 234.908 | 24.716 | 14.9351 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.042 | 24.7285
14.9345 | 0.76516 | 0.76864 | 29.6984 | 234.8481 | 24.716 | 14.9434 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.042 | 24.7285
14.9428 | 0.76507 | 0.76924 | 29.7203 | 234.9327 | 24.6871 | 14.9517 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.0419 | 24.7285
14.9512 | 0.76499 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0173 | 24.6871 | 14.9601 | 0.77 | 0.76862 | 29.7116 | 235.0419 | 24.7285
14.9595 | 0.76491 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0167 | 24.6871 | 14.9684 | 0.77 | 0.76789 | 29.683 | 234.9274 | 24.762
14.9678 | 0.76482 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0162 | 24.6871 | 14.9768 | 0.77 | 0.76789 | 29.683 | 234.8128 | 24.762
14.9762 | 0.76474 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0162 | 24.6871 | 14.9851 | 0.77 | 0.76747 | 29.6666 | 234.8782 | 24.781
14.9845 | 0.76466 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0161 | 24.6871 | 14.9934 | 0.77 | 0.76747 | 29.6666 | 234.9437 | 24.781
14.9928 | 0.76457 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0161 | 24.6871 | 15.0018 | 0.77 | 0.7697 | 29.756 | 234.9436 | 24.6801
15.0012 | 0.76449 | 0.76924 | 29.7203 | 235.0161 | 24.6871 | 15.0101 | 0.77 | 0.7697 | 29.756 | 234.9436 | 24.6801
15.0095 | 0.76441 | 0.76865 | 29.6921 | 234.9495 | 24.7098 | 15.0184 | 0.77 | 0.76916 | 29.7323 | 234.9436 | 24.7032
15.0178 | 0.76432 | 0.76865 | 29.6921 | 234.8829 | 24.7098 | 15.0268 | 0.77 | 0.76916 | 29.7323 | 234.9437 | 24.7032
15.0262 | 0.76424 | 0.76865 | 29.6921 | 234.8829 | 24.7098 | 15.0351 | 0.77 | 0.76916 | 29.7323 | 234.9437 | 24.7032
15.0345 | 0.76416 | 0.76865 | 29.6921 | 234.8829 | 24.7098 | 15.0434 | 0.77 | 0.76916 | 29.7323 | 234.9437 | 24.7032
15.0428 | 0.76407 | 0.76865 | 29.6921 | 234.8829 | 24.7098 | 15.0518 | 0.77 | 0.76852 | 29.709 | 235.0558 | 24.734
15.0511 | 0.76399 | 0.76865 | 29.6921 | 234.8829 | 24.7098 | 15.0601 | 0.77 | 0.76852 | 29.709 | 235.1679 | 24.734
15.0595 | 0.76391 | 0.7693 | 29.7207 | 234.8829 | 24.6822 | 15.0685 | 0.77 | 0.76794 | 29.6933 | 235.1177 | 24.7667
15.0678 | 0.76382 | 0.7693 | 29.7207 | 234.8829 | 24.6822 | 15.0768 | 0.77 | 0.76794 | 29.6933 | 235.0675 | 24.7667
15.0761 | 0.76374 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9269 | 24.6388 | 15.0851 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.0845 | 0.76366 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9709 | 24.6388 | 15.0935 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.0928 | 0.76357 | 0.77036 | 29.7686 | 234.971 | 24.6388 | 15.1018 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.1011 | 0.76349 | 0.77036 | 29.7686 | 234.971 | 24.6388 | 15.1102 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1095 | 0.76341 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9709 | 24.6388 | 15.1185 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.1178 | 0.76332 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9709 | 24.6388 | 15.1268 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.1261 | 0.76324 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9709 | 24.6388 | 15.1352 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1345 | 0.76316 | 0.77036 | 29.7686 | 234.9709 | 24.6388 | 15.1435 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1428 | 0.76307 | 0.77161 | 29.8184 | 235.0563 | 24.5819 | 15.1518 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1511 | 0.76299 | 0.77161 | 29.8184 | 235.1416 | 24.5819 | 15.1602 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0675 | 24.7074
15.1595 | 0.76291 | 0.77231 | 29.8495 | 235.0485 | 24.5517 | 15.1685 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1678 | 0.76282 | 0.77231 | 29.8495 | 234.9553 | 24.5517 | 15.1768 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1761 | 0.76274 | 0.77231 | 29.8495 | 234.9553 | 24.5517 | 15.1852 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1844 | 0.76266 | 0.77231 | 29.8495 | 234.9553 | 24.5517 | 15.1935 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.1928 | 0.76257 | 0.77276 | 29.8645 | 234.9553 | 24.5288 | 15.2019 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2011 | 0.76249 | 0.77276 | 29.8645 | 234.9553 | 24.5288 | 15.2102 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2094 | 0.76241 | 0.76865 | 29.7324 | 235.052 | 24.7435 | 15.2185 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2178 | 0.76232 | 0.76865 | 29.7324 | 235.1489 | 24.7435 | 15.2269 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2261 | 0.76224 | 0.76905 | 29.7475 | 235.0805 | 24.7244 | 15.2352 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2344 | 0.76216 | 0.76905 | 29.7475 | 235.0122 | 24.7244 | 15.2435 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2428 | 0.76207 | 0.76905 | 29.7475 | 235.0122 | 24.7244 | 15.2519 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2511 | 0.76199 | 0.76905 | 29.7475 | 235.0122 | 24.7244 | 15.2602 | 0.77 | 0.76954 | 29.7733 | 235.0674 | 24.7074
15.2594 | 0.76191 | 0.76774 | 29.7075 | 235.0122 | 24.7944 | 15.2685 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.2678 | 0.76182 | 0.76774 | 29.7075 | 235.0122 | 24.7944 | 15.2769 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.2761 | 0.76174 | 0.76774 | 29.7075 | 235.0122 | 24.7944 | 15.2852 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.2844 | 0.76166 | 0.76774 | 29.7075 | 235.0122 | 24.7944 | 15.2936 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.2928 | 0.76157 | 0.76889 | 29.7513 | 235.0242 | 24.7398 | 15.3019 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.3011 | 0.76149 | 0.76889 | 29.7513 | 235.0361 | 24.7398 | 15.3102 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3094 | 0.76141 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0361 | 24.717 | 15.3186 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3177 | 0.76132 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0361 | 24.717 | 15.3269 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3261 | 0.76124 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0361 | 24.717 | 15.3352 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3344 | 0.76116 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0361 | 24.717 | 15.3436 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3427 | 0.76107 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0361 | 24.717 | 15.3519 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3511 | 0.76099 | 0.76934 | 29.7665 | 235.0362 | 24.717 | 15.3603 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3594 | 0.76091 | 0.7711 | 29.834 | 234.9931 | 24.6344 | 15.3686 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3677 | 0.76082 | 0.7711 | 29.834 | 234.95 | 24.6344 | 15.3769 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3761 | 0.76074 | 0.7711 | 29.834 | 234.95 | 24.6344 | 15.3853 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.3844 | 0.76066 | 0.7711 | 29.834 | 234.95 | 24.6344 | 15.3936 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.3927 | 0.76057 | 0.7711 | 29.834 | 234.9501 | 24.6344 | 15.4019 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4011 | 0.76049 | 0.7711 | 29.834 | 234.9501 | 24.6344 | 15.4103 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4094 | 0.76041 | 0.77179 | 29.862 | 235.0645 | 24.603 | 15.4186 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4177 | 0.76033 | 0.77179 | 29.862 | 235.179 | 24.603 | 15.4269 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.426 | 0.76024 | 0.77239 | 29.889 | 235.1044 | 24.5781 | 15.4353 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4344 | 0.76016 | 0.77239 | 29.889 | 235.0298 | 24.5781 | 15.4436 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4427 | 0.76008 | 0.77055 | 29.8412 | 235.0298 | 24.6838 | 15.452 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.451 | 0.76 | 0.77055 | 29.8412 | 235.0298 | 24.6838 | 15.4603 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4594 | 0.76 | 0.76542 | 29.6567 | 235.0298 | 24.9341 | 15.4686 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4677 | 0.76 | 0.76542 | 29.6567 | 235.0299 | 24.9341 | 15.477 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.476 | 0.76 | 0.76542 | 29.6567 | 235.0298 | 24.9341 | 15.4853 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.4844 | 0.76 | 0.76542 | 29.6567 | 235.0298 | 24.9341 | 15.4936 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.4927 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.0189 | 24.844 | 15.502 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.501 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.5103 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.5094 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.5186 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.5177 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.527 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.526 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.5353 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.5343 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.5437 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.5427 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.552 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.551 | 0.76 | 0.76738 | 29.7328 | 235.008 | 24.844 | 15.5603 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.5593 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.005 | 24.7567 | 15.5687 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.5677 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0019 | 24.7567 | 15.577 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
15.576 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.5853 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0677 | 24.6701
15.5843 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.5937 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0678 | 24.6701
15.5927 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.602 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0676 | 24.6701
15.601 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.6104 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6093 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.6187 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6177 | 0.76 | 0.76923 | 29.8034 | 235.0018 | 24.7567 | 15.627 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.626 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0168 | 24.6686 | 15.6354 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6343 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0319 | 24.6686 | 15.6437 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.6427 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0319 | 24.6686 | 15.652 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.651 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0319 | 24.6686 | 15.6604 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.6593 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0318 | 24.6686 | 15.6687 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6676 | 0.76 | 0.77106 | 29.8715 | 235.0318 | 24.6686 | 15.677 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.676 | 0.76 | 0.76983 | 29.8357 | 234.9769 | 24.7363 | 15.6854 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6843 | 0.76 | 0.76983 | 29.8357 | 234.9221 | 24.7363 | 15.6937 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.6926 | 0.76 | 0.76747 | 29.7658 | 235.0107 | 24.8637 | 15.702 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.701 | 0.76 | 0.76747 | 29.7658 | 235.0993 | 24.8637 | 15.7104 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7093 | 0.76 | 0.76483 | 29.6814 | 235.0993 | 25.0014 | 15.7187 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7176 | 0.76 | 0.76483 | 29.6814 | 235.0993 | 25.0014 | 15.7271 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.726 | 0.76 | 0.76599 | 29.7302 | 235.0166 | 24.9511 | 15.7354 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7343 | 0.76 | 0.76599 | 29.7302 | 234.9338 | 24.9511 | 15.7437 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7426 | 0.76 | 0.76599 | 29.7302 | 234.9338 | 24.9511 | 15.7521 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.751 | 0.76 | 0.76599 | 29.7302 | 234.9338 | 24.9511 | 15.7604 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7593 | 0.76 | 0.76664 | 29.751 | 235.0075 | 24.9169 | 15.7687 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.7676 | 0.76 | 0.76664 | 29.751 | 235.0811 | 24.9169 | 15.7771 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.776 | 0.76 | 0.76664 | 29.751 | 235.0811 | 24.9169 | 15.7854 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.7843 | 0.76 | 0.76664 | 29.751 | 235.0811 | 24.9169 | 15.7938 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.7926 | 0.76 | 0.7679 | 29.8038 | 234.982 | 24.8618 | 15.8021 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.8009 | 0.76 | 0.7679 | 29.8038 | 234.8828 | 24.8618 | 15.8104 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.8093 | 0.76 | 0.76864 | 29.8305 | 234.9855 | 24.8255 | 15.8188 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.8176 | 0.76 | 0.76864 | 29.8305 | 235.0882 | 24.8255 | 15.8271 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.8259 | 0.76 | 0.76864 | 29.8305 | 235.0881 | 24.8255 | 15.8354 | 0.77 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8343 | 0.76 | 0.76864 | 29.8305 | 235.0881 | 24.8255 | 15.8438 | 0.77006 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8426 | 0.76 | 0.76938 | 29.8611 | 235.0881 | 24.7926 | 15.8521 | 0.77014 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8509 | 0.76 | 0.76938 | 29.8611 | 235.0882 | 24.7926 | 15.8605 | 0.77023 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8593 | 0.76 | 0.76776 | 29.812 | 235.0014 | 24.8798 | 15.8688 | 0.77031 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8676 | 0.76 | 0.76776 | 29.812 | 234.9146 | 24.8798 | 15.8771 | 0.77039 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
15.8759 | 0.76 | 0.76776 | 29.812 | 234.9146 | 24.8798 | 15.8855 | 0.77048 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8843 | 0.76 | 0.76776 | 29.812 | 234.9146 | 24.8798 | 15.8938 | 0.77056 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.8926 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 234.9895 | 24.8456 | 15.9021 | 0.77064 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9009 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 235.0644 | 24.8456 | 15.9105 | 0.77073 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9093 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 235.0644 | 24.8456 | 15.9188 | 0.77081 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9176 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 235.0644 | 24.8456 | 15.9271 | 0.77089 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9259 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 235.0644 | 24.8456 | 15.9355 | 0.77098 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9342 | 0.76 | 0.76841 | 29.8328 | 235.0644 | 24.8456 | 15.9438 | 0.77106 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9426 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9521 | 0.77114 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9509 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9605 | 0.77123 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9592 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9688 | 0.77131 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9676 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9772 | 0.77139 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9759 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9855 | 0.77148 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9842 | 0.76 | 0.76534 | 29.7572 | 235.0644 | 25.0249 | 15.9938 | 0.77156 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
15.9926 | 0.76 | 0.76301 | 29.6755 | 235.0644 | 25.1394 | 16.0022 | 0.77165 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0009 | 0.76 | 0.76301 | 29.6755 | 235.0644 | 25.1394 | 16.0105 | 0.77173 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0092 | 0.76 | 0.76352 | 29.6977 | 235.0644 | 25.1181 | 16.0188 | 0.77181 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0176 | 0.76 | 0.76352 | 29.6977 | 235.0643 | 25.1181 | 16.0272 | 0.7719 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
16.0259 | 0.76 | 0.76352 | 29.6977 | 235.0641 | 25.1181 | 16.0355 | 0.77198 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0342 | 0.76 | 0.76352 | 29.6977 | 235.0639 | 25.1181 | 16.0439 | 0.77206 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0426 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9989 | 25.0995 | 16.0522 | 0.77215 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0509 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.0605 | 0.77223 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
16.0592 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.0689 | 0.77231 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
16.0676 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.0772 | 0.7724 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
16.0759 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.0855 | 0.77248 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0842 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.0939 | 0.77256 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.0926 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.1022 | 0.77265 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1009 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.934 | 25.0995 | 16.1105 | 0.77273 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1092 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.934 | 25.0995 | 16.1189 | 0.77281 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1176 | 0.76 | 0.76393 | 29.7136 | 234.9339 | 25.0995 | 16.1272 | 0.7729 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0675 | 24.6701
16.1259 | 0.76 | 0.76454 | 29.7369 | 235.0246 | 25.0711 | 16.1356 | 0.77298 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1342 | 0.76 | 0.76454 | 29.7369 | 235.1153 | 25.0711 | 16.1439 | 0.77306 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0673 | 24.6701
16.1425 | 0.76 | 0.76454 | 29.737 | 235.1153 | 25.0711 | 16.1522 | 0.77315 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1509 | 0.76 | 0.76454 | 29.737 | 235.1153 | 25.0711 | 16.1606 | 0.77323 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1592 | 0.76 | 0.76454 | 29.737 | 235.1152 | 25.0711 | 16.1689 | 0.77331 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1675 | 0.76 | 0.76454 | 29.737 | 235.1152 | 25.0711 | 16.1772 | 0.7734 | 0.77071 | 29.8401 | 235.0674 | 24.6701
16.1759 | 0.76 | 0.76509 | 29.7544 | 235.1152 | 25.0426 | 16.1856 | 0.77348 | 0.7702 | 29.8303 | 235.0467 | 24.7023
16.1842 | 0.76 | 0.76509 | 29.7544 | 235.1153 | 25.0426 | 16.1939 | 0.77356 | 0.7702 | 29.8303 | 235.0261 | 24.7023
16.1925 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 235.0506 | 25.024 | 16.2022 | 0.77365 | 0.76924 | 29.7994 | 235.1239 | 24.7523
16.2009 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.986 | 25.024 | 16.2106 | 0.77373 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2092 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2189 | 0.77381 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2175 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2273 | 0.7739 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2216 | 24.7523
16.2259 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2356 | 0.77398 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2342 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2439 | 0.77406 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2425 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2523 | 0.77415 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2509 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2606 | 0.77423 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2592 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2689 | 0.77431 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2675 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2773 | 0.7744 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2758 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.2856 | 0.77448 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2842 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.294 | 0.77456 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.2925 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3023 | 0.77465 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.3008 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3106 | 0.77473 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.3092 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.319 | 0.77481 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.3175 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.986 | 25.024 | 16.3273 | 0.7749 | 0.76924 | 29.7994 | 235.2217 | 24.7523
16.3259 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3356 | 0.77498 | 0.76857 | 29.7672 | 235.2217 | 24.7786
16.3342 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.344 | 0.77506 | 0.76857 | 29.7672 | 235.2217 | 24.7786
16.3425 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3523 | 0.77515 | 0.76799 | 29.7446 | 235.1316 | 24.8056
16.3508 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3606 | 0.77523 | 0.76799 | 29.7446 | 235.0416 | 24.8056
16.3592 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.369 | 0.77531 | 0.76737 | 29.7181 | 235.1256 | 24.8319
16.3675 | 0.76 | 0.76549 | 29.7704 | 234.9859 | 25.024 | 16.3773 | 0.7754 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.3758 | 0.76 | 0.76366 | 29.7292 | 234.9859 | 25.1339 | 16.3857 | 0.77548 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.3842 | 0.76 | 0.76366 | 29.7292 | 234.9859 | 25.1339 | 16.394 | 0.77556 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.3925 | 0.76 | 0.76366 | 29.7292 | 234.9859 | 25.1339 | 16.4023 | 0.77565 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4008 | 0.76 | 0.76366 | 29.7292 | 234.9859 | 25.1339 | 16.4107 | 0.77573 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4092 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0113 | 25.1181 | 16.419 | 0.77581 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4175 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.4273 | 0.7759 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4258 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.4357 | 0.77598 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4342 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.444 | 0.77606 | 0.76737 | 29.7181 | 235.2096 | 24.8319
16.4425 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.4523 | 0.77615 | 0.76831 | 29.7372 | 235.2096 | 24.7737
16.4508 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.4607 | 0.77623 | 0.76831 | 29.7372 | 235.2096 | 24.7737
16.4592 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.469 | 0.77631 | 0.76758 | 29.7092 | 235.0972 | 24.8077
16.4675 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0367 | 25.1181 | 16.4774 | 0.7764 | 0.76758 | 29.7092 | 234.9848 | 24.8077
16.4758 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.4857 | 0.77648 | 0.76707 | 29.6878 | 235.0604 | 24.8305
16.4841 | 0.76 | 0.76395 | 29.7372 | 235.0366 | 25.1181 | 16.494 | 0.77656 | 0.76707 | 29.6878 | 235.1361 | 24.8305
16.4925 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9752 | 25.0884 | 16.5024 | 0.77665 | 0.76707 | 29.6878 | 235.1361 | 24.8305
16.5008 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9138 | 25.0884 | 16.5107 | 0.77673 | 0.76707 | 29.6878 | 235.1361 | 24.8305
16.5091 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9138 | 25.0884 | 16.519 | 0.77681 | 0.76652 | 29.6639 | 235.1361 | 24.8536
16.5175 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.5274 | 0.7769 | 0.76652 | 29.6639 | 235.136 | 24.8536
16.5258 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.5357 | 0.77698 | 0.76652 | 29.6639 | 235.136 | 24.8536
16.5341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.5441 | 0.77706 | 0.76652 | 29.6639 | 235.1361 | 24.8536
16.5425 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9138 | 25.0884 | 16.5524 | 0.77715 | 0.76652 | 29.6639 | 235.1361 | 24.8536
16.5508 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9138 | 25.0884 | 16.5607 | 0.77723 | 0.76652 | 29.6639 | 235.1361 | 24.8536
16.5591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9138 | 25.0884 | 16.5691 | 0.77731 | 0.76729 | 29.6507 | 235.2005 | 24.7824
16.5675 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.5774 | 0.7774 | 0.76729 | 29.6507 | 235.2648 | 24.7824
16.5758 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.5857 | 0.77748 | 0.768 | 29.6517 | 235.2302 | 24.7268
16.5841 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.5941 | 0.77756 | 0.768 | 29.6517 | 235.1955 | 24.7268
16.5925 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.6024 | 0.77765 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6008 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6107 | 0.77773 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1957 | 24.7435
16.6091 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6191 | 0.77781 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6175 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6274 | 0.7779 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6258 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.6357 | 0.77798 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7436
16.6341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.6441 | 0.77806 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7436
16.6425 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.6524 | 0.77815 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6508 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6608 | 0.77823 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6691 | 0.77831 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6774 | 0.7784 | 0.76771 | 29.6444 | 235.1956 | 24.7435
16.6758 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6858 | 0.77848 | 0.76886 | 29.6919 | 235.1221 | 24.6927
16.6841 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.6941 | 0.77856 | 0.76886 | 29.6919 | 235.0487 | 24.6927
16.6924 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7024 | 0.77865 | 0.76966 | 29.7194 | 235.1525 | 24.6529
16.7008 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7108 | 0.77873 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2563 | 24.6529
16.7091 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7191 | 0.77881 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2562 | 24.6529
16.7174 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7274 | 0.7789 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2562 | 24.6529
16.7258 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7358 | 0.77898 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2562 | 24.6529
16.7341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7441 | 0.77906 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2562 | 24.6529
16.7424 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7524 | 0.77915 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2562 | 24.6529
16.7508 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.7608 | 0.77923 | 0.76966 | 29.7194 | 235.2563 | 24.6529
16.7591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.7691 | 0.77931 | 0.77079 | 29.7606 | 235.1808 | 24.5986
16.7674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.7774 | 0.7794 | 0.77079 | 29.7606 | 235.1053 | 24.5986
16.7758 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.7858 | 0.77948 | 0.77079 | 29.7606 | 235.1053 | 24.5986
16.7841 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.7941 | 0.77956 | 0.77079 | 29.7606 | 235.1054 | 24.5986
16.7924 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8025 | 0.77965 | 0.7713 | 29.7766 | 235.1627 | 24.5716
16.8008 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8108 | 0.77973 | 0.7713 | 29.7766 | 235.22 | 24.5716
16.8091 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8191 | 0.77981 | 0.7713 | 29.7766 | 235.22 | 24.5716
16.8174 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8275 | 0.7799 | 0.7713 | 29.7766 | 235.2199 | 24.5716
16.8258 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8358 | 0.77998 | 0.77181 | 29.7946 | 235.22 | 24.5459
16.8341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.8441 | 0.78 | 0.77181 | 29.7946 | 235.22 | 24.5459
16.8424 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.8525 | 0.78 | 0.77232 | 29.8158 | 235.1449 | 24.5231
16.8508 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8608 | 0.78 | 0.77232 | 29.8158 | 235.0699 | 24.5231
16.8591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8691 | 0.78 | 0.77232 | 29.8158 | 235.0699 | 24.5231
16.8674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8775 | 0.78 | 0.77232 | 29.8158 | 235.07 | 24.5231
16.8757 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8858 | 0.78 | 0.77312 | 29.8433 | 235.175 | 24.4834
16.8841 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.8941 | 0.78 | 0.77312 | 29.8433 | 235.28 | 24.4834
16.8924 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9025 | 0.78 | 0.77312 | 29.8433 | 235.2801 | 24.4834
16.9007 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9108 | 0.78 | 0.77312 | 29.8433 | 235.2801 | 24.4834
16.9091 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9191 | 0.78 | 0.77366 | 29.867 | 235.2801 | 24.4602
16.9174 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9275 | 0.78 | 0.77366 | 29.867 | 235.2801 | 24.4602
16.9257 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.9358 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.1737 | 24.4324
16.9341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.9441 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.0674 | 24.4324
16.9424 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 16.9525 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.0674 | 24.4324
16.9507 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9608 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.0675 | 24.4324
16.9591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9691 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.0675 | 24.4324
16.9674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9775 | 0.78 | 0.77419 | 29.8846 | 235.0675 | 24.4324
16.9757 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9858 | 0.78 | 0.77053 | 29.7109 | 235.0674 | 24.5779
16.9841 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 16.9942 | 0.78 | 0.77053 | 29.7109 | 235.0674 | 24.5779
16.9924 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0025 | 0.78 | 0.77118 | 29.733 | 235.1494 | 24.5449
17.0007 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0108 | 0.78 | 0.77118 | 29.733 | 235.2313 | 24.5449
17.009 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0192 | 0.78 | 0.77118 | 29.733 | 235.2314 | 24.5449
17.0174 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0275 | 0.78 | 0.77118 | 29.733 | 235.2314 | 24.5449
17.0257 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0358 | 0.78 | 0.77179 | 29.7597 | 235.1511 | 24.5192
17.0341 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.0442 | 0.78 | 0.77179 | 29.7597 | 235.0708 | 24.5192
17.0424 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0525 | 0.78 | 0.77179 | 29.7597 | 235.0708 | 24.5192
17.0507 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0608 | 0.78 | 0.77179 | 29.7597 | 235.0708 | 24.5192
17.0591 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0692 | 0.78 | 0.76923 | 29.6506 | 235.0708 | 24.6299
17.0674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0775 | 0.78 | 0.76923 | 29.6506 | 235.0708 | 24.6299
17.0757 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0858 | 0.78 | 0.76981 | 29.6731 | 235.1613 | 24.6026
17.084 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.0942 | 0.78 | 0.76981 | 29.6731 | 235.2518 | 24.6026
17.0924 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1025 | 0.78 | 0.76981 | 29.6731 | 235.2518 | 24.6026
17.1007 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.1108 | 0.78 | 0.76981 | 29.6731 | 235.2517 | 24.6026
17.109 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.1192 | 0.78 | 0.77033 | 29.6946 | 235.178 | 24.5801
17.1174 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.1275 | 0.78 | 0.77033 | 29.6946 | 235.1042 | 24.5801
17.1257 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.914 | 25.0884 | 17.1358 | 0.78 | 0.77033 | 29.6946 | 235.1042 | 24.5801
17.134 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1442 | 0.78 | 0.77033 | 29.6946 | 235.1042 | 24.5801
17.1424 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1525 | 0.78 | 0.77087 | 29.7186 | 235.1042 | 24.5572
17.1507 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1609 | 0.78 | 0.77087 | 29.7186 | 235.1042 | 24.5572
17.159 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1692 | 0.78 | 0.77087 | 29.7186 | 235.1042 | 24.5572
17.1674 | 0.76 | 0.76452 | 29.7557 | 234.9139 | 25.0884 | 17.1775 | 0.78 | 0.77087 | 29.7186 | 235.1042 | 24.5572
17.1757 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9139 | 25.1846 | 17.1859 | 0.78 | 0.77153 | 29.7411 | 235.1898 | 24.5241
17.184 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9139 | 25.1846 | 17.1942 | 0.78 | 0.77153 | 29.7411 | 235.2753 | 24.5241
17.1924 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9138 | 25.1846 | 17.2025 | 0.78 | 0.77153 | 29.7411 | 235.2753 | 24.5241
17.2007 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2109 | 0.78 | 0.77153 | 29.7411 | 235.2753 | 24.5241
17.209 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2192 | 0.78 | 0.77194 | 29.7574 | 235.2104 | 24.5051
17.2173 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2275 | 0.78 | 0.77194 | 29.7574 | 235.1455 | 24.5051
17.2257 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2359 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.234 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2442 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.2423 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2525 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.2507 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2609 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.259 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.2692 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.2673 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.2775 | 0.78 | 0.77246 | 29.7753 | 235.1455 | 24.4796
17.2757 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.2859 | 0.78 | 0.77311 | 29.7973 | 235.2291 | 24.4465
17.284 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.2942 | 0.78 | 0.77311 | 29.7973 | 235.3127 | 24.4465
17.2923 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3026 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.2315 | 24.3976
17.3007 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3109 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1503 | 24.3976
17.309 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3192 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.3173 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3276 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.3257 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3359 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.334 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3442 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.3423 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3526 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.3507 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3609 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1502 | 24.3976
17.359 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3692 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1503 | 24.3976
17.3673 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.3776 | 0.78 | 0.77425 | 29.8478 | 235.1503 | 24.3976
17.3757 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3859 | 0.78 | 0.7749 | 29.8698 | 235.2345 | 24.3645
17.384 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.3942 | 0.78 | 0.7749 | 29.8698 | 235.3186 | 24.3645
17.3923 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4026 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.2167 | 24.4083
17.4007 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4109 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1148 | 24.4083
17.409 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4192 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.4173 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.4276 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.4256 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.4359 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.434 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.4442 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.4423 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4526 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.4506 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4609 | 0.78 | 0.77384 | 29.8206 | 235.1149 | 24.4083
17.459 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4693 | 0.78 | 0.77437 | 29.8442 | 235.1149 | 24.3852
17.4673 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4776 | 0.78 | 0.77437 | 29.8442 | 235.1149 | 24.3852
17.4756 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4859 | 0.78 | 0.77253 | 29.7283 | 235.1759 | 24.4351
17.484 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9136 | 25.1846 | 17.4943 | 0.78 | 0.77253 | 29.7283 | 235.237 | 24.4351
17.4923 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.5026 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1967 | 24.418
17.5006 | 0.76 | 0.76323 | 29.7487 | 234.9137 | 25.1846 | 17.5109 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.509 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9137 | 25.2964 | 17.5193 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5173 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9136 | 25.2964 | 17.5276 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5256 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9137 | 25.2964 | 17.5359 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.534 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9137 | 25.2964 | 17.5443 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5423 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9137 | 25.2964 | 17.5526 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5506 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9137 | 25.2964 | 17.5609 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.559 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9136 | 25.2964 | 17.5693 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5673 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9136 | 25.2964 | 17.5776 | 0.78 | 0.77301 | 29.7534 | 235.1565 | 24.418
17.5756 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9136 | 25.2964 | 17.5859 | 0.78 | 0.77416 | 29.7925 | 235.0527 | 24.3596
17.584 | 0.76 | 0.76157 | 29.7262 | 234.9136 | 25.2964 | 17.5943 | 0.78 | 0.77416 | 29.7925 | 234.9489 | 24.3596
17.5923 | 0.76 | 0.76263 | 29.7642 | 234.8328 | 25.2446 | 17.6026 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.037 | 24.4335
17.6006 | 0.76 | 0.76263 | 29.7642 | 234.752 | 25.2446 | 17.6109 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1252 | 24.4335
17.6089 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.7985 | 25.2123 | 17.6193 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1252 | 24.4335
17.6173 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.845 | 25.2123 | 17.6276 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1251 | 24.4335
17.6256 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8449 | 25.2123 | 17.636 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1252 | 24.4335
17.6339 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8449 | 25.2123 | 17.6443 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1252 | 24.4335
17.6423 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8449 | 25.2123 | 17.6526 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1252 | 24.4335
17.6506 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8449 | 25.2123 | 17.661 | 0.78 | 0.77213 | 29.6884 | 235.1251 | 24.4335
17.6589 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.845 | 25.2123 | 17.6693 | 0.78 | 0.77277 | 29.7152 | 235.1251 | 24.4054
17.6673 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.845 | 25.2123 | 17.6776 | 0.78 | 0.77277 | 29.7152 | 235.1251 | 24.4054
17.6756 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8455 | 25.2123 | 17.686 | 0.78 | 0.77335 | 29.738 | 235.2188 | 24.3789
17.6839 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8461 | 25.2123 | 17.6943 | 0.78 | 0.77335 | 29.738 | 235.3126 | 24.3789
17.6923 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8461 | 25.2123 | 17.7026 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.2413 | 24.3567
17.7006 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8461 | 25.2123 | 17.711 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1701 | 24.3567
17.7089 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8462 | 25.2123 | 17.7193 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.17 | 24.3567
17.7173 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8462 | 25.2123 | 17.7276 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.17 | 24.3567
17.7256 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8462 | 25.2123 | 17.736 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1708 | 24.3567
17.7339 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8461 | 25.2123 | 17.7443 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1717 | 24.3567
17.7423 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8462 | 25.2123 | 17.7526 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1717 | 24.3567
17.7506 | 0.76 | 0.76321 | 29.7797 | 234.8462 | 25.2123 | 17.761 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1717 | 24.3567
17.7589 | 0.76 | 0.76386 | 29.8094 | 234.8462 | 25.186 | 17.7693 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1716 | 24.3567
17.7673 | 0.76 | 0.76386 | 29.8094 | 234.8462 | 25.186 | 17.7776 | 0.78 | 0.77386 | 29.7597 | 235.1716 | 24.3567
17.7756 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9038 | 25.2547 | 17.786 | 0.78 | 0.77439 | 29.7834 | 235.1716 | 24.334
17.7839 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.7943 | 0.78 | 0.77439 | 29.7834 | 235.1717 | 24.334
17.7923 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.8027 | 0.78 | 0.7749 | 29.8051 | 235.1006 | 24.3118
17.8006 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.811 | 0.78 | 0.7749 | 29.8051 | 235.0295 | 24.3118
17.8089 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.8193 | 0.78 | 0.7749 | 29.8051 | 235.0295 | 24.3118
17.8172 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.8277 | 0.78 | 0.7749 | 29.8051 | 235.0295 | 24.3118
17.8256 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9614 | 25.2547 | 17.836 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.084 | 24.2795
17.8339 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9614 | 25.2547 | 17.8443 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.1384 | 24.2795
17.8422 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9614 | 25.2547 | 17.8527 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.1385 | 24.2795
17.8506 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.861 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.1385 | 24.2795
17.8589 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.8693 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.1385 | 24.2795
17.8672 | 0.76 | 0.76262 | 29.7752 | 234.9613 | 25.2547 | 17.8777 | 0.78 | 0.77548 | 29.8211 | 235.1385 | 24.2795
17.8756 | 0.76 | 0.76375 | 29.827 | 234.8936 | 25.2092 | 17.886 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.8839 | 0.76 | 0.76375 | 29.827 | 234.8258 | 25.2092 | 17.8943 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.8922 | 0.76 | 0.76375 | 29.827 | 234.8258 | 25.2092 | 17.9027 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.9006 | 0.76 | 0.76375 | 29.827 | 234.8258 | 25.2092 | 17.911 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.9089 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9032 | 25.2893 | 17.9193 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.9172 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.9277 | 0.78 | 0.77413 | 29.7467 | 235.1385 | 24.3251
17.9256 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.936 | 0.78 | 0.77531 | 29.7877 | 235.1253 | 24.2657
17.9339 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.9444 | 0.78 | 0.77531 | 29.7877 | 235.1121 | 24.2657
17.9422 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.9527 | 0.78 | 0.77531 | 29.7877 | 235.1121 | 24.2657
17.9505 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.961 | 0.78 | 0.77531 | 29.7877 | 235.1121 | 24.2657
17.9589 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.9694 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
17.9672 | 0.76 | 0.76186 | 29.7446 | 234.9807 | 25.2893 | 17.9777 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
17.9756 | 0.76 | 0.76246 | 29.7689 | 234.9807 | 25.2621 | 17.986 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
17.9839 | 0.76 | 0.76246 | 29.7689 | 234.9807 | 25.2621 | 17.9944 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
17.9922 | 0.76 | 0.76307 | 29.7933 | 234.8861 | 25.2347 | 18.0027 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0005 | 0.76 | 0.76307 | 29.7933 | 234.7915 | 25.2347 | 18.011 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0089 | 0.76 | 0.76368 | 29.8169 | 234.8843 | 25.2064 | 18.0194 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0172 | 0.76 | 0.76368 | 29.8169 | 234.9773 | 25.2064 | 18.0277 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0255 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9773 | 25.3272 | 18.036 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0339 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9773 | 25.3272 | 18.0444 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0422 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9772 | 25.3272 | 18.0527 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0505 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9772 | 25.3272 | 18.061 | 0.78 | 0.77585 | 29.8119 | 235.1121 | 24.2432
18.0589 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9772 | 25.3272 | 18.0694 | 0.78 | 0.77406 | 29.7309 | 235.0419 | 24.3169
18.0672 | 0.76 | 0.76129 | 29.736 | 234.9772 | 25.3272 | 18.0777 | 0.78 | 0.77406 | 29.7309 | 234.9716 | 24.3169
18.0755 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.086 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.0616 | 24.2592
18.0839 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.0944 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1516 | 24.2592
18.0922 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.1027 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1516 | 24.2592
18.1005 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.1111 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1515 | 24.2592
18.1089 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.1194 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1506 | 24.2593
18.1172 | 0.76 | 0.7618 | 29.7586 | 234.9773 | 25.3062 | 18.1277 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1497 | 24.2593
18.1255 | 0.76 | 0.76302 | 29.8074 | 234.9765 | 25.2508 | 18.1361 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1497 | 24.2593
18.1339 | 0.76 | 0.76302 | 29.8074 | 234.9758 | 25.2508 | 18.1444 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1497 | 24.2593
18.1422 | 0.76 | 0.76302 | 29.8074 | 234.9757 | 25.2508 | 18.1527 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1497 | 24.2593
18.1505 | 0.76 | 0.76302 | 29.8074 | 234.9757 | 25.2508 | 18.1611 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1497 | 24.2593
18.1588 | 0.76 | 0.76082 | 29.7369 | 234.9757 | 25.3652 | 18.1694 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1498 | 24.2593
18.1672 | 0.76 | 0.76082 | 29.7369 | 234.9757 | 25.3652 | 18.1777 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1499 | 24.2593
18.1755 | 0.76 | 0.76082 | 29.7369 | 234.9757 | 25.3652 | 18.1861 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1499 | 24.2593
18.1838 | 0.76 | 0.76082 | 29.7369 | 234.9757 | 25.3652 | 18.1944 | 0.78 | 0.77523 | 29.7725 | 235.1499 | 24.2593
18.1922 | 0.76 | 0.76122 | 29.758 | 234.9416 | 25.351 | 18.2027 | 0.78 | 0.77627 | 29.8181 | 235.0801 | 24.2147
18.2005 | 0.76 | 0.76122 | 29.758 | 234.9075 | 25.351 | 18.2111 | 0.78 | 0.77627 | 29.8181 | 235.0102 | 24.2147
18.2088 | 0.76 | 0.76179 | 29.7739 | 234.9578 | 25.3193 | 18.2194 | 0.78 | 0.77627 | 29.8181 | 235.0102 | 24.2147
18.2172 | 0.76 | 0.76179 | 29.7739 | 235.008 | 25.3193 | 18.2277 | 0.78 | 0.77627 | 29.8181 | 235.0103 | 24.2147
18.2255 | 0.76 | 0.76179 | 29.7739 | 235.0078 | 25.3193 | 18.2361 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.0983 | 24.2821
18.2338 | 0.76 | 0.76179 | 29.7739 | 235.0077 | 25.3193 | 18.2444 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2422 | 0.76 | 0.7624 | 29.7981 | 235.0077 | 25.2923 | 18.2527 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2505 | 0.76 | 0.7624 | 29.7981 | 235.0077 | 25.2923 | 18.2611 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2588 | 0.76 | 0.7624 | 29.7981 | 235.0077 | 25.2923 | 18.2694 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2672 | 0.76 | 0.7624 | 29.7981 | 235.0077 | 25.2923 | 18.2777 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2755 | 0.76 | 0.76291 | 29.814 | 234.9004 | 25.265 | 18.2861 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2838 | 0.76 | 0.76291 | 29.814 | 234.7931 | 25.265 | 18.2944 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.2922 | 0.76 | 0.76343 | 29.8318 | 234.8584 | 25.2389 | 18.3028 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.3005 | 0.76 | 0.76343 | 29.8318 | 234.9238 | 25.2389 | 18.3111 | 0.78 | 0.77407 | 29.6888 | 235.1864 | 24.2821
18.3088 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.9239 | 25.3271 | 18.3194 | 0.78 | 0.77509 | 29.7295 | 235.117 | 24.2354
18.3172 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.924 | 25.3271 | 18.3278 | 0.78 | 0.77509 | 29.7295 | 235.0476 | 24.2354
18.3255 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.924 | 25.3271 | 18.3361 | 0.78 | 0.77509 | 29.7295 | 235.0476 | 24.2354
18.3338 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.924 | 25.3271 | 18.3444 | 0.78 | 0.77509 | 29.7295 | 235.0476 | 24.2354
18.3421 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.924 | 25.3271 | 18.3528 | 0.78 | 0.77567 | 29.7458 | 235.1042 | 24.2033
18.3505 | 0.76 | 0.76148 | 29.7537 | 234.924 | 25.3271 | 18.3611 | 0.78 | 0.77567 | 29.7458 | 235.1608 | 24.2033
18.3588 | 0.76 | 0.75908 | 29.6734 | 234.924 | 25.4481 | 18.3694 | 0.78 | 0.77567 | 29.7458 | 235.1607 | 24.2033
18.3671 | 0.76 | 0.75908 | 29.6734 | 234.924 | 25.4481 | 18.3778 | 0.78 | 0.77567 | 29.7458 | 235.1607 | 24.2033
18.3755 | 0.76 | 0.76037 | 29.7209 | 234.91 | 25.3872 | 18.3861 | 0.78 | 0.77345 | 29.6387 | 235.1607 | 24.2899
18.3838 | 0.76 | 0.76037 | 29.7209 | 234.896 | 25.3872 | 18.3944 | 0.78 | 0.77345 | 29.6387 | 235.1608 | 24.2899
18.3921 | 0.76 | 0.76037 | 29.7209 | 234.896 | 25.3872 | 18.4028 | 0.78 | 0.77345 | 29.6387 | 235.1607 | 24.2899
18.4005 | 0.76 | 0.76037 | 29.7209 | 234.896 | 25.3872 | 18.4111 | 0.78 | 0.77345 | 29.6387 | 235.1607 | 24.2899
18.4088 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8959 | 25.354 | 18.4194 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1607 | 24.2624
18.4171 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8958 | 25.354 | 18.4278 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1607 | 24.2624
18.4255 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8958 | 25.354 | 18.4361 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1608 | 24.2624
18.4338 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8959 | 25.354 | 18.4445 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1608 | 24.2624
18.4421 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8959 | 25.354 | 18.4528 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1607 | 24.2624
18.4505 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8959 | 25.354 | 18.4611 | 0.78 | 0.77394 | 29.652 | 235.1607 | 24.2624
18.4588 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8958 | 25.354 | 18.4695 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 235.0697 | 24.2391
18.4671 | 0.76 | 0.76106 | 29.7468 | 234.8958 | 25.354 | 18.4778 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 234.9786 | 24.2391
18.4755 | 0.76 | 0.75928 | 29.6744 | 234.8312 | 25.4336 | 18.4861 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 234.9786 | 24.2391
18.4838 | 0.76 | 0.75928 | 29.6744 | 234.7666 | 25.4336 | 18.4945 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 234.9786 | 24.2391
18.4921 | 0.76 | 0.76003 | 29.7029 | 234.8762 | 25.3982 | 18.5028 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 234.9786 | 24.2391
18.5005 | 0.76 | 0.76003 | 29.7029 | 234.9858 | 25.3982 | 18.5111 | 0.78 | 0.77438 | 29.6656 | 234.9786 | 24.2391
18.5088 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9859 | 25.367 | 18.5195 | 0.78 | 0.77502 | 29.6883 | 235.0677 | 24.2069
18.5171 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9859 | 25.367 | 18.5278 | 0.78 | 0.77502 | 29.6883 | 235.1567 | 24.2069
18.5255 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5361 | 0.78 | 0.77502 | 29.6883 | 235.1567 | 24.2069
18.5338 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5445 | 0.78 | 0.77502 | 29.6883 | 235.1568 | 24.2069
18.5421 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5528 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1568 | 24.1873
18.5504 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5611 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1568 | 24.1873
18.5588 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5695 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1569 | 24.1873
18.5671 | 0.76 | 0.76077 | 29.7348 | 234.9858 | 25.367 | 18.5778 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1571 | 24.1873
18.5754 | 0.76 | 0.76189 | 29.78 | 235.0054 | 25.3168 | 18.5861 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1571 | 24.1873
18.5838 | 0.76 | 0.76189 | 29.78 | 235.025 | 25.3168 | 18.5945 | 0.78 | 0.77558 | 29.7179 | 235.1571 | 24.1873
18.5921 | 0.76 | 0.76189 | 29.78 | 235.025 | 25.3168 | 18.6028 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0811 | 24.162
18.6004 | 0.76 | 0.76189 | 29.78 | 235.025 | 25.3168 | 18.6112 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0052 | 24.162
18.6088 | 0.76 | 0.76254 | 29.8106 | 235.025 | 25.2914 | 18.6195 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.005 | 24.162
18.6171 | 0.76 | 0.76254 | 29.8106 | 235.025 | 25.2914 | 18.6278 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0049 | 24.162
18.6254 | 0.76 | 0.76254 | 29.8106 | 235.025 | 25.2914 | 18.6362 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0049 | 24.162
18.6338 | 0.76 | 0.76254 | 29.8106 | 235.0251 | 25.2914 | 18.6445 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.005 | 24.162
18.6421 | 0.76 | 0.76254 | 29.8107 | 235.0243 | 25.2914 | 18.6528 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0049 | 24.162
18.6504 | 0.76 | 0.76254 | 29.8107 | 235.0234 | 25.2914 | 18.6612 | 0.78 | 0.77619 | 29.7449 | 235.0049 | 24.162
18.6588 | 0.76 | 0.76254 | 29.8107 | 235.0234 | 25.2914 | 18.6695 | 0.78 | 0.77669 | 29.7623 | 235.0723 | 24.1364
18.6671 | 0.76 | 0.76254 | 29.8107 | 235.0235 | 25.2914 | 18.6778 | 0.78 | 0.77669 | 29.7623 | 235.1396 | 24.1364
18.6754 | 0.76 | 0.76316 | 29.8358 | 234.931 | 25.2639 | 18.6862 | 0.78 | 0.77669 | 29.7623 | 235.1396 | 24.1364
18.6838 | 0.76 | 0.76316 | 29.8358 | 234.8385 | 25.2639 | 18.6945 | 0.78 | 0.77669 | 29.7623 | 235.1397 | 24.1364
18.6921 | 0.76 | 0.76434 | 29.8818 | 234.919 | 25.2091 | 18.7028 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7004 | 0.76 | 0.76434 | 29.8818 | 234.9996 | 25.2091 | 18.7112 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7088 | 0.76 | 0.76434 | 29.8818 | 234.9996 | 25.2091 | 18.7195 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7171 | 0.76 | 0.76434 | 29.8818 | 234.9996 | 25.2091 | 18.7278 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7254 | 0.76 | 0.76152 | 29.7809 | 234.9996 | 25.3474 | 18.7362 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7337 | 0.76 | 0.76152 | 29.7809 | 234.9996 | 25.3474 | 18.7445 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7421 | 0.76 | 0.75895 | 29.6795 | 234.9996 | 25.4638 | 18.7528 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7504 | 0.76 | 0.75895 | 29.6795 | 234.9996 | 25.4638 | 18.7612 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7587 | 0.76 | 0.75895 | 29.6795 | 234.9996 | 25.4638 | 18.7695 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7671 | 0.76 | 0.75895 | 29.6795 | 234.9996 | 25.4638 | 18.7779 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7754 | 0.76 | 0.75994 | 29.7131 | 234.9918 | 25.4145 | 18.7862 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1396 | 24.1116
18.7837 | 0.76 | 0.75994 | 29.7131 | 234.9841 | 25.4145 | 18.7945 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.7921 | 0.76 | 0.76057 | 29.7326 | 234.9841 | 25.3808 | 18.8029 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.8004 | 0.76 | 0.76057 | 29.7326 | 234.9841 | 25.3808 | 18.8112 | 0.78 | 0.77721 | 29.7811 | 235.1397 | 24.1116
18.8087 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9841 | 25.5002 | 18.8195 | 0.78 | 0.77771 | 29.803 | 235.0715 | 24.0897
18.8171 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9842 | 25.5002 | 18.8279 | 0.78 | 0.77771 | 29.803 | 235.0034 | 24.0897
18.8254 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9842 | 25.5002 | 18.8362 | 0.78 | 0.77771 | 29.803 | 235.0034 | 24.0897
18.8337 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9842 | 25.5002 | 18.8445 | 0.78 | 0.77771 | 29.803 | 235.0034 | 24.0897
18.8421 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9842 | 25.5002 | 18.8529 | 0.78 | 0.77734 | 29.7554 | 235.1008 | 24.08
18.8504 | 0.76 | 0.75823 | 29.6558 | 234.9842 | 25.5002 | 18.8612 | 0.78 | 0.77734 | 29.7554 | 235.1982 | 24.08
18.8587 | 0.76 | 0.75875 | 29.6769 | 234.9081 | 25.4777 | 18.8695 | 0.78 | 0.77734 | 29.7554 | 235.1982 | 24.08
18.8671 | 0.76 | 0.75875 | 29.6769 | 234.832 | 25.4777 | 18.8779 | 0.78 | 0.77734 | 29.7554 | 235.1981 | 24.08
18.8754 | 0.76 | 0.75936 | 29.7017 | 234.9302 | 25.4507 | 18.8862 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.8837 | 0.76 | 0.75936 | 29.7017 | 235.0283 | 25.4507 | 18.8945 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.892 | 0.76 | 0.75936 | 29.7017 | 235.0283 | 25.4507 | 18.9029 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9004 | 0.76 | 0.75936 | 29.7017 | 235.0283 | 25.4507 | 18.9112 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9087 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9195 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9171 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9279 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9254 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9362 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9337 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9446 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.942 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9529 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9504 | 0.76 | 0.76006 | 29.7283 | 235.0283 | 25.418 | 18.9612 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.9587 | 0.76 | 0.76057 | 29.7494 | 234.9526 | 25.3955 | 18.9696 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.967 | 0.76 | 0.76057 | 29.7494 | 234.8769 | 25.3955 | 18.9779 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
18.9754 | 0.76 | 0.76057 | 29.7494 | 234.8769 | 25.3955 | 18.9862 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
18.9837 | 0.76 | 0.76057 | 29.7494 | 234.8769 | 25.3955 | 18.9946 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1981 | 24.0552
18.992 | 0.76 | 0.76123 | 29.7723 | 234.9602 | 25.3623 | 19.0029 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
19.0004 | 0.76 | 0.76123 | 29.7723 | 235.0434 | 25.3623 | 19.0112 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
19.0087 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0434 | 25.3309 | 19.0196 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
19.017 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0434 | 25.3309 | 19.0279 | 0.78 | 0.77785 | 29.7742 | 235.1982 | 24.0552
19.0254 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0434 | 25.3309 | 19.0362 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.0337 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0435 | 25.3309 | 19.0446 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.042 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0435 | 25.3309 | 19.0529 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.0504 | 0.76 | 0.76198 | 29.8046 | 235.0435 | 25.3309 | 19.0612 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.0587 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9847 | 25.3133 | 19.0696 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.067 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9258 | 25.3133 | 19.0779 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.0753 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9258 | 25.3133 | 19.0863 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.0837 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9258 | 25.3133 | 19.0946 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.092 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9258 | 25.3133 | 19.1029 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.1003 | 0.76 | 0.76238 | 29.8211 | 234.9258 | 25.3133 | 19.1113 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.1087 | 0.76 | 0.76304 | 29.8438 | 235.0083 | 25.2797 | 19.1196 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.117 | 0.76 | 0.76304 | 29.8438 | 235.0908 | 25.2797 | 19.1279 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.1253 | 0.76 | 0.76304 | 29.8438 | 235.0909 | 25.2797 | 19.1363 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.1337 | 0.76 | 0.76304 | 29.8438 | 235.0909 | 25.2797 | 19.1446 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.142 | 0.76 | 0.76161 | 29.812 | 235.0909 | 25.366 | 19.1529 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.1503 | 0.76 | 0.76161 | 29.812 | 235.0909 | 25.366 | 19.1613 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.1587 | 0.76 | 0.76161 | 29.812 | 235.0909 | 25.366 | 19.1696 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.167 | 0.76 | 0.76161 | 29.812 | 235.0909 | 25.366 | 19.1779 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1982 | 24.0552
19.1753 | 0.76 | 0.76223 | 29.8374 | 235.0008 | 25.3389 | 19.1863 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.1837 | 0.76 | 0.76223 | 29.8374 | 234.9106 | 25.3389 | 19.1946 | 0.78 | 0.77786 | 29.7743 | 235.1981 | 24.0552
19.192 | 0.76 | 0.7603 | 29.7528 | 234.9106 | 25.42 | 19.2029 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.166 | 24.0501
19.2003 | 0.76 | 0.7603 | 29.7528 | 234.9106 | 25.42 | 19.2113 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.2087 | 0.76 | 0.75885 | 29.6968 | 234.9107 | 25.4868 | 19.2196 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.217 | 0.76 | 0.75885 | 29.6968 | 234.9107 | 25.4868 | 19.2279 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.2253 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 234.995 | 25.4538 | 19.2363 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.2337 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 235.0794 | 25.4538 | 19.2446 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.242 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 235.0793 | 25.4538 | 19.253 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.2503 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 235.0793 | 25.4538 | 19.2613 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.2587 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 235.0793 | 25.4538 | 19.2696 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.267 | 0.76 | 0.75952 | 29.72 | 235.0794 | 25.4538 | 19.278 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.2753 | 0.76 | 0.76003 | 29.7369 | 234.9756 | 25.4271 | 19.2863 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.2836 | 0.76 | 0.76003 | 29.7369 | 234.8718 | 25.4271 | 19.2946 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.292 | 0.76 | 0.76059 | 29.7556 | 234.8718 | 25.3993 | 19.303 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3003 | 0.76 | 0.76059 | 29.7556 | 234.8718 | 25.3993 | 19.3113 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.3086 | 0.76 | 0.76059 | 29.7556 | 234.8718 | 25.3993 | 19.3196 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.317 | 0.76 | 0.76059 | 29.7556 | 234.8718 | 25.3993 | 19.328 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3253 | 0.76 | 0.76116 | 29.7727 | 234.9274 | 25.3681 | 19.3363 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3336 | 0.76 | 0.76116 | 29.7727 | 234.983 | 25.3681 | 19.3446 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.342 | 0.76 | 0.76116 | 29.7727 | 234.983 | 25.3681 | 19.353 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3503 | 0.76 | 0.76116 | 29.7727 | 234.983 | 25.3681 | 19.3613 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3586 | 0.76 | 0.76223 | 29.8288 | 234.9381 | 25.3315 | 19.3696 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.367 | 0.76 | 0.76223 | 29.8288 | 234.8933 | 25.3315 | 19.378 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3753 | 0.76 | 0.76223 | 29.8288 | 234.8933 | 25.3315 | 19.3863 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.3836 | 0.76 | 0.76223 | 29.8288 | 234.8933 | 25.3315 | 19.3946 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.392 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 234.9937 | 25.3046 | 19.403 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.4003 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 235.094 | 25.3046 | 19.4113 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.4086 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 235.094 | 25.3046 | 19.4197 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.417 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 235.094 | 25.3046 | 19.428 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4253 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 235.0939 | 25.3046 | 19.4363 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4336 | 0.76 | 0.76284 | 29.8538 | 235.0937 | 25.3046 | 19.4447 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.442 | 0.76 | 0.764 | 29.8984 | 235.005 | 25.25 | 19.453 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4503 | 0.76 | 0.764 | 29.8984 | 234.9164 | 25.25 | 19.4613 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4586 | 0.76 | 0.76163 | 29.822 | 234.9164 | 25.3735 | 19.4697 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4669 | 0.76 | 0.76163 | 29.822 | 234.9164 | 25.3735 | 19.478 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4753 | 0.76 | 0.76224 | 29.8471 | 235.016 | 25.3465 | 19.4863 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4836 | 0.76 | 0.76224 | 29.8471 | 235.1157 | 25.3465 | 19.4947 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.4919 | 0.76 | 0.76224 | 29.8471 | 235.1157 | 25.3465 | 19.503 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5003 | 0.76 | 0.76224 | 29.8471 | 235.1157 | 25.3465 | 19.5113 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5086 | 0.76 | 0.76049 | 29.7799 | 235.1157 | 25.4278 | 19.5197 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5169 | 0.76 | 0.76049 | 29.7799 | 235.1157 | 25.4278 | 19.528 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5253 | 0.76 | 0.761 | 29.8013 | 235.0424 | 25.4055 | 19.5363 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5336 | 0.76 | 0.761 | 29.8013 | 234.9691 | 25.4055 | 19.5447 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5419 | 0.76 | 0.761 | 29.8013 | 234.9691 | 25.4055 | 19.553 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.5503 | 0.76 | 0.761 | 29.8013 | 234.9691 | 25.4055 | 19.5613 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.134 | 24.0501
19.5586 | 0.76 | 0.76167 | 29.8248 | 235.0555 | 25.3727 | 19.5697 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5669 | 0.76 | 0.76167 | 29.8248 | 235.1419 | 25.3727 | 19.578 | 0.78 | 0.77789 | 29.7709 | 235.1339 | 24.0501
19.5753 | 0.76 | 0.76167 | 29.8248 | 235.1419 | 25.3727 | 19.5863 | 0.78 | 0.77757 | 29.7589 | 235.1878 | 24.0653
19.5836 | 0.76 | 0.76167 | 29.8248 | 235.1419 | 25.3727 | 19.5947 | 0.78 | 0.77757 | 29.7589 | 235.2418 | 24.0653
19.5919 | 0.76 | 0.75995 | 29.7563 | 235.0554 | 25.4506 | 19.603 | 0.78 | 0.77714 | 29.7416 | 235.1693 | 24.0846
19.6003 | 0.76 | 0.75995 | 29.7563 | 234.9688 | 25.4506 | 19.6114 | 0.78 | 0.77714 | 29.7416 | 235.0968 | 24.0846
19.6086 | 0.76 | 0.75995 | 29.7563 | 234.9688 | 25.4506 | 19.6197 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6169 | 0.76 | 0.75995 | 29.7563 | 234.9689 | 25.4506 | 19.628 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6252 | 0.76 | 0.76067 | 29.7781 | 235.0411 | 25.4117 | 19.6364 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6336 | 0.76 | 0.76067 | 29.7781 | 235.1133 | 25.4117 | 19.6447 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0969 | 24.1038
19.6419 | 0.76 | 0.76067 | 29.7781 | 235.1133 | 25.4117 | 19.653 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6503 | 0.76 | 0.76067 | 29.7781 | 235.1133 | 25.4117 | 19.6614 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6586 | 0.76 | 0.76179 | 29.8206 | 235.0114 | 25.3591 | 19.6697 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6669 | 0.76 | 0.76179 | 29.8206 | 234.9095 | 25.3591 | 19.678 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6752 | 0.76 | 0.76179 | 29.8206 | 234.9095 | 25.3591 | 19.6864 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6836 | 0.76 | 0.76179 | 29.8206 | 234.9095 | 25.3591 | 19.6947 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.6919 | 0.76 | 0.7597 | 29.7461 | 234.9835 | 25.4616 | 19.703 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7002 | 0.76 | 0.7597 | 29.7461 | 235.0573 | 25.4616 | 19.7114 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7086 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9854 | 25.545 | 19.7197 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7169 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9134 | 25.545 | 19.7281 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0969 | 24.1038
19.7252 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9133 | 25.545 | 19.7364 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7336 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9133 | 25.545 | 19.7447 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7419 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9133 | 25.545 | 19.7531 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7502 | 0.76 | 0.75795 | 29.6815 | 234.9134 | 25.545 | 19.7614 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7586 | 0.76 | 0.75922 | 29.7311 | 235.0016 | 25.4867 | 19.7697 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7669 | 0.76 | 0.75922 | 29.7311 | 235.0898 | 25.4867 | 19.7781 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7752 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 235.0039 | 25.4602 | 19.7864 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7836 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 234.9179 | 25.4602 | 19.7947 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.7919 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 234.9179 | 25.4602 | 19.8031 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8002 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 234.9179 | 25.4602 | 19.8114 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8085 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 234.9179 | 25.4602 | 19.8197 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8169 | 0.76 | 0.75984 | 29.7573 | 234.9179 | 25.4602 | 19.8281 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8252 | 0.76 | 0.7617 | 29.8348 | 234.9651 | 25.3783 | 19.8364 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8335 | 0.76 | 0.7617 | 29.8348 | 235.0123 | 25.3783 | 19.8447 | 0.78 | 0.77673 | 29.7255 | 235.0968 | 24.1038
19.8419 | 0.76 | 0.7617 | 29.8348 | 235.0121 | 25.3783 | 19.8531 | 0.78 | 0.77726 | 29.7443 | 234.9992 | 24.0774
19.8502 | 0.76 | 0.7617 | 29.8348 | 235.012 | 25.3783 | 19.8614 | 0.78 | 0.77726 | 29.7443 | 234.9015 | 24.0774
19.8586 | 0.76 | 0.75944 | 29.7337 | 235.012 | 25.4711 | 19.8697 | 0.78 | 0.7778 | 29.7687 | 234.9015 | 24.0553
19.8669 | 0.76 | 0.75944 | 29.7337 | 235.012 | 25.4711 | 19.8781 | 0.78 | 0.7778 | 29.7687 | 234.9015 | 24.0553
19.8752 | 0.76 | 0.75996 | 29.7558 | 234.941 | 25.4494 | 19.8864 | 0.78 | 0.7778 | 29.7687 | 234.9015 | 24.0553
19.8835 | 0.76 | 0.75996 | 29.7558 | 234.8701 | 25.4494 | 19.8947 | 0.78 | 0.7778 | 29.7687 | 234.9015 | 24.0553
19.8919 | 0.76 | 0.76069 | 29.7781 | 234.9452 | 25.4108 | 19.9031 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.0095 | 24.0102
19.9002 | 0.76 | 0.76069 | 29.7781 | 235.0204 | 25.4108 | 19.9114 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.1174 | 24.0102
19.9085 | 0.76 | 0.75901 | 29.7316 | 235.0204 | 25.504 | 19.9197 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.1174 | 24.0102
19.9169 | 0.76 | 0.75901 | 29.7316 | 235.0204 | 25.504 | 19.9281 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.1174 | 24.0102
19.9252 | 0.76 | 0.75722 | 29.6575 | 234.906 | 25.5815 | 19.9364 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.1174 | 24.0102
19.9335 | 0.76 | 0.75722 | 29.6575 | 234.7915 | 25.5815 | 19.9447 | 0.78 | 0.77866 | 29.797 | 235.1174 | 24.0102
19.9419 | 0.76 | 0.7579 | 29.6817 | 234.8805 | 25.5488 | 19.9531 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.0892 | 23.967
19.9502 | 0.76 | 0.7579 | 29.6817 | 234.9695 | 25.5488 | 19.9614 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.0609 | 23.967
19.9585 | 0.76 | 0.7586 | 29.7096 | 234.9695 | 25.5173 | 19.9697 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
19.9669 | 0.76 | 0.7586 | 29.7096 | 234.9695 | 25.5173 | 19.9781 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
19.9752 | 0.76 | 0.75922 | 29.7362 | 234.8853 | 25.4912 | 19.9864 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
19.9835 | 0.76 | 0.75922 | 29.7362 | 234.8011 | 25.4912 | 19.9948 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.0611 | 23.967
19.9919 | 0.76 | 0.76004 | 29.7651 | 234.9073 | 25.4511 | 20.0031 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.0611 | 23.967
20.0002 | 0.76 | 0.76004 | 29.7651 | 235.0135 | 25.4511 | 20.0114 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
20.0085 | 0.76 | 0.76086 | 29.8002 | 235.0135 | 25.4154 | 20.0198 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
20.0168 | 0.76 | 0.76086 | 29.8002 | 235.0135 | 25.4154 | 20.0281 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
20.0252 | 0.76 | 0.76148 | 29.8267 | 234.9298 | 25.3893 | 20.0364 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.061 | 23.967
20.0335 | 0.76 | 0.76148 | 29.8267 | 234.8462 | 25.3893 | 20.0448 | 0.78 | 0.77964 | 29.8385 | 235.0609 | 23.967
20.0418 | 0.76 | 0.76148 | 29.8267 | 234.8462 | 25.3893 | 20.0531 | 0.78 | 0.78021 | 29.8616 | 235.159 | 23.9411
20.0502 | 0.76 | 0.76148 | 29.8267 | 234.8463 | 25.3893 | 20.0614 | 0.78 | 0.78021 | 29.8616 | 235.257 | 23.9411
20.0585 | 0.76 | 0.76221 | 29.8495 | 234.9235 | 25.3508 | 20.0698 | 0.78 | 0.78065 | 29.8831 | 235.257 | 23.9239
20.0668 | 0.76 | 0.76221 | 29.8495 | 235.0008 | 25.3508 | 20.0781 | 0.78 | 0.78065 | 29.8831 | 235.257 | 23.9239
20.0752 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0008 | 25.33 | 20.0864 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1897 | 23.9022
20.0835 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0007 | 25.33 | 20.0948 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.0918 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0007 | 25.33 | 20.1031 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1002 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0007 | 25.33 | 20.1114 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1085 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0008 | 25.33 | 20.1198 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1168 | 0.76 | 0.76267 | 29.8681 | 235.0008 | 25.33 | 20.1281 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1252 | 0.76 | 0.76136 | 29.8182 | 234.902 | 25.3916 | 20.1364 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1335 | 0.76 | 0.76136 | 29.8182 | 234.8031 | 25.3916 | 20.1448 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1418 | 0.76 | 0.76136 | 29.8182 | 234.8021 | 25.3915 | 20.1531 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1502 | 0.76 | 0.76136 | 29.8182 | 234.801 | 25.3915 | 20.1614 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1585 | 0.76 | 0.75775 | 29.6672 | 234.801 | 25.5479 | 20.1698 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1668 | 0.76 | 0.75775 | 29.6672 | 234.801 | 25.5479 | 20.1781 | 0.78 | 0.78115 | 29.905 | 235.1225 | 23.9022
20.1752 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 234.9068 | 25.5221 | 20.1864 | 0.78 | 0.77743 | 29.7353 | 235.1817 | 24.0567
20.1835 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 235.0127 | 25.5221 | 20.1948 | 0.78 | 0.77743 | 29.7353 | 235.241 | 24.0567
20.1918 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 235.0126 | 25.5221 | 20.2031 | 0.78 | 0.77743 | 29.7353 | 235.2409 | 24.0567
20.2002 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 235.0126 | 25.5221 | 20.2114 | 0.78 | 0.77743 | 29.7353 | 235.2409 | 24.0567
20.2085 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 235.0126 | 25.5221 | 20.2198 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 235.1028 | 24.0213
20.2168 | 0.76 | 0.75836 | 29.6934 | 235.0126 | 25.5221 | 20.2281 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2252 | 0.76 | 0.75888 | 29.7157 | 234.9439 | 25.5006 | 20.2364 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2335 | 0.76 | 0.75888 | 29.7157 | 234.8753 | 25.5006 | 20.2448 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2418 | 0.76 | 0.75888 | 29.7157 | 234.8753 | 25.5006 | 20.2531 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2502 | 0.76 | 0.75888 | 29.7157 | 234.8753 | 25.5006 | 20.2614 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2585 | 0.76 | 0.76022 | 29.7602 | 234.9239 | 25.4325 | 20.2698 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2668 | 0.76 | 0.76022 | 29.7602 | 234.9724 | 25.4325 | 20.2781 | 0.78 | 0.77809 | 29.7555 | 234.9647 | 24.0213
20.2752 | 0.76 | 0.76022 | 29.7602 | 234.9728 | 25.4325 | 20.2864 | 0.78 | 0.77861 | 29.7747 | 234.9648 | 23.9968
20.2835 | 0.76 | 0.76022 | 29.7602 | 234.9731 | 25.4325 | 20.2948 | 0.78 | 0.77861 | 29.7747 | 234.9648 | 23.9968
20.2918 | 0.76 | 0.76073 | 29.7825 | 234.9049 | 25.4111 | 20.3031 | 0.78 | 0.77919 | 29.792 | 235.027 | 23.9651
20.3002 | 0.76 | 0.76073 | 29.7825 | 234.8367 | 25.4111 | 20.3114 | 0.78 | 0.77919 | 29.792 | 235.0892 | 23.9651
20.3085 | 0.76 | 0.76073 | 29.7825 | 234.8367 | 25.4111 | 20.3198 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3168 | 0.76 | 0.76073 | 29.7825 | 234.8366 | 25.4111 | 20.3281 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3251 | 0.76 | 0.76129 | 29.8029 | 234.8366 | 25.3842 | 20.3364 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3335 | 0.76 | 0.76129 | 29.8029 | 234.8367 | 25.3842 | 20.3448 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3418 | 0.76 | 0.76129 | 29.8029 | 234.8367 | 25.3842 | 20.3531 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3502 | 0.76 | 0.76129 | 29.8029 | 234.8367 | 25.3842 | 20.3615 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3585 | 0.76 | 0.76255 | 29.8561 | 234.8916 | 25.3292 | 20.3698 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3668 | 0.76 | 0.76255 | 29.8561 | 234.9465 | 25.3292 | 20.3781 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3752 | 0.76 | 0.76255 | 29.8561 | 234.9465 | 25.3292 | 20.3865 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3835 | 0.76 | 0.76255 | 29.8561 | 234.9465 | 25.3292 | 20.3948 | 0.78 | 0.77689 | 29.6917 | 235.0892 | 24.0638
20.3918 | 0.76 | 0.76087 | 29.7943 | 234.9465 | 25.41 | 20.4031 | 0.78 | 0.778 | 29.7384 | 235.0185 | 24.0149
20.4001 | 0.76 | 0.76087 | 29.7943 | 234.9465 | 25.41 | 20.4115 | 0.78 | 0.778 | 29.7384 | 234.9478 | 24.0149
20.4085 | 0.76 | 0.76087 | 29.7943 | 234.9466 | 25.41 | 20.4198 | 0.78 | 0.778 | 29.7384 | 234.9478 | 24.0149
20.4168 | 0.76 | 0.76087 | 29.7943 | 234.9467 | 25.41 | 20.4281 | 0.78 | 0.778 | 29.7384 | 234.9478 | 24.0149
20.4251 | 0.76 | 0.75948 | 29.7125 | 234.9151 | 25.4501 | 20.4365 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.0403 | 23.983
20.4335 | 0.76 | 0.75948 | 29.7125 | 234.8835 | 25.4501 | 20.4448 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.1328 | 23.983
20.4418 | 0.76 | 0.75948 | 29.7125 | 234.8834 | 25.4501 | 20.4531 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.1327 | 23.983
20.4501 | 0.76 | 0.75948 | 29.7125 | 234.8834 | 25.4501 | 20.4615 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.1327 | 23.983
20.4585 | 0.76 | 0.75783 | 29.6453 | 234.8835 | 25.5233 | 20.4698 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.1327 | 23.983
20.4668 | 0.76 | 0.75783 | 29.6453 | 234.8835 | 25.5233 | 20.4781 | 0.78 | 0.77865 | 29.7615 | 235.1327 | 23.983
20.4751 | 0.76 | 0.75783 | 29.6453 | 234.8834 | 25.5233 | 20.4865 | 0.78 | 0.77905 | 29.7784 | 235.0738 | 23.9649
20.4835 | 0.76 | 0.75783 | 29.6453 | 234.8834 | 25.5233 | 20.4948 | 0.78 | 0.77905 | 29.7784 | 235.0148 | 23.9649
20.4918 | 0.76 | 0.75911 | 29.6969 | 234.8967 | 25.4659 | 20.5031 | 0.78 | 0.77905 | 29.7784 | 235.0147 | 23.9649
20.5001 | 0.76 | 0.75911 | 29.6969 | 234.91 | 25.4659 | 20.5115 | 0.78 | 0.77905 | 29.7784 | 235.0147 | 23.9649
20.5085 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.91 | 25.4331 | 20.5198 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0147 | 23.9429
20.5168 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.91 | 25.4331 | 20.5281 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0148 | 23.9429
20.5251 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.9101 | 25.4331 | 20.5365 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0148 | 23.9429
20.5335 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.9101 | 25.4331 | 20.5448 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0148 | 23.9429
20.5418 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.9101 | 25.4331 | 20.5531 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0148 | 23.9429
20.5501 | 0.76 | 0.75976 | 29.7188 | 234.9101 | 25.4331 | 20.5615 | 0.78 | 0.77958 | 29.8027 | 235.0148 | 23.9429
20.5585 | 0.76 | 0.76121 | 29.7713 | 234.911 | 25.3636 | 20.5698 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.14 | 23.9106
20.5668 | 0.76 | 0.76121 | 29.7713 | 234.9119 | 25.3636 | 20.5781 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.2652 | 23.9106
20.5751 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.9119 | 25.3388 | 20.5865 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.2652 | 23.9106
20.5835 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.912 | 25.3388 | 20.5948 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.2651 | 23.9106
20.5918 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.9119 | 25.3388 | 20.6031 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.2647 | 23.9107
20.6001 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.9119 | 25.3388 | 20.6115 | 0.78 | 0.78029 | 29.832 | 235.2643 | 23.9107
20.6085 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.9119 | 25.3388 | 20.6198 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1988 | 23.8647
20.6168 | 0.76 | 0.76181 | 29.7981 | 234.9119 | 25.3388 | 20.6282 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1334 | 23.8647
20.6251 | 0.76 | 0.76133 | 29.8068 | 234.9276 | 25.3837 | 20.6365 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1334 | 23.8647
20.6335 | 0.76 | 0.76133 | 29.8068 | 234.9432 | 25.3837 | 20.6448 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1335 | 23.8647
20.6418 | 0.76 | 0.75893 | 29.7138 | 234.9432 | 25.4947 | 20.6532 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1334 | 23.8647
20.6501 | 0.76 | 0.75893 | 29.7138 | 234.9432 | 25.4947 | 20.6615 | 0.78 | 0.7813 | 29.8733 | 235.1334 | 23.8647
20.6585 | 0.76 | 0.75893 | 29.7138 | 234.9432 | 25.4947 | 20.6698 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.6668 | 0.76 | 0.75893 | 29.7138 | 234.9432 | 25.4947 | 20.6782 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.6751 | 0.76 | 0.76001 | 29.753 | 234.8473 | 25.4426 | 20.6865 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.6835 | 0.76 | 0.76001 | 29.753 | 234.7514 | 25.4426 | 20.6948 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.6918 | 0.76 | 0.76062 | 29.7797 | 234.8606 | 25.4173 | 20.7032 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.7001 | 0.76 | 0.76062 | 29.7797 | 234.9698 | 25.4173 | 20.7115 | 0.78 | 0.77865 | 29.7732 | 235.1334 | 23.9919
20.7085 | 0.76 | 0.76177 | 29.8288 | 234.9344 | 25.3682 | 20.7198 | 0.78 | 0.77653 | 29.6682 | 235.1946 | 24.0726
20.7168 | 0.76 | 0.76177 | 29.8288 | 234.8991 | 25.3682 | 20.7282 | 0.78 | 0.77653 | 29.6682 | 235.2559 | 24.0726
20.7251 | 0.76 | 0.76177 | 29.8288 | 234.899 | 25.3682 | 20.7365 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.1587 | 24.0162
20.7335 | 0.76 | 0.76177 | 29.8288 | 234.8988 | 25.3682 | 20.7448 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7418 | 0.76 | 0.7625 | 29.8527 | 234.982 | 25.3304 | 20.7532 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7501 | 0.76 | 0.7625 | 29.8527 | 235.0651 | 25.3304 | 20.7615 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0614 | 24.0162
20.7585 | 0.76 | 0.76019 | 29.7594 | 235.0001 | 25.4342 | 20.7698 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7668 | 0.76 | 0.76019 | 29.7594 | 234.9351 | 25.4342 | 20.7782 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7751 | 0.76 | 0.76092 | 29.7939 | 234.9352 | 25.4052 | 20.7865 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7834 | 0.76 | 0.76092 | 29.7939 | 234.9352 | 25.4052 | 20.7948 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0615 | 24.0162
20.7918 | 0.76 | 0.76092 | 29.7939 | 234.9352 | 25.4052 | 20.8032 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0624 | 24.0162
20.8001 | 0.76 | 0.76092 | 29.7939 | 234.9352 | 25.4052 | 20.8115 | 0.78 | 0.77768 | 29.7092 | 235.0633 | 24.0162
20.8084 | 0.76 | 0.76241 | 29.8475 | 234.9715 | 25.3328 | 20.8198 | 0.78 | 0.77819 | 29.7271 | 235.1341 | 23.9911
20.8168 | 0.76 | 0.76241 | 29.8475 | 235.0079 | 25.3328 | 20.8282 | 0.78 | 0.77819 | 29.7271 | 235.2049 | 23.9911
20.8251 | 0.76 | 0.76297 | 29.8684 | 235.009 | 25.3065 | 20.8365 | 0.78 | 0.77922 | 29.774 | 235.1428 | 23.9484
20.8335 | 0.76 | 0.76297 | 29.8684 | 235.0102 | 25.3065 | 20.8448 | 0.78 | 0.77922 | 29.774 | 235.0807 | 23.9484
20.8418 | 0.76 | 0.76024 | 29.7618 | 235.0102 | 25.4318 | 20.8532 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0807 | 24.0484
20.8501 | 0.76 | 0.76024 | 29.7618 | 235.0103 | 25.4318 | 20.8615 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0807 | 24.0484
20.8584 | 0.76 | 0.75861 | 29.7068 | 234.9026 | 25.5146 | 20.8698 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0807 | 24.0484
20.8668 | 0.76 | 0.75861 | 29.7068 | 234.795 | 25.5146 | 20.8782 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0807 | 24.0484
20.8751 | 0.76 | 0.75934 | 29.7311 | 234.8798 | 25.4771 | 20.8865 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0807 | 24.0484
20.8834 | 0.76 | 0.75934 | 29.7311 | 234.9647 | 25.4771 | 20.8948 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0808 | 24.0484
20.8918 | 0.76 | 0.75934 | 29.7311 | 234.9647 | 25.4771 | 20.9032 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0808 | 24.0484
20.9001 | 0.76 | 0.75934 | 29.7311 | 234.9647 | 25.4771 | 20.9115 | 0.78 | 0.77691 | 29.675 | 235.0808 | 24.0484
20.9084 | 0.76 | 0.75996 | 29.7586 | 234.8879 | 25.452 | 20.9198 | 0.78 | 0.7775 | 29.6922 | 235.1429 | 24.017
20.9168 | 0.76 | 0.75996 | 29.7586 | 234.8111 | 25.452 | 20.9282 | 0.78 | 0.7775 | 29.6922 | 235.2051 | 24.017
20.9251 | 0.76 | 0.76151 | 29.8171 | 234.9096 | 25.3788 | 20.9365 | 0.78 | 0.77801 | 29.7116 | 235.2051 | 23.9928
20.9334 | 0.76 | 0.76151 | 29.8171 | 235.008 | 25.3788 | 20.9448 | 0.78 | 0.77801 | 29.7116 | 235.2051 | 23.9928
20.9418 | 0.76 | 0.76151 | 29.8171 | 235.008 | 25.3788 | 20.9532 | 0.78 | 0.77801 | 29.7116 | 235.2051 | 23.9928
20.9501 | 0.76 | 0.76151 | 29.8171 | 235.008 | 25.3788 | 20.9615 | 0.78 | 0.77801 | 29.7116 | 235.2051 | 23.9928
20.9584 | 0.76 | 0.76201 | 29.8399 | 234.9446 | 25.358 | 20.9699 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.1088 | 23.9664
20.9668 | 0.76 | 0.76201 | 29.8399 | 234.8813 | 25.358 | 20.9782 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0126 | 23.9664
20.9751 | 0.76 | 0.76051 | 29.7808 | 234.9954 | 25.4273 | 20.9865 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0124 | 23.9664
20.9834 | 0.76 | 0.76051 | 29.7808 | 235.1095 | 25.4273 | 20.9949 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0122 | 23.9664
20.9918 | 0.76 | 0.76051 | 29.7808 | 235.1095 | 25.4273 | 21.0032 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0122 | 23.9664
21.0001 | 0.76 | 0.76051 | 29.7808 | 235.1095 | 25.4273 | 21.0115 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0122 | 23.9664
21.0084 | 0.76 | 0.7597 | 29.7492 | 234.9915 | 25.4643 | 21.0199 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0123 | 23.9664
21.0168 | 0.76 | 0.7597 | 29.7492 | 234.8736 | 25.4643 | 21.0282 | 0.78 | 0.77854 | 29.7308 | 235.0123 | 23.9664
21.0251 | 0.76 | 0.75718 | 29.6331 | 234.8736 | 25.564 | 21.0365 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.0516 | 23.92
21.0334 | 0.76 | 0.75718 | 29.6331 | 234.8736 | 25.564 | 21.0449 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.0909 | 23.92
21.0418 | 0.76 | 0.75798 | 29.6565 | 234.9478 | 25.5205 | 21.0532 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.091 | 23.92
21.0501 | 0.76 | 0.75798 | 29.6565 | 235.022 | 25.5205 | 21.0615 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.091 | 23.92
21.0584 | 0.76 | 0.75858 | 29.6836 | 235.022 | 25.4964 | 21.0699 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.091 | 23.92
21.0668 | 0.76 | 0.75858 | 29.6836 | 235.022 | 25.4964 | 21.0782 | 0.78 | 0.77951 | 29.7673 | 235.091 | 23.92
21.0751 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.9597 | 25.4759 | 21.0865 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0459 | 23.9083
21.0834 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.8973 | 25.4759 | 21.0949 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.0918 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.8974 | 25.4759 | 21.1032 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.1001 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.8974 | 25.4759 | 21.1115 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.1084 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.8974 | 25.4759 | 21.1199 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1168 | 0.76 | 0.75909 | 29.7068 | 234.8974 | 25.4759 | 21.1282 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1251 | 0.76 | 0.75976 | 29.7328 | 234.9976 | 25.445 | 21.1365 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1334 | 0.76 | 0.75976 | 29.7328 | 235.0978 | 25.445 | 21.1449 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1418 | 0.76 | 0.76032 | 29.7543 | 235.0979 | 25.4191 | 21.1532 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1501 | 0.76 | 0.76032 | 29.7543 | 235.0981 | 25.4191 | 21.1615 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1584 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 235.0362 | 25.3986 | 21.1699 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1668 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9743 | 25.3986 | 21.1782 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.1751 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9743 | 25.3986 | 21.1866 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.1834 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9743 | 25.3986 | 21.1949 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.1918 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9732 | 25.3986 | 21.2032 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.2001 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9722 | 25.3986 | 21.2116 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0007 | 23.9083
21.2084 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9722 | 25.3986 | 21.2199 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.2168 | 0.76 | 0.76083 | 29.7775 | 234.9722 | 25.3986 | 21.2282 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0008 | 23.9083
21.2251 | 0.76 | 0.7621 | 29.8306 | 235.0729 | 25.3436 | 21.2366 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0009 | 23.9083
21.2334 | 0.76 | 0.7621 | 29.8306 | 235.1737 | 25.3436 | 21.2449 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.001 | 23.9083
21.2418 | 0.76 | 0.76262 | 29.8499 | 235.084 | 25.3187 | 21.2532 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.001 | 23.9083
21.2501 | 0.76 | 0.76262 | 29.8499 | 234.9944 | 25.3187 | 21.2616 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.001 | 23.9083
21.2584 | 0.76 | 0.76079 | 29.7872 | 234.9943 | 25.4103 | 21.2699 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0012 | 23.9083
21.2668 | 0.76 | 0.76079 | 29.7872 | 234.9943 | 25.4103 | 21.2782 | 0.78 | 0.77973 | 29.7745 | 235.0015 | 23.9083
21.2751 | 0.76 | 0.75852 | 29.6969 | 234.9943 | 25.5125 | 21.2866 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0012 | 23.9243
21.2834 | 0.76 | 0.75852 | 29.6969 | 234.9943 | 25.5125 | 21.2949 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0009 | 23.9243
21.2918 | 0.76 | 0.75713 | 29.6418 | 234.9943 | 25.5753 | 21.3032 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0008 | 23.9243
21.3001 | 0.76 | 0.75713 | 29.6418 | 234.9943 | 25.5753 | 21.3116 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0008 | 23.9243
21.3084 | 0.76 | 0.75779 | 29.661 | 235.055 | 25.5394 | 21.3199 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0008 | 23.9243
21.3168 | 0.76 | 0.75779 | 29.661 | 235.1156 | 25.5394 | 21.3282 | 0.78 | 0.7793 | 29.7524 | 235.0008 | 23.9243
21.3251 | 0.76 | 0.75842 | 29.6851 | 235.0117 | 25.5103 | 21.3366 | 0.78 | 0.77908 | 29.7452 | 235.0459 | 23.936
21.3334 | 0.76 | 0.75842 | 29.6851 | 234.9078 | 25.5103 | 21.3449 | 0.78 | 0.77908 | 29.7452 | 235.091 | 23.936
21.3418 | 0.76 | 0.75842 | 29.6851 | 234.9077 | 25.5103 | 21.3532 | 0.78 | 0.77908 | 29.7452 | 235.091 | 23.936
21.3501 | 0.76 | 0.75842 | 29.6851 | 234.9077 | 25.5103 | 21.3616 | 0.78 | 0.77908 | 29.7452 | 235.091 | 23.936
21.3584 | 0.76 | 0.75898 | 29.7064 | 234.9077 | 25.4844 | 21.3699 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 235.0452 | 23.9547
21.3668 | 0.76 | 0.75898 | 29.7064 | 234.9077 | 25.4844 | 21.3783 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9994 | 23.9547
21.3751 | 0.76 | 0.75972 | 29.7314 | 234.9972 | 25.4474 | 21.3866 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9994 | 23.9547
21.3834 | 0.76 | 0.75972 | 29.7314 | 235.0867 | 25.4474 | 21.3949 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.3918 | 0.76 | 0.76033 | 29.7595 | 235.0138 | 25.4231 | 21.4033 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4001 | 0.76 | 0.76033 | 29.7595 | 234.9409 | 25.4231 | 21.4116 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4084 | 0.76 | 0.76033 | 29.7595 | 234.9409 | 25.4231 | 21.4199 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4168 | 0.76 | 0.76033 | 29.7595 | 234.9409 | 25.4231 | 21.4283 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4251 | 0.76 | 0.76108 | 29.7851 | 234.9409 | 25.3858 | 21.4366 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4334 | 0.76 | 0.76108 | 29.7851 | 234.9409 | 25.3858 | 21.4449 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4418 | 0.76 | 0.76108 | 29.7851 | 234.9408 | 25.3858 | 21.4533 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4501 | 0.76 | 0.76108 | 29.7851 | 234.9408 | 25.3858 | 21.4616 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4584 | 0.76 | 0.76181 | 29.8101 | 235.031 | 25.3488 | 21.4699 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4668 | 0.76 | 0.76181 | 29.8101 | 235.1212 | 25.3488 | 21.4783 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9994 | 23.9547
21.4751 | 0.76 | 0.76303 | 29.8615 | 235.0183 | 25.2958 | 21.4866 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.4834 | 0.76 | 0.76303 | 29.8615 | 234.9155 | 25.2958 | 21.4949 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9996 | 23.9547
21.4918 | 0.76 | 0.76303 | 29.8615 | 234.9155 | 25.2958 | 21.5033 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.5001 | 0.76 | 0.76303 | 29.8615 | 234.9155 | 25.2958 | 21.5116 | 0.78 | 0.77872 | 29.7334 | 234.9995 | 23.9547
21.5084 | 0.76 | 0.76076 | 29.779 | 234.9155 | 25.4059 | 21.5199 | 0.78 | 0.77925 | 29.7583 | 234.9995 | 23.9332
21.5168 | 0.76 | 0.76076 | 29.779 | 234.9155 | 25.4059 | 21.5283 | 0.78 | 0.77925 | 29.7583 | 234.9995 | 23.9332
21.5251 | 0.76 | 0.76205 | 29.8295 | 234.9161 | 25.3463 | 21.5366 | 0.78 | 0.77996 | 29.788 | 235.1268 | 23.9014
21.5334 | 0.76 | 0.76205 | 29.8295 | 234.9167 | 25.3463 | 21.5449 | 0.78 | 0.77996 | 29.788 | 235.2541 | 23.9014
21.5418 | 0.76 | 0.76021 | 29.7632 | 234.9167 | 25.4354 | 21.5533 | 0.78 | 0.78037 | 29.8051 | 235.1968 | 23.8835
21.5501 | 0.76 | 0.76021 | 29.7632 | 234.9168 | 25.4354 | 21.5616 | 0.78 | 0.78037 | 29.8051 | 235.1395 | 23.8835
21.5584 | 0.76 | 0.76021 | 29.7632 | 234.9168 | 25.4354 | 21.57 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.5668 | 0.76 | 0.76021 | 29.7632 | 234.9168 | 25.4354 | 21.5783 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.5751 | 0.76 | 0.75795 | 29.6742 | 234.9168 | 25.5387 | 21.5866 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.5834 | 0.76 | 0.75795 | 29.6742 | 234.9167 | 25.5387 | 21.595 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.5918 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.9073 | 25.4539 | 21.6033 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.6001 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.898 | 25.4539 | 21.6116 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.6084 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.898 | 25.4539 | 21.62 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.6168 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.898 | 25.4539 | 21.6283 | 0.78 | 0.77859 | 29.7393 | 235.1395 | 23.9692
21.6251 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.898 | 25.4539 | 21.6366 | 0.78 | 0.77973 | 29.7809 | 235.0461 | 23.9134
21.6334 | 0.76 | 0.75977 | 29.7434 | 234.8981 | 25.4539 | 21.645 | 0.78 | 0.77973 | 29.7809 | 234.9527 | 23.9134
21.6418 | 0.76 | 0.76104 | 29.7974 | 235.0011 | 25.3994 | 21.6533 | 0.78 | 0.77973 | 29.7809 | 234.9528 | 23.9134
21.6501 | 0.76 | 0.76104 | 29.7974 | 235.1042 | 25.3994 | 21.6616 | 0.78 | 0.77973 | 29.7809 | 234.9528 | 23.9134
21.6584 | 0.76 | 0.76166 | 29.8218 | 235.0029 | 25.3706 | 21.67 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0162 | 23.8822
21.6668 | 0.76 | 0.76166 | 29.8218 | 234.9016 | 25.3706 | 21.6783 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0796 | 23.8822
21.6751 | 0.76 | 0.76166 | 29.8218 | 234.9016 | 25.3706 | 21.6866 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0796 | 23.8822
21.6834 | 0.76 | 0.76166 | 29.8218 | 234.9016 | 25.3706 | 21.695 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0796 | 23.8822
21.6918 | 0.76 | 0.76235 | 29.8514 | 234.9017 | 25.3409 | 21.7033 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0797 | 23.8822
21.7001 | 0.76 | 0.76235 | 29.8514 | 234.9017 | 25.3409 | 21.7116 | 0.78 | 0.78031 | 29.7984 | 235.0797 | 23.8822
21.7084 | 0.76 | 0.76135 | 29.8328 | 234.8969 | 25.4048 | 21.72 | 0.78 | 0.77805 | 29.6858 | 235.0797 | 23.9687
21.7168 | 0.76 | 0.76135 | 29.8328 | 234.8922 | 25.4048 | 21.7283 | 0.78 | 0.77805 | 29.6858 | 235.0797 | 23.9687
21.7251 | 0.76 | 0.76135 | 29.8328 | 234.8922 | 25.4048 | 21.7366 | 0.78 | 0.77805 | 29.6858 | 235.0797 | 23.9687
21.7334 | 0.76 | 0.76135 | 29.8328 | 234.8922 | 25.4048 | 21.745 | 0.78 | 0.77805 | 29.6858 | 235.0797 | 23.9687
21.7418 | 0.76 | 0.75913 | 29.7339 | 234.8922 | 25.4961 | 21.7533 | 0.78 | 0.77868 | 29.7133 | 235.0797 | 23.9419
21.7501 | 0.76 | 0.75913 | 29.7339 | 234.8922 | 25.4961 | 21.7616 | 0.78 | 0.77868 | 29.7133 | 235.0797 | 23.9419
21.7584 | 0.76 | 0.75974 | 29.7623 | 234.8225 | 25.472 | 21.77 | 0.78 | 0.77927 | 29.7409 | 235.0102 | 23.9175
21.7668 | 0.76 | 0.75974 | 29.7623 | 234.7528 | 25.472 | 21.7783 | 0.78 | 0.77927 | 29.7409 | 234.9408 | 23.9175
21.7751 | 0.76 | 0.76056 | 29.7944 | 234.8771 | 25.4344 | 21.7866 | 0.78 | 0.77927 | 29.7409 | 234.9408 | 23.9175
21.7834 | 0.76 | 0.76056 | 29.7944 | 235.0015 | 25.4344 | 21.795 | 0.78 | 0.77927 | 29.7409 | 234.9409 | 23.9175
21.7918 | 0.76 | 0.76056 | 29.7944 | 235.0015 | 25.4344 | 21.8033 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.0397 | 23.8861
21.8001 | 0.76 | 0.76056 | 29.7944 | 235.0015 | 25.4344 | 21.8116 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1385 | 23.8861
21.8084 | 0.76 | 0.75837 | 29.701 | 235.0014 | 25.5283 | 21.82 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1385 | 23.8861
21.8168 | 0.76 | 0.75837 | 29.701 | 235.0014 | 25.5283 | 21.8283 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1385 | 23.8861
21.8251 | 0.76 | 0.75978 | 29.7575 | 234.9951 | 25.4652 | 21.8366 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1385 | 23.8861
21.8334 | 0.76 | 0.75978 | 29.7575 | 234.9887 | 25.4652 | 21.845 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1384 | 23.8861
21.8418 | 0.76 | 0.75978 | 29.7575 | 234.9894 | 25.4652 | 21.8533 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1384 | 23.8861
21.8501 | 0.76 | 0.75978 | 29.7575 | 234.9901 | 25.4652 | 21.8616 | 0.78 | 0.77992 | 29.7651 | 235.1384 | 23.8861
21.8584 | 0.76 | 0.76047 | 29.7879 | 234.9901 | 25.4361 | 21.87 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.8668 | 0.76 | 0.76047 | 29.7879 | 234.9902 | 25.4361 | 21.8783 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.8751 | 0.76 | 0.76165 | 29.8274 | 234.9667 | 25.3762 | 21.8867 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.8834 | 0.76 | 0.76165 | 29.8274 | 234.9431 | 25.3762 | 21.895 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1384 | 23.862
21.8918 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.9431 | 25.4881 | 21.9033 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.9001 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.943 | 25.4881 | 21.9117 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.9084 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.9431 | 25.4881 | 21.92 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.9168 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.9431 | 25.4881 | 21.9283 | 0.78 | 0.78043 | 29.7847 | 235.1385 | 23.862
21.9251 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.9431 | 25.4881 | 21.9367 | 0.78 | 0.78145 | 29.816 | 235.1141 | 23.8077
21.9334 | 0.76 | 0.75938 | 29.7474 | 234.9431 | 25.4881 | 21.945 | 0.78 | 0.78145 | 29.816 | 235.0897 | 23.8077
21.9418 | 0.76 | 0.75993 | 29.7693 | 234.9432 | 25.4627 | 21.9533 | 0.78 | 0.77915 | 29.7183 | 235.0897 | 23.9086
21.9501 | 0.76 | 0.75993 | 29.7693 | 234.9433 | 25.4627 | 21.9617 | 0.78 | 0.77915 | 29.7183 | 235.0897 | 23.9086
21.9585 | 0.76 | 0.7585 | 29.7195 | 234.8868 | 25.5341 | 21.97 | 0.78 | 0.77915 | 29.7183 | 235.0897 | 23.9086
21.9668 | 0.76 | 0.7585 | 29.7195 | 234.8303 | 25.5341 | 21.9783 | 0.78 | 0.77915 | 29.7183 | 235.0897 | 23.9086
21.9751 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 234.9155 | 25.492 | 21.9867 | 0.78 | 0.77954 | 29.7296 | 235.0898 | 23.8871
21.9835 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 235.0006 | 25.492 | 21.995 | 0.78 | 0.77954 | 29.7296 | 235.0898 | 23.8871
21.9918 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 235.0006 | 25.492 | 22.0033 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0898 | 23.9898
22.0001 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 235.0006 | 25.492 | 22.0117 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0898 | 23.9898
22.0085 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 235.0007 | 25.492 | 22.02 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0898 | 23.9898
22.0168 | 0.76 | 0.7593 | 29.7447 | 235.0007 | 25.492 | 22.0283 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0898 | 23.9898
22.0251 | 0.76 | 0.75986 | 29.7673 | 235.0007 | 25.467 | 22.0367 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0897 | 23.9898
22.0335 | 0.76 | 0.75986 | 29.7673 | 235.0006 | 25.467 | 22.045 | 0.78 | 0.77778 | 29.6864 | 235.0896 | 23.9898
22.0418 | 0.76 | 0.76048 | 29.7918 | 234.9032 | 25.4388 | 22.0533 | 0.78 | 0.77832 | 29.7061 | 234.9975 | 23.9641
22.0501 | 0.76 | 0.76048 | 29.7918 | 234.8059 | 25.4388 | 22.0617 | 0.78 | 0.77832 | 29.7061 | 234.9054 | 23.9641
22.0585 | 0.76 | 0.76048 | 29.7918 | 234.8059 | 25.4388 | 22.07 | 0.78 | 0.7789 | 29.7239 | 234.9703 | 23.933
22.0668 | 0.76 | 0.76048 | 29.7918 | 234.8059 | 25.4388 | 22.0783 | 0.78 | 0.7789 | 29.7239 | 235.0352 | 23.933
22.0751 | 0.76 | 0.76122 | 29.8179 | 234.9022 | 25.4026 | 22.0867 | 0.78 | 0.7789 | 29.7239 | 235.0353 | 23.933
22.0835 | 0.76 | 0.76122 | 29.8179 | 234.9986 | 25.4026 | 22.095 | 0.78 | 0.7789 | 29.7239 | 235.0353 | 23.933
22.0918 | 0.76 | 0.76181 | 29.846 | 234.9986 | 25.3796 | 22.1033 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0353 | 23.909
22.1001 | 0.76 | 0.76181 | 29.846 | 234.9986 | 25.3796 | 22.1117 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0353 | 23.909
22.1085 | 0.76 | 0.76181 | 29.846 | 234.9987 | 25.3796 | 22.12 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0357 | 23.909
22.1168 | 0.76 | 0.76181 | 29.846 | 234.9987 | 25.3796 | 22.1283 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1251 | 0.76 | 0.76243 | 29.8709 | 234.9009 | 25.3511 | 22.1367 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1335 | 0.76 | 0.76243 | 29.8709 | 234.8032 | 25.3511 | 22.145 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0363 | 23.909
22.1418 | 0.76 | 0.7607 | 29.8013 | 234.8031 | 25.4297 | 22.1533 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1501 | 0.76 | 0.7607 | 29.8013 | 234.8031 | 25.4297 | 22.1617 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1585 | 0.76 | 0.76129 | 29.8221 | 234.8796 | 25.4003 | 22.17 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1668 | 0.76 | 0.76129 | 29.8221 | 234.9561 | 25.4003 | 22.1784 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1751 | 0.76 | 0.75902 | 29.7436 | 234.9561 | 25.5133 | 22.1867 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1835 | 0.76 | 0.75902 | 29.7436 | 234.9561 | 25.5133 | 22.195 | 0.78 | 0.77941 | 29.7434 | 235.0362 | 23.909
22.1918 | 0.76 | 0.76009 | 29.7768 | 234.8414 | 25.4573 | 22.2034 | 0.78 | 0.78055 | 29.7854 | 234.942 | 23.8534
22.2001 | 0.76 | 0.76009 | 29.7768 | 234.7268 | 25.4573 | 22.2117 | 0.78 | 0.78055 | 29.7854 | 234.8478 | 23.8534
22.2085 | 0.76 | 0.76009 | 29.7768 | 234.7268 | 25.4573 | 22.22 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9098 | 23.816
22.2168 | 0.76 | 0.76009 | 29.7768 | 234.7268 | 25.4573 | 22.2284 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2251 | 0.76 | 0.75828 | 29.6858 | 234.7831 | 25.522 | 22.2367 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2335 | 0.76 | 0.75828 | 29.6858 | 234.8395 | 25.522 | 22.245 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2418 | 0.76 | 0.75888 | 29.7142 | 234.8395 | 25.4993 | 22.2534 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2502 | 0.76 | 0.75888 | 29.7142 | 234.8395 | 25.4993 | 22.2617 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2585 | 0.76 | 0.75938 | 29.7384 | 234.7848 | 25.4799 | 22.27 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2668 | 0.76 | 0.75938 | 29.7384 | 234.7303 | 25.4799 | 22.2784 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2751 | 0.76 | 0.75938 | 29.7384 | 234.7303 | 25.4799 | 22.2867 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9718 | 23.816
22.2835 | 0.76 | 0.75938 | 29.7384 | 234.7303 | 25.4799 | 22.295 | 0.78 | 0.78121 | 29.8035 | 234.9719 | 23.816
22.2918 | 0.76 | 0.76006 | 29.7658 | 234.8387 | 25.4498 | 22.3034 | 0.78 | 0.78174 | 29.8281 | 234.9718 | 23.7946
22.3002 | 0.76 | 0.76006 | 29.7658 | 234.9471 | 25.4498 | 22.3117 | 0.78 | 0.78174 | 29.8281 | 234.9718 | 23.7946
22.3085 | 0.76 | 0.76062 | 29.7887 | 234.9464 | 25.425 | 22.32 | 0.78 | 0.77982 | 29.7642 | 234.9046 | 23.8932
22.3168 | 0.76 | 0.76062 | 29.7887 | 234.9456 | 25.425 | 22.3284 | 0.78 | 0.77982 | 29.7642 | 234.8373 | 23.8932
22.3252 | 0.76 | 0.76125 | 29.8139 | 234.8494 | 25.3968 | 22.3367 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 234.9416 | 23.8681
22.3335 | 0.76 | 0.76125 | 29.8139 | 234.7532 | 25.3968 | 22.345 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0459 | 23.8681
22.3418 | 0.76 | 0.76125 | 29.8139 | 234.7531 | 25.3968 | 22.3534 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0458 | 23.8681
22.3502 | 0.76 | 0.76125 | 29.8139 | 234.7531 | 25.3968 | 22.3617 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0458 | 23.8681
22.3585 | 0.76 | 0.76264 | 29.865 | 234.852 | 25.3299 | 22.37 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0458 | 23.8681
22.3668 | 0.76 | 0.76264 | 29.865 | 234.951 | 25.3299 | 22.3784 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0458 | 23.8681
22.3752 | 0.76 | 0.76316 | 29.8853 | 234.8661 | 25.3057 | 22.3867 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0456 | 23.8681
22.3835 | 0.76 | 0.76316 | 29.8853 | 234.7813 | 25.3057 | 22.395 | 0.78 | 0.78039 | 29.7883 | 235.0454 | 23.8681
22.3918 | 0.76 | 0.76045 | 29.7879 | 234.7814 | 25.4381 | 22.4034 | 0.78 | 0.78099 | 29.8109 | 235.0454 | 23.8393
22.4002 | 0.76 | 0.76045 | 29.7879 | 234.7815 | 25.4381 | 22.4117 | 0.78 | 0.78099 | 29.8109 | 235.0454 | 23.8393
22.4085 | 0.76 | 0.76114 | 29.8189 | 234.7814 | 25.4097 | 22.42 | 0.78 | 0.78142 | 29.8253 | 234.9603 | 23.8168
22.4168 | 0.76 | 0.76114 | 29.8189 | 234.7814 | 25.4097 | 22.4284 | 0.78 | 0.78142 | 29.8253 | 234.8753 | 23.8168
22.4252 | 0.76 | 0.75982 | 29.7544 | 234.7865 | 25.4594 | 22.4367 | 0.78 | 0.78142 | 29.8253 | 234.8753 | 23.8168
22.4335 | 0.76 | 0.75982 | 29.7544 | 234.7917 | 25.4594 | 22.445 | 0.78 | 0.78142 | 29.8253 | 234.8753 | 23.8168
22.4418 | 0.76 | 0.75683 | 29.6332 | 234.7918 | 25.5918 | 22.4534 | 0.78 | 0.77986 | 29.7693 | 234.9741 | 23.8941
22.4502 | 0.76 | 0.75683 | 29.6332 | 234.7918 | 25.5918 | 22.4617 | 0.78 | 0.77986 | 29.7693 | 235.0729 | 23.8941
22.4585 | 0.76 | 0.75739 | 29.6559 | 234.7918 | 25.5672 | 22.47 | 0.78 | 0.77701 | 29.6563 | 235.0729 | 24.0261
22.4668 | 0.76 | 0.75739 | 29.6559 | 234.7917 | 25.5672 | 22.4784 | 0.78 | 0.77701 | 29.6563 | 235.0729 | 24.0261
22.4752 | 0.76 | 0.75868 | 29.7204 | 234.8801 | 25.52 | 22.4867 | 0.78 | 0.77701 | 29.6563 | 235.0729 | 24.0261
22.4835 | 0.76 | 0.75868 | 29.7204 | 234.9686 | 25.52 | 22.495 | 0.78 | 0.77701 | 29.6563 | 235.0729 | 24.0261
22.4918 | 0.76 | 0.75868 | 29.7204 | 234.9686 | 25.52 | 22.5034 | 0.78 | 0.77764 | 29.6846 | 235.073 | 23.9998
22.5002 | 0.76 | 0.75868 | 29.7204 | 234.9687 | 25.52 | 22.5117 | 0.78 | 0.77764 | 29.6846 | 235.073 | 23.9998
22.5085 | 0.76 | 0.75937 | 29.7516 | 234.9687 | 25.4924 | 22.5201 | 0.78 | 0.77823 | 29.7128 | 235.0068 | 23.9761
22.5168 | 0.76 | 0.75937 | 29.7516 | 234.9687 | 25.4924 | 22.5284 | 0.78 | 0.77823 | 29.7128 | 234.9405 | 23.9761
22.5252 | 0.76 | 0.76076 | 29.8005 | 234.9466 | 25.4243 | 22.5367 | 0.78 | 0.77823 | 29.7128 | 234.9405 | 23.9761
22.5335 | 0.76 | 0.76076 | 29.8005 | 234.9244 | 25.4243 | 22.5451 | 0.78 | 0.77823 | 29.7128 | 234.9405 | 23.9761
22.5419 | 0.76 | 0.76076 | 29.8005 | 234.9244 | 25.4243 | 22.5534 | 0.78 | 0.77903 | 29.737 | 235.0291 | 23.9331
22.5502 | 0.76 | 0.76076 | 29.8005 | 234.9245 | 25.4243 | 22.5617 | 0.78 | 0.77903 | 29.737 | 235.1177 | 23.9331
22.5585 | 0.76 | 0.76128 | 29.8178 | 234.9244 | 25.3975 | 22.5701 | 0.78 | 0.77944 | 29.7535 | 235.1177 | 23.9145
22.5668 | 0.76 | 0.76128 | 29.8178 | 234.9244 | 25.3975 | 22.5784 | 0.78 | 0.77944 | 29.7535 | 235.1177 | 23.9145
22.5752 | 0.76 | 0.76128 | 29.8178 | 234.9244 | 25.3975 | 22.5867 | 0.78 | 0.77944 | 29.7535 | 235.1177 | 23.9145
22.5835 | 0.76 | 0.76128 | 29.8178 | 234.9245 | 25.3975 | 22.5951 | 0.78 | 0.77944 | 29.7535 | 235.1177 | 23.9145
22.5919 | 0.76 | 0.75905 | 29.7221 | 234.9244 | 25.4926 | 22.6034 | 0.78 | 0.77997 | 29.7734 | 235.0247 | 23.8888
22.6002 | 0.76 | 0.75905 | 29.7221 | 234.9244 | 25.4926 | 22.6117 | 0.78 | 0.77997 | 29.7734 | 234.9317 | 23.8888
22.6085 | 0.76 | 0.75905 | 29.7221 | 234.9244 | 25.4926 | 22.6201 | 0.78 | 0.77997 | 29.7734 | 234.9317 | 23.8888
22.6169 | 0.76 | 0.75905 | 29.7221 | 234.9244 | 25.4926 | 22.6284 | 0.78 | 0.77997 | 29.7734 | 234.9317 | 23.8888
22.6252 | 0.76 | 0.75955 | 29.7466 | 234.8723 | 25.4736 | 22.6367 | 0.78 | 0.78058 | 29.7962 | 234.9317 | 23.8595
22.6335 | 0.76 | 0.75955 | 29.7466 | 234.8202 | 25.4736 | 22.6451 | 0.78 | 0.78058 | 29.7962 | 234.9317 | 23.8595
22.6419 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 234.9114 | 25.4013 | 22.6534 | 0.78 | 0.78058 | 29.7962 | 234.9317 | 23.8595
22.6502 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 235.0026 | 25.4013 | 22.6617 | 0.78 | 0.78058 | 29.7962 | 234.9317 | 23.8595
22.6585 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 235.0026 | 25.4013 | 22.6701 | 0.78 | 0.78131 | 29.8209 | 235.0288 | 23.8223
22.6669 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 235.0026 | 25.4013 | 22.6784 | 0.78 | 0.78131 | 29.8209 | 235.1258 | 23.8223
22.6752 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 235.0033 | 25.4013 | 22.6867 | 0.78 | 0.78184 | 29.841 | 235.0364 | 23.7969
22.6835 | 0.76 | 0.76102 | 29.798 | 235.004 | 25.4013 | 22.6951 | 0.78 | 0.78184 | 29.841 | 234.9469 | 23.7969
22.6919 | 0.76 | 0.75933 | 29.7351 | 235.0041 | 25.4818 | 22.7034 | 0.78 | 0.78184 | 29.841 | 234.947 | 23.7969
22.7002 | 0.76 | 0.75933 | 29.7351 | 235.0042 | 25.4818 | 22.7117 | 0.78 | 0.78184 | 29.841 | 234.947 | 23.7969
22.7086 | 0.76 | 0.75933 | 29.7351 | 235.0042 | 25.4818 | 22.7201 | 0.78 | 0.77985 | 29.7712 | 234.9469 | 23.8969
22.7169 | 0.76 | 0.75933 | 29.7351 | 235.0041 | 25.4818 | 22.7284 | 0.78 | 0.77985 | 29.7712 | 234.9469 | 23.8969
22.7252 | 0.76 | 0.75954 | 29.7409 | 234.9528 | 25.4694 | 22.7367 | 0.78 | 0.77985 | 29.7712 | 234.9468 | 23.8969
22.7336 | 0.76 | 0.75954 | 29.7409 | 234.9015 | 25.4694 | 22.7451 | 0.78 | 0.77985 | 29.7712 | 234.9468 | 23.8969
22.7419 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.7534 | 0.78 | 0.77853 | 29.7238 | 234.9468 | 23.9621
22.7502 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.7617 | 0.78 | 0.77853 | 29.7238 | 234.9468 | 23.9621
22.7586 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.7701 | 0.78 | 0.77873 | 29.7359 | 235.0038 | 23.9558
22.7669 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.7784 | 0.78 | 0.77873 | 29.7359 | 235.0607 | 23.9558
22.7752 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.7868 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0499 | 23.9442
22.7836 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.7951 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.7919 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8034 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8002 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8118 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.8086 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8201 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.8169 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8284 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.8253 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8368 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.8336 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8451 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8419 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8534 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8503 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8618 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8586 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8701 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8669 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.8784 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8753 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.8868 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8836 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.8951 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.8919 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9034 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.9003 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9118 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9086 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9201 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9169 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.9284 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9253 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.9368 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9336 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.9451 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.942 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 22.9535 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9503 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9618 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.9586 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9701 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.967 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9785 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9753 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9868 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
22.9836 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9013 | 25.5366 | 22.9951 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
22.992 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 23.0035 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
23.0003 | 0.76 | 0.75805 | 29.6811 | 234.9014 | 25.5366 | 23.0118 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.039 | 23.9442
23.0086 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0201 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.017 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.0285 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.0253 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0368 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.0336 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0451 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.042 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0535 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.0503 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0618 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.0587 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9015 | 25.5236 | 23.0701 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.067 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9015 | 25.5236 | 23.0785 | 0.78 | 0.77902 | 29.7494 | 235.0389 | 23.9442
23.0753 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9015 | 25.5236 | 23.0868 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.0903 | 23.974
23.0837 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.0951 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.092 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.1035 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1003 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.1118 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1087 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.1202 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.117 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.1285 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1254 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9013 | 25.5236 | 23.1368 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1337 | 0.76 | 0.75842 | 29.7 | 234.9014 | 25.5236 | 23.1452 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.142 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 234.954 | 25.4962 | 23.1535 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1503 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0065 | 25.4962 | 23.1618 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1587 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0066 | 25.4962 | 23.1702 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.167 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0066 | 25.4962 | 23.1785 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1754 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0066 | 25.4962 | 23.1868 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.1837 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0065 | 25.4962 | 23.1952 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.192 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0065 | 25.4962 | 23.2035 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.2004 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0065 | 25.4962 | 23.2118 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.2087 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0065 | 25.4962 | 23.2202 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.217 | 0.76 | 0.75893 | 29.7158 | 235.0066 | 25.4962 | 23.2285 | 0.78 | 0.77831 | 29.7174 | 235.1417 | 23.974
23.2254 | 0.76 | 0.75956 | 29.7416 | 234.9135 | 25.4686 | 23.2368 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0903 | 23.9866
23.2337 | 0.76 | 0.75956 | 29.7416 | 234.8205 | 25.4686 | 23.2452 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.039 | 23.9866
23.2421 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8205 | 25.4478 | 23.2535 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0389 | 23.9866
23.2504 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.2618 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0389 | 23.9866
23.2587 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8205 | 25.4478 | 23.2702 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0389 | 23.9866
23.2671 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8205 | 25.4478 | 23.2785 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0389 | 23.9866
23.2754 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8205 | 25.4478 | 23.2868 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.2837 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8205 | 25.4478 | 23.2952 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.2921 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3035 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.3004 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3119 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0389 | 23.9866
23.3087 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3202 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.3171 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3285 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.3254 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3369 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.3337 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3452 | 0.78 | 0.77802 | 29.7054 | 235.0388 | 23.9866
23.3421 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3535 | 0.78 | 0.7786 | 29.7334 | 234.9768 | 23.9636
23.3504 | 0.76 | 0.75999 | 29.7567 | 234.8206 | 25.4478 | 23.3619 | 0.78 | 0.7786 | 29.7334 | 234.9149 | 23.9636
23.3587 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 234.9128 | 25.426 | 23.3702 | 0.78 | 0.7786 | 29.7334 | 234.9149 | 23.9636
23.3671 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.0051 | 25.426 | 23.3785 | 0.78 | 0.7786 | 29.7334 | 234.9149 | 23.9636
23.3754 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.005 | 25.426 | 23.3869 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0048 | 23.8946
23.3838 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.005 | 25.426 | 23.3952 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.3921 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.005 | 25.426 | 23.4035 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.4004 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.005 | 25.426 | 23.4119 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.4088 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.0051 | 25.426 | 23.4202 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0948 | 23.8946
23.4171 | 0.76 | 0.76051 | 29.7793 | 235.0051 | 25.426 | 23.4285 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0948 | 23.8946
23.4254 | 0.76 | 0.76106 | 29.8022 | 235.0051 | 25.4015 | 23.4369 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0948 | 23.8946
23.4338 | 0.76 | 0.76106 | 29.8022 | 235.005 | 25.4015 | 23.4452 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0948 | 23.8946
23.4421 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.9332 | 25.3815 | 23.4535 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0948 | 23.8946
23.4504 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.4619 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.4588 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.4702 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.4671 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.4785 | 0.78 | 0.78003 | 29.7862 | 235.0947 | 23.8946
23.4754 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.4869 | 0.78 | 0.78041 | 29.7928 | 235.0947 | 23.87
23.4838 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.4952 | 0.78 | 0.78041 | 29.7928 | 235.0947 | 23.87
23.4921 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5035 | 0.78 | 0.78041 | 29.7928 | 235.0948 | 23.87
23.5005 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5119 | 0.78 | 0.78041 | 29.7928 | 235.0948 | 23.87
23.5088 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5202 | 0.78 | 0.78102 | 29.8065 | 234.9384 | 23.8336
23.5171 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5285 | 0.78 | 0.78102 | 29.8065 | 234.7821 | 23.8336
23.5255 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5369 | 0.78 | 0.78102 | 29.8065 | 234.7821 | 23.8336
23.5338 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8612 | 25.3815 | 23.5452 | 0.78 | 0.78102 | 29.8065 | 234.7822 | 23.8336
23.5421 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8612 | 25.3815 | 23.5535 | 0.78 | 0.7816 | 29.8247 | 234.851 | 23.8028
23.5505 | 0.76 | 0.76148 | 29.818 | 234.8613 | 25.3815 | 23.5619 | 0.78 | 0.7816 | 29.8247 | 234.9198 | 23.8028
23.5588 | 0.76 | 0.76199 | 29.8333 | 234.9122 | 25.3542 | 23.5702 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.5671 | 0.76 | 0.76199 | 29.8333 | 234.9632 | 25.3542 | 23.5786 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.5755 | 0.76 | 0.76199 | 29.8333 | 234.9632 | 25.3542 | 23.5869 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.5838 | 0.76 | 0.76199 | 29.8333 | 234.9633 | 25.3542 | 23.5952 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.5921 | 0.76 | 0.76307 | 29.8775 | 234.8813 | 25.306 | 23.6036 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.6005 | 0.76 | 0.76307 | 29.8775 | 234.7994 | 25.306 | 23.6119 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9197 | 23.8624
23.6088 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7995 | 25.4209 | 23.6202 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.6172 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7995 | 25.4209 | 23.6286 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.6255 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7995 | 25.4209 | 23.6369 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.6338 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7994 | 25.4209 | 23.6452 | 0.78 | 0.78005 | 29.7484 | 234.9198 | 23.8624
23.6422 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7994 | 25.4209 | 23.6536 | 0.78 | 0.78129 | 29.8016 | 234.9605 | 23.8087
23.6505 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7994 | 25.4209 | 23.6619 | 0.78 | 0.78129 | 29.8016 | 235.0012 | 23.8087
23.6588 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7994 | 25.4209 | 23.6702 | 0.78 | 0.77864 | 29.7078 | 235.0012 | 23.9404
23.6672 | 0.76 | 0.76081 | 29.8019 | 234.7994 | 25.4209 | 23.6786 | 0.78 | 0.77864 | 29.7078 | 235.0012 | 23.9404
23.6755 | 0.76 | 0.76134 | 29.818 | 234.8523 | 25.3932 | 23.6869 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.6838 | 0.76 | 0.76134 | 29.818 | 234.9053 | 25.3932 | 23.6952 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.6922 | 0.76 | 0.76134 | 29.818 | 234.9053 | 25.3932 | 23.7036 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7005 | 0.76 | 0.76134 | 29.818 | 234.9052 | 25.3932 | 23.7119 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7088 | 0.76 | 0.75926 | 29.7316 | 234.9053 | 25.4836 | 23.7202 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7172 | 0.76 | 0.75926 | 29.7316 | 234.9053 | 25.4836 | 23.7286 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7255 | 0.76 | 0.75926 | 29.7316 | 234.9053 | 25.4836 | 23.7369 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7339 | 0.76 | 0.75926 | 29.7316 | 234.9053 | 25.4836 | 23.7452 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0013 | 23.9166
23.7422 | 0.76 | 0.75979 | 29.7527 | 234.8262 | 25.4602 | 23.7536 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0013 | 23.9166
23.7505 | 0.76 | 0.75979 | 29.7527 | 234.7471 | 25.4602 | 23.7619 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7589 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.7702 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7672 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.7786 | 0.78 | 0.77915 | 29.7275 | 235.0012 | 23.9166
23.7755 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.7869 | 0.78 | 0.77964 | 29.7506 | 234.9432 | 23.8963
23.7839 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.7952 | 0.78 | 0.77964 | 29.7506 | 234.8853 | 23.8963
23.7922 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.8036 | 0.78 | 0.78017 | 29.7762 | 234.8853 | 23.8757
23.8006 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.8119 | 0.78 | 0.78017 | 29.7762 | 234.8853 | 23.8757
23.8089 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.8202 | 0.78 | 0.78082 | 29.8016 | 234.9902 | 23.8452
23.8172 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7471 | 25.5721 | 23.8286 | 0.78 | 0.78082 | 29.8016 | 235.0951 | 23.8452
23.8255 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7472 | 25.5721 | 23.8369 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.0951 | 23.984
23.8339 | 0.76 | 0.75722 | 29.6465 | 234.7472 | 25.5721 | 23.8452 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8422 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.8514 | 25.513 | 23.8536 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8506 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.9555 | 25.513 | 23.8619 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8589 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.9555 | 25.513 | 23.8702 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8672 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.9556 | 25.513 | 23.8786 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8756 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.9556 | 25.513 | 23.8869 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8839 | 0.76 | 0.75853 | 29.6978 | 234.9556 | 25.513 | 23.8952 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.8922 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.9058 | 25.4945 | 23.9036 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.9006 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9119 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.9089 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9202 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.9173 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9286 | 0.78 | 0.77749 | 29.6509 | 235.095 | 23.984
23.9256 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9369 | 0.78 | 0.77863 | 29.6968 | 234.9999 | 23.9322
23.9339 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8562 | 25.4945 | 23.9453 | 0.78 | 0.77863 | 29.6968 | 234.9048 | 23.9322
23.9423 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9536 | 0.78 | 0.77863 | 29.6968 | 234.9048 | 23.9322
23.9506 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9619 | 0.78 | 0.77863 | 29.6968 | 234.9048 | 23.9322
23.9589 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8561 | 25.4945 | 23.9703 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 234.9709 | 23.8954
23.9673 | 0.76 | 0.75903 | 29.7226 | 234.8562 | 25.4945 | 23.9786 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.037 | 23.8954
23.9756 | 0.76 | 0.75966 | 29.7428 | 234.8561 | 25.4621 | 23.9869 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.037 | 23.8954
23.9839 | 0.76 | 0.75966 | 29.7428 | 234.8561 | 25.4621 | 23.9953 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.037 | 23.8954
23.9923 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 234.9296 | 25.4278 | 24.0036 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.037 | 23.8954
24.0006 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 235.0031 | 25.4278 | 24.0119 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.037 | 23.8954
24.0089 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 235.0031 | 25.4278 | 24.0203 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.0369 | 23.8954
24.0173 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 235.003 | 25.4278 | 24.0286 | 0.78 | 0.77929 | 29.7155 | 235.0369 | 23.8954
24.0256 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 235.003 | 25.4278 | 24.0369 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.0369 | 23.8721
24.034 | 0.76 | 0.76032 | 29.764 | 235.0031 | 25.4278 | 24.0453 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.037 | 23.8721
24.0423 | 0.76 | 0.76094 | 29.7902 | 234.9125 | 25.4005 | 24.0536 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.037 | 23.8721
24.0506 | 0.76 | 0.76094 | 29.7902 | 234.8218 | 25.4005 | 24.0619 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.037 | 23.8721
24.059 | 0.76 | 0.76094 | 29.7902 | 234.8218 | 25.4005 | 24.0703 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.0369 | 23.8721
24.0673 | 0.76 | 0.76094 | 29.7902 | 234.8218 | 25.4005 | 24.0786 | 0.78 | 0.7798 | 29.736 | 235.0369 | 23.8721
24.0756 | 0.76 | 0.76153 | 29.8192 | 234.8218 | 25.3787 | 24.0869 | 0.78 | 0.77727 | 29.6489 | 235.0369 | 23.9996
24.084 | 0.76 | 0.76153 | 29.8192 | 234.8218 | 25.3787 | 24.0953 | 0.78 | 0.77727 | 29.6489 | 235.037 | 23.9996
24.0923 | 0.76 | 0.76153 | 29.8192 | 234.8218 | 25.3787 | 24.1036 | 0.78 | 0.77771 | 29.6643 | 234.9549 | 23.9777
24.1006 | 0.76 | 0.76153 | 29.8192 | 234.8218 | 25.3787 | 24.1119 | 0.78 | 0.77771 | 29.6643 | 234.8728 | 23.9777
24.109 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 234.9158 | 25.3571 | 24.1203 | 0.78 | 0.77821 | 29.6828 | 234.9486 | 23.9534
24.1173 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1286 | 0.78 | 0.77821 | 29.6828 | 235.0244 | 23.9534
24.1256 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1369 | 0.78 | 0.77821 | 29.6828 | 235.0244 | 23.9534
24.134 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1453 | 0.78 | 0.77821 | 29.6828 | 235.0244 | 23.9534
24.1423 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1536 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0244 | 23.9299
24.1507 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1619 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0243 | 23.9299
24.159 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0098 | 25.3571 | 24.1703 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0243 | 23.9299
24.1673 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0097 | 25.3571 | 24.1786 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0244 | 23.9299
24.1757 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0097 | 25.3571 | 24.187 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0244 | 23.9299
24.184 | 0.76 | 0.76205 | 29.842 | 235.0097 | 25.3571 | 24.1953 | 0.78 | 0.77872 | 29.7029 | 235.0244 | 23.9299
24.1923 | 0.76 | 0.76257 | 29.8631 | 234.9295 | 25.3335 | 24.2036 | 0.78 | 0.7765 | 29.6256 | 235.0244 | 24.0404
24.2007 | 0.76 | 0.76257 | 29.8631 | 234.8492 | 25.3335 | 24.212 | 0.78 | 0.7765 | 29.6256 | 235.0244 | 24.0404
24.209 | 0.76 | 0.76031 | 29.7889 | 234.8492 | 25.4493 | 24.2203 | 0.78 | 0.777 | 29.649 | 234.9677 | 24.0204
24.2173 | 0.76 | 0.76031 | 29.7889 | 234.8492 | 25.4493 | 24.2286 | 0.78 | 0.777 | 29.649 | 234.911 | 24.0204
24.2257 | 0.76 | 0.76031 | 29.7889 | 234.8492 | 25.4493 | 24.237 | 0.78 | 0.777 | 29.649 | 234.911 | 24.0204
24.234 | 0.76 | 0.76031 | 29.7889 | 234.8492 | 25.4493 | 24.2453 | 0.78 | 0.777 | 29.649 | 234.911 | 24.0204
24.2423 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8492 | 25.4253 | 24.2536 | 0.78 | 0.77766 | 29.6747 | 235.0175 | 23.9902
24.2507 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8492 | 25.4253 | 24.262 | 0.78 | 0.77766 | 29.6747 | 235.1239 | 23.9902
24.259 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8492 | 25.4253 | 24.2703 | 0.78 | 0.77766 | 29.6747 | 235.1239 | 23.9902
24.2673 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8492 | 25.4253 | 24.2786 | 0.78 | 0.77766 | 29.6747 | 235.1239 | 23.9902
24.2757 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8492 | 25.4253 | 24.287 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1239 | 23.9619
24.284 | 0.76 | 0.76087 | 29.8124 | 234.8493 | 25.4253 | 24.2953 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1238 | 23.9619
24.2924 | 0.76 | 0.76153 | 29.8341 | 234.9238 | 25.3911 | 24.3036 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1239 | 23.9619
24.3007 | 0.76 | 0.76153 | 29.8341 | 234.9983 | 25.3911 | 24.312 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1239 | 23.9619
24.309 | 0.76 | 0.76153 | 29.8341 | 234.9984 | 25.3911 | 24.3203 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1239 | 23.9619
24.3174 | 0.76 | 0.76153 | 29.8341 | 234.9984 | 25.3911 | 24.3286 | 0.78 | 0.77826 | 29.698 | 235.1239 | 23.9619
24.3257 | 0.76 | 0.75856 | 29.717 | 234.9977 | 25.5272 | 24.337 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 235.0351 | 23.9366
24.334 | 0.76 | 0.75856 | 29.717 | 234.997 | 25.5272 | 24.3453 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 234.9463 | 23.9366
24.3424 | 0.76 | 0.75908 | 29.7382 | 234.9172 | 25.5037 | 24.3536 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 234.9463 | 23.9366
24.3507 | 0.76 | 0.75908 | 29.7382 | 234.8375 | 25.5037 | 24.362 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 234.9463 | 23.9366
24.3591 | 0.76 | 0.75908 | 29.7382 | 234.8373 | 25.5037 | 24.3703 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 234.9463 | 23.9366
24.3674 | 0.76 | 0.75908 | 29.7382 | 234.8372 | 25.5037 | 24.3786 | 0.78 | 0.7788 | 29.7185 | 234.9463 | 23.9366
24.3757 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.387 | 0.78 | 0.77946 | 29.7375 | 235.0134 | 23.9
24.384 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.3953 | 0.78 | 0.77946 | 29.7375 | 235.0805 | 23.9
24.3924 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.4036 | 0.78 | 0.77995 | 29.7526 | 235.0805 | 23.8736
24.4007 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.412 | 0.78 | 0.77995 | 29.7526 | 235.0805 | 23.8736
24.4091 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.4203 | 0.78 | 0.77995 | 29.7526 | 235.0805 | 23.8736
24.4174 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.4286 | 0.78 | 0.77995 | 29.7526 | 235.0805 | 23.8736
24.4257 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.437 | 0.78 | 0.77787 | 29.6721 | 235.0805 | 23.9718
24.4341 | 0.76 | 0.75974 | 29.7641 | 234.8373 | 25.4739 | 24.4453 | 0.78 | 0.77787 | 29.6721 | 235.0805 | 23.9718
24.4424 | 0.76 | 0.7604 | 29.7919 | 234.9536 | 25.4455 | 24.4536 | 0.78 | 0.77787 | 29.6721 | 235.0805 | 23.9718
24.4507 | 0.76 | 0.7604 | 29.7919 | 235.07 | 25.4455 | 24.462 | 0.78 | 0.77787 | 29.6721 | 235.0805 | 23.9718
24.4591 | 0.76 | 0.7604 | 29.7919 | 235.07 | 25.4455 | 24.4703 | 0.78 | 0.77838 | 29.6928 | 235.0805 | 23.9487
24.4674 | 0.76 | 0.7604 | 29.7919 | 235.07 | 25.4455 | 24.4786 | 0.78 | 0.77838 | 29.6928 | 235.0805 | 23.9487
24.4758 | 0.76 | 0.76092 | 29.813 | 234.9905 | 25.4219 | 24.487 | 0.78 | 0.77891 | 29.7134 | 234.9947 | 23.9238
24.4841 | 0.76 | 0.76092 | 29.813 | 234.9109 | 25.4219 | 24.4953 | 0.78 | 0.77891 | 29.7134 | 234.9089 | 23.9238
24.4924 | 0.76 | 0.75836 | 29.7084 | 234.911 | 25.5353 | 24.5036 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 234.9766 | 23.8872
24.5008 | 0.76 | 0.75836 | 29.7084 | 234.911 | 25.5353 | 24.512 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0444 | 23.8872
24.5091 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5203 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0443 | 23.8872
24.5174 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5286 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0443 | 23.8872
24.5258 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.537 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0443 | 23.8872
24.5341 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5453 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0443 | 23.8872
24.5424 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5537 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0435 | 23.8873
24.5508 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.562 | 0.78 | 0.77957 | 29.7325 | 235.0427 | 23.8873
24.5591 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5703 | 0.78 | 0.78007 | 29.7479 | 235.0427 | 23.8611
24.5674 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5787 | 0.78 | 0.78007 | 29.7479 | 235.0427 | 23.8611
24.5758 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.587 | 0.78 | 0.78042 | 29.7581 | 234.9637 | 23.8415
24.5841 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.5953 | 0.78 | 0.78042 | 29.7581 | 234.8847 | 23.8415
24.5925 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.6037 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9085 | 23.8296
24.6008 | 0.76 | 0.75892 | 29.7323 | 234.911 | 25.5115 | 24.612 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9322 | 23.8296
24.6091 | 0.76 | 0.75951 | 29.7481 | 234.9576 | 25.478 | 24.6203 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9322 | 23.8296
24.6175 | 0.76 | 0.75951 | 29.7481 | 235.0042 | 25.478 | 24.6287 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9322 | 23.8296
24.6258 | 0.76 | 0.75951 | 29.7481 | 235.0042 | 25.478 | 24.637 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6341 | 0.76 | 0.75951 | 29.7481 | 235.0041 | 25.478 | 24.6453 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6425 | 0.76 | 0.76004 | 29.7698 | 234.9275 | 25.4552 | 24.6537 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6508 | 0.76 | 0.76004 | 29.7698 | 234.8509 | 25.4552 | 24.662 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9322 | 23.8296
24.6591 | 0.76 | 0.76049 | 29.7912 | 234.8509 | 25.4372 | 24.6703 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6675 | 0.76 | 0.76049 | 29.7912 | 234.8509 | 25.4372 | 24.6787 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6758 | 0.76 | 0.76049 | 29.7912 | 234.8509 | 25.4372 | 24.687 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6841 | 0.76 | 0.76049 | 29.7912 | 234.8509 | 25.4372 | 24.6953 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.6925 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.7037 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7008 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.712 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7092 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.7204 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7175 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.7287 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7258 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.737 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7342 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.7454 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7425 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.7537 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7508 | 0.76 | 0.75869 | 29.7368 | 234.8509 | 25.5337 | 24.762 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7592 | 0.76 | 0.75928 | 29.7593 | 234.9367 | 25.5061 | 24.7704 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7675 | 0.76 | 0.75928 | 29.7593 | 235.0224 | 25.5061 | 24.7787 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7758 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9753 | 25.464 | 24.787 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7842 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.7954 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.7925 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8037 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9325 | 23.8296
24.8008 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.812 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9326 | 23.8296
24.8092 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9282 | 25.464 | 24.8204 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8175 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9282 | 25.464 | 24.8287 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.8259 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9282 | 25.464 | 24.837 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.8342 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8454 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.8425 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8537 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8509 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.862 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9325 | 23.8296
24.8592 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8704 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8675 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8787 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8759 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8871 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8842 | 0.76 | 0.76033 | 29.8079 | 234.9281 | 25.464 | 24.8954 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.8925 | 0.76 | 0.76149 | 29.8544 | 235.0136 | 25.4122 | 24.9037 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.9009 | 0.76 | 0.76149 | 29.8544 | 235.0991 | 25.4122 | 24.9121 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.9092 | 0.76 | 0.75896 | 29.7497 | 235.0991 | 25.5236 | 24.9204 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9175 | 0.76 | 0.75896 | 29.7497 | 235.0991 | 25.5236 | 24.9287 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9259 | 0.76 | 0.75896 | 29.7497 | 235.0991 | 25.5236 | 24.9371 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9342 | 0.76 | 0.75896 | 29.7497 | 235.099 | 25.5236 | 24.9454 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9426 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 235.0303 | 25.5041 | 24.9537 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9509 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 24.9621 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9592 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 24.9704 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9676 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 24.9787 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9324 | 23.8296
24.9759 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 24.9871 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9842 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 24.9954 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
24.9926 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0037 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
25.0009 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0121 | 0.78 | 0.78064 | 29.7646 | 234.9323 | 23.8296
25.0092 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0204 | 0.78 | 0.78175 | 29.8239 | 234.8731 | 23.7898
25.0176 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0287 | 0.78 | 0.78175 | 29.8239 | 234.8138 | 23.7898
25.0259 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0371 | 0.78 | 0.78026 | 29.7795 | 234.952 | 23.8713
25.0343 | 0.76 | 0.75938 | 29.7661 | 234.9615 | 25.5041 | 25.0454 | 0.78 | 0.78026 | 29.7795 | 235.0902 | 23.8713
25.0426 | 0.76 | 0.75991 | 29.7844 | 234.9614 | 25.478 | 25.0537 | 0.78 | 0.77795 | 29.6871 | 235.0902 | 23.9773
25.0509 | 0.76 | 0.75991 | 29.7844 | 234.9614 | 25.478 | 25.0621 | 0.78 | 0.77795 | 29.6871 | 235.0902 | 23.9773
25.0593 | 0.76 | 0.76045 | 29.8022 | 234.8517 | 25.4496 | 25.0704 | 0.78 | 0.77795 | 29.6871 | 235.0902 | 23.9773
25.0676 | 0.76 | 0.76045 | 29.8022 | 234.742 | 25.4496 | 25.0787 | 0.78 | 0.77795 | 29.6871 | 235.0902 | 23.9773
25.0759 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.8423 | 25.4091 | 25.0871 | 0.78 | 0.77846 | 29.7078 | 235.0902 | 23.9542
25.0843 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9426 | 25.4091 | 25.0954 | 0.78 | 0.77846 | 29.7078 | 235.0903 | 23.9542
25.0926 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9426 | 25.4091 | 25.1037 | 0.78 | 0.77899 | 29.7288 | 235.0056 | 23.9296
25.1009 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9427 | 25.4091 | 25.1121 | 0.78 | 0.77899 | 29.7288 | 234.9209 | 23.9296
25.1093 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9426 | 25.4091 | 25.1204 | 0.78 | 0.77899 | 29.7288 | 234.9208 | 23.9296
25.1176 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9426 | 25.4091 | 25.1287 | 0.78 | 0.77899 | 29.7288 | 234.9208 | 23.9296
25.1259 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9425 | 25.4091 | 25.1371 | 0.78 | 0.7798 | 29.7547 | 235.0183 | 23.8871
25.1343 | 0.76 | 0.76126 | 29.8299 | 234.9424 | 25.4091 | 25.1454 | 0.78 | 0.7798 | 29.7547 | 235.1159 | 23.8871
25.1426 | 0.76 | 0.75903 | 29.738 | 234.9424 | 25.5079 | 25.1538 | 0.78 | 0.7798 | 29.7547 | 235.1159 | 23.8871
25.151 | 0.76 | 0.75903 | 29.738 | 234.9423 | 25.5079 | 25.1621 | 0.78 | 0.7798 | 29.7547 | 235.1159 | 23.8871
25.1593 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9429 | 25.5928 | 25.1704 | 0.78 | 0.78041 | 29.7785 | 235.1159 | 23.8586
25.1676 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9435 | 25.5928 | 25.1788 | 0.78 | 0.78041 | 29.7785 | 235.1159 | 23.8586
25.176 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9435 | 25.5928 | 25.1871 | 0.78 | 0.78041 | 29.7785 | 235.116 | 23.8586
25.1843 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9435 | 25.5928 | 25.1954 | 0.78 | 0.78041 | 29.7785 | 235.1161 | 23.8586
25.1926 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9435 | 25.5928 | 25.2038 | 0.78 | 0.78104 | 29.8047 | 235.025 | 23.8307
25.201 | 0.76 | 0.75712 | 29.6608 | 234.9435 | 25.5928 | 25.2121 | 0.78 | 0.78104 | 29.8047 | 234.9339 | 23.8307
25.2093 | 0.76 | 0.75772 | 29.6913 | 234.8881 | 25.5713 | 25.2204 | 0.78 | 0.77832 | 29.691 | 234.934 | 23.9514
25.2176 | 0.76 | 0.75772 | 29.6913 | 234.8327 | 25.5713 | 25.2288 | 0.78 | 0.77832 | 29.691 | 234.934 | 23.9514
25.226 | 0.76 | 0.75772 | 29.6913 | 234.8327 | 25.5713 | 25.2371 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 234.9824 | 23.9097
25.2343 | 0.76 | 0.75772 | 29.6913 | 234.8327 | 25.5713 | 25.2454 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0309 | 23.9097
25.2426 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9107 | 25.5376 | 25.2538 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0308 | 23.9097
25.251 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9888 | 25.5376 | 25.2621 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0308 | 23.9097
25.2593 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9888 | 25.5376 | 25.2704 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0308 | 23.9097
25.2677 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9888 | 25.5376 | 25.2788 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0308 | 23.9097
25.276 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9888 | 25.5376 | 25.2871 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0307 | 23.9097
25.2843 | 0.76 | 0.75839 | 29.7136 | 234.9888 | 25.5376 | 25.2954 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.2927 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9886 | 25.5116 | 25.3038 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.301 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9884 | 25.5116 | 25.3121 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.3093 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9885 | 25.5116 | 25.3204 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.3177 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9885 | 25.5116 | 25.3288 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.326 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9885 | 25.5116 | 25.3371 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3343 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9884 | 25.5116 | 25.3454 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3427 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9886 | 25.5116 | 25.3538 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.351 | 0.76 | 0.75892 | 29.7319 | 234.9888 | 25.5116 | 25.3621 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3593 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.8917 | 25.4874 | 25.3705 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3677 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.7946 | 25.4874 | 25.3788 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.376 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.7946 | 25.4874 | 25.3871 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3844 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.7945 | 25.4874 | 25.3955 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.3927 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.7945 | 25.4874 | 25.4038 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.401 | 0.76 | 0.75936 | 29.7452 | 234.7945 | 25.4874 | 25.4121 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4094 | 0.76 | 0.75992 | 29.7693 | 234.7945 | 25.4639 | 25.4205 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4177 | 0.76 | 0.75992 | 29.7693 | 234.7945 | 25.4639 | 25.4288 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.426 | 0.76 | 0.75992 | 29.7693 | 234.7946 | 25.4639 | 25.4371 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4344 | 0.76 | 0.75992 | 29.7693 | 234.7946 | 25.4639 | 25.4455 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4427 | 0.76 | 0.75849 | 29.6982 | 234.8731 | 25.5162 | 25.4538 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.451 | 0.76 | 0.75849 | 29.6982 | 234.9517 | 25.5162 | 25.4621 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4594 | 0.76 | 0.75849 | 29.6982 | 234.9517 | 25.5162 | 25.4705 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4677 | 0.76 | 0.75849 | 29.6982 | 234.9517 | 25.5162 | 25.4788 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.476 | 0.76 | 0.75899 | 29.7235 | 234.9064 | 25.4984 | 25.4871 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4844 | 0.76 | 0.75899 | 29.7235 | 234.8612 | 25.4984 | 25.4955 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.4927 | 0.76 | 0.75899 | 29.7235 | 234.8612 | 25.4984 | 25.5038 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.5011 | 0.76 | 0.75899 | 29.7235 | 234.8612 | 25.4984 | 25.5121 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0305 | 23.9097
25.5094 | 0.76 | 0.75947 | 29.7506 | 234.8612 | 25.4833 | 25.5205 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.5177 | 0.76 | 0.75947 | 29.7506 | 234.8613 | 25.4833 | 25.5288 | 0.78 | 0.77918 | 29.7221 | 235.0306 | 23.9097
25.5261 | 0.76 | 0.75947 | 29.7506 | 234.8613 | 25.4833 | 25.5371 | 0.78 | 0.77967 | 29.7458 | 234.977 | 23.8901
25.5344 | 0.76 | 0.75947 | 29.7506 | 234.8612 | 25.4833 | 25.5455 | 0.78 | 0.77967 | 29.7458 | 234.9234 | 23.8901
25.5427 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 234.9803 | 25.4549 | 25.5538 | 0.78 | 0.77967 | 29.7458 | 234.9234 | 23.8901
25.5511 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 235.0995 | 25.4549 | 25.5621 | 0.78 | 0.77967 | 29.7458 | 234.9233 | 23.8901
25.5594 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 235.0995 | 25.4549 | 25.5705 | 0.78 | 0.77842 | 29.7069 | 234.9233 | 23.9565
25.5677 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 235.0996 | 25.4549 | 25.5788 | 0.78 | 0.77842 | 29.7069 | 234.9233 | 23.9565
25.5761 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 235.0996 | 25.4549 | 25.5872 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.0265 | 23.9204
25.5844 | 0.76 | 0.76015 | 29.7798 | 235.0996 | 25.4549 | 25.5955 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.5928 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 235.0231 | 25.4319 | 25.6038 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6011 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 234.9467 | 25.4319 | 25.6122 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6094 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 234.9467 | 25.4319 | 25.6205 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6178 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 234.9467 | 25.4319 | 25.6288 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6261 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 234.9467 | 25.4319 | 25.6372 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6344 | 0.76 | 0.76067 | 29.8015 | 234.9467 | 25.4319 | 25.6455 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6428 | 0.76 | 0.75886 | 29.7489 | 234.9467 | 25.5302 | 25.6538 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1298 | 23.9204
25.6511 | 0.76 | 0.75886 | 29.7489 | 234.9467 | 25.5302 | 25.6622 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1298 | 23.9204
25.6594 | 0.76 | 0.75949 | 29.77 | 234.9467 | 25.4985 | 25.6705 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1298 | 23.9204
25.6678 | 0.76 | 0.75949 | 29.77 | 234.9468 | 25.4985 | 25.6788 | 0.78 | 0.77915 | 29.7328 | 235.1297 | 23.9204
25.6761 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 234.9971 | 25.4654 | 25.6872 | 0.78 | 0.78019 | 29.7744 | 235.0465 | 23.8727
25.6844 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 235.0475 | 25.4654 | 25.6955 | 0.78 | 0.78019 | 29.7744 | 234.9632 | 23.8727
25.6928 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 235.0475 | 25.4654 | 25.7038 | 0.78 | 0.77843 | 29.6982 | 234.9632 | 23.949
25.7011 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 235.0475 | 25.4654 | 25.7122 | 0.78 | 0.77843 | 29.6982 | 234.9632 | 23.949
25.7095 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 235.0475 | 25.4654 | 25.7205 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0124 | 23.925
25.7178 | 0.76 | 0.76009 | 29.7867 | 235.0475 | 25.4654 | 25.7288 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7261 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.9308 | 25.4136 | 25.7372 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7345 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7455 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7428 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7538 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7511 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7622 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0615 | 23.925
25.7595 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7705 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7678 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.814 | 25.4136 | 25.7788 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0617 | 23.925
25.7761 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7872 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7845 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.7955 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.7928 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.8038 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.8011 | 0.76 | 0.76116 | 29.8259 | 234.8141 | 25.4136 | 25.8122 | 0.78 | 0.77887 | 29.7116 | 235.0616 | 23.925
25.8095 | 0.76 | 0.7596 | 29.7419 | 234.886 | 25.4659 | 25.8205 | 0.78 | 0.77947 | 29.7305 | 235.0616 | 23.8937
25.8178 | 0.76 | 0.7596 | 29.7419 | 234.958 | 25.4659 | 25.8288 | 0.78 | 0.77947 | 29.7305 | 235.0616 | 23.8937
25.8262 | 0.76 | 0.76025 | 29.7684 | 234.9581 | 25.4366 | 25.8372 | 0.78 | 0.77947 | 29.7305 | 235.0616 | 23.8937
25.8345 | 0.76 | 0.76025 | 29.7684 | 234.9582 | 25.4366 | 25.8455 | 0.78 | 0.77947 | 29.7305 | 235.0616 | 23.8937
25.8428 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8826 | 25.4139 | 25.8538 | 0.78 | 0.78004 | 29.7487 | 234.9436 | 23.8634
25.8512 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.8622 | 0.78 | 0.78004 | 29.7487 | 234.8255 | 23.8634
25.8595 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.8705 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.8972 | 23.8271
25.8678 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.8788 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.8762 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.8872 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.8845 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.8955 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.8928 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.9038 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9012 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.9122 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9095 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.9205 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.9178 | 0.76 | 0.76078 | 29.7904 | 234.8071 | 25.4139 | 25.9289 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.9262 | 0.76 | 0.76193 | 29.8377 | 234.896 | 25.363 | 25.9372 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.9345 | 0.76 | 0.76193 | 29.8377 | 234.985 | 25.363 | 25.9455 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.9429 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9504 | 25.489 | 25.9539 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9512 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 25.9622 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9595 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 25.9705 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9679 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 25.9789 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9688 | 23.8271
25.9762 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 25.9872 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9689 | 23.8271
25.9845 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 25.9955 | 0.78 | 0.78071 | 29.7684 | 234.9691 | 23.8271
25.9929 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 26.0039 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0012 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 26.0122 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0095 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 26.0205 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0179 | 0.76 | 0.75935 | 29.7457 | 234.9158 | 25.489 | 26.0289 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0262 | 0.76 | 0.75711 | 29.6591 | 234.9158 | 25.5919 | 26.0372 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0345 | 0.76 | 0.75711 | 29.6591 | 234.9158 | 25.5919 | 26.0455 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9691 | 23.8043
26.0429 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9565 | 25.5359 | 26.0539 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9692 | 23.8043
26.0512 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9971 | 25.5359 | 26.0622 | 0.78 | 0.78122 | 29.7894 | 234.9693 | 23.8043
26.0596 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9972 | 25.5359 | 26.0705 | 0.78 | 0.77809 | 29.672 | 234.9693 | 23.9541
26.0679 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9972 | 25.5359 | 26.0789 | 0.78 | 0.77809 | 29.672 | 234.9692 | 23.9541
26.0762 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9972 | 25.5359 | 26.0872 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.917 | 23.9346
26.0846 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9973 | 25.5359 | 26.0955 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.8647 | 23.9346
26.0929 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9972 | 25.5359 | 26.1039 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.8646 | 23.9346
26.1012 | 0.76 | 0.75838 | 29.7107 | 234.9971 | 25.5359 | 26.1122 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.8646 | 23.9346
26.1096 | 0.76 | 0.7591 | 29.7348 | 234.9971 | 25.4992 | 26.1205 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.8646 | 23.9346
26.1179 | 0.76 | 0.7591 | 29.7348 | 234.9972 | 25.4992 | 26.1289 | 0.78 | 0.77859 | 29.6958 | 234.8647 | 23.9346
26.1263 | 0.76 | 0.75963 | 29.7568 | 234.9226 | 25.4765 | 26.1372 | 0.78 | 0.77923 | 29.7215 | 234.9735 | 23.9049
26.1346 | 0.76 | 0.75963 | 29.7568 | 234.8481 | 25.4765 | 26.1455 | 0.78 | 0.77923 | 29.7215 | 235.0824 | 23.9049
26.1429 | 0.76 | 0.75963 | 29.7568 | 234.8481 | 25.4765 | 26.1539 | 0.78 | 0.77923 | 29.7215 | 235.0824 | 23.9049
26.1512 | 0.76 | 0.75963 | 29.7568 | 234.8481 | 25.4765 | 26.1622 | 0.78 | 0.77923 | 29.7215 | 235.0824 | 23.9049
26.1596 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 234.9298 | 25.4433 | 26.1705 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.1679 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0114 | 25.4433 | 26.1789 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.1763 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0114 | 25.4433 | 26.1872 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.1846 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0113 | 25.4433 | 26.1955 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.1929 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0113 | 25.4433 | 26.2039 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2013 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0114 | 25.4433 | 26.2122 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2096 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0114 | 25.4433 | 26.2206 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0823 | 23.8875
26.2179 | 0.76 | 0.76029 | 29.7797 | 235.0114 | 25.4433 | 26.2289 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0823 | 23.8875
26.2263 | 0.76 | 0.76127 | 29.8211 | 234.9458 | 25.4012 | 26.2372 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2346 | 0.76 | 0.76127 | 29.8211 | 234.8803 | 25.4012 | 26.2456 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.243 | 0.76 | 0.76127 | 29.8211 | 234.8803 | 25.4012 | 26.2539 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2513 | 0.76 | 0.76127 | 29.8211 | 234.8803 | 25.4012 | 26.2622 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2596 | 0.76 | 0.7584 | 29.6971 | 234.8802 | 25.5228 | 26.2706 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.268 | 0.76 | 0.7584 | 29.6971 | 234.8802 | 25.5228 | 26.2789 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2763 | 0.76 | 0.75914 | 29.7264 | 234.9945 | 25.4891 | 26.2872 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.2846 | 0.76 | 0.75914 | 29.7264 | 235.1089 | 25.4891 | 26.2956 | 0.78 | 0.77964 | 29.7396 | 235.0824 | 23.8875
26.293 | 0.76 | 0.75914 | 29.7264 | 235.1089 | 25.4891 | 26.3039 | 0.78 | 0.77801 | 29.6841 | 234.9678 | 23.9705
26.3013 | 0.76 | 0.75914 | 29.7264 | 235.1089 | 25.4891 | 26.3122 | 0.78 | 0.77801 | 29.6841 | 234.8531 | 23.9705
26.3096 | 0.76 | 0.75969 | 29.7506 | 235.1089 | 25.466 | 26.3206 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9034 | 23.9241
26.318 | 0.76 | 0.75969 | 29.7506 | 235.1089 | 25.466 | 26.3289 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9537 | 23.9241
26.3263 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 235.0267 | 25.5452 | 26.3372 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.3346 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9446 | 25.5452 | 26.3456 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.343 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9445 | 25.5452 | 26.3539 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.3513 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9445 | 25.5452 | 26.3622 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.3596 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9445 | 25.5452 | 26.3706 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.368 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9445 | 25.5452 | 26.3789 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.3763 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9446 | 25.5452 | 26.3872 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.3847 | 0.76 | 0.75761 | 29.6505 | 234.9446 | 25.5452 | 26.3956 | 0.78 | 0.77896 | 29.7192 | 234.9536 | 23.9241
26.393 | 0.76 | 0.75535 | 29.5815 | 234.9445 | 25.6643 | 26.4039 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4013 | 0.76 | 0.75535 | 29.5815 | 234.9445 | 25.6643 | 26.4122 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4097 | 0.76 | 0.75603 | 29.6052 | 235.0301 | 25.6312 | 26.4206 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.418 | 0.76 | 0.75603 | 29.6052 | 235.1157 | 25.6312 | 26.4289 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9535 | 24.032
26.4263 | 0.76 | 0.75669 | 29.6329 | 235.1158 | 25.6028 | 26.4372 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4347 | 0.76 | 0.75669 | 29.6329 | 235.1158 | 25.6028 | 26.4456 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.443 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 235.0509 | 25.5839 | 26.4539 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4513 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.986 | 25.5839 | 26.4622 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4597 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.986 | 25.5839 | 26.4706 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.468 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.986 | 25.5839 | 26.4789 | 0.78 | 0.77665 | 29.6289 | 234.9536 | 24.032
26.4763 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.4872 | 0.78 | 0.7773 | 29.655 | 235.0632 | 24.0025
26.4847 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.4956 | 0.78 | 0.7773 | 29.655 | 235.1728 | 24.0025
26.493 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5039 | 0.78 | 0.77791 | 29.6795 | 235.1728 | 23.9747
26.5014 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5122 | 0.78 | 0.77791 | 29.6795 | 235.1728 | 23.9747
26.5097 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5206 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.1178 | 23.9527
26.518 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5289 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.5264 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5373 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.5347 | 0.76 | 0.75711 | 29.6499 | 234.9861 | 25.5839 | 26.5456 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.543 | 0.76 | 0.75757 | 29.6721 | 234.9861 | 25.567 | 26.5539 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.5514 | 0.76 | 0.75757 | 29.6721 | 234.9861 | 25.567 | 26.5623 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.5597 | 0.76 | 0.75757 | 29.6721 | 234.9861 | 25.567 | 26.5706 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.568 | 0.76 | 0.75757 | 29.6721 | 234.986 | 25.567 | 26.5789 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.5764 | 0.76 | 0.75838 | 29.7014 | 235.0939 | 25.5277 | 26.5873 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.0629 | 23.9527
26.5847 | 0.76 | 0.75838 | 29.7014 | 235.2017 | 25.5277 | 26.5956 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.593 | 0.76 | 0.75838 | 29.7014 | 235.2017 | 25.5277 | 26.6039 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6014 | 0.76 | 0.75838 | 29.7014 | 235.2017 | 25.5277 | 26.6123 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6097 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 235.0912 | 25.497 | 26.6206 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6181 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9807 | 25.497 | 26.6289 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6264 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9807 | 25.497 | 26.6373 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6347 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9807 | 25.497 | 26.6456 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6431 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9806 | 25.497 | 26.6539 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6514 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9805 | 25.497 | 26.6623 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6597 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9806 | 25.497 | 26.6706 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6681 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9806 | 25.497 | 26.6789 | 0.78 | 0.77849 | 29.7091 | 235.063 | 23.9527
26.6764 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9806 | 25.497 | 26.6873 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.6847 | 0.76 | 0.75903 | 29.7258 | 234.9807 | 25.497 | 26.6956 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.6931 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7039 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.7014 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7123 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.7097 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7206 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.7181 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7289 | 0.78 | 0.779 | 29.73 | 235.063 | 23.9299
26.7264 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7373 | 0.78 | 0.77959 | 29.7502 | 235.1429 | 23.9001
26.7348 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.7456 | 0.78 | 0.77959 | 29.7502 | 235.2228 | 23.9001
26.7431 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.7539 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.1419 | 23.8759
26.7514 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.7623 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.7598 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.7706 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.7681 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.7789 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.7764 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7873 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.7848 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.7956 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.0611 | 23.8759
26.7931 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.8039 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.0611 | 23.8759
26.8015 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.8123 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8098 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.8206 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8181 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9805 | 25.4714 | 26.8289 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8265 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.8373 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8348 | 0.76 | 0.75956 | 29.7445 | 234.9806 | 25.4714 | 26.8456 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8431 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0017 | 25.4646 | 26.854 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8515 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0228 | 25.4646 | 26.8623 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8598 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0229 | 25.4646 | 26.8706 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8681 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0229 | 25.4646 | 26.879 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8765 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0228 | 25.4646 | 26.8873 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8848 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0228 | 25.4646 | 26.8956 | 0.78 | 0.78012 | 29.7718 | 235.061 | 23.8759
26.8931 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0228 | 25.4646 | 26.904 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9015 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0229 | 25.4646 | 26.9123 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9098 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.0229 | 25.4646 | 26.9206 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9182 | 0.76 | 0.7597 | 29.75 | 235.023 | 25.4646 | 26.929 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9265 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0146 | 25.4611 | 26.9373 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9348 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 26.9456 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9432 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 26.954 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.061 | 23.8534
26.9515 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 26.9623 | 0.78 | 0.78063 | 29.7931 | 235.0611 | 23.8534
26.9598 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 26.9706 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1098 | 23.8295
26.9682 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 26.979 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1585 | 23.8295
26.9765 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 26.9873 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1585 | 23.8295
26.9848 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 26.9956 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1585 | 23.8295
26.9932 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.004 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1585 | 23.8295
27.0015 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.0123 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1585 | 23.8295
27.0098 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.0206 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1591 | 23.8295
27.0182 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.029 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0265 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.0373 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0349 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.0456 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1597 | 23.8295
27.0432 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.054 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1597 | 23.8295
27.0515 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.0623 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0599 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.0706 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0682 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.079 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0765 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.0873 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0849 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.0956 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.0932 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.104 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1015 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1123 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1099 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1207 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1182 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.006 | 25.4611 | 27.129 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1265 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1373 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1349 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1457 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1432 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.154 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1516 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1623 | 0.78 | 0.78107 | 29.8063 | 235.1598 | 23.8295
27.1599 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.1707 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0803 | 23.8583
27.1682 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.179 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.1766 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.1873 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.1849 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.1957 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.1932 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.204 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.2016 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.2123 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.2099 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.2207 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2182 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.229 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0006 | 23.8583
27.2266 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.2373 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2349 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.2457 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2432 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.254 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2516 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.2623 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2599 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.2707 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2682 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.279 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2766 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0063 | 25.4611 | 27.2873 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2849 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.2957 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.2933 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0062 | 25.4611 | 27.304 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3016 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.3123 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3099 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.3207 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3183 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.329 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3266 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.3373 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3349 | 0.76 | 0.7598 | 29.7553 | 235.0061 | 25.4611 | 27.3457 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3433 | 0.76 | 0.75928 | 29.733 | 235.0788 | 25.4835 | 27.354 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3516 | 0.76 | 0.75928 | 29.733 | 235.1515 | 25.4835 | 27.3623 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.36 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 235.0593 | 25.533 | 27.3707 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0007 | 23.8583
27.3683 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.379 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.3766 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.3873 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.385 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.3957 | 0.78 | 0.78046 | 29.783 | 235.0008 | 23.8583
27.3933 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.404 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.4016 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.4123 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.41 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4207 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.4183 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.429 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.4266 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4373 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.435 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4457 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.4433 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.454 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.4516 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.4623 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.46 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4707 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.4683 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9672 | 25.533 | 27.479 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.4767 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4874 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.485 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.4957 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.4933 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.9671 | 25.533 | 27.504 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.5017 | 0.76 | 0.75813 | 29.6849 | 234.967 | 25.533 | 27.5124 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.51 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.5207 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.5183 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.529 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.5267 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.967 | 25.5383 | 27.5374 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.535 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.967 | 25.5383 | 27.5457 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.5433 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.967 | 25.5383 | 27.554 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.5517 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.5624 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0009 | 23.8345
27.56 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.5707 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.5683 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9672 | 25.5383 | 27.579 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.5767 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.5874 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0007 | 23.8345
27.585 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.967 | 25.5383 | 27.5957 | 0.78 | 0.78084 | 29.7906 | 235.0008 | 23.8345
27.5933 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.604 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.0555 | 23.8164
27.6017 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6124 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1103 | 23.8164
27.61 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6207 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6183 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.629 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6267 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6374 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.635 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6457 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6434 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.654 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6517 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6624 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.66 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.9671 | 25.5383 | 27.6707 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6684 | 0.76 | 0.75804 | 29.6823 | 234.967 | 25.5383 | 27.679 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6767 | 0.76 | 0.75902 | 29.7239 | 234.9025 | 25.4965 | 27.6874 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.685 | 0.76 | 0.75902 | 29.7239 | 234.8379 | 25.4965 | 27.6957 | 0.78 | 0.78121 | 29.804 | 235.1104 | 23.8164
27.6934 | 0.76 | 0.75902 | 29.7239 | 234.8379 | 25.4965 | 27.704 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7017 | 0.76 | 0.75902 | 29.7239 | 234.8379 | 25.4965 | 27.7124 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.71 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 234.922 | 25.4635 | 27.7207 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7184 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.729 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7267 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7374 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.735 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7457 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7434 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7541 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7517 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7624 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.76 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7707 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7684 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0062 | 25.4635 | 27.7791 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.7767 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7874 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.785 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.7957 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1103 | 23.8848
27.7934 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.8041 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8017 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.8124 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8101 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.8207 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8184 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.8291 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8267 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0062 | 25.4635 | 27.8374 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8351 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0062 | 25.4635 | 27.8457 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8434 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0062 | 25.4635 | 27.8541 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8517 | 0.76 | 0.75969 | 29.7471 | 235.0061 | 25.4635 | 27.8624 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8601 | 0.76 | 0.76011 | 29.7636 | 235.0061 | 25.4438 | 27.8707 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8684 | 0.76 | 0.76011 | 29.7636 | 235.0061 | 25.4438 | 27.8791 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8767 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.9336 | 25.4214 | 27.8874 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8851 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.861 | 25.4214 | 27.8957 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.8934 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9041 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.9017 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9124 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.9101 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9207 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1104 | 23.8848
27.9184 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9291 | 0.78 | 0.77989 | 29.7604 | 235.1103 | 23.8848
27.9267 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9374 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 235.0276 | 23.8358
27.9351 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8611 | 25.4214 | 27.9457 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 234.9448 | 23.8358
27.9434 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8614 | 25.4214 | 27.9541 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 234.9449 | 23.8358
27.9518 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8616 | 25.4214 | 27.9624 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 234.9449 | 23.8358
27.9601 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8616 | 25.4214 | 27.9707 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 234.9449 | 23.8358
27.9684 | 0.76 | 0.76063 | 29.7859 | 234.8616 | 25.4214 | 27.9791 | 0.78 | 0.78104 | 29.8117 | 234.9448 | 23.8358
27.9768 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 234.9332 | 25.4016 | 27.9874 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 234.9942 | 23.812
27.9851 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 27.9957 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
27.9934 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0041 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0018 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0124 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0101 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0207 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.0184 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0291 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.0268 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0374 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.0351 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0049 | 25.4016 | 28.0457 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.0434 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0541 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.0518 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0624 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0601 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0707 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0684 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0791 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0768 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0874 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0851 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.0958 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.0934 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1041 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1018 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1124 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1101 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1208 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1185 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0049 | 25.4016 | 28.1291 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1268 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1374 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1351 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1458 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1435 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1541 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1518 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1624 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1601 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1708 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1685 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1791 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.1768 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1874 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.1851 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.1958 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.1935 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.2041 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2018 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.2124 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.2101 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0048 | 25.4016 | 28.2208 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2185 | 0.76 | 0.76108 | 29.804 | 235.0047 | 25.4016 | 28.2291 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2268 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2374 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2351 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0049 | 25.3904 | 28.2458 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2435 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0049 | 25.3904 | 28.2541 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0435 | 23.812
28.2518 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2624 | 0.78 | 0.78148 | 29.8251 | 235.0436 | 23.812
28.2601 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2708 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0402 | 23.8092
28.2685 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2791 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0368 | 23.8092
28.2768 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2874 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.2852 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.2958 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.2935 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.3041 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3018 | 0.76 | 0.76143 | 29.8234 | 235.0048 | 25.3904 | 28.3124 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0368 | 23.8092
28.3102 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3208 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0368 | 23.8092
28.3185 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3291 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0368 | 23.8092
28.3268 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3374 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3352 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3458 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0366 | 23.8092
28.3435 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3541 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0366 | 23.8092
28.3518 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3624 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3602 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3708 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3685 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3791 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3768 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3875 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0367 | 23.8092
28.3852 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.3958 | 0.78 | 0.78157 | 29.8306 | 235.0366 | 23.8092
28.3935 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.4041 | 0.78 | 0.78172 | 29.8371 | 235.0659 | 23.8033
28.4018 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0049 | 25.428 | 28.4125 | 0.78 | 0.78172 | 29.8371 | 235.0952 | 23.8033
28.4102 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.4208 | 0.78 | 0.78172 | 29.8371 | 235.0952 | 23.8033
28.4185 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.4291 | 0.78 | 0.78172 | 29.8371 | 235.0952 | 23.8033
28.4268 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.4375 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.4352 | 0.76 | 0.76025 | 29.7576 | 235.0048 | 25.428 | 28.4458 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.4435 | 0.76 | 0.7592 | 29.7118 | 235.0048 | 25.4721 | 28.4541 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.4519 | 0.76 | 0.7592 | 29.7118 | 235.0049 | 25.4721 | 28.4625 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.4602 | 0.76 | 0.75935 | 29.7178 | 235.0285 | 25.4653 | 28.4708 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.4685 | 0.76 | 0.75935 | 29.7178 | 235.0521 | 25.4653 | 28.4791 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.4769 | 0.76 | 0.75935 | 29.7178 | 235.0522 | 25.4653 | 28.4875 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.4852 | 0.76 | 0.75935 | 29.7178 | 235.0522 | 25.4653 | 28.4958 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.4935 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0358 | 25.4584 | 28.5041 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5019 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5125 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5102 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5208 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5185 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.5291 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5269 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.5375 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5352 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.5458 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5435 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5541 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5519 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5625 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5602 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5708 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5685 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5791 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5769 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.5875 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.5852 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.5958 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.5936 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6041 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6019 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6125 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6102 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6208 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6186 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.6291 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.6269 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6375 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.6352 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6458 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.6436 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6541 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6519 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.6625 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6602 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.6708 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6686 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.6792 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6769 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.6875 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6852 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.6958 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.6936 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7042 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7019 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7125 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.7102 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7208 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7186 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7292 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7269 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7375 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.7352 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.7458 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.7436 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7542 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.7519 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7625 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7603 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7708 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7686 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7792 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7769 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7875 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7853 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.7958 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.7936 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8042 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8019 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.8125 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.8103 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.8208 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8186 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8292 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8269 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8375 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8353 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8458 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.8436 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8542 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8519 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8625 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8603 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8708 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8686 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8792 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8769 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8875 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0952 | 23.8014
28.8853 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.8958 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.8936 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.9042 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.9019 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0194 | 25.4584 | 28.9125 | 0.78 | 0.78183 | 29.8457 | 235.0953 | 23.8014
28.9103 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9208 | 0.78 | 0.78132 | 29.8242 | 235.0953 | 23.8238
28.9186 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9292 | 0.78 | 0.78132 | 29.8242 | 235.0953 | 23.8238
28.927 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9375 | 0.78 | 0.78132 | 29.8242 | 235.0953 | 23.8238
28.9353 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9458 | 0.78 | 0.78132 | 29.8242 | 235.0953 | 23.8238
28.9436 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9542 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0494 | 23.8539
28.952 | 0.76 | 0.75955 | 29.7283 | 235.0195 | 25.4584 | 28.9625 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0034 | 23.8539
28.9603 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.0677 | 25.4705 | 28.9708 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0034 | 23.8539
28.9686 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.116 | 25.4705 | 28.9792 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0034 | 23.8539
28.977 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.116 | 25.4705 | 28.9875 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0034 | 23.8539
28.9853 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.1159 | 25.4705 | 28.9958 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0033 | 23.8539
28.9936 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.116 | 25.4705 | 29.0042 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0033 | 23.8539
29.002 | 0.76 | 0.75932 | 29.7213 | 235.116 | 25.4705 | 29.0125 | 0.78 | 0.7808 | 29.8105 | 235.0033 | 23.8539
29.0103 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1317 | 25.4968 | 29.0209 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.0861 | 23.8785
29.0186 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0292 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.027 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0375 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0353 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0459 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0436 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0542 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.052 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1476 | 25.4968 | 29.0625 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0603 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0709 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0686 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0792 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.077 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0875 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0853 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.0959 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.0936 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.1042 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.102 | 0.76 | 0.75885 | 29.7082 | 235.1475 | 25.4968 | 29.1125 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.1103 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1475 | 25.5203 | 29.1209 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.1187 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1475 | 25.5203 | 29.1292 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.127 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1475 | 25.5203 | 29.1375 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.1353 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1476 | 25.5203 | 29.1459 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.1436 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1475 | 25.5203 | 29.1542 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.152 | 0.76 | 0.75794 | 29.6523 | 235.1475 | 25.5203 | 29.1625 | 0.78 | 0.78027 | 29.7892 | 235.1688 | 23.8785
29.1603 | 0.76 | 0.7585 | 29.6773 | 235.1475 | 25.4978 | 29.1709 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.1687 | 0.76 | 0.7585 | 29.6773 | 235.1475 | 25.4978 | 29.1792 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.177 | 0.76 | 0.7585 | 29.6773 | 235.1475 | 25.4978 | 29.1875 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.1853 | 0.76 | 0.7585 | 29.6773 | 235.1476 | 25.4978 | 29.1959 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.1936 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0835 | 25.479 | 29.2042 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.202 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0194 | 25.479 | 29.2125 | 0.78 | 0.77976 | 29.7678 | 235.1688 | 23.901
29.2103 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0194 | 25.479 | 29.2209 | 0.78 | 0.77925 | 29.7477 | 235.0848 | 23.9249
29.2187 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0195 | 25.479 | 29.2292 | 0.78 | 0.77925 | 29.7477 | 235.0008 | 23.9249
29.227 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0195 | 25.479 | 29.2375 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.0838 | 23.9495
29.2353 | 0.76 | 0.75892 | 29.6945 | 235.0195 | 25.479 | 29.2459 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.2437 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0569 | 25.4596 | 29.2542 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.252 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.2626 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.2603 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.2709 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.167 | 23.9495
29.2687 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.2792 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.167 | 23.9495
29.277 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.2876 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.2853 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.2959 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.2937 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3042 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.302 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3126 | 0.78 | 0.77871 | 29.7264 | 235.1669 | 23.9495
29.3103 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3209 | 0.78 | 0.7782 | 29.7049 | 235.1669 | 23.9719
29.3187 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3292 | 0.78 | 0.7782 | 29.7049 | 235.1669 | 23.9719
29.327 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3376 | 0.78 | 0.7782 | 29.7049 | 235.1669 | 23.9719
29.3353 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3459 | 0.78 | 0.7782 | 29.7049 | 235.1669 | 23.9719
29.3437 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3542 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.1145 | 23.9895
29.352 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3626 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.0622 | 23.9895
29.3603 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3709 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.0622 | 23.9895
29.3687 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3792 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.0622 | 23.9895
29.377 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3876 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.0622 | 23.9895
29.3853 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.3959 | 0.78 | 0.77784 | 29.6919 | 235.0622 | 23.9895
29.3937 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.4042 | 0.78 | 0.77873 | 29.7213 | 235.0622 | 23.9439
29.402 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.4126 | 0.78 | 0.77873 | 29.7213 | 235.0622 | 23.9439
29.4103 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.4209 | 0.78 | 0.77873 | 29.7213 | 235.0622 | 23.9439
29.4187 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.4292 | 0.78 | 0.77873 | 29.7213 | 235.0622 | 23.9439
29.427 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4376 | 0.78 | 0.77851 | 29.7129 | 235.0997 | 23.9545
29.4353 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4459 | 0.78 | 0.77851 | 29.7129 | 235.1372 | 23.9545
29.4437 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4542 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.452 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4626 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.4604 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4709 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.4687 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.4792 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.477 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4876 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.4854 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.4959 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1371 | 23.9567
29.4937 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.5042 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1371 | 23.9567
29.502 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5126 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.5104 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.5209 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.5187 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.5292 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.527 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5376 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.5354 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5459 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1371 | 23.9567
29.5437 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5542 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1371 | 23.9567
29.552 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5626 | 0.78 | 0.7784 | 29.7048 | 235.1372 | 23.9567
29.5604 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5709 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 235.0564 | 23.913
29.5687 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5792 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.577 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5876 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.5854 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.5959 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.5937 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6042 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.602 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6126 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.6104 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6209 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.6187 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6292 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.627 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6376 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.6354 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.6459 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9757 | 23.913
29.6437 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0945 | 25.4596 | 29.6542 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.652 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6626 | 0.78 | 0.77945 | 29.7526 | 234.9756 | 23.913
29.6604 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6709 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.0863 | 23.8836
29.6687 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6792 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.677 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6876 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.6854 | 0.76 | 0.75929 | 29.7058 | 235.0944 | 25.4596 | 29.6959 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.6937 | 0.76 | 0.75831 | 29.6636 | 235.1583 | 25.5009 | 29.7042 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.702 | 0.76 | 0.75831 | 29.6636 | 235.2223 | 25.5009 | 29.7126 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7104 | 0.76 | 0.75831 | 29.6636 | 235.2222 | 25.5009 | 29.7209 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7187 | 0.76 | 0.75831 | 29.6636 | 235.2222 | 25.5009 | 29.7292 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.197 | 23.8836
29.7271 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.1375 | 25.5338 | 29.7376 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7354 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7459 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7437 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7542 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.752 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0529 | 25.5338 | 29.7626 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7604 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7709 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7687 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7792 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1972 | 23.8836
29.7771 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7876 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7854 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.7959 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.7937 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.8042 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8021 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0529 | 25.5338 | 29.8126 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8104 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0529 | 25.5338 | 29.8209 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8187 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.8292 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8271 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0528 | 25.5338 | 29.8376 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8354 | 0.76 | 0.75764 | 29.6403 | 235.0529 | 25.5338 | 29.8459 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8437 | 0.76 | 0.75722 | 29.6231 | 235.1171 | 25.5525 | 29.8542 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8521 | 0.76 | 0.75722 | 29.6231 | 235.1814 | 25.5525 | 29.8626 | 0.78 | 0.78009 | 29.7786 | 235.1971 | 23.8836
29.8604 | 0.76 | 0.75722 | 29.6231 | 235.1813 | 25.5525 | 29.8709 | 0.78 | 0.78049 | 29.7915 | 235.1971 | 23.8631
29.8687 | 0.76 | 0.75722 | 29.6231 | 235.1813 | 25.5525 | 29.8792 | 0.78 | 0.78049 | 29.7915 | 235.1971 | 23.8631
29.8771 | 0.76 | 0.75656 | 29.5954 | 235.1813 | 25.5808 | 29.8876 | 0.78 | 0.78049 | 29.7915 | 235.1971 | 23.8631
29.8854 | 0.76 | 0.75656 | 29.5954 | 235.1814 | 25.5808 | 29.8959 | 0.78 | 0.78049 | 29.7915 | 235.1971 | 23.8631
29.8937 | 0.76 | 0.75656 | 29.5954 | 235.1813 | 25.5808 | 29.9042 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1573 | 23.852
29.9021 | 0.76 | 0.75656 | 29.5954 | 235.1813 | 25.5808 | 29.9126 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9104 | 0.76 | 0.75581 | 29.5656 | 235.0652 | 25.614 | 29.9209 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9187 | 0.76 | 0.75581 | 29.5656 | 234.9492 | 25.614 | 29.9292 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1175 | 23.852
29.9271 | 0.76 | 0.75581 | 29.5656 | 234.9492 | 25.614 | 29.9376 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9354 | 0.76 | 0.75581 | 29.5656 | 234.9491 | 25.614 | 29.9459 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9437 | 0.76 | 0.75529 | 29.543 | 235.0196 | 25.6358 | 29.9542 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9521 | 0.76 | 0.75529 | 29.543 | 235.09 | 25.6358 | 29.9626 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9604 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 29.9709 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
29.9687 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 29.9792 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1175 | 23.852
29.9771 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 29.9876 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1175 | 23.852
29.9854 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 29.9959 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1175 | 23.852
29.9937 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 30.0042 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0021 | 0.76 | 0.75699 | 29.6071 | 235.09 | 25.5568 | 30.0126 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0104 | 0.76 | 0.76015 | 29.7444 | 235.09 | 25.4247 | 30.0209 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0188 | 0.76 | 0.76015 | 29.7444 | 235.0901 | 25.4247 | 30.0292 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0271 | 0.76 | 0.76243 | 29.8443 | 234.998 | 25.329 | 30.0376 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0354 | 0.76 | 0.76243 | 29.8443 | 234.9059 | 25.329 | 30.0459 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1175 | 23.852
30.0437 | 0.76 | 0.76243 | 29.8443 | 234.9059 | 25.329 | 30.0542 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0521 | 0.76 | 0.76243 | 29.8443 | 234.9059 | 25.329 | 30.0626 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0604 | 0.76 | 0.76181 | 29.817 | 234.9876 | 25.3551 | 30.0709 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0688 | 0.76 | 0.76181 | 29.817 | 235.0693 | 25.3551 | 30.0792 | 0.78 | 0.78071 | 29.7997 | 235.1174 | 23.852
30.0771 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.0876 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0811 | 23.8455
30.0854 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.0959 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.0938 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1042 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1021 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1126 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1104 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1209 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1188 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1292 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1271 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0694 | 25.3722 | 30.1376 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1354 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0694 | 25.3722 | 30.1459 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1438 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1542 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1521 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1626 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.1604 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1709 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1688 | 0.76 | 0.76135 | 29.795 | 235.0693 | 25.3722 | 30.1792 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1771 | 0.76 | 0.76016 | 29.753 | 234.9862 | 25.4309 | 30.1876 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1854 | 0.76 | 0.76016 | 29.753 | 234.9031 | 25.4309 | 30.1959 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.1938 | 0.76 | 0.75961 | 29.7344 | 235.0087 | 25.4587 | 30.2042 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.2021 | 0.76 | 0.75961 | 29.7344 | 235.1142 | 25.4587 | 30.2126 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.2104 | 0.76 | 0.75961 | 29.7344 | 235.1142 | 25.4587 | 30.2209 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.2188 | 0.76 | 0.75961 | 29.7344 | 235.1142 | 25.4587 | 30.2292 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2271 | 0.76 | 0.75908 | 29.7159 | 235.1142 | 25.4844 | 30.2376 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2354 | 0.76 | 0.75908 | 29.7159 | 235.1142 | 25.4844 | 30.2459 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2438 | 0.76 | 0.75908 | 29.7159 | 235.1142 | 25.4844 | 30.2542 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2521 | 0.76 | 0.75908 | 29.7159 | 235.1141 | 25.4844 | 30.2626 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2604 | 0.76 | 0.75841 | 29.6924 | 235.0292 | 25.5176 | 30.2709 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2688 | 0.76 | 0.75841 | 29.6924 | 234.9442 | 25.5176 | 30.2792 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.2771 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0097 | 25.5366 | 30.2876 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.2854 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.2959 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.2938 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3042 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3021 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3126 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3104 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3209 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3188 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3292 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3271 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3376 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3354 | 0.76 | 0.75799 | 29.6755 | 235.0752 | 25.5366 | 30.3459 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3438 | 0.76 | 0.75765 | 29.6617 | 235.0752 | 25.5511 | 30.3542 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3521 | 0.76 | 0.75765 | 29.6617 | 235.0752 | 25.5511 | 30.3626 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.3604 | 0.76 | 0.759 | 29.7156 | 235.0752 | 25.4904 | 30.3709 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3688 | 0.76 | 0.759 | 29.7156 | 235.0752 | 25.4904 | 30.3792 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3771 | 0.76 | 0.7589 | 29.7104 | 235.0838 | 25.494 | 30.3876 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.3855 | 0.76 | 0.7589 | 29.7104 | 235.0925 | 25.494 | 30.3959 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.3938 | 0.76 | 0.7589 | 29.7104 | 235.0924 | 25.494 | 30.4042 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.4021 | 0.76 | 0.7589 | 29.7104 | 235.0924 | 25.494 | 30.4126 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.4104 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.1242 | 25.4935 | 30.4209 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.4188 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4292 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.4271 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4376 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0449 | 23.8455
30.4355 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4459 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.4438 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4542 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.4521 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4626 | 0.78 | 0.78074 | 29.7938 | 235.0448 | 23.8455
30.4604 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4709 | 0.78 | 0.78023 | 29.7724 | 235.0448 | 23.8679
30.4688 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4792 | 0.78 | 0.78023 | 29.7724 | 235.0448 | 23.8679
30.4771 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4876 | 0.78 | 0.77964 | 29.7428 | 235.0987 | 23.8899
30.4855 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.4959 | 0.78 | 0.77964 | 29.7428 | 235.1526 | 23.8899
30.4938 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5042 | 0.78 | 0.77964 | 29.7428 | 235.1526 | 23.8899
30.5021 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5126 | 0.78 | 0.77964 | 29.7428 | 235.1526 | 23.8899
30.5105 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5209 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 235.0747 | 23.9197
30.5188 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5292 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5271 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5376 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5354 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5459 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5438 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.156 | 25.4935 | 30.5542 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5521 | 0.76 | 0.75898 | 29.7168 | 235.1559 | 25.4935 | 30.5626 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5605 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.0904 | 25.4745 | 30.5709 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5688 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.0248 | 25.4745 | 30.5792 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5771 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.0249 | 25.4745 | 30.5876 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5854 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.0249 | 25.4745 | 30.5959 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.5938 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.0249 | 25.4745 | 30.6042 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6021 | 0.76 | 0.7594 | 29.7336 | 235.025 | 25.4745 | 30.6126 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6105 | 0.76 | 0.76006 | 29.7606 | 235.0249 | 25.4456 | 30.6209 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6188 | 0.76 | 0.76006 | 29.7606 | 235.0248 | 25.4456 | 30.6292 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6271 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.0952 | 25.4256 | 30.6376 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6355 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6459 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6438 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6542 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6521 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6626 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6604 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6709 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9968 | 23.9197
30.6688 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6792 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9967 | 23.9197
30.6771 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6876 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9967 | 23.9197
30.6855 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.6959 | 0.78 | 0.77906 | 29.723 | 234.9967 | 23.9197
30.6938 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7042 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7021 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7126 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7104 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7209 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7188 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1654 | 25.4256 | 30.7292 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7271 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7376 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7355 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7459 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9967 | 23.9424
30.7438 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7542 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9967 | 23.9424
30.7521 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7626 | 0.78 | 0.77855 | 29.7019 | 234.9968 | 23.9424
30.7605 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7709 | 0.78 | 0.77811 | 29.6859 | 235.074 | 23.9638
30.7688 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1654 | 25.4256 | 30.7793 | 0.78 | 0.77811 | 29.6859 | 235.1512 | 23.9638
30.7771 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7876 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.1003 | 23.9876
30.7855 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.7959 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.7938 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8043 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8021 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8126 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8105 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8209 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8188 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8292 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8271 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8376 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8354 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8459 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8438 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8542 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8521 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8626 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8605 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8709 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8688 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1654 | 25.4256 | 30.8792 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8771 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1654 | 25.4256 | 30.8876 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.8855 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.8959 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.8938 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.9043 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.9021 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.9126 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0494 | 23.9876
30.9105 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1655 | 25.4256 | 30.9209 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9188 | 0.76 | 0.7605 | 29.7785 | 235.1654 | 25.4256 | 30.9293 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9271 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1569 | 25.4221 | 30.9376 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9355 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9459 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9438 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9543 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9521 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9626 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9605 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9709 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9688 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9792 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9771 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9876 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9855 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 30.9959 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
30.9938 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0042 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
31.0021 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0126 | 0.78 | 0.77766 | 29.6721 | 235.0493 | 23.9876
31.0105 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0209 | 0.78 | 0.77727 | 29.6592 | 235.0493 | 24.0081
31.0188 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0293 | 0.78 | 0.77727 | 29.6592 | 235.0493 | 24.0081
31.0271 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0376 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0355 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0459 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0438 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0543 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0521 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0626 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0605 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0709 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0688 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0793 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0494 | 23.9299
31.0771 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0876 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0855 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.0959 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0493 | 23.9299
31.0938 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1043 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0494 | 23.9299
31.1021 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1126 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0494 | 23.9299
31.1105 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1209 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0494 | 23.9299
31.1188 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1292 | 0.78 | 0.77873 | 29.7041 | 235.0494 | 23.9299
31.1271 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1376 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0494 | 23.8913
31.1355 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1459 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0494 | 23.8913
31.1438 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1543 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0494 | 23.8913
31.1521 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.1626 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0494 | 23.8913
31.1605 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.1709 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0494 | 23.8913
31.1688 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.1793 | 0.78 | 0.77962 | 29.742 | 235.0493 | 23.8913
31.1771 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.1876 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0315 | 23.9159
31.1855 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.1959 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0138 | 23.9159
31.1938 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2043 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0137 | 23.9159
31.2021 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2126 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0137 | 23.9159
31.2105 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2209 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0138 | 23.9159
31.2188 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2293 | 0.78 | 0.77923 | 29.7345 | 235.0138 | 23.9159
31.2271 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2376 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.0902 | 23.935
31.2355 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2459 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1666 | 23.935
31.2438 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.2543 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1666 | 23.935
31.2521 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.2626 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.2605 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2709 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.2688 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2793 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.2771 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.2876 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.2855 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1484 | 25.4221 | 31.2959 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.2938 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3043 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3021 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3126 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3105 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3209 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3188 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3293 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3271 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3376 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3355 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3459 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1666 | 23.935
31.3438 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3543 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3521 | 0.76 | 0.7606 | 29.7837 | 235.1483 | 25.4221 | 31.3626 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3605 | 0.76 | 0.75966 | 29.7504 | 235.0866 | 25.4686 | 31.3709 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3688 | 0.76 | 0.75966 | 29.7504 | 235.0249 | 25.4686 | 31.3793 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3771 | 0.76 | 0.75966 | 29.7504 | 235.0248 | 25.4686 | 31.3876 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3855 | 0.76 | 0.75966 | 29.7504 | 235.0248 | 25.4686 | 31.3959 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.3938 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.099 | 25.4911 | 31.4043 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4021 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4126 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4105 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4209 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4188 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4293 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4271 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4376 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4355 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4459 | 0.78 | 0.77887 | 29.7242 | 235.1665 | 23.935
31.4438 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4543 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4521 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4626 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4605 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1733 | 25.4911 | 31.4709 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4688 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1733 | 25.4911 | 31.4793 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4771 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4876 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4855 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.4959 | 0.78 | 0.77828 | 29.7049 | 235.1665 | 23.9661
31.4938 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5043 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0896 | 23.9959
31.5021 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5126 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0127 | 23.9959
31.5105 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5209 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0127 | 23.9959
31.5188 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5293 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0127 | 23.9959
31.5271 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5376 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0127 | 23.9959
31.5355 | 0.76 | 0.75913 | 29.7283 | 235.1732 | 25.4911 | 31.5459 | 0.78 | 0.77769 | 29.6851 | 235.0127 | 23.9959
31.5438 | 0.76 | 0.75861 | 29.7094 | 235.1733 | 25.5167 | 31.5543 | 0.78 | 0.77901 | 29.7291 | 235.0127 | 23.9283
31.5521 | 0.76 | 0.75861 | 29.7094 | 235.1733 | 25.5167 | 31.5626 | 0.78 | 0.77901 | 29.7291 | 235.0127 | 23.9283
31.5605 | 0.76 | 0.75819 | 29.6922 | 235.2365 | 25.5353 | 31.5709 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.097 | 23.953
31.5688 | 0.76 | 0.75819 | 29.6922 | 235.2997 | 25.5353 | 31.5793 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.5771 | 0.76 | 0.75752 | 29.6694 | 235.2179 | 25.5686 | 31.5876 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.5855 | 0.76 | 0.75752 | 29.6694 | 235.1361 | 25.5686 | 31.5959 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.5938 | 0.76 | 0.75752 | 29.6694 | 235.1361 | 25.5686 | 31.6043 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.6021 | 0.76 | 0.75752 | 29.6694 | 235.1362 | 25.5686 | 31.6126 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.6105 | 0.76 | 0.75962 | 29.7615 | 235.1362 | 25.481 | 31.6209 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1813 | 23.953
31.6188 | 0.76 | 0.75962 | 29.7615 | 235.1362 | 25.481 | 31.6293 | 0.78 | 0.77848 | 29.7079 | 235.1812 | 23.953
31.6271 | 0.76 | 0.75962 | 29.7615 | 235.1361 | 25.481 | 31.6376 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.6355 | 0.76 | 0.75962 | 29.7615 | 235.1361 | 25.481 | 31.6459 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.6438 | 0.76 | 0.75906 | 29.737 | 235.1362 | 25.5041 | 31.6543 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1813 | 23.9703
31.6521 | 0.76 | 0.75906 | 29.737 | 235.1363 | 25.5041 | 31.6626 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1813 | 23.9703
31.6605 | 0.76 | 0.75906 | 29.737 | 235.1363 | 25.5041 | 31.6709 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1813 | 23.9703
31.6688 | 0.76 | 0.75906 | 29.737 | 235.1362 | 25.5041 | 31.6793 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.6771 | 0.76 | 0.76106 | 29.8188 | 235.1362 | 25.4158 | 31.6876 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.6855 | 0.76 | 0.76106 | 29.8188 | 235.1362 | 25.4158 | 31.6959 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.6938 | 0.76 | 0.76062 | 29.8015 | 235.0689 | 25.4358 | 31.7043 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.7021 | 0.76 | 0.76062 | 29.8015 | 235.0016 | 25.4358 | 31.7126 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.7105 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.117 | 25.4673 | 31.7209 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.7188 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.2324 | 25.4673 | 31.7293 | 0.78 | 0.77807 | 29.6899 | 235.1812 | 23.9703
31.7271 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.2324 | 25.4673 | 31.7376 | 0.78 | 0.77779 | 29.6769 | 235.1233 | 23.9818
31.7355 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.2325 | 25.4673 | 31.7459 | 0.78 | 0.77779 | 29.6769 | 235.0653 | 23.9818
31.7438 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.2324 | 25.4673 | 31.7543 | 0.78 | 0.77779 | 29.6769 | 235.0653 | 23.9818
31.7521 | 0.76 | 0.75997 | 29.778 | 235.2324 | 25.4673 | 31.7626 | 0.78 | 0.77779 | 29.6769 | 235.0653 | 23.9818
31.7605 | 0.76 | 0.75932 | 29.7513 | 235.2324 | 25.4964 | 31.7709 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.0994 | 23.9896
31.7688 | 0.76 | 0.75932 | 29.7513 | 235.2324 | 25.4964 | 31.7793 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.7771 | 0.76 | 0.75857 | 29.7221 | 235.1197 | 25.5301 | 31.7876 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.7855 | 0.76 | 0.75857 | 29.7221 | 235.007 | 25.5301 | 31.7959 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.7938 | 0.76 | 0.76126 | 29.8305 | 235.007 | 25.41 | 31.8043 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8021 | 0.76 | 0.76126 | 29.8305 | 235.007 | 25.41 | 31.8126 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8105 | 0.76 | 0.76076 | 29.8051 | 235.0507 | 25.4276 | 31.8209 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8188 | 0.76 | 0.76076 | 29.8051 | 235.0944 | 25.4276 | 31.8293 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8271 | 0.76 | 0.76076 | 29.8051 | 235.0943 | 25.4276 | 31.8376 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8355 | 0.76 | 0.76076 | 29.8051 | 235.0943 | 25.4276 | 31.8459 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8438 | 0.76 | 0.76008 | 29.7722 | 235.0943 | 25.4538 | 31.8543 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8521 | 0.76 | 0.76008 | 29.7722 | 235.0943 | 25.4538 | 31.8626 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8605 | 0.76 | 0.76008 | 29.7722 | 235.0943 | 25.4538 | 31.8709 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8688 | 0.76 | 0.76008 | 29.7722 | 235.0943 | 25.4538 | 31.8792 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8771 | 0.76 | 0.75956 | 29.7503 | 235.1698 | 25.4766 | 31.8876 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8855 | 0.76 | 0.75956 | 29.7503 | 235.2454 | 25.4766 | 31.8959 | 0.78 | 0.77766 | 29.674 | 235.1334 | 23.9896
31.8938 | 0.76 | 0.75881 | 29.7279 | 235.1717 | 25.5166 | 31.9043 | 0.78 | 0.77805 | 29.6868 | 235.1334 | 23.969
31.9021 | 0.76 | 0.75881 | 29.7279 | 235.0981 | 25.5166 | 31.9126 | 0.78 | 0.77805 | 29.6868 | 235.1334 | 23.969
31.9105 | 0.76 | 0.75881 | 29.7279 | 235.0981 | 25.5166 | 31.9209 | 0.78 | 0.77849 | 29.7027 | 235.0554 | 23.9476
31.9188 | 0.76 | 0.75881 | 29.7279 | 235.0981 | 25.5166 | 31.9292 | 0.78 | 0.77849 | 29.7027 | 234.9773 | 23.9476
31.9271 | 0.76 | 0.75822 | 29.7125 | 235.0981 | 25.5504 | 31.9376 | 0.78 | 0.77849 | 29.7027 | 234.9773 | 23.9476
31.9355 | 0.76 | 0.75822 | 29.7125 | 235.0981 | 25.5504 | 31.9459 | 0.78 | 0.77849 | 29.7027 | 234.9773 | 23.9476
31.9438 | 0.76 | 0.75822 | 29.7125 | 235.0981 | 25.5504 | 31.9542 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.083 | 23.9117
31.9521 | 0.76 | 0.75822 | 29.7125 | 235.0981 | 25.5504 | 31.9626 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
31.9605 | 0.76 | 0.75767 | 29.6939 | 235.2033 | 25.5779 | 31.9709 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
31.9688 | 0.76 | 0.75767 | 29.6939 | 235.3086 | 25.5779 | 31.9792 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
31.9771 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.2199 | 25.5539 | 31.9876 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
31.9855 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.1312 | 25.5539 | 31.9959 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
31.9938 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.1312 | 25.5539 | 32.0042 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
32.0021 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.1312 | 25.5539 | 32.0126 | 0.78 | 0.77922 | 29.7289 | 235.1886 | 23.9117
32.0105 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.1312 | 25.5539 | 32.0209 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0188 | 0.76 | 0.7581 | 29.7063 | 235.1312 | 25.5539 | 32.0292 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0271 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1487 | 25.5526 | 32.0376 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0355 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1662 | 25.5526 | 32.0459 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0438 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1661 | 25.5526 | 32.0542 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0521 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1661 | 25.5526 | 32.0626 | 0.78 | 0.77973 | 29.7502 | 235.1886 | 23.8891
32.0605 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1661 | 25.5526 | 32.0709 | 0.78 | 0.78036 | 29.7768 | 235.1009 | 23.8616
32.0688 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1662 | 25.5526 | 32.0792 | 0.78 | 0.78036 | 29.7768 | 235.0132 | 23.8616
32.0771 | 0.76 | 0.75853 | 29.7437 | 235.1661 | 25.5526 | 32.0876 | 0.78 | 0.78036 | 29.7768 | 235.0132 | 23.8616
32.0855 | 0.76 | 0.75853 | 29.7437 | 235.1661 | 25.5526 | 32.0959 | 0.78 | 0.78036 | 29.7768 | 235.0132 | 23.8616
32.0938 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1661 | 25.5526 | 32.1042 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.0896 | 23.826
32.1021 | 0.76 | 0.75853 | 29.7438 | 235.1662 | 25.5526 | 32.1126 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.1661 | 23.826
32.1105 | 0.76 | 0.75892 | 29.764 | 235.1306 | 25.5385 | 32.1209 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.1661 | 23.826
32.1188 | 0.76 | 0.75892 | 29.764 | 235.0951 | 25.5385 | 32.1292 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.166 | 23.826
32.1271 | 0.76 | 0.75892 | 29.764 | 235.095 | 25.5385 | 32.1376 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.166 | 23.826
32.1355 | 0.76 | 0.75892 | 29.764 | 235.095 | 25.5385 | 32.1459 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.166 | 23.826
32.1438 | 0.76 | 0.76007 | 29.8109 | 235.1838 | 25.4878 | 32.1542 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.166 | 23.826
32.1521 | 0.76 | 0.76007 | 29.8109 | 235.2725 | 25.4878 | 32.1626 | 0.78 | 0.78102 | 29.7972 | 235.166 | 23.826
32.1604 | 0.76 | 0.76007 | 29.8109 | 235.2725 | 25.4878 | 32.1709 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.1688 | 0.76 | 0.76007 | 29.8109 | 235.2725 | 25.4878 | 32.1792 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.1771 | 0.76 | 0.76041 | 29.8191 | 235.1853 | 25.4674 | 32.1876 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.1854 | 0.76 | 0.76041 | 29.8191 | 235.098 | 25.4674 | 32.1959 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.1938 | 0.76 | 0.76041 | 29.8191 | 235.0981 | 25.4674 | 32.2042 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2021 | 0.76 | 0.76041 | 29.8191 | 235.0981 | 25.4674 | 32.2126 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2104 | 0.76 | 0.76107 | 29.8461 | 235.0981 | 25.4383 | 32.2209 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2188 | 0.76 | 0.76107 | 29.8461 | 235.098 | 25.4383 | 32.2292 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2271 | 0.76 | 0.76223 | 29.8945 | 235.1368 | 25.387 | 32.2376 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2354 | 0.76 | 0.76223 | 29.8945 | 235.1755 | 25.387 | 32.2459 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2438 | 0.76 | 0.76223 | 29.8945 | 235.1755 | 25.387 | 32.2542 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2521 | 0.76 | 0.76223 | 29.8945 | 235.1755 | 25.387 | 32.2626 | 0.78 | 0.78162 | 29.8213 | 235.166 | 23.7979
32.2604 | 0.76 | 0.76375 | 29.9582 | 235.2879 | 25.3204 | 32.2709 | 0.78 | 0.78215 | 29.8427 | 235.085 | 23.7736
32.2688 | 0.76 | 0.76375 | 29.9582 | 235.4003 | 25.3204 | 32.2792 | 0.78 | 0.78215 | 29.8427 | 235.0041 | 23.7736
32.2771 | 0.76 | 0.7558 | 29.6145 | 235.2759 | 25.6569 | 32.2876 | 0.78 | 0.78215 | 29.8427 | 235.0041 | 23.7736
32.2854 | 0.76 | 0.7558 | 29.6145 | 235.1514 | 25.6569 | 32.2959 | 0.78 | 0.78215 | 29.8427 | 235.0041 | 23.7736
32.2937 | 0.76 | 0.7558 | 29.6145 | 235.1514 | 25.6569 | 32.3042 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.0819 | 23.7264
32.3021 | 0.76 | 0.7558 | 29.6145 | 235.1514 | 25.6569 | 32.3125 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.1597 | 23.7264
32.3104 | 0.76 | 0.75643 | 29.6361 | 235.1514 | 25.6256 | 32.3209 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.1597 | 23.7264
32.3187 | 0.76 | 0.75643 | 29.6361 | 235.1514 | 25.6256 | 32.3292 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.1597 | 23.7264
32.3271 | 0.76 | 0.75773 | 29.6863 | 235.1494 | 25.5663 | 32.3375 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.1597 | 23.7264
32.3354 | 0.76 | 0.75773 | 29.6863 | 235.1474 | 25.5663 | 32.3459 | 0.78 | 0.78314 | 29.8804 | 235.1597 | 23.7264
32.3437 | 0.76 | 0.75773 | 29.6863 | 235.1474 | 25.5663 | 32.3542 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1597 | 23.8399
32.3521 | 0.76 | 0.75773 | 29.6863 | 235.1474 | 25.5663 | 32.3625 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1597 | 23.8399
32.3604 | 0.76 | 0.75861 | 29.7241 | 235.1474 | 25.529 | 32.3709 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.3687 | 0.76 | 0.75861 | 29.7241 | 235.1474 | 25.529 | 32.3792 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.3771 | 0.76 | 0.75928 | 29.7469 | 235.2294 | 25.4958 | 32.3875 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.3854 | 0.76 | 0.75928 | 29.7469 | 235.3114 | 25.4958 | 32.3959 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1597 | 23.8399
32.3937 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.2396 | 25.4736 | 32.4042 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.4021 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1678 | 25.4736 | 32.4125 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1599 | 23.8399
32.4104 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1678 | 25.4736 | 32.4209 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.4187 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1679 | 25.4736 | 32.4292 | 0.78 | 0.78095 | 29.8076 | 235.1598 | 23.8399
32.427 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1679 | 25.4736 | 32.4375 | 0.78 | 0.77939 | 29.7565 | 235.0803 | 23.921
32.4354 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1679 | 25.4736 | 32.4459 | 0.78 | 0.77939 | 29.7565 | 235.0008 | 23.921
32.4437 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1679 | 25.4736 | 32.4542 | 0.78 | 0.77939 | 29.7565 | 235.0008 | 23.921
32.452 | 0.76 | 0.7598 | 29.7693 | 235.1679 | 25.4736 | 32.4625 | 0.78 | 0.77939 | 29.7565 | 235.0008 | 23.921
32.4604 | 0.76 | 0.76022 | 29.7855 | 235.1679 | 25.4538 | 32.4709 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.0848 | 23.897
32.4687 | 0.76 | 0.76022 | 29.7855 | 235.1679 | 25.4538 | 32.4792 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.477 | 0.76 | 0.76022 | 29.7855 | 235.1678 | 25.4538 | 32.4875 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.4854 | 0.76 | 0.76022 | 29.7855 | 235.1678 | 25.4538 | 32.4959 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.4937 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.1851 | 25.4014 | 32.5042 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1689 | 23.897
32.502 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.2024 | 25.4014 | 32.5125 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1689 | 23.897
32.5104 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.2024 | 25.4014 | 32.5209 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.5187 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.2024 | 25.4014 | 32.5292 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.527 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.2024 | 25.4014 | 32.5375 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1689 | 23.897
32.5354 | 0.76 | 0.76131 | 29.8253 | 235.2024 | 25.4014 | 32.5459 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1689 | 23.897
32.5437 | 0.76 | 0.76184 | 29.8442 | 235.2024 | 25.3759 | 32.5542 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1688 | 23.897
32.552 | 0.76 | 0.76184 | 29.8442 | 235.2024 | 25.3759 | 32.5625 | 0.78 | 0.7799 | 29.7766 | 235.1687 | 23.897
32.5604 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.5709 | 0.78 | 0.78041 | 29.7981 | 235.1687 | 23.8747
32.5687 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.5792 | 0.78 | 0.78041 | 29.7981 | 235.1687 | 23.8747
32.577 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.5875 | 0.78 | 0.78041 | 29.7981 | 235.1688 | 23.8747
32.5854 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.5959 | 0.78 | 0.78041 | 29.7981 | 235.1688 | 23.8747
32.5937 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.6042 | 0.78 | 0.77877 | 29.7331 | 235.0524 | 23.9507
32.602 | 0.76 | 0.76004 | 29.7929 | 235.2024 | 25.4748 | 32.6125 | 0.78 | 0.77877 | 29.7331 | 234.9359 | 23.9507
32.6104 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.1372 | 25.5706 | 32.6209 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0147 | 23.921
32.6187 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.072 | 25.5706 | 32.6292 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0934 | 23.921
32.627 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.072 | 25.5706 | 32.6375 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0934 | 23.921
32.6353 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.0721 | 25.5706 | 32.6459 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.6437 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.0721 | 25.5706 | 32.6542 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.652 | 0.76 | 0.75792 | 29.7088 | 235.0721 | 25.5706 | 32.6625 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.6603 | 0.76 | 0.75859 | 29.732 | 235.1553 | 25.5374 | 32.6709 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0934 | 23.921
32.6687 | 0.76 | 0.75859 | 29.732 | 235.2385 | 25.5374 | 32.6792 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0934 | 23.921
32.677 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.6875 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.6853 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.6959 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.6937 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7042 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.702 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7125 | 0.78 | 0.77935 | 29.7531 | 235.0935 | 23.921
32.7103 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7208 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.7187 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7292 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.727 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7375 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.7353 | 0.76 | 0.75915 | 29.7569 | 235.2385 | 25.5148 | 32.7458 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0934 | 23.8901
32.7437 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.1652 | 25.4922 | 32.7542 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.752 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.092 | 25.4922 | 32.7625 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.7603 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.092 | 25.4922 | 32.7708 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0935 | 23.8901
32.7687 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.092 | 25.4922 | 32.7792 | 0.78 | 0.77995 | 29.7727 | 235.0934 | 23.8901
32.777 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.092 | 25.4922 | 32.7875 | 0.78 | 0.78053 | 29.7927 | 235.1724 | 23.8604
32.7853 | 0.76 | 0.75967 | 29.779 | 235.092 | 25.4922 | 32.7958 | 0.78 | 0.78053 | 29.7927 | 235.2514 | 23.8604
32.7937 | 0.76 | 0.76034 | 29.8027 | 235.1782 | 25.459 | 32.8042 | 0.78 | 0.78053 | 29.7927 | 235.2514 | 23.8604
32.802 | 0.76 | 0.76034 | 29.8027 | 235.2644 | 25.459 | 32.8125 | 0.78 | 0.78053 | 29.7927 | 235.2515 | 23.8604
32.8103 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8186 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.827 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8353 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8436 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.852 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8603 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8686 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2643 | 25.5254
32.877 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8853 | 0.76 | 0.75889 | 29.7462 | 235.2644 | 25.5254
32.8936 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.1622 | 25.4983
32.902 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.06 | 25.4983
32.9103 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.0599 | 25.4983
32.9186 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.0599 | 25.4983
32.927 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.06 | 25.4983
32.9353 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.06 | 25.4983
32.9436 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.06 | 25.4983
32.952 | 0.76 | 0.75944 | 29.7654 | 235.06 | 25.4983
32.9603 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.06 | 25.4729
32.9686 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.06 | 25.4729
32.9769 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.06 | 25.4729
32.9853 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.0599 | 25.4729
32.9936 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.0599 | 25.4729
33.002 | 0.76 | 0.75997 | 29.7846 | 235.06 | 25.4729
33.0103 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.1443 | 25.4397
33.0186 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2286 | 25.4397
33.0269 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2286 | 25.4397
33.0353 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2286 | 25.4397
33.0436 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2285 | 25.4397
33.0519 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2285 | 25.4397
33.0603 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2285 | 25.4397
33.0686 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2286 | 25.4397
33.0769 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2285 | 25.4397
33.0853 | 0.76 | 0.76064 | 29.8077 | 235.2285 | 25.4397
33.0936 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.1561 | 25.4174
33.1019 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1103 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1186 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1269 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1353 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1436 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1519 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0837 | 25.4174
33.1602 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0838 | 25.4174
33.1686 | 0.76 | 0.76116 | 29.8301 | 235.0838 | 25.4174
33.1769 | 0.76 | 0.76171 | 29.855 | 235.0838 | 25.3948
33.1852 | 0.76 | 0.76171 | 29.855 | 235.0838 | 25.3948
33.1936 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2019 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2102 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2186 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2269 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2352 | 0.76 | 0.75948 | 29.7666 | 235.0837 | 25.4969
33.2436 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.153 | 25.4771
33.2519 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.2602 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.2686 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.2769 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.2852 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.2936 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3019 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3102 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3186 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3269 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3352 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3436 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3519 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3602 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3685 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.3769 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.3852 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.3935 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.4019 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.4102 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.4185 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.4269 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4352 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4435 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4519 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4602 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4685 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4769 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4852 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.4935 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.5019 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.5102 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.5185 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.5269 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2223 | 25.4771
33.5352 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.5435 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.5518 | 0.76 | 0.75992 | 29.7844 | 235.2222 | 25.4771
33.5602 | 0.76 | 0.75851 | 29.7423 | 235.1502 | 25.5529
33.5685 | 0.76 | 0.75851 | 29.7423 | 235.0781 | 25.5529
33.5768 | 0.76 | 0.75916 | 29.7697 | 235.0781 | 25.5245
33.5852 | 0.76 | 0.75916 | 29.7697 | 235.0781 | 25.5245
33.5935 | 0.76 | 0.75916 | 29.7697 | 235.0781 | 25.5245
33.6018 | 0.76 | 0.75916 | 29.7697 | 235.0781 | 25.5245
33.6102 | 0.76 | 0.75991 | 29.7929 | 235.1553 | 25.4852
33.6185 | 0.76 | 0.75991 | 29.7929 | 235.2325 | 25.4852
33.6268 | 0.76 | 0.75991 | 29.7929 | 235.2324 | 25.4852
33.6352 | 0.76 | 0.75991 | 29.7929 | 235.2324 | 25.4852
33.6435 | 0.76 | 0.7605 | 29.824 | 235.1847 | 25.4647
33.6518 | 0.76 | 0.7605 | 29.824 | 235.1371 | 25.4647
33.6602 | 0.76 | 0.76105 | 29.8491 | 235.1371 | 25.4422
33.6685 | 0.76 | 0.76105 | 29.8491 | 235.1371 | 25.4422
33.6768 | 0.76 | 0.76105 | 29.8491 | 235.1371 | 25.4422
33.6851 | 0.76 | 0.76105 | 29.8491 | 235.1371 | 25.4422
33.6935 | 0.76 | 0.76171 | 29.8793 | 235.2629 | 25.4154
33.7018 | 0.76 | 0.76171 | 29.8793 | 235.3887 | 25.4154
33.7101 | 0.76 | 0.75915 | 29.7807 | 235.3887 | 25.5345
33.7185 | 0.76 | 0.75915 | 29.7807 | 235.3887 | 25.5345
33.7268 | 0.76 | 0.75915 | 29.7807 | 235.3887 | 25.5345
33.7351 | 0.76 | 0.75915 | 29.7807 | 235.3887 | 25.5345
33.7435 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.2856 | 25.4788
33.7518 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.1825 | 25.4788
33.7601 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.1825 | 25.4788
33.7684 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.1825 | 25.4788
33.7768 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.1825 | 25.4788
33.7851 | 0.76 | 0.76036 | 29.8275 | 235.1825 | 25.4788
33.7934 | 0.76 | 0.76096 | 29.8451 | 235.2388 | 25.4463
33.8018 | 0.76 | 0.76096 | 29.8451 | 235.2951 | 25.4463
33.8101 | 0.76 | 0.76096 | 29.8451 | 235.296 | 25.4463
33.8184 | 0.76 | 0.76096 | 29.8451 | 235.2969 | 25.4463
33.8268 | 0.76 | 0.76138 | 29.8617 | 235.2969 | 25.4267
33.8351 | 0.76 | 0.76138 | 29.8617 | 235.2969 | 25.4267
33.8434 | 0.76 | 0.75935 | 29.8025 | 235.1888 | 25.5374
33.8518 | 0.76 | 0.75935 | 29.8025 | 235.0808 | 25.5374
33.8601 | 0.76 | 0.75935 | 29.8025 | 235.0808 | 25.5374
33.8684 | 0.76 | 0.75935 | 29.8025 | 235.0807 | 25.5374
33.8768 | 0.76 | 0.76002 | 29.8264 | 235.1677 | 25.5047
33.8851 | 0.76 | 0.76002 | 29.8264 | 235.2546 | 25.5047
33.8934 | 0.76 | 0.76055 | 29.8458 | 235.2546 | 25.4795
33.9017 | 0.76 | 0.76055 | 29.8458 | 235.2546 | 25.4795
33.9101 | 0.76 | 0.7574 | 29.7114 | 235.2546 | 25.6144
33.9184 | 0.76 | 0.7574 | 29.7114 | 235.2546 | 25.6144
33.9267 | 0.76 | 0.75782 | 29.7288 | 235.1921 | 25.5958
33.9351 | 0.76 | 0.75782 | 29.7288 | 235.1296 | 25.5958
33.9434 | 0.76 | 0.75782 | 29.7288 | 235.1296 | 25.5958
33.9517 | 0.76 | 0.75782 | 29.7288 | 235.1296 | 25.5958
33.9601 | 0.76 | 0.75835 | 29.7486 | 235.1296 | 25.5708
33.9684 | 0.76 | 0.75835 | 29.7486 | 235.1296 | 25.5708
33.9767 | 0.76 | 0.75835 | 29.7486 | 235.1295 | 25.5708
33.9851 | 0.76 | 0.75835 | 29.7486 | 235.1295 | 25.5708
33.9934 | 0.76 | 0.75917 | 29.7786 | 235.2413 | 25.5315
34.0017 | 0.76 | 0.75917 | 29.7786 | 235.3531 | 25.5315
34.0101 | 0.76 | 0.75917 | 29.7786 | 235.3531 | 25.5315
34.0184 | 0.76 | 0.75917 | 29.7786 | 235.3531 | 25.5315
34.0267 | 0.76 | 0.75979 | 29.8066 | 235.2756 | 25.506
34.035 | 0.76 | 0.75979 | 29.8066 | 235.1981 | 25.506
34.0434 | 0.76 | 0.76044 | 29.8344 | 235.1981 | 25.478
34.0517 | 0.76 | 0.76044 | 29.8344 | 235.1981 | 25.478
34.06 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1981 | 25.5798
34.0684 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1981 | 25.5798
34.0767 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1982 | 25.5798
34.085 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1982 | 25.5798
34.0934 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1982 | 25.5798
34.1017 | 0.76 | 0.7578 | 29.7087 | 235.1981 | 25.5798
34.11 | 0.76 | 0.75832 | 29.7264 | 235.2618 | 25.5539
34.1184 | 0.76 | 0.75832 | 29.7264 | 235.3255 | 25.5539
34.1267 | 0.76 | 0.75874 | 29.744 | 235.2637 | 25.5355
34.135 | 0.76 | 0.75874 | 29.744 | 235.2018 | 25.5355
34.1433 | 0.76 | 0.7593 | 29.7694 | 235.2018 | 25.5134
34.1517 | 0.76 | 0.7593 | 29.7694 | 235.2018 | 25.5134
34.16 | 0.76 | 0.75705 | 29.6831 | 235.2018 | 25.6173
34.1683 | 0.76 | 0.75705 | 29.6831 | 235.2019 | 25.6173
34.1767 | 0.76 | 0.75705 | 29.6831 | 235.2019 | 25.6173
34.185 | 0.76 | 0.75705 | 29.6831 | 235.2019 | 25.6173
34.1933 | 0.76 | 0.75766 | 29.7014 | 235.2608 | 25.5851
34.2017 | 0.76 | 0.75766 | 29.7014 | 235.3198 | 25.5851
34.21 | 0.76 | 0.75766 | 29.7014 | 235.3198 | 25.5851
34.2183 | 0.76 | 0.75766 | 29.7014 | 235.3198 | 25.5851
34.2267 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.2211 | 25.5335
34.235 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.2433 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.2516 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.26 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.2683 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.2766 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.285 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.2933 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.3016 | 0.76 | 0.75874 | 29.741 | 235.1225 | 25.5335
34.31 | 0.76 | 0.75986 | 29.7873 | 235.2115 | 25.4844
34.3183 | 0.76 | 0.75986 | 29.7873 | 235.3006 | 25.4844
34.3266 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2639 | 25.5861
34.335 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2273 | 25.5861
34.3433 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.3516 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.36 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.3683 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2273 | 25.5861
34.3766 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2273 | 25.5861
34.3849 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2273 | 25.5861
34.3933 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2273 | 25.5861
34.4016 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.4099 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.4183 | 0.76 | 0.7578 | 29.7158 | 235.2272 | 25.5861
34.4266 | 0.76 | 0.75833 | 29.7359 | 235.2272 | 25.5613
34.4349 | 0.76 | 0.75833 | 29.7359 | 235.2273 | 25.5613
34.4433 | 0.76 | 0.75833 | 29.7359 | 235.2273 | 25.5613
34.4516 | 0.76 | 0.75833 | 29.7359 | 235.2273 | 25.5613
34.4599 | 0.76 | 0.759 | 29.7601 | 235.3169 | 25.5289
34.4683 | 0.76 | 0.759 | 29.7601 | 235.4065 | 25.5289
34.4766 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.3062 | 25.5019
34.4849 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.4933 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5016 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5099 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5182 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5266 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5349 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5432 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5516 | 0.76 | 0.75955 | 29.7797 | 235.2059 | 25.5019
34.5599 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.5682 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.5766 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.5849 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.5932 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.6016 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.206 | 25.4771
34.6099 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.6182 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.6265 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.6349 | 0.76 | 0.76008 | 29.7997 | 235.2059 | 25.4771
34.6432 | 0.76 | 0.7606 | 29.8227 | 235.138 | 25.4554
34.6515 | 0.76 | 0.7606 | 29.8227 | 235.07 | 25.4554
34.6599 | 0.76 | 0.7606 | 29.8227 | 235.07 | 25.4554
34.6682 | 0.76 | 0.7606 | 29.8227 | 235.07 | 25.4554
34.6765 | 0.76 | 0.76135 | 29.8467 | 235.1531 | 25.4166
34.6849 | 0.76 | 0.76135 | 29.8467 | 235.2363 | 25.4166
34.6932 | 0.76 | 0.76135 | 29.8467 | 235.2363 | 25.4166
34.7015 | 0.76 | 0.76135 | 29.8467 | 235.2363 | 25.4166
34.7099 | 0.76 | 0.76 | 29.7955 | 235.2362 | 25.4797
34.7182 | 0.76 | 0.76 | 29.7955 | 235.2362 | 25.4797
34.7265 | 0.76 | 0.76 | 29.7955 | 235.2362 | 25.4797
34.7348 | 0.76 | 0.76 | 29.7955 | 235.2362 | 25.4797
34.7432 | 0.76 | 0.75888 | 29.7592 | 235.2362 | 25.5375
34.7515 | 0.76 | 0.75888 | 29.7592 | 235.2363 | 25.5375
34.7598 | 0.76 | 0.75954 | 29.7877 | 235.2363 | 25.51
34.7682 | 0.76 | 0.75954 | 29.7877 | 235.2362 | 25.51
34.7765 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2362 | 25.5101
34.7848 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.7932 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8015 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8098 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8182 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8265 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8348 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8432 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8515 | 0.76 | 0.75954 | 29.7878 | 235.2363 | 25.5101
34.8598 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.1391 | 25.4835
34.8681 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.8765 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.8848 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.8931 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9015 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9098 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9181 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9265 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9348 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.0419 | 25.4835
34.9431 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.042 | 25.4835
34.9515 | 0.76 | 0.76009 | 29.8078 | 235.042 | 25.4835
34.9598 | 0.76 | 0.76041 | 29.8216 | 235.042 | 25.4698
34.9681 | 0.76 | 0.76041 | 29.8216 | 235.0419 | 25.4698
34.9765 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.1425 | 25.444
34.9848 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
34.9931 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0014 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0098 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0181 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0264 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0348 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0431 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0514 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0598 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0681 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0764 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0848 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.0931 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1014 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1097 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1181 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1264 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1347 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.2429 | 25.444
35.1431 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.2429 | 25.444
35.1514 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.2429 | 25.444
35.1597 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.2429 | 25.444
35.1681 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.2429 | 25.444
35.1764 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1847 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.1931 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.2014 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.2097 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.218 | 0.76 | 0.761 | 29.8466 | 235.243 | 25.444
35.2264 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2359 | 25.4407
35.2347 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2288 | 25.4407
35.243 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.2514 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.2597 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.268 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.2764 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.2847 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.293 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3014 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3097 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.318 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3264 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3347 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.343 | 0.76 | 0.7611 | 29.852 | 235.2287 | 25.4407
35.3513 | 0.76 | 0.7611 | 29.852 | 235.2288 | 25.4407
35.3597 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.368 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3763 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.3847 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.393 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4013 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4097 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.418 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2288 | 25.4407
35.4263 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2288 | 25.4407
35.4347 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2288 | 25.4407
35.443 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4513 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4597 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.468 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4763 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.4846 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.493 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.5013 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.5096 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.518 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2288 | 25.4407
35.5263 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.5346 | 0.76 | 0.7611 | 29.8519 | 235.2287 | 25.4407
35.543 | 0.76 | 0.76065 | 29.8397 | 235.1924 | 25.4662
35.5513 | 0.76 | 0.76065 | 29.8397 | 235.1561 | 25.4662
35.5596 | 0.76 | 0.76022 | 29.8216 | 235.217 | 25.4847
35.568 | 0.76 | 0.76022 | 29.8216 | 235.2778 | 25.4847
35.5763 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.5846 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.593 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6013 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2777 | 25.5012
35.6096 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6179 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6263 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5011
35.6346 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5011
35.6429 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6513 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6596 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6679 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5012
35.6763 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5011
35.6846 | 0.76 | 0.75977 | 29.7993 | 235.2778 | 25.5011
35.6929 | 0.76 | 0.75857 | 29.7614 | 235.2266 | 25.5644
35.7012 | 0.76 | 0.75857 | 29.7614 | 235.1754 | 25.5644
35.7096 | 0.76 | 0.75857 | 29.7614 | 235.1755 | 25.5644
35.7179 | 0.76 | 0.75857 | 29.7614 | 235.1755 | 25.5644
35.7262 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.273 | 25.5909
35.7346 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.3705 | 25.5909
35.7429 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.3705 | 25.5909
35.7512 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.3705 | 25.5909
35.7596 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.3705 | 25.5909
35.7679 | 0.76 | 0.75802 | 29.7414 | 235.3705 | 25.5909
35.7762 | 0.76 | 0.75738 | 29.7184 | 235.3705 | 25.6213
35.7846 | 0.76 | 0.75738 | 29.7184 | 235.3705 | 25.6213
35.7929 | 0.76 | 0.75656 | 29.6878 | 235.2558 | 25.6601
35.8012 | 0.76 | 0.75656 | 29.6878 | 235.1411 | 25.6601
35.8096 | 0.76 | 0.75595 | 29.6598 | 235.2162 | 25.6848
35.8179 | 0.76 | 0.75595 | 29.6598 | 235.2914 | 25.6848
35.8262 | 0.76 | 0.75595 | 29.6598 | 235.2914 | 25.6848
35.8345 | 0.76 | 0.75595 | 29.6598 | 235.2914 | 25.6848
35.8429 | 0.76 | 0.7582 | 29.7455 | 235.2915 | 25.5803
35.8512 | 0.76 | 0.7582 | 29.7455 | 235.2916 | 25.5803
35.8595 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.8679 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.8762 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.8845 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.8929 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.9012 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9095 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9178 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9262 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9345 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9428 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9512 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9595 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9678 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
35.9762 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9845 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
35.9928 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0012 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
36.0095 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0178 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0262 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0345 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2915 | 25.5994
36.0428 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0511 | 0.76 | 0.75777 | 29.7284 | 235.2914 | 25.5994
36.0595 | 0.76 | 0.75739 | 29.7162 | 235.2489 | 25.6186
36.0678 | 0.76 | 0.75739 | 29.7162 | 235.2064 | 25.6186
36.0761 | 0.76 | 0.7574 | 29.7163 | 235.2065 | 25.6186
36.0845 | 0.76 | 0.7574 | 29.7163 | 235.2065 | 25.6186
36.0928 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3004 | 25.6425
36.1011 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1095 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1178 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1261 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1344 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3942 | 25.6425
36.1428 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1511 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3943 | 25.6425
36.1594 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3942 | 25.6425
36.1678 | 0.76 | 0.75693 | 29.7014 | 235.3942 | 25.6425
36.1761 | 0.76 | 0.7563 | 29.6789 | 235.3942 | 25.6732
36.1844 | 0.76 | 0.7563 | 29.6789 | 235.3943 | 25.6732
36.1927 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3942 | 25.5554
36.2011 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3942 | 25.5554
36.2094 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3942 | 25.5554
36.2177 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3943 | 25.5554
36.2261 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3943 | 25.5554
36.2344 | 0.76 | 0.75885 | 29.7769 | 235.3943 | 25.5554
36.2427 | 0.76 | 0.76099 | 29.8557 | 235.4532 | 25.4527
36.2511 | 0.76 | 0.76099 | 29.8557 | 235.5121 | 25.4527
36.2594 | 0.76 | 0.76017 | 29.8254 | 235.3988 | 25.4919
36.2677 | 0.76 | 0.76017 | 29.8254 | 235.2855 | 25.4919
36.2761 | 0.76 | 0.76017 | 29.8254 | 235.2855 | 25.4919
36.2844 | 0.76 | 0.76017 | 29.8254 | 235.2855 | 25.4919
36.2927 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.301 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.3094 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.3177 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.326 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.3344 | 0.76 | 0.75962 | 29.8 | 235.2855 | 25.514
36.3427 | 0.76 | 0.7591 | 29.7772 | 235.3549 | 25.5358
36.351 | 0.76 | 0.7591 | 29.7772 | 235.4242 | 25.5358
36.3594 | 0.76 | 0.7591 | 29.7772 | 235.4242 | 25.5358
36.3677 | 0.76 | 0.7591 | 29.7772 | 235.4241 | 25.5358
36.376 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.3603 | 25.5838
36.3844 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.2966 | 25.5838
36.3927 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.2966 | 25.5838
36.401 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.2966 | 25.5838
36.4093 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.2965 | 25.5838
36.4177 | 0.76 | 0.75803 | 29.734 | 235.2965 | 25.5838
36.426 | 0.76 | 0.7575 | 29.7112 | 235.3662 | 25.6057
36.4343 | 0.76 | 0.7575 | 29.7112 | 235.436 | 25.6057
36.4427 | 0.76 | 0.75637 | 29.6737 | 235.3778 | 25.6631
36.451 | 0.76 | 0.75637 | 29.6737 | 235.3197 | 25.6631
36.4593 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3197 | 25.5835
36.4677 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3197 | 25.5835
36.476 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3197 | 25.5835
36.4843 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3196 | 25.5835
36.4926 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3197 | 25.5835
36.501 | 0.76 | 0.75772 | 29.7053 | 235.3197 | 25.5835
36.5093 | 0.76 | 0.75697 | 29.6763 | 235.3743 | 25.618
36.5176 | 0.76 | 0.75697 | 29.6763 | 235.4289 | 25.618
36.526 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3829 | 25.6313
36.5343 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5426 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5509 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5593 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5676 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5759 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5843 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.5926 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.6009 | 0.76 | 0.75667 | 29.6645 | 235.3368 | 25.6313
36.6093 | 0.76 | 0.75731 | 29.6871 | 235.3368 | 25.6006
36.6176 | 0.76 | 0.75731 | 29.6871 | 235.3368 | 25.6006
36.6259 | 0.76 | 0.75731 | 29.6871 | 235.3368 | 25.6006
36.6342 | 0.76 | 0.75731 | 29.6871 | 235.3369 | 25.6006
36.6426 | 0.76 | 0.75798 | 29.7109 | 235.4243 | 25.5681
36.6509 | 0.76 | 0.75798 | 29.7109 | 235.5117 | 25.5681
36.6592 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.4418 | 25.5462
36.6675 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.3719 | 25.5462
36.6759 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.3719 | 25.5462
36.6842 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.3719 | 25.5462
36.6925 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.3719 | 25.5462
36.7009 | 0.76 | 0.7585 | 29.7337 | 235.3719 | 25.5462
36.7092 | 0.76 | 0.75905 | 29.7587 | 235.3719 | 25.5238
36.7175 | 0.76 | 0.75905 | 29.7587 | 235.3719 | 25.5238
36.7258 | 0.76 | 0.76037 | 29.8073 | 235.3508 | 25.4608
36.7342 | 0.76 | 0.76037 | 29.8073 | 235.3298 | 25.4608
36.7425 | 0.76 | 0.76092 | 29.8327 | 235.3297 | 25.4386
36.7508 | 0.76 | 0.76092 | 29.8327 | 235.3297 | 25.4386
36.7592 | 0.76 | 0.76092 | 29.8327 | 235.3297 | 25.4386
36.7675 | 0.76 | 0.76092 | 29.8327 | 235.3297 | 25.4386
36.7758 | 0.76 | 0.75949 | 29.8051 | 235.3744 | 25.5286
36.7841 | 0.76 | 0.75949 | 29.8051 | 235.4191 | 25.5286
36.7925 | 0.76 | 0.76002 | 29.8249 | 235.4191 | 25.5036
36.8008 | 0.76 | 0.76002 | 29.8249 | 235.4191 | 25.5036
36.8091 | 0.76 | 0.75439 | 29.5799 | 235.4192 | 25.7389
36.8175 | 0.76 | 0.75439 | 29.5799 | 235.4192 | 25.7389
36.8258 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.3485 | 25.6443
36.8341 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.2778 | 25.6443
36.8424 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.2778 | 25.6443
36.8508 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.2778 | 25.6443
36.8591 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.2778 | 25.6443
36.8674 | 0.76 | 0.75621 | 29.6376 | 235.2778 | 25.6443
36.8757 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.292 | 25.5623
36.8841 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.8924 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9007 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9091 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9174 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9257 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9341 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9424 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9507 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.959 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9674 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9757 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.984 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
36.9924 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
37.0007 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
37.009 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
37.0173 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3064 | 25.5623
37.0257 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
37.034 | 0.76 | 0.75804 | 29.7104 | 235.3063 | 25.5623
37.0423 | 0.76 | 0.75857 | 29.7304 | 235.3063 | 25.5376
37.0506 | 0.76 | 0.75857 | 29.7304 | 235.3063 | 25.5376
37.059 | 0.76 | 0.75912 | 29.7505 | 235.2088 | 25.5111
37.0673 | 0.76 | 0.75912 | 29.7505 | 235.1112 | 25.5111
37.0756 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1446 | 25.4856
37.084 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.178 | 25.4856
37.0923 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1781 | 25.4856
37.1006 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1781 | 25.4856
37.1089 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1173 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1784 | 25.4856
37.1256 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1339 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1423 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1506 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1589 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1673 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1756 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1839 | 0.76 | 0.75957 | 29.7621 | 235.1783 | 25.4856
37.1922 | 0.76 | 0.7601 | 29.7821 | 235.1783 | 25.4608
37.2006 | 0.76 | 0.7601 | 29.7821 | 235.1783 | 25.4608
37.2089 | 0.76 | 0.7601 | 29.7821 | 235.1783 | 25.4608
37.2172 | 0.76 | 0.7601 | 29.7821 | 235.1783 | 25.4608
37.2256 | 0.76 | 0.7607 | 29.807 | 235.2781 | 25.4344
37.2339 | 0.76 | 0.7607 | 29.807 | 235.3779 | 25.4344
37.2422 | 0.76 | 0.7607 | 29.807 | 235.3779 | 25.4344
37.2505 | 0.76 | 0.7607 | 29.807 | 235.3778 | 25.4344
37.2589 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.3171 | 25.5001
37.2672 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.2755 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.2838 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.2922 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3005 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3088 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3172 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3255 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3338 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3421 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3505 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2565 | 25.5001
37.3588 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3671 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3755 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3838 | 0.76 | 0.75933 | 29.7572 | 235.2564 | 25.5001
37.3921 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2564 | 25.4781
37.4005 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2564 | 25.4781
37.4088 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2564 | 25.4781
37.4171 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2563 | 25.4781
37.4254 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2564 | 25.4781
37.4338 | 0.76 | 0.75988 | 29.7824 | 235.2564 | 25.4781
37.4421 | 0.76 | 0.75795 | 29.7144 | 235.1827 | 25.5727
37.4504 | 0.76 | 0.75795 | 29.7144 | 235.109 | 25.5727
37.4588 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2004 | 25.5406
37.4671 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2918 | 25.5406
37.4754 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2919 | 25.5406
37.4837 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2919 | 25.5406
37.4921 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2919 | 25.5406
37.5004 | 0.76 | 0.75862 | 29.7389 | 235.2919 | 25.5406
37.5087 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2919 | 25.5217
37.5171 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2919 | 25.5217
37.5254 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2919 | 25.5217
37.5337 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2919 | 25.5217
37.542 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2918 | 25.5217
37.5504 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2918 | 25.5217
37.5587 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2918 | 25.5217
37.567 | 0.76 | 0.75905 | 29.7563 | 235.2918 | 25.5217
37.5753 | 0.76 | 0.75728 | 29.6735 | 235.2918 | 25.5909
37.5837 | 0.76 | 0.75728 | 29.6735 | 235.2919 | 25.5909
37.592 | 0.76 | 0.7578 | 29.6917 | 235.3584 | 25.5654
37.6003 | 0.76 | 0.7578 | 29.6917 | 235.4249 | 25.5654
37.6087 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.3262 | 25.5142
37.617 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.6253 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.6337 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.642 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.6503 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2277 | 25.5142
37.6586 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.667 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.6753 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.6836 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.692 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.7003 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2277 | 25.5142
37.7086 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.7169 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.7253 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2276 | 25.5142
37.7336 | 0.76 | 0.75888 | 29.7321 | 235.2277 | 25.5142
37.7419 | 0.76 | 0.75941 | 29.7524 | 235.2277 | 25.4896
37.7503 | 0.76 | 0.75941 | 29.7524 | 235.2277 | 25.4896
37.7586 | 0.76 | 0.76008 | 29.7769 | 235.3198 | 25.4575
37.7669 | 0.76 | 0.76008 | 29.7769 | 235.4119 | 25.4575
37.7752 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.3484 | 25.4367
37.7836 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2849 | 25.4367
37.7919 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2848 | 25.4367
37.8002 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2848 | 25.4367
37.8086 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2846 | 25.4367
37.8169 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2845 | 25.4367
37.8252 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2845 | 25.4367
37.8335 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2844 | 25.4367
37.8419 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2845 | 25.4367
37.8502 | 0.76 | 0.7606 | 29.8004 | 235.2845 | 25.4367
37.8585 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2845 | 25.5004
37.8669 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2844 | 25.5004
37.8752 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2845 | 25.5004
37.8835 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2845 | 25.5004
37.8918 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2845 | 25.5004
37.9002 | 0.76 | 0.75925 | 29.7499 | 235.2845 | 25.5004
37.9085 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9168 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9252 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9335 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9418 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9501 | 0.76 | 0.7599 | 29.7783 | 235.2845 | 25.473
37.9585 | 0.76 | 0.76066 | 29.8034 | 235.3729 | 25.4347
37.9668 | 0.76 | 0.76066 | 29.8034 | 235.4612 | 25.4347
37.9751 | 0.76 | 0.76117 | 29.8267 | 235.3956 | 25.4134
37.9835 | 0.76 | 0.76117 | 29.8267 | 235.33 | 25.4134
37.9918 | 0.76 | 0.76117 | 29.8267 | 235.33 | 25.4134

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)