## Cálculo velocidad toma de carga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 28.5714 | 14 | 80 | 10 | 70
2 | 20 | 28.5714 | 14 | 80 | 10 | 70
3 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
4 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
5 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
6 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
7 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
8 | 15 | 25 | 14 | 70 | 10 | 60
9 | 18 | 47.3684 | 14 | 48 | 10 | 38
10 | 18 | 46.1538 | 14 | 49 | 10 | 39
Promedio |  |  | 14
Mediana |  |  | 14
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0

## Reg_Escalones ascendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 20.272 | 60.022 | 20 | 0 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0 | 15.363 | 59.999 | 15 | 0 | 30.083 | 60.028 | 30 | 0 | 29.936 | 60.021 | 30 | 0 | 20.27 | 60.021 | 20 | 0 | 29.936 | 60.021 | 30 | 0 | 20.3 | 60.005 | 20 | 0 | 35.056 | 59.983 | 35 | 0 | 34.989 | 60.006 | 35
0.1 | 20.269 | 60.024 | 20 | 0.1 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.1 | 15.363 | 59.999 | 15 | 0.1 | 30.086 | 60.028 | 30 | 0.1 | 29.941 | 60.021 | 30 | 0.1 | 20.272 | 60.021 | 20 | 0.1 | 29.941 | 60.021 | 30 | 0.1 | 20.3 | 60.005 | 20 | 0.1 | 35.057 | 59.983 | 35 | 0.1 | 34.989 | 60.006 | 35
0.2 | 20.264 | 60.024 | 20 | 0.2 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.2 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.2 | 30.086 | 60.029 | 30 | 0.2 | 29.952 | 60.02 | 30 | 0.2 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.2 | 29.952 | 60.02 | 30 | 0.2 | 20.301 | 60.005 | 20 | 0.2 | 35.057 | 59.982 | 35 | 0.2 | 34.989 | 60.006 | 35
0.3 | 20.263 | 60.026 | 20 | 0.3 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.3 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.3 | 30.118 | 60.029 | 30 | 0.3 | 29.95 | 60.02 | 30 | 0.3 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.3 | 29.95 | 60.02 | 30 | 0.3 | 20.299 | 60.005 | 20 | 0.3 | 35.062 | 59.982 | 35 | 0.3 | 34.991 | 60.006 | 35
0.4 | 20.265 | 60.026 | 20 | 0.4 | 39.843 | 60.016 | 40 | 0.4 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.4 | 30.146 | 60.03 | 30 | 0.4 | 29.951 | 60.02 | 30 | 0.4 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.4 | 29.951 | 60.02 | 30 | 0.4 | 20.298 | 60.005 | 20 | 0.4 | 35.07 | 59.982 | 35 | 0.4 | 34.998 | 60.006 | 35
0.5 | 20.27 | 60.028 | 20 | 0.5 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.5 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.5 | 30.153 | 60.03 | 30 | 0.5 | 29.954 | 60.02 | 30 | 0.5 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.5 | 29.954 | 60.02 | 30 | 0.5 | 20.298 | 60.004 | 20 | 0.5 | 35.079 | 59.982 | 35 | 0.5 | 34.998 | 60.006 | 35
0.6 | 20.272 | 60.028 | 20 | 0.6 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.6 | 15.365 | 59.997 | 15 | 0.6 | 30.154 | 60.033 | 30 | 0.6 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.6 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.6 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.6 | 20.3 | 60.004 | 20 | 0.6 | 35.081 | 59.982 | 35 | 0.6 | 34.998 | 60.006 | 35
0.7 | 20.271 | 60.03 | 20 | 0.7 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.7 | 15.366 | 59.997 | 15 | 0.7 | 30.113 | 60.033 | 30 | 0.7 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.7 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.7 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.7 | 20.264 | 60.003 | 20 | 0.7 | 35.017 | 59.982 | 35 | 0.7 | 34.998 | 60.006 | 35
0.8 | 20.274 | 60.03 | 20 | 0.8 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.8 | 15.366 | 59.996 | 15 | 0.8 | 30.101 | 60.035 | 30 | 0.8 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.8 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.8 | 29.956 | 60.02 | 30 | 0.8 | 20.23 | 60.003 | 20 | 0.8 | 35.005 | 59.981 | 35 | 0.8 | 34.998 | 60.006 | 35
0.9 | 20.28 | 60.032 | 20 | 0.9 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.9 | 15.361 | 59.996 | 15 | 0.9 | 30.101 | 60.035 | 30 | 0.9 | 29.948 | 60.02 | 30 | 0.9 | 20.272 | 60.02 | 20 | 0.9 | 29.948 | 60.02 | 30 | 0.9 | 20.232 | 60.002 | 20 | 0.9 | 34.989 | 59.981 | 35 | 0.9 | 34.998 | 60.006 | 35
1 | 20.279 | 60.032 | 20 | 1 | 39.844 | 60.015 | 40 | 1 | 15.357 | 59.996 | 15 | 1 | 30.044 | 60.037 | 30 | 1 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1 | 20.272 | 60.02 | 20 | 1 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1 | 20.233 | 60.002 | 20 | 1 | 34.965 | 59.98 | 35 | 1 | 34.998 | 60.006 | 35
1.1 | 20.277 | 60.034 | 20 | 1.1 | 39.84 | 60.015 | 40 | 1.1 | 15.358 | 59.996 | 15 | 1.1 | 30.042 | 60.037 | 30 | 1.1 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.1 | 20.272 | 60.02 | 20 | 1.1 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.1 | 20.232 | 60.001 | 20 | 1.1 | 34.975 | 59.98 | 35 | 1.1 | 34.998 | 60.006 | 35
1.2 | 20.274 | 60.034 | 20 | 1.2 | 39.838 | 60.016 | 40 | 1.2 | 15.375 | 59.995 | 15 | 1.2 | 30.042 | 60.038 | 30 | 1.2 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.2 | 20.268 | 60.02 | 20 | 1.2 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.2 | 20.228 | 60.001 | 20 | 1.2 | 34.985 | 59.979 | 35 | 1.2 | 34.998 | 60.006 | 35
1.3 | 20.273 | 60.036 | 20 | 1.3 | 39.838 | 60.016 | 40 | 1.3 | 15.381 | 59.995 | 15 | 1.3 | 30.047 | 60.038 | 30 | 1.3 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.3 | 20.268 | 60.02 | 20 | 1.3 | 29.948 | 60.02 | 30 | 1.3 | 20.232 | 60.001 | 20 | 1.3 | 34.986 | 59.979 | 35 | 1.3 | 34.998 | 60.006 | 35
1.4 | 20.27 | 60.036 | 20 | 1.4 | 39.836 | 60.016 | 40 | 1.4 | 15.382 | 59.994 | 15 | 1.4 | 30.123 | 60.04 | 30 | 1.4 | 29.948 | 60.019 | 30 | 1.4 | 20.272 | 60.019 | 20 | 1.4 | 29.948 | 60.019 | 30 | 1.4 | 20.236 | 60.001 | 20 | 1.4 | 34.986 | 59.979 | 35 | 1.4 | 35.004 | 60.006 | 35
1.5 | 20.27 | 60.037 | 20 | 1.5 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.5 | 15.384 | 59.994 | 15 | 1.5 | 30.125 | 60.04 | 30 | 1.5 | 29.947 | 60.019 | 30 | 1.5 | 20.272 | 60.019 | 20 | 1.5 | 29.947 | 60.019 | 30 | 1.5 | 20.236 | 60 | 20 | 1.5 | 34.985 | 59.979 | 35 | 1.5 | 35.004 | 60.006 | 35
1.6 | 20.273 | 60.037 | 20 | 1.6 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.6 | 15.384 | 59.993 | 15 | 1.6 | 30.126 | 60.043 | 30 | 1.6 | 29.948 | 60.018 | 30 | 1.6 | 20.273 | 60.018 | 20 | 1.6 | 29.948 | 60.018 | 30 | 1.6 | 20.236 | 60 | 20 | 1.6 | 34.99 | 59.979 | 35 | 1.6 | 35.003 | 60.007 | 35
1.7 | 20.273 | 60.039 | 20 | 1.7 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.7 | 15.382 | 59.993 | 15 | 1.7 | 30.183 | 60.043 | 30 | 1.7 | 29.948 | 60.018 | 30 | 1.7 | 20.273 | 60.018 | 20 | 1.7 | 29.948 | 60.018 | 30 | 1.7 | 20.235 | 60 | 20 | 1.7 | 34.976 | 59.98 | 35 | 1.7 | 35 | 60.007 | 35
1.8 | 20.334 | 60.039 | 20 | 1.8 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.8 | 15.379 | 59.992 | 15 | 1.8 | 30.199 | 60.045 | 30 | 1.8 | 29.947 | 60.017 | 30 | 1.8 | 20.273 | 60.017 | 20 | 1.8 | 29.947 | 60.017 | 30 | 1.8 | 20.237 | 60 | 20 | 1.8 | 34.973 | 59.98 | 35 | 1.8 | 35 | 60.007 | 35
1.9 | 20.291 | 60.04 | 20 | 1.9 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.9 | 15.376 | 59.992 | 15 | 1.9 | 30.202 | 60.045 | 30 | 1.9 | 29.947 | 60.017 | 30 | 1.9 | 20.268 | 60.017 | 20 | 1.9 | 29.947 | 60.017 | 30 | 1.9 | 20.238 | 59.999 | 20 | 1.9 | 34.969 | 59.98 | 35 | 1.9 | 35 | 60.007 | 35
2 | 20.287 | 60.04 | 20 | 2 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2 | 15.374 | 59.991 | 15 | 2 | 30.197 | 60.046 | 30 | 2 | 29.946 | 60.017 | 30 | 2 | 20.268 | 60.017 | 20 | 2 | 29.946 | 60.017 | 30 | 2 | 20.238 | 59.999 | 20 | 2 | 34.969 | 59.98 | 35 | 2 | 34.993 | 60.008 | 35
2.1 | 20.285 | 60.042 | 20 | 2.1 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2.1 | 15.375 | 59.991 | 15 | 2.1 | 30.18 | 60.046 | 30 | 2.1 | 29.943 | 60.017 | 30 | 2.1 | 20.266 | 60.017 | 20 | 2.1 | 29.943 | 60.017 | 30 | 2.1 | 20.238 | 59.999 | 20 | 2.1 | 34.969 | 59.98 | 35 | 2.1 | 34.986 | 60.008 | 35
2.2 | 20.288 | 60.042 | 20 | 2.2 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2.2 | 15.372 | 59.99 | 15 | 2.2 | 30.149 | 60.048 | 30 | 2.2 | 29.944 | 60.017 | 30 | 2.2 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.2 | 29.944 | 60.017 | 30 | 2.2 | 20.307 | 59.999 | 20 | 2.2 | 34.969 | 59.98 | 35 | 2.2 | 34.986 | 60.008 | 35
2.3 | 20.285 | 60.043 | 20 | 2.3 | 39.835 | 60.016 | 40 | 2.3 | 15.308 | 59.99 | 15 | 2.3 | 30.15 | 60.048 | 30 | 2.3 | 29.993 | 60.017 | 30 | 2.3 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.3 | 29.993 | 60.017 | 30 | 2.3 | 20.32 | 59.999 | 20 | 2.3 | 34.967 | 59.98 | 35 | 2.3 | 34.986 | 60.008 | 35
2.4 | 20.285 | 60.043 | 20 | 2.4 | 39.835 | 60.016 | 40 | 2.4 | 15.307 | 59.988 | 15 | 2.4 | 30.152 | 60.049 | 30 | 2.4 | 30.03 | 60.017 | 30 | 2.4 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.4 | 30.03 | 60.017 | 30 | 2.4 | 20.319 | 59.999 | 20 | 2.4 | 34.971 | 59.98 | 35 | 2.4 | 34.995 | 60.009 | 35
2.5 | 20.29 | 60.045 | 20 | 2.5 | 39.826 | 60.016 | 40 | 2.5 | 15.307 | 59.988 | 15 | 2.5 | 30.153 | 60.049 | 30 | 2.5 | 30.03 | 60.017 | 30 | 2.5 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.5 | 30.03 | 60.017 | 30 | 2.5 | 20.32 | 59.998 | 20 | 2.5 | 34.976 | 59.98 | 35 | 2.5 | 34.998 | 60.009 | 35
2.6 | 20.291 | 60.045 | 20 | 2.6 | 39.82 | 60.016 | 40 | 2.6 | 15.297 | 59.986 | 15 | 2.6 | 30.154 | 60.05 | 30 | 2.6 | 30.031 | 60.017 | 30 | 2.6 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.6 | 30.031 | 60.017 | 30 | 2.6 | 20.322 | 59.998 | 20 | 2.6 | 34.978 | 59.979 | 35 | 2.6 | 34.998 | 60.009 | 35
2.7 | 20.29 | 60.046 | 20 | 2.7 | 39.823 | 60.015 | 40 | 2.7 | 15.274 | 59.986 | 15 | 2.7 | 30.104 | 60.05 | 30 | 2.7 | 30.033 | 60.017 | 30 | 2.7 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.7 | 30.033 | 60.017 | 30 | 2.7 | 20.322 | 59.997 | 20 | 2.7 | 34.975 | 59.979 | 35 | 2.7 | 34.998 | 60.009 | 35
2.8 | 20.29 | 60.046 | 20 | 2.8 | 39.823 | 60.015 | 40 | 2.8 | 15.269 | 59.983 | 15 | 2.8 | 30.08 | 60.051 | 30 | 2.8 | 30.033 | 60.017 | 30 | 2.8 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.8 | 30.033 | 60.017 | 30 | 2.8 | 20.323 | 59.997 | 20 | 2.8 | 34.975 | 59.979 | 35 | 2.8 | 34.998 | 60.009 | 35
2.9 | 20.288 | 60.048 | 20 | 2.9 | 39.825 | 60.014 | 40 | 2.9 | 15.269 | 59.983 | 15 | 2.9 | 30.08 | 60.051 | 30 | 2.9 | 30.104 | 60.017 | 30 | 2.9 | 20.263 | 60.017 | 20 | 2.9 | 30.104 | 60.017 | 30 | 2.9 | 20.325 | 59.997 | 20 | 2.9 | 34.975 | 59.979 | 35 | 2.9 | 34.998 | 60.009 | 35
3 | 20.323 | 60.048 | 20 | 3 | 39.826 | 60.014 | 40 | 3 | 15.265 | 59.982 | 15 | 3 | 30.08 | 60.052 | 30 | 3 | 30.108 | 60.017 | 30 | 3 | 20.265 | 60.017 | 20 | 3 | 30.108 | 60.017 | 30 | 3 | 20.324 | 59.997 | 20 | 3 | 34.975 | 59.979 | 35 | 3 | 34.996 | 60.009 | 35
3.1 | 20.335 | 60.049 | 20 | 3.1 | 39.826 | 60.014 | 40 | 3.1 | 15.266 | 59.982 | 15 | 3.1 | 30.08 | 60.051 | 30 | 3.1 | 30.109 | 60.017 | 30 | 3.1 | 20.267 | 60.017 | 20 | 3.1 | 30.109 | 60.017 | 30 | 3.1 | 20.32 | 59.997 | 20 | 3.1 | 34.975 | 59.979 | 35 | 3.1 | 34.993 | 60.009 | 35
3.2 | 20.311 | 60.049 | 20 | 3.2 | 39.824 | 60.014 | 40 | 3.2 | 15.264 | 59.981 | 15 | 3.2 | 30.08 | 60.051 | 30 | 3.2 | 30.109 | 60.017 | 30 | 3.2 | 20.268 | 60.017 | 20 | 3.2 | 30.109 | 60.017 | 30 | 3.2 | 20.319 | 59.997 | 20 | 3.2 | 34.973 | 59.979 | 35 | 3.2 | 34.993 | 60.009 | 35
3.3 | 20.312 | 60.051 | 20 | 3.3 | 39.823 | 60.013 | 40 | 3.3 | 15.261 | 59.981 | 15 | 3.3 | 30.088 | 60.051 | 30 | 3.3 | 30.119 | 60.017 | 30 | 3.3 | 20.268 | 60.017 | 20 | 3.3 | 30.119 | 60.017 | 30 | 3.3 | 20.319 | 59.997 | 20 | 3.3 | 34.972 | 59.979 | 35 | 3.3 | 34.993 | 60.009 | 35
3.4 | 20.31 | 60.051 | 20 | 3.4 | 39.825 | 60.013 | 40 | 3.4 | 15.262 | 59.979 | 15 | 3.4 | 30.092 | 60.051 | 30 | 3.4 | 30.126 | 60.017 | 30 | 3.4 | 20.268 | 60.017 | 20 | 3.4 | 30.126 | 60.017 | 30 | 3.4 | 20.321 | 59.997 | 20 | 3.4 | 34.977 | 59.979 | 35 | 3.4 | 34.993 | 60.009 | 35
3.5 | 20.308 | 60.052 | 20 | 3.5 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.5 | 15.264 | 59.979 | 15 | 3.5 | 30.092 | 60.051 | 30 | 3.5 | 30.138 | 60.017 | 30 | 3.5 | 20.268 | 60.017 | 20 | 3.5 | 30.138 | 60.017 | 30 | 3.5 | 20.319 | 59.996 | 20 | 3.5 | 34.978 | 59.979 | 35 | 3.5 | 34.99 | 60.009 | 35
3.6 | 20.307 | 60.052 | 20 | 3.6 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.6 | 15.261 | 59.977 | 15 | 3.6 | 30.102 | 60.051 | 30 | 3.6 | 30.142 | 60.017 | 30 | 3.6 | 20.271 | 60.017 | 20 | 3.6 | 30.142 | 60.017 | 30 | 3.6 | 20.316 | 59.996 | 20 | 3.6 | 34.978 | 59.979 | 35 | 3.6 | 34.988 | 60.009 | 35
3.7 | 20.31 | 60.053 | 20 | 3.7 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.7 | 15.259 | 59.977 | 15 | 3.7 | 30.102 | 60.05 | 30 | 3.7 | 30.136 | 60.017 | 30 | 3.7 | 20.27 | 60.017 | 20 | 3.7 | 30.136 | 60.017 | 30 | 3.7 | 20.315 | 59.996 | 20 | 3.7 | 34.978 | 59.979 | 35 | 3.7 | 34.988 | 60.009 | 35
3.8 | 20.318 | 60.053 | 20 | 3.8 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.8 | 15.259 | 59.975 | 15 | 3.8 | 30.102 | 60.05 | 30 | 3.8 | 30.136 | 60.017 | 30 | 3.8 | 20.27 | 60.017 | 20 | 3.8 | 30.136 | 60.017 | 30 | 3.8 | 20.314 | 59.996 | 20 | 3.8 | 34.978 | 59.979 | 35 | 3.8 | 34.986 | 60.009 | 35
3.9 | 20.318 | 60.054 | 20 | 3.9 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.9 | 15.258 | 59.975 | 15 | 3.9 | 30.097 | 60.05 | 30 | 3.9 | 30.141 | 60.017 | 30 | 3.9 | 20.271 | 60.017 | 20 | 3.9 | 30.141 | 60.017 | 30 | 3.9 | 20.314 | 59.996 | 20 | 3.9 | 34.977 | 59.979 | 35 | 3.9 | 34.98 | 60.008 | 35
4 | 20.318 | 60.054 | 20 | 4 | 39.826 | 60.014 | 40 | 4 | 15.257 | 59.973 | 15 | 4 | 30.097 | 60.05 | 30 | 4 | 30.14 | 60.016 | 30 | 4 | 20.273 | 60.016 | 20 | 4 | 30.14 | 60.016 | 30 | 4 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4 | 34.976 | 59.979 | 35 | 4 | 34.98 | 60.008 | 35
4.1 | 20.318 | 60.054 | 20 | 4.1 | 39.826 | 60.014 | 40 | 4.1 | 15.25 | 59.973 | 15 | 4.1 | 30.092 | 60.049 | 30 | 4.1 | 30.139 | 60.016 | 30 | 4.1 | 20.273 | 60.016 | 20 | 4.1 | 30.139 | 60.016 | 30 | 4.1 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4.1 | 34.993 | 59.98 | 35 | 4.1 | 34.98 | 60.008 | 35
4.2 | 20.315 | 60.054 | 20 | 4.2 | 39.836 | 60.014 | 40 | 4.2 | 15.312 | 59.972 | 15 | 4.2 | 30.084 | 60.049 | 30 | 4.2 | 30.134 | 60.015 | 30 | 4.2 | 20.273 | 60.015 | 20 | 4.2 | 30.134 | 60.015 | 30 | 4.2 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4.2 | 35.007 | 59.98 | 35 | 4.2 | 34.98 | 60.008 | 35
4.3 | 20.315 | 60.054 | 20 | 4.3 | 39.836 | 60.014 | 40 | 4.3 | 15.342 | 59.972 | 15 | 4.3 | 30.084 | 60.049 | 30 | 4.3 | 30.133 | 60.015 | 30 | 4.3 | 20.273 | 60.015 | 20 | 4.3 | 30.133 | 60.015 | 30 | 4.3 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4.3 | 35.022 | 59.981 | 35 | 4.3 | 34.98 | 60.008 | 35
4.4 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.4 | 39.851 | 60.015 | 40 | 4.4 | 15.328 | 59.971 | 15 | 4.4 | 30.082 | 60.049 | 30 | 4.4 | 30.133 | 60.015 | 30 | 4.4 | 20.27 | 60.015 | 20 | 4.4 | 30.133 | 60.015 | 30 | 4.4 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4.4 | 35.019 | 59.981 | 35 | 4.4 | 34.98 | 60.008 | 35
4.5 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.5 | 39.849 | 60.015 | 40 | 4.5 | 15.326 | 59.971 | 15 | 4.5 | 30.065 | 60.048 | 30 | 4.5 | 30.132 | 60.015 | 30 | 4.5 | 20.27 | 60.015 | 20 | 4.5 | 30.132 | 60.015 | 30 | 4.5 | 20.314 | 59.996 | 20 | 4.5 | 35.076 | 59.982 | 35 | 4.5 | 34.98 | 60.008 | 35
4.6 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.6 | 39.838 | 60.016 | 40 | 4.6 | 15.327 | 59.969 | 15 | 4.6 | 30.009 | 60.048 | 30 | 4.6 | 30.132 | 60.015 | 30 | 4.6 | 20.27 | 60.015 | 20 | 4.6 | 30.132 | 60.015 | 30 | 4.6 | 20.32 | 59.996 | 20 | 4.6 | 35.082 | 59.982 | 35 | 4.6 | 34.98 | 60.008 | 35
4.7 | 20.317 | 60.053 | 20 | 4.7 | 39.842 | 60.016 | 40 | 4.7 | 15.331 | 59.969 | 15 | 4.7 | 30.008 | 60.048 | 30 | 4.7 | 30.127 | 60.016 | 30 | 4.7 | 20.272 | 60.016 | 20 | 4.7 | 30.127 | 60.016 | 30 | 4.7 | 20.318 | 59.996 | 20 | 4.7 | 35.088 | 59.983 | 35 | 4.7 | 34.98 | 60.008 | 35
4.8 | 20.315 | 60.052 | 20 | 4.8 | 39.866 | 60.017 | 40 | 4.8 | 15.332 | 59.967 | 15 | 4.8 | 30.014 | 60.048 | 30 | 4.8 | 30.113 | 60.016 | 30 | 4.8 | 20.275 | 60.016 | 20 | 4.8 | 30.113 | 60.016 | 30 | 4.8 | 20.317 | 59.997 | 20 | 4.8 | 35.087 | 59.983 | 35 | 4.8 | 34.98 | 60.009 | 35
4.9 | 20.315 | 60.052 | 20 | 4.9 | 39.907 | 60.017 | 40 | 4.9 | 15.331 | 59.967 | 15 | 4.9 | 30.014 | 60.047 | 30 | 4.9 | 30.11 | 60.016 | 30 | 4.9 | 20.275 | 60.016 | 20 | 4.9 | 30.11 | 60.016 | 30 | 4.9 | 20.318 | 59.997 | 20 | 4.9 | 35.083 | 59.984 | 35 | 4.9 | 34.98 | 60.008 | 35
5 | 20.313 | 60.051 | 20 | 5 | 39.907 | 60.018 | 40 | 5 | 15.329 | 59.965 | 15 | 5 | 30.008 | 60.047 | 30 | 5 | 30.113 | 60.016 | 30 | 5 | 20.275 | 60.016 | 20 | 5 | 30.113 | 60.016 | 30 | 5 | 20.323 | 59.997 | 20 | 5 | 35.08 | 59.984 | 35 | 5 | 34.981 | 60.008 | 35
5.1 | 20.309 | 60.051 | 20 | 5.1 | 39.952 | 60.018 | 40 | 5.1 | 15.326 | 59.965 | 15 | 5.1 | 30.011 | 60.046 | 30 | 5.1 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.1 | 20.275 | 60.017 | 20 | 5.1 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.1 | 20.315 | 59.997 | 20 | 5.1 | 35.081 | 59.985 | 35 | 5.1 | 34.983 | 60.008 | 35
5.2 | 20.308 | 60.051 | 20 | 5.2 | 39.977 | 60.019 | 40 | 5.2 | 15.325 | 59.964 | 15 | 5.2 | 30.014 | 60.046 | 30 | 5.2 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.2 | 20.274 | 60.017 | 20 | 5.2 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.2 | 20.315 | 59.998 | 20 | 5.2 | 35.092 | 59.985 | 35 | 5.2 | 34.984 | 60.008 | 35
5.3 | 20.308 | 60.051 | 20 | 5.3 | 39.974 | 60.019 | 40 | 5.3 | 15.324 | 59.964 | 15 | 5.3 | 30.038 | 60.045 | 30 | 5.3 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.3 | 20.274 | 60.017 | 20 | 5.3 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.3 | 20.315 | 59.998 | 20 | 5.3 | 35.099 | 59.986 | 35 | 5.3 | 34.987 | 60.007 | 35
5.4 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.4 | 39.969 | 60.02 | 40 | 5.4 | 15.321 | 59.963 | 15 | 5.4 | 30.053 | 60.045 | 30 | 5.4 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.4 | 20.273 | 60.017 | 20 | 5.4 | 30.114 | 60.017 | 30 | 5.4 | 20.317 | 59.998 | 20 | 5.4 | 35.085 | 59.986 | 35 | 5.4 | 34.988 | 60.007 | 35
5.5 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.5 | 39.969 | 60.02 | 40 | 5.5 | 15.32 | 59.963 | 15 | 5.5 | 30.05 | 60.044 | 30 | 5.5 | 30.114 | 60.018 | 30 | 5.5 | 20.273 | 60.018 | 20 | 5.5 | 30.114 | 60.018 | 30 | 5.5 | 20.317 | 59.998 | 20 | 5.5 | 35.028 | 59.987 | 35 | 5.5 | 34.988 | 60.006 | 35
5.6 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.6 | 40.118 | 60.021 | 60 | 5.6 | 15.322 | 59.961 | 15 | 5.6 | 30.048 | 60.044 | 30 | 5.6 | 30.115 | 60.018 | 30 | 5.6 | 20.273 | 60.018 | 20 | 5.6 | 30.115 | 60.018 | 30 | 5.6 | 20.317 | 59.999 | 20 | 5.6 | 34.995 | 59.987 | 35 | 5.6 | 34.995 | 60.006 | 35
5.7 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.7 | 40.196 | 60.021 | 60 | 5.7 | 15.324 | 59.961 | 15 | 5.7 | 30.034 | 60.043 | 30 | 5.7 | 30.137 | 60.018 | 30 | 5.7 | 20.273 | 60.018 | 20 | 5.7 | 30.137 | 60.018 | 30 | 5.7 | 20.317 | 59.999 | 20 | 5.7 | 35.04 | 59.988 | 35 | 5.7 | 34.997 | 60.006 | 35
5.8 | 20.302 | 60.049 | 20 | 5.8 | 40.203 | 60.022 | 60 | 5.8 | 15.328 | 59.96 | 15 | 5.8 | 30.03 | 60.043 | 30 | 5.8 | 30.086 | 60.018 | 30 | 5.8 | 20.274 | 60.018 | 20 | 5.8 | 30.086 | 60.018 | 30 | 5.8 | 20.319 | 60 | 20 | 5.8 | 35.05 | 59.988 | 35 | 5.8 | 34.997 | 60.006 | 35
5.9 | 20.306 | 60.049 | 20 | 5.9 | 40.207 | 60.022 | 60 | 5.9 | 15.325 | 59.96 | 15 | 5.9 | 30.028 | 60.041 | 30 | 5.9 | 30.052 | 60.018 | 30 | 5.9 | 20.275 | 60.018 | 20 | 5.9 | 30.052 | 60.018 | 30 | 5.9 | 20.321 | 60 | 20 | 5.9 | 35.057 | 59.99 | 35 | 5.9 | 34.998 | 60.006 | 35
6 | 20.303 | 60.048 | 20 | 6 | 40.206 | 60.022 | 60 | 6 | 15.308 | 59.958 | 15 | 6 | 30.038 | 60.041 | 30 | 6 | 30.061 | 60.018 | 30 | 6 | 20.275 | 60.018 | 20 | 6 | 30.061 | 60.018 | 30 | 6 | 20.319 | 60 | 20 | 6 | 35.055 | 59.99 | 35 | 6 | 34.998 | 60.006 | 35
6.1 | 20.298 | 60.048 | 20 | 6.1 | 40.307 | 60.022 | 60 | 6.1 | 15.292 | 59.958 | 15 | 6.1 | 30.104 | 60.04 | 30 | 6.1 | 30.057 | 60.019 | 30 | 6.1 | 20.274 | 60.019 | 20 | 6.1 | 30.057 | 60.019 | 30 | 6.1 | 20.318 | 60 | 20 | 6.1 | 35.04 | 59.991 | 35 | 6.1 | 34.998 | 60.006 | 35
6.2 | 20.3 | 60.046 | 20 | 6.2 | 40.341 | 60.023 | 60 | 6.2 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.2 | 30.107 | 60.04 | 30 | 6.2 | 30.055 | 60.019 | 30 | 6.2 | 20.271 | 60.019 | 20 | 6.2 | 30.055 | 60.019 | 30 | 6.2 | 20.318 | 60 | 20 | 6.2 | 35.04 | 59.991 | 35 | 6.2 | 34.995 | 60.006 | 35
6.3 | 20.284 | 60.046 | 20 | 6.3 | 40.341 | 60.023 | 60 | 6.3 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.3 | 30.113 | 60.038 | 30 | 6.3 | 30.086 | 60.019 | 30 | 6.3 | 20.271 | 60.019 | 20 | 6.3 | 30.086 | 60.019 | 30 | 6.3 | 20.318 | 60 | 20 | 6.3 | 35.048 | 59.991 | 35 | 6.3 | 34.987 | 60.005 | 35
6.4 | 20.287 | 60.045 | 20 | 6.4 | 40.34 | 60.024 | 60 | 6.4 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.4 | 30.114 | 60.038 | 30 | 6.4 | 30.086 | 60.019 | 30 | 6.4 | 20.269 | 60.019 | 20 | 6.4 | 30.086 | 60.019 | 30 | 6.4 | 20.317 | 60.001 | 20 | 6.4 | 35.052 | 59.991 | 35 | 6.4 | 34.987 | 60.005 | 35
6.5 | 20.283 | 60.045 | 20 | 6.5 | 40.339 | 60.024 | 60 | 6.5 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.5 | 30.133 | 60.037 | 30 | 6.5 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.5 | 20.268 | 60.02 | 20 | 6.5 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.5 | 20.317 | 60.001 | 20 | 6.5 | 35.102 | 59.992 | 35 | 6.5 | 34.988 | 60.005 | 35
6.6 | 20.28 | 60.043 | 20 | 6.6 | 40.335 | 60.024 | 60 | 6.6 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.6 | 30.156 | 60.037 | 30 | 6.6 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.6 | 20.265 | 60.02 | 20 | 6.6 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.6 | 20.315 | 60.001 | 20 | 6.6 | 35.165 | 59.992 | 35 | 6.6 | 34.991 | 60.005 | 35
6.7 | 20.276 | 60.043 | 20 | 6.7 | 40.332 | 60.024 | 60 | 6.7 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.7 | 30.158 | 60.037 | 30 | 6.7 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.7 | 20.265 | 60.02 | 20 | 6.7 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.7 | 20.315 | 60.001 | 20 | 6.7 | 35.165 | 59.992 | 35 | 6.7 | 34.991 | 60.004 | 35
6.8 | 20.273 | 60.042 | 20 | 6.8 | 40.421 | 60.025 | 60 | 6.8 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.8 | 30.157 | 60.037 | 30 | 6.8 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.8 | 20.265 | 60.02 | 20 | 6.8 | 30.086 | 60.02 | 30 | 6.8 | 20.317 | 60.001 | 20 | 6.8 | 35.17 | 59.992 | 35 | 6.8 | 34.993 | 60.004 | 35
6.9 | 20.273 | 60.042 | 20 | 6.9 | 40.54 | 60.025 | 60 | 6.9 | 15.298 | 59.958 | 15 | 6.9 | 30.157 | 60.035 | 30 | 6.9 | 30.08 | 60.02 | 30 | 6.9 | 20.266 | 60.02 | 20 | 6.9 | 30.08 | 60.02 | 30 | 6.9 | 20.321 | 60.001 | 20 | 6.9 | 35.177 | 59.992 | 35 | 6.9 | 34.99 | 60.004 | 35
7 | 20.273 | 60.04 | 20 | 7 | 40.549 | 60.026 | 60 | 7 | 15.3 | 59.957 | 15 | 7 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7 | 30.083 | 60.019 | 30 | 7 | 20.264 | 60.019 | 20 | 7 | 30.083 | 60.019 | 30 | 7 | 20.437 | 60.002 | 35 | 7 | 35.177 | 59.992 | 35 | 7 | 34.984 | 60.004 | 35
7.1 | 20.272 | 60.04 | 20 | 7.1 | 40.555 | 60.026 | 60 | 7.1 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.1 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7.1 | 30.083 | 60.019 | 30 | 7.1 | 20.261 | 60.019 | 20 | 7.1 | 30.083 | 60.019 | 30 | 7.1 | 20.655 | 60.002 | 35 | 7.1 | 35.176 | 59.992 | 35 | 7.1 | 34.984 | 60.003 | 35
7.2 | 20.276 | 60.039 | 20 | 7.2 | 40.661 | 60.027 | 60 | 7.2 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.2 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7.2 | 30.083 | 60.018 | 30 | 7.2 | 20.262 | 60.018 | 20 | 7.2 | 30.083 | 60.018 | 30 | 7.2 | 20.654 | 60.002 | 35 | 7.2 | 35.181 | 59.992 | 35 | 7.2 | 34.984 | 60.003 | 35
7.3 | 20.277 | 60.039 | 20 | 7.3 | 40.696 | 60.027 | 60 | 7.3 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.3 | 30.129 | 60.034 | 30 | 7.3 | 30.083 | 60.018 | 30 | 7.3 | 20.262 | 60.018 | 20 | 7.3 | 30.083 | 60.018 | 30 | 7.3 | 20.654 | 60.002 | 35 | 7.3 | 35.177 | 59.993 | 35 | 7.3 | 34.984 | 60.003 | 35
7.4 | 20.277 | 60.038 | 20 | 7.4 | 40.696 | 60.027 | 60 | 7.4 | 15.3 | 59.957 | 15 | 7.4 | 30.092 | 60.034 | 30 | 7.4 | 30.083 | 60.016 | 30 | 7.4 | 20.352 | 60.016 | 20 | 7.4 | 30.083 | 60.016 | 30 | 7.4 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.4 | 35.112 | 59.993 | 35 | 7.4 | 34.983 | 60.003 | 35
7.5 | 20.277 | 60.038 | 20 | 7.5 | 40.694 | 60.027 | 60 | 7.5 | 15.299 | 59.957 | 15 | 7.5 | 30.091 | 60.033 | 30 | 7.5 | 30.083 | 60.016 | 30 | 7.5 | 20.614 | 60.016 | 35 | 7.5 | 30.083 | 60.016 | 30 | 7.5 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.5 | 35.088 | 59.994 | 35 | 7.5 | 35.054 | 60.003 | 35
7.6 | 20.276 | 60.037 | 20 | 7.6 | 40.719 | 60.028 | 60 | 7.6 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.6 | 30.078 | 60.033 | 30 | 7.6 | 30.083 | 60.015 | 30 | 7.6 | 20.611 | 60.015 | 35 | 7.6 | 30.083 | 60.015 | 30 | 7.6 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.6 | 35.077 | 59.994 | 35 | 7.6 | 35.064 | 60.003 | 35
7.7 | 20.276 | 60.037 | 20 | 7.7 | 40.753 | 60.028 | 60 | 7.7 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.7 | 30.079 | 60.032 | 30 | 7.7 | 30.083 | 60.015 | 30 | 7.7 | 20.612 | 60.015 | 35 | 7.7 | 30.083 | 60.015 | 30 | 7.7 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.7 | 35.016 | 59.995 | 35 | 7.7 | 35.081 | 60.002 | 35
7.8 | 20.274 | 60.036 | 20 | 7.8 | 40.759 | 60.028 | 60 | 7.8 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.8 | 30.079 | 60.032 | 30 | 7.8 | 30.083 | 60.014 | 30 | 7.8 | 20.61 | 60.014 | 35 | 7.8 | 30.083 | 60.014 | 30 | 7.8 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.8 | 35.024 | 59.995 | 35 | 7.8 | 35.134 | 60.002 | 35
7.9 | 20.227 | 60.036 | 20 | 7.9 | 40.759 | 60.028 | 60 | 7.9 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.9 | 30.074 | 60.032 | 30 | 7.9 | 30.083 | 60.014 | 30 | 7.9 | 20.604 | 60.014 | 35 | 7.9 | 30.083 | 60.014 | 30 | 7.9 | 20.654 | 60.003 | 35 | 7.9 | 35.024 | 59.996 | 35 | 7.9 | 35.136 | 60.002 | 35
8 | 20.26 | 60.035 | 20 | 8 | 40.754 | 60.028 | 60 | 8 | 15.297 | 59.957 | 15 | 8 | 30.07 | 60.032 | 30 | 8 | 30.083 | 60.014 | 30 | 8 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8 | 30.083 | 60.014 | 30 | 8 | 20.654 | 60.003 | 35 | 8 | 35.024 | 59.996 | 35 | 8 | 35.138 | 60.002 | 35
8.1 | 20.26 | 60.035 | 20 | 8.1 | 40.753 | 60.028 | 60 | 8.1 | 15.297 | 59.957 | 15 | 8.1 | 30.077 | 60.03 | 30 | 8.1 | 30.081 | 60.014 | 30 | 8.1 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8.1 | 30.081 | 60.014 | 30 | 8.1 | 20.654 | 60.003 | 35 | 8.1 | 35.024 | 59.997 | 35 | 8.1 | 35.138 | 60.001 | 35
8.2 | 20.263 | 60.034 | 20 | 8.2 | 40.754 | 60.028 | 60 | 8.2 | 15.298 | 59.957 | 15 | 8.2 | 30.029 | 60.03 | 30 | 8.2 | 30.084 | 60.014 | 30 | 8.2 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8.2 | 30.084 | 60.014 | 30 | 8.2 | 20.654 | 60.003 | 35 | 8.2 | 35.02 | 59.997 | 35 | 8.2 | 35.141 | 60.001 | 35
8.3 | 20.263 | 60.034 | 20 | 8.3 | 40.754 | 60.027 | 60 | 8.3 | 15.315 | 59.957 | 15 | 8.3 | 29.996 | 60.029 | 30 | 8.3 | 30.086 | 60.014 | 30 | 8.3 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8.3 | 30.086 | 60.014 | 30 | 8.3 | 20.654 | 60.003 | 35 | 8.3 | 35.015 | 59.998 | 35 | 8.3 | 35.15 | 60 | 35
8.4 | 20.263 | 60.033 | 20 | 8.4 | 40.754 | 60.027 | 60 | 8.4 | 15.309 | 59.957 | 15 | 8.4 | 29.997 | 60.029 | 30 | 8.4 | 30.085 | 60.014 | 30 | 8.4 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8.4 | 30.085 | 60.014 | 30 | 8.4 | 20.654 | 60.003 | 35 | 8.4 | 35.003 | 59.998 | 35 | 8.4 | 35.151 | 60 | 35
8.5 | 20.263 | 60.033 | 20 | 8.5 | 40.778 | 60.026 | 60 | 8.5 | 15.308 | 59.958 | 15 | 8.5 | 29.997 | 60.027 | 30 | 8.5 | 30.081 | 60.014 | 30 | 8.5 | 20.604 | 60.014 | 35 | 8.5 | 30.081 | 60.014 | 30 | 8.5 | 20.702 | 60.002 | 35 | 8.5 | 34.996 | 60 | 35 | 8.5 | 35.149 | 60 | 35
8.6 | 20.261 | 60.032 | 20 | 8.6 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.6 | 15.305 | 59.958 | 15 | 8.6 | 30.017 | 60.027 | 30 | 8.6 | 30.08 | 60.014 | 30 | 8.6 | 20.605 | 60.014 | 35 | 8.6 | 30.08 | 60.014 | 30 | 8.6 | 20.801 | 60.002 | 35 | 8.6 | 35.002 | 60 | 35 | 8.6 | 35.15 | 60 | 35
8.7 | 20.258 | 60.032 | 20 | 8.7 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.7 | 15.307 | 59.96 | 15 | 8.7 | 30.072 | 60.026 | 30 | 8.7 | 30.082 | 60.014 | 30 | 8.7 | 20.606 | 60.014 | 35 | 8.7 | 30.082 | 60.014 | 30 | 8.7 | 20.801 | 60.002 | 35 | 8.7 | 35.001 | 60.001 | 35 | 8.7 | 35.147 | 59.999 | 35
8.8 | 20.256 | 60.032 | 20 | 8.8 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.8 | 15.306 | 59.96 | 15 | 8.8 | 30.076 | 60.026 | 30 | 8.8 | 30.086 | 60.013 | 30 | 8.8 | 20.606 | 60.013 | 35 | 8.8 | 30.086 | 60.013 | 30 | 8.8 | 20.798 | 60.002 | 35 | 8.8 | 34.997 | 60.001 | 35 | 8.8 | 35.136 | 59.999 | 35
8.9 | 20.256 | 60.032 | 20 | 8.9 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.9 | 15.305 | 59.962 | 15 | 8.9 | 30.069 | 60.024 | 30 | 8.9 | 30.085 | 60.013 | 30 | 8.9 | 20.607 | 60.013 | 35 | 8.9 | 30.085 | 60.013 | 30 | 8.9 | 20.797 | 60.002 | 35 | 8.9 | 34.996 | 60.002 | 35 | 8.9 | 35.136 | 59.999 | 35
9 | 20.258 | 60.031 | 20 | 9 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9 | 15.307 | 59.962 | 15 | 9 | 30.069 | 60.024 | 30 | 9 | 30.074 | 60.013 | 30 | 9 | 20.607 | 60.013 | 35 | 9 | 30.074 | 60.013 | 30 | 9 | 20.797 | 60.002 | 35 | 9 | 34.997 | 60.002 | 35 | 9 | 35.139 | 59.999 | 35
9.1 | 20.262 | 60.031 | 20 | 9.1 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9.1 | 15.308 | 59.963 | 15 | 9.1 | 30.068 | 60.024 | 30 | 9.1 | 30.071 | 60.013 | 30 | 9.1 | 20.86 | 60.013 | 35 | 9.1 | 30.071 | 60.013 | 30 | 9.1 | 20.799 | 60.001 | 35 | 9.1 | 34.999 | 60.003 | 35 | 9.1 | 35.141 | 59.998 | 35
9.2 | 20.263 | 60.031 | 20 | 9.2 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9.2 | 15.307 | 59.963 | 15 | 9.2 | 30.069 | 60.024 | 30 | 9.2 | 30.069 | 60.012 | 30 | 9.2 | 20.912 | 60.012 | 35 | 9.2 | 30.069 | 60.012 | 30 | 9.2 | 20.804 | 60.001 | 35 | 9.2 | 35.112 | 60.003 | 35 | 9.2 | 35.145 | 59.998 | 35
9.3 | 20.263 | 60.031 | 20 | 9.3 | 40.827 | 60.026 | 60 | 9.3 | 15.294 | 59.963 | 15 | 9.3 | 30.07 | 60.023 | 30 | 9.3 | 30.076 | 60.012 | 30 | 9.3 | 20.957 | 60.012 | 35 | 9.3 | 30.076 | 60.012 | 30 | 9.3 | 20.804 | 60.001 | 35 | 9.3 | 35.111 | 60.004 | 35 | 9.3 | 35.146 | 59.997 | 35
9.4 | 20.264 | 60.03 | 20 | 9.4 | 40.909 | 60.027 | 60 | 9.4 | 15.202 | 59.963 | 15 | 9.4 | 30.07 | 60.023 | 30 | 9.4 | 30.079 | 60.012 | 30 | 9.4 | 21.044 | 60.012 | 35 | 9.4 | 30.079 | 60.012 | 30 | 9.4 | 20.804 | 60.001 | 35 | 9.4 | 35.116 | 60.004 | 35 | 9.4 | 35.144 | 59.997 | 35
9.5 | 20.264 | 60.03 | 20 | 9.5 | 40.912 | 60.027 | 60 | 9.5 | 15.204 | 59.965 | 15 | 9.5 | 30.069 | 60.023 | 30 | 9.5 | 30.069 | 60.012 | 30 | 9.5 | 21.04 | 60.012 | 35 | 9.5 | 30.069 | 60.012 | 30 | 9.5 | 20.804 | 60.001 | 35 | 9.5 | 35.13 | 60.005 | 35 | 9.5 | 35.103 | 59.996 | 35
9.6 | 20.265 | 60.029 | 20 | 9.6 | 40.912 | 60.027 | 60 | 9.6 | 15.201 | 59.965 | 15 | 9.6 | 30.085 | 60.023 | 30 | 9.6 | 30.068 | 60.011 | 30 | 9.6 | 21.037 | 60.011 | 35 | 9.6 | 30.068 | 60.011 | 30 | 9.6 | 20.804 | 60.001 | 35 | 9.6 | 35.01 | 60.005 | 35 | 9.6 | 35.1 | 59.996 | 35
9.7 | 20.267 | 60.029 | 20 | 9.7 | 40.907 | 60.027 | 60 | 9.7 | 15.202 | 59.966 | 15 | 9.7 | 30.126 | 60.022 | 30 | 9.7 | 30.068 | 60.011 | 30 | 9.7 | 21.109 | 60.011 | 35 | 9.7 | 30.068 | 60.011 | 30 | 9.7 | 21.062 | 60.001 | 35 | 9.7 | 34.974 | 60.006 | 35 | 9.7 | 35.17 | 59.995 | 35
9.8 | 20.267 | 60.028 | 20 | 9.8 | 40.906 | 60.028 | 60 | 9.8 | 15.202 | 59.966 | 15 | 9.8 | 30.126 | 60.022 | 30 | 9.8 | 30.068 | 60.009 | 30 | 9.8 | 21.119 | 60.009 | 35 | 9.8 | 30.068 | 60.009 | 30 | 9.8 | 21.15 | 60.002 | 35 | 9.8 | 34.976 | 60.006 | 35 | 9.8 | 35.172 | 59.995 | 35
9.9 | 20.267 | 60.028 | 20 | 9.9 | 40.906 | 60.028 | 60 | 9.9 | 15.202 | 59.967 | 15 | 9.9 | 30.128 | 60.022 | 30 | 9.9 | 30.068 | 60.009 | 30 | 9.9 | 21.12 | 60.009 | 35 | 9.9 | 30.068 | 60.009 | 30 | 9.9 | 21.153 | 60.002 | 35 | 9.9 | 34.976 | 60.007 | 35 | 9.9 | 35.171 | 59.995 | 35
10 | 20.267 | 60.028 | 20 | 10 | 41.132 | 60.028 | 60 | 10 | 15.202 | 59.967 | 15 | 10 | 30.132 | 60.022 | 30 | 10 | 30.107 | 60.008 | 30 | 10 | 21.121 | 60.008 | 35 | 10 | 30.107 | 60.008 | 30 | 10 | 21.155 | 60.002 | 35 | 10 | 34.971 | 60.007 | 35 | 10 | 35.166 | 59.995 | 35
10.1 | 20.265 | 60.029 | 20 | 10.1 | 41.189 | 60.027 | 60 | 10.1 | 15.207 | 59.968 | 15 | 10.1 | 30.129 | 60.021 | 30 | 10.1 | 30.136 | 60.008 | 30 | 10.1 | 21.123 | 60.008 | 35 | 10.1 | 30.136 | 60.008 | 30 | 10.1 | 21.153 | 60.002 | 35 | 10.1 | 34.972 | 60.009 | 35 | 10.1 | 35.167 | 59.995 | 35
10.2 | 20.263 | 60.029 | 20 | 10.2 | 41.186 | 60.027 | 60 | 10.2 | 15.208 | 59.968 | 15 | 10.2 | 30.129 | 60.021 | 30 | 10.2 | 30.136 | 60.007 | 30 | 10.2 | 21.124 | 60.007 | 35 | 10.2 | 30.136 | 60.007 | 30 | 10.2 | 21.153 | 60.002 | 35 | 10.2 | 34.973 | 60.009 | 35 | 10.2 | 35.169 | 59.995 | 35
10.3 | 20.263 | 60.029 | 20 | 10.3 | 41.186 | 60.027 | 60 | 10.3 | 15.208 | 59.97 | 15 | 10.3 | 30.13 | 60.02 | 30 | 10.3 | 30.136 | 60.007 | 30 | 10.3 | 21.125 | 60.007 | 35 | 10.3 | 30.136 | 60.007 | 30 | 10.3 | 21.153 | 60.002 | 35 | 10.3 | 34.969 | 60.01 | 35 | 10.3 | 35.173 | 59.994 | 35
10.4 | 20.264 | 60.029 | 20 | 10.4 | 41.183 | 60.027 | 60 | 10.4 | 15.205 | 59.97 | 15 | 10.4 | 30.128 | 60.02 | 30 | 10.4 | 30.136 | 60.006 | 30 | 10.4 | 21.125 | 60.006 | 35 | 10.4 | 30.136 | 60.006 | 30 | 10.4 | 21.153 | 60.002 | 35 | 10.4 | 35.094 | 60.01 | 35 | 10.4 | 35.173 | 59.994 | 35
10.5 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.5 | 41.182 | 60.026 | 60 | 10.5 | 15.204 | 59.97 | 15 | 10.5 | 30.128 | 60.019 | 30 | 10.5 | 30.14 | 60.006 | 30 | 10.5 | 21.128 | 60.006 | 35 | 10.5 | 30.14 | 60.006 | 30 | 10.5 | 21.153 | 60.002 | 35 | 10.5 | 35.187 | 60.012 | 35 | 10.5 | 35.173 | 59.994 | 35
10.6 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.6 | 41.182 | 60.026 | 60 | 10.6 | 15.202 | 59.97 | 15 | 10.6 | 30.106 | 60.019 | 30 | 10.6 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.6 | 21.127 | 60.006 | 35 | 10.6 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.6 | 21.155 | 60.003 | 35 | 10.6 | 35.184 | 60.012 | 35 | 10.6 | 35.173 | 59.994 | 35
10.7 | 20.266 | 60.03 | 20 | 10.7 | 41.191 | 60.026 | 60 | 10.7 | 15.199 | 59.97 | 15 | 10.7 | 30.061 | 60.018 | 30 | 10.7 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.7 | 21.126 | 60.006 | 35 | 10.7 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.7 | 21.233 | 60.003 | 35 | 10.7 | 35.136 | 60.013 | 35 | 10.7 | 35.168 | 59.993 | 35
10.8 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.8 | 41.193 | 60.026 | 60 | 10.8 | 15.202 | 59.97 | 15 | 10.8 | 30.063 | 60.018 | 30 | 10.8 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.8 | 21.126 | 60.006 | 35 | 10.8 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.8 | 21.356 | 60.003 | 35 | 10.8 | 35.102 | 60.013 | 35 | 10.8 | 35.165 | 59.993 | 35
10.9 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.9 | 41.275 | 60.026 | 60 | 10.9 | 15.206 | 59.971 | 15 | 10.9 | 30.059 | 60.017 | 30 | 10.9 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.9 | 21.239 | 60.006 | 35 | 10.9 | 30.143 | 60.006 | 30 | 10.9 | 21.379 | 60.003 | 35 | 10.9 | 35.1 | 60.014 | 35 | 10.9 | 35.167 | 59.992 | 35
11 | 20.266 | 60.029 | 20 | 11 | 41.326 | 60.026 | 60 | 11 | 15.206 | 59.971 | 15 | 11 | 29.999 | 60.017 | 30 | 11 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11 | 21.266 | 60.006 | 35 | 11 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11 | 21.379 | 60.003 | 35 | 11 | 35.1 | 60.014 | 35 | 11 | 35.166 | 59.992 | 35
11.1 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.1 | 41.327 | 60.026 | 60 | 11.1 | 15.206 | 59.972 | 15 | 11.1 | 29.983 | 60.016 | 30 | 11.1 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11.1 | 21.267 | 60.006 | 35 | 11.1 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11.1 | 21.379 | 60.003 | 35 | 11.1 | 35.102 | 60.015 | 35 | 11.1 | 35.165 | 59.991 | 35
11.2 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.2 | 41.326 | 60.026 | 60 | 11.2 | 15.205 | 59.972 | 15 | 11.2 | 29.984 | 60.016 | 30 | 11.2 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11.2 | 21.262 | 60.006 | 35 | 11.2 | 30.143 | 60.006 | 30 | 11.2 | 21.375 | 60.003 | 35 | 11.2 | 35.1 | 60.015 | 35 | 11.2 | 35.156 | 59.991 | 35
11.3 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.3 | 41.325 | 60.026 | 60 | 11.3 | 15.204 | 59.973 | 15 | 11.3 | 29.985 | 60.015 | 30 | 11.3 | 30.142 | 60.007 | 30 | 11.3 | 21.262 | 60.007 | 35 | 11.3 | 30.142 | 60.007 | 30 | 11.3 | 21.377 | 60.002 | 35 | 11.3 | 35.1 | 60.016 | 35 | 11.3 | 35.155 | 59.99 | 35
11.4 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.4 | 41.325 | 60.027 | 60 | 11.4 | 15.201 | 59.973 | 15 | 11.4 | 29.986 | 60.015 | 30 | 11.4 | 30.142 | 60.007 | 30 | 11.4 | 21.26 | 60.007 | 35 | 11.4 | 30.142 | 60.007 | 30 | 11.4 | 21.377 | 60.002 | 35 | 11.4 | 35.105 | 60.016 | 35 | 11.4 | 35.152 | 59.99 | 35
11.5 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.5 | 41.325 | 60.027 | 60 | 11.5 | 15.2 | 59.973 | 15 | 11.5 | 29.988 | 60.014 | 30 | 11.5 | 30.141 | 60.007 | 30 | 11.5 | 21.261 | 60.007 | 35 | 11.5 | 30.141 | 60.007 | 30 | 11.5 | 21.377 | 60.002 | 35 | 11.5 | 35.105 | 60.017 | 35 | 11.5 | 35.143 | 59.99 | 35
11.6 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.6 | 41.324 | 60.027 | 60 | 11.6 | 15.199 | 59.973 | 15 | 11.6 | 29.989 | 60.014 | 30 | 11.6 | 30.119 | 60.007 | 30 | 11.6 | 21.27 | 60.007 | 35 | 11.6 | 30.119 | 60.007 | 30 | 11.6 | 21.377 | 60.002 | 35 | 11.6 | 35.148 | 60.017 | 48 | 11.6 | 35.101 | 59.99 | 35
11.7 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.7 | 41.324 | 60.027 | 60 | 11.7 | 15.197 | 59.974 | 15 | 11.7 | 29.99 | 60.013 | 30 | 11.7 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.7 | 21.271 | 60.008 | 35 | 11.7 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.7 | 21.377 | 60.002 | 35 | 11.7 | 35.3 | 60.018 | 48 | 11.7 | 35.061 | 59.989 | 35
11.8 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.8 | 41.324 | 60.028 | 60 | 11.8 | 15.2 | 59.974 | 15 | 11.8 | 29.995 | 60.013 | 30 | 11.8 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.8 | 21.271 | 60.008 | 35 | 11.8 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.8 | 21.381 | 60.002 | 35 | 11.8 | 35.307 | 60.018 | 48 | 11.8 | 35.062 | 59.989 | 35
11.9 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.9 | 41.427 | 60.028 | 60 | 11.9 | 15.2 | 59.974 | 15 | 11.9 | 29.997 | 60.012 | 30 | 11.9 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.9 | 21.268 | 60.008 | 35 | 11.9 | 30.051 | 60.008 | 30 | 11.9 | 21.381 | 60.002 | 35 | 11.9 | 35.305 | 60.018 | 48 | 11.9 | 35.062 | 59.988 | 35
12 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12 | 41.961 | 60.028 | 60 | 12 | 15.203 | 59.974 | 15 | 12 | 29.993 | 60.012 | 30 | 12 | 30.046 | 60.008 | 30 | 12 | 21.265 | 60.008 | 35 | 12 | 30.046 | 60.008 | 30 | 12 | 21.38 | 60.003 | 35 | 12 | 35.305 | 60.018 | 48 | 12 | 35.063 | 59.988 | 35
12.1 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12.1 | 41.968 | 60.028 | 60 | 12.1 | 15.203 | 59.975 | 15 | 12.1 | 29.99 | 60.012 | 30 | 12.1 | 30.048 | 60.009 | 30 | 12.1 | 21.274 | 60.009 | 35 | 12.1 | 30.048 | 60.009 | 30 | 12.1 | 21.506 | 60.003 | 35 | 12.1 | 35.305 | 60.018 | 48 | 12.1 | 35.065 | 59.987 | 35
12.2 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12.2 | 41.972 | 60.028 | 60 | 12.2 | 15.203 | 59.975 | 15 | 12.2 | 29.99 | 60.012 | 30 | 12.2 | 30.048 | 60.009 | 30 | 12.2 | 21.278 | 60.009 | 35 | 12.2 | 30.048 | 60.009 | 30 | 12.2 | 21.507 | 60.003 | 35 | 12.2 | 35.31 | 60.018 | 48 | 12.2 | 35.069 | 59.987 | 35
12.3 | 20.265 | 60.03 | 20 | 12.3 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.3 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.3 | 29.958 | 60.012 | 30 | 12.3 | 30.05 | 60.01 | 30 | 12.3 | 21.416 | 60.01 | 35 | 12.3 | 30.05 | 60.01 | 30 | 12.3 | 21.507 | 60.003 | 35 | 12.3 | 35.323 | 60.018 | 48 | 12.3 | 35.068 | 59.987 | 35
12.4 | 20.266 | 60.03 | 20 | 12.4 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.4 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.4 | 29.938 | 60.012 | 30 | 12.4 | 30.053 | 60.01 | 30 | 12.4 | 21.481 | 60.01 | 35 | 12.4 | 30.053 | 60.01 | 30 | 12.4 | 21.507 | 60.003 | 35 | 12.4 | 35.321 | 60.018 | 48 | 12.4 | 35.06 | 59.987 | 35
12.5 | 20.37 | 60.03 | 20 | 12.5 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.5 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.5 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.5 | 30.046 | 60.011 | 30 | 12.5 | 21.48 | 60.011 | 35 | 12.5 | 30.046 | 60.011 | 30 | 12.5 | 21.576 | 60.003 | 35 | 12.5 | 35.316 | 60.019 | 48 | 12.5 | 35.06 | 59.986 | 35
12.6 | 20.472 | 60.03 | 20 | 12.6 | 41.974 | 60.028 | 60 | 12.6 | 15.199 | 59.975 | 15 | 12.6 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.6 | 30.037 | 60.011 | 30 | 12.6 | 21.477 | 60.011 | 35 | 12.6 | 30.037 | 60.011 | 30 | 12.6 | 21.64 | 60.003 | 35 | 12.6 | 35.413 | 60.019 | 48 | 12.6 | 35.056 | 59.986 | 35
12.7 | 20.471 | 60.029 | 20 | 12.7 | 41.974 | 60.027 | 60 | 12.7 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.7 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.7 | 30.04 | 60.012 | 30 | 12.7 | 21.476 | 60.012 | 35 | 12.7 | 30.04 | 60.012 | 30 | 12.7 | 21.637 | 60.002 | 35 | 12.7 | 35.498 | 60.02 | 48 | 12.7 | 35.058 | 59.985 | 35
12.8 | 20.47 | 60.029 | 20 | 12.8 | 41.975 | 60.027 | 60 | 12.8 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.8 | 29.937 | 60.011 | 30 | 12.8 | 30.043 | 60.012 | 30 | 12.8 | 21.475 | 60.012 | 35 | 12.8 | 30.043 | 60.012 | 30 | 12.8 | 21.637 | 60.002 | 35 | 12.8 | 35.541 | 60.02 | 48 | 12.8 | 35.067 | 59.985 | 35
12.9 | 20.471 | 60.028 | 20 | 12.9 | 41.975 | 60.027 | 60 | 12.9 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.9 | 29.936 | 60.011 | 30 | 12.9 | 30.048 | 60.013 | 30 | 12.9 | 21.477 | 60.013 | 35 | 12.9 | 30.048 | 60.013 | 30 | 12.9 | 21.691 | 60.001 | 35 | 12.9 | 35.542 | 60.021 | 48 | 12.9 | 35.079 | 59.984 | 35
13 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13 | 42.005 | 60.027 | 60 | 13 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13 | 29.931 | 60.011 | 30 | 13 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13 | 21.642 | 60.013 | 35 | 13 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13 | 21.786 | 60.001 | 35 | 13 | 35.547 | 60.021 | 48 | 13 | 35.081 | 59.984 | 35
13.1 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13.1 | 42.046 | 60.026 | 60 | 13.1 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13.1 | 29.929 | 60.01 | 30 | 13.1 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.1 | 21.838 | 60.013 | 35 | 13.1 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.1 | 21.785 | 60 | 35 | 13.1 | 35.65 | 60.022 | 48 | 13.1 | 35.138 | 59.984 | 49
13.2 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13.2 | 42.046 | 60.026 | 60 | 13.2 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13.2 | 29.927 | 60.01 | 30 | 13.2 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.2 | 21.838 | 60.013 | 35 | 13.2 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.2 | 21.782 | 60 | 35 | 13.2 | 35.681 | 60.022 | 48 | 13.2 | 35.189 | 59.984 | 49
13.3 | 20.472 | 60.028 | 20 | 13.3 | 42.047 | 60.025 | 60 | 13.3 | 15.199 | 59.976 | 15 | 13.3 | 29.933 | 60.009 | 30 | 13.3 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.3 | 21.839 | 60.013 | 35 | 13.3 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.3 | 21.78 | 59.999 | 35 | 13.3 | 35.68 | 60.022 | 48 | 13.3 | 35.23 | 59.983 | 49
13.4 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.4 | 42.048 | 60.025 | 60 | 13.4 | 15.202 | 59.976 | 15 | 13.4 | 29.985 | 60.009 | 30 | 13.4 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.4 | 21.845 | 60.013 | 35 | 13.4 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.4 | 21.848 | 59.999 | 35 | 13.4 | 35.678 | 60.022 | 48 | 13.4 | 35.23 | 59.983 | 49
13.5 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.5 | 42.047 | 60.024 | 60 | 13.5 | 15.202 | 59.976 | 15 | 13.5 | 29.994 | 60.008 | 30 | 13.5 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.5 | 21.839 | 60.013 | 35 | 13.5 | 30.046 | 60.013 | 30 | 13.5 | 21.861 | 59.996 | 35 | 13.5 | 35.679 | 60.023 | 48 | 13.5 | 35.233 | 59.982 | 49
13.6 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.6 | 42.045 | 60.024 | 60 | 13.6 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.6 | 29.993 | 60.008 | 30 | 13.6 | 30.045 | 60.013 | 30 | 13.6 | 21.835 | 60.013 | 35 | 13.6 | 30.045 | 60.013 | 30 | 13.6 | 21.864 | 59.996 | 35 | 13.6 | 35.631 | 60.023 | 48 | 13.6 | 35.239 | 59.982 | 49
13.7 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.7 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.7 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.7 | 29.989 | 60.007 | 30 | 13.7 | 30.042 | 60.015 | 30 | 13.7 | 21.835 | 60.015 | 35 | 13.7 | 30.042 | 60.015 | 30 | 13.7 | 21.907 | 59.993 | 35 | 13.7 | 35.601 | 60.024 | 48 | 13.7 | 35.239 | 59.981 | 49
13.8 | 20.472 | 60.028 | 20 | 13.8 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.8 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.8 | 29.989 | 60.007 | 30 | 13.8 | 30.043 | 60.015 | 30 | 13.8 | 21.84 | 60.015 | 35 | 13.8 | 30.043 | 60.015 | 30 | 13.8 | 21.988 | 59.993 | 35 | 13.8 | 35.6 | 60.024 | 48 | 13.8 | 35.24 | 59.981 | 49
13.9 | 20.467 | 60.028 | 20 | 13.9 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.9 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.9 | 29.996 | 60.006 | 30 | 13.9 | 30.044 | 60.015 | 30 | 13.9 | 21.938 | 60.015 | 35 | 13.9 | 30.044 | 60.015 | 30 | 13.9 | 22.098 | 59.99 | 35 | 13.9 | 35.663 | 60.025 | 48 | 13.9 | 35.24 | 59.981 | 49
14 | 20.468 | 60.028 | 20 | 14 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14 | 15.202 | 59.975 | 15 | 14 | 30.006 | 60.006 | 30 | 14 | 30.043 | 60.015 | 30 | 14 | 22.028 | 60.015 | 35 | 14 | 30.043 | 60.015 | 30 | 14 | 22.178 | 59.99 | 35 | 14 | 35.68 | 60.025 | 48 | 14 | 35.233 | 59.981 | 49
14.1 | 20.468 | 60.027 | 20 | 14.1 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.1 | 15.201 | 59.976 | 15 | 14.1 | 30.005 | 60.005 | 30 | 14.1 | 29.955 | 60.016 | 30 | 14.1 | 22.028 | 60.016 | 35 | 14.1 | 29.955 | 60.016 | 30 | 14.1 | 22.18 | 59.988 | 35 | 14.1 | 35.678 | 60.026 | 48 | 14.1 | 35.233 | 59.98 | 49
14.2 | 20.465 | 60.027 | 20 | 14.2 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.2 | 15.193 | 59.975 | 15 | 14.2 | 29.999 | 60.005 | 30 | 14.2 | 29.955 | 60.016 | 30 | 14.2 | 22.027 | 60.016 | 35 | 14.2 | 29.955 | 60.016 | 30 | 14.2 | 22.178 | 59.988 | 35 | 14.2 | 35.678 | 60.026 | 48 | 14.2 | 35.233 | 59.98 | 49
14.3 | 20.465 | 60.027 | 20 | 14.3 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.3 | 15.192 | 59.975 | 15 | 14.3 | 29.993 | 60.004 | 30 | 14.3 | 29.96 | 60.017 | 30 | 14.3 | 22.027 | 60.017 | 35 | 14.3 | 29.96 | 60.017 | 30 | 14.3 | 22.168 | 59.986 | 35 | 14.3 | 35.678 | 60.026 | 48 | 14.3 | 35.239 | 59.98 | 49
14.4 | 20.512 | 60.027 | 20 | 14.4 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.4 | 15.192 | 59.975 | 15 | 14.4 | 30.009 | 60.004 | 30 | 14.4 | 29.964 | 60.017 | 30 | 14.4 | 22.031 | 60.017 | 35 | 14.4 | 29.964 | 60.017 | 30 | 14.4 | 22.172 | 59.986 | 35 | 14.4 | 35.78 | 60.026 | 48 | 14.4 | 35.24 | 59.98 | 49
14.5 | 20.601 | 60.026 | 20 | 14.5 | 42.105 | 60.024 | 60 | 14.5 | 15.193 | 59.975 | 15 | 14.5 | 30.085 | 60.004 | 30 | 14.5 | 29.954 | 60.018 | 30 | 14.5 | 22.031 | 60.018 | 35 | 14.5 | 29.954 | 60.018 | 30 | 14.5 | 22.175 | 59.984 | 35 | 14.5 | 35.81 | 60.026 | 48 | 14.5 | 35.24 | 59.98 | 49
14.6 | 20.605 | 60.026 | 40 | 14.6 | 42.176 | 60.024 | 60 | 14.6 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.6 | 30.086 | 60.004 | 30 | 14.6 | 29.949 | 60.018 | 30 | 14.6 | 22.029 | 60.018 | 35 | 14.6 | 29.949 | 60.018 | 30 | 14.6 | 22.194 | 59.984 | 35 | 14.6 | 35.954 | 60.026 | 48 | 14.6 | 35.24 | 59.98 | 49
14.7 | 20.744 | 60.025 | 40 | 14.7 | 42.382 | 60.024 | 60 | 14.7 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.7 | 30.086 | 60.004 | 30 | 14.7 | 29.941 | 60.019 | 30 | 14.7 | 22.028 | 60.019 | 35 | 14.7 | 29.941 | 60.019 | 30 | 14.7 | 22.346 | 59.983 | 35 | 14.7 | 35.961 | 60.026 | 48 | 14.7 | 35.24 | 59.98 | 49
14.8 | 20.76 | 60.025 | 40 | 14.8 | 42.394 | 60.025 | 60 | 14.8 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.8 | 30.083 | 60.004 | 30 | 14.8 | 29.941 | 60.019 | 30 | 14.8 | 22.112 | 60.019 | 35 | 14.8 | 29.941 | 60.019 | 30 | 14.8 | 22.351 | 59.983 | 35 | 14.8 | 35.962 | 60.026 | 48 | 14.8 | 35.24 | 59.98 | 49
14.9 | 20.759 | 60.025 | 40 | 14.9 | 42.394 | 60.025 | 60 | 14.9 | 15.195 | 59.975 | 15 | 14.9 | 30.075 | 60.003 | 30 | 14.9 | 29.943 | 60.02 | 30 | 14.9 | 22.287 | 60.02 | 35 | 14.9 | 29.943 | 60.02 | 30 | 14.9 | 22.347 | 59.982 | 35 | 14.9 | 35.961 | 60.026 | 48 | 14.9 | 35.239 | 59.98 | 49
15 | 20.762 | 60.025 | 40 | 15 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15 | 15.195 | 59.975 | 15 | 15 | 30.075 | 60.003 | 30 | 15 | 29.948 | 60.02 | 30 | 15 | 22.339 | 60.02 | 35 | 15 | 29.948 | 60.02 | 30 | 15 | 22.341 | 59.982 | 35 | 15 | 35.961 | 60.026 | 48 | 15 | 35.239 | 59.981 | 49
15.1 | 20.762 | 60.024 | 40 | 15.1 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.1 | 15.196 | 59.975 | 15 | 15.1 | 30.075 | 60.003 | 30 | 15.1 | 29.952 | 60.022 | 30 | 15.1 | 22.337 | 60.022 | 35 | 15.1 | 29.952 | 60.022 | 30 | 15.1 | 22.341 | 59.981 | 35 | 15.1 | 35.96 | 60.027 | 48 | 15.1 | 35.248 | 59.98 | 49
15.2 | 20.76 | 60.024 | 40 | 15.2 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.2 | 15.198 | 59.975 | 15 | 15.2 | 30.074 | 60.003 | 30 | 15.2 | 29.955 | 60.022 | 30 | 15.2 | 22.332 | 60.022 | 35 | 15.2 | 29.955 | 60.022 | 30 | 15.2 | 22.344 | 59.981 | 35 | 15.2 | 35.96 | 60.027 | 48 | 15.2 | 35.452 | 59.98 | 49
15.3 | 20.759 | 60.023 | 40 | 15.3 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.3 | 15.196 | 59.975 | 15 | 15.3 | 30.074 | 60.003 | 30 | 15.3 | 29.953 | 60.022 | 30 | 15.3 | 22.331 | 60.022 | 35 | 15.3 | 29.953 | 60.022 | 30 | 15.3 | 22.345 | 59.98 | 35 | 15.3 | 35.981 | 60.028 | 48 | 15.3 | 35.452 | 59.98 | 49
15.4 | 20.794 | 60.023 | 40 | 15.4 | 42.391 | 60.025 | 60 | 15.4 | 15.194 | 59.975 | 15 | 15.4 | 30.076 | 60.003 | 30 | 15.4 | 29.951 | 60.022 | 30 | 15.4 | 22.329 | 60.022 | 35 | 15.4 | 29.951 | 60.022 | 30 | 15.4 | 22.345 | 59.98 | 35 | 15.4 | 36.039 | 60.028 | 48 | 15.4 | 35.452 | 59.98 | 49
15.5 | 20.962 | 60.022 | 40 | 15.5 | 42.461 | 60.024 | 60 | 15.5 | 15.197 | 59.976 | 15 | 15.5 | 30.077 | 60.002 | 30 | 15.5 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.5 | 22.329 | 60.023 | 35 | 15.5 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.5 | 22.348 | 59.98 | 35 | 15.5 | 36.038 | 60.029 | 48 | 15.5 | 35.452 | 59.98 | 49
15.6 | 21.077 | 60.022 | 40 | 15.6 | 42.542 | 60.024 | 60 | 15.6 | 15.194 | 59.976 | 15 | 15.6 | 30.075 | 60.002 | 30 | 15.6 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.6 | 22.329 | 60.023 | 35 | 15.6 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.6 | 22.35 | 59.98 | 35 | 15.6 | 36.038 | 60.029 | 48 | 15.6 | 35.457 | 59.98 | 49
15.7 | 21.096 | 60.021 | 40 | 15.7 | 42.538 | 60.023 | 60 | 15.7 | 15.198 | 59.977 | 15 | 15.7 | 30.083 | 60.001 | 30 | 15.7 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.7 | 22.329 | 60.023 | 35 | 15.7 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.7 | 22.35 | 59.979 | 35 | 15.7 | 36.041 | 60.029 | 48 | 15.7 | 35.618 | 59.979 | 49
15.8 | 21.095 | 60.021 | 40 | 15.8 | 42.538 | 60.023 | 60 | 15.8 | 15.197 | 59.977 | 15 | 15.8 | 30.134 | 60.001 | 30 | 15.8 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.8 | 22.326 | 60.023 | 35 | 15.8 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.8 | 22.352 | 59.979 | 35 | 15.8 | 36.097 | 60.029 | 48 | 15.8 | 35.618 | 59.979 | 49
15.9 | 21.096 | 60.02 | 40 | 15.9 | 42.539 | 60.023 | 60 | 15.9 | 15.196 | 59.978 | 15 | 15.9 | 30.136 | 60 | 30 | 15.9 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.9 | 22.326 | 60.023 | 35 | 15.9 | 29.951 | 60.023 | 30 | 15.9 | 22.355 | 59.979 | 35 | 15.9 | 36.1 | 60.031 | 48 | 15.9 | 35.618 | 59.979 | 49
16 | 21.094 | 60.02 | 40 | 16 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16 | 15.211 | 59.978 | 15 | 16 | 30.139 | 60 | 30 | 16 | 29.951 | 60.023 | 30 | 16 | 22.329 | 60.023 | 35 | 16 | 29.951 | 60.023 | 30 | 16 | 22.355 | 59.979 | 35 | 16 | 36.101 | 60.031 | 48 | 16 | 35.67 | 59.979 | 49
16.1 | 21.092 | 60.02 | 40 | 16.1 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.1 | 15.211 | 59.979 | 15 | 16.1 | 30.142 | 59.999 | 30 | 16.1 | 29.95 | 60.023 | 30 | 16.1 | 22.34 | 60.023 | 35 | 16.1 | 29.95 | 60.023 | 30 | 16.1 | 22.623 | 59.978 | 35 | 16.1 | 36.18 | 60.031 | 48 | 16.1 | 35.759 | 59.979 | 49
16.2 | 21.092 | 60.02 | 40 | 16.2 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.2 | 15.211 | 59.979 | 15 | 16.2 | 30.152 | 59.999 | 30 | 16.2 | 29.95 | 60.023 | 30 | 16.2 | 22.335 | 60.023 | 35 | 16.2 | 29.95 | 60.023 | 30 | 16.2 | 22.747 | 59.978 | 35 | 16.2 | 36.194 | 60.031 | 48 | 16.2 | 35.759 | 59.979 | 49
16.3 | 21.093 | 60.019 | 40 | 16.3 | 42.55 | 60.023 | 60 | 16.3 | 15.212 | 59.979 | 15 | 16.3 | 30.149 | 59.997 | 30 | 16.3 | 29.95 | 60.024 | 30 | 16.3 | 22.333 | 60.024 | 35 | 16.3 | 29.95 | 60.024 | 30 | 16.3 | 22.752 | 59.977 | 35 | 16.3 | 36.298 | 60.032 | 48 | 16.3 | 35.767 | 59.979 | 49
16.4 | 21.093 | 60.019 | 40 | 16.4 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.4 | 15.212 | 59.979 | 15 | 16.4 | 30.152 | 59.997 | 30 | 16.4 | 29.949 | 60.024 | 30 | 16.4 | 22.338 | 60.024 | 35 | 16.4 | 29.949 | 60.024 | 30 | 16.4 | 22.753 | 59.977 | 35 | 16.4 | 36.298 | 60.032 | 48 | 16.4 | 35.775 | 59.98 | 49
16.5 | 21.093 | 60.018 | 40 | 16.5 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.5 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.5 | 30.107 | 59.996 | 30 | 16.5 | 29.945 | 60.026 | 30 | 16.5 | 22.337 | 60.026 | 35 | 16.5 | 29.945 | 60.026 | 30 | 16.5 | 22.752 | 59.977 | 35 | 16.5 | 36.335 | 60.032 | 48 | 16.5 | 35.775 | 59.98 | 49
16.6 | 21.093 | 60.018 | 40 | 16.6 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.6 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.6 | 30.064 | 59.996 | 30 | 16.6 | 29.943 | 60.026 | 30 | 16.6 | 22.335 | 60.026 | 35 | 16.6 | 29.943 | 60.026 | 30 | 16.6 | 22.749 | 59.977 | 35 | 16.6 | 36.384 | 60.032 | 48 | 16.6 | 35.775 | 59.98 | 49
16.7 | 21.099 | 60.018 | 40 | 16.7 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.7 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.7 | 30.037 | 59.995 | 30 | 16.7 | 29.943 | 60.026 | 30 | 16.7 | 22.342 | 60.026 | 35 | 16.7 | 29.943 | 60.026 | 30 | 16.7 | 22.748 | 59.977 | 35 | 16.7 | 36.384 | 60.033 | 48 | 16.7 | 35.775 | 59.979 | 49
16.8 | 21.396 | 60.018 | 40 | 16.8 | 42.55 | 60.023 | 60 | 16.8 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.8 | 30.039 | 59.995 | 30 | 16.8 | 29.944 | 60.026 | 30 | 16.8 | 22.335 | 60.026 | 35 | 16.8 | 29.944 | 60.026 | 30 | 16.8 | 22.749 | 59.977 | 35 | 16.8 | 36.384 | 60.033 | 48 | 16.8 | 35.775 | 59.979 | 49
16.9 | 21.396 | 60.018 | 40 | 16.9 | 42.557 | 60.023 | 60 | 16.9 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.9 | 30.042 | 59.994 | 30 | 16.9 | 29.947 | 60.028 | 30 | 16.9 | 22.34 | 60.028 | 35 | 16.9 | 29.947 | 60.028 | 30 | 16.9 | 22.752 | 59.976 | 35 | 16.9 | 36.384 | 60.033 | 48 | 16.9 | 35.775 | 59.979 | 49
17 | 21.396 | 60.018 | 40 | 17 | 42.673 | 60.023 | 60 | 17 | 15.211 | 59.98 | 15 | 17 | 30.043 | 59.994 | 30 | 17 | 29.947 | 60.028 | 30 | 17 | 22.529 | 60.028 | 35 | 17 | 29.947 | 60.028 | 30 | 17 | 22.752 | 59.976 | 35 | 17 | 36.386 | 60.033 | 48 | 17 | 35.775 | 59.979 | 49
17.1 | 21.399 | 60.018 | 40 | 17.1 | 42.676 | 60.023 | 60 | 17.1 | 15.212 | 59.98 | 15 | 17.1 | 30.046 | 59.993 | 30 | 17.1 | 29.947 | 60.029 | 30 | 17.1 | 22.528 | 60.029 | 35 | 17.1 | 29.947 | 60.029 | 30 | 17.1 | 22.752 | 59.976 | 35 | 17.1 | 36.388 | 60.033 | 48 | 17.1 | 35.775 | 59.979 | 49
17.2 | 21.44 | 60.018 | 40 | 17.2 | 42.676 | 60.024 | 60 | 17.2 | 15.215 | 59.98 | 15 | 17.2 | 30.049 | 59.993 | 30 | 17.2 | 29.947 | 60.029 | 30 | 17.2 | 22.737 | 60.029 | 35 | 17.2 | 29.947 | 60.029 | 30 | 17.2 | 22.752 | 59.976 | 35 | 17.2 | 36.388 | 60.033 | 48 | 17.2 | 35.775 | 59.979 | 49
17.3 | 21.476 | 60.018 | 40 | 17.3 | 42.684 | 60.024 | 60 | 17.3 | 15.213 | 59.98 | 15 | 17.3 | 30.047 | 59.993 | 30 | 17.3 | 29.947 | 60.03 | 30 | 17.3 | 22.889 | 60.03 | 35 | 17.3 | 29.947 | 60.03 | 30 | 17.3 | 22.752 | 59.976 | 35 | 17.3 | 36.388 | 60.033 | 48 | 17.3 | 35.775 | 59.979 | 49
17.4 | 21.476 | 60.018 | 40 | 17.4 | 42.69 | 60.025 | 60 | 17.4 | 15.211 | 59.98 | 15 | 17.4 | 30.046 | 59.993 | 30 | 17.4 | 29.945 | 60.03 | 30 | 17.4 | 22.889 | 60.03 | 35 | 17.4 | 29.945 | 60.03 | 30 | 17.4 | 22.752 | 59.977 | 35 | 17.4 | 36.388 | 60.033 | 48 | 17.4 | 35.775 | 59.979 | 49
17.5 | 21.478 | 60.017 | 40 | 17.5 | 42.716 | 60.025 | 60 | 17.5 | 15.247 | 59.981 | 15 | 17.5 | 30.048 | 59.992 | 30 | 17.5 | 29.944 | 60.031 | 30 | 17.5 | 22.888 | 60.031 | 35 | 17.5 | 29.944 | 60.031 | 30 | 17.5 | 22.752 | 59.977 | 35 | 17.5 | 36.388 | 60.033 | 48 | 17.5 | 35.775 | 59.979 | 49
17.6 | 21.605 | 60.017 | 40 | 17.6 | 43.116 | 60.025 | 60 | 17.6 | 15.271 | 59.981 | 15 | 17.6 | 30.045 | 59.992 | 30 | 17.6 | 29.944 | 60.031 | 30 | 17.6 | 22.889 | 60.031 | 35 | 17.6 | 29.944 | 60.031 | 30 | 17.6 | 22.754 | 59.977 | 35 | 17.6 | 36.509 | 60.032 | 48 | 17.6 | 35.768 | 59.98 | 49
17.7 | 21.601 | 60.017 | 40 | 17.7 | 43.172 | 60.025 | 60 | 17.7 | 15.274 | 59.982 | 15 | 17.7 | 30.05 | 59.992 | 30 | 17.7 | 29.944 | 60.032 | 30 | 17.7 | 22.888 | 60.032 | 35 | 17.7 | 29.944 | 60.032 | 30 | 17.7 | 22.762 | 59.977 | 35 | 17.7 | 36.647 | 60.032 | 48 | 17.7 | 35.766 | 59.98 | 49
17.8 | 21.6 | 60.017 | 40 | 17.8 | 43.176 | 60.026 | 60 | 17.8 | 15.275 | 59.982 | 15 | 17.8 | 30.047 | 59.992 | 30 | 17.8 | 29.944 | 60.032 | 30 | 17.8 | 22.892 | 60.032 | 35 | 17.8 | 29.944 | 60.032 | 30 | 17.8 | 22.76 | 59.977 | 35 | 17.8 | 36.675 | 60.032 | 48 | 17.8 | 35.761 | 59.98 | 49
17.9 | 21.602 | 60.016 | 40 | 17.9 | 43.182 | 60.026 | 60 | 17.9 | 15.278 | 59.983 | 15 | 17.9 | 30.044 | 59.991 | 30 | 17.9 | 29.943 | 60.032 | 30 | 17.9 | 22.892 | 60.032 | 35 | 17.9 | 29.943 | 60.032 | 30 | 17.9 | 22.764 | 59.977 | 35 | 17.9 | 36.675 | 60.033 | 48 | 17.9 | 35.761 | 59.98 | 49
18 | 21.602 | 60.016 | 40 | 18 | 43.183 | 60.027 | 60 | 18 | 15.276 | 59.983 | 15 | 18 | 30.044 | 59.991 | 30 | 18 | 29.946 | 60.032 | 30 | 18 | 22.892 | 60.032 | 35 | 18 | 29.946 | 60.032 | 30 | 18 | 22.77 | 59.977 | 35 | 18 | 36.674 | 60.033 | 48 | 18 | 35.761 | 59.98 | 49
18.1 | 21.603 | 60.015 | 40 | 18.1 | 43.181 | 60.027 | 60 | 18.1 | 15.279 | 59.983 | 15 | 18.1 | 30.047 | 59.991 | 30 | 18.1 | 29.947 | 60.032 | 30 | 18.1 | 22.892 | 60.032 | 35 | 18.1 | 29.947 | 60.032 | 30 | 18.1 | 22.765 | 59.977 | 35 | 18.1 | 36.669 | 60.033 | 48 | 18.1 | 35.761 | 59.98 | 49
18.2 | 21.604 | 60.015 | 40 | 18.2 | 43.181 | 60.028 | 60 | 18.2 | 15.282 | 59.983 | 15 | 18.2 | 30.049 | 59.991 | 30 | 18.2 | 29.947 | 60.032 | 30 | 18.2 | 22.902 | 60.032 | 35 | 18.2 | 29.947 | 60.032 | 30 | 18.2 | 22.8 | 59.979 | 35 | 18.2 | 36.763 | 60.033 | 48 | 18.2 | 35.761 | 59.98 | 49
18.3 | 21.605 | 60.015 | 40 | 18.3 | 43.181 | 60.028 | 60 | 18.3 | 15.281 | 59.984 | 15 | 18.3 | 30.05 | 59.99 | 30 | 18.3 | 29.947 | 60.033 | 30 | 18.3 | 22.907 | 60.033 | 35 | 18.3 | 29.947 | 60.033 | 30 | 18.3 | 22.972 | 59.979 | 35 | 18.3 | 36.819 | 60.034 | 48 | 18.3 | 35.91 | 59.98 | 49
18.4 | 21.605 | 60.015 | 40 | 18.4 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.4 | 15.282 | 59.984 | 15 | 18.4 | 30.03 | 59.99 | 30 | 18.4 | 29.947 | 60.033 | 30 | 18.4 | 22.896 | 60.033 | 35 | 18.4 | 29.947 | 60.033 | 30 | 18.4 | 22.968 | 59.98 | 35 | 18.4 | 36.819 | 60.033 | 48 | 18.4 | 36.177 | 59.98 | 49
18.5 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.5 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.5 | 15.281 | 59.985 | 15 | 18.5 | 30.008 | 59.99 | 30 | 18.5 | 29.947 | 60.034 | 30 | 18.5 | 22.896 | 60.034 | 35 | 18.5 | 29.947 | 60.034 | 30 | 18.5 | 23.061 | 59.98 | 35 | 18.5 | 36.819 | 60.033 | 48 | 18.5 | 36.309 | 59.98 | 49
18.6 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.6 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.6 | 15.281 | 59.985 | 15 | 18.6 | 30.009 | 59.99 | 30 | 18.6 | 29.946 | 60.034 | 30 | 18.6 | 22.898 | 60.034 | 35 | 18.6 | 29.946 | 60.034 | 30 | 18.6 | 23.237 | 59.982 | 35 | 18.6 | 36.819 | 60.033 | 48 | 18.6 | 36.329 | 59.98 | 49
18.7 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.7 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.7 | 15.282 | 59.986 | 15 | 18.7 | 30.007 | 59.989 | 30 | 18.7 | 29.943 | 60.035 | 30 | 18.7 | 22.898 | 60.035 | 35 | 18.7 | 29.943 | 60.035 | 30 | 18.7 | 23.228 | 59.982 | 35 | 18.7 | 36.858 | 60.033 | 48 | 18.7 | 36.329 | 59.98 | 49
18.8 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.8 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.8 | 15.283 | 59.986 | 15 | 18.8 | 30.005 | 59.989 | 30 | 18.8 | 29.943 | 60.035 | 30 | 18.8 | 22.911 | 60.035 | 35 | 18.8 | 29.943 | 60.035 | 30 | 18.8 | 23.225 | 59.983 | 35 | 18.8 | 36.904 | 60.033 | 48 | 18.8 | 36.329 | 59.98 | 49
18.9 | 21.606 | 60.014 | 40 | 18.9 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.9 | 15.281 | 59.988 | 15 | 18.9 | 29.943 | 59.988 | 30 | 18.9 | 29.943 | 60.036 | 30 | 18.9 | 22.979 | 60.036 | 35 | 18.9 | 29.943 | 60.036 | 30 | 18.9 | 23.225 | 59.983 | 35 | 18.9 | 36.908 | 60.033 | 48 | 18.9 | 36.338 | 59.979 | 49
19 | 21.607 | 60.015 | 40 | 19 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19 | 15.281 | 59.988 | 15 | 19 | 29.931 | 59.988 | 30 | 19 | 29.946 | 60.036 | 30 | 19 | 22.98 | 60.036 | 35 | 19 | 29.946 | 60.036 | 30 | 19 | 23.225 | 59.984 | 35 | 19 | 36.945 | 60.032 | 48 | 19 | 36.343 | 59.979 | 49
19.1 | 21.606 | 60.015 | 40 | 19.1 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.1 | 15.282 | 59.989 | 15 | 19.1 | 29.931 | 59.988 | 30 | 19.1 | 29.95 | 60.037 | 30 | 19.1 | 23.058 | 60.037 | 35 | 19.1 | 29.95 | 60.037 | 30 | 19.1 | 23.225 | 59.984 | 35 | 19.1 | 36.955 | 60.032 | 48 | 19.1 | 36.343 | 59.979 | 49
19.2 | 21.716 | 60.015 | 40 | 19.2 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.2 | 15.28 | 59.989 | 15 | 19.2 | 29.934 | 59.988 | 30 | 19.2 | 29.95 | 60.037 | 30 | 19.2 | 23.126 | 60.037 | 35 | 19.2 | 29.95 | 60.037 | 30 | 19.2 | 23.225 | 59.984 | 35 | 19.2 | 36.956 | 60.032 | 48 | 19.2 | 36.343 | 59.979 | 49
19.3 | 21.814 | 60.015 | 40 | 19.3 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.3 | 15.281 | 59.99 | 15 | 19.3 | 29.937 | 59.987 | 30 | 19.3 | 29.95 | 60.039 | 30 | 19.3 | 23.126 | 60.039 | 35 | 19.3 | 29.95 | 60.039 | 30 | 19.3 | 23.229 | 59.984 | 35 | 19.3 | 37.013 | 60.032 | 48 | 19.3 | 36.343 | 59.979 | 49
19.4 | 21.998 | 60.015 | 40 | 19.4 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.4 | 15.28 | 59.99 | 15 | 19.4 | 29.936 | 59.987 | 30 | 19.4 | 29.951 | 60.039 | 30 | 19.4 | 23.126 | 60.039 | 35 | 19.4 | 29.951 | 60.039 | 30 | 19.4 | 23.23 | 59.984 | 35 | 19.4 | 37.028 | 60.031 | 48 | 19.4 | 36.341 | 59.98 | 49
19.5 | 22.028 | 60.015 | 40 | 19.5 | 43.243 | 60.028 | 60 | 19.5 | 15.28 | 59.99 | 15 | 19.5 | 29.936 | 59.987 | 30 | 19.5 | 29.947 | 60.04 | 30 | 19.5 | 23.126 | 60.04 | 35 | 19.5 | 29.947 | 60.04 | 30 | 19.5 | 23.233 | 59.984 | 35 | 19.5 | 37.028 | 60.031 | 48 | 19.5 | 36.336 | 59.98 | 49
19.6 | 22.026 | 60.016 | 40 | 19.6 | 43.387 | 60.028 | 60 | 19.6 | 15.284 | 59.99 | 15 | 19.6 | 29.941 | 59.987 | 30 | 19.6 | 29.94 | 60.04 | 30 | 19.6 | 23.126 | 60.04 | 35 | 19.6 | 29.94 | 60.04 | 30 | 19.6 | 23.239 | 59.984 | 35 | 19.6 | 37.024 | 60.031 | 48 | 19.6 | 36.334 | 59.98 | 49
19.7 | 22.022 | 60.016 | 40 | 19.7 | 43.38 | 60.028 | 60 | 19.7 | 15.283 | 59.991 | 15 | 19.7 | 29.952 | 59.986 | 30 | 19.7 | 29.942 | 60.04 | 30 | 19.7 | 23.201 | 60.04 | 35 | 19.7 | 29.942 | 60.04 | 30 | 19.7 | 23.238 | 59.984 | 35 | 19.7 | 37.022 | 60.031 | 48 | 19.7 | 36.341 | 59.98 | 49
19.8 | 22.021 | 60.017 | 40 | 19.8 | 43.38 | 60.029 | 60 | 19.8 | 15.272 | 59.991 | 15 | 19.8 | 29.95 | 59.986 | 30 | 19.8 | 29.945 | 60.04 | 30 | 19.8 | 23.331 | 60.04 | 35 | 19.8 | 29.945 | 60.04 | 30 | 19.8 | 23.238 | 59.985 | 35 | 19.8 | 37.022 | 60.03 | 48 | 19.8 | 36.345 | 59.981 | 49
19.9 | 22.021 | 60.016 | 40 | 19.9 | 43.385 | 60.029 | 60 | 19.9 | 15.276 | 59.993 | 15 | 19.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 19.9 | 29.947 | 60.04 | 30 | 19.9 | 23.331 | 60.04 | 35 | 19.9 | 29.947 | 60.04 | 30 | 19.9 | 23.238 | 59.985 | 35 | 19.9 | 37.023 | 60.03 | 48 | 19.9 | 36.346 | 59.981 | 49
20 | 22.022 | 60.016 | 40 | 20 | 43.461 | 60.029 | 60 | 20 | 15.278 | 59.993 | 15 | 20 | 29.954 | 59.986 | 30 | 20 | 29.948 | 60.04 | 30 | 20 | 23.331 | 60.04 | 35 | 20 | 29.948 | 60.04 | 30 | 20 | 23.296 | 59.986 | 35 | 20 | 37.022 | 60.029 | 48 | 20 | 36.343 | 59.982 | 49
20.1 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.1 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.1 | 15.28 | 59.994 | 15 | 20.1 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.1 | 29.949 | 60.04 | 30 | 20.1 | 23.331 | 60.04 | 35 | 20.1 | 29.949 | 60.04 | 30 | 20.1 | 23.421 | 59.986 | 35 | 20.1 | 37.022 | 60.029 | 48 | 20.1 | 36.343 | 59.982 | 49
20.2 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.2 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.2 | 15.308 | 59.994 | 15 | 20.2 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.2 | 29.945 | 60.04 | 30 | 20.2 | 23.331 | 60.04 | 35 | 20.2 | 29.945 | 60.04 | 30 | 20.2 | 23.425 | 59.987 | 35 | 20.2 | 37.022 | 60.029 | 48 | 20.2 | 36.343 | 59.982 | 49
20.3 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.3 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.3 | 15.378 | 59.996 | 15 | 20.3 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.3 | 29.939 | 60.04 | 30 | 20.3 | 23.337 | 60.04 | 35 | 20.3 | 29.939 | 60.04 | 30 | 20.3 | 23.43 | 59.987 | 35 | 20.3 | 37.026 | 60.029 | 48 | 20.3 | 36.342 | 59.982 | 49
20.4 | 22.086 | 60.016 | 40 | 20.4 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.4 | 15.387 | 59.996 | 15 | 20.4 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.4 | 29.939 | 60.04 | 30 | 20.4 | 23.341 | 60.04 | 35 | 20.4 | 29.939 | 60.04 | 30 | 20.4 | 23.427 | 59.988 | 35 | 20.4 | 37.028 | 60.029 | 48 | 20.4 | 36.429 | 59.982 | 49
20.5 | 22.18 | 60.015 | 40 | 20.5 | 43.539 | 60.028 | 60 | 20.5 | 15.386 | 59.999 | 15 | 20.5 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.5 | 29.939 | 60.041 | 30 | 20.5 | 23.341 | 60.041 | 35 | 20.5 | 29.939 | 60.041 | 30 | 20.5 | 23.428 | 59.988 | 35 | 20.5 | 37.028 | 60.029 | 48 | 20.5 | 36.466 | 59.982 | 49
20.6 | 22.176 | 60.015 | 40 | 20.6 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.6 | 15.387 | 59.999 | 15 | 20.6 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.6 | 29.937 | 60.041 | 30 | 20.6 | 23.344 | 60.041 | 35 | 20.6 | 29.937 | 60.041 | 30 | 20.6 | 23.432 | 59.989 | 35 | 20.6 | 37.023 | 60.028 | 48 | 20.6 | 36.739 | 59.983 | 49
20.7 | 22.177 | 60.015 | 40 | 20.7 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.7 | 15.384 | 60.002 | 15 | 20.7 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.7 | 29.932 | 60.041 | 30 | 20.7 | 23.424 | 60.041 | 35 | 20.7 | 29.932 | 60.041 | 30 | 20.7 | 23.572 | 59.989 | 35 | 20.7 | 37.064 | 60.028 | 48 | 20.7 | 36.96 | 59.983 | 49
20.8 | 22.177 | 60.015 | 40 | 20.8 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.8 | 15.376 | 60.002 | 15 | 20.8 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.8 | 29.936 | 60.041 | 30 | 20.8 | 23.424 | 60.041 | 35 | 20.8 | 29.936 | 60.041 | 30 | 20.8 | 23.574 | 59.99 | 35 | 20.8 | 37.153 | 60.028 | 48 | 20.8 | 36.96 | 59.983 | 49
20.9 | 22.179 | 60.014 | 40 | 20.9 | 43.542 | 60.027 | 60 | 20.9 | 15.377 | 60.005 | 15 | 20.9 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.9 | 29.937 | 60.041 | 30 | 20.9 | 23.424 | 60.041 | 35 | 20.9 | 29.937 | 60.041 | 30 | 20.9 | 23.572 | 59.99 | 35 | 20.9 | 37.18 | 60.028 | 48 | 20.9 | 36.96 | 59.982 | 49
21 | 22.174 | 60.014 | 40 | 21 | 43.541 | 60.027 | 60 | 21 | 15.377 | 60.005 | 15 | 21 | 29.947 | 59.985 | 30 | 21 | 29.935 | 60.041 | 30 | 21 | 23.424 | 60.041 | 35 | 21 | 29.935 | 60.041 | 30 | 21 | 23.705 | 59.991 | 35 | 21 | 37.352 | 60.027 | 48 | 21 | 36.96 | 59.982 | 49
21.1 | 22.172 | 60.013 | 40 | 21.1 | 43.679 | 60.026 | 60 | 21.1 | 15.341 | 60.007 | 15 | 21.1 | 29.948 | 59.985 | 30 | 21.1 | 30.022 | 60.041 | 30 | 21.1 | 23.424 | 60.041 | 35 | 21.1 | 30.022 | 60.041 | 30 | 21.1 | 23.777 | 59.991 | 35 | 21.1 | 37.345 | 60.027 | 48 | 21.1 | 36.955 | 59.982 | 49
21.2 | 22.177 | 60.013 | 40 | 21.2 | 43.747 | 60.026 | 60 | 21.2 | 15.314 | 60.007 | 15 | 21.2 | 29.948 | 59.985 | 30 | 21.2 | 30.094 | 60.041 | 30 | 21.2 | 23.478 | 60.041 | 35 | 21.2 | 30.094 | 60.041 | 30 | 21.2 | 23.801 | 59.993 | 35 | 21.2 | 37.339 | 60.026 | 48 | 21.2 | 36.954 | 59.983 | 49
21.3 | 22.179 | 60.012 | 40 | 21.3 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.3 | 15.313 | 60.009 | 15 | 21.3 | 29.947 | 59.984 | 30 | 21.3 | 30.099 | 60.041 | 30 | 21.3 | 23.572 | 60.041 | 35 | 21.3 | 30.099 | 60.041 | 30 | 21.3 | 23.899 | 59.993 | 35 | 21.3 | 37.439 | 60.026 | 48 | 21.3 | 36.954 | 59.983 | 49
21.4 | 22.18 | 60.012 | 40 | 21.4 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.4 | 15.313 | 60.009 | 15 | 21.4 | 29.947 | 59.984 | 30 | 21.4 | 30.1 | 60.04 | 30 | 21.4 | 23.62 | 60.04 | 35 | 21.4 | 30.1 | 60.04 | 30 | 21.4 | 23.896 | 59.994 | 35 | 21.4 | 37.548 | 60.025 | 48 | 21.4 | 36.957 | 59.983 | 49
21.5 | 22.175 | 60.011 | 40 | 21.5 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.5 | 15.313 | 60.011 | 15 | 21.5 | 29.946 | 59.983 | 30 | 21.5 | 30.109 | 60.04 | 30 | 21.5 | 23.704 | 60.04 | 35 | 21.5 | 30.109 | 60.04 | 30 | 21.5 | 23.902 | 59.994 | 35 | 21.5 | 37.55 | 60.025 | 48 | 21.5 | 36.963 | 59.983 | 49
21.6 | 22.22 | 60.011 | 40 | 21.6 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.6 | 15.351 | 60.011 | 15 | 21.6 | 29.943 | 59.983 | 30 | 21.6 | 30.11 | 60.04 | 30 | 21.6 | 23.704 | 60.04 | 35 | 21.6 | 30.11 | 60.04 | 30 | 21.6 | 23.902 | 59.995 | 35 | 21.6 | 37.598 | 60.024 | 48 | 21.6 | 36.961 | 59.984 | 49
21.7 | 22.278 | 60.01 | 40 | 21.7 | 43.769 | 60.024 | 60 | 21.7 | 15.367 | 60.012 | 15 | 21.7 | 29.944 | 59.982 | 30 | 21.7 | 30.11 | 60.04 | 30 | 21.7 | 23.703 | 60.04 | 35 | 21.7 | 30.11 | 60.04 | 30 | 21.7 | 23.902 | 59.995 | 35 | 21.7 | 37.627 | 60.024 | 48 | 21.7 | 36.968 | 59.984 | 49
21.8 | 22.439 | 60.01 | 40 | 21.8 | 43.88 | 60.024 | 60 | 21.8 | 15.366 | 60.012 | 15 | 21.8 | 29.993 | 59.982 | 30 | 21.8 | 30.106 | 60.039 | 30 | 21.8 | 23.703 | 60.039 | 35 | 21.8 | 30.106 | 60.039 | 30 | 21.8 | 23.899 | 59.996 | 35 | 21.8 | 37.628 | 60.023 | 48 | 21.8 | 36.972 | 59.985 | 49
21.9 | 22.439 | 60.01 | 40 | 21.9 | 43.88 | 60.024 | 60 | 21.9 | 15.364 | 60.014 | 15 | 21.9 | 30.03 | 59.981 | 30 | 21.9 | 30.108 | 60.039 | 30 | 21.9 | 23.702 | 60.039 | 35 | 21.9 | 30.108 | 60.039 | 30 | 21.9 | 23.898 | 59.996 | 35 | 21.9 | 37.629 | 60.023 | 48 | 21.9 | 36.963 | 59.985 | 49
22 | 22.444 | 60.01 | 40 | 22 | 43.88 | 60.024 | 60 | 22 | 15.362 | 60.014 | 15 | 22 | 30.03 | 59.981 | 30 | 22 | 30.108 | 60.038 | 30 | 22 | 23.711 | 60.038 | 35 | 22 | 30.108 | 60.038 | 30 | 22 | 23.9 | 59.996 | 35 | 22 | 37.628 | 60.022 | 48 | 22 | 36.959 | 59.986 | 49
22.1 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.1 | 43.957 | 60.024 | 60 | 22.1 | 15.367 | 60.015 | 15 | 22.1 | 30.031 | 59.981 | 30 | 22.1 | 30.108 | 60.038 | 30 | 22.1 | 23.838 | 60.038 | 35 | 22.1 | 30.108 | 60.038 | 30 | 22.1 | 23.904 | 59.996 | 35 | 22.1 | 37.625 | 60.022 | 48 | 22.1 | 37.098 | 59.986 | 49
22.2 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.2 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.2 | 15.365 | 60.015 | 15 | 22.2 | 30.033 | 59.981 | 30 | 22.2 | 30.109 | 60.037 | 30 | 22.2 | 23.838 | 60.037 | 35 | 22.2 | 30.109 | 60.037 | 30 | 22.2 | 23.928 | 59.996 | 35 | 22.2 | 37.627 | 60.021 | 48 | 22.2 | 37.147 | 59.987 | 49
22.3 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.3 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.3 | 15.368 | 60.017 | 15 | 22.3 | 30.033 | 59.981 | 30 | 22.3 | 30.111 | 60.037 | 30 | 22.3 | 23.838 | 60.037 | 35 | 22.3 | 30.111 | 60.037 | 30 | 22.3 | 24.081 | 59.996 | 35 | 22.3 | 37.627 | 60.021 | 48 | 22.3 | 37.133 | 59.987 | 49
22.4 | 22.45 | 60.01 | 40 | 22.4 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.4 | 15.365 | 60.017 | 15 | 22.4 | 30.104 | 59.981 | 30 | 22.4 | 30.105 | 60.037 | 30 | 22.4 | 23.837 | 60.037 | 35 | 22.4 | 30.105 | 60.037 | 30 | 22.4 | 24.116 | 59.997 | 35 | 22.4 | 37.627 | 60.021 | 48 | 22.4 | 37.119 | 59.988 | 49
22.5 | 22.445 | 60.009 | 40 | 22.5 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.5 | 15.362 | 60.018 | 15 | 22.5 | 30.108 | 59.98 | 30 | 22.5 | 30.1 | 60.038 | 30 | 22.5 | 23.835 | 60.038 | 35 | 22.5 | 30.1 | 60.038 | 30 | 22.5 | 24.117 | 59.997 | 35 | 22.5 | 37.625 | 60.021 | 48 | 22.5 | 37.126 | 59.988 | 49
22.6 | 22.583 | 60.009 | 40 | 22.6 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.6 | 15.361 | 60.018 | 15 | 22.6 | 30.109 | 59.98 | 30 | 22.6 | 30.097 | 60.038 | 30 | 22.6 | 23.835 | 60.038 | 35 | 22.6 | 30.097 | 60.038 | 30 | 22.6 | 24.114 | 59.998 | 35 | 22.6 | 37.625 | 60.02 | 48 | 22.6 | 37.134 | 59.989 | 49
22.7 | 22.605 | 60.009 | 40 | 22.7 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.7 | 15.365 | 60.02 | 15 | 22.7 | 30.109 | 59.98 | 30 | 22.7 | 30.101 | 60.038 | 30 | 22.7 | 23.835 | 60.038 | 35 | 22.7 | 30.101 | 60.038 | 30 | 22.7 | 24.112 | 59.998 | 35 | 22.7 | 37.832 | 60.02 | 48 | 22.7 | 37.138 | 59.989 | 49
22.8 | 22.606 | 60.009 | 40 | 22.8 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.8 | 15.366 | 60.02 | 15 | 22.8 | 30.119 | 59.98 | 30 | 22.8 | 30.098 | 60.038 | 30 | 22.8 | 23.835 | 60.038 | 35 | 22.8 | 30.098 | 60.038 | 30 | 22.8 | 24.147 | 59.999 | 35 | 22.8 | 37.837 | 60.019 | 48 | 22.8 | 37.138 | 59.989 | 49
22.9 | 22.608 | 60.008 | 40 | 22.9 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.9 | 15.385 | 60.022 | 15 | 22.9 | 30.126 | 59.98 | 30 | 22.9 | 30.112 | 60.038 | 30 | 22.9 | 23.835 | 60.038 | 35 | 22.9 | 30.112 | 60.038 | 30 | 22.9 | 24.155 | 59.999 | 35 | 22.9 | 37.838 | 60.019 | 48 | 22.9 | 37.138 | 59.989 | 49
23 | 22.659 | 60.008 | 40 | 23 | 44.059 | 60.024 | 60 | 23 | 15.441 | 60.022 | 15 | 23 | 30.138 | 59.981 | 30 | 23 | 30.107 | 60.037 | 30 | 23 | 23.89 | 60.037 | 35 | 23 | 30.107 | 60.037 | 30 | 23 | 24.157 | 59.999 | 35 | 23 | 37.835 | 60.018 | 48 | 23 | 37.138 | 59.989 | 49
23.1 | 22.745 | 60.007 | 40 | 23.1 | 44.111 | 60.024 | 60 | 23.1 | 15.437 | 60.024 | 15 | 23.1 | 30.142 | 59.981 | 30 | 23.1 | 30.073 | 60.037 | 30 | 23.1 | 23.979 | 60.037 | 35 | 23.1 | 30.073 | 60.037 | 30 | 23.1 | 24.157 | 59.999 | 35 | 23.1 | 37.838 | 60.018 | 48 | 23.1 | 37.137 | 59.989 | 49
23.2 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.2 | 44.111 | 60.024 | 60 | 23.2 | 15.442 | 60.024 | 15 | 23.2 | 30.136 | 59.981 | 30 | 23.2 | 30.122 | 60.037 | 30 | 23.2 | 23.979 | 60.037 | 35 | 23.2 | 30.122 | 60.037 | 30 | 23.2 | 24.157 | 60 | 35 | 23.2 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.2 | 37.134 | 59.989 | 49
23.3 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.3 | 44.113 | 60.023 | 60 | 23.3 | 15.438 | 60.026 | 15 | 23.3 | 30.136 | 59.981 | 30 | 23.3 | 30.195 | 60.037 | 30 | 23.3 | 23.979 | 60.037 | 35 | 23.3 | 30.195 | 60.037 | 30 | 23.3 | 24.157 | 60 | 35 | 23.3 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.3 | 37.149 | 59.989 | 49
23.4 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.4 | 44.114 | 60.023 | 60 | 23.4 | 15.366 | 60.026 | 15 | 23.4 | 30.141 | 59.982 | 30 | 23.4 | 30.197 | 60.035 | 30 | 23.4 | 23.979 | 60.035 | 35 | 23.4 | 30.197 | 60.035 | 30 | 23.4 | 24.155 | 60.001 | 35 | 23.4 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.4 | 37.183 | 59.99 | 49
23.5 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.5 | 44.135 | 60.022 | 60 | 23.5 | 15.36 | 60.028 | 15 | 23.5 | 30.14 | 59.982 | 30 | 23.5 | 30.198 | 60.035 | 30 | 23.5 | 23.981 | 60.035 | 35 | 23.5 | 30.198 | 60.035 | 30 | 23.5 | 24.155 | 60.001 | 35 | 23.5 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.5 | 37.199 | 59.99 | 49
23.6 | 22.746 | 60.007 | 40 | 23.6 | 44.173 | 60.022 | 60 | 23.6 | 15.359 | 60.028 | 15 | 23.6 | 30.139 | 59.983 | 30 | 23.6 | 30.198 | 60.035 | 30 | 23.6 | 23.987 | 60.035 | 35 | 23.6 | 30.198 | 60.035 | 30 | 23.6 | 24.152 | 60.001 | 35 | 23.6 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.6 | 37.195 | 59.991 | 49
23.7 | 22.746 | 60.006 | 40 | 23.7 | 44.174 | 60.021 | 60 | 23.7 | 15.36 | 60.029 | 15 | 23.7 | 30.134 | 59.983 | 30 | 23.7 | 30.194 | 60.035 | 30 | 23.7 | 23.981 | 60.035 | 35 | 23.7 | 30.194 | 60.035 | 30 | 23.7 | 24.15 | 60.001 | 35 | 23.7 | 37.843 | 60.017 | 48 | 23.7 | 37.362 | 59.991 | 49
23.8 | 22.745 | 60.006 | 40 | 23.8 | 44.176 | 60.021 | 60 | 23.8 | 15.357 | 60.029 | 15 | 23.8 | 30.133 | 59.983 | 30 | 23.8 | 30.191 | 60.034 | 30 | 23.8 | 23.975 | 60.034 | 35 | 23.8 | 30.191 | 60.034 | 30 | 23.8 | 24.15 | 60.002 | 35 | 23.8 | 37.846 | 60.017 | 48 | 23.8 | 37.402 | 59.992 | 49
23.9 | 22.745 | 60.006 | 40 | 23.9 | 44.176 | 60.021 | 60 | 23.9 | 15.356 | 60.03 | 15 | 23.9 | 30.133 | 59.983 | 30 | 23.9 | 30.188 | 60.034 | 30 | 23.9 | 24.055 | 60.034 | 35 | 23.9 | 30.188 | 60.034 | 30 | 23.9 | 24.155 | 60.002 | 35 | 23.9 | 37.945 | 60.017 | 48 | 23.9 | 37.396 | 59.992 | 49
24 | 22.754 | 60.006 | 40 | 24 | 44.176 | 60.021 | 60 | 24 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24 | 30.132 | 59.983 | 30 | 24 | 30.184 | 60.033 | 30 | 24 | 24.183 | 60.033 | 35 | 24 | 30.184 | 60.033 | 30 | 24 | 24.154 | 60.002 | 35 | 24 | 38.154 | 60.017 | 48 | 24 | 37.387 | 59.992 | 49
24.1 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.1 | 44.227 | 60.021 | 60 | 24.1 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.1 | 30.132 | 59.983 | 30 | 24.1 | 30.184 | 60.033 | 30 | 24.1 | 24.3 | 60.033 | 35 | 24.1 | 30.184 | 60.033 | 30 | 24.1 | 24.148 | 60.002 | 35 | 24.1 | 38.147 | 60.017 | 48 | 24.1 | 37.393 | 59.992 | 49
24.2 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.2 | 44.356 | 60.021 | 60 | 24.2 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.2 | 30.127 | 59.983 | 30 | 24.2 | 30.184 | 60.032 | 30 | 24.2 | 24.314 | 60.032 | 35 | 24.2 | 30.184 | 60.032 | 30 | 24.2 | 24.208 | 60.003 | 35 | 24.2 | 38.134 | 60.017 | 48 | 24.2 | 37.398 | 59.993 | 49
24.3 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.3 | 44.558 | 60.021 | 60 | 24.3 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.3 | 30.113 | 59.983 | 30 | 24.3 | 30.188 | 60.032 | 30 | 24.3 | 24.314 | 60.032 | 35 | 24.3 | 30.188 | 60.032 | 30 | 24.3 | 24.22 | 60.003 | 35 | 24.3 | 38.132 | 60.017 | 48 | 24.3 | 37.532 | 59.993 | 49
24.4 | 22.957 | 60.007 | 40 | 24.4 | 44.557 | 60.021 | 60 | 24.4 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.4 | 30.11 | 59.984 | 30 | 24.4 | 30.19 | 60.032 | 30 | 24.4 | 24.314 | 60.032 | 35 | 24.4 | 30.19 | 60.032 | 30 | 24.4 | 24.519 | 60.003 | 35 | 24.4 | 38.196 | 60.016 | 48 | 24.4 | 37.618 | 59.994 | 49
24.5 | 22.958 | 60.007 | 40 | 24.5 | 44.558 | 60.021 | 60 | 24.5 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.5 | 30.113 | 59.984 | 30 | 24.5 | 30.19 | 60.032 | 30 | 24.5 | 24.314 | 60.032 | 35 | 24.5 | 30.19 | 60.032 | 30 | 24.5 | 24.582 | 60.002 | 35 | 24.5 | 38.266 | 60.016 | 48 | 24.5 | 37.665 | 59.994 | 49
24.6 | 22.958 | 60.007 | 40 | 24.6 | 44.557 | 60.021 | 60 | 24.6 | 15.355 | 60.03 | 15 | 24.6 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.6 | 30.186 | 60.031 | 30 | 24.6 | 24.314 | 60.031 | 35 | 24.6 | 30.186 | 60.031 | 30 | 24.6 | 24.582 | 60.002 | 35 | 24.6 | 38.271 | 60.016 | 48 | 24.6 | 37.71 | 59.995 | 49
24.7 | 22.96 | 60.007 | 40 | 24.7 | 44.546 | 60.02 | 60 | 24.7 | 15.355 | 60.03 | 15 | 24.7 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.7 | 30.185 | 60.031 | 30 | 24.7 | 24.317 | 60.031 | 35 | 24.7 | 30.185 | 60.031 | 30 | 24.7 | 24.582 | 60.002 | 35 | 24.7 | 38.321 | 60.016 | 48 | 24.7 | 37.732 | 59.995 | 49
24.8 | 22.962 | 60.008 | 40 | 24.8 | 44.542 | 60.02 | 60 | 24.8 | 15.355 | 60.029 | 15 | 24.8 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.8 | 30.19 | 60.031 | 30 | 24.8 | 24.317 | 60.031 | 35 | 24.8 | 30.19 | 60.031 | 30 | 24.8 | 24.582 | 60.002 | 35 | 24.8 | 38.297 | 60.016 | 48 | 24.8 | 37.73 | 59.995 | 49
24.9 | 23.074 | 60.008 | 40 | 24.9 | 44.533 | 60.02 | 60 | 24.9 | 15.355 | 60.029 | 15 | 24.9 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.9 | 30.189 | 60.031 | 30 | 24.9 | 24.317 | 60.031 | 35 | 24.9 | 30.189 | 60.031 | 30 | 24.9 | 24.584 | 60.001 | 35 | 24.9 | 38.271 | 60.016 | 48 | 24.9 | 37.733 | 59.995 | 49
25 | 23.314 | 60.009 | 40 | 25 | 44.545 | 60.02 | 60 | 25 | 15.355 | 60.029 | 15 | 25 | 30.114 | 59.985 | 30 | 25 | 30.182 | 60.03 | 30 | 25 | 24.313 | 60.03 | 35 | 25 | 30.182 | 60.03 | 30 | 25 | 24.585 | 60.001 | 35 | 25 | 38.282 | 60.015 | 48 | 25 | 37.733 | 59.996 | 49
25.1 | 23.313 | 60.009 | 40 | 25.1 | 44.552 | 60.019 | 60 | 25.1 | 15.355 | 60.03 | 15 | 25.1 | 30.115 | 59.985 | 30 | 25.1 | 30.179 | 60.03 | 30 | 25.1 | 24.335 | 60.03 | 35 | 25.1 | 30.179 | 60.03 | 30 | 25.1 | 24.583 | 60.001 | 35 | 25.1 | 38.346 | 60.015 | 48 | 25.1 | 37.733 | 59.996 | 49
25.2 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.2 | 44.817 | 60.019 | 60 | 25.2 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.2 | 30.137 | 59.985 | 30 | 25.2 | 30.184 | 60.03 | 30 | 25.2 | 24.655 | 60.03 | 35 | 25.2 | 30.184 | 60.03 | 30 | 25.2 | 24.583 | 60.001 | 35 | 25.2 | 38.345 | 60.015 | 48 | 25.2 | 37.734 | 59.996 | 49
25.3 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.3 | 44.817 | 60.018 | 60 | 25.3 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.3 | 30.086 | 59.985 | 30 | 25.3 | 30.187 | 60.03 | 30 | 25.3 | 24.756 | 60.03 | 35 | 25.3 | 30.187 | 60.03 | 30 | 25.3 | 24.583 | 60.001 | 35 | 25.3 | 38.345 | 60.015 | 48 | 25.3 | 37.735 | 59.996 | 49
25.4 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.4 | 44.834 | 60.018 | 60 | 25.4 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.4 | 30.052 | 59.986 | 30 | 25.4 | 30.187 | 60.029 | 30 | 25.4 | 24.808 | 60.029 | 35 | 25.4 | 30.187 | 60.029 | 30 | 25.4 | 24.583 | 60.001 | 35 | 25.4 | 38.348 | 60.015 | 48 | 25.4 | 37.733 | 59.997 | 49
25.5 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.5 | 44.897 | 60.017 | 60 | 25.5 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.5 | 30.061 | 59.986 | 30 | 25.5 | 30.187 | 60.029 | 30 | 25.5 | 24.823 | 60.029 | 35 | 25.5 | 30.187 | 60.029 | 30 | 25.5 | 24.583 | 60.001 | 35 | 25.5 | 38.362 | 60.015 | 48 | 25.5 | 37.726 | 59.997 | 49
25.6 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.6 | 44.894 | 60.017 | 60 | 25.6 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.6 | 30.057 | 59.987 | 30 | 25.6 | 30.187 | 60.028 | 30 | 25.6 | 24.824 | 60.028 | 35 | 25.6 | 30.187 | 60.028 | 30 | 25.6 | 24.719 | 60.001 | 35 | 25.6 | 38.362 | 60.015 | 48 | 25.6 | 37.726 | 59.997 | 49
25.7 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.7 | 44.886 | 60.016 | 60 | 25.7 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.7 | 30.055 | 59.987 | 30 | 25.7 | 30.222 | 60.028 | 45 | 25.7 | 24.824 | 60.028 | 35 | 25.7 | 30.222 | 60.028 | 45 | 25.7 | 24.72 | 60.001 | 35 | 25.7 | 38.362 | 60.015 | 48 | 25.7 | 37.723 | 59.997 | 49
25.8 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.8 | 44.887 | 60.016 | 60 | 25.8 | 15.352 | 60.03 | 15 | 25.8 | 30.086 | 59.988 | 30 | 25.8 | 30.281 | 60.027 | 45 | 25.8 | 24.824 | 60.027 | 35 | 25.8 | 30.281 | 60.027 | 45 | 25.8 | 24.721 | 60.001 | 35 | 25.8 | 38.362 | 60.015 | 48 | 25.8 | 37.855 | 59.998 | 49
25.9 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.9 | 44.89 | 60.015 | 60 | 25.9 | 15.351 | 60.03 | 15 | 25.9 | 30.086 | 59.988 | 30 | 25.9 | 30.285 | 60.027 | 45 | 25.9 | 24.825 | 60.027 | 35 | 25.9 | 30.285 | 60.027 | 45 | 25.9 | 24.722 | 60.001 | 35 | 25.9 | 38.362 | 60.015 | 48 | 25.9 | 38.027 | 59.998 | 49
26 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26 | 44.892 | 60.015 | 60 | 26 | 15.351 | 60.03 | 15 | 26 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26 | 24.825 | 60.026 | 35 | 26 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26 | 24.722 | 60.001 | 35 | 26 | 38.365 | 60.015 | 48 | 26 | 38.06 | 59.998 | 49
26.1 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.1 | 44.894 | 60.014 | 60 | 26.1 | 15.35 | 60.03 | 15 | 26.1 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26.1 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.1 | 24.825 | 60.026 | 35 | 26.1 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.1 | 24.722 | 60.001 | 35 | 26.1 | 38.365 | 60.016 | 48 | 26.1 | 38.075 | 59.998 | 49
26.2 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.2 | 44.937 | 60.014 | 60 | 26.2 | 15.347 | 60.029 | 15 | 26.2 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26.2 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.2 | 24.828 | 60.026 | 35 | 26.2 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.2 | 24.722 | 60.001 | 35 | 26.2 | 38.367 | 60.016 | 48 | 26.2 | 38.082 | 59.998 | 49
26.3 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.3 | 45.026 | 60.013 | 60 | 26.3 | 15.348 | 60.029 | 15 | 26.3 | 30.086 | 59.988 | 30 | 26.3 | 30.286 | 60.026 | 45 | 26.3 | 24.829 | 60.026 | 35 | 26.3 | 30.286 | 60.026 | 45 | 26.3 | 24.72 | 60.001 | 35 | 26.3 | 38.421 | 60.016 | 48 | 26.3 | 38.06 | 59.998 | 49
26.4 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.4 | 45.034 | 60.013 | 60 | 26.4 | 15.352 | 60.029 | 15 | 26.4 | 30.08 | 59.988 | 30 | 26.4 | 30.288 | 60.026 | 45 | 26.4 | 24.833 | 60.026 | 35 | 26.4 | 30.288 | 60.026 | 45 | 26.4 | 24.718 | 60.001 | 35 | 26.4 | 38.419 | 60.016 | 48 | 26.4 | 38.052 | 59.999 | 49
26.5 | 23.345 | 60.01 | 40 | 26.5 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.5 | 15.353 | 60.029 | 15 | 26.5 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.5 | 30.293 | 60.026 | 45 | 26.5 | 24.835 | 60.026 | 35 | 26.5 | 30.293 | 60.026 | 45 | 26.5 | 24.718 | 60.001 | 35 | 26.5 | 38.481 | 60.017 | 48 | 26.5 | 38.061 | 59.999 | 49
26.6 | 23.463 | 60.01 | 40 | 26.6 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.6 | 15.353 | 60.027 | 15 | 26.6 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.6 | 30.292 | 60.026 | 45 | 26.6 | 24.835 | 60.026 | 35 | 26.6 | 30.292 | 60.026 | 45 | 26.6 | 24.715 | 60.001 | 35 | 26.6 | 38.495 | 60.017 | 48 | 26.6 | 38.066 | 60 | 49
26.7 | 23.463 | 60.01 | 40 | 26.7 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.7 | 15.353 | 60.027 | 15 | 26.7 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.7 | 30.292 | 60.026 | 45 | 26.7 | 24.835 | 60.026 | 35 | 26.7 | 30.292 | 60.026 | 45 | 26.7 | 24.834 | 60.001 | 35 | 26.7 | 38.571 | 60.018 | 48 | 26.7 | 38.076 | 60 | 49
26.8 | 23.466 | 60.01 | 40 | 26.8 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.8 | 15.352 | 60.026 | 15 | 26.8 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.8 | 30.288 | 60.026 | 45 | 26.8 | 24.833 | 60.026 | 35 | 26.8 | 30.288 | 60.026 | 45 | 26.8 | 24.999 | 60.002 | 35 | 26.8 | 38.572 | 60.018 | 48 | 26.8 | 38.075 | 60 | 49
26.9 | 23.477 | 60.01 | 40 | 26.9 | 45.041 | 60.012 | 60 | 26.9 | 15.352 | 60.026 | 15 | 26.9 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.9 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.9 | 24.831 | 60.026 | 35 | 26.9 | 30.285 | 60.026 | 45 | 26.9 | 24.999 | 60.002 | 35 | 26.9 | 38.574 | 60.018 | 48 | 26.9 | 38.073 | 60 | 49
27 | 23.472 | 60.011 | 40 | 27 | 45.043 | 60.012 | 60 | 27 | 15.353 | 60.024 | 15 | 27 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27 | 30.283 | 60.026 | 45 | 27 | 24.831 | 60.026 | 35 | 27 | 30.283 | 60.026 | 45 | 27 | 24.999 | 60.002 | 35 | 27 | 38.575 | 60.018 | 48 | 27 | 38.07 | 60 | 49
27.1 | 23.563 | 60.011 | 40 | 27.1 | 45.041 | 60.012 | 60 | 27.1 | 15.35 | 60.024 | 15 | 27.1 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.1 | 30.287 | 60.026 | 45 | 27.1 | 24.828 | 60.026 | 35 | 27.1 | 30.287 | 60.026 | 45 | 27.1 | 24.999 | 60.002 | 35 | 27.1 | 38.575 | 60.018 | 48 | 27.1 | 38.07 | 60 | 49
27.2 | 23.606 | 60.012 | 40 | 27.2 | 45.041 | 60.012 | 60 | 27.2 | 15.348 | 60.023 | 15 | 27.2 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.2 | 30.293 | 60.026 | 45 | 27.2 | 24.828 | 60.026 | 35 | 27.2 | 30.293 | 60.026 | 45 | 27.2 | 24.999 | 60.002 | 35 | 27.2 | 38.575 | 60.018 | 48 | 27.2 | 38.064 | 60.001 | 49
27.3 | 23.713 | 60.012 | 40 | 27.3 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.3 | 15.347 | 60.023 | 15 | 27.3 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.3 | 30.296 | 60.027 | 45 | 27.3 | 24.828 | 60.027 | 35 | 27.3 | 30.296 | 60.027 | 45 | 27.3 | 24.999 | 60.002 | 35 | 27.3 | 38.575 | 60.018 | 48 | 27.3 | 38.13 | 60.001 | 49
27.4 | 23.808 | 60.013 | 40 | 27.4 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.4 | 15.345 | 60.021 | 15 | 27.4 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.4 | 30.296 | 60.027 | 45 | 27.4 | 24.828 | 60.027 | 35 | 27.4 | 30.296 | 60.027 | 45 | 27.4 | 25 | 60.002 | 35 | 27.4 | 38.575 | 60.018 | 48 | 27.4 | 38.193 | 60.001 | 49
27.5 | 23.805 | 60.013 | 40 | 27.5 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.5 | 15.349 | 60.021 | 15 | 27.5 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.5 | 30.361 | 60.027 | 45 | 27.5 | 24.926 | 60.027 | 35 | 27.5 | 30.361 | 60.027 | 45 | 27.5 | 25.002 | 60.001 | 35 | 27.5 | 38.564 | 60.018 | 48 | 27.5 | 38.194 | 60.001 | 49
27.6 | 23.803 | 60.014 | 40 | 27.6 | 45.043 | 60.012 | 60 | 27.6 | 15.35 | 60.02 | 15 | 27.6 | 30.081 | 59.988 | 30 | 27.6 | 30.419 | 60.027 | 45 | 27.6 | 24.961 | 60.027 | 35 | 27.6 | 30.419 | 60.027 | 45 | 27.6 | 25.137 | 60.001 | 35 | 27.6 | 38.564 | 60.018 | 48 | 27.6 | 38.202 | 60.001 | 49
27.7 | 23.803 | 60.014 | 40 | 27.7 | 45.272 | 60.011 | 60 | 27.7 | 15.351 | 60.02 | 15 | 27.7 | 30.084 | 59.988 | 30 | 27.7 | 30.448 | 60.027 | 45 | 27.7 | 24.961 | 60.027 | 35 | 27.7 | 30.448 | 60.027 | 45 | 27.7 | 25.137 | 60 | 35 | 27.7 | 38.564 | 60.018 | 48 | 27.7 | 38.202 | 60.001 | 49
27.8 | 23.806 | 60.014 | 40 | 27.8 | 45.408 | 60.011 | 60 | 27.8 | 15.351 | 60.018 | 15 | 27.8 | 30.086 | 59.988 | 30 | 27.8 | 30.571 | 60.026 | 45 | 27.8 | 24.974 | 60.026 | 35 | 27.8 | 30.571 | 60.026 | 45 | 27.8 | 25.134 | 60 | 35 | 27.8 | 38.675 | 60.018 | 48 | 27.8 | 38.202 | 60.001 | 49
27.9 | 23.802 | 60.014 | 40 | 27.9 | 45.402 | 60.011 | 60 | 27.9 | 15.399 | 60.018 | 15 | 27.9 | 30.085 | 59.988 | 30 | 27.9 | 30.57 | 60.026 | 45 | 27.9 | 25.165 | 60.026 | 35 | 27.9 | 30.57 | 60.026 | 45 | 27.9 | 25.131 | 59.999 | 35 | 27.9 | 38.698 | 60.018 | 48 | 27.9 | 38.202 | 60.001 | 49
28 | 23.802 | 60.015 | 40 | 28 | 45.406 | 60.011 | 60 | 28 | 15.428 | 60.018 | 15 | 28 | 30.081 | 59.989 | 30 | 28 | 30.572 | 60.026 | 45 | 28 | 25.173 | 60.026 | 35 | 28 | 30.572 | 60.026 | 45 | 28 | 25.13 | 59.999 | 35 | 28 | 38.723 | 60.018 | 48 | 28 | 38.202 | 60.001 | 49
28.1 | 23.805 | 60.014 | 40 | 28.1 | 45.407 | 60.011 | 60 | 28.1 | 15.428 | 60.018 | 15 | 28.1 | 30.08 | 59.989 | 30 | 28.1 | 30.573 | 60.026 | 45 | 28.1 | 25.172 | 60.026 | 35 | 28.1 | 30.573 | 60.026 | 45 | 28.1 | 25.13 | 59.999 | 35 | 28.1 | 38.851 | 60.018 | 48 | 28.1 | 38.207 | 60.001 | 49
28.2 | 23.812 | 60.014 | 40 | 28.2 | 45.389 | 60.011 | 60 | 28.2 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.2 | 30.082 | 59.989 | 30 | 28.2 | 30.574 | 60.025 | 45 | 28.2 | 25.17 | 60.025 | 35 | 28.2 | 30.574 | 60.025 | 45 | 28.2 | 25.13 | 59.999 | 35 | 28.2 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.2 | 38.253 | 60.001 | 49
28.3 | 23.87 | 60.013 | 40 | 28.3 | 45.387 | 60.009 | 60 | 28.3 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.3 | 30.086 | 59.989 | 30 | 28.3 | 30.577 | 60.025 | 45 | 28.3 | 25.17 | 60.025 | 35 | 28.3 | 30.577 | 60.025 | 45 | 28.3 | 25.13 | 59.999 | 35 | 28.3 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.3 | 38.533 | 60.001 | 49
28.4 | 23.963 | 60.013 | 40 | 28.4 | 45.391 | 60.009 | 60 | 28.4 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.4 | 30.085 | 59.99 | 30 | 28.4 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.4 | 25.17 | 60.024 | 35 | 28.4 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.4 | 25.13 | 60 | 35 | 28.4 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.4 | 38.58 | 60.002 | 49
28.5 | 23.956 | 60.013 | 40 | 28.5 | 45.448 | 60.008 | 60 | 28.5 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.5 | 30.074 | 59.99 | 30 | 28.5 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.5 | 25.168 | 60.024 | 35 | 28.5 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.5 | 25.13 | 60 | 35 | 28.5 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.5 | 38.577 | 60.002 | 49
28.6 | 23.956 | 60.013 | 40 | 28.6 | 45.461 | 60.008 | 60 | 28.6 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.6 | 30.071 | 59.991 | 30 | 28.6 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.6 | 25.163 | 60.024 | 35 | 28.6 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.6 | 25.155 | 60 | 35 | 28.6 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.6 | 38.571 | 60.003 | 49
28.7 | 23.95 | 60.011 | 40 | 28.7 | 45.465 | 60.007 | 60 | 28.7 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.7 | 30.069 | 59.991 | 30 | 28.7 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.7 | 25.163 | 60.024 | 35 | 28.7 | 30.715 | 60.024 | 45 | 28.7 | 25.421 | 59.999 | 35 | 28.7 | 38.982 | 60.018 | 48 | 28.7 | 38.72 | 60.003 | 49
28.8 | 23.949 | 60.011 | 40 | 28.8 | 45.507 | 60.007 | 60 | 28.8 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.8 | 30.076 | 59.992 | 30 | 28.8 | 30.715 | 60.023 | 45 | 28.8 | 25.162 | 60.023 | 35 | 28.8 | 30.715 | 60.023 | 45 | 28.8 | 25.491 | 59.999 | 35 | 28.8 | 38.983 | 60.018 | 48 | 28.8 | 38.715 | 60.005 | 49
28.9 | 23.95 | 60.01 | 40 | 28.9 | 45.669 | 60.006 | 60 | 28.9 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.9 | 30.079 | 59.992 | 30 | 28.9 | 30.714 | 60.023 | 45 | 28.9 | 25.16 | 60.023 | 35 | 28.9 | 30.714 | 60.023 | 45 | 28.9 | 25.492 | 59.999 | 35 | 28.9 | 38.992 | 60.018 | 48 | 28.9 | 38.758 | 60.005 | 49
29 | 23.951 | 60.01 | 40 | 29 | 45.693 | 60.006 | 60 | 29 | 15.428 | 60.017 | 15 | 29 | 30.069 | 59.992 | 30 | 29 | 30.714 | 60.023 | 45 | 29 | 25.161 | 60.023 | 35 | 29 | 30.714 | 60.023 | 45 | 29 | 25.495 | 59.999 | 35 | 29 | 38.991 | 60.018 | 48 | 29 | 38.771 | 60.006 | 49
29.1 | 23.956 | 60.01 | 40 | 29.1 | 45.697 | 60.006 | 60 | 29.1 | 15.428 | 60.017 | 15 | 29.1 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.1 | 30.714 | 60.023 | 45 | 29.1 | 25.398 | 60.023 | 35 | 29.1 | 30.714 | 60.023 | 45 | 29.1 | 25.495 | 59.998 | 35 | 29.1 | 38.991 | 60.019 | 48 | 29.1 | 38.833 | 60.006 | 49
29.2 | 23.959 | 60.01 | 40 | 29.2 | 45.697 | 60.006 | 60 | 29.2 | 15.428 | 60.015 | 15 | 29.2 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.2 | 30.714 | 60.022 | 45 | 29.2 | 25.735 | 60.022 | 35 | 29.2 | 30.714 | 60.022 | 45 | 29.2 | 25.495 | 59.998 | 35 | 29.2 | 38.989 | 60.019 | 48 | 29.2 | 38.828 | 60.006 | 49
29.3 | 23.959 | 60.009 | 40 | 29.3 | 45.697 | 60.005 | 60 | 29.3 | 15.428 | 60.015 | 15 | 29.3 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.3 | 30.715 | 60.022 | 45 | 29.3 | 25.746 | 60.022 | 35 | 29.3 | 30.715 | 60.022 | 45 | 29.3 | 25.497 | 59.997 | 35 | 29.3 | 38.988 | 60.019 | 48 | 29.3 | 38.831 | 60.006 | 49
29.4 | 24.037 | 60.009 | 40 | 29.4 | 45.696 | 60.005 | 60 | 29.4 | 15.466 | 60.014 | 15 | 29.4 | 30.068 | 59.993 | 30 | 29.4 | 30.718 | 60.021 | 45 | 29.4 | 25.74 | 60.021 | 35 | 29.4 | 30.718 | 60.021 | 45 | 29.4 | 25.491 | 59.997 | 35 | 29.4 | 39.2 | 60.019 | 48 | 29.4 | 38.838 | 60.008 | 49
29.5 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.5 | 45.693 | 60.005 | 60 | 29.5 | 15.632 | 60.014 | 30 | 29.5 | 30.107 | 59.992 | 30 | 29.5 | 30.723 | 60.021 | 45 | 29.5 | 25.739 | 60.021 | 35 | 29.5 | 30.723 | 60.021 | 45 | 29.5 | 25.49 | 59.996 | 35 | 29.5 | 39.203 | 60.019 | 48 | 29.5 | 38.839 | 60.008 | 49
29.6 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.6 | 45.694 | 60.005 | 60 | 29.6 | 15.716 | 60.013 | 30 | 29.6 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.6 | 30.931 | 60.021 | 45 | 29.6 | 25.74 | 60.021 | 35 | 29.6 | 30.931 | 60.021 | 45 | 29.6 | 25.629 | 59.996 | 35 | 29.6 | 39.205 | 60.019 | 48 | 29.6 | 38.841 | 60.008 | 49
29.7 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.7 | 45.695 | 60.005 | 60 | 29.7 | 15.84 | 60.013 | 30 | 29.7 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.7 | 30.931 | 60.021 | 45 | 29.7 | 25.781 | 60.021 | 35 | 29.7 | 30.931 | 60.021 | 45 | 29.7 | 25.763 | 59.995 | 35 | 29.7 | 39.205 | 60.02 | 48 | 29.7 | 38.84 | 60.008 | 49
29.8 | 24.165 | 60.009 | 40 | 29.8 | 45.695 | 60.005 | 60 | 29.8 | 15.917 | 60.011 | 30 | 29.8 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.8 | 30.929 | 60.02 | 45 | 29.8 | 25.814 | 60.02 | 35 | 29.8 | 30.929 | 60.02 | 45 | 29.8 | 25.928 | 59.995 | 35 | 29.8 | 39.205 | 60.02 | 48 | 29.8 | 38.836 | 60.009 | 49
29.9 | 24.239 | 60.009 | 40 | 29.9 | 45.697 | 60.005 | 60 | 29.9 | 15.918 | 60.011 | 30 | 29.9 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.9 | 30.924 | 60.02 | 45 | 29.9 | 25.815 | 60.02 | 35 | 29.9 | 30.924 | 60.02 | 45 | 29.9 | 26.015 | 59.994 | 35 | 29.9 | 39.205 | 60.02 | 48 | 29.9 | 38.937 | 60.009 | 49
30 | 24.3 | 60.01 | 40 | 30 | 45.832 | 60.005 | 60 | 30 | 15.919 | 60.01 | 30 | 30 | 30.14 | 59.992 | 30 | 30 | 30.929 | 60.019 | 45 | 30 | 25.815 | 60.019 | 35 | 30 | 30.929 | 60.019 | 45 | 30 | 26.017 | 59.994 | 35 | 30 | 39.246 | 60.019 | 48 | 30 | 38.957 | 60.009 | 49
30.1 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.1 | 45.832 | 60.005 | 60 | 30.1 | 15.919 | 60.01 | 30 | 30.1 | 30.143 | 59.992 | 30 | 30.1 | 30.934 | 60.019 | 45 | 30.1 | 25.815 | 60.019 | 35 | 30.1 | 30.934 | 60.019 | 45 | 30.1 | 26.016 | 59.993 | 35 | 30.1 | 39.304 | 60.019 | 48 | 30.1 | 38.957 | 60.009 | 49
30.2 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.2 | 45.833 | 60.005 | 60 | 30.2 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.2 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.2 | 31.211 | 60.019 | 45 | 30.2 | 25.814 | 60.019 | 35 | 30.2 | 31.211 | 60.019 | 45 | 30.2 | 26.014 | 59.993 | 35 | 30.2 | 39.355 | 60.019 | 48 | 30.2 | 38.957 | 60.009 | 49
30.3 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.3 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.3 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.3 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.3 | 31.211 | 60.019 | 45 | 30.3 | 25.813 | 60.019 | 35 | 30.3 | 31.211 | 60.019 | 45 | 30.3 | 26.013 | 59.992 | 35 | 30.3 | 39.499 | 60.02 | 48 | 30.3 | 38.957 | 60.009 | 49
30.4 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.4 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.4 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.4 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.4 | 31.212 | 60.018 | 45 | 30.4 | 25.815 | 60.018 | 35 | 30.4 | 31.212 | 60.018 | 45 | 30.4 | 26.011 | 59.992 | 35 | 30.4 | 39.52 | 60.02 | 48 | 30.4 | 38.983 | 60.009 | 49
30.5 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.5 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.5 | 15.922 | 60.009 | 30 | 30.5 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.5 | 31.21 | 60.018 | 45 | 30.5 | 25.818 | 60.018 | 35 | 30.5 | 31.21 | 60.018 | 45 | 30.5 | 26.011 | 59.992 | 35 | 30.5 | 39.531 | 60.02 | 48 | 30.5 | 39.039 | 60.009 | 49
30.6 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.6 | 45.866 | 60.004 | 60 | 30.6 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.6 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.6 | 31.213 | 60.017 | 45 | 30.6 | 25.819 | 60.017 | 35 | 30.6 | 31.213 | 60.017 | 45 | 30.6 | 26.011 | 59.992 | 35 | 30.6 | 39.534 | 60.02 | 48 | 30.6 | 39.042 | 60.009 | 49
30.7 | 24.367 | 60.009 | 40 | 30.7 | 45.909 | 60.004 | 60 | 30.7 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.7 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.7 | 31.221 | 60.017 | 45 | 30.7 | 25.819 | 60.017 | 35 | 30.7 | 31.221 | 60.017 | 45 | 30.7 | 26.011 | 59.991 | 35 | 30.7 | 39.539 | 60.022 | 48 | 30.7 | 39.04 | 60.009 | 49
30.8 | 24.607 | 60.009 | 40 | 30.8 | 45.907 | 60.004 | 60 | 30.8 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.8 | 30.142 | 59.993 | 30 | 30.8 | 31.423 | 60.017 | 45 | 30.8 | 25.819 | 60.017 | 35 | 30.8 | 31.423 | 60.017 | 45 | 30.8 | 26.011 | 59.991 | 35 | 30.8 | 39.53 | 60.022 | 48 | 30.8 | 39.038 | 60.01 | 49
30.9 | 24.606 | 60.009 | 40 | 30.9 | 45.915 | 60.003 | 60 | 30.9 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.9 | 30.142 | 59.993 | 30 | 30.9 | 31.425 | 60.017 | 45 | 30.9 | 25.815 | 60.017 | 35 | 30.9 | 31.425 | 60.017 | 45 | 30.9 | 26.011 | 59.991 | 35 | 30.9 | 39.682 | 60.024 | 48 | 30.9 | 39.044 | 60.01 | 49
31 | 24.606 | 60.009 | 40 | 31 | 46.079 | 60.003 | 60 | 31 | 15.939 | 60.008 | 30 | 31 | 30.141 | 59.994 | 30 | 31 | 31.42 | 60.017 | 45 | 31 | 25.81 | 60.017 | 35 | 31 | 31.42 | 60.017 | 45 | 31 | 26.011 | 59.992 | 35 | 31 | 39.684 | 60.024 | 48 | 31 | 39.042 | 60.011 | 49
31.1 | 24.603 | 60.008 | 40 | 31.1 | 46.075 | 60.001 | 60 | 31.1 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.1 | 30.119 | 59.994 | 30 | 31.1 | 31.417 | 60.017 | 45 | 31.1 | 25.809 | 60.017 | 35 | 31.1 | 31.417 | 60.017 | 45 | 31.1 | 26.011 | 59.992 | 35 | 31.1 | 39.683 | 60.026 | 48 | 31.1 | 39.04 | 60.011 | 49
31.2 | 24.601 | 60.008 | 40 | 31.2 | 46.128 | 60.001 | 60 | 31.2 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.2 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.2 | 31.417 | 60.016 | 45 | 31.2 | 25.8 | 60.016 | 35 | 31.2 | 31.417 | 60.016 | 45 | 31.2 | 26.011 | 59.992 | 35 | 31.2 | 39.682 | 60.026 | 48 | 31.2 | 39.037 | 60.012 | 49
31.3 | 24.602 | 60.008 | 40 | 31.3 | 46.368 | 60 | 60 | 31.3 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.3 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.3 | 31.417 | 60.016 | 45 | 31.3 | 25.925 | 60.016 | 35 | 31.3 | 31.417 | 60.016 | 45 | 31.3 | 26.009 | 59.991 | 35 | 31.3 | 39.735 | 60.027 | 48 | 31.3 | 39.079 | 60.012 | 49
31.4 | 24.606 | 60.008 | 40 | 31.4 | 46.367 | 60 | 60 | 31.4 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.4 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.4 | 31.415 | 60.015 | 45 | 31.4 | 26.014 | 60.015 | 35 | 31.4 | 31.415 | 60.015 | 45 | 31.4 | 26.008 | 59.991 | 35 | 31.4 | 39.761 | 60.027 | 48 | 31.4 | 39.162 | 60.014 | 49
31.5 | 24.606 | 60.008 | 40 | 31.5 | 46.365 | 59.999 | 60 | 31.5 | 16.057 | 60.008 | 30 | 31.5 | 30.046 | 59.994 | 30 | 31.5 | 31.413 | 60.015 | 45 | 31.5 | 26.025 | 60.015 | 35 | 31.5 | 31.413 | 60.015 | 45 | 31.5 | 26.008 | 59.99 | 35 | 31.5 | 39.761 | 60.028 | 48 | 31.5 | 39.181 | 60.014 | 49
31.6 | 24.608 | 60.008 | 40 | 31.6 | 46.363 | 59.999 | 60 | 31.6 | 16.203 | 60.007 | 30 | 31.6 | 30.048 | 59.994 | 30 | 31.6 | 31.414 | 60.014 | 45 | 31.6 | 26.02 | 60.014 | 35 | 31.6 | 31.414 | 60.014 | 45 | 31.6 | 26.077 | 59.99 | 35 | 31.6 | 39.806 | 60.028 | 48 | 31.6 | 39.183 | 60.015 | 49
31.7 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.7 | 46.362 | 59.998 | 60 | 31.7 | 16.209 | 60.007 | 30 | 31.7 | 30.048 | 59.993 | 30 | 31.7 | 31.417 | 60.014 | 45 | 31.7 | 26.013 | 60.014 | 35 | 31.7 | 31.417 | 60.014 | 45 | 31.7 | 26.093 | 59.99 | 35 | 31.7 | 39.831 | 60.03 | 48 | 31.7 | 39.181 | 60.015 | 49
31.8 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.8 | 46.346 | 59.998 | 60 | 31.8 | 16.21 | 60.007 | 30 | 31.8 | 30.05 | 59.993 | 30 | 31.8 | 31.418 | 60.014 | 45 | 31.8 | 26.014 | 60.014 | 35 | 31.8 | 31.418 | 60.014 | 45 | 31.8 | 26.145 | 59.99 | 35 | 31.8 | 39.869 | 60.03 | 48 | 31.8 | 39.179 | 60.017 | 49
31.9 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.9 | 46.348 | 59.998 | 60 | 31.9 | 16.211 | 60.007 | 30 | 31.9 | 30.053 | 59.993 | 30 | 31.9 | 31.418 | 60.014 | 45 | 31.9 | 26.14 | 60.014 | 35 | 31.9 | 31.418 | 60.014 | 45 | 31.9 | 26.251 | 59.989 | 35 | 31.9 | 39.907 | 60.031 | 48 | 31.9 | 39.319 | 60.017 | 49
32 | 24.611 | 60.007 | 40 | 32 | 46.353 | 59.998 | 60 | 32 | 16.212 | 60.007 | 30 | 32 | 30.046 | 59.993 | 30 | 32 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32 | 26.153 | 60.013 | 35 | 32 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32 | 26.251 | 59.989 | 35 | 32 | 39.909 | 60.031 | 48 | 32 | 39.53 | 60.018 | 49
32.1 | 24.61 | 60.007 | 40 | 32.1 | 46.355 | 59.997 | 60 | 32.1 | 16.207 | 60.007 | 30 | 32.1 | 30.037 | 59.992 | 30 | 32.1 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32.1 | 26.153 | 60.013 | 35 | 32.1 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32.1 | 26.254 | 59.989 | 35 | 32.1 | 39.905 | 60.033 | 48 | 32.1 | 39.53 | 60.018 | 49
32.2 | 24.609 | 60.008 | 40 | 32.2 | 46.437 | 59.997 | 60 | 32.2 | 16.239 | 60.006 | 30 | 32.2 | 30.04 | 59.992 | 30 | 32.2 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32.2 | 26.153 | 60.013 | 35 | 32.2 | 31.418 | 60.013 | 45 | 32.2 | 26.251 | 59.989 | 35 | 32.2 | 39.906 | 60.033 | 48 | 32.2 | 39.534 | 60.019 | 49
32.3 | 24.691 | 60.008 | 40 | 32.3 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.3 | 16.284 | 60.006 | 30 | 32.3 | 30.043 | 59.991 | 30 | 32.3 | 31.54 | 60.013 | 45 | 32.3 | 26.153 | 60.013 | 35 | 32.3 | 31.54 | 60.013 | 45 | 32.3 | 26.248 | 59.988 | 35 | 32.3 | 39.906 | 60.034 | 48 | 32.3 | 39.534 | 60.019 | 49
32.4 | 24.913 | 60.009 | 40 | 32.4 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.4 | 16.284 | 60.004 | 30 | 32.4 | 30.048 | 59.991 | 30 | 32.4 | 31.543 | 60.013 | 45 | 32.4 | 26.153 | 60.013 | 35 | 32.4 | 31.543 | 60.013 | 45 | 32.4 | 26.32 | 59.988 | 35 | 32.4 | 39.906 | 60.034 | 48 | 32.4 | 39.534 | 60.019 | 49
32.5 | 25.033 | 60.009 | 40 | 32.5 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.5 | 16.285 | 60.004 | 30 | 32.5 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.5 | 31.553 | 60.013 | 45 | 32.5 | 26.155 | 60.013 | 35 | 32.5 | 31.553 | 60.013 | 45 | 32.5 | 26.392 | 59.988 | 35 | 32.5 | 39.904 | 60.035 | 48 | 32.5 | 39.534 | 60.019 | 49
32.6 | 25.031 | 60.01 | 40 | 32.6 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.6 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.6 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.6 | 31.55 | 60.012 | 45 | 32.6 | 26.158 | 60.012 | 35 | 32.6 | 31.55 | 60.012 | 45 | 32.6 | 26.394 | 59.988 | 35 | 32.6 | 39.896 | 60.035 | 48 | 32.6 | 39.534 | 60.019 | 49
32.7 | 25.026 | 60.01 | 40 | 32.7 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.7 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.7 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.7 | 31.545 | 60.012 | 45 | 32.7 | 26.158 | 60.012 | 35 | 32.7 | 31.545 | 60.012 | 45 | 32.7 | 26.399 | 59.987 | 35 | 32.7 | 39.912 | 60.036 | 48 | 32.7 | 39.534 | 60.019 | 49
32.8 | 25.028 | 60.011 | 40 | 32.8 | 46.442 | 59.997 | 60 | 32.8 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.8 | 30.046 | 59.991 | 30 | 32.8 | 31.709 | 60.012 | 45 | 32.8 | 26.248 | 60.012 | 35 | 32.8 | 31.709 | 60.012 | 45 | 32.8 | 26.396 | 59.987 | 35 | 32.8 | 39.904 | 60.036 | 48 | 32.8 | 39.534 | 60.019 | 49
32.9 | 25.034 | 60.011 | 40 | 32.9 | 46.442 | 59.997 | 60 | 32.9 | 16.288 | 60.004 | 30 | 32.9 | 30.046 | 59.991 | 30 | 32.9 | 31.737 | 60.012 | 45 | 32.9 | 26.311 | 60.012 | 35 | 32.9 | 31.737 | 60.012 | 45 | 32.9 | 26.393 | 59.987 | 35 | 32.9 | 39.984 | 60.037 | 48 | 32.9 | 39.533 | 60.019 | 49
33 | 25.03 | 60.012 | 40 | 33 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33 | 16.371 | 60.003 | 30 | 33 | 30.046 | 59.991 | 30 | 33 | 31.747 | 60.012 | 45 | 33 | 26.311 | 60.012 | 35 | 33 | 31.747 | 60.012 | 45 | 33 | 26.397 | 59.987 | 35 | 33 | 40.018 | 60.037 | 48 | 33 | 39.535 | 60.02 | 49
33.1 | 25.033 | 60.012 | 40 | 33.1 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33.1 | 16.564 | 60.003 | 30 | 33.1 | 30.045 | 59.99 | 30 | 33.1 | 31.809 | 60.012 | 45 | 33.1 | 26.311 | 60.012 | 35 | 33.1 | 31.809 | 60.012 | 45 | 33.1 | 26.397 | 59.987 | 35 | 33.1 | 40.185 | 60.038 | 48 | 33.1 | 39.537 | 60.02 | 49
33.2 | 25.035 | 60.012 | 40 | 33.2 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33.2 | 16.564 | 60.003 | 30 | 33.2 | 30.042 | 59.99 | 30 | 33.2 | 31.866 | 60.012 | 45 | 33.2 | 26.315 | 60.012 | 35 | 33.2 | 31.866 | 60.012 | 45 | 33.2 | 26.397 | 59.987 | 35 | 33.2 | 40.21 | 60.038 | 48 | 33.2 | 39.536 | 60.02 | 49
33.3 | 25.038 | 60.012 | 40 | 33.3 | 46.448 | 59.996 | 60 | 33.3 | 16.563 | 60.003 | 30 | 33.3 | 30.043 | 59.99 | 30 | 33.3 | 31.871 | 60.012 | 45 | 33.3 | 26.385 | 60.012 | 35 | 33.3 | 31.871 | 60.012 | 45 | 33.3 | 26.397 | 59.986 | 35 | 33.3 | 40.216 | 60.039 | 48 | 33.3 | 39.534 | 60.02 | 49
33.4 | 25.041 | 60.013 | 40 | 33.4 | 46.45 | 59.996 | 60 | 33.4 | 16.562 | 60.003 | 30 | 33.4 | 30.044 | 59.99 | 30 | 33.4 | 31.867 | 60.012 | 45 | 33.4 | 26.385 | 60.012 | 35 | 33.4 | 31.867 | 60.012 | 45 | 33.4 | 26.397 | 59.986 | 35 | 33.4 | 40.216 | 60.039 | 48 | 33.4 | 39.605 | 60.021 | 49
33.5 | 25.03 | 60.013 | 40 | 33.5 | 46.45 | 59.996 | 60 | 33.5 | 16.56 | 60.004 | 30 | 33.5 | 30.043 | 59.99 | 30 | 33.5 | 31.874 | 60.012 | 45 | 33.5 | 26.385 | 60.012 | 35 | 33.5 | 31.874 | 60.012 | 45 | 33.5 | 26.399 | 59.986 | 35 | 33.5 | 40.217 | 60.04 | 48 | 33.5 | 39.628 | 60.021 | 49
33.6 | 25.025 | 60.013 | 40 | 33.6 | 46.448 | 59.996 | 60 | 33.6 | 16.558 | 60.004 | 30 | 33.6 | 29.955 | 59.99 | 30 | 33.6 | 31.877 | 60.012 | 45 | 33.6 | 26.385 | 60.012 | 35 | 33.6 | 31.877 | 60.012 | 45 | 33.6 | 26.466 | 59.986 | 35 | 33.6 | 40.218 | 60.04 | 48 | 33.6 | 39.632 | 60.022 | 49
33.7 | 25.029 | 60.013 | 40 | 33.7 | 46.474 | 59.995 | 60 | 33.7 | 16.709 | 60.004 | 30 | 33.7 | 29.955 | 59.989 | 30 | 33.7 | 31.866 | 60.012 | 45 | 33.7 | 26.385 | 60.012 | 35 | 33.7 | 31.866 | 60.012 | 45 | 33.7 | 26.611 | 59.986 | 35 | 33.7 | 40.275 | 60.041 | 48 | 33.7 | 39.687 | 60.022 | 49
33.8 | 25.039 | 60.014 | 40 | 33.8 | 46.609 | 59.995 | 60 | 33.8 | 16.714 | 60.004 | 30 | 33.8 | 29.96 | 59.989 | 30 | 33.8 | 31.872 | 60.012 | 45 | 33.8 | 26.388 | 60.012 | 35 | 33.8 | 31.872 | 60.012 | 45 | 33.8 | 26.613 | 59.986 | 35 | 33.8 | 40.298 | 60.041 | 48 | 33.8 | 39.757 | 60.023 | 49
33.9 | 25.079 | 60.014 | 40 | 33.9 | 46.681 | 59.995 | 60 | 33.9 | 16.714 | 60.005 | 30 | 33.9 | 29.964 | 59.989 | 30 | 33.9 | 32.071 | 60.012 | 45 | 33.9 | 26.386 | 60.012 | 35 | 33.9 | 32.071 | 60.012 | 45 | 33.9 | 26.613 | 59.986 | 35 | 33.9 | 40.296 | 60.041 | 48 | 33.9 | 39.827 | 60.023 | 49
34 | 25.082 | 60.015 | 40 | 34 | 46.789 | 59.995 | 60 | 34 | 16.715 | 60.004 | 30 | 34 | 29.954 | 59.989 | 30 | 34 | 32.067 | 60.012 | 45 | 34 | 26.444 | 60.012 | 35 | 34 | 32.067 | 60.012 | 45 | 34 | 26.613 | 59.986 | 35 | 34 | 40.298 | 60.041 | 48 | 34 | 39.827 | 60.024 | 49
34.1 | 25.168 | 60.015 | 40 | 34.1 | 46.832 | 59.994 | 60 | 34.1 | 16.717 | 60.004 | 30 | 34.1 | 29.949 | 59.988 | 30 | 34.1 | 32.064 | 60.012 | 45 | 34.1 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.1 | 32.064 | 60.012 | 45 | 34.1 | 26.608 | 59.985 | 35 | 34.1 | 40.32 | 60.041 | 48 | 34.1 | 39.826 | 60.024 | 49
34.2 | 25.295 | 60.015 | 40 | 34.2 | 46.833 | 59.994 | 60 | 34.2 | 16.717 | 60.004 | 30 | 34.2 | 29.941 | 59.988 | 30 | 34.2 | 32.064 | 60.012 | 45 | 34.2 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.2 | 32.064 | 60.012 | 45 | 34.2 | 26.607 | 59.985 | 35 | 34.2 | 40.429 | 60.041 | 48 | 34.2 | 39.828 | 60.025 | 49
34.3 | 25.3 | 60.015 | 40 | 34.3 | 46.834 | 59.994 | 60 | 34.3 | 16.918 | 60.004 | 30 | 34.3 | 29.941 | 59.988 | 30 | 34.3 | 32.071 | 60.012 | 45 | 34.3 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.3 | 32.071 | 60.012 | 45 | 34.3 | 26.674 | 59.984 | 35 | 34.3 | 40.431 | 60.043 | 48 | 34.3 | 39.873 | 60.025 | 49
34.4 | 25.3 | 60.015 | 40 | 34.4 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.4 | 16.921 | 60.002 | 30 | 34.4 | 29.943 | 59.988 | 30 | 34.4 | 32.085 | 60.012 | 45 | 34.4 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.4 | 32.085 | 60.012 | 45 | 34.4 | 26.747 | 59.984 | 35 | 34.4 | 40.431 | 60.043 | 48 | 34.4 | 39.91 | 60.026 | 49
34.5 | 25.295 | 60.015 | 40 | 34.5 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.5 | 16.921 | 60.002 | 30 | 34.5 | 29.948 | 59.988 | 30 | 34.5 | 32.116 | 60.012 | 45 | 34.5 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.5 | 32.116 | 60.012 | 45 | 34.5 | 26.752 | 59.984 | 35 | 34.5 | 40.431 | 60.043 | 48 | 34.5 | 39.91 | 60.026 | 49
34.6 | 25.354 | 60.016 | 40 | 34.6 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.6 | 16.923 | 60.001 | 30 | 34.6 | 29.952 | 59.988 | 30 | 34.6 | 32.116 | 60.012 | 45 | 34.6 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.6 | 32.116 | 60.012 | 45 | 34.6 | 26.748 | 59.984 | 35 | 34.6 | 40.431 | 60.043 | 48 | 34.6 | 39.91 | 60.026 | 49
34.7 | 25.449 | 60.016 | 40 | 34.7 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.7 | 16.924 | 60.001 | 30 | 34.7 | 29.955 | 59.987 | 30 | 34.7 | 32.11 | 60.012 | 45 | 34.7 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.7 | 32.11 | 60.012 | 45 | 34.7 | 26.848 | 59.982 | 35 | 34.7 | 40.431 | 60.043 | 48 | 34.7 | 39.91 | 60.025 | 49
34.8 | 25.454 | 60.017 | 40 | 34.8 | 46.846 | 59.995 | 60 | 34.8 | 16.926 | 60 | 30 | 34.8 | 29.953 | 59.987 | 30 | 34.8 | 32.108 | 60.012 | 45 | 34.8 | 26.521 | 60.012 | 35 | 34.8 | 32.108 | 60.012 | 45 | 34.8 | 26.908 | 59.982 | 35 | 34.8 | 40.434 | 60.043 | 48 | 34.8 | 39.911 | 60.025 | 49
34.9 | 25.456 | 60.017 | 40 | 34.9 | 46.855 | 59.995 | 60 | 34.9 | 16.926 | 60 | 30 | 34.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 34.9 | 32.104 | 60.012 | 45 | 34.9 | 26.561 | 60.012 | 35 | 34.9 | 32.104 | 60.012 | 45 | 34.9 | 26.913 | 59.981 | 35 | 34.9 | 40.563 | 60.043 | 48 | 34.9 | 39.911 | 60.025 | 49
35 | 25.458 | 60.019 | 40 | 35 | 46.861 | 59.995 | 60 | 35 | 16.917 | 59.999 | 30 | 35 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35 | 32.107 | 60.012 | 45 | 35 | 26.674 | 60.012 | 35 | 35 | 32.107 | 60.012 | 45 | 35 | 26.953 | 59.981 | 35 | 35 | 40.592 | 60.042 | 48 | 35 | 39.911 | 60.025 | 49
35.1 | 25.527 | 60.019 | 40 | 35.1 | 46.858 | 59.995 | 60 | 35.1 | 16.917 | 59.999 | 30 | 35.1 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.1 | 32.135 | 60.012 | 45 | 35.1 | 26.672 | 60.012 | 35 | 35.1 | 32.135 | 60.012 | 45 | 35.1 | 26.997 | 59.98 | 35 | 35.1 | 40.6 | 60.042 | 48 | 35.1 | 39.911 | 60.025 | 49
35.2 | 25.582 | 60.02 | 40 | 35.2 | 46.939 | 59.996 | 60 | 35.2 | 16.923 | 59.999 | 30 | 35.2 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.2 | 32.177 | 60.011 | 45 | 35.2 | 26.674 | 60.011 | 35 | 35.2 | 32.177 | 60.011 | 45 | 35.2 | 26.997 | 59.98 | 35 | 35.2 | 40.594 | 60.042 | 48 | 35.2 | 39.911 | 60.025 | 49
35.3 | 25.612 | 60.02 | 40 | 35.3 | 47.109 | 59.996 | 60 | 35.3 | 16.924 | 59.999 | 30 | 35.3 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.3 | 32.169 | 60.011 | 45 | 35.3 | 26.674 | 60.011 | 35 | 35.3 | 32.169 | 60.011 | 45 | 35.3 | 27.07 | 59.979 | 35 | 35.3 | 40.592 | 60.043 | 48 | 35.3 | 40.056 | 60.025 | 49
35.4 | 25.662 | 60.021 | 40 | 35.4 | 47.116 | 59.997 | 60 | 35.4 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.4 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.4 | 32.225 | 60.01 | 45 | 35.4 | 26.678 | 60.01 | 35 | 35.4 | 32.225 | 60.01 | 45 | 35.4 | 27.073 | 59.979 | 35 | 35.4 | 40.592 | 60.043 | 48 | 35.4 | 40.119 | 60.025 | 49
35.5 | 25.659 | 60.021 | 40 | 35.5 | 47.116 | 59.997 | 60 | 35.5 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.5 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.5 | 32.323 | 60.01 | 45 | 35.5 | 26.678 | 60.01 | 35 | 35.5 | 32.323 | 60.01 | 45 | 35.5 | 27.074 | 59.978 | 35 | 35.5 | 40.594 | 60.043 | 48 | 35.5 | 40.122 | 60.025 | 49
35.6 | 25.652 | 60.023 | 40 | 35.6 | 47.118 | 59.999 | 60 | 35.6 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.6 | 29.95 | 59.986 | 30 | 35.6 | 32.346 | 60.01 | 45 | 35.6 | 26.682 | 60.01 | 35 | 35.6 | 32.346 | 60.01 | 45 | 35.6 | 27.076 | 59.978 | 35 | 35.6 | 40.594 | 60.043 | 48 | 35.6 | 40.122 | 60.026 | 49
35.7 | 25.651 | 60.023 | 40 | 35.7 | 47.105 | 59.999 | 60 | 35.7 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.7 | 29.95 | 59.986 | 30 | 35.7 | 32.445 | 60.01 | 45 | 35.7 | 26.682 | 60.01 | 35 | 35.7 | 32.445 | 60.01 | 45 | 35.7 | 27.079 | 59.978 | 35 | 35.7 | 40.594 | 60.044 | 48 | 35.7 | 40.122 | 60.026 | 49
35.8 | 25.65 | 60.024 | 40 | 35.8 | 47.138 | 60 | 60 | 35.8 | 17.045 | 59.998 | 30 | 35.8 | 29.95 | 59.987 | 30 | 35.8 | 32.453 | 60.01 | 45 | 35.8 | 26.768 | 60.01 | 35 | 35.8 | 32.453 | 60.01 | 45 | 35.8 | 27.08 | 59.978 | 35 | 35.8 | 40.588 | 60.044 | 48 | 35.8 | 40.238 | 60.027 | 49
35.9 | 25.649 | 60.024 | 40 | 35.9 | 47.171 | 60 | 60 | 35.9 | 17.076 | 59.998 | 30 | 35.9 | 29.949 | 59.987 | 30 | 35.9 | 32.509 | 60.01 | 45 | 35.9 | 26.882 | 60.01 | 35 | 35.9 | 32.509 | 60.01 | 45 | 35.9 | 27.08 | 59.978 | 35 | 35.9 | 40.588 | 60.045 | 48 | 35.9 | 40.39 | 60.027 | 49
36 | 25.649 | 60.026 | 40 | 36 | 47.173 | 60.001 | 60 | 36 | 17.076 | 59.998 | 30 | 36 | 29.945 | 59.987 | 30 | 36 | 32.504 | 60.01 | 45 | 36 | 26.879 | 60.01 | 35 | 36 | 32.504 | 60.01 | 45 | 36 | 27.08 | 59.978 | 35 | 36 | 40.739 | 60.045 | 48 | 36 | 40.42 | 60.029 | 49
36.1 | 25.652 | 60.026 | 40 | 36.1 | 47.218 | 60.001 | 60 | 36.1 | 17.082 | 59.998 | 30 | 36.1 | 29.943 | 59.987 | 30 | 36.1 | 32.506 | 60.011 | 45 | 36.1 | 26.878 | 60.011 | 35 | 36.1 | 32.506 | 60.011 | 45 | 36.1 | 27.08 | 59.978 | 35 | 36.1 | 40.802 | 60.045 | 48 | 36.1 | 40.411 | 60.029 | 49
36.2 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.2 | 47.223 | 60.002 | 60 | 36.2 | 17.087 | 59.998 | 30 | 36.2 | 29.943 | 59.987 | 30 | 36.2 | 32.504 | 60.011 | 45 | 36.2 | 26.878 | 60.011 | 35 | 36.2 | 32.504 | 60.011 | 45 | 36.2 | 27.08 | 59.978 | 35 | 36.2 | 40.802 | 60.045 | 48 | 36.2 | 40.403 | 60.03 | 49
36.3 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.3 | 47.214 | 60.002 | 60 | 36.3 | 17.087 | 59.999 | 30 | 36.3 | 29.944 | 59.987 | 30 | 36.3 | 32.496 | 60.011 | 45 | 36.3 | 26.982 | 60.011 | 35 | 36.3 | 32.496 | 60.011 | 45 | 36.3 | 27.08 | 59.978 | 35 | 36.3 | 40.898 | 60.045 | 48 | 36.3 | 40.407 | 60.03 | 49
36.4 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.4 | 47.223 | 60.003 | 60 | 36.4 | 17.086 | 59.999 | 30 | 36.4 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.4 | 32.495 | 60.011 | 45 | 36.4 | 27.017 | 60.011 | 35 | 36.4 | 32.495 | 60.011 | 45 | 36.4 | 27.08 | 59.978 | 35 | 36.4 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.4 | 40.414 | 60.031 | 49
36.5 | 25.674 | 60.026 | 40 | 36.5 | 47.224 | 60.003 | 60 | 36.5 | 17.145 | 60 | 30 | 36.5 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.5 | 32.495 | 60.011 | 45 | 36.5 | 27.017 | 60.011 | 35 | 36.5 | 32.495 | 60.011 | 45 | 36.5 | 27.123 | 59.978 | 35 | 36.5 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.5 | 40.42 | 60.031 | 49
36.6 | 25.939 | 60.026 | 40 | 36.6 | 47.234 | 60.004 | 60 | 36.6 | 17.293 | 60 | 30 | 36.6 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.6 | 32.497 | 60.011 | 45 | 36.6 | 27.017 | 60.011 | 35 | 36.6 | 32.497 | 60.011 | 45 | 36.6 | 27.169 | 59.978 | 35 | 36.6 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.6 | 40.425 | 60.031 | 49
36.7 | 25.937 | 60.026 | 40 | 36.7 | 47.377 | 60.004 | 60 | 36.7 | 17.298 | 60.001 | 30 | 36.7 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.7 | 32.59 | 60.011 | 45 | 36.7 | 27.017 | 60.011 | 35 | 36.7 | 32.59 | 60.011 | 45 | 36.7 | 27.169 | 59.978 | 35 | 36.7 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.7 | 40.425 | 60.031 | 49
36.8 | 25.932 | 60.026 | 40 | 36.8 | 47.443 | 60.005 | 60 | 36.8 | 17.295 | 60.001 | 30 | 36.8 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.8 | 32.64 | 60.011 | 45 | 36.8 | 27.017 | 60.011 | 35 | 36.8 | 32.64 | 60.011 | 45 | 36.8 | 27.169 | 59.978 | 35 | 36.8 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.8 | 40.425 | 60.031 | 49
36.9 | 25.93 | 60.026 | 40 | 36.9 | 47.438 | 60.005 | 60 | 36.9 | 17.294 | 60.002 | 30 | 36.9 | 29.945 | 59.987 | 30 | 36.9 | 32.666 | 60.011 | 45 | 36.9 | 27.016 | 60.011 | 35 | 36.9 | 32.666 | 60.011 | 45 | 36.9 | 27.169 | 59.978 | 35 | 36.9 | 40.939 | 60.045 | 48 | 36.9 | 40.422 | 60.031 | 49
37 | 25.93 | 60.026 | 40 | 37 | 47.543 | 60.006 | 60 | 37 | 17.389 | 60.002 | 30 | 37 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37 | 32.772 | 60.01 | 45 | 37 | 27.057 | 60.01 | 35 | 37 | 32.772 | 60.01 | 45 | 37 | 27.169 | 59.978 | 35 | 37 | 40.938 | 60.045 | 48 | 37 | 40.419 | 60.031 | 49
37.1 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.1 | 47.562 | 60.006 | 60 | 37.1 | 17.498 | 60.002 | 30 | 37.1 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.1 | 32.77 | 60.01 | 45 | 37.1 | 27.434 | 60.01 | 35 | 37.1 | 32.77 | 60.01 | 45 | 37.1 | 27.17 | 59.978 | 35 | 37.1 | 40.94 | 60.045 | 48 | 37.1 | 40.419 | 60.031 | 49
37.2 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.2 | 47.567 | 60.007 | 60 | 37.2 | 17.498 | 60.002 | 30 | 37.2 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.2 | 32.768 | 60.01 | 45 | 37.2 | 27.434 | 60.01 | 35 | 37.2 | 32.768 | 60.01 | 45 | 37.2 | 27.169 | 59.978 | 35 | 37.2 | 40.942 | 60.044 | 48 | 37.2 | 40.419 | 60.031 | 49
37.3 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.3 | 47.6 | 60.007 | 60 | 37.3 | 17.495 | 60.003 | 30 | 37.3 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.3 | 32.767 | 60.01 | 45 | 37.3 | 27.434 | 60.01 | 35 | 37.3 | 32.767 | 60.01 | 45 | 37.3 | 27.428 | 59.977 | 35 | 37.3 | 40.941 | 60.044 | 48 | 37.3 | 40.419 | 60.031 | 49
37.4 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.4 | 47.657 | 60.009 | 60 | 37.4 | 17.495 | 60.002 | 30 | 37.4 | 29.943 | 59.987 | 30 | 37.4 | 32.78 | 60.009 | 45 | 37.4 | 27.43 | 60.009 | 35 | 37.4 | 32.78 | 60.009 | 45 | 37.4 | 27.491 | 59.977 | 35 | 37.4 | 40.941 | 60.044 | 48 | 37.4 | 40.49 | 60.031 | 49
37.5 | 25.959 | 60.025 | 40 | 37.5 | 47.661 | 60.009 | 60 | 37.5 | 17.5 | 60.002 | 30 | 37.5 | 29.946 | 59.987 | 30 | 37.5 | 32.955 | 60.009 | 45 | 37.5 | 27.431 | 60.009 | 35 | 37.5 | 32.955 | 60.009 | 45 | 37.5 | 27.492 | 59.977 | 35 | 37.5 | 40.942 | 60.044 | 48 | 37.5 | 40.5 | 60.031 | 49
37.6 | 26.303 | 60.026 | 40 | 37.6 | 47.662 | 60.01 | 60 | 37.6 | 17.503 | 60.001 | 30 | 37.6 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.6 | 32.994 | 60.008 | 45 | 37.6 | 27.434 | 60.008 | 35 | 37.6 | 32.994 | 60.008 | 45 | 37.6 | 27.496 | 59.977 | 35 | 37.6 | 40.942 | 60.043 | 48 | 37.6 | 40.507 | 60.031 | 49
37.7 | 26.303 | 60.026 | 40 | 37.7 | 47.724 | 60.01 | 60 | 37.7 | 17.651 | 60.001 | 30 | 37.7 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.7 | 32.991 | 60.008 | 45 | 37.7 | 27.436 | 60.008 | 35 | 37.7 | 32.991 | 60.008 | 45 | 37.7 | 27.497 | 59.977 | 35 | 37.7 | 41.054 | 60.043 | 48 | 37.7 | 40.656 | 60.031 | 49
37.8 | 26.302 | 60.026 | 40 | 37.8 | 47.766 | 60.012 | 60 | 37.8 | 17.658 | 60.001 | 30 | 37.8 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.8 | 32.988 | 60.007 | 45 | 37.8 | 27.438 | 60.007 | 35 | 37.8 | 32.988 | 60.007 | 45 | 37.8 | 27.694 | 59.977 | 35 | 37.8 | 41.146 | 60.043 | 48 | 37.8 | 40.656 | 60.031 | 49
37.9 | 26.294 | 60.026 | 40 | 37.9 | 47.781 | 60.012 | 60 | 37.9 | 17.658 | 60.001 | 30 | 37.9 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.9 | 32.997 | 60.007 | 45 | 37.9 | 27.46 | 60.007 | 35 | 37.9 | 32.997 | 60.007 | 45 | 37.9 | 27.702 | 59.976 | 35 | 37.9 | 41.146 | 60.043 | 48 | 37.9 | 40.664 | 60.031 | 49
38 | 26.294 | 60.026 | 40 | 38 | 47.769 | 60.014 | 60 | 38 | 17.658 | 60.001 | 30 | 38 | 29.947 | 59.987 | 30 | 38 | 32.983 | 60.006 | 45 | 38 | 27.517 | 60.006 | 35 | 38 | 32.983 | 60.006 | 45 | 38 | 27.703 | 59.976 | 35 | 38 | 41.141 | 60.043 | 48 | 38 | 40.732 | 60.032 | 49
38.1 | 26.294 | 60.026 | 40 | 38.1 | 47.765 | 60.014 | 60 | 38.1 | 17.659 | 60.001 | 30 | 38.1 | 29.946 | 59.987 | 30 | 38.1 | 33.143 | 60.006 | 45 | 38.1 | 27.517 | 60.006 | 35 | 38.1 | 33.143 | 60.006 | 45 | 38.1 | 27.702 | 59.976 | 35 | 38.1 | 41.14 | 60.044 | 48 | 38.1 | 40.73 | 60.032 | 49
38.2 | 26.292 | 60.026 | 40 | 38.2 | 47.755 | 60.016 | 60 | 38.2 | 17.661 | 60.001 | 30 | 38.2 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.2 | 33.261 | 60.006 | 45 | 38.2 | 27.517 | 60.006 | 35 | 38.2 | 33.261 | 60.006 | 45 | 38.2 | 27.702 | 59.976 | 35 | 38.2 | 41.14 | 60.044 | 48 | 38.2 | 40.722 | 60.033 | 49
38.3 | 26.291 | 60.026 | 40 | 38.3 | 47.745 | 60.016 | 60 | 38.3 | 17.661 | 60.002 | 30 | 38.3 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.3 | 33.352 | 60.006 | 45 | 38.3 | 27.587 | 60.006 | 35 | 38.3 | 33.352 | 60.006 | 45 | 38.3 | 27.702 | 59.976 | 35 | 38.3 | 41.14 | 60.044 | 48 | 38.3 | 40.723 | 60.033 | 49
38.4 | 26.291 | 60.026 | 40 | 38.4 | 47.751 | 60.018 | 60 | 38.4 | 17.659 | 60.002 | 30 | 38.4 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.4 | 33.37 | 60.006 | 45 | 38.4 | 27.677 | 60.006 | 35 | 38.4 | 33.37 | 60.006 | 45 | 38.4 | 27.702 | 59.976 | 35 | 38.4 | 41.14 | 60.044 | 48 | 38.4 | 40.769 | 60.035 | 49
38.5 | 26.289 | 60.026 | 40 | 38.5 | 47.792 | 60.018 | 60 | 38.5 | 17.659 | 60.002 | 30 | 38.5 | 29.946 | 59.987 | 30 | 38.5 | 33.366 | 60.006 | 45 | 38.5 | 27.677 | 60.006 | 35 | 38.5 | 33.366 | 60.006 | 45 | 38.5 | 27.7 | 59.976 | 35 | 38.5 | 41.149 | 60.044 | 48 | 38.5 | 40.811 | 60.035 | 49
38.6 | 26.288 | 60.026 | 40 | 38.6 | 47.847 | 60.02 | 60 | 38.6 | 17.737 | 60.002 | 30 | 38.6 | 29.95 | 59.987 | 30 | 38.6 | 33.374 | 60.006 | 45 | 38.6 | 27.678 | 60.006 | 35 | 38.6 | 33.374 | 60.006 | 45 | 38.6 | 27.7 | 59.976 | 35 | 38.6 | 41.293 | 60.044 | 48 | 38.6 | 40.807 | 60.037 | 49
38.7 | 26.288 | 60.025 | 40 | 38.7 | 47.86 | 60.02 | 60 | 38.7 | 17.784 | 60.003 | 30 | 38.7 | 29.95 | 59.986 | 30 | 38.7 | 33.377 | 60.006 | 45 | 38.7 | 27.681 | 60.006 | 35 | 38.7 | 33.377 | 60.006 | 45 | 38.7 | 27.699 | 59.976 | 35 | 38.7 | 41.293 | 60.044 | 48 | 38.7 | 40.81 | 60.037 | 49
38.8 | 26.289 | 60.025 | 40 | 38.8 | 47.88 | 60.021 | 60 | 38.8 | 17.789 | 60.003 | 30 | 38.8 | 29.95 | 59.986 | 30 | 38.8 | 33.41 | 60.006 | 45 | 38.8 | 27.678 | 60.006 | 35 | 38.8 | 33.41 | 60.006 | 45 | 38.8 | 27.703 | 59.977 | 35 | 38.8 | 41.294 | 60.043 | 48 | 38.8 | 40.81 | 60.038 | 49
38.9 | 26.289 | 60.024 | 40 | 38.9 | 47.905 | 60.021 | 60 | 38.9 | 17.788 | 60.004 | 30 | 38.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 38.9 | 33.437 | 60.006 | 45 | 38.9 | 27.676 | 60.006 | 35 | 38.9 | 33.437 | 60.006 | 45 | 38.9 | 27.783 | 59.977 | 35 | 38.9 | 41.409 | 60.043 | 48 | 38.9 | 40.81 | 60.038 | 49
39 | 26.411 | 60.024 | 40 | 39 | 47.91 | 60.023 | 60 | 39 | 17.787 | 60.004 | 30 | 39 | 29.947 | 59.986 | 30 | 39 | 33.436 | 60.006 | 45 | 39 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39 | 33.436 | 60.006 | 45 | 39 | 27.83 | 59.978 | 35 | 39 | 41.421 | 60.043 | 48 | 39 | 40.81 | 60.038 | 49
39.1 | 26.418 | 60.023 | 40 | 39.1 | 47.906 | 60.023 | 60 | 39.1 | 17.804 | 60.005 | 30 | 39.1 | 29.94 | 59.985 | 30 | 39.1 | 33.439 | 60.006 | 45 | 39.1 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39.1 | 33.439 | 60.006 | 45 | 39.1 | 27.833 | 59.978 | 35 | 39.1 | 41.526 | 60.043 | 48 | 39.1 | 40.81 | 60.038 | 49
39.2 | 26.424 | 60.023 | 40 | 39.2 | 47.897 | 60.024 | 60 | 39.2 | 17.929 | 60.005 | 30 | 39.2 | 29.942 | 59.985 | 30 | 39.2 | 33.437 | 60.006 | 45 | 39.2 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39.2 | 33.437 | 60.006 | 45 | 39.2 | 27.831 | 59.979 | 35 | 39.2 | 41.566 | 60.043 | 48 | 39.2 | 40.81 | 60.038 | 49
39.3 | 26.495 | 60.021 | 40 | 39.3 | 47.995 | 60.024 | 60 | 39.3 | 17.929 | 60.006 | 30 | 39.3 | 29.945 | 59.984 | 30 | 39.3 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.3 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39.3 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.3 | 27.827 | 59.979 | 35 | 39.3 | 41.567 | 60.043 | 48 | 39.3 | 40.81 | 60.038 | 49
39.4 | 26.503 | 60.021 | 40 | 39.4 | 47.992 | 60.025 | 60 | 39.4 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.4 | 29.947 | 59.984 | 30 | 39.4 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.4 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39.4 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.4 | 27.827 | 59.979 | 35 | 39.4 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.4 | 40.807 | 60.038 | 49
39.5 | 26.505 | 60.02 | 40 | 39.5 | 48.026 | 60.025 | 60 | 39.5 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.5 | 29.948 | 59.984 | 30 | 39.5 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.5 | 27.675 | 60.006 | 35 | 39.5 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.5 | 27.825 | 59.979 | 35 | 39.5 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.5 | 40.86 | 60.037 | 49
39.6 | 26.505 | 60.02 | 40 | 39.6 | 48.054 | 60.027 | 60 | 39.6 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.6 | 29.949 | 59.984 | 30 | 39.6 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.6 | 27.676 | 60.006 | 35 | 39.6 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.6 | 27.828 | 59.98 | 35 | 39.6 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.6 | 40.944 | 60.037 | 49
39.7 | 26.506 | 60.02 | 40 | 39.7 | 48.081 | 60.027 | 60 | 39.7 | 17.927 | 60.007 | 30 | 39.7 | 29.945 | 59.983 | 30 | 39.7 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.7 | 27.677 | 60.006 | 35 | 39.7 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.7 | 27.872 | 59.98 | 35 | 39.7 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.7 | 40.94 | 60.036 | 49
39.8 | 26.498 | 60.02 | 40 | 39.8 | 48.128 | 60.028 | 60 | 39.8 | 18.058 | 60.007 | 30 | 39.8 | 29.939 | 59.983 | 30 | 39.8 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.8 | 27.88 | 60.006 | 35 | 39.8 | 33.434 | 60.006 | 45 | 39.8 | 27.966 | 59.981 | 35 | 39.8 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.8 | 40.936 | 60.036 | 49
39.9 | 26.497 | 60.019 | 40 | 39.9 | 48.124 | 60.028 | 60 | 39.9 | 18.135 | 60.007 | 30 | 39.9 | 29.939 | 59.983 | 30 | 39.9 | 33.43 | 60.006 | 45 | 39.9 | 27.891 | 60.006 | 35 | 39.9 | 33.43 | 60.006 | 45 | 39.9 | 27.966 | 59.981 | 35 | 39.9 | 41.571 | 60.042 | 48 | 39.9 | 41.051 | 60.035 | 49
40 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40 | 48.137 | 60.03 | 60 | 40 | 18.135 | 60.007 | 30 | 40 | 29.939 | 59.983 | 30 | 40 | 33.43 | 60.006 | 45 | 40 | 27.89 | 60.006 | 35 | 40 | 33.43 | 60.006 | 45 | 40 | 27.963 | 59.981 | 35 | 40 | 41.571 | 60.042 | 48 | 40 | 41.065 | 60.035 | 49
40.1 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40.1 | 48.142 | 60.03 | 60 | 40.1 | 18.135 | 60.007 | 30 | 40.1 | 29.937 | 59.982 | 30 | 40.1 | 33.43 | 60.006 | 45 | 40.1 | 27.89 | 60.006 | 35 | 40.1 | 33.43 | 60.006 | 45 | 40.1 | 27.956 | 59.981 | 35 | 40.1 | 41.574 | 60.042 | 48 | 40.1 | 41.065 | 60.035 | 49
40.2 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40.2 | 48.222 | 60.031 | 60 | 40.2 | 18.134 | 60.006 | 30 | 40.2 | 29.932 | 59.982 | 30 | 40.2 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.2 | 27.89 | 60.005 | 35 | 40.2 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.2 | 28.137 | 59.981 | 35 | 40.2 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.2 | 41.259 | 60.035 | 49
40.3 | 26.499 | 60.019 | 40 | 40.3 | 48.276 | 60.031 | 60 | 40.3 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.3 | 29.936 | 59.982 | 30 | 40.3 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.3 | 27.89 | 60.005 | 35 | 40.3 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.3 | 28.286 | 59.981 | 35 | 40.3 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.3 | 41.282 | 60.034 | 49
40.4 | 26.504 | 60.019 | 40 | 40.4 | 48.271 | 60.033 | 60 | 40.4 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.4 | 29.937 | 59.982 | 30 | 40.4 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.4 | 27.89 | 60.005 | 35 | 40.4 | 33.43 | 60.005 | 45 | 40.4 | 28.285 | 59.981 | 35 | 40.4 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.4 | 41.286 | 60.034 | 49
40.5 | 26.906 | 60.019 | 40 | 40.5 | 48.271 | 60.033 | 60 | 40.5 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.5 | 29.935 | 59.981 | 30 | 40.5 | 33.577 | 60.006 | 45 | 40.5 | 27.89 | 60.006 | 35 | 40.5 | 33.577 | 60.006 | 45 | 40.5 | 28.295 | 59.981 | 35 | 40.5 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.5 | 41.282 | 60.034 | 49
40.6 | 26.934 | 60.019 | 40 | 40.6 | 48.271 | 60.035 | 60 | 40.6 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.6 | 30.022 | 59.981 | 30 | 40.6 | 33.605 | 60.006 | 45 | 40.6 | 27.888 | 60.006 | 35 | 40.6 | 33.605 | 60.006 | 45 | 40.6 | 28.301 | 59.982 | 35 | 40.6 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.6 | 41.282 | 60.034 | 49
40.7 | 26.928 | 60.018 | 40 | 40.7 | 48.398 | 60.035 | 60 | 40.7 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.7 | 30.094 | 59.98 | 30 | 40.7 | 33.637 | 60.006 | 45 | 40.7 | 27.888 | 60.006 | 35 | 40.7 | 33.637 | 60.006 | 45 | 40.7 | 28.304 | 59.982 | 35 | 40.7 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.7 | 41.282 | 60.034 | 49
40.8 | 26.931 | 60.018 | 40 | 40.8 | 48.565 | 60.036 | 60 | 40.8 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.8 | 30.099 | 59.98 | 30 | 40.8 | 33.693 | 60.006 | 45 | 40.8 | 27.888 | 60.006 | 35 | 40.8 | 33.693 | 60.006 | 45 | 40.8 | 28.3 | 59.982 | 35 | 40.8 | 41.578 | 60.042 | 48 | 40.8 | 41.282 | 60.034 | 49
40.9 | 26.944 | 60.017 | 40 | 40.9 | 48.575 | 60.036 | 60 | 40.9 | 18.139 | 60.006 | 30 | 40.9 | 30.1 | 59.979 | 30 | 40.9 | 33.695 | 60.006 | 45 | 40.9 | 27.888 | 60.006 | 35 | 40.9 | 33.695 | 60.006 | 45 | 40.9 | 28.301 | 59.982 | 35 | 40.9 | 41.735 | 60.042 | 48 | 40.9 | 41.282 | 60.034 | 49
41 | 27.012 | 60.017 | 40 | 41 | 48.576 | 60.037 | 60 | 41 | 18.156 | 60.006 | 30 | 41 | 30.109 | 59.979 | 30 | 41 | 33.677 | 60.006 | 45 | 41 | 28.072 | 60.006 | 35 | 41 | 33.677 | 60.006 | 45 | 41 | 28.298 | 59.984 | 35 | 41 | 41.798 | 60.042 | 48 | 41 | 41.282 | 60.034 | 49
41.1 | 27 | 60.016 | 40 | 41.1 | 48.584 | 60.037 | 60 | 41.1 | 18.268 | 60.007 | 30 | 41.1 | 30.11 | 59.979 | 30 | 41.1 | 33.776 | 60.006 | 45 | 41.1 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.1 | 33.776 | 60.006 | 45 | 41.1 | 28.302 | 59.984 | 35 | 41.1 | 41.805 | 60.042 | 48 | 41.1 | 41.282 | 60.034 | 49
41.2 | 26.994 | 60.016 | 40 | 41.2 | 48.542 | 60.038 | 60 | 41.2 | 18.27 | 60.007 | 30 | 41.2 | 30.11 | 59.979 | 30 | 41.2 | 33.833 | 60.006 | 45 | 41.2 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.2 | 33.833 | 60.006 | 45 | 41.2 | 28.301 | 59.985 | 35 | 41.2 | 41.907 | 60.042 | 48 | 41.2 | 41.282 | 60.034 | 49
41.3 | 26.991 | 60.013 | 40 | 41.3 | 48.543 | 60.038 | 60 | 41.3 | 18.27 | 60.008 | 30 | 41.3 | 30.106 | 59.977 | 30 | 41.3 | 33.831 | 60.006 | 45 | 41.3 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.3 | 33.831 | 60.006 | 45 | 41.3 | 28.3 | 59.985 | 35 | 41.3 | 41.943 | 60.043 | 48 | 41.3 | 41.282 | 60.034 | 49
41.4 | 26.995 | 60.013 | 40 | 41.4 | 48.541 | 60.04 | 60 | 41.4 | 18.269 | 60.008 | 30 | 41.4 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.4 | 33.831 | 60.006 | 45 | 41.4 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.4 | 33.831 | 60.006 | 45 | 41.4 | 28.304 | 59.985 | 35 | 41.4 | 41.945 | 60.043 | 48 | 41.4 | 41.282 | 60.034 | 49
41.5 | 26.998 | 60.011 | 40 | 41.5 | 48.545 | 60.04 | 60 | 41.5 | 18.268 | 60.008 | 30 | 41.5 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.5 | 33.832 | 60.006 | 45 | 41.5 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.5 | 33.832 | 60.006 | 45 | 41.5 | 28.303 | 59.985 | 35 | 41.5 | 41.914 | 60.044 | 48 | 41.5 | 41.282 | 60.033 | 49
41.6 | 27.077 | 60.011 | 40 | 41.6 | 48.6 | 60.041 | 60 | 41.6 | 18.268 | 60.008 | 30 | 41.6 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.6 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.6 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.6 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.6 | 28.36 | 59.987 | 35 | 41.6 | 42.041 | 60.044 | 48 | 41.6 | 41.282 | 60.033 | 49
41.7 | 27.144 | 60.009 | 40 | 41.7 | 48.664 | 60.041 | 60 | 41.7 | 18.27 | 60.009 | 30 | 41.7 | 30.109 | 59.977 | 30 | 41.7 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.7 | 28.25 | 60.006 | 35 | 41.7 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.7 | 28.582 | 59.987 | 35 | 41.7 | 42.074 | 60.046 | 48 | 41.7 | 41.332 | 60.033 | 49
41.8 | 27.142 | 60.009 | 40 | 41.8 | 48.692 | 60.042 | 60 | 41.8 | 18.362 | 60.009 | 30 | 41.8 | 30.111 | 59.977 | 30 | 41.8 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.8 | 28.263 | 60.006 | 35 | 41.8 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.8 | 28.635 | 59.987 | 35 | 41.8 | 42.13 | 60.046 | 48 | 41.8 | 41.401 | 60.033 | 49
41.9 | 27.139 | 60.007 | 40 | 41.9 | 48.693 | 60.042 | 60 | 41.9 | 18.576 | 60.01 | 30 | 41.9 | 30.105 | 59.976 | 30 | 41.9 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.9 | 28.26 | 60.006 | 35 | 41.9 | 33.834 | 60.006 | 45 | 41.9 | 28.632 | 59.987 | 35 | 41.9 | 42.129 | 60.047 | 48 | 41.9 | 41.414 | 60.032 | 49
42 | 27.145 | 60.007 | 40 | 42 | 48.693 | 60.043 | 60 | 42 | 18.576 | 60.009 | 30 | 42 | 30.1 | 59.976 | 30 | 42 | 33.834 | 60.006 | 45 | 42 | 28.256 | 60.006 | 35 | 42 | 33.834 | 60.006 | 45 | 42 | 28.628 | 59.988 | 35 | 42 | 42.126 | 60.047 | 48 | 42 | 41.613 | 60.032 | 49
42.1 | 27.147 | 60.005 | 40 | 42.1 | 48.695 | 60.043 | 60 | 42.1 | 18.576 | 60.009 | 30 | 42.1 | 30.097 | 59.976 | 30 | 42.1 | 33.834 | 60.007 | 45 | 42.1 | 28.254 | 60.007 | 35 | 42.1 | 33.834 | 60.007 | 45 | 42.1 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.1 | 42.126 | 60.048 | 48 | 42.1 | 41.614 | 60.03 | 49
42.2 | 27.144 | 60.005 | 40 | 42.2 | 48.696 | 60.043 | 60 | 42.2 | 18.573 | 60.009 | 30 | 42.2 | 30.101 | 59.976 | 30 | 42.2 | 33.834 | 60.007 | 45 | 42.2 | 28.257 | 60.007 | 35 | 42.2 | 33.834 | 60.007 | 45 | 42.2 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.2 | 42.126 | 60.048 | 48 | 42.2 | 41.611 | 60.03 | 49
42.3 | 27.144 | 60.003 | 40 | 42.3 | 48.696 | 60.043 | 60 | 42.3 | 18.573 | 60.009 | 30 | 42.3 | 30.098 | 59.975 | 30 | 42.3 | 33.836 | 60.009 | 45 | 42.3 | 28.257 | 60.009 | 35 | 42.3 | 33.836 | 60.009 | 45 | 42.3 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.3 | 42.126 | 60.048 | 48 | 42.3 | 41.656 | 60.029 | 49
42.4 | 27.353 | 60.003 | 40 | 42.4 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.4 | 18.573 | 60.008 | 30 | 42.4 | 30.112 | 59.975 | 30 | 42.4 | 33.841 | 60.009 | 45 | 42.4 | 28.253 | 60.009 | 35 | 42.4 | 33.841 | 60.009 | 45 | 42.4 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.4 | 42.126 | 60.048 | 48 | 42.4 | 41.767 | 60.029 | 49
42.5 | 27.374 | 60.002 | 40 | 42.5 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.5 | 18.577 | 60.008 | 30 | 42.5 | 30.107 | 59.974 | 30 | 42.5 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.5 | 28.278 | 60.009 | 35 | 42.5 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.5 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.5 | 42.126 | 60.048 | 48 | 42.5 | 41.788 | 60.028 | 49
42.6 | 27.384 | 60.002 | 40 | 42.6 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.6 | 18.607 | 60.008 | 30 | 42.6 | 30.073 | 59.974 | 30 | 42.6 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.6 | 28.578 | 60.009 | 35 | 42.6 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.6 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.6 | 42.13 | 60.048 | 48 | 42.6 | 41.784 | 60.028 | 49
42.7 | 27.386 | 60.001 | 40 | 42.7 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.7 | 18.954 | 60.008 | 30 | 42.7 | 30.122 | 59.973 | 30 | 42.7 | 33.842 | 60.01 | 45 | 42.7 | 28.611 | 60.01 | 35 | 42.7 | 33.842 | 60.01 | 45 | 42.7 | 28.625 | 59.988 | 35 | 42.7 | 42.223 | 60.048 | 48 | 42.7 | 41.749 | 60.026 | 49
42.8 | 27.382 | 60.001 | 40 | 42.8 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.8 | 18.996 | 60.008 | 30 | 42.8 | 30.195 | 59.973 | 30 | 42.8 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.8 | 28.611 | 60.009 | 35 | 42.8 | 33.842 | 60.009 | 45 | 42.8 | 28.63 | 59.988 | 35 | 42.8 | 42.225 | 60.048 | 48 | 42.8 | 41.757 | 60.026 | 49
42.9 | 27.382 | 60 | 40 | 42.9 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.9 | 18.996 | 60.008 | 30 | 42.9 | 30.197 | 59.972 | 30 | 42.9 | 33.84 | 60.009 | 45 | 42.9 | 28.613 | 60.009 | 35 | 42.9 | 33.84 | 60.009 | 45 | 42.9 | 28.633 | 59.988 | 35 | 42.9 | 42.231 | 60.049 | 48 | 42.9 | 41.76 | 60.025 | 49
43 | 27.53 | 60 | 40 | 43 | 48.697 | 60.044 | 60 | 43 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43 | 30.198 | 59.972 | 30 | 43 | 34.048 | 60.009 | 45 | 43 | 28.614 | 60.009 | 35 | 43 | 34.048 | 60.009 | 45 | 43 | 28.633 | 59.988 | 35 | 43 | 42.238 | 60.049 | 48 | 43 | 41.761 | 60.025 | 49
43.1 | 27.544 | 60 | 40 | 43.1 | 48.699 | 60.044 | 60 | 43.1 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43.1 | 30.198 | 59.972 | 30 | 43.1 | 34.047 | 60.009 | 45 | 43.1 | 28.649 | 60.009 | 35 | 43.1 | 34.047 | 60.009 | 45 | 43.1 | 28.633 | 59.988 | 35 | 43.1 | 42.24 | 60.05 | 48 | 43.1 | 41.849 | 60.024 | 49
43.2 | 27.544 | 60 | 40 | 43.2 | 48.703 | 60.045 | 60 | 43.2 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43.2 | 30.194 | 59.972 | 30 | 43.2 | 34.051 | 60.009 | 45 | 43.2 | 28.743 | 60.009 | 35 | 43.2 | 34.051 | 60.009 | 45 | 43.2 | 28.633 | 59.989 | 35 | 43.2 | 42.244 | 60.05 | 48 | 43.2 | 41.904 | 60.024 | 49
43.3 | 27.541 | 59.999 | 40 | 43.3 | 48.705 | 60.045 | 60 | 43.3 | 18.993 | 60.007 | 30 | 43.3 | 30.191 | 59.971 | 30 | 43.3 | 34.053 | 60.009 | 45 | 43.3 | 28.743 | 60.009 | 35 | 43.3 | 34.053 | 60.009 | 45 | 43.3 | 28.633 | 59.988 | 35 | 43.3 | 42.238 | 60.051 | 48 | 43.3 | 41.901 | 60.024 | 49
43.4 | 27.535 | 59.999 | 40 | 43.4 | 48.716 | 60.045 | 60 | 43.4 | 18.987 | 60.007 | 30 | 43.4 | 30.188 | 59.971 | 30 | 43.4 | 34.053 | 60.008 | 45 | 43.4 | 28.734 | 60.008 | 35 | 43.4 | 34.053 | 60.008 | 45 | 43.4 | 28.633 | 59.988 | 35 | 43.4 | 42.239 | 60.051 | 48 | 43.4 | 41.901 | 60.024 | 49
43.5 | 27.536 | 59.999 | 40 | 43.5 | 48.921 | 60.045 | 60 | 43.5 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.5 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.5 | 34.305 | 60.008 | 45 | 43.5 | 28.735 | 60.008 | 35 | 43.5 | 34.305 | 60.008 | 45 | 43.5 | 28.633 | 59.988 | 35 | 43.5 | 42.243 | 60.052 | 48 | 43.5 | 41.901 | 60.024 | 49
43.6 | 27.539 | 59.999 | 40 | 43.6 | 48.911 | 60.045 | 60 | 43.6 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.6 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.6 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.6 | 28.731 | 60.007 | 35 | 43.6 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.6 | 28.644 | 59.989 | 35 | 43.6 | 42.316 | 60.052 | 48 | 43.6 | 41.978 | 60.024 | 49
43.7 | 27.535 | 59.998 | 40 | 43.7 | 48.907 | 60.045 | 60 | 43.7 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.7 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.7 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.7 | 28.732 | 60.007 | 35 | 43.7 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.7 | 28.719 | 59.989 | 35 | 43.7 | 42.485 | 60.054 | 48 | 43.7 | 42.05 | 60.024 | 49
43.8 | 27.543 | 59.998 | 40 | 43.8 | 48.9 | 60.046 | 60 | 43.8 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.8 | 30.188 | 59.971 | 30 | 43.8 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.8 | 28.732 | 60.007 | 35 | 43.8 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.8 | 28.762 | 59.99 | 35 | 43.8 | 42.555 | 60.054 | 48 | 43.8 | 42.241 | 60.024 | 49
43.9 | 27.667 | 59.997 | 40 | 43.9 | 48.891 | 60.046 | 60 | 43.9 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.9 | 30.19 | 59.971 | 30 | 43.9 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.9 | 28.732 | 60.007 | 35 | 43.9 | 34.356 | 60.007 | 45 | 43.9 | 28.885 | 59.99 | 35 | 43.9 | 42.559 | 60.055 | 48 | 43.9 | 42.237 | 60.023 | 49
44 | 27.677 | 59.997 | 40 | 44 | 48.887 | 60.046 | 60 | 44 | 18.992 | 60.008 | 30 | 44 | 30.19 | 59.971 | 30 | 44 | 34.356 | 60.006 | 45 | 44 | 28.73 | 60.006 | 35 | 44 | 34.356 | 60.006 | 45 | 44 | 28.962 | 59.991 | 35 | 44 | 42.561 | 60.055 | 48 | 44 | 42.237 | 60.023 | 49
44.1 | 27.669 | 59.995 | 40 | 44.1 | 49.008 | 60.046 | 60 | 44.1 | 18.994 | 60.008 | 30 | 44.1 | 30.186 | 59.97 | 30 | 44.1 | 34.425 | 60.006 | 45 | 44.1 | 28.759 | 60.006 | 35 | 44.1 | 34.425 | 60.006 | 45 | 44.1 | 28.962 | 59.991 | 35 | 44.1 | 42.562 | 60.056 | 48 | 44.1 | 42.229 | 60.021 | 49
44.2 | 27.669 | 59.995 | 40 | 44.2 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.2 | 18.994 | 60.008 | 30 | 44.2 | 30.185 | 59.97 | 30 | 44.2 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.2 | 28.795 | 60.006 | 35 | 44.2 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.2 | 28.962 | 59.991 | 35 | 44.2 | 42.565 | 60.056 | 48 | 44.2 | 42.267 | 60.021 | 49
44.3 | 27.664 | 59.994 | 40 | 44.3 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.3 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.3 | 30.19 | 59.969 | 30 | 44.3 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.3 | 28.799 | 60.006 | 35 | 44.3 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.3 | 28.962 | 59.991 | 35 | 44.3 | 42.674 | 60.058 | 48 | 44.3 | 42.385 | 60.019 | 49
44.4 | 27.668 | 59.994 | 40 | 44.4 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.4 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.4 | 30.189 | 59.969 | 30 | 44.4 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.4 | 28.8 | 60.006 | 35 | 44.4 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.4 | 28.963 | 59.991 | 35 | 44.4 | 42.752 | 60.058 | 48 | 44.4 | 42.389 | 60.019 | 49
44.5 | 27.741 | 59.992 | 40 | 44.5 | 49.023 | 60.045 | 60 | 44.5 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.5 | 30.182 | 59.969 | 30 | 44.5 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.5 | 28.804 | 60.006 | 35 | 44.5 | 34.564 | 60.006 | 45 | 44.5 | 28.969 | 59.99 | 35 | 44.5 | 42.746 | 60.059 | 48 | 44.5 | 42.391 | 60.017 | 49
44.6 | 27.79 | 59.992 | 40 | 44.6 | 49.023 | 60.045 | 60 | 44.6 | 19.035 | 60.009 | 30 | 44.6 | 30.179 | 59.969 | 30 | 44.6 | 34.56 | 60.006 | 45 | 44.6 | 28.804 | 60.006 | 35 | 44.6 | 34.56 | 60.006 | 45 | 44.6 | 28.97 | 59.99 | 35 | 44.6 | 42.743 | 60.059 | 48 | 44.6 | 42.392 | 60.017 | 49
44.7 | 27.834 | 59.99 | 40 | 44.7 | 49.022 | 60.045 | 60 | 44.7 | 19.13 | 60.009 | 30 | 44.7 | 30.184 | 59.968 | 30 | 44.7 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.7 | 28.805 | 60.006 | 35 | 44.7 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.7 | 28.97 | 59.99 | 35 | 44.7 | 42.741 | 60.06 | 48 | 44.7 | 42.399 | 60.016 | 49
44.8 | 27.837 | 59.99 | 40 | 44.8 | 49.016 | 60.045 | 60 | 44.8 | 19.13 | 60.008 | 30 | 44.8 | 30.187 | 59.968 | 30 | 44.8 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.8 | 28.805 | 60.006 | 35 | 44.8 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.8 | 28.969 | 59.99 | 35 | 44.8 | 42.739 | 60.06 | 48 | 44.8 | 42.41 | 60.016 | 49
44.9 | 27.835 | 59.988 | 40 | 44.9 | 49.054 | 60.045 | 60 | 44.9 | 19.13 | 60.008 | 30 | 44.9 | 30.187 | 59.968 | 30 | 44.9 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.9 | 28.865 | 60.006 | 35 | 44.9 | 34.557 | 60.006 | 45 | 44.9 | 29.03 | 59.99 | 35 | 44.9 | 42.727 | 60.061 | 48 | 44.9 | 42.401 | 60.015 | 49
45 | 27.83 | 59.988 | 40 | 45 | 49.19 | 60.045 | 60 | 45 | 19.13 | 60.008 | 30 | 45 | 30.187 | 59.968 | 30 | 45 | 34.556 | 60.005 | 45 | 45 | 29.074 | 60.005 | 35 | 45 | 34.556 | 60.005 | 45 | 45 | 29.104 | 59.991 | 35 | 45 | 42.713 | 60.061 | 48 | 45 | 42.399 | 60.015 | 49
45.1 | 27.863 | 59.986 | 40 | 45.1 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.1 | 19.131 | 60.008 | 30 | 45.1 | 30.187 | 59.968 | 30 | 45.1 | 34.555 | 60.005 | 45 | 45.1 | 29.225 | 60.005 | 35 | 45.1 | 34.555 | 60.005 | 45 | 45.1 | 29.114 | 59.991 | 35 | 45.1 | 42.714 | 60.062 | 48 | 45.1 | 42.45 | 60.014 | 49
45.2 | 27.932 | 59.986 | 40 | 45.2 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.2 | 19.132 | 60.008 | 30 | 45.2 | 30.222 | 59.968 | 30 | 45.2 | 34.558 | 60.005 | 45 | 45.2 | 29.309 | 60.005 | 35 | 45.2 | 34.558 | 60.005 | 45 | 45.2 | 29.113 | 59.992 | 35 | 45.2 | 42.733 | 60.062 | 48 | 45.2 | 42.459 | 60.014 | 49
45.3 | 27.931 | 59.985 | 40 | 45.3 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.3 | 19.132 | 60.008 | 30 | 45.3 | 30.281 | 59.968 | 30 | 45.3 | 34.558 | 60.005 | 45 | 45.3 | 29.53 | 60.005 | 35 | 45.3 | 34.558 | 60.005 | 45 | 45.3 | 29.119 | 59.992 | 35 | 45.3 | 42.731 | 60.063 | 48 | 45.3 | 42.505 | 60.014 | 49
45.4 | 27.929 | 59.985 | 40 | 45.4 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.4 | 19.19 | 60.008 | 30 | 45.4 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.4 | 34.555 | 60.005 | 45 | 45.4 | 29.53 | 60.005 | 35 | 45.4 | 34.555 | 60.005 | 45 | 45.4 | 29.13 | 59.994 | 35 | 45.4 | 42.722 | 60.063 | 48 | 45.4 | 42.522 | 60.014 | 49
45.5 | 27.929 | 59.985 | 40 | 45.5 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.5 | 19.251 | 60.008 | 30 | 45.5 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.5 | 34.552 | 60.005 | 45 | 45.5 | 29.529 | 60.005 | 35 | 45.5 | 34.552 | 60.005 | 45 | 45.5 | 29.272 | 59.994 | 35 | 45.5 | 42.774 | 60.064 | 48 | 45.5 | 42.522 | 60.013 | 49
45.6 | 27.925 | 59.985 | 40 | 45.6 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.6 | 19.249 | 60.007 | 30 | 45.6 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.6 | 34.554 | 60.004 | 45 | 45.6 | 29.526 | 60.004 | 35 | 45.6 | 34.554 | 60.004 | 45 | 45.6 | 29.316 | 59.996 | 35 | 45.6 | 42.808 | 60.064 | 48 | 45.6 | 42.537 | 60.013 | 49
45.7 | 27.922 | 59.984 | 40 | 45.7 | 49.254 | 60.045 | 60 | 45.7 | 19.371 | 60.007 | 30 | 45.7 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.7 | 34.548 | 60.004 | 45 | 45.7 | 29.522 | 60.004 | 35 | 45.7 | 34.548 | 60.004 | 45 | 45.7 | 29.315 | 59.996 | 35 | 45.7 | 42.812 | 60.065 | 48 | 45.7 | 42.538 | 60.013 | 49
45.8 | 27.922 | 59.984 | 40 | 45.8 | 49.342 | 60.045 | 60 | 45.8 | 19.409 | 60.007 | 30 | 45.8 | 30.286 | 59.968 | 30 | 45.8 | 34.546 | 60.003 | 45 | 45.8 | 29.52 | 60.003 | 35 | 45.8 | 34.546 | 60.003 | 45 | 45.8 | 29.309 | 59.997 | 35 | 45.8 | 42.841 | 60.065 | 48 | 45.8 | 42.538 | 60.013 | 49
45.9 | 27.927 | 59.983 | 40 | 45.9 | 49.342 | 60.045 | 60 | 45.9 | 19.408 | 60.007 | 30 | 45.9 | 30.288 | 59.968 | 30 | 45.9 | 34.617 | 60.003 | 45 | 45.9 | 29.504 | 60.003 | 35 | 45.9 | 34.617 | 60.003 | 45 | 45.9 | 29.308 | 59.997 | 35 | 45.9 | 42.901 | 60.066 | 48 | 45.9 | 42.538 | 60.012 | 49
46 | 27.927 | 59.983 | 40 | 46 | 49.342 | 60.045 | 60 | 46 | 19.404 | 60.006 | 30 | 46 | 30.293 | 59.969 | 30 | 46 | 34.684 | 60.001 | 45 | 46 | 29.451 | 60.001 | 35 | 46 | 34.684 | 60.001 | 45 | 46 | 29.303 | 59.998 | 35 | 46 | 42.902 | 60.066 | 48 | 46 | 42.538 | 60.012 | 49
46.1 | 27.972 | 59.982 | 40 | 46.1 | 49.339 | 60.045 | 60 | 46.1 | 19.404 | 60.006 | 30 | 46.1 | 30.292 | 59.969 | 30 | 46.1 | 34.682 | 60.001 | 45 | 46.1 | 29.448 | 60.001 | 35 | 46.1 | 34.682 | 60.001 | 45 | 46.1 | 29.303 | 59.998 | 35 | 46.1 | 42.905 | 60.067 | 48 | 46.1 | 42.538 | 60.012 | 49
46.2 | 27.997 | 59.982 | 40 | 46.2 | 49.339 | 60.045 | 60 | 46.2 | 19.404 | 60.005 | 30 | 46.2 | 30.292 | 59.969 | 30 | 46.2 | 34.853 | 60 | 45 | 46.2 | 29.42 | 60 | 35 | 46.2 | 34.853 | 60 | 45 | 46.2 | 29.298 | 59.998 | 35 | 46.2 | 42.918 | 60.067 | 48 | 46.2 | 42.544 | 60.013 | 49
46.3 | 27.984 | 59.981 | 40 | 46.3 | 49.339 | 60.044 | 60 | 46.3 | 19.403 | 60.005 | 30 | 46.3 | 30.288 | 59.969 | 30 | 46.3 | 34.887 | 60 | 45 | 46.3 | 29.423 | 60 | 35 | 46.3 | 34.887 | 60 | 45 | 46.3 | 29.294 | 59.997 | 35 | 46.3 | 42.921 | 60.068 | 48 | 46.3 | 42.544 | 60.013 | 49
46.4 | 27.955 | 59.981 | 40 | 46.4 | 49.419 | 60.044 | 60 | 46.4 | 19.466 | 60.005 | 30 | 46.4 | 30.285 | 59.969 | 30 | 46.4 | 34.889 | 59.999 | 45 | 46.4 | 29.423 | 59.999 | 35 | 46.4 | 34.889 | 59.999 | 45 | 46.4 | 29.297 | 59.997 | 35 | 46.4 | 42.917 | 60.068 | 48 | 46.4 | 42.541 | 60.013 | 49
46.5 | 28.028 | 59.98 | 40 | 46.5 | 49.54 | 60.043 | 60 | 46.5 | 19.538 | 60.005 | 30 | 46.5 | 30.283 | 59.969 | 30 | 46.5 | 34.891 | 59.999 | 45 | 46.5 | 29.421 | 59.999 | 35 | 46.5 | 34.891 | 59.999 | 45 | 46.5 | 29.291 | 59.996 | 35 | 46.5 | 42.923 | 60.07 | 48 | 46.5 | 42.537 | 60.013 | 49
46.6 | 28.132 | 59.98 | 40 | 46.6 | 49.655 | 60.043 | 60 | 46.6 | 19.539 | 60.005 | 30 | 46.6 | 30.287 | 59.97 | 30 | 46.6 | 34.891 | 59.998 | 45 | 46.6 | 29.424 | 59.998 | 35 | 46.6 | 34.891 | 59.998 | 45 | 46.6 | 29.401 | 59.996 | 35 | 46.6 | 43.014 | 60.07 | 48 | 46.6 | 42.537 | 60.013 | 49
46.7 | 28.126 | 59.978 | 40 | 46.7 | 49.665 | 60.042 | 60 | 46.7 | 19.537 | 60.005 | 30 | 46.7 | 30.293 | 59.97 | 30 | 46.7 | 34.897 | 59.998 | 45 | 46.7 | 29.425 | 59.998 | 35 | 46.7 | 34.897 | 59.998 | 45 | 46.7 | 29.59 | 59.994 | 35 | 46.7 | 43.11 | 60.071 | 48 | 46.7 | 42.535 | 60.013 | 49
46.8 | 28.133 | 59.978 | 40 | 46.8 | 49.668 | 60.042 | 60 | 46.8 | 19.575 | 60.005 | 30 | 46.8 | 30.296 | 59.971 | 30 | 46.8 | 34.982 | 59.998 | 45 | 46.8 | 29.421 | 59.998 | 35 | 46.8 | 34.982 | 59.998 | 45 | 46.8 | 29.593 | 59.994 | 35 | 46.8 | 43.117 | 60.071 | 48 | 46.8 | 42.527 | 60.013 | 49
46.9 | 28.125 | 59.976 | 40 | 46.9 | 49.679 | 60.041 | 60 | 46.9 | 19.621 | 60.005 | 30 | 46.9 | 30.296 | 59.971 | 30 | 46.9 | 35.061 | 59.999 | 45 | 46.9 | 29.414 | 59.999 | 35 | 46.9 | 35.061 | 59.999 | 45 | 46.9 | 29.588 | 59.993 | 35 | 46.9 | 43.121 | 60.073 | 48 | 46.9 | 42.684 | 60.012 | 49
47 | 28.164 | 59.976 | 40 | 47 | 49.727 | 60.041 | 60 | 47 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47 | 30.361 | 59.971 | 30 | 47 | 35.061 | 59.999 | 45 | 47 | 29.413 | 59.999 | 35 | 47 | 35.061 | 59.999 | 45 | 47 | 29.593 | 59.993 | 35 | 47 | 43.107 | 60.073 | 48 | 47 | 42.737 | 60.012 | 49
47.1 | 28.279 | 59.973 | 40 | 47.1 | 49.862 | 60.04 | 60 | 47.1 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.1 | 30.419 | 59.971 | 30 | 47.1 | 35.058 | 59.999 | 45 | 47.1 | 29.414 | 59.999 | 35 | 47.1 | 35.058 | 59.999 | 45 | 47.1 | 29.595 | 59.992 | 35 | 47.1 | 43.094 | 60.073 | 48 | 47.1 | 42.769 | 60.012 | 49
47.2 | 28.458 | 59.973 | 40 | 47.2 | 49.895 | 60.04 | 60 | 47.2 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.2 | 30.448 | 59.971 | 30 | 47.2 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.2 | 29.539 | 59.999 | 35 | 47.2 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.2 | 29.596 | 59.992 | 35 | 47.2 | 43.157 | 60.073 | 48 | 47.2 | 43.032 | 60.012 | 49
47.3 | 28.452 | 59.972 | 40 | 47.3 | 49.893 | 60.039 | 60 | 47.3 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.3 | 30.571 | 59.971 | 30 | 47.3 | 35.057 | 60 | 45 | 47.3 | 29.546 | 60 | 35 | 47.3 | 35.057 | 60 | 45 | 47.3 | 29.642 | 59.992 | 35 | 47.3 | 43.197 | 60.074 | 48 | 47.3 | 43.029 | 60.011 | 49
47.4 | 28.451 | 59.972 | 40 | 47.4 | 49.92 | 60.039 | 60 | 47.4 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.4 | 30.57 | 59.971 | 30 | 47.4 | 35.057 | 60 | 45 | 47.4 | 29.546 | 60 | 35 | 47.4 | 35.057 | 60 | 45 | 47.4 | 29.963 | 59.993 | 35 | 47.4 | 43.197 | 60.074 | 48 | 47.4 | 43.035 | 60.011 | 49
47.5 | 28.455 | 59.97 | 40 | 47.5 | 49.94 | 60.039 | 60 | 47.5 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.5 | 30.572 | 59.97 | 30 | 47.5 | 35.057 | 60 | 45 | 47.5 | 29.546 | 60 | 35 | 47.5 | 35.057 | 60 | 45 | 47.5 | 29.959 | 59.993 | 35 | 47.5 | 43.197 | 60.075 | 48 | 47.5 | 43.035 | 60.011 | 49
47.6 | 28.461 | 59.97 | 40 | 47.6 | 49.939 | 60.039 | 60 | 47.6 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.6 | 30.573 | 59.97 | 30 | 47.6 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.6 | 29.633 | 59.999 | 35 | 47.6 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.6 | 29.956 | 59.995 | 35 | 47.6 | 43.278 | 60.075 | 48 | 47.6 | 43.035 | 60.011 | 49
47.7 | 28.461 | 59.969 | 40 | 47.7 | 49.939 | 60.037 | 60 | 47.7 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.7 | 30.574 | 59.969 | 30 | 47.7 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.7 | 29.688 | 59.999 | 35 | 47.7 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.7 | 29.961 | 59.995 | 35 | 47.7 | 43.374 | 60.075 | 48 | 47.7 | 43.036 | 60.011 | 49
47.8 | 28.452 | 59.969 | 40 | 47.8 | 49.937 | 60.037 | 60 | 47.8 | 19.647 | 60.004 | 30 | 47.8 | 30.577 | 59.969 | 30 | 47.8 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.8 | 29.688 | 59.999 | 35 | 47.8 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.8 | 29.968 | 59.996 | 35 | 47.8 | 43.432 | 60.075 | 48 | 47.8 | 43.05 | 60.011 | 49
47.9 | 28.473 | 59.968 | 40 | 47.9 | 49.932 | 60.037 | 60 | 47.9 | 19.785 | 60.004 | 30 | 47.9 | 30.715 | 59.969 | 30 | 47.9 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.9 | 29.685 | 59.999 | 35 | 47.9 | 35.057 | 59.999 | 45 | 47.9 | 29.965 | 59.996 | 35 | 47.9 | 43.464 | 60.076 | 48 | 47.9 | 43.055 | 60.011 | 49
48 | 28.542 | 59.968 | 40 | 48 | 49.97 | 60.037 | 60 | 48 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48 | 35.06 | 59.998 | 45 | 48 | 29.667 | 59.998 | 35 | 48 | 35.06 | 59.998 | 45 | 48 | 29.962 | 59.997 | 35 | 48 | 43.468 | 60.076 | 48 | 48 | 43.041 | 60.012 | 49
48.1 | 28.544 | 59.968 | 40 | 48.1 | 49.984 | 60.036 | 60 | 48.1 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48.1 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.1 | 35.402 | 59.998 | 45 | 48.1 | 29.666 | 59.998 | 35 | 48.1 | 35.402 | 59.998 | 45 | 48.1 | 29.958 | 59.997 | 35 | 48.1 | 43.472 | 60.077 | 48 | 48.1 | 43.039 | 60.012 | 49
48.2 | 28.543 | 59.968 | 40 | 48.2 | 49.983 | 60.036 | 60 | 48.2 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48.2 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.2 | 35.4 | 59.997 | 45 | 48.2 | 29.668 | 59.997 | 35 | 48.2 | 35.4 | 59.997 | 45 | 48.2 | 29.951 | 59.998 | 35 | 48.2 | 43.472 | 60.077 | 48 | 48.2 | 43.037 | 60.013 | 49
48.3 | 28.552 | 59.967 | 40 | 48.3 | 49.98 | 60.036 | 60 | 48.3 | 19.988 | 60.004 | 30 | 48.3 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.3 | 35.394 | 59.997 | 45 | 48.3 | 29.672 | 59.997 | 35 | 48.3 | 35.394 | 59.997 | 45 | 48.3 | 30.108 | 59.998 | 35 | 48.3 | 43.474 | 60.077 | 48 | 48.3 | 43.092 | 60.013 | 49
48.4 | 28.627 | 59.967 | 40 | 48.4 | 49.98 | 60.036 | 60 | 48.4 | 19.994 | 60.004 | 30 | 48.4 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.4 | 35.394 | 59.996 | 45 | 48.4 | 29.741 | 59.996 | 35 | 48.4 | 35.394 | 59.996 | 45 | 48.4 | 30.153 | 59.998 | 35 | 48.4 | 43.476 | 60.077 | 48 | 48.4 | 43.109 | 60.014 | 49
48.5 | 28.73 | 59.966 | 40 | 48.5 | 49.98 | 60.035 | 60 | 48.5 | 19.992 | 60.004 | 30 | 48.5 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.5 | 35.394 | 59.996 | 45 | 48.5 | 29.756 | 59.996 | 35 | 48.5 | 35.394 | 59.996 | 45 | 48.5 | 30.153 | 59.998 | 35 | 48.5 | 43.544 | 60.077 | 48 | 48.5 | 43.121 | 60.014 | 49
48.6 | 28.726 | 59.966 | 40 | 48.6 | 50.089 | 60.035 | 60 | 48.6 | 20.055 | 60.004 | 30 | 48.6 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.6 | 35.394 | 59.994 | 45 | 48.6 | 29.765 | 59.994 | 35 | 48.6 | 35.394 | 59.994 | 45 | 48.6 | 30.156 | 59.998 | 35 | 48.6 | 43.577 | 60.077 | 48 | 48.6 | 43.125 | 60.015 | 49
48.7 | 28.721 | 59.965 | 40 | 48.7 | 50.139 | 60.035 | 60 | 48.7 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.7 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.7 | 35.394 | 59.994 | 45 | 48.7 | 29.764 | 59.994 | 35 | 48.7 | 35.394 | 59.994 | 45 | 48.7 | 30.16 | 59.997 | 35 | 48.7 | 43.558 | 60.078 | 48 | 48.7 | 43.125 | 60.015 | 49
48.8 | 28.72 | 59.965 | 40 | 48.8 | 50.167 | 60.035 | 60 | 48.8 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.8 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.8 | 35.535 | 59.993 | 45 | 48.8 | 29.757 | 59.993 | 35 | 48.8 | 35.535 | 59.993 | 45 | 48.8 | 30.162 | 59.997 | 35 | 48.8 | 43.554 | 60.078 | 48 | 48.8 | 43.124 | 60.015 | 49
48.9 | 28.725 | 59.965 | 40 | 48.9 | 50.207 | 60.034 | 60 | 48.9 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.9 | 30.718 | 59.969 | 30 | 48.9 | 35.603 | 59.993 | 45 | 48.9 | 29.853 | 59.993 | 35 | 48.9 | 35.603 | 59.993 | 45 | 48.9 | 30.162 | 59.995 | 35 | 48.9 | 43.562 | 60.078 | 48 | 48.9 | 43.118 | 60.015 | 49
49 | 28.728 | 59.965 | 40 | 49 | 50.344 | 60.034 | 60 | 49 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49 | 30.723 | 59.969 | 30 | 49 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49 | 29.96 | 59.992 | 35 | 49 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49 | 30.163 | 59.995 | 35 | 49 | 43.578 | 60.078 | 48 | 49 | 43.11 | 60.015 | 49
49.1 | 28.729 | 59.964 | 40 | 49.1 | 50.344 | 60.033 | 60 | 49.1 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.1 | 30.931 | 59.969 | 45 | 49.1 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49.1 | 30.062 | 59.992 | 35 | 49.1 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49.1 | 30.151 | 59.993 | 35 | 49.1 | 43.585 | 60.079 | 48 | 49.1 | 43.116 | 60.015 | 49
49.2 | 28.732 | 59.964 | 40 | 49.2 | 50.348 | 60.033 | 60 | 49.2 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.2 | 30.931 | 59.969 | 45 | 49.2 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49.2 | 30.063 | 59.992 | 35 | 49.2 | 35.603 | 59.992 | 45 | 49.2 | 30.134 | 59.993 | 35 | 49.2 | 43.571 | 60.079 | 48 | 49.2 | 43.125 | 60.016 | 49
49.3 | 28.806 | 59.963 | 40 | 49.3 | 50.373 | 60.032 | 60 | 49.3 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.3 | 30.929 | 59.969 | 45 | 49.3 | 35.706 | 59.992 | 45 | 49.3 | 30.063 | 59.992 | 35 | 49.3 | 35.706 | 59.992 | 45 | 49.3 | 30.188 | 59.992 | 35 | 49.3 | 43.568 | 60.079 | 48 | 49.3 | 43.246 | 60.016 | 49
49.4 | 28.904 | 59.963 | 40 | 49.4 | 50.409 | 60.032 | 60 | 49.4 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.4 | 30.924 | 59.97 | 45 | 49.4 | 35.755 | 59.992 | 45 | 49.4 | 30.143 | 59.992 | 35 | 49.4 | 35.755 | 59.992 | 45 | 49.4 | 30.251 | 59.992 | 35 | 49.4 | 43.592 | 60.079 | 48 | 49.4 | 43.266 | 60.017 | 49
49.5 | 28.902 | 59.963 | 40 | 49.5 | 50.388 | 60.032 | 60 | 49.5 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.5 | 30.929 | 59.97 | 45 | 49.5 | 35.755 | 59.992 | 45 | 49.5 | 30.148 | 59.992 | 35 | 49.5 | 35.755 | 59.992 | 45 | 49.5 | 30.266 | 59.99 | 35 | 49.5 | 43.711 | 60.079 | 48 | 49.5 | 43.381 | 60.017 | 49
49.6 | 28.9 | 59.963 | 40 | 49.6 | 50.388 | 60.032 | 60 | 49.6 | 20.202 | 60.005 | 30 | 49.6 | 30.934 | 59.97 | 45 | 49.6 | 35.758 | 59.992 | 45 | 49.6 | 30.147 | 59.992 | 35 | 49.6 | 35.758 | 59.992 | 45 | 49.6 | 30.341 | 59.99 | 35 | 49.6 | 43.711 | 60.079 | 48 | 49.6 | 43.417 | 60.018 | 49
49.7 | 28.901 | 59.962 | 40 | 49.7 | 50.432 | 60.031 | 60 | 49.7 | 20.203 | 60.005 | 30 | 49.7 | 31.211 | 59.97 | 45 | 49.7 | 35.759 | 59.993 | 45 | 49.7 | 30.143 | 59.993 | 35 | 49.7 | 35.759 | 59.993 | 45 | 49.7 | 30.343 | 59.99 | 35 | 49.7 | 43.711 | 60.079 | 48 | 49.7 | 43.417 | 60.018 | 49
49.8 | 28.924 | 59.962 | 40 | 49.8 | 50.463 | 60.031 | 60 | 49.8 | 20.278 | 60.005 | 30 | 49.8 | 31.211 | 59.97 | 45 | 49.8 | 35.759 | 59.993 | 45 | 49.8 | 30.138 | 59.993 | 35 | 49.8 | 35.759 | 59.993 | 45 | 49.8 | 30.345 | 59.99 | 35 | 49.8 | 43.711 | 60.079 | 48 | 49.8 | 43.418 | 60.019 | 49
49.9 | 28.935 | 59.961 | 40 | 49.9 | 50.463 | 60.031 | 60 | 49.9 | 20.358 | 60.006 | 30 | 49.9 | 31.212 | 59.97 | 45 | 49.9 | 35.76 | 59.993 | 45 | 49.9 | 30.141 | 59.993 | 35 | 49.9 | 35.76 | 59.993 | 45 | 49.9 | 30.345 | 59.989 | 35 | 49.9 | 43.708 | 60.079 | 48 | 49.9 | 43.421 | 60.019 | 49
50 | 28.941 | 59.961 | 40 | 50 | 50.466 | 60.031 | 60 | 50 | 20.357 | 60.006 | 30 | 50 | 31.21 | 59.971 | 45 | 50 | 35.762 | 59.993 | 45 | 50 | 30.142 | 59.993 | 35 | 50 | 35.762 | 59.993 | 45 | 50 | 30.345 | 59.989 | 35 | 50 | 43.715 | 60.079 | 48 | 50 | 43.421 | 60.019 | 49
50.1 | 28.931 | 59.96 | 40 | 50.1 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.1 | 20.394 | 60.007 | 30 | 50.1 | 31.213 | 59.971 | 45 | 50.1 | 35.762 | 59.994 | 45 | 50.1 | 30.142 | 59.994 | 35 | 50.1 | 35.762 | 59.994 | 45 | 50.1 | 30.341 | 59.989 | 35 | 50.1 | 43.711 | 60.079 | 48 | 50.1 | 43.42 | 60.019 | 49
50.2 | 28.928 | 59.96 | 40 | 50.2 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.2 | 20.402 | 60.007 | 30 | 50.2 | 31.221 | 59.971 | 45 | 50.2 | 35.76 | 59.994 | 45 | 50.2 | 30.142 | 59.994 | 35 | 50.2 | 35.76 | 59.994 | 45 | 50.2 | 30.34 | 59.99 | 35 | 50.2 | 43.708 | 60.078 | 48 | 50.2 | 43.419 | 60.019 | 49
50.3 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.3 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.3 | 20.4 | 60.008 | 30 | 50.3 | 31.423 | 59.971 | 45 | 50.3 | 35.762 | 59.994 | 45 | 50.3 | 30.142 | 59.994 | 35 | 50.3 | 35.762 | 59.994 | 45 | 50.3 | 30.346 | 59.99 | 35 | 50.3 | 43.734 | 60.078 | 48 | 50.3 | 43.489 | 60.019 | 49
50.4 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.4 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.4 | 20.399 | 60.008 | 30 | 50.4 | 31.425 | 59.972 | 45 | 50.4 | 35.77 | 59.993 | 45 | 50.4 | 30.146 | 59.993 | 35 | 50.4 | 35.77 | 59.993 | 45 | 50.4 | 30.342 | 59.991 | 35 | 50.4 | 43.852 | 60.077 | 48 | 50.4 | 43.494 | 60.02 | 49
50.5 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.5 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.5 | 20.404 | 60.01 | 30 | 50.5 | 31.42 | 59.972 | 45 | 50.5 | 35.778 | 59.993 | 45 | 50.5 | 30.137 | 59.993 | 35 | 50.5 | 35.778 | 59.993 | 45 | 50.5 | 30.361 | 59.991 | 35 | 50.5 | 43.901 | 60.077 | 48 | 50.5 | 43.536 | 60.02 | 49
50.6 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.6 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.6 | 20.408 | 60.01 | 30 | 50.6 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.6 | 35.779 | 59.991 | 45 | 50.6 | 30.212 | 59.991 | 35 | 50.6 | 35.779 | 59.991 | 45 | 50.6 | 30.478 | 59.992 | 35 | 50.6 | 43.912 | 60.077 | 48 | 50.6 | 43.548 | 60.021 | 49
50.7 | 28.998 | 59.96 | 40 | 50.7 | 50.469 | 60.03 | 60 | 50.7 | 20.405 | 60.011 | 30 | 50.7 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.7 | 35.829 | 59.991 | 45 | 50.7 | 30.274 | 59.991 | 35 | 50.7 | 35.829 | 59.991 | 45 | 50.7 | 30.482 | 59.992 | 35 | 50.7 | 43.915 | 60.077 | 48 | 50.7 | 43.568 | 60.021 | 49
50.8 | 29.024 | 59.96 | 40 | 50.8 | 50.469 | 60.03 | 60 | 50.8 | 20.409 | 60.011 | 30 | 50.8 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.8 | 35.828 | 59.989 | 45 | 50.8 | 30.296 | 59.989 | 35 | 50.8 | 35.828 | 59.989 | 45 | 50.8 | 30.471 | 59.993 | 35 | 50.8 | 43.915 | 60.077 | 48 | 50.8 | 43.576 | 60.022 | 49
50.9 | 29.024 | 59.96 | 40 | 50.9 | 50.509 | 60.03 | 60 | 50.9 | 20.507 | 60.013 | 30 | 50.9 | 31.415 | 59.973 | 45 | 50.9 | 35.83 | 59.989 | 45 | 50.9 | 30.514 | 59.989 | 35 | 50.9 | 35.83 | 59.989 | 45 | 50.9 | 30.593 | 59.993 | 35 | 50.9 | 43.915 | 60.077 | 48 | 50.9 | 43.582 | 60.022 | 49
51 | 29.027 | 59.96 | 40 | 51 | 50.675 | 60.03 | 60 | 51 | 20.611 | 60.013 | 30 | 51 | 31.413 | 59.974 | 45 | 51 | 35.831 | 59.987 | 45 | 51 | 30.599 | 59.987 | 35 | 51 | 35.831 | 59.987 | 45 | 51 | 30.668 | 59.995 | 35 | 51 | 43.915 | 60.076 | 48 | 51 | 43.576 | 60.023 | 49
51.1 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.1 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.1 | 20.609 | 60.014 | 30 | 51.1 | 31.414 | 59.974 | 45 | 51.1 | 35.865 | 59.987 | 45 | 51.1 | 30.603 | 59.987 | 35 | 51.1 | 35.865 | 59.987 | 45 | 51.1 | 30.659 | 59.995 | 35 | 51.1 | 43.915 | 60.076 | 48 | 51.1 | 43.646 | 60.023 | 49
51.2 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.2 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.2 | 20.61 | 60.014 | 30 | 51.2 | 31.417 | 59.974 | 45 | 51.2 | 35.928 | 59.984 | 45 | 51.2 | 30.598 | 59.984 | 35 | 51.2 | 35.928 | 59.984 | 45 | 51.2 | 30.657 | 59.996 | 35 | 51.2 | 43.905 | 60.076 | 48 | 51.2 | 43.657 | 60.025 | 49
51.3 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.3 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.3 | 20.738 | 60.015 | 30 | 51.3 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.3 | 36.063 | 59.984 | 45 | 51.3 | 30.609 | 59.984 | 35 | 51.3 | 36.063 | 59.984 | 45 | 51.3 | 30.657 | 59.995 | 35 | 51.3 | 43.903 | 60.077 | 48 | 51.3 | 43.65 | 60.025 | 49
51.4 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.4 | 50.799 | 60.029 | 60 | 51.4 | 20.74 | 60.015 | 30 | 51.4 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.4 | 36.067 | 59.982 | 45 | 51.4 | 30.615 | 59.982 | 35 | 51.4 | 36.067 | 59.982 | 45 | 51.4 | 30.662 | 59.995 | 35 | 51.4 | 43.898 | 60.077 | 48 | 51.4 | 43.703 | 60.026 | 49
51.5 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.5 | 50.821 | 60.029 | 60 | 51.5 | 20.739 | 60.016 | 30 | 51.5 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.5 | 36.068 | 59.982 | 45 | 51.5 | 30.674 | 59.982 | 35 | 51.5 | 36.068 | 59.982 | 45 | 51.5 | 30.659 | 59.994 | 35 | 51.5 | 43.905 | 60.077 | 48 | 51.5 | 43.815 | 60.026 | 49
51.6 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.6 | 50.822 | 60.029 | 60 | 51.6 | 20.739 | 60.016 | 30 | 51.6 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.6 | 36.068 | 59.981 | 45 | 51.6 | 30.641 | 59.981 | 35 | 51.6 | 36.068 | 59.981 | 45 | 51.6 | 30.658 | 59.994 | 35 | 51.6 | 43.914 | 60.077 | 48 | 51.6 | 44.057 | 60.028 | 49
51.7 | 29.035 | 59.96 | 40 | 51.7 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.7 | 20.865 | 60.016 | 30 | 51.7 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.7 | 36.071 | 59.981 | 45 | 51.7 | 30.641 | 59.981 | 35 | 51.7 | 36.071 | 59.981 | 45 | 51.7 | 30.662 | 59.992 | 35 | 51.7 | 43.898 | 60.077 | 48 | 51.7 | 44.057 | 60.028 | 49
51.8 | 29.035 | 59.961 | 40 | 51.8 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.8 | 20.896 | 60.016 | 30 | 51.8 | 31.54 | 59.973 | 45 | 51.8 | 36.203 | 59.98 | 45 | 51.8 | 30.636 | 59.98 | 35 | 51.8 | 36.203 | 59.98 | 45 | 51.8 | 30.82 | 59.992 | 35 | 51.8 | 43.898 | 60.077 | 48 | 51.8 | 44.057 | 60.028 | 49
51.9 | 29.035 | 59.96 | 40 | 51.9 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.9 | 20.896 | 60.017 | 30 | 51.9 | 31.543 | 59.973 | 45 | 51.9 | 36.22 | 59.98 | 45 | 51.9 | 30.638 | 59.98 | 35 | 51.9 | 36.22 | 59.98 | 45 | 51.9 | 30.83 | 59.991 | 35 | 51.9 | 43.898 | 60.077 | 48 | 51.9 | 44.057 | 60.028 | 49
52 | 29.355 | 59.96 | 40 | 52 | 50.821 | 60.028 | 60 | 52 | 20.899 | 60.017 | 30 | 52 | 31.553 | 59.974 | 45 | 52 | 36.222 | 59.979 | 45 | 52 | 30.638 | 59.979 | 35 | 52 | 36.222 | 59.979 | 45 | 52 | 30.828 | 59.991 | 35 | 52 | 43.898 | 60.077 | 48 | 52 | 44.053 | 60.028 | 49
52.1 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.1 | 50.821 | 60.028 | 60 | 52.1 | 20.901 | 60.017 | 30 | 52.1 | 31.55 | 59.974 | 45 | 52.1 | 36.222 | 59.979 | 45 | 52.1 | 30.638 | 59.979 | 35 | 52.1 | 36.222 | 59.979 | 45 | 52.1 | 30.824 | 59.99 | 35 | 52.1 | 43.898 | 60.077 | 48 | 52.1 | 44.051 | 60.027 | 49
52.2 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.2 | 50.829 | 60.028 | 60 | 52.2 | 20.897 | 60.017 | 30 | 52.2 | 31.545 | 59.975 | 45 | 52.2 | 36.23 | 59.978 | 45 | 52.2 | 30.638 | 59.978 | 35 | 52.2 | 36.23 | 59.978 | 45 | 52.2 | 30.825 | 59.99 | 35 | 52.2 | 44.005 | 60.077 | 48 | 52.2 | 44.053 | 60.027 | 49
52.3 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.3 | 50.829 | 60.027 | 60 | 52.3 | 20.901 | 60.018 | 30 | 52.3 | 31.709 | 59.975 | 45 | 52.3 | 36.237 | 59.978 | 45 | 52.3 | 30.638 | 59.978 | 35 | 52.3 | 36.237 | 59.978 | 45 | 52.3 | 31.046 | 59.989 | 35 | 52.3 | 44.024 | 60.077 | 48 | 52.3 | 44.066 | 60.026 | 49
52.4 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.4 | 50.831 | 60.027 | 60 | 52.4 | 20.899 | 60.018 | 30 | 52.4 | 31.737 | 59.976 | 45 | 52.4 | 36.355 | 59.978 | 45 | 52.4 | 30.641 | 59.978 | 35 | 52.4 | 36.355 | 59.978 | 45 | 52.4 | 31.115 | 59.989 | 35 | 52.4 | 44.024 | 60.076 | 48 | 52.4 | 44.072 | 60.026 | 49
52.5 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.5 | 50.849 | 60.027 | 60 | 52.5 | 21.019 | 60.019 | 30 | 52.5 | 31.747 | 59.976 | 45 | 52.5 | 36.404 | 59.979 | 45 | 52.5 | 30.659 | 59.979 | 35 | 52.5 | 36.404 | 59.979 | 45 | 52.5 | 31.114 | 59.989 | 35 | 52.5 | 44.023 | 60.076 | 48 | 52.5 | 44.072 | 60.026 | 49
52.6 | 29.659 | 59.96 | 40 | 52.6 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.6 | 21.109 | 60.019 | 30 | 52.6 | 31.809 | 59.977 | 45 | 52.6 | 36.534 | 59.979 | 45 | 52.6 | 30.654 | 59.979 | 35 | 52.6 | 36.534 | 59.979 | 45 | 52.6 | 31.115 | 59.99 | 35 | 52.6 | 44.033 | 60.076 | 48 | 52.6 | 44.072 | 60.026 | 49
52.7 | 29.671 | 59.96 | 40 | 52.7 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.7 | 21.112 | 60.021 | 30 | 52.7 | 31.866 | 59.977 | 45 | 52.7 | 36.534 | 59.98 | 45 | 52.7 | 30.656 | 59.98 | 35 | 52.7 | 36.534 | 59.98 | 45 | 52.7 | 31.115 | 59.99 | 35 | 52.7 | 44.024 | 60.076 | 48 | 52.7 | 44.072 | 60.026 | 49
52.8 | 29.678 | 59.962 | 40 | 52.8 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.8 | 21.112 | 60.021 | 30 | 52.8 | 31.871 | 59.978 | 45 | 52.8 | 36.534 | 59.98 | 45 | 52.8 | 30.657 | 59.98 | 35 | 52.8 | 36.534 | 59.98 | 45 | 52.8 | 31.112 | 59.99 | 35 | 52.8 | 44.031 | 60.075 | 48 | 52.8 | 44.071 | 60.026 | 49
52.9 | 29.68 | 59.962 | 40 | 52.9 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.9 | 21.106 | 60.023 | 30 | 52.9 | 31.867 | 59.978 | 45 | 52.9 | 36.534 | 59.981 | 45 | 52.9 | 30.78 | 59.981 | 35 | 52.9 | 36.534 | 59.981 | 45 | 52.9 | 31.118 | 59.99 | 35 | 52.9 | 44.227 | 60.075 | 48 | 52.9 | 44.146 | 60.026 | 49
53 | 29.684 | 59.964 | 40 | 53 | 50.968 | 60.027 | 60 | 53 | 21.104 | 60.023 | 30 | 53 | 31.874 | 59.979 | 45 | 53 | 36.534 | 59.981 | 45 | 53 | 30.857 | 59.981 | 35 | 53 | 36.534 | 59.981 | 45 | 53 | 31.113 | 59.991 | 35 | 53 | 44.221 | 60.074 | 48 | 53 | 44.147 | 60.027 | 49
53.1 | 29.68 | 59.964 | 40 | 53.1 | 50.968 | 60.027 | 60 | 53.1 | 21.139 | 60.025 | 30 | 53.1 | 31.877 | 59.979 | 45 | 53.1 | 36.529 | 59.982 | 45 | 53.1 | 30.854 | 59.982 | 35 | 53.1 | 36.529 | 59.982 | 45 | 53.1 | 31.165 | 59.991 | 35 | 53.1 | 44.219 | 60.074 | 48 | 53.1 | 44.139 | 60.027 | 49
53.2 | 29.666 | 59.968 | 40 | 53.2 | 50.97 | 60.028 | 60 | 53.2 | 21.185 | 60.025 | 30 | 53.2 | 31.866 | 59.98 | 45 | 53.2 | 36.526 | 59.982 | 45 | 53.2 | 30.846 | 59.982 | 35 | 53.2 | 36.526 | 59.982 | 45 | 53.2 | 31.191 | 59.992 | 35 | 53.2 | 44.216 | 60.073 | 48 | 53.2 | 44.144 | 60.028 | 49
53.3 | 29.715 | 59.968 | 40 | 53.3 | 50.976 | 60.028 | 60 | 53.3 | 21.185 | 60.027 | 30 | 53.3 | 31.872 | 59.98 | 45 | 53.3 | 36.52 | 59.983 | 45 | 53.3 | 30.939 | 59.983 | 35 | 53.3 | 36.52 | 59.983 | 45 | 53.3 | 31.184 | 59.992 | 35 | 53.3 | 44.212 | 60.073 | 48 | 53.3 | 44.143 | 60.028 | 49
53.4 | 29.74 | 59.972 | 40 | 53.4 | 50.976 | 60.028 | 60 | 53.4 | 21.185 | 60.027 | 30 | 53.4 | 32.071 | 59.981 | 45 | 53.4 | 36.519 | 59.983 | 45 | 53.4 | 30.97 | 59.983 | 35 | 53.4 | 36.519 | 59.983 | 45 | 53.4 | 31.184 | 59.993 | 35 | 53.4 | 44.214 | 60.072 | 48 | 53.4 | 44.264 | 60.029 | 49
53.5 | 29.727 | 59.972 | 40 | 53.5 | 51.171 | 60.027 | 60 | 53.5 | 21.184 | 60.028 | 30 | 53.5 | 32.067 | 59.981 | 45 | 53.5 | 36.514 | 59.983 | 45 | 53.5 | 30.975 | 59.983 | 35 | 53.5 | 36.514 | 59.983 | 45 | 53.5 | 31.18 | 59.993 | 35 | 53.5 | 44.261 | 60.072 | 48 | 53.5 | 44.3 | 60.029 | 49
53.6 | 29.745 | 59.975 | 40 | 53.6 | 51.183 | 60.027 | 60 | 53.6 | 21.184 | 60.028 | 30 | 53.6 | 32.064 | 59.982 | 45 | 53.6 | 36.515 | 59.982 | 45 | 53.6 | 30.977 | 59.982 | 35 | 53.6 | 36.515 | 59.982 | 45 | 53.6 | 31.178 | 59.995 | 35 | 53.6 | 44.329 | 60.072 | 48 | 53.6 | 44.298 | 60.029 | 49
53.7 | 29.878 | 59.975 | 40 | 53.7 | 51.17 | 60.027 | 60 | 53.7 | 21.183 | 60.029 | 30 | 53.7 | 32.064 | 59.982 | 45 | 53.7 | 36.524 | 59.982 | 45 | 53.7 | 30.979 | 59.982 | 35 | 53.7 | 36.524 | 59.982 | 45 | 53.7 | 31.175 | 59.995 | 35 | 53.7 | 44.406 | 60.072 | 48 | 53.7 | 44.3 | 60.029 | 49
53.8 | 29.892 | 59.978 | 40 | 53.8 | 51.162 | 60.027 | 60 | 53.8 | 21.333 | 60.029 | 30 | 53.8 | 32.071 | 59.982 | 45 | 53.8 | 36.524 | 59.98 | 45 | 53.8 | 31.117 | 59.98 | 35 | 53.8 | 36.524 | 59.98 | 45 | 53.8 | 31.179 | 59.995 | 35 | 53.8 | 44.478 | 60.071 | 48 | 53.8 | 44.3 | 60.03 | 49
53.9 | 29.886 | 59.978 | 40 | 53.9 | 51.163 | 60.027 | 60 | 53.9 | 21.336 | 60.03 | 30 | 53.9 | 32.085 | 59.982 | 45 | 53.9 | 36.729 | 59.98 | 45 | 53.9 | 31.131 | 59.98 | 35 | 53.9 | 36.729 | 59.98 | 45 | 53.9 | 31.177 | 59.993 | 35 | 53.9 | 44.471 | 60.071 | 48 | 53.9 | 44.298 | 60.03 | 49
54 | 29.988 | 59.98 | 40 | 54 | 51.164 | 60.027 | 60 | 54 | 21.336 | 60.03 | 30 | 54 | 32.116 | 59.983 | 45 | 54 | 36.731 | 59.979 | 45 | 54 | 31.133 | 59.979 | 35 | 54 | 36.731 | 59.979 | 45 | 54 | 31.17 | 59.993 | 35 | 54 | 44.547 | 60.069 | 48 | 54 | 44.357 | 60.031 | 49
54.1 | 30.02 | 59.98 | 40 | 54.1 | 51.181 | 60.026 | 60 | 54.1 | 21.335 | 60.03 | 30 | 54.1 | 32.116 | 59.983 | 45 | 54.1 | 36.734 | 59.979 | 45 | 54.1 | 31.219 | 59.979 | 35 | 54.1 | 36.734 | 59.979 | 45 | 54.1 | 31.175 | 59.992 | 35 | 54.1 | 44.539 | 60.069 | 48 | 54.1 | 44.5 | 60.031 | 49
54.2 | 30.025 | 59.982 | 40 | 54.2 | 51.377 | 60.026 | 60 | 54.2 | 21.335 | 60.03 | 30 | 54.2 | 32.11 | 59.983 | 45 | 54.2 | 36.735 | 59.979 | 45 | 54.2 | 31.229 | 59.979 | 35 | 54.2 | 36.735 | 59.979 | 45 | 54.2 | 31.173 | 59.992 | 35 | 54.2 | 44.531 | 60.068 | 48 | 54.2 | 44.492 | 60.031 | 49
54.3 | 30.023 | 59.982 | 40 | 54.3 | 51.469 | 60.026 | 60 | 54.3 | 21.344 | 60.03 | 30 | 54.3 | 32.108 | 59.983 | 45 | 54.3 | 36.732 | 59.979 | 45 | 54.3 | 31.229 | 59.979 | 35 | 54.3 | 36.732 | 59.979 | 45 | 54.3 | 31.175 | 59.99 | 35 | 54.3 | 44.552 | 60.068 | 48 | 54.3 | 44.492 | 60.031 | 49
54.4 | 30.129 | 59.985 | 40 | 54.4 | 51.469 | 60.026 | 60 | 54.4 | 21.396 | 60.03 | 30 | 54.4 | 32.104 | 59.985 | 45 | 54.4 | 36.733 | 59.979 | 45 | 54.4 | 31.228 | 59.979 | 35 | 54.4 | 36.733 | 59.979 | 45 | 54.4 | 31.163 | 59.99 | 35 | 54.4 | 44.686 | 60.067 | 48 | 54.4 | 44.491 | 60.031 | 49
54.5 | 30.138 | 59.985 | 40 | 54.5 | 51.458 | 60.025 | 60 | 54.5 | 21.396 | 60.031 | 30 | 54.5 | 32.107 | 59.985 | 45 | 54.5 | 36.818 | 59.979 | 45 | 54.5 | 31.232 | 59.979 | 35 | 54.5 | 36.818 | 59.979 | 45 | 54.5 | 31.172 | 59.989 | 35 | 54.5 | 44.709 | 60.067 | 48 | 54.5 | 44.492 | 60.03 | 49
54.6 | 30.137 | 59.986 | 40 | 54.6 | 51.459 | 60.025 | 60 | 54.6 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.6 | 32.135 | 59.985 | 45 | 54.6 | 36.877 | 59.979 | 45 | 54.6 | 31.229 | 59.979 | 35 | 54.6 | 36.877 | 59.979 | 45 | 54.6 | 31.172 | 59.989 | 35 | 54.6 | 44.75 | 60.066 | 48 | 54.6 | 44.492 | 60.03 | 49
54.7 | 30.149 | 59.986 | 40 | 54.7 | 51.461 | 60.025 | 60 | 54.7 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.7 | 32.177 | 59.985 | 45 | 54.7 | 36.978 | 59.98 | 45 | 54.7 | 31.232 | 59.98 | 35 | 54.7 | 36.978 | 59.98 | 45 | 54.7 | 31.166 | 59.988 | 35 | 54.7 | 44.744 | 60.066 | 48 | 54.7 | 44.513 | 60.029 | 49
54.8 | 30.201 | 59.988 | 40 | 54.8 | 51.461 | 60.025 | 60 | 54.8 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.8 | 32.169 | 59.986 | 45 | 54.8 | 36.978 | 59.98 | 45 | 54.8 | 31.226 | 59.98 | 35 | 54.8 | 36.978 | 59.98 | 45 | 54.8 | 31.233 | 59.988 | 35 | 54.8 | 44.739 | 60.065 | 48 | 54.8 | 44.502 | 60.029 | 49
54.9 | 30.202 | 59.988 | 40 | 54.9 | 51.461 | 60.024 | 60 | 54.9 | 21.391 | 60.032 | 30 | 54.9 | 32.225 | 59.986 | 45 | 54.9 | 36.978 | 59.981 | 45 | 54.9 | 31.222 | 59.981 | 35 | 54.9 | 36.978 | 59.981 | 45 | 54.9 | 31.444 | 59.986 | 35 | 54.9 | 44.738 | 60.065 | 48 | 54.9 | 44.502 | 60.028 | 49
55 | 30.209 | 59.991 | 40 | 55 | 51.46 | 60.024 | 60 | 55 | 21.416 | 60.032 | 30 | 55 | 32.323 | 59.987 | 45 | 55 | 36.98 | 59.981 | 45 | 55 | 31.235 | 59.981 | 35 | 55 | 36.98 | 59.981 | 45 | 55 | 31.531 | 59.986 | 35 | 55 | 44.756 | 60.064 | 48 | 55 | 44.51 | 60.028 | 49
55.1 | 30.269 | 59.991 | 40 | 55.1 | 51.457 | 60.024 | 60 | 55.1 | 21.475 | 60.032 | 30 | 55.1 | 32.346 | 59.987 | 45 | 55.1 | 36.985 | 59.982 | 45 | 55.1 | 31.236 | 59.982 | 35 | 55.1 | 36.985 | 59.982 | 45 | 55.1 | 31.559 | 59.985 | 35 | 55.1 | 44.754 | 60.064 | 48 | 55.1 | 44.509 | 60.027 | 49
55.2 | 30.313 | 59.993 | 40 | 55.2 | 51.489 | 60.024 | 60 | 55.2 | 21.497 | 60.032 | 30 | 55.2 | 32.445 | 59.988 | 45 | 55.2 | 36.986 | 59.982 | 45 | 55.2 | 31.289 | 59.982 | 35 | 55.2 | 36.986 | 59.982 | 45 | 55.2 | 31.563 | 59.985 | 35 | 55.2 | 44.766 | 60.063 | 48 | 55.2 | 44.509 | 60.027 | 49
55.3 | 30.312 | 59.993 | 40 | 55.3 | 51.527 | 60.024 | 60 | 55.3 | 21.625 | 60.033 | 30 | 55.3 | 32.453 | 59.988 | 45 | 55.3 | 36.986 | 59.984 | 45 | 55.3 | 31.512 | 59.984 | 35 | 55.3 | 36.986 | 59.984 | 45 | 55.3 | 31.564 | 59.985 | 35 | 55.3 | 44.772 | 60.063 | 48 | 55.3 | 44.515 | 60.027 | 49
55.4 | 30.311 | 59.996 | 40 | 55.4 | 51.525 | 60.024 | 60 | 55.4 | 21.624 | 60.033 | 30 | 55.4 | 32.509 | 59.989 | 45 | 55.4 | 36.987 | 59.984 | 45 | 55.4 | 31.69 | 59.984 | 35 | 55.4 | 36.987 | 59.984 | 45 | 55.4 | 31.564 | 59.985 | 35 | 55.4 | 44.831 | 60.062 | 48 | 55.4 | 44.522 | 60.028 | 49
55.5 | 30.309 | 59.996 | 40 | 55.5 | 51.525 | 60.024 | 60 | 55.5 | 21.623 | 60.034 | 30 | 55.5 | 32.504 | 59.989 | 45 | 55.5 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.5 | 31.696 | 59.985 | 35 | 55.5 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.5 | 31.574 | 59.985 | 35 | 55.5 | 44.839 | 60.062 | 48 | 55.5 | 44.517 | 60.028 | 49
55.6 | 30.321 | 59.999 | 40 | 55.6 | 51.629 | 60.024 | 60 | 55.6 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.6 | 32.506 | 59.991 | 45 | 55.6 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.6 | 31.689 | 59.985 | 35 | 55.6 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.6 | 31.578 | 59.986 | 35 | 55.6 | 44.834 | 60.062 | 48 | 55.6 | 44.531 | 60.028 | 49
55.7 | 30.39 | 59.999 | 40 | 55.7 | 51.657 | 60.023 | 60 | 55.7 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.7 | 32.504 | 59.991 | 45 | 55.7 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.7 | 31.688 | 59.985 | 35 | 55.7 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.7 | 31.572 | 59.986 | 35 | 55.7 | 44.832 | 60.062 | 48 | 55.7 | 44.649 | 60.028 | 49
55.8 | 30.405 | 60.002 | 40 | 55.8 | 51.658 | 60.023 | 60 | 55.8 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.8 | 32.496 | 59.992 | 45 | 55.8 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.8 | 31.688 | 59.985 | 35 | 55.8 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.8 | 31.567 | 59.987 | 35 | 55.8 | 44.834 | 60.061 | 48 | 55.8 | 44.649 | 60.029 | 49
55.9 | 30.406 | 60.002 | 40 | 55.9 | 51.661 | 60.023 | 60 | 55.9 | 21.622 | 60.035 | 30 | 55.9 | 32.495 | 59.992 | 45 | 55.9 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.9 | 31.689 | 59.985 | 35 | 55.9 | 36.984 | 59.985 | 45 | 55.9 | 31.565 | 59.987 | 35 | 55.9 | 44.826 | 60.061 | 48 | 55.9 | 44.796 | 60.029 | 49
56 | 30.401 | 60.004 | 40 | 56 | 51.661 | 60.023 | 60 | 56 | 21.622 | 60.035 | 30 | 56 | 32.495 | 59.993 | 45 | 56 | 36.979 | 59.984 | 45 | 56 | 31.704 | 59.984 | 35 | 56 | 36.979 | 59.984 | 45 | 56 | 31.566 | 59.988 | 35 | 56 | 44.821 | 60.059 | 48 | 56 | 44.798 | 60.03 | 49
56.1 | 30.406 | 60.004 | 40 | 56.1 | 51.68 | 60.023 | 60 | 56.1 | 21.622 | 60.035 | 30 | 56.1 | 32.497 | 59.993 | 45 | 56.1 | 36.977 | 59.984 | 45 | 56.1 | 31.71 | 59.984 | 35 | 56.1 | 36.977 | 59.984 | 45 | 56.1 | 31.676 | 59.988 | 35 | 56.1 | 44.92 | 60.059 | 48 | 56.1 | 44.798 | 60.03 | 49
56.2 | 30.464 | 60.006 | 40 | 56.2 | 51.821 | 60.023 | 60 | 56.2 | 21.758 | 60.035 | 30 | 56.2 | 32.59 | 59.993 | 45 | 56.2 | 36.98 | 59.984 | 45 | 56.2 | 31.707 | 59.984 | 35 | 56.2 | 36.98 | 59.984 | 45 | 56.2 | 31.679 | 59.989 | 35 | 56.2 | 45.032 | 60.058 | 48 | 56.2 | 44.793 | 60.031 | 49
56.3 | 30.464 | 60.006 | 40 | 56.3 | 51.822 | 60.023 | 60 | 56.3 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.3 | 32.64 | 59.993 | 45 | 56.3 | 37.091 | 59.984 | 45 | 56.3 | 31.703 | 59.984 | 35 | 56.3 | 37.091 | 59.984 | 45 | 56.3 | 31.68 | 59.989 | 35 | 56.3 | 45.012 | 60.058 | 48 | 56.3 | 44.793 | 60.031 | 49
56.4 | 30.51 | 60.007 | 40 | 56.4 | 51.823 | 60.023 | 60 | 56.4 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.4 | 32.666 | 59.993 | 45 | 56.4 | 37.198 | 59.983 | 45 | 56.4 | 31.701 | 59.983 | 35 | 56.4 | 37.198 | 59.983 | 45 | 56.4 | 31.686 | 59.989 | 35 | 56.4 | 45.016 | 60.057 | 48 | 56.4 | 44.793 | 60.031 | 49
56.5 | 30.517 | 60.007 | 40 | 56.5 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.5 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.5 | 32.772 | 59.993 | 45 | 56.5 | 37.195 | 59.983 | 45 | 56.5 | 31.695 | 59.983 | 35 | 56.5 | 37.195 | 59.983 | 45 | 56.5 | 31.702 | 59.988 | 35 | 56.5 | 45.021 | 60.057 | 48 | 56.5 | 44.793 | 60.03 | 49
56.6 | 30.515 | 60.009 | 40 | 56.6 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.6 | 21.833 | 60.035 | 30 | 56.6 | 32.77 | 59.993 | 45 | 56.6 | 37.224 | 59.982 | 45 | 56.6 | 31.708 | 59.982 | 35 | 56.6 | 37.224 | 59.982 | 45 | 56.6 | 31.831 | 59.988 | 35 | 56.6 | 45.016 | 60.056 | 48 | 56.6 | 44.781 | 60.03 | 49
56.7 | 30.512 | 60.009 | 40 | 56.7 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.7 | 21.833 | 60.035 | 30 | 56.7 | 32.768 | 59.993 | 45 | 56.7 | 37.361 | 59.982 | 45 | 56.7 | 31.711 | 59.982 | 35 | 56.7 | 37.361 | 59.982 | 45 | 56.7 | 31.836 | 59.987 | 35 | 56.7 | 45.011 | 60.056 | 48 | 56.7 | 44.797 | 60.029 | 49
56.8 | 30.512 | 60.01 | 40 | 56.8 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.8 | 21.834 | 60.035 | 30 | 56.8 | 32.767 | 59.993 | 45 | 56.8 | 37.358 | 59.982 | 45 | 56.8 | 31.711 | 59.982 | 35 | 56.8 | 37.358 | 59.982 | 45 | 56.8 | 31.83 | 59.987 | 35 | 56.8 | 45.118 | 60.055 | 48 | 56.8 | 44.798 | 60.029 | 49
56.9 | 30.51 | 60.01 | 40 | 56.9 | 52.027 | 60.021 | 60 | 56.9 | 21.832 | 60.035 | 30 | 56.9 | 32.78 | 59.993 | 45 | 56.9 | 37.472 | 59.982 | 45 | 56.9 | 31.718 | 59.982 | 35 | 56.9 | 37.472 | 59.982 | 45 | 56.9 | 31.82 | 59.986 | 35 | 56.9 | 45.2 | 60.055 | 48 | 56.9 | 44.799 | 60.029 | 49
57 | 30.565 | 60.011 | 40 | 57 | 52.036 | 60.021 | 60 | 57 | 21.826 | 60.035 | 30 | 57 | 32.955 | 59.994 | 45 | 57 | 37.498 | 59.982 | 45 | 57 | 31.715 | 59.982 | 35 | 57 | 37.498 | 59.982 | 45 | 57 | 31.819 | 59.986 | 35 | 57 | 45.232 | 60.055 | 48 | 57 | 44.885 | 60.029 | 49
57.1 | 30.727 | 60.011 | 40 | 57.1 | 52.034 | 60.021 | 60 | 57.1 | 21.933 | 60.036 | 30 | 57.1 | 32.994 | 59.994 | 45 | 57.1 | 37.499 | 59.982 | 45 | 57.1 | 31.722 | 59.982 | 35 | 57.1 | 37.499 | 59.982 | 45 | 57.1 | 31.854 | 59.984 | 35 | 57.1 | 45.233 | 60.055 | 48 | 57.1 | 45.002 | 60.028 | 49
57.2 | 30.725 | 60.012 | 40 | 57.2 | 52.034 | 60.021 | 60 | 57.2 | 22.038 | 60.035 | 30 | 57.2 | 32.991 | 59.995 | 45 | 57.2 | 37.499 | 59.982 | 45 | 57.2 | 31.722 | 59.982 | 35 | 57.2 | 37.499 | 59.982 | 45 | 57.2 | 31.899 | 59.984 | 35 | 57.2 | 45.229 | 60.053 | 48 | 57.2 | 45.116 | 60.028 | 49
57.3 | 30.725 | 60.012 | 40 | 57.3 | 52.033 | 60.021 | 60 | 57.3 | 22.038 | 60.035 | 30 | 57.3 | 32.988 | 59.995 | 45 | 57.3 | 37.499 | 59.984 | 45 | 57.3 | 31.723 | 59.984 | 35 | 57.3 | 37.499 | 59.984 | 45 | 57.3 | 31.906 | 59.983 | 35 | 57.3 | 45.242 | 60.053 | 48 | 57.3 | 45.117 | 60.026 | 49
57.4 | 30.722 | 60.012 | 40 | 57.4 | 52.156 | 60.021 | 60 | 57.4 | 22.141 | 60.035 | 30 | 57.4 | 32.997 | 59.996 | 45 | 57.4 | 37.499 | 59.984 | 45 | 57.4 | 31.803 | 59.984 | 35 | 57.4 | 37.499 | 59.984 | 45 | 57.4 | 32.035 | 59.983 | 35 | 57.4 | 45.245 | 60.053 | 48 | 57.4 | 45.111 | 60.026 | 49
57.5 | 30.765 | 60.012 | 40 | 57.5 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.5 | 22.214 | 60.035 | 30 | 57.5 | 32.983 | 59.996 | 45 | 57.5 | 37.509 | 59.986 | 45 | 57.5 | 31.908 | 59.986 | 35 | 57.5 | 37.509 | 59.986 | 45 | 57.5 | 32.084 | 59.981 | 35 | 57.5 | 45.241 | 60.053 | 48 | 57.5 | 45.115 | 60.025 | 49
57.6 | 30.851 | 60.013 | 40 | 57.6 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.6 | 22.325 | 60.035 | 30 | 57.6 | 33.143 | 59.997 | 45 | 57.6 | 37.518 | 59.986 | 45 | 57.6 | 31.998 | 59.986 | 35 | 57.6 | 37.518 | 59.986 | 45 | 57.6 | 32.16 | 59.981 | 35 | 57.6 | 45.254 | 60.051 | 48 | 57.6 | 45.17 | 60.025 | 49
57.7 | 30.862 | 60.013 | 40 | 57.7 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.7 | 22.325 | 60.036 | 30 | 57.7 | 33.261 | 59.997 | 45 | 57.7 | 37.517 | 59.987 | 45 | 57.7 | 32.188 | 59.987 | 35 | 57.7 | 37.517 | 59.987 | 45 | 57.7 | 32.162 | 59.98 | 35 | 57.7 | 45.189 | 60.051 | 48 | 57.7 | 45.186 | 60.024 | 49
57.8 | 30.863 | 60.014 | 40 | 57.8 | 52.157 | 60.021 | 60 | 57.8 | 22.324 | 60.036 | 30 | 57.8 | 33.352 | 59.999 | 45 | 57.8 | 37.511 | 59.987 | 45 | 57.8 | 32.183 | 59.987 | 35 | 57.8 | 37.511 | 59.987 | 45 | 57.8 | 32.154 | 59.98 | 35 | 57.8 | 45.239 | 60.051 | 48 | 57.8 | 45.29 | 60.024 | 49
57.9 | 30.861 | 60.014 | 40 | 57.9 | 52.174 | 60.02 | 60 | 57.9 | 22.322 | 60.036 | 30 | 57.9 | 33.37 | 59.999 | 45 | 57.9 | 37.511 | 59.989 | 45 | 57.9 | 32.184 | 59.989 | 35 | 57.9 | 37.511 | 59.989 | 45 | 57.9 | 32.154 | 59.979 | 35 | 57.9 | 45.322 | 60.051 | 48 | 57.9 | 45.351 | 60.023 | 49
58 | 30.86 | 60.015 | 40 | 58 | 52.27 | 60.02 | 60 | 58 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58 | 33.366 | 60.001 | 45 | 58 | 37.509 | 59.989 | 45 | 58 | 32.183 | 59.989 | 35 | 58 | 37.509 | 59.989 | 45 | 58 | 32.154 | 59.979 | 35 | 58 | 45.349 | 60.05 | 48 | 58 | 45.417 | 60.023 | 49
58.1 | 30.859 | 60.015 | 40 | 58.1 | 52.323 | 60.02 | 60 | 58.1 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.1 | 33.374 | 60.001 | 45 | 58.1 | 37.506 | 59.99 | 45 | 58.1 | 32.181 | 59.99 | 35 | 58.1 | 37.506 | 59.99 | 45 | 58.1 | 32.154 | 59.979 | 35 | 58.1 | 45.359 | 60.05 | 48 | 58.1 | 45.491 | 60.023 | 49
58.2 | 30.858 | 60.016 | 40 | 58.2 | 52.348 | 60.02 | 60 | 58.2 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.2 | 33.377 | 60.002 | 45 | 58.2 | 37.506 | 59.99 | 45 | 58.2 | 32.171 | 59.99 | 35 | 58.2 | 37.506 | 59.99 | 45 | 58.2 | 32.221 | 59.979 | 35 | 58.2 | 45.356 | 60.049 | 48 | 58.2 | 45.504 | 60.023 | 49
58.3 | 30.857 | 60.016 | 40 | 58.3 | 52.392 | 60.019 | 60 | 58.3 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.3 | 33.41 | 60.002 | 45 | 58.3 | 37.512 | 59.991 | 45 | 58.3 | 32.174 | 59.991 | 35 | 58.3 | 37.512 | 59.991 | 45 | 58.3 | 32.242 | 59.979 | 35 | 58.3 | 45.355 | 60.049 | 48 | 58.3 | 45.492 | 60.023 | 49
58.4 | 30.907 | 60.017 | 40 | 58.4 | 52.392 | 60.019 | 60 | 58.4 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.4 | 33.437 | 60.004 | 45 | 58.4 | 37.519 | 59.991 | 45 | 58.4 | 32.24 | 59.991 | 35 | 58.4 | 37.519 | 59.991 | 45 | 58.4 | 32.242 | 59.979 | 35 | 58.4 | 45.351 | 60.048 | 48 | 58.4 | 45.488 | 60.024 | 49
58.5 | 30.929 | 60.017 | 40 | 58.5 | 52.389 | 60.019 | 60 | 58.5 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.5 | 33.436 | 60.004 | 45 | 58.5 | 37.519 | 59.991 | 45 | 58.5 | 32.44 | 59.991 | 35 | 58.5 | 37.519 | 59.991 | 45 | 58.5 | 32.242 | 59.979 | 35 | 58.5 | 45.356 | 60.048 | 48 | 58.5 | 45.481 | 60.024 | 49
58.6 | 30.927 | 60.017 | 40 | 58.6 | 52.386 | 60.019 | 60 | 58.6 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.6 | 33.439 | 60.005 | 45 | 58.6 | 37.514 | 59.99 | 45 | 58.6 | 32.439 | 59.99 | 35 | 58.6 | 37.514 | 59.99 | 45 | 58.6 | 32.242 | 59.979 | 35 | 58.6 | 45.407 | 60.047 | 48 | 58.6 | 45.486 | 60.026 | 49
58.7 | 30.938 | 60.017 | 40 | 58.7 | 52.423 | 60.018 | 60 | 58.7 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.7 | 33.437 | 60.005 | 45 | 58.7 | 37.585 | 59.99 | 45 | 58.7 | 32.436 | 59.99 | 35 | 58.7 | 37.585 | 59.99 | 45 | 58.7 | 32.243 | 59.979 | 35 | 58.7 | 45.421 | 60.047 | 48 | 58.7 | 45.488 | 60.026 | 49
58.8 | 30.982 | 60.018 | 40 | 58.8 | 52.446 | 60.018 | 60 | 58.8 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.8 | 33.434 | 60.006 | 45 | 58.8 | 37.752 | 59.989 | 45 | 58.8 | 32.441 | 59.989 | 35 | 58.8 | 37.752 | 59.989 | 45 | 58.8 | 32.24 | 59.98 | 35 | 58.8 | 45.41 | 60.046 | 48 | 58.8 | 45.488 | 60.026 | 49
58.9 | 30.989 | 60.018 | 40 | 58.9 | 52.446 | 60.018 | 60 | 58.9 | 22.323 | 60.036 | 30 | 58.9 | 33.434 | 60.006 | 45 | 58.9 | 37.933 | 59.989 | 45 | 58.9 | 32.446 | 59.989 | 35 | 58.9 | 37.933 | 59.989 | 45 | 58.9 | 32.237 | 59.98 | 35 | 58.9 | 45.41 | 60.046 | 48 | 58.9 | 45.488 | 60.026 | 49
59 | 30.981 | 60.019 | 40 | 59 | 52.434 | 60.018 | 60 | 59 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59 | 37.931 | 59.988 | 45 | 59 | 32.451 | 59.988 | 35 | 59 | 37.931 | 59.988 | 45 | 59 | 32.237 | 59.98 | 35 | 59 | 45.42 | 60.046 | 48 | 59 | 45.481 | 60.026 | 49
59.1 | 30.983 | 60.019 | 40 | 59.1 | 52.444 | 60.017 | 60 | 59.1 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59.1 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.1 | 37.921 | 59.988 | 45 | 59.1 | 32.457 | 59.988 | 35 | 59.1 | 37.921 | 59.988 | 45 | 59.1 | 32.237 | 59.98 | 35 | 59.1 | 45.541 | 60.046 | 48 | 59.1 | 45.469 | 60.025 | 49
59.2 | 31.002 | 60.02 | 40 | 59.2 | 52.459 | 60.017 | 60 | 59.2 | 22.324 | 60.035 | 30 | 59.2 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.2 | 37.929 | 59.986 | 45 | 59.2 | 32.46 | 59.986 | 35 | 59.2 | 37.929 | 59.986 | 45 | 59.2 | 32.239 | 59.98 | 35 | 59.2 | 45.549 | 60.045 | 48 | 59.2 | 45.474 | 60.025 | 49
59.3 | 31.06 | 60.02 | 40 | 59.3 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.3 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59.3 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.3 | 37.929 | 59.986 | 45 | 59.3 | 32.46 | 59.986 | 35 | 59.3 | 37.929 | 59.986 | 45 | 59.3 | 32.244 | 59.979 | 35 | 59.3 | 45.549 | 60.045 | 48 | 59.3 | 45.475 | 60.023 | 49
59.4 | 31.059 | 60.021 | 40 | 59.4 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.4 | 22.325 | 60.034 | 30 | 59.4 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.4 | 37.923 | 59.986 | 45 | 59.4 | 32.467 | 59.986 | 35 | 59.4 | 37.923 | 59.986 | 45 | 59.4 | 32.245 | 59.979 | 35 | 59.4 | 45.549 | 60.045 | 48 | 59.4 | 45.596 | 60.023 | 49
59.5 | 31.058 | 60.021 | 40 | 59.5 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.5 | 22.322 | 60.034 | 30 | 59.5 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.5 | 37.919 | 59.986 | 45 | 59.5 | 32.444 | 59.986 | 35 | 59.5 | 37.919 | 59.986 | 45 | 59.5 | 32.319 | 59.979 | 35 | 59.5 | 45.55 | 60.046 | 48 | 59.5 | 45.663 | 60.022 | 49
59.6 | 31.057 | 60.022 | 40 | 59.6 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.6 | 22.389 | 60.034 | 30 | 59.6 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.6 | 37.916 | 59.985 | 45 | 59.6 | 32.433 | 59.985 | 35 | 59.6 | 37.916 | 59.985 | 45 | 59.6 | 32.415 | 59.979 | 35 | 59.6 | 45.551 | 60.046 | 48 | 59.6 | 45.723 | 60.022 | 49
59.7 | 31.109 | 60.022 | 40 | 59.7 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.7 | 22.452 | 60.034 | 30 | 59.7 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.7 | 37.92 | 59.985 | 45 | 59.7 | 32.433 | 59.985 | 35 | 59.7 | 37.92 | 59.985 | 45 | 59.7 | 32.416 | 59.978 | 35 | 59.7 | 45.559 | 60.046 | 48 | 59.7 | 45.766 | 60.02 | 49
59.8 | 31.331 | 60.023 | 40 | 59.8 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.8 | 22.582 | 60.033 | 30 | 59.8 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.8 | 37.917 | 59.985 | 45 | 59.8 | 32.436 | 59.985 | 35 | 59.8 | 37.917 | 59.985 | 45 | 59.8 | 32.413 | 59.978 | 35 | 59.8 | 45.556 | 60.046 | 48 | 59.8 | 45.762 | 60.02 | 49
59.9 | 31.33 | 60.023 | 40 | 59.9 | 52.509 | 60.017 | 60 | 59.9 | 22.61 | 60.033 | 30 | 59.9 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.9 | 37.92 | 59.985 | 45 | 59.9 | 32.43 | 59.985 | 35 | 59.9 | 37.92 | 59.985 | 45 | 59.9 | 32.536 | 59.977 | 35 | 59.9 | 45.547 | 60.047 | 48 | 59.9 | 45.763 | 60.02 | 49
60 | 31.33 | 60.024 | 40 | 60 | 52.538 | 60.017 | 60 | 60 | 22.611 | 60.033 | 30 | 60 | 33.577 | 60.007 | 45 | 60 | 37.955 | 59.985 | 45 | 60 | 32.581 | 59.985 | 35 | 60 | 37.955 | 59.985 | 45 | 60 | 32.547 | 59.977 | 35 | 60 | 45.547 | 60.047 | 48 | 60 | 45.764 | 60.02 | 49
60.1 | 31.343 | 60.024 | 40 | 60.1 | 52.609 | 60.017 | 60 | 60.1 | 22.613 | 60.033 | 30 | 60.1 | 33.605 | 60.007 | 45 | 60.1 | 37.957 | 59.986 | 45 | 60.1 | 32.698 | 59.986 | 35 | 60.1 | 37.957 | 59.986 | 45 | 60.1 | 32.591 | 59.976 | 35 | 60.1 | 45.544 | 60.047 | 48 | 60.1 | 45.767 | 60.019 | 49
60.2 | 31.346 | 60.025 | 40 | 60.2 | 52.689 | 60.017 | 60 | 60.2 | 22.609 | 60.032 | 30 | 60.2 | 33.637 | 60.008 | 45 | 60.2 | 37.96 | 59.986 | 45 | 60.2 | 32.701 | 59.986 | 35 | 60.2 | 37.96 | 59.986 | 45 | 60.2 | 32.649 | 59.976 | 35 | 60.2 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.2 | 45.79 | 60.019 | 49
60.3 | 31.34 | 60.025 | 40 | 60.3 | 52.675 | 60.017 | 60 | 60.3 | 22.608 | 60.032 | 30 | 60.3 | 33.693 | 60.008 | 45 | 60.3 | 37.958 | 59.987 | 45 | 60.3 | 32.697 | 59.987 | 35 | 60.3 | 37.958 | 59.987 | 45 | 60.3 | 32.65 | 59.976 | 35 | 60.3 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.3 | 45.843 | 60.019 | 49
60.4 | 31.334 | 60.025 | 40 | 60.4 | 52.775 | 60.017 | 60 | 60.4 | 22.647 | 60.032 | 30 | 60.4 | 33.695 | 60.009 | 45 | 60.4 | 37.958 | 59.987 | 45 | 60.4 | 32.692 | 59.987 | 35 | 60.4 | 37.958 | 59.987 | 45 | 60.4 | 32.649 | 59.976 | 35 | 60.4 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.4 | 45.843 | 60.019 | 49
60.5 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.5 | 52.802 | 60.016 | 60 | 60.5 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.5 | 33.677 | 60.009 | 45 | 60.5 | 37.953 | 59.988 | 45 | 60.5 | 32.689 | 59.988 | 35 | 60.5 | 37.953 | 59.988 | 45 | 60.5 | 32.649 | 59.975 | 35 | 60.5 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.5 | 45.843 | 60.019 | 49
60.6 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.6 | 52.802 | 60.016 | 60 | 60.6 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.6 | 33.776 | 60.01 | 45 | 60.6 | 37.986 | 59.988 | 45 | 60.6 | 32.689 | 59.988 | 35 | 60.6 | 37.986 | 59.988 | 45 | 60.6 | 32.649 | 59.975 | 35 | 60.6 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.6 | 45.843 | 60.019 | 49
60.7 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.7 | 52.806 | 60.015 | 60 | 60.7 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.7 | 33.833 | 60.01 | 45 | 60.7 | 38.154 | 59.988 | 45 | 60.7 | 32.689 | 59.988 | 35 | 60.7 | 38.154 | 59.988 | 45 | 60.7 | 32.65 | 59.975 | 35 | 60.7 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.7 | 45.843 | 60.019 | 49
60.8 | 31.335 | 60.026 | 40 | 60.8 | 52.806 | 60.015 | 60 | 60.8 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.8 | 33.831 | 60.01 | 45 | 60.8 | 38.153 | 59.988 | 45 | 60.8 | 32.689 | 59.988 | 35 | 60.8 | 38.153 | 59.988 | 45 | 60.8 | 32.65 | 59.975 | 35 | 60.8 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.8 | 45.843 | 60.019 | 49
60.9 | 31.335 | 60.026 | 40 | 60.9 | 52.807 | 60.015 | 60 | 60.9 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.9 | 33.831 | 60.01 | 45 | 60.9 | 38.157 | 59.989 | 45 | 60.9 | 32.876 | 59.989 | 35 | 60.9 | 38.157 | 59.989 | 45 | 60.9 | 32.655 | 59.975 | 35 | 60.9 | 45.542 | 60.047 | 48 | 60.9 | 45.843 | 60.018 | 49
61 | 31.522 | 60.026 | 40 | 61 | 52.847 | 60.015 | 60 | 61 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61 | 33.832 | 60.011 | 45 | 61 | 38.167 | 59.988 | 45 | 61 | 32.894 | 59.988 | 35 | 61 | 38.167 | 59.988 | 45 | 61 | 32.651 | 59.976 | 35 | 61 | 45.566 | 60.047 | 48 | 61 | 45.839 | 60.018 | 49
61.1 | 31.548 | 60.026 | 40 | 61.1 | 52.895 | 60.014 | 60 | 61.1 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.1 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.1 | 38.168 | 59.988 | 45 | 61.1 | 32.888 | 59.988 | 35 | 61.1 | 38.168 | 59.988 | 45 | 61.1 | 32.66 | 59.976 | 35 | 61.1 | 45.774 | 60.047 | 48 | 61.1 | 45.858 | 60.018 | 49
61.2 | 31.548 | 60.026 | 40 | 61.2 | 52.898 | 60.014 | 60 | 61.2 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.2 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.2 | 38.331 | 59.988 | 45 | 61.2 | 32.891 | 59.988 | 35 | 61.2 | 38.331 | 59.988 | 45 | 61.2 | 32.656 | 59.976 | 35 | 61.2 | 45.778 | 60.046 | 48 | 61.2 | 45.961 | 60.018 | 49
61.3 | 31.538 | 60.026 | 40 | 61.3 | 52.901 | 60.013 | 60 | 61.3 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.3 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.3 | 38.444 | 59.988 | 45 | 61.3 | 32.896 | 59.988 | 35 | 61.3 | 38.444 | 59.988 | 45 | 61.3 | 32.64 | 59.976 | 35 | 61.3 | 45.778 | 60.046 | 48 | 61.3 | 45.958 | 60.017 | 49
61.4 | 31.538 | 60.027 | 40 | 61.4 | 52.942 | 60.013 | 60 | 61.4 | 22.93 | 60.032 | 30 | 61.4 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.4 | 38.445 | 59.987 | 45 | 61.4 | 32.87 | 59.987 | 35 | 61.4 | 38.445 | 59.987 | 45 | 61.4 | 32.64 | 59.978 | 35 | 61.4 | 45.778 | 60.046 | 48 | 61.4 | 45.959 | 60.017 | 49
61.5 | 31.538 | 60.027 | 40 | 61.5 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.5 | 23.097 | 60.032 | 30 | 61.5 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.5 | 38.429 | 59.987 | 45 | 61.5 | 32.83 | 59.987 | 35 | 61.5 | 38.429 | 59.987 | 45 | 61.5 | 32.754 | 59.978 | 35 | 61.5 | 45.778 | 60.046 | 48 | 61.5 | 46.006 | 60.015 | 49
61.6 | 31.62 | 60.027 | 40 | 61.6 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.6 | 23.096 | 60.031 | 30 | 61.6 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.6 | 38.428 | 59.986 | 45 | 61.6 | 32.83 | 59.986 | 35 | 61.6 | 38.428 | 59.986 | 45 | 61.6 | 32.891 | 59.978 | 35 | 61.6 | 45.813 | 60.046 | 48 | 61.6 | 46.053 | 60.015 | 49
61.7 | 31.685 | 60.027 | 40 | 61.7 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.7 | 23.094 | 60.031 | 30 | 61.7 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.7 | 38.441 | 59.986 | 45 | 61.7 | 32.838 | 59.986 | 35 | 61.7 | 38.441 | 59.986 | 45 | 61.7 | 33.103 | 59.978 | 35 | 61.7 | 46.074 | 60.047 | 48 | 61.7 | 46.097 | 60.014 | 49
61.8 | 31.692 | 60.027 | 40 | 61.8 | 53.034 | 60.013 | 60 | 61.8 | 23.094 | 60.03 | 30 | 61.8 | 33.836 | 60.011 | 45 | 61.8 | 38.562 | 59.986 | 45 | 61.8 | 32.842 | 59.986 | 35 | 61.8 | 38.562 | 59.986 | 45 | 61.8 | 33.209 | 59.978 | 35 | 61.8 | 46.068 | 60.047 | 48 | 61.8 | 46.099 | 60.014 | 49
61.9 | 31.692 | 60.027 | 40 | 61.9 | 53.032 | 60.013 | 60 | 61.9 | 23.094 | 60.03 | 30 | 61.9 | 33.841 | 60.01 | 45 | 61.9 | 38.586 | 59.986 | 45 | 61.9 | 32.848 | 59.986 | 35 | 61.9 | 38.586 | 59.986 | 45 | 61.9 | 33.216 | 59.978 | 35 | 61.9 | 46.061 | 60.047 | 48 | 61.9 | 46.104 | 60.012 | 49
62 | 31.688 | 60.027 | 40 | 62 | 53.032 | 60.013 | 60 | 62 | 23.097 | 60.029 | 30 | 62 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62 | 38.582 | 59.985 | 45 | 62 | 32.848 | 59.985 | 35 | 62 | 38.582 | 59.985 | 45 | 62 | 33.218 | 59.978 | 35 | 62 | 46.057 | 60.047 | 48 | 62 | 46.118 | 60.012 | 49
62.1 | 31.687 | 60.027 | 40 | 62.1 | 53.036 | 60.013 | 60 | 62.1 | 23.102 | 60.029 | 30 | 62.1 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.1 | 38.581 | 59.985 | 45 | 62.1 | 32.849 | 59.985 | 35 | 62.1 | 38.581 | 59.985 | 45 | 62.1 | 33.219 | 59.977 | 35 | 62.1 | 46.057 | 60.048 | 48 | 62.1 | 46.26 | 60.011 | 49
62.2 | 31.688 | 60.028 | 40 | 62.2 | 53.046 | 60.013 | 60 | 62.2 | 23.096 | 60.029 | 30 | 62.2 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.2 | 38.577 | 59.985 | 45 | 62.2 | 32.849 | 59.985 | 35 | 62.2 | 38.577 | 59.985 | 45 | 62.2 | 33.219 | 59.977 | 35 | 62.2 | 46.057 | 60.048 | 48 | 62.2 | 46.342 | 60.011 | 49
62.3 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.3 | 53.179 | 60.012 | 60 | 62.3 | 23.097 | 60.029 | 30 | 62.3 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.3 | 38.569 | 59.985 | 45 | 62.3 | 32.849 | 59.985 | 35 | 62.3 | 38.569 | 59.985 | 45 | 62.3 | 33.216 | 59.976 | 35 | 62.3 | 46.058 | 60.048 | 48 | 62.3 | 46.344 | 60.011 | 49
62.4 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.4 | 53.183 | 60.012 | 60 | 62.4 | 23.1 | 60.028 | 30 | 62.4 | 33.84 | 60.01 | 45 | 62.4 | 38.573 | 59.985 | 45 | 62.4 | 32.849 | 59.985 | 35 | 62.4 | 38.573 | 59.985 | 45 | 62.4 | 33.209 | 59.976 | 35 | 62.4 | 46.068 | 60.048 | 48 | 62.4 | 46.344 | 60.011 | 49
62.5 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.5 | 53.388 | 60.011 | 60 | 62.5 | 23.139 | 60.028 | 30 | 62.5 | 34.048 | 60.01 | 45 | 62.5 | 38.574 | 59.985 | 45 | 62.5 | 32.857 | 59.985 | 35 | 62.5 | 38.574 | 59.985 | 45 | 62.5 | 33.21 | 59.975 | 35 | 62.5 | 46.071 | 60.048 | 48 | 62.5 | 46.342 | 60.01 | 49
62.6 | 31.689 | 60.028 | 40 | 62.6 | 53.393 | 60.011 | 60 | 62.6 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.6 | 34.047 | 60.011 | 45 | 62.6 | 38.574 | 59.985 | 45 | 62.6 | 32.856 | 59.985 | 35 | 62.6 | 38.574 | 59.985 | 45 | 62.6 | 33.212 | 59.975 | 35 | 62.6 | 46.072 | 60.048 | 48 | 62.6 | 46.34 | 60.01 | 49
62.7 | 31.849 | 60.028 | 40 | 62.7 | 53.393 | 60.011 | 60 | 62.7 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.7 | 34.051 | 60.011 | 45 | 62.7 | 38.574 | 59.986 | 45 | 62.7 | 32.902 | 59.986 | 35 | 62.7 | 38.574 | 59.986 | 45 | 62.7 | 33.217 | 59.975 | 35 | 62.7 | 46.072 | 60.048 | 48 | 62.7 | 46.34 | 60.01 | 49
62.8 | 31.912 | 60.029 | 40 | 62.8 | 53.39 | 60.011 | 60 | 62.8 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.8 | 34.053 | 60.012 | 45 | 62.8 | 38.657 | 59.986 | 45 | 62.8 | 32.996 | 59.986 | 35 | 62.8 | 38.657 | 59.986 | 45 | 62.8 | 33.217 | 59.975 | 35 | 62.8 | 46.072 | 60.048 | 48 | 62.8 | 46.34 | 60.01 | 49
62.9 | 31.912 | 60.029 | 40 | 62.9 | 53.499 | 60.011 | 60 | 62.9 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.9 | 34.053 | 60.012 | 45 | 62.9 | 38.693 | 59.987 | 45 | 62.9 | 33.229 | 59.987 | 35 | 62.9 | 38.693 | 59.987 | 45 | 62.9 | 33.244 | 59.974 | 35 | 62.9 | 46.072 | 60.048 | 48 | 62.9 | 46.34 | 60.01 | 49
63 | 31.912 | 60.029 | 40 | 63 | 53.526 | 60.011 | 60 | 63 | 23.303 | 60.028 | 30 | 63 | 34.305 | 60.012 | 45 | 63 | 38.697 | 59.987 | 45 | 63 | 33.31 | 59.987 | 35 | 63 | 38.697 | 59.987 | 45 | 63 | 33.294 | 59.974 | 35 | 63 | 46.07 | 60.048 | 48 | 63 | 46.34 | 60.01 | 49
63.1 | 31.912 | 60.029 | 40 | 63.1 | 53.529 | 60.01 | 60 | 63.1 | 23.303 | 60.028 | 30 | 63.1 | 34.356 | 60.012 | 45 | 63.1 | 38.697 | 59.988 | 45 | 63.1 | 33.304 | 59.988 | 35 | 63.1 | 38.697 | 59.988 | 45 | 63.1 | 33.298 | 59.972 | 35 | 63.1 | 46.065 | 60.048 | 48 | 63.1 | 46.34 | 60.009 | 49
63.2 | 31.964 | 60.029 | 40 | 63.2 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.2 | 23.45 | 60.028 | 30 | 63.2 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.2 | 38.842 | 59.988 | 45 | 63.2 | 33.303 | 59.988 | 35 | 63.2 | 38.842 | 59.988 | 45 | 63.2 | 33.303 | 59.972 | 35 | 63.2 | 46.062 | 60.048 | 48 | 63.2 | 46.368 | 60.009 | 49
63.3 | 32.044 | 60.029 | 40 | 63.3 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.3 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.3 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.3 | 38.84 | 59.989 | 45 | 63.3 | 33.383 | 59.989 | 35 | 63.3 | 38.84 | 59.989 | 45 | 63.3 | 33.409 | 59.972 | 35 | 63.3 | 46.061 | 60.048 | 48 | 63.3 | 46.392 | 60.009 | 49
63.4 | 32.046 | 60.029 | 40 | 63.4 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.4 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.4 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.4 | 38.847 | 59.989 | 45 | 63.4 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.4 | 38.847 | 59.989 | 45 | 63.4 | 33.445 | 59.972 | 35 | 63.4 | 46.061 | 60.048 | 48 | 63.4 | 46.392 | 60.009 | 49
63.5 | 32.048 | 60.029 | 40 | 63.5 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.5 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.5 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.5 | 38.853 | 59.989 | 45 | 63.5 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.5 | 38.853 | 59.989 | 45 | 63.5 | 33.45 | 59.971 | 35 | 63.5 | 46.062 | 60.048 | 48 | 63.5 | 46.401 | 60.009 | 49
63.6 | 32.054 | 60.029 | 40 | 63.6 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.6 | 23.516 | 60.028 | 30 | 63.6 | 34.425 | 60.013 | 45 | 63.6 | 38.853 | 59.989 | 45 | 63.6 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.6 | 38.853 | 59.989 | 45 | 63.6 | 33.465 | 59.971 | 35 | 63.6 | 46.061 | 60.047 | 48 | 63.6 | 46.436 | 60.009 | 49
63.7 | 32.054 | 60.029 | 40 | 63.7 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.7 | 23.516 | 60.029 | 30 | 63.7 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.7 | 38.852 | 59.989 | 45 | 63.7 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.7 | 38.852 | 59.989 | 45 | 63.7 | 33.47 | 59.971 | 35 | 63.7 | 46.061 | 60.047 | 48 | 63.7 | 46.479 | 60.008 | 49
63.8 | 32.054 | 60.03 | 40 | 63.8 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.8 | 23.649 | 60.029 | 30 | 63.8 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.8 | 38.849 | 59.989 | 45 | 63.8 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.8 | 38.849 | 59.989 | 45 | 63.8 | 33.469 | 59.972 | 35 | 63.8 | 46.251 | 60.047 | 48 | 63.8 | 46.518 | 60.008 | 49
63.9 | 32.053 | 60.03 | 40 | 63.9 | 53.532 | 60.009 | 60 | 63.9 | 23.668 | 60.029 | 30 | 63.9 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.9 | 38.846 | 59.989 | 45 | 63.9 | 33.437 | 59.989 | 35 | 63.9 | 38.846 | 59.989 | 45 | 63.9 | 33.468 | 59.972 | 35 | 63.9 | 46.257 | 60.047 | 48 | 63.9 | 46.628 | 60.007 | 49
64 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64 | 53.55 | 60.009 | 60 | 64 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64 | 34.564 | 60.013 | 45 | 64 | 38.844 | 59.989 | 45 | 64 | 33.44 | 59.989 | 35 | 64 | 38.844 | 59.989 | 45 | 64 | 33.468 | 59.972 | 35 | 64 | 46.257 | 60.047 | 48 | 64 | 46.621 | 60.007 | 49
64.1 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.1 | 53.618 | 60.009 | 60 | 64.1 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.1 | 34.56 | 60.013 | 45 | 64.1 | 38.843 | 59.99 | 45 | 64.1 | 33.446 | 59.99 | 35 | 64.1 | 38.843 | 59.99 | 45 | 64.1 | 33.463 | 59.972 | 35 | 64.1 | 46.257 | 60.047 | 48 | 64.1 | 46.623 | 60.006 | 49
64.2 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.2 | 53.64 | 60.009 | 60 | 64.2 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.2 | 34.557 | 60.013 | 45 | 64.2 | 38.846 | 59.99 | 45 | 64.2 | 33.448 | 59.99 | 35 | 64.2 | 38.846 | 59.99 | 45 | 64.2 | 33.46 | 59.972 | 35 | 64.2 | 46.257 | 60.047 | 48 | 64.2 | 46.666 | 60.006 | 49
64.3 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.3 | 53.76 | 60.009 | 60 | 64.3 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.3 | 34.557 | 60.012 | 45 | 64.3 | 38.851 | 59.99 | 45 | 64.3 | 33.449 | 59.99 | 35 | 64.3 | 38.851 | 59.99 | 45 | 64.3 | 33.46 | 59.972 | 35 | 64.3 | 46.261 | 60.047 | 48 | 64.3 | 46.771 | 60.004 | 49
64.4 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.4 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.4 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.4 | 34.557 | 60.012 | 45 | 64.4 | 38.851 | 59.99 | 45 | 64.4 | 33.484 | 59.99 | 35 | 64.4 | 38.851 | 59.99 | 45 | 64.4 | 33.463 | 59.972 | 35 | 64.4 | 46.287 | 60.046 | 48 | 64.4 | 46.775 | 60.004 | 49
64.5 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.5 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.5 | 23.669 | 60.029 | 30 | 64.5 | 34.556 | 60.012 | 45 | 64.5 | 38.844 | 59.99 | 45 | 64.5 | 33.51 | 59.99 | 35 | 64.5 | 38.844 | 59.99 | 45 | 64.5 | 33.47 | 59.972 | 35 | 64.5 | 46.277 | 60.046 | 48 | 64.5 | 46.784 | 60.003 | 49
64.6 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.6 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.6 | 23.664 | 60.028 | 30 | 64.6 | 34.555 | 60.012 | 45 | 64.6 | 38.844 | 59.99 | 45 | 64.6 | 33.509 | 59.99 | 35 | 64.6 | 38.844 | 59.99 | 45 | 64.6 | 33.52 | 59.972 | 35 | 64.6 | 46.413 | 60.046 | 48 | 64.6 | 46.795 | 60.003 | 49
64.7 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.7 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.7 | 23.66 | 60.028 | 30 | 64.7 | 34.558 | 60.011 | 45 | 64.7 | 38.928 | 59.99 | 45 | 64.7 | 33.509 | 59.99 | 35 | 64.7 | 38.928 | 59.99 | 45 | 64.7 | 33.674 | 59.971 | 35 | 64.7 | 46.417 | 60.046 | 48 | 64.7 | 46.793 | 60.003 | 49
64.8 | 32.125 | 60.03 | 40 | 64.8 | 53.753 | 60.009 | 60 | 64.8 | 23.675 | 60.027 | 30 | 64.8 | 34.558 | 60.011 | 45 | 64.8 | 38.975 | 59.99 | 45 | 64.8 | 33.521 | 59.99 | 35 | 64.8 | 38.975 | 59.99 | 45 | 64.8 | 33.672 | 59.971 | 35 | 64.8 | 46.414 | 60.045 | 48 | 64.8 | 46.782 | 60.003 | 49
64.9 | 32.359 | 60.03 | 40 | 64.9 | 53.754 | 60.009 | 60 | 64.9 | 23.677 | 60.027 | 30 | 64.9 | 34.555 | 60.01 | 45 | 64.9 | 38.975 | 59.991 | 45 | 64.9 | 33.526 | 59.991 | 35 | 64.9 | 38.975 | 59.991 | 45 | 64.9 | 33.67 | 59.97 | 35 | 64.9 | 46.408 | 60.045 | 48 | 64.9 | 46.778 | 60.002 | 49
65 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65 | 53.754 | 60.01 | 60 | 65 | 23.675 | 60.027 | 30 | 65 | 34.552 | 60.01 | 45 | 65 | 38.975 | 59.991 | 45 | 65 | 33.53 | 59.991 | 35 | 65 | 38.975 | 59.991 | 45 | 65 | 33.684 | 59.97 | 35 | 65 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65 | 46.778 | 60.002 | 49
65.1 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65.1 | 53.796 | 60.01 | 60 | 65.1 | 23.671 | 60.027 | 30 | 65.1 | 34.554 | 60.009 | 45 | 65.1 | 38.975 | 59.992 | 45 | 65.1 | 33.583 | 59.992 | 35 | 65.1 | 38.975 | 59.992 | 45 | 65.1 | 33.82 | 59.969 | 35 | 65.1 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65.1 | 46.782 | 60.001 | 49
65.2 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65.2 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.2 | 23.721 | 60.026 | 30 | 65.2 | 34.548 | 60.009 | 45 | 65.2 | 38.975 | 59.992 | 45 | 65.2 | 33.674 | 59.992 | 35 | 65.2 | 38.975 | 59.992 | 45 | 65.2 | 33.819 | 59.969 | 35 | 65.2 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65.2 | 46.765 | 60.001 | 49
65.3 | 32.409 | 60.03 | 40 | 65.3 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.3 | 23.803 | 60.026 | 30 | 65.3 | 34.546 | 60.009 | 45 | 65.3 | 38.974 | 59.993 | 45 | 65.3 | 33.814 | 59.993 | 35 | 65.3 | 38.974 | 59.993 | 45 | 65.3 | 33.82 | 59.969 | 35 | 65.3 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65.3 | 46.721 | 60 | 49
65.4 | 32.668 | 60.03 | 40 | 65.4 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.4 | 23.913 | 60.026 | 30 | 65.4 | 34.617 | 60.009 | 45 | 65.4 | 38.974 | 59.993 | 45 | 65.4 | 33.861 | 59.993 | 35 | 65.4 | 38.974 | 59.993 | 45 | 65.4 | 33.821 | 59.969 | 35 | 65.4 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65.4 | 46.748 | 60 | 49
65.5 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.5 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.5 | 23.957 | 60.026 | 30 | 65.5 | 34.684 | 60.008 | 45 | 65.5 | 38.986 | 59.996 | 45 | 65.5 | 33.858 | 59.996 | 35 | 65.5 | 38.986 | 59.996 | 45 | 65.5 | 33.821 | 59.968 | 35 | 65.5 | 46.407 | 60.045 | 48 | 65.5 | 46.846 | 59.999 | 49
65.6 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.6 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.6 | 23.957 | 60.025 | 30 | 65.6 | 34.682 | 60.008 | 45 | 65.6 | 39.14 | 59.996 | 45 | 65.6 | 33.852 | 59.996 | 35 | 65.6 | 39.14 | 59.996 | 45 | 65.6 | 33.822 | 59.968 | 35 | 65.6 | 46.427 | 60.045 | 48 | 65.6 | 46.851 | 59.999 | 49
65.7 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.7 | 53.894 | 60.009 | 60 | 65.7 | 23.952 | 60.025 | 30 | 65.7 | 34.853 | 60.007 | 45 | 65.7 | 39.208 | 59.997 | 45 | 65.7 | 33.843 | 59.997 | 35 | 65.7 | 39.208 | 59.997 | 45 | 65.7 | 33.822 | 59.968 | 35 | 65.7 | 46.536 | 60.045 | 48 | 65.7 | 46.955 | 59.997 | 49
65.8 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.8 | 53.895 | 60.009 | 60 | 65.8 | 24.065 | 60.024 | 30 | 65.8 | 34.887 | 60.007 | 45 | 65.8 | 39.344 | 59.997 | 45 | 65.8 | 33.841 | 59.997 | 35 | 65.8 | 39.344 | 59.997 | 45 | 65.8 | 33.822 | 59.968 | 35 | 65.8 | 46.54 | 60.044 | 48 | 65.8 | 47.059 | 59.997 | 49
65.9 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.9 | 53.896 | 60.009 | 60 | 65.9 | 24.16 | 60.024 | 30 | 65.9 | 34.889 | 60.007 | 45 | 65.9 | 39.344 | 59.999 | 45 | 65.9 | 33.882 | 59.999 | 35 | 65.9 | 39.344 | 59.999 | 45 | 65.9 | 33.994 | 59.968 | 35 | 65.9 | 46.543 | 60.044 | 48 | 65.9 | 47.17 | 59.995 | 49
66 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66 | 53.899 | 60.009 | 60 | 66 | 24.164 | 60.022 | 30 | 66 | 34.891 | 60.007 | 45 | 66 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66 | 33.934 | 59.999 | 35 | 66 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66 | 34.129 | 59.969 | 35 | 66 | 46.554 | 60.044 | 48 | 66 | 47.169 | 59.995 | 49
66.1 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.1 | 54.004 | 60.008 | 60 | 66.1 | 24.165 | 60.022 | 30 | 66.1 | 34.891 | 60.006 | 45 | 66.1 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66.1 | 33.952 | 59.999 | 35 | 66.1 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66.1 | 34.129 | 59.969 | 35 | 66.1 | 46.559 | 60.044 | 48 | 66.1 | 47.16 | 59.993 | 49
66.2 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.2 | 54.062 | 60.008 | 60 | 66.2 | 24.164 | 60.02 | 30 | 66.2 | 34.897 | 60.006 | 45 | 66.2 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66.2 | 33.952 | 59.999 | 35 | 66.2 | 39.344 | 59.999 | 45 | 66.2 | 34.129 | 59.969 | 35 | 66.2 | 46.55 | 60.044 | 48 | 66.2 | 47.123 | 59.993 | 49
66.3 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.3 | 54.061 | 60.008 | 60 | 66.3 | 24.201 | 60.02 | 30 | 66.3 | 34.982 | 60.006 | 45 | 66.3 | 39.449 | 60 | 45 | 66.3 | 33.952 | 60 | 35 | 66.3 | 39.449 | 60 | 45 | 66.3 | 34.155 | 59.969 | 35 | 66.3 | 46.544 | 60.044 | 48 | 66.3 | 47.167 | 59.991 | 49
66.4 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.4 | 54.057 | 60.008 | 60 | 66.4 | 24.2 | 60.017 | 30 | 66.4 | 35.061 | 60.006 | 45 | 66.4 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.4 | 33.985 | 59.999 | 35 | 66.4 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.4 | 34.226 | 59.969 | 35 | 66.4 | 46.543 | 60.043 | 48 | 66.4 | 47.198 | 59.991 | 49
66.5 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.5 | 54.1 | 60.007 | 60 | 66.5 | 24.154 | 60.017 | 30 | 66.5 | 35.061 | 60.006 | 45 | 66.5 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.5 | 34.035 | 59.999 | 35 | 66.5 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.5 | 34.234 | 59.969 | 35 | 66.5 | 46.543 | 60.043 | 48 | 66.5 | 47.201 | 59.989 | 49
66.6 | 32.701 | 60.03 | 40 | 66.6 | 54.298 | 60.007 | 60 | 66.6 | 24.156 | 60.015 | 30 | 66.6 | 35.058 | 60.006 | 45 | 66.6 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.6 | 34.037 | 59.999 | 35 | 66.6 | 39.553 | 59.999 | 45 | 66.6 | 34.237 | 59.97 | 35 | 66.6 | 46.606 | 60.043 | 48 | 66.6 | 47.257 | 59.989 | 49
66.7 | 32.699 | 60.03 | 40 | 66.7 | 54.338 | 60.007 | 60 | 66.7 | 24.158 | 60.015 | 30 | 66.7 | 35.057 | 60.006 | 45 | 66.7 | 39.553 | 60 | 45 | 66.7 | 34.011 | 60 | 35 | 66.7 | 39.553 | 60 | 45 | 66.7 | 34.228 | 59.97 | 35 | 66.7 | 46.603 | 60.043 | 48 | 66.7 | 47.228 | 59.987 | 49
66.8 | 32.699 | 60.03 | 40 | 66.8 | 54.335 | 60.007 | 60 | 66.8 | 24.192 | 60.013 | 30 | 66.8 | 35.057 | 60.007 | 45 | 66.8 | 39.553 | 60 | 45 | 66.8 | 33.963 | 60 | 35 | 66.8 | 39.553 | 60 | 45 | 66.8 | 34.235 | 59.972 | 35 | 66.8 | 46.601 | 60.042 | 48 | 66.8 | 47.231 | 59.987 | 49
66.9 | 32.701 | 60.03 | 40 | 66.9 | 54.336 | 60.006 | 60 | 66.9 | 24.306 | 60.013 | 30 | 66.9 | 35.057 | 60.007 | 45 | 66.9 | 39.553 | 60 | 45 | 66.9 | 33.969 | 60 | 35 | 66.9 | 39.553 | 60 | 45 | 66.9 | 34.226 | 59.972 | 35 | 66.9 | 46.603 | 60.042 | 48 | 66.9 | 47.219 | 59.984 | 49
67 | 32.703 | 60.03 | 40 | 67 | 54.365 | 60.006 | 60 | 67 | 24.303 | 60.012 | 30 | 67 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67 | 39.549 | 60 | 45 | 67 | 34.043 | 60 | 35 | 67 | 39.549 | 60 | 45 | 67 | 34.227 | 59.973 | 35 | 67 | 46.69 | 60.041 | 48 | 67 | 47.215 | 59.984 | 49
67.1 | 32.703 | 60.03 | 40 | 67.1 | 54.503 | 60.005 | 60 | 67.1 | 24.359 | 60.012 | 30 | 67.1 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.1 | 39.551 | 60 | 45 | 67.1 | 34.042 | 60 | 35 | 67.1 | 39.551 | 60 | 45 | 67.1 | 34.332 | 59.973 | 35 | 67.1 | 46.793 | 60.041 | 48 | 67.1 | 47.263 | 59.982 | 49
67.2 | 32.705 | 60.031 | 40 | 67.2 | 54.459 | 60.005 | 60 | 67.2 | 24.445 | 60.01 | 30 | 67.2 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.2 | 39.551 | 60 | 45 | 67.2 | 34.057 | 60 | 35 | 67.2 | 39.551 | 60 | 45 | 67.2 | 34.464 | 59.975 | 35 | 67.2 | 46.799 | 60.04 | 48 | 67.2 | 47.258 | 59.982 | 49
67.3 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.3 | 54.438 | 60.005 | 60 | 67.3 | 24.441 | 60.01 | 30 | 67.3 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.3 | 39.551 | 60.001 | 45 | 67.3 | 34.099 | 60.001 | 35 | 67.3 | 39.551 | 60.001 | 45 | 67.3 | 34.464 | 59.975 | 35 | 67.3 | 46.822 | 60.04 | 48 | 67.3 | 47.325 | 59.979 | 49
67.4 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.4 | 54.444 | 60.005 | 60 | 67.4 | 24.444 | 60.008 | 30 | 67.4 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.4 | 39.551 | 60.001 | 45 | 67.4 | 34.095 | 60.001 | 35 | 67.4 | 39.551 | 60.001 | 45 | 67.4 | 34.447 | 59.975 | 35 | 67.4 | 46.857 | 60.039 | 48 | 67.4 | 47.433 | 59.979 | 49
67.5 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.5 | 54.475 | 60.004 | 60 | 67.5 | 24.446 | 60.008 | 30 | 67.5 | 35.06 | 60.007 | 45 | 67.5 | 39.603 | 60.002 | 45 | 67.5 | 34.093 | 60.002 | 35 | 67.5 | 39.603 | 60.002 | 45 | 67.5 | 34.437 | 59.975 | 35 | 67.5 | 46.863 | 60.039 | 48 | 67.5 | 47.438 | 59.976 | 49
67.6 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.6 | 54.509 | 60.004 | 60 | 67.6 | 24.442 | 60.007 | 30 | 67.6 | 35.402 | 60.007 | 45 | 67.6 | 39.701 | 60.002 | 45 | 67.6 | 34.098 | 60.002 | 35 | 67.6 | 39.701 | 60.002 | 45 | 67.6 | 34.434 | 59.976 | 35 | 67.6 | 46.879 | 60.038 | 48 | 67.6 | 47.446 | 59.976 | 49
67.7 | 32.861 | 60.031 | 40 | 67.7 | 54.513 | 60.003 | 60 | 67.7 | 24.44 | 60.007 | 30 | 67.7 | 35.4 | 60.006 | 45 | 67.7 | 39.696 | 60.004 | 45 | 67.7 | 34.108 | 60.004 | 35 | 67.7 | 39.696 | 60.004 | 45 | 67.7 | 34.434 | 59.976 | 35 | 67.7 | 46.874 | 60.038 | 48 | 67.7 | 47.427 | 59.974 | 49
67.8 | 32.931 | 60.031 | 40 | 67.8 | 54.515 | 60.003 | 60 | 67.8 | 24.448 | 60.005 | 30 | 67.8 | 35.394 | 60.006 | 45 | 67.8 | 39.702 | 60.004 | 45 | 67.8 | 34.529 | 60.004 | 35 | 67.8 | 39.702 | 60.004 | 45 | 67.8 | 34.434 | 59.976 | 35 | 67.8 | 46.859 | 60.037 | 48 | 67.8 | 47.375 | 59.974 | 49
67.9 | 33.124 | 60.031 | 40 | 67.9 | 54.517 | 60.003 | 60 | 67.9 | 24.524 | 60.005 | 30 | 67.9 | 35.394 | 60.006 | 45 | 67.9 | 39.97 | 60.005 | 45 | 67.9 | 34.61 | 60.005 | 35 | 67.9 | 39.97 | 60.005 | 45 | 67.9 | 34.434 | 59.976 | 35 | 67.9 | 46.845 | 60.037 | 48 | 67.9 | 47.362 | 59.971 | 49
68 | 33.124 | 60.031 | 40 | 68 | 54.515 | 60.003 | 60 | 68 | 24.534 | 60.003 | 30 | 68 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68 | 39.966 | 60.005 | 45 | 68 | 34.605 | 60.005 | 35 | 68 | 39.966 | 60.005 | 45 | 68 | 34.434 | 59.976 | 35 | 68 | 46.843 | 60.036 | 48 | 68 | 47.371 | 59.971 | 49
68.1 | 33.124 | 60.031 | 40 | 68.1 | 54.516 | 60.002 | 60 | 68.1 | 24.526 | 60.003 | 30 | 68.1 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68.1 | 39.965 | 60.006 | 45 | 68.1 | 34.608 | 60.006 | 35 | 68.1 | 39.965 | 60.006 | 45 | 68.1 | 34.432 | 59.976 | 35 | 68.1 | 46.843 | 60.036 | 48 | 68.1 | 47.423 | 59.969 | 49
68.2 | 33.123 | 60.032 | 40 | 68.2 | 54.52 | 60.002 | 60 | 68.2 | 24.526 | 60.001 | 30 | 68.2 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68.2 | 39.969 | 60.006 | 45 | 68.2 | 34.613 | 60.006 | 35 | 68.2 | 39.969 | 60.006 | 45 | 68.2 | 34.43 | 59.976 | 35 | 68.2 | 46.847 | 60.035 | 48 | 68.2 | 47.447 | 59.969 | 49
68.3 | 33.124 | 60.032 | 40 | 68.3 | 54.513 | 60.001 | 60 | 68.3 | 24.608 | 60.001 | 30 | 68.3 | 35.535 | 60.006 | 45 | 68.3 | 39.972 | 60.008 | 45 | 68.3 | 34.618 | 60.008 | 35 | 68.3 | 39.972 | 60.008 | 45 | 68.3 | 34.43 | 59.976 | 35 | 68.3 | 46.85 | 60.035 | 48 | 68.3 | 47.536 | 59.967 | 49
68.4 | 33.145 | 60.032 | 40 | 68.4 | 54.579 | 60.001 | 60 | 68.4 | 24.853 | 59.999 | 30 | 68.4 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.4 | 39.972 | 60.008 | 45 | 68.4 | 34.614 | 60.008 | 35 | 68.4 | 39.972 | 60.008 | 45 | 68.4 | 34.43 | 59.976 | 35 | 68.4 | 46.85 | 60.035 | 48 | 68.4 | 47.57 | 59.967 | 49
68.5 | 33.288 | 60.032 | 40 | 68.5 | 54.642 | 60.001 | 60 | 68.5 | 24.93 | 59.999 | 30 | 68.5 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.5 | 40.343 | 60.009 | 45 | 68.5 | 34.585 | 60.009 | 35 | 68.5 | 40.343 | 60.009 | 45 | 68.5 | 34.437 | 59.976 | 35 | 68.5 | 46.843 | 60.035 | 48 | 68.5 | 47.565 | 59.965 | 49
68.6 | 33.284 | 60.033 | 40 | 68.6 | 54.74 | 60.001 | 60 | 68.6 | 24.978 | 59.996 | 30 | 68.6 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.6 | 40.345 | 60.009 | 45 | 68.6 | 34.589 | 60.009 | 35 | 68.6 | 40.345 | 60.009 | 45 | 68.6 | 34.455 | 59.976 | 35 | 68.6 | 46.836 | 60.035 | 48 | 68.6 | 47.535 | 59.965 | 49
68.7 | 33.279 | 60.033 | 40 | 68.7 | 54.74 | 59.999 | 60 | 68.7 | 24.983 | 59.996 | 30 | 68.7 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.7 | 40.345 | 60.011 | 45 | 68.7 | 34.587 | 60.011 | 35 | 68.7 | 40.345 | 60.011 | 45 | 68.7 | 34.48 | 59.976 | 35 | 68.7 | 46.836 | 60.035 | 48 | 68.7 | 47.506 | 59.964 | 49
68.8 | 33.279 | 60.034 | 40 | 68.8 | 54.724 | 59.999 | 60 | 68.8 | 24.979 | 59.994 | 30 | 68.8 | 35.706 | 60.007 | 45 | 68.8 | 40.345 | 60.011 | 45 | 68.8 | 34.586 | 60.011 | 35 | 68.8 | 40.345 | 60.011 | 45 | 68.8 | 34.519 | 59.977 | 35 | 68.8 | 46.843 | 60.035 | 48 | 68.8 | 47.497 | 59.964 | 49
68.9 | 33.278 | 60.034 | 40 | 68.9 | 54.725 | 59.999 | 60 | 68.9 | 24.974 | 59.994 | 30 | 68.9 | 35.755 | 60.007 | 45 | 68.9 | 40.344 | 60.012 | 45 | 68.9 | 34.584 | 60.012 | 35 | 68.9 | 40.344 | 60.012 | 45 | 68.9 | 34.561 | 59.977 | 35 | 68.9 | 46.849 | 60.035 | 48 | 68.9 | 47.489 | 59.963 | 49
69 | 33.278 | 60.034 | 40 | 69 | 54.729 | 59.999 | 60 | 69 | 24.976 | 59.992 | 30 | 69 | 35.755 | 60.007 | 45 | 69 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69 | 34.583 | 60.012 | 35 | 69 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69 | 34.647 | 59.978 | 35 | 69 | 46.86 | 60.035 | 48 | 69 | 47.5 | 59.963 | 49
69.1 | 33.272 | 60.034 | 40 | 69.1 | 54.747 | 59.999 | 60 | 69.1 | 24.974 | 59.992 | 30 | 69.1 | 35.758 | 60.007 | 45 | 69.1 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69.1 | 34.593 | 60.012 | 35 | 69.1 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69.1 | 34.635 | 59.978 | 35 | 69.1 | 46.844 | 60.035 | 48 | 69.1 | 47.502 | 59.962 | 49
69.2 | 33.266 | 60.034 | 40 | 69.2 | 54.76 | 59.999 | 60 | 69.2 | 24.973 | 59.991 | 30 | 69.2 | 35.759 | 60.007 | 45 | 69.2 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69.2 | 34.646 | 60.012 | 35 | 69.2 | 40.343 | 60.012 | 45 | 69.2 | 34.645 | 59.98 | 35 | 69.2 | 46.844 | 60.034 | 48 | 69.2 | 47.52 | 59.962 | 49
69.3 | 33.276 | 60.034 | 40 | 69.3 | 54.894 | 59.998 | 60 | 69.3 | 24.978 | 59.991 | 30 | 69.3 | 35.759 | 60.007 | 45 | 69.3 | 40.343 | 60.013 | 45 | 69.3 | 34.652 | 60.013 | 35 | 69.3 | 40.343 | 60.013 | 45 | 69.3 | 34.628 | 59.98 | 35 | 69.3 | 46.841 | 60.034 | 48 | 69.3 | 47.576 | 59.961 | 49
69.4 | 33.398 | 60.034 | 40 | 69.4 | 54.979 | 59.998 | 60 | 69.4 | 25.005 | 59.989 | 30 | 69.4 | 35.76 | 60.007 | 45 | 69.4 | 40.341 | 60.013 | 45 | 69.4 | 34.653 | 60.013 | 35 | 69.4 | 40.341 | 60.013 | 45 | 69.4 | 34.627 | 59.981 | 35 | 69.4 | 46.842 | 60.033 | 48 | 69.4 | 47.587 | 59.961 | 49
69.5 | 33.406 | 60.034 | 40 | 69.5 | 54.979 | 59.998 | 60 | 69.5 | 25.004 | 59.989 | 30 | 69.5 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.5 | 40.345 | 60.014 | 45 | 69.5 | 34.655 | 60.014 | 35 | 69.5 | 40.345 | 60.014 | 45 | 69.5 | 34.734 | 59.981 | 35 | 69.5 | 46.844 | 60.033 | 48 | 69.5 | 47.677 | 59.96 | 49
69.6 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.6 | 54.978 | 59.998 | 60 | 69.6 | 25.004 | 59.988 | 30 | 69.6 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.6 | 40.354 | 60.014 | 45 | 69.6 | 34.655 | 60.014 | 35 | 69.6 | 40.354 | 60.014 | 45 | 69.6 | 34.777 | 59.982 | 35 | 69.6 | 46.844 | 60.032 | 48 | 69.6 | 47.687 | 59.96 | 49
69.7 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.7 | 54.971 | 59.997 | 60 | 69.7 | 25.001 | 59.988 | 30 | 69.7 | 35.76 | 60.006 | 45 | 69.7 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.7 | 34.653 | 60.015 | 35 | 69.7 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.7 | 34.832 | 59.982 | 35 | 69.7 | 46.787 | 60.032 | 48 | 69.7 | 47.716 | 59.958 | 49
69.8 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.8 | 54.971 | 59.997 | 60 | 69.8 | 24.996 | 59.987 | 30 | 69.8 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.8 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.8 | 34.652 | 60.015 | 35 | 69.8 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.8 | 34.837 | 59.982 | 35 | 69.8 | 46.842 | 60.032 | 48 | 69.8 | 47.709 | 59.958 | 49
69.9 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.9 | 55.005 | 59.997 | 60 | 69.9 | 24.997 | 59.987 | 30 | 69.9 | 35.77 | 60.004 | 45 | 69.9 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.9 | 34.705 | 60.015 | 35 | 69.9 | 40.356 | 60.015 | 45 | 69.9 | 34.835 | 59.982 | 35 | 69.9 | 46.832 | 60.032 | 48 | 69.9 | 47.69 | 59.956 | 49
70 | 33.419 | 60.035 | 40 | 70 | 55.042 | 59.997 | 60 | 70 | 25 | 59.986 | 30 | 70 | 35.778 | 60.004 | 45 | 70 | 40.362 | 60.015 | 45 | 70 | 34.782 | 60.015 | 35 | 70 | 40.362 | 60.015 | 45 | 70 | 34.835 | 59.983 | 35 | 70 | 46.823 | 60.03 | 48 | 70 | 47.706 | 59.956 | 49
70.1 | 33.423 | 60.035 | 40 | 70.1 | 55.046 | 59.997 | 60 | 70.1 | 25.003 | 59.986 | 30 | 70.1 | 35.779 | 60.003 | 45 | 70.1 | 40.348 | 60.016 | 45 | 70.1 | 34.78 | 60.016 | 35 | 70.1 | 40.348 | 60.016 | 45 | 70.1 | 34.868 | 59.983 | 35 | 70.1 | 46.823 | 60.03 | 48 | 70.1 | 47.706 | 59.956 | 49
70.2 | 33.429 | 60.035 | 40 | 70.2 | 55.044 | 59.997 | 60 | 70.2 | 25.006 | 59.985 | 30 | 70.2 | 35.829 | 60.003 | 45 | 70.2 | 40.343 | 60.016 | 45 | 70.2 | 34.78 | 60.016 | 35 | 70.2 | 40.343 | 60.016 | 45 | 70.2 | 34.868 | 59.983 | 35 | 70.2 | 46.823 | 60.03 | 48 | 70.2 | 47.706 | 59.956 | 49
70.3 | 33.581 | 60.035 | 40 | 70.3 | 55.025 | 59.996 | 60 | 70.3 | 25.001 | 59.985 | 30 | 70.3 | 35.828 | 60.003 | 45 | 70.3 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.3 | 34.779 | 60.016 | 35 | 70.3 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.3 | 34.866 | 59.983 | 35 | 70.3 | 46.823 | 60.03 | 48 | 70.3 | 47.706 | 59.956 | 49
70.4 | 33.629 | 60.036 | 40 | 70.4 | 55.114 | 59.996 | 60 | 70.4 | 25.004 | 59.984 | 30 | 70.4 | 35.83 | 60.003 | 45 | 70.4 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.4 | 34.787 | 60.016 | 35 | 70.4 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.4 | 34.868 | 59.984 | 35 | 70.4 | 46.833 | 60.03 | 48 | 70.4 | 47.706 | 59.956 | 49
70.5 | 33.629 | 60.036 | 40 | 70.5 | 55.123 | 59.995 | 60 | 70.5 | 25.079 | 59.984 | 30 | 70.5 | 35.831 | 60.003 | 45 | 70.5 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.5 | 34.791 | 60.016 | 35 | 70.5 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.5 | 34.872 | 59.984 | 35 | 70.5 | 46.836 | 60.03 | 48 | 70.5 | 47.706 | 59.956 | 49
70.6 | 33.629 | 60.037 | 40 | 70.6 | 55.119 | 59.995 | 60 | 70.6 | 25.127 | 59.983 | 30 | 70.6 | 35.865 | 60.003 | 45 | 70.6 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.6 | 34.797 | 60.016 | 35 | 70.6 | 40.341 | 60.016 | 45 | 70.6 | 34.871 | 59.984 | 35 | 70.6 | 46.836 | 60.03 | 48 | 70.6 | 47.706 | 59.956 | 49
70.7 | 33.636 | 60.037 | 40 | 70.7 | 55.124 | 59.994 | 60 | 70.7 | 25.128 | 59.983 | 30 | 70.7 | 35.928 | 60.002 | 45 | 70.7 | 40.341 | 60.017 | 45 | 70.7 | 34.793 | 60.017 | 35 | 70.7 | 40.341 | 60.017 | 45 | 70.7 | 34.872 | 59.984 | 35 | 70.7 | 46.836 | 60.031 | 48 | 70.7 | 47.764 | 59.956 | 49
70.8 | 33.639 | 60.038 | 40 | 70.8 | 55.129 | 59.994 | 60 | 70.8 | 25.125 | 59.982 | 30 | 70.8 | 36.063 | 60.002 | 45 | 70.8 | 40.343 | 60.017 | 45 | 70.8 | 34.793 | 60.017 | 35 | 70.8 | 40.343 | 60.017 | 45 | 70.8 | 34.873 | 59.984 | 35 | 70.8 | 46.836 | 60.031 | 48 | 70.8 | 47.796 | 59.956 | 49
70.9 | 33.819 | 60.038 | 40 | 70.9 | 55.133 | 59.993 | 60 | 70.9 | 25.114 | 59.982 | 30 | 70.9 | 36.067 | 60.001 | 45 | 70.9 | 40.346 | 60.018 | 45 | 70.9 | 34.859 | 60.018 | 35 | 70.9 | 40.346 | 60.018 | 45 | 70.9 | 34.872 | 59.984 | 35 | 70.9 | 46.832 | 60.031 | 48 | 70.9 | 47.787 | 59.954 | 49
71 | 33.86 | 60.039 | 40 | 71 | 55.354 | 59.993 | 60 | 71 | 25.118 | 59.98 | 30 | 71 | 36.068 | 60.001 | 45 | 71 | 40.343 | 60.018 | 45 | 71 | 34.859 | 60.018 | 35 | 71 | 40.343 | 60.018 | 45 | 71 | 34.874 | 59.985 | 35 | 71 | 46.839 | 60.031 | 48 | 71 | 47.803 | 59.954 | 49
71.1 | 33.857 | 60.039 | 40 | 71.1 | 55.355 | 59.992 | 60 | 71.1 | 25.192 | 59.98 | 30 | 71.1 | 36.068 | 60 | 45 | 71.1 | 40.34 | 60.018 | 45 | 71.1 | 34.859 | 60.018 | 35 | 71.1 | 40.34 | 60.018 | 45 | 71.1 | 34.88 | 59.985 | 35 | 71.1 | 46.841 | 60.032 | 48 | 71.1 | 47.845 | 59.953 | 49
71.2 | 33.856 | 60.04 | 40 | 71.2 | 55.356 | 59.992 | 60 | 71.2 | 25.197 | 59.979 | 30 | 71.2 | 36.071 | 60 | 45 | 71.2 | 40.34 | 60.018 | 45 | 71.2 | 34.859 | 60.018 | 35 | 71.2 | 40.34 | 60.018 | 45 | 71.2 | 34.885 | 59.986 | 35 | 71.2 | 46.842 | 60.032 | 48 | 71.2 | 47.9 | 59.953 | 49
71.3 | 33.857 | 60.04 | 40 | 71.3 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.3 | 25.263 | 59.979 | 30 | 71.3 | 36.203 | 59.998 | 45 | 71.3 | 40.454 | 60.018 | 45 | 71.3 | 34.859 | 60.018 | 35 | 71.3 | 40.454 | 60.018 | 45 | 71.3 | 34.885 | 59.986 | 35 | 71.3 | 46.843 | 60.032 | 48 | 71.3 | 47.866 | 59.951 | 49
71.4 | 33.907 | 60.041 | 40 | 71.4 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.4 | 25.431 | 59.978 | 30 | 71.4 | 36.22 | 59.998 | 45 | 71.4 | 40.476 | 60.018 | 45 | 71.4 | 34.87 | 60.018 | 35 | 71.4 | 40.476 | 60.018 | 45 | 71.4 | 34.984 | 59.987 | 35 | 71.4 | 46.843 | 60.032 | 48 | 71.4 | 47.87 | 59.951 | 49
71.5 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.5 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.5 | 25.451 | 59.978 | 30 | 71.5 | 36.222 | 59.997 | 45 | 71.5 | 40.554 | 60.018 | 45 | 71.5 | 34.871 | 60.018 | 35 | 71.5 | 40.554 | 60.018 | 45 | 71.5 | 35.046 | 59.987 | 35 | 71.5 | 46.838 | 60.032 | 48 | 71.5 | 47.869 | 59.95 | 49
71.6 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.6 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.6 | 25.454 | 59.976 | 30 | 71.6 | 36.222 | 59.997 | 45 | 71.6 | 40.633 | 60.018 | 45 | 71.6 | 34.874 | 60.018 | 35 | 71.6 | 40.633 | 60.018 | 45 | 71.6 | 35.083 | 59.988 | 35 | 71.6 | 46.835 | 60.032 | 48 | 71.6 | 47.846 | 59.95 | 49
71.7 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.7 | 55.354 | 59.992 | 60 | 71.7 | 25.455 | 59.976 | 30 | 71.7 | 36.23 | 59.997 | 45 | 71.7 | 40.636 | 60.018 | 45 | 71.7 | 34.875 | 60.018 | 35 | 71.7 | 40.636 | 60.018 | 45 | 71.7 | 35.088 | 59.988 | 35 | 71.7 | 46.835 | 60.033 | 48 | 71.7 | 47.841 | 59.949 | 49
71.8 | 33.94 | 60.042 | 40 | 71.8 | 55.347 | 59.992 | 60 | 71.8 | 25.447 | 59.974 | 30 | 71.8 | 36.237 | 59.997 | 45 | 71.8 | 40.635 | 60.018 | 45 | 71.8 | 34.875 | 60.018 | 35 | 71.8 | 40.635 | 60.018 | 45 | 71.8 | 35.078 | 59.989 | 35 | 71.8 | 46.835 | 60.033 | 48 | 71.8 | 47.85 | 59.949 | 49
71.9 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.9 | 55.353 | 59.992 | 60 | 71.9 | 25.454 | 59.974 | 30 | 71.9 | 36.355 | 59.996 | 45 | 71.9 | 40.635 | 60.018 | 45 | 71.9 | 34.874 | 60.018 | 35 | 71.9 | 40.635 | 60.018 | 45 | 71.9 | 35.09 | 59.989 | 35 | 71.9 | 46.835 | 60.033 | 48 | 71.9 | 47.873 | 59.949 | 49
72 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72 | 55.36 | 59.993 | 60 | 72 | 25.452 | 59.971 | 30 | 72 | 36.404 | 59.996 | 45 | 72 | 40.639 | 60.018 | 45 | 72 | 34.873 | 60.018 | 35 | 72 | 40.639 | 60.018 | 45 | 72 | 35.08 | 59.99 | 35 | 72 | 46.835 | 60.033 | 48 | 72 | 47.888 | 59.949 | 49
72.1 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.1 | 55.389 | 59.993 | 60 | 72.1 | 25.453 | 59.971 | 30 | 72.1 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.1 | 40.642 | 60.018 | 45 | 72.1 | 34.873 | 60.018 | 35 | 72.1 | 40.642 | 60.018 | 45 | 72.1 | 35.094 | 59.99 | 35 | 72.1 | 46.835 | 60.033 | 48 | 72.1 | 47.888 | 59.949 | 49
72.2 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.2 | 55.392 | 59.993 | 60 | 72.2 | 25.499 | 59.97 | 30 | 72.2 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.2 | 40.689 | 60.018 | 45 | 72.2 | 34.871 | 60.018 | 35 | 72.2 | 40.689 | 60.018 | 45 | 72.2 | 35.092 | 59.992 | 35 | 72.2 | 46.836 | 60.032 | 48 | 72.2 | 47.888 | 59.949 | 49
72.3 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.3 | 55.389 | 59.993 | 60 | 72.3 | 25.639 | 59.97 | 30 | 72.3 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.3 | 40.975 | 60.019 | 45 | 72.3 | 34.87 | 60.019 | 35 | 72.3 | 40.975 | 60.019 | 45 | 72.3 | 35.088 | 59.992 | 35 | 72.3 | 46.836 | 60.032 | 48 | 72.3 | 47.889 | 59.949 | 49
72.4 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.4 | 55.382 | 59.994 | 60 | 72.4 | 25.641 | 59.968 | 30 | 72.4 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.4 | 41.066 | 60.019 | 45 | 72.4 | 34.865 | 60.019 | 35 | 72.4 | 41.066 | 60.019 | 45 | 72.4 | 35.126 | 59.993 | 35 | 72.4 | 46.836 | 60.032 | 48 | 72.4 | 47.91 | 59.949 | 49
72.5 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.5 | 55.379 | 59.994 | 60 | 72.5 | 25.646 | 59.968 | 30 | 72.5 | 36.534 | 59.995 | 45 | 72.5 | 41.061 | 60.019 | 45 | 72.5 | 34.863 | 60.019 | 35 | 72.5 | 41.061 | 60.019 | 45 | 72.5 | 35.072 | 59.993 | 35 | 72.5 | 46.837 | 60.032 | 48 | 72.5 | 47.912 | 59.949 | 49
72.6 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.6 | 55.42 | 59.995 | 60 | 72.6 | 25.647 | 59.967 | 30 | 72.6 | 36.529 | 59.995 | 45 | 72.6 | 41.061 | 60.019 | 45 | 72.6 | 34.863 | 60.019 | 35 | 72.6 | 41.061 | 60.019 | 45 | 72.6 | 35.049 | 59.994 | 35 | 72.6 | 46.837 | 60.031 | 48 | 72.6 | 47.901 | 59.95 | 49
72.7 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.7 | 55.42 | 59.995 | 60 | 72.7 | 25.643 | 59.967 | 30 | 72.7 | 36.526 | 59.995 | 45 | 72.7 | 41.061 | 60.02 | 45 | 72.7 | 34.864 | 60.02 | 35 | 72.7 | 41.061 | 60.02 | 45 | 72.7 | 35.049 | 59.994 | 35 | 72.7 | 46.836 | 60.031 | 48 | 72.7 | 47.899 | 59.95 | 49
72.8 | 34.021 | 60.041 | 40 | 72.8 | 55.413 | 59.995 | 60 | 72.8 | 25.643 | 59.965 | 30 | 72.8 | 36.52 | 59.995 | 45 | 72.8 | 41.061 | 60.02 | 45 | 72.8 | 34.868 | 60.02 | 35 | 72.8 | 41.061 | 60.02 | 45 | 72.8 | 35.049 | 59.994 | 35 | 72.8 | 46.836 | 60.031 | 48 | 72.8 | 47.899 | 59.95 | 49
72.9 | 34.234 | 60.041 | 40 | 72.9 | 55.413 | 59.995 | 60 | 72.9 | 25.648 | 59.965 | 30 | 72.9 | 36.519 | 59.995 | 45 | 72.9 | 41.054 | 60.02 | 45 | 72.9 | 34.9 | 60.02 | 35 | 72.9 | 41.054 | 60.02 | 45 | 72.9 | 35.049 | 59.994 | 35 | 72.9 | 46.84 | 60.031 | 48 | 72.9 | 47.9 | 59.95 | 49
73 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73 | 55.524 | 59.995 | 60 | 73 | 25.645 | 59.964 | 30 | 73 | 36.514 | 59.995 | 45 | 73 | 41.053 | 60.02 | 45 | 73 | 34.959 | 60.02 | 35 | 73 | 41.053 | 60.02 | 45 | 73 | 35.05 | 59.995 | 35 | 73 | 46.843 | 60.03 | 48 | 73 | 47.905 | 59.951 | 49
73.1 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73.1 | 55.619 | 59.995 | 60 | 73.1 | 25.645 | 59.964 | 30 | 73.1 | 36.515 | 59.994 | 45 | 73.1 | 41.056 | 60.021 | 45 | 73.1 | 35.074 | 60.021 | 35 | 73.1 | 41.056 | 60.021 | 45 | 73.1 | 35.049 | 59.995 | 35 | 73.1 | 46.843 | 60.03 | 48 | 73.1 | 47.907 | 59.951 | 49
73.2 | 34.233 | 60.042 | 40 | 73.2 | 55.619 | 59.996 | 60 | 73.2 | 25.652 | 59.963 | 30 | 73.2 | 36.524 | 59.994 | 45 | 73.2 | 41.058 | 60.021 | 45 | 73.2 | 35.074 | 60.021 | 35 | 73.2 | 41.058 | 60.021 | 45 | 73.2 | 35.049 | 59.995 | 35 | 73.2 | 46.843 | 60.03 | 48 | 73.2 | 47.907 | 59.951 | 49
73.3 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73.3 | 55.619 | 59.996 | 60 | 73.3 | 25.856 | 59.963 | 30 | 73.3 | 36.524 | 59.993 | 45 | 73.3 | 41.062 | 60.021 | 45 | 73.3 | 35.073 | 60.021 | 35 | 73.3 | 41.062 | 60.021 | 45 | 73.3 | 35.057 | 59.995 | 35 | 73.3 | 46.843 | 60.03 | 48 | 73.3 | 47.918 | 59.951 | 49
73.4 | 34.235 | 60.043 | 40 | 73.4 | 55.622 | 59.996 | 60 | 73.4 | 25.916 | 59.962 | 30 | 73.4 | 36.729 | 59.993 | 45 | 73.4 | 41.063 | 60.021 | 45 | 73.4 | 35.072 | 60.021 | 35 | 73.4 | 41.063 | 60.021 | 45 | 73.4 | 35.062 | 59.995 | 35 | 73.4 | 46.835 | 60.03 | 48 | 73.4 | 48.017 | 59.951 | 49
73.5 | 34.235 | 60.043 | 40 | 73.5 | 55.643 | 59.996 | 60 | 73.5 | 25.915 | 59.962 | 30 | 73.5 | 36.731 | 59.993 | 45 | 73.5 | 41.061 | 60.022 | 45 | 73.5 | 35.071 | 60.022 | 35 | 73.5 | 41.061 | 60.022 | 45 | 73.5 | 35.057 | 59.995 | 35 | 73.5 | 46.83 | 60.031 | 48 | 73.5 | 48.039 | 59.951 | 49
73.6 | 34.257 | 60.043 | 40 | 73.6 | 55.638 | 59.996 | 60 | 73.6 | 25.907 | 59.961 | 30 | 73.6 | 36.734 | 59.993 | 45 | 73.6 | 41.184 | 60.022 | 45 | 73.6 | 35.07 | 60.022 | 35 | 73.6 | 41.184 | 60.022 | 45 | 73.6 | 35.054 | 59.997 | 35 | 73.6 | 46.83 | 60.031 | 48 | 73.6 | 48.053 | 59.952 | 49
73.7 | 34.315 | 60.043 | 40 | 73.7 | 55.628 | 59.996 | 60 | 73.7 | 25.914 | 59.961 | 30 | 73.7 | 36.735 | 59.992 | 45 | 73.7 | 41.203 | 60.022 | 45 | 73.7 | 35.07 | 60.022 | 35 | 73.7 | 41.203 | 60.022 | 45 | 73.7 | 35.048 | 59.997 | 35 | 73.7 | 46.846 | 60.031 | 48 | 73.7 | 48.057 | 59.952 | 49
73.8 | 34.315 | 60.044 | 40 | 73.8 | 55.641 | 59.997 | 60 | 73.8 | 25.915 | 59.96 | 30 | 73.8 | 36.732 | 59.992 | 45 | 73.8 | 41.207 | 60.022 | 45 | 73.8 | 35.071 | 60.022 | 35 | 73.8 | 41.207 | 60.022 | 45 | 73.8 | 35.049 | 59.998 | 35 | 73.8 | 46.846 | 60.031 | 48 | 73.8 | 48.083 | 59.953 | 49
73.9 | 34.315 | 60.044 | 40 | 73.9 | 55.67 | 59.997 | 60 | 73.9 | 26 | 59.96 | 30 | 73.9 | 36.733 | 59.991 | 45 | 73.9 | 41.208 | 60.022 | 45 | 73.9 | 35.077 | 60.022 | 35 | 73.9 | 41.208 | 60.022 | 45 | 73.9 | 35.079 | 59.998 | 35 | 73.9 | 46.835 | 60.032 | 48 | 73.9 | 48.262 | 59.953 | 49
74 | 34.305 | 60.044 | 40 | 74 | 55.792 | 59.998 | 60 | 74 | 25.999 | 59.959 | 30 | 74 | 36.818 | 59.991 | 45 | 74 | 41.257 | 60.022 | 45 | 74 | 35.078 | 60.022 | 35 | 74 | 41.257 | 60.022 | 45 | 74 | 35.124 | 59.999 | 35 | 74 | 46.838 | 60.032 | 48 | 74 | 48.263 | 59.953 | 49
74.1 | 34.298 | 60.044 | 40 | 74.1 | 55.843 | 59.998 | 60 | 74.1 | 26.001 | 59.959 | 30 | 74.1 | 36.877 | 59.991 | 45 | 74.1 | 41.484 | 60.023 | 45 | 74.1 | 35.077 | 60.023 | 35 | 74.1 | 41.484 | 60.023 | 45 | 74.1 | 35.158 | 59.999 | 35 | 74.1 | 47.027 | 60.032 | 48 | 74.1 | 48.261 | 59.953 | 49
74.2 | 34.448 | 60.044 | 40 | 74.2 | 55.853 | 59.999 | 60 | 74.2 | 26.004 | 59.957 | 30 | 74.2 | 36.978 | 59.991 | 45 | 74.2 | 41.484 | 60.023 | 45 | 74.2 | 35.076 | 60.023 | 35 | 74.2 | 41.484 | 60.023 | 45 | 74.2 | 35.162 | 60 | 35 | 74.2 | 47.055 | 60.032 | 48 | 74.2 | 48.259 | 59.953 | 49
74.3 | 34.455 | 60.044 | 40 | 74.3 | 55.963 | 59.999 | 60 | 74.3 | 26.041 | 59.957 | 30 | 74.3 | 36.978 | 59.99 | 45 | 74.3 | 41.487 | 60.024 | 45 | 74.3 | 35.108 | 60.024 | 35 | 74.3 | 41.487 | 60.024 | 45 | 74.3 | 35.169 | 60 | 35 | 74.3 | 47.055 | 60.033 | 48 | 74.3 | 48.262 | 59.953 | 49
74.4 | 34.455 | 60.044 | 40 | 74.4 | 55.989 | 60 | 60 | 74.4 | 26.121 | 59.955 | 30 | 74.4 | 36.978 | 59.99 | 45 | 74.4 | 41.501 | 60.024 | 45 | 74.4 | 35.117 | 60.024 | 35 | 74.4 | 41.501 | 60.024 | 45 | 74.4 | 35.166 | 60.001 | 35 | 74.4 | 47.047 | 60.033 | 48 | 74.4 | 48.259 | 59.954 | 49
74.5 | 34.519 | 60.044 | 40 | 74.5 | 56.009 | 60 | 60 | 74.5 | 26.126 | 59.955 | 30 | 74.5 | 36.98 | 59.99 | 45 | 74.5 | 41.51 | 60.026 | 45 | 74.5 | 35.087 | 60.026 | 35 | 74.5 | 41.51 | 60.026 | 45 | 74.5 | 35.162 | 60.001 | 35 | 74.5 | 47.043 | 60.033 | 48 | 74.5 | 48.259 | 59.954 | 49
74.6 | 34.663 | 60.044 | 40 | 74.6 | 56.03 | 60.001 | 60 | 74.6 | 26.126 | 59.954 | 30 | 74.6 | 36.985 | 59.99 | 45 | 74.6 | 41.5 | 60.026 | 45 | 74.6 | 35.076 | 60.026 | 35 | 74.6 | 41.5 | 60.026 | 45 | 74.6 | 35.16 | 60.002 | 35 | 74.6 | 47.051 | 60.032 | 48 | 74.6 | 48.257 | 59.955 | 49
74.7 | 34.663 | 60.044 | 40 | 74.7 | 56.065 | 60.001 | 60 | 74.7 | 26.129 | 59.954 | 30 | 74.7 | 36.986 | 59.99 | 45 | 74.7 | 41.488 | 60.027 | 45 | 74.7 | 35.08 | 60.027 | 35 | 74.7 | 41.488 | 60.027 | 45 | 74.7 | 35.155 | 60.002 | 35 | 74.7 | 47.053 | 60.032 | 48 | 74.7 | 48.261 | 59.955 | 49
74.8 | 34.671 | 60.044 | 40 | 74.8 | 56.082 | 60.002 | 60 | 74.8 | 26.131 | 59.954 | 30 | 74.8 | 36.986 | 59.99 | 45 | 74.8 | 41.477 | 60.027 | 45 | 74.8 | 35.085 | 60.027 | 35 | 74.8 | 41.477 | 60.027 | 45 | 74.8 | 35.145 | 60.003 | 35 | 74.8 | 46.984 | 60.03 | 48 | 74.8 | 48.264 | 59.955 | 49
74.9 | 34.779 | 60.044 | 40 | 74.9 | 56.089 | 60.002 | 60 | 74.9 | 26.132 | 59.954 | 30 | 74.9 | 36.987 | 59.989 | 45 | 74.9 | 41.476 | 60.028 | 45 | 74.9 | 35.097 | 60.028 | 35 | 74.9 | 41.476 | 60.028 | 45 | 74.9 | 35.143 | 60.003 | 35 | 74.9 | 46.973 | 60.03 | 48 | 74.9 | 48.26 | 59.955 | 49
75 | 34.804 | 60.044 | 40 | 75 | 56.09 | 60.002 | 60 | 75 | 26.132 | 59.954 | 30 | 75 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75 | 41.476 | 60.028 | 45 | 75 | 35.095 | 60.028 | 35 | 75 | 41.476 | 60.028 | 45 | 75 | 35.116 | 60.005 | 35 | 75 | 46.974 | 60.03 | 48 | 75 | 48.294 | 59.956 | 49
75.1 | 34.798 | 60.043 | 40 | 75.1 | 56.11 | 60.002 | 60 | 75.1 | 26.128 | 59.954 | 30 | 75.1 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.1 | 41.476 | 60.029 | 45 | 75.1 | 35.088 | 60.029 | 35 | 75.1 | 41.476 | 60.029 | 45 | 75.1 | 35.071 | 60.005 | 35 | 75.1 | 46.97 | 60.03 | 48 | 75.1 | 48.473 | 59.956 | 49
75.2 | 34.795 | 60.043 | 40 | 75.2 | 56.234 | 60.003 | 60 | 75.2 | 26.13 | 59.954 | 30 | 75.2 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.2 | 41.476 | 60.029 | 45 | 75.2 | 35.091 | 60.029 | 35 | 75.2 | 41.476 | 60.029 | 45 | 75.2 | 34.989 | 60.006 | 35 | 75.2 | 46.968 | 60.029 | 48 | 75.2 | 48.475 | 59.957 | 49
75.3 | 34.794 | 60.043 | 40 | 75.3 | 56.234 | 60.003 | 60 | 75.3 | 26.132 | 59.954 | 30 | 75.3 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.3 | 41.481 | 60.029 | 45 | 75.3 | 35.098 | 60.029 | 35 | 75.3 | 41.481 | 60.029 | 45 | 75.3 | 34.989 | 60.006 | 35 | 75.3 | 46.968 | 60.029 | 48 | 75.3 | 48.499 | 59.957 | 49
75.4 | 34.79 | 60.043 | 40 | 75.4 | 56.245 | 60.003 | 60 | 75.4 | 26.128 | 59.954 | 30 | 75.4 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.4 | 41.481 | 60.029 | 45 | 75.4 | 35.063 | 60.029 | 35 | 75.4 | 41.481 | 60.029 | 45 | 75.4 | 34.989 | 60.006 | 35 | 75.4 | 46.968 | 60.028 | 48 | 75.4 | 48.53 | 59.957 | 49
75.5 | 34.789 | 60.043 | 40 | 75.5 | 56.262 | 60.003 | 60 | 75.5 | 26.129 | 59.956 | 30 | 75.5 | 36.979 | 59.988 | 45 | 75.5 | 41.481 | 60.03 | 45 | 75.5 | 35.033 | 60.03 | 35 | 75.5 | 41.481 | 60.03 | 45 | 75.5 | 34.989 | 60.006 | 35 | 75.5 | 47.021 | 60.028 | 48 | 75.5 | 48.519 | 59.957 | 49
75.6 | 34.789 | 60.043 | 40 | 75.6 | 56.268 | 60.004 | 60 | 75.6 | 26.136 | 59.956 | 30 | 75.6 | 36.977 | 59.988 | 45 | 75.6 | 41.481 | 60.03 | 45 | 75.6 | 35.035 | 60.03 | 35 | 75.6 | 41.481 | 60.03 | 45 | 75.6 | 34.989 | 60.006 | 35 | 75.6 | 47.042 | 60.027 | 48 | 75.6 | 48.519 | 59.958 | 49
75.7 | 34.787 | 60.043 | 40 | 75.7 | 56.254 | 60.004 | 60 | 75.7 | 26.31 | 59.956 | 30 | 75.7 | 36.98 | 59.988 | 45 | 75.7 | 41.481 | 60.031 | 45 | 75.7 | 35.06 | 60.031 | 35 | 75.7 | 41.481 | 60.031 | 45 | 75.7 | 34.991 | 60.006 | 35 | 75.7 | 47.049 | 60.027 | 48 | 75.7 | 48.519 | 59.958 | 49
75.8 | 34.783 | 60.043 | 40 | 75.8 | 56.316 | 60.004 | 60 | 75.8 | 26.339 | 59.956 | 30 | 75.8 | 37.091 | 59.988 | 45 | 75.8 | 41.481 | 60.031 | 45 | 75.8 | 35.091 | 60.031 | 35 | 75.8 | 41.481 | 60.031 | 45 | 75.8 | 34.998 | 60.006 | 35 | 75.8 | 47.055 | 60.027 | 48 | 75.8 | 48.519 | 59.958 | 49
75.9 | 34.783 | 60.042 | 40 | 75.9 | 56.397 | 60.004 | 60 | 75.9 | 26.365 | 59.957 | 30 | 75.9 | 37.198 | 59.987 | 45 | 75.9 | 41.656 | 60.032 | 45 | 75.9 | 35.092 | 60.032 | 35 | 75.9 | 41.656 | 60.032 | 45 | 75.9 | 34.998 | 60.006 | 35 | 75.9 | 47.055 | 60.027 | 48 | 75.9 | 48.519 | 59.958 | 49
76 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76 | 56.44 | 60.005 | 60 | 76 | 26.465 | 59.957 | 30 | 76 | 37.195 | 59.987 | 45 | 76 | 41.689 | 60.032 | 45 | 76 | 35.091 | 60.032 | 35 | 76 | 41.689 | 60.032 | 45 | 76 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76 | 47.054 | 60.027 | 48 | 76 | 48.519 | 59.958 | 49
76.1 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.1 | 56.445 | 60.005 | 60 | 76.1 | 26.461 | 59.958 | 30 | 76.1 | 37.224 | 59.987 | 45 | 76.1 | 41.689 | 60.033 | 45 | 76.1 | 35.092 | 60.033 | 35 | 76.1 | 41.689 | 60.033 | 45 | 76.1 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.1 | 47.053 | 60.028 | 48 | 76.1 | 48.519 | 59.957 | 49
76.2 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.2 | 56.46 | 60.006 | 60 | 76.2 | 26.465 | 59.958 | 30 | 76.2 | 37.361 | 59.987 | 45 | 76.2 | 41.689 | 60.033 | 45 | 76.2 | 35.096 | 60.033 | 35 | 76.2 | 41.689 | 60.033 | 45 | 76.2 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.2 | 47.059 | 60.028 | 48 | 76.2 | 48.519 | 59.957 | 49
76.3 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.3 | 56.457 | 60.006 | 60 | 76.3 | 26.545 | 59.958 | 30 | 76.3 | 37.358 | 59.986 | 45 | 76.3 | 41.689 | 60.034 | 45 | 76.3 | 35.095 | 60.034 | 35 | 76.3 | 41.689 | 60.034 | 45 | 76.3 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.3 | 47.059 | 60.029 | 48 | 76.3 | 48.527 | 59.957 | 49
76.4 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.4 | 56.44 | 60.007 | 60 | 76.4 | 26.582 | 59.958 | 30 | 76.4 | 37.472 | 59.986 | 45 | 76.4 | 41.689 | 60.034 | 45 | 76.4 | 35.096 | 60.034 | 35 | 76.4 | 41.689 | 60.034 | 45 | 76.4 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.4 | 47.058 | 60.029 | 48 | 76.4 | 48.53 | 59.958 | 49
76.5 | 34.989 | 60.042 | 40 | 76.5 | 56.508 | 60.007 | 60 | 76.5 | 26.582 | 59.959 | 30 | 76.5 | 37.498 | 59.986 | 45 | 76.5 | 41.726 | 60.035 | 45 | 76.5 | 35.096 | 60.035 | 35 | 76.5 | 41.726 | 60.035 | 45 | 76.5 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.5 | 47.006 | 60.03 | 48 | 76.5 | 48.53 | 59.957 | 49
76.6 | 35.068 | 60.042 | 40 | 76.6 | 56.584 | 60.007 | 60 | 76.6 | 26.584 | 59.959 | 30 | 76.6 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.6 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.6 | 35.096 | 60.035 | 35 | 76.6 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.6 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.6 | 46.985 | 60.03 | 48 | 76.6 | 48.529 | 59.957 | 49
76.7 | 35.193 | 60.042 | 40 | 76.7 | 56.567 | 60.007 | 60 | 76.7 | 26.589 | 59.959 | 30 | 76.7 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.7 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.7 | 35.096 | 60.035 | 35 | 76.7 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.7 | 34.998 | 60.006 | 35 | 76.7 | 46.982 | 60.031 | 48 | 76.7 | 48.531 | 59.957 | 49
76.8 | 35.286 | 60.043 | 40 | 76.8 | 56.574 | 60.009 | 60 | 76.8 | 26.599 | 59.959 | 30 | 76.8 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.8 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.8 | 35.096 | 60.035 | 35 | 76.8 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.8 | 35.004 | 60.006 | 35 | 76.8 | 46.981 | 60.031 | 48 | 76.8 | 48.536 | 59.957 | 49
76.9 | 35.286 | 60.043 | 40 | 76.9 | 56.582 | 60.009 | 60 | 76.9 | 26.593 | 59.959 | 30 | 76.9 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.9 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.9 | 35.096 | 60.035 | 35 | 76.9 | 41.916 | 60.035 | 45 | 76.9 | 35.004 | 60.006 | 35 | 76.9 | 46.98 | 60.032 | 48 | 76.9 | 48.54 | 59.957 | 49
77 | 35.288 | 60.043 | 40 | 77 | 56.669 | 60.01 | 60 | 77 | 26.585 | 59.959 | 30 | 77 | 37.509 | 59.986 | 45 | 77 | 41.916 | 60.035 | 45 | 77 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77 | 41.916 | 60.035 | 45 | 77 | 35.003 | 60.007 | 35 | 77 | 46.95 | 60.032 | 48 | 77 | 48.54 | 59.957 | 49
77.1 | 35.289 | 60.042 | 40 | 77.1 | 56.787 | 60.01 | 60 | 77.1 | 26.592 | 59.96 | 30 | 77.1 | 37.518 | 59.986 | 45 | 77.1 | 41.916 | 60.035 | 45 | 77.1 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77.1 | 41.916 | 60.035 | 45 | 77.1 | 35 | 60.007 | 35 | 77.1 | 46.922 | 60.033 | 48 | 77.1 | 48.54 | 59.957 | 49
77.2 | 35.289 | 60.042 | 40 | 77.2 | 56.788 | 60.01 | 60 | 77.2 | 26.59 | 59.96 | 30 | 77.2 | 37.517 | 59.987 | 45 | 77.2 | 41.913 | 60.035 | 45 | 77.2 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77.2 | 41.913 | 60.035 | 45 | 77.2 | 35 | 60.007 | 35 | 77.2 | 46.916 | 60.033 | 48 | 77.2 | 48.537 | 59.957 | 49
77.3 | 35.287 | 60.041 | 40 | 77.3 | 56.787 | 60.01 | 60 | 77.3 | 26.624 | 59.962 | 30 | 77.3 | 37.511 | 59.987 | 45 | 77.3 | 41.914 | 60.035 | 45 | 77.3 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77.3 | 41.914 | 60.035 | 45 | 77.3 | 35 | 60.007 | 35 | 77.3 | 46.916 | 60.033 | 48 | 77.3 | 48.523 | 59.957 | 49
77.4 | 35.287 | 60.041 | 40 | 77.4 | 56.784 | 60.011 | 60 | 77.4 | 26.642 | 59.962 | 30 | 77.4 | 37.511 | 59.987 | 45 | 77.4 | 42.216 | 60.035 | 45 | 77.4 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77.4 | 42.216 | 60.035 | 45 | 77.4 | 34.993 | 60.008 | 35 | 77.4 | 46.916 | 60.033 | 48 | 77.4 | 48.515 | 59.958 | 49
77.5 | 35.307 | 60.04 | 40 | 77.5 | 56.789 | 60.011 | 60 | 77.5 | 26.651 | 59.964 | 30 | 77.5 | 37.509 | 59.987 | 45 | 77.5 | 42.218 | 60.035 | 45 | 77.5 | 35.096 | 60.035 | 35 | 77.5 | 42.218 | 60.035 | 45 | 77.5 | 34.986 | 60.008 | 35 | 77.5 | 46.919 | 60.033 | 48 | 77.5 | 48.514 | 59.958 | 49
77.6 | 35.431 | 60.04 | 40 | 77.6 | 56.832 | 60.012 | 60 | 77.6 | 26.78 | 59.964 | 30 | 77.6 | 37.506 | 59.988 | 45 | 77.6 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.6 | 35.1 | 60.035 | 35 | 77.6 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.6 | 34.986 | 60.008 | 35 | 77.6 | 46.934 | 60.033 | 48 | 77.6 | 48.538 | 59.959 | 49
77.7 | 35.436 | 60.038 | 40 | 77.7 | 56.832 | 60.012 | 60 | 77.7 | 26.909 | 59.965 | 30 | 77.7 | 37.506 | 59.988 | 45 | 77.7 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.7 | 35.106 | 60.035 | 35 | 77.7 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.7 | 34.986 | 60.008 | 35 | 77.7 | 46.936 | 60.033 | 48 | 77.7 | 48.53 | 59.959 | 49
77.8 | 35.442 | 60.038 | 40 | 77.8 | 56.844 | 60.012 | 60 | 77.8 | 26.91 | 59.965 | 30 | 77.8 | 37.512 | 59.989 | 45 | 77.8 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.8 | 35.106 | 60.035 | 35 | 77.8 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.8 | 34.995 | 60.009 | 35 | 77.8 | 46.936 | 60.033 | 48 | 77.8 | 48.645 | 59.96 | 49
77.9 | 35.528 | 60.037 | 40 | 77.9 | 56.912 | 60.012 | 60 | 77.9 | 26.907 | 59.967 | 30 | 77.9 | 37.519 | 59.989 | 45 | 77.9 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.9 | 35.106 | 60.035 | 35 | 77.9 | 42.219 | 60.035 | 45 | 77.9 | 34.998 | 60.009 | 35 | 77.9 | 46.936 | 60.033 | 48 | 77.9 | 48.714 | 59.96 | 49
78 | 35.647 | 60.037 | 40 | 78 | 56.916 | 60.012 | 60 | 78 | 26.902 | 59.967 | 30 | 78 | 37.519 | 59.989 | 45 | 78 | 42.219 | 60.035 | 45 | 78 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78 | 42.219 | 60.035 | 45 | 78 | 34.998 | 60.009 | 35 | 78 | 46.936 | 60.033 | 48 | 78 | 48.724 | 59.961 | 49
78.1 | 35.634 | 60.036 | 40 | 78.1 | 56.91 | 60.012 | 60 | 78.1 | 26.94 | 59.968 | 30 | 78.1 | 37.514 | 59.989 | 45 | 78.1 | 42.22 | 60.035 | 45 | 78.1 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78.1 | 42.22 | 60.035 | 45 | 78.1 | 34.998 | 60.009 | 35 | 78.1 | 46.936 | 60.033 | 48 | 78.1 | 48.718 | 59.961 | 49
78.2 | 35.627 | 60.036 | 40 | 78.2 | 57.028 | 60.012 | 60 | 78.2 | 26.978 | 59.968 | 30 | 78.2 | 37.585 | 59.99 | 45 | 78.2 | 42.224 | 60.035 | 45 | 78.2 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78.2 | 42.224 | 60.035 | 45 | 78.2 | 34.998 | 60.009 | 35 | 78.2 | 46.936 | 60.033 | 48 | 78.2 | 48.707 | 59.961 | 49
78.3 | 35.626 | 60.035 | 40 | 78.3 | 57.033 | 60.012 | 60 | 78.3 | 26.99 | 59.97 | 30 | 78.3 | 37.752 | 59.99 | 45 | 78.3 | 42.224 | 60.035 | 45 | 78.3 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78.3 | 42.224 | 60.035 | 45 | 78.3 | 34.998 | 60.009 | 35 | 78.3 | 46.934 | 60.033 | 48 | 78.3 | 48.708 | 59.961 | 49
78.4 | 35.627 | 60.035 | 40 | 78.4 | 57.044 | 60.013 | 60 | 78.4 | 26.994 | 59.97 | 30 | 78.4 | 37.933 | 59.991 | 45 | 78.4 | 42.216 | 60.035 | 45 | 78.4 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78.4 | 42.216 | 60.035 | 45 | 78.4 | 34.996 | 60.009 | 35 | 78.4 | 46.936 | 60.033 | 48 | 78.4 | 48.704 | 59.962 | 49
78.5 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.5 | 57.069 | 60.013 | 60 | 78.5 | 26.986 | 59.971 | 30 | 78.5 | 37.931 | 59.991 | 45 | 78.5 | 42.305 | 60.035 | 45 | 78.5 | 35.106 | 60.035 | 35 | 78.5 | 42.305 | 60.035 | 45 | 78.5 | 34.993 | 60.009 | 35 | 78.5 | 46.934 | 60.033 | 48 | 78.5 | 48.703 | 59.962 | 49
78.6 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.6 | 57.064 | 60.014 | 60 | 78.6 | 26.978 | 59.971 | 30 | 78.6 | 37.921 | 59.992 | 45 | 78.6 | 42.346 | 60.035 | 45 | 78.6 | 35.104 | 60.035 | 35 | 78.6 | 42.346 | 60.035 | 45 | 78.6 | 34.993 | 60.009 | 35 | 78.6 | 46.913 | 60.033 | 48 | 78.6 | 48.703 | 59.963 | 49
78.7 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.7 | 57.035 | 60.014 | 60 | 78.7 | 26.971 | 59.973 | 30 | 78.7 | 37.929 | 59.992 | 45 | 78.7 | 42.348 | 60.036 | 45 | 78.7 | 35.101 | 60.036 | 35 | 78.7 | 42.348 | 60.036 | 45 | 78.7 | 34.993 | 60.009 | 35 | 78.7 | 46.858 | 60.034 | 48 | 78.7 | 48.7 | 59.962 | 49
78.8 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.8 | 57.037 | 60.015 | 60 | 78.8 | 27.025 | 59.973 | 30 | 78.8 | 37.929 | 59.993 | 45 | 78.8 | 42.351 | 60.036 | 45 | 78.8 | 35.101 | 60.036 | 35 | 78.8 | 42.351 | 60.036 | 45 | 78.8 | 34.993 | 60.009 | 35 | 78.8 | 46.857 | 60.034 | 48 | 78.8 | 48.698 | 59.962 | 49
78.9 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.9 | 57.043 | 60.015 | 60 | 78.9 | 27.036 | 59.974 | 30 | 78.9 | 37.923 | 59.993 | 45 | 78.9 | 42.352 | 60.036 | 45 | 78.9 | 35.103 | 60.036 | 35 | 78.9 | 42.352 | 60.036 | 45 | 78.9 | 34.99 | 60.009 | 35 | 78.9 | 46.858 | 60.035 | 48 | 78.9 | 48.701 | 59.961 | 49
79 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79 | 57.054 | 60.015 | 60 | 79 | 27.039 | 59.974 | 30 | 79 | 37.919 | 59.994 | 45 | 79 | 42.35 | 60.036 | 45 | 79 | 35.077 | 60.036 | 35 | 79 | 42.35 | 60.036 | 45 | 79 | 34.988 | 60.009 | 35 | 79 | 46.858 | 60.035 | 48 | 79 | 48.699 | 59.961 | 49
79.1 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.1 | 57.118 | 60.015 | 60 | 79.1 | 27.033 | 59.976 | 30 | 79.1 | 37.916 | 59.994 | 45 | 79.1 | 42.353 | 60.038 | 45 | 79.1 | 35.05 | 60.038 | 35 | 79.1 | 42.353 | 60.038 | 45 | 79.1 | 34.988 | 60.009 | 35 | 79.1 | 46.853 | 60.035 | 48 | 79.1 | 48.696 | 59.96 | 49
79.2 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.2 | 57.131 | 60.015 | 60 | 79.2 | 27.033 | 59.976 | 30 | 79.2 | 37.92 | 59.995 | 45 | 79.2 | 42.557 | 60.038 | 45 | 79.2 | 34.985 | 60.038 | 35 | 79.2 | 42.557 | 60.038 | 45 | 79.2 | 34.986 | 60.009 | 35 | 79.2 | 46.849 | 60.035 | 48 | 79.2 | 48.704 | 59.96 | 49
79.3 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.3 | 57.131 | 60.015 | 60 | 79.3 | 27.147 | 59.977 | 30 | 79.3 | 37.917 | 59.995 | 45 | 79.3 | 42.557 | 60.039 | 45 | 79.3 | 34.985 | 60.039 | 35 | 79.3 | 42.557 | 60.039 | 45 | 79.3 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.3 | 46.85 | 60.036 | 48 | 79.3 | 48.705 | 59.96 | 49
79.4 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.4 | 57.147 | 60.016 | 60 | 79.4 | 27.167 | 59.977 | 30 | 79.4 | 37.92 | 59.997 | 45 | 79.4 | 42.557 | 60.039 | 45 | 79.4 | 34.984 | 60.039 | 35 | 79.4 | 42.557 | 60.039 | 45 | 79.4 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.4 | 46.85 | 60.036 | 48 | 79.4 | 48.697 | 59.96 | 49
79.5 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.5 | 57.149 | 60.016 | 60 | 79.5 | 27.208 | 59.978 | 30 | 79.5 | 37.955 | 59.997 | 45 | 79.5 | 42.557 | 60.04 | 45 | 79.5 | 34.975 | 60.04 | 35 | 79.5 | 42.557 | 60.04 | 45 | 79.5 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.5 | 46.85 | 60.037 | 48 | 79.5 | 48.706 | 59.96 | 49
79.6 | 35.669 | 60.034 | 40 | 79.6 | 57.146 | 60.017 | 60 | 79.6 | 27.297 | 59.978 | 30 | 79.6 | 37.957 | 59.997 | 45 | 79.6 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.6 | 34.975 | 60.04 | 35 | 79.6 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.6 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.6 | 46.85 | 60.037 | 48 | 79.6 | 48.716 | 59.961 | 49
79.7 | 35.757 | 60.034 | 40 | 79.7 | 57.146 | 60.017 | 60 | 79.7 | 27.296 | 59.979 | 30 | 79.7 | 37.96 | 59.997 | 45 | 79.7 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.7 | 34.975 | 60.04 | 35 | 79.7 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.7 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.7 | 46.85 | 60.037 | 48 | 79.7 | 48.701 | 59.961 | 49
79.8 | 35.761 | 60.034 | 40 | 79.8 | 57.14 | 60.017 | 60 | 79.8 | 27.297 | 59.979 | 30 | 79.8 | 37.958 | 59.998 | 45 | 79.8 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.8 | 34.975 | 60.04 | 35 | 79.8 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.8 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.8 | 46.85 | 60.037 | 48 | 79.8 | 48.646 | 59.962 | 49
79.9 | 35.771 | 60.033 | 40 | 79.9 | 57.134 | 60.017 | 60 | 79.9 | 27.329 | 59.98 | 30 | 79.9 | 37.958 | 59.998 | 45 | 79.9 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.9 | 34.975 | 60.04 | 35 | 79.9 | 42.563 | 60.04 | 45 | 79.9 | 34.98 | 60.008 | 35 | 79.9 | 46.851 | 60.037 | 48 | 79.9 | 48.582 | 59.962 | 49
80 | 35.763 | 60.033 | 40 | 80 | 57.225 | 60.018 | 60 | 80 | 27.369 | 59.98 | 30 | 80 | 37.953 | 59.998 | 45 | 80 | 42.611 | 60.04 | 45 | 80 | 34.975 | 60.04 | 35 | 80 | 42.611 | 60.04 | 45 | 80 | 34.98 | 60.008 | 35 | 80 | 46.867 | 60.036 | 48 | 80 | 48.558 | 59.964 | 49
80.1 | 35.763 | 60.032 | 40 | 80.1 | 57.41 | 60.018 | 60 | 80.1 | 27.366 | 59.981 | 30 | 80.1 | 37.986 | 59.998 | 45 | 80.1 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.1 | 34.971 | 60.04 | 35 | 80.1 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.1 | 34.98 | 60.008 | 35 | 80.1 | 46.868 | 60.036 | 48 | 80.1 | 48.546 | 59.964 | 49
80.2 | 35.763 | 60.032 | 40 | 80.2 | 57.439 | 60.019 | 60 | 80.2 | 27.374 | 59.981 | 30 | 80.2 | 38.154 | 59.999 | 45 | 80.2 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.2 | 34.98 | 60.04 | 35 | 80.2 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.2 | 34.98 | 60.009 | 35 | 80.2 | 46.855 | 60.036 | 48 | 80.2 | 48.547 | 59.966 | 49
80.3 | 35.908 | 60.031 | 40 | 80.3 | 57.432 | 60.019 | 60 | 80.3 | 27.4 | 59.982 | 30 | 80.3 | 38.153 | 59.999 | 45 | 80.3 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.3 | 34.987 | 60.04 | 35 | 80.3 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.3 | 34.98 | 60.008 | 35 | 80.3 | 46.856 | 60.036 | 48 | 80.3 | 48.557 | 59.966 | 49
80.4 | 35.971 | 60.031 | 40 | 80.4 | 57.43 | 60.02 | 60 | 80.4 | 27.398 | 59.982 | 30 | 80.4 | 38.157 | 60 | 45 | 80.4 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.4 | 35.011 | 60.04 | 35 | 80.4 | 42.7 | 60.04 | 45 | 80.4 | 34.981 | 60.008 | 35 | 80.4 | 46.855 | 60.035 | 48 | 80.4 | 48.561 | 59.966 | 49
80.5 | 36.04 | 60.03 | 40 | 80.5 | 57.434 | 60.02 | 60 | 80.5 | 27.421 | 59.984 | 30 | 80.5 | 38.167 | 60 | 45 | 80.5 | 42.699 | 60.04 | 45 | 80.5 | 35.061 | 60.04 | 35 | 80.5 | 42.699 | 60.04 | 45 | 80.5 | 34.983 | 60.008 | 35 | 80.5 | 46.854 | 60.035 | 48 | 80.5 | 48.561 | 59.966 | 49
80.6 | 36.116 | 60.03 | 40 | 80.6 | 57.516 | 60.021 | 60 | 80.6 | 27.547 | 59.984 | 30 | 80.6 | 38.168 | 60 | 45 | 80.6 | 42.697 | 60.04 | 45 | 80.6 | 35.02 | 60.04 | 35 | 80.6 | 42.697 | 60.04 | 45 | 80.6 | 34.984 | 60.008 | 35 | 80.6 | 46.855 | 60.035 | 48 | 80.6 | 48.561 | 59.966 | 49
80.7 | 36.122 | 60.028 | 40 | 80.7 | 57.506 | 60.021 | 60 | 80.7 | 27.715 | 59.985 | 30 | 80.7 | 38.331 | 60 | 45 | 80.7 | 42.698 | 60.041 | 45 | 80.7 | 34.977 | 60.041 | 35 | 80.7 | 42.698 | 60.041 | 45 | 80.7 | 34.987 | 60.007 | 35 | 80.7 | 46.855 | 60.035 | 48 | 80.7 | 48.561 | 59.966 | 49
80.8 | 36.13 | 60.028 | 40 | 80.8 | 57.55 | 60.023 | 60 | 80.8 | 27.741 | 59.985 | 30 | 80.8 | 38.444 | 60.001 | 45 | 80.8 | 42.703 | 60.041 | 45 | 80.8 | 34.978 | 60.041 | 35 | 80.8 | 42.703 | 60.041 | 45 | 80.8 | 34.988 | 60.007 | 35 | 80.8 | 46.86 | 60.034 | 48 | 80.8 | 48.563 | 59.966 | 49
80.9 | 36.122 | 60.028 | 40 | 80.9 | 57.573 | 60.023 | 60 | 80.9 | 27.743 | 59.986 | 30 | 80.9 | 38.445 | 60.001 | 45 | 80.9 | 42.694 | 60.042 | 45 | 80.9 | 34.974 | 60.042 | 35 | 80.9 | 42.694 | 60.042 | 45 | 80.9 | 34.988 | 60.006 | 35 | 80.9 | 46.861 | 60.034 | 48 | 80.9 | 48.569 | 59.966 | 49
81 | 36.177 | 60.028 | 40 | 81 | 57.569 | 60.024 | 60 | 81 | 27.742 | 59.986 | 30 | 81 | 38.429 | 60.002 | 45 | 81 | 42.823 | 60.042 | 45 | 81 | 34.98 | 60.042 | 35 | 81 | 42.823 | 60.042 | 45 | 81 | 34.995 | 60.006 | 35 | 81 | 46.857 | 60.034 | 48 | 81 | 48.569 | 59.966 | 49
81.1 | 36.173 | 60.026 | 40 | 81.1 | 57.514 | 60.024 | 60 | 81.1 | 27.743 | 59.987 | 30 | 81.1 | 38.428 | 60.002 | 45 | 81.1 | 42.932 | 60.042 | 45 | 81.1 | 34.985 | 60.042 | 35 | 81.1 | 42.932 | 60.042 | 45 | 81.1 | 34.997 | 60.006 | 35 | 81.1 | 46.857 | 60.034 | 48 | 81.1 | 48.569 | 59.966 | 49
81.2 | 36.143 | 60.026 | 40 | 81.2 | 57.543 | 60.025 | 60 | 81.2 | 27.741 | 59.987 | 30 | 81.2 | 38.441 | 60.003 | 45 | 81.2 | 42.933 | 60.042 | 45 | 81.2 | 35.049 | 60.042 | 35 | 81.2 | 42.933 | 60.042 | 45 | 81.2 | 34.997 | 60.006 | 35 | 81.2 | 46.857 | 60.034 | 48 | 81.2 | 48.569 | 59.966 | 49
81.3 | 36.104 | 60.026 | 40 | 81.3 | 57.568 | 60.025 | 60 | 81.3 | 27.738 | 59.988 | 30 | 81.3 | 38.562 | 60.003 | 45 | 81.3 | 42.941 | 60.043 | 45 | 81.3 | 35.066 | 60.043 | 35 | 81.3 | 42.941 | 60.043 | 45 | 81.3 | 34.998 | 60.006 | 35 | 81.3 | 46.857 | 60.034 | 48 | 81.3 | 48.569 | 59.966 | 49
81.4 | 36.13 | 60.026 | 40 | 81.4 | 57.568 | 60.027 | 60 | 81.4 | 27.737 | 59.988 | 30 | 81.4 | 38.586 | 60.004 | 45 | 81.4 | 43.006 | 60.043 | 45 | 81.4 | 35.066 | 60.043 | 35 | 81.4 | 43.006 | 60.043 | 45 | 81.4 | 34.998 | 60.006 | 35 | 81.4 | 46.857 | 60.034 | 48 | 81.4 | 48.569 | 59.966 | 49
81.5 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.5 | 57.566 | 60.027 | 60 | 81.5 | 27.739 | 59.988 | 30 | 81.5 | 38.582 | 60.004 | 45 | 81.5 | 43.007 | 60.043 | 45 | 81.5 | 35.066 | 60.043 | 35 | 81.5 | 43.007 | 60.043 | 45 | 81.5 | 34.998 | 60.006 | 35 | 81.5 | 46.852 | 60.035 | 48 | 81.5 | 48.569 | 59.966 | 49
81.6 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.6 | 57.667 | 60.028 | 60 | 81.6 | 27.743 | 59.988 | 30 | 81.6 | 38.581 | 60.004 | 45 | 81.6 | 43.008 | 60.043 | 45 | 81.6 | 35.064 | 60.043 | 35 | 81.6 | 43.008 | 60.043 | 45 | 81.6 | 34.995 | 60.006 | 35 | 81.6 | 46.852 | 60.035 | 48 | 81.6 | 48.567 | 59.966 | 49
81.7 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.7 | 57.813 | 60.028 | 60 | 81.7 | 27.744 | 59.989 | 30 | 81.7 | 38.577 | 60.004 | 45 | 81.7 | 43.011 | 60.043 | 45 | 81.7 | 35.051 | 60.043 | 35 | 81.7 | 43.011 | 60.043 | 45 | 81.7 | 34.987 | 60.005 | 35 | 81.7 | 46.85 | 60.035 | 48 | 81.7 | 48.567 | 59.966 | 49
81.8 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.8 | 57.83 | 60.03 | 60 | 81.8 | 27.742 | 59.989 | 30 | 81.8 | 38.569 | 60.005 | 45 | 81.8 | 43.013 | 60.043 | 45 | 81.8 | 35.051 | 60.043 | 35 | 81.8 | 43.013 | 60.043 | 45 | 81.8 | 34.987 | 60.005 | 35 | 81.8 | 46.855 | 60.035 | 48 | 81.8 | 48.567 | 59.966 | 49
81.9 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.9 | 57.831 | 60.03 | 60 | 81.9 | 27.734 | 59.989 | 30 | 81.9 | 38.573 | 60.005 | 45 | 81.9 | 43.014 | 60.043 | 45 | 81.9 | 35.051 | 60.043 | 35 | 81.9 | 43.014 | 60.043 | 45 | 81.9 | 34.988 | 60.005 | 35 | 81.9 | 46.857 | 60.035 | 48 | 81.9 | 48.567 | 59.966 | 49
82 | 36.257 | 60.026 | 40 | 82 | 57.922 | 60.032 | 60 | 82 | 27.731 | 59.989 | 30 | 82 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82 | 43.013 | 60.043 | 45 | 82 | 35.051 | 60.043 | 35 | 82 | 43.013 | 60.043 | 45 | 82 | 34.991 | 60.005 | 35 | 82 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82 | 48.567 | 59.966 | 49
82.1 | 36.257 | 60.026 | 40 | 82.1 | 57.98 | 60.032 | 60 | 82.1 | 27.731 | 59.989 | 30 | 82.1 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82.1 | 43.013 | 60.043 | 45 | 82.1 | 35.083 | 60.043 | 35 | 82.1 | 43.013 | 60.043 | 45 | 82.1 | 34.991 | 60.004 | 35 | 82.1 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82.1 | 48.567 | 59.966 | 49
82.2 | 36.258 | 60.026 | 40 | 82.2 | 57.967 | 60.034 | 60 | 82.2 | 27.726 | 59.989 | 30 | 82.2 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82.2 | 43.107 | 60.043 | 45 | 82.2 | 35.119 | 60.043 | 35 | 82.2 | 43.107 | 60.043 | 45 | 82.2 | 34.993 | 60.004 | 35 | 82.2 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82.2 | 48.567 | 59.966 | 49
82.3 | 36.259 | 60.026 | 40 | 82.3 | 57.941 | 60.034 | 60 | 82.3 | 27.829 | 59.99 | 30 | 82.3 | 38.657 | 60.005 | 45 | 82.3 | 43.089 | 60.043 | 45 | 82.3 | 35.126 | 60.043 | 35 | 82.3 | 43.089 | 60.043 | 45 | 82.3 | 34.99 | 60.004 | 35 | 82.3 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82.3 | 48.578 | 59.966 | 49
82.4 | 36.259 | 60.026 | 40 | 82.4 | 57.972 | 60.035 | 60 | 82.4 | 27.851 | 59.99 | 30 | 82.4 | 38.693 | 60.005 | 45 | 82.4 | 43.089 | 60.042 | 45 | 82.4 | 35.126 | 60.042 | 35 | 82.4 | 43.089 | 60.042 | 45 | 82.4 | 34.984 | 60.004 | 35 | 82.4 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82.4 | 48.577 | 59.967 | 49
82.5 | 36.305 | 60.025 | 40 | 82.5 | 57.984 | 60.035 | 60 | 82.5 | 27.857 | 59.99 | 30 | 82.5 | 38.697 | 60.004 | 45 | 82.5 | 43.084 | 60.042 | 45 | 82.5 | 35.126 | 60.042 | 35 | 82.5 | 43.084 | 60.042 | 45 | 82.5 | 34.984 | 60.003 | 35 | 82.5 | 46.858 | 60.035 | 48 | 82.5 | 48.581 | 59.967 | 49
82.6 | 36.394 | 60.025 | 40 | 82.6 | 58.01 | 60.037 | 60 | 82.6 | 27.863 | 59.99 | 30 | 82.6 | 38.697 | 60.004 | 45 | 82.6 | 43.148 | 60.041 | 45 | 82.6 | 35.128 | 60.041 | 35 | 82.6 | 43.148 | 60.041 | 45 | 82.6 | 34.984 | 60.003 | 35 | 82.6 | 46.857 | 60.035 | 48 | 82.6 | 48.575 | 59.968 | 49
82.7 | 36.395 | 60.024 | 40 | 82.7 | 58.103 | 60.037 | 60 | 82.7 | 27.863 | 59.99 | 30 | 82.7 | 38.842 | 60.003 | 45 | 82.7 | 43.216 | 60.041 | 45 | 82.7 | 35.112 | 60.041 | 35 | 82.7 | 43.216 | 60.041 | 45 | 82.7 | 34.984 | 60.003 | 35 | 82.7 | 46.858 | 60.035 | 48 | 82.7 | 48.58 | 59.968 | 49
82.8 | 36.396 | 60.024 | 40 | 82.8 | 58.127 | 60.039 | 60 | 82.8 | 27.864 | 59.99 | 30 | 82.8 | 38.84 | 60.003 | 45 | 82.8 | 43.222 | 60.04 | 45 | 82.8 | 35.05 | 60.04 | 35 | 82.8 | 43.222 | 60.04 | 45 | 82.8 | 34.983 | 60.003 | 35 | 82.8 | 46.857 | 60.034 | 48 | 82.8 | 48.574 | 59.969 | 49
82.9 | 36.528 | 60.023 | 40 | 82.9 | 58.114 | 60.039 | 60 | 82.9 | 27.864 | 59.99 | 30 | 82.9 | 38.847 | 60.003 | 45 | 82.9 | 43.223 | 60.04 | 45 | 82.9 | 35.053 | 60.04 | 35 | 82.9 | 43.223 | 60.04 | 45 | 82.9 | 35.054 | 60.003 | 35 | 82.9 | 46.857 | 60.034 | 48 | 82.9 | 48.567 | 59.969 | 49
83 | 36.596 | 60.023 | 40 | 83 | 58.107 | 60.041 | 60 | 83 | 27.865 | 59.99 | 30 | 83 | 38.853 | 60.003 | 45 | 83 | 43.226 | 60.04 | 45 | 83 | 35.054 | 60.04 | 35 | 83 | 43.226 | 60.04 | 45 | 83 | 35.064 | 60.003 | 35 | 83 | 46.857 | 60.033 | 48 | 83 | 48.574 | 59.969 | 49
83.1 | 36.598 | 60.022 | 40 | 83.1 | 58.102 | 60.041 | 60 | 83.1 | 27.861 | 59.991 | 30 | 83.1 | 38.853 | 60.003 | 45 | 83.1 | 43.231 | 60.04 | 45 | 83.1 | 35.051 | 60.04 | 35 | 83.1 | 43.231 | 60.04 | 45 | 83.1 | 35.081 | 60.002 | 35 | 83.1 | 46.857 | 60.033 | 48 | 83.1 | 48.579 | 59.969 | 49
83.2 | 36.609 | 60.022 | 40 | 83.2 | 58.079 | 60.042 | 60 | 83.2 | 27.988 | 59.991 | 30 | 83.2 | 38.852 | 60.003 | 45 | 83.2 | 43.227 | 60.039 | 45 | 83.2 | 35.048 | 60.039 | 35 | 83.2 | 43.227 | 60.039 | 45 | 83.2 | 35.134 | 60.002 | 35 | 83.2 | 46.858 | 60.033 | 48 | 83.2 | 48.579 | 59.97 | 49
83.3 | 36.61 | 60.021 | 40 | 83.3 | 58.029 | 60.042 | 60 | 83.3 | 28.015 | 59.991 | 30 | 83.3 | 38.849 | 60.003 | 45 | 83.3 | 43.301 | 60.039 | 45 | 83.3 | 35.048 | 60.039 | 35 | 83.3 | 43.301 | 60.039 | 45 | 83.3 | 35.136 | 60.002 | 35 | 83.3 | 46.863 | 60.033 | 48 | 83.3 | 48.573 | 59.97 | 49
83.4 | 36.612 | 60.021 | 40 | 83.4 | 58.08 | 60.044 | 60 | 83.4 | 28.2 | 59.991 | 30 | 83.4 | 38.846 | 60.003 | 45 | 83.4 | 43.301 | 60.039 | 45 | 83.4 | 35.048 | 60.039 | 35 | 83.4 | 43.301 | 60.039 | 45 | 83.4 | 35.138 | 60.002 | 35 | 83.4 | 46.864 | 60.033 | 48 | 83.4 | 48.564 | 59.97 | 49
83.5 | 36.603 | 60.02 | 40 | 83.5 | 58.119 | 60.044 | 60 | 83.5 | 28.224 | 59.991 | 30 | 83.5 | 38.844 | 60.003 | 45 | 83.5 | 43.302 | 60.039 | 45 | 83.5 | 35.048 | 60.039 | 35 | 83.5 | 43.302 | 60.039 | 45 | 83.5 | 35.138 | 60.001 | 35 | 83.5 | 46.863 | 60.033 | 48 | 83.5 | 48.564 | 59.97 | 49
83.6 | 36.601 | 60.02 | 40 | 83.6 | 58.114 | 60.046 | 60 | 83.6 | 28.213 | 59.991 | 30 | 83.6 | 38.843 | 60.005 | 45 | 83.6 | 43.302 | 60.039 | 45 | 83.6 | 35.047 | 60.039 | 35 | 83.6 | 43.302 | 60.039 | 45 | 83.6 | 35.141 | 60.001 | 35 | 83.6 | 46.878 | 60.033 | 48 | 83.6 | 48.564 | 59.971 | 49
83.7 | 36.831 | 60.018 | 40 | 83.7 | 58.106 | 60.046 | 60 | 83.7 | 28.184 | 59.991 | 30 | 83.7 | 38.846 | 60.005 | 45 | 83.7 | 43.305 | 60.039 | 45 | 83.7 | 35.017 | 60.039 | 35 | 83.7 | 43.305 | 60.039 | 45 | 83.7 | 35.15 | 60 | 35 | 83.7 | 46.929 | 60.033 | 48 | 83.7 | 48.586 | 59.971 | 49
83.8 | 36.883 | 60.018 | 40 | 83.8 | 58.314 | 60.048 | 60 | 83.8 | 28.184 | 59.991 | 30 | 83.8 | 38.851 | 60.005 | 45 | 83.8 | 43.447 | 60.039 | 45 | 83.8 | 34.963 | 60.039 | 35 | 83.8 | 43.447 | 60.039 | 45 | 83.8 | 35.151 | 60 | 35 | 83.8 | 46.929 | 60.032 | 48 | 83.8 | 48.602 | 59.971 | 49
83.9 | 36.883 | 60.017 | 40 | 83.9 | 58.426 | 60.048 | 60 | 83.9 | 28.354 | 59.991 | 30 | 83.9 | 38.851 | 60.005 | 45 | 83.9 | 43.473 | 60.039 | 45 | 83.9 | 34.965 | 60.039 | 35 | 83.9 | 43.473 | 60.039 | 45 | 83.9 | 35.149 | 60 | 35 | 83.9 | 46.929 | 60.032 | 48 | 83.9 | 48.588 | 59.971 | 49
84 | 36.875 | 60.017 | 40 | 84 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84 | 28.426 | 59.991 | 30 | 84 | 38.844 | 60.006 | 45 | 84 | 43.476 | 60.039 | 45 | 84 | 34.968 | 60.039 | 35 | 84 | 43.476 | 60.039 | 45 | 84 | 35.15 | 60 | 35 | 84 | 46.929 | 60.032 | 48 | 84 | 48.577 | 59.971 | 49
84.1 | 36.872 | 60.017 | 40 | 84.1 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.1 | 28.426 | 59.991 | 30 | 84.1 | 38.844 | 60.006 | 45 | 84.1 | 43.482 | 60.039 | 45 | 84.1 | 34.974 | 60.039 | 35 | 84.1 | 43.482 | 60.039 | 45 | 84.1 | 35.147 | 59.999 | 35 | 84.1 | 46.931 | 60.032 | 48 | 84.1 | 48.576 | 59.971 | 49
84.2 | 36.926 | 60.017 | 40 | 84.2 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.2 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.2 | 38.928 | 60.006 | 45 | 84.2 | 43.475 | 60.039 | 45 | 84.2 | 34.971 | 60.039 | 35 | 84.2 | 43.475 | 60.039 | 45 | 84.2 | 35.136 | 59.999 | 35 | 84.2 | 46.929 | 60.032 | 48 | 84.2 | 48.552 | 59.972 | 49
84.3 | 37.028 | 60.015 | 40 | 84.3 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.3 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.3 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.3 | 43.512 | 60.039 | 45 | 84.3 | 34.965 | 60.039 | 35 | 84.3 | 43.512 | 60.039 | 45 | 84.3 | 35.136 | 59.999 | 35 | 84.3 | 46.929 | 60.032 | 48 | 84.3 | 48.516 | 59.972 | 49
84.4 | 37.028 | 60.015 | 40 | 84.4 | 58.419 | 60.049 | 60 | 84.4 | 28.422 | 59.991 | 30 | 84.4 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.4 | 43.714 | 60.039 | 45 | 84.4 | 34.965 | 60.039 | 35 | 84.4 | 43.714 | 60.039 | 45 | 84.4 | 35.139 | 59.999 | 35 | 84.4 | 46.929 | 60.032 | 48 | 84.4 | 48.515 | 59.973 | 49
84.5 | 37.024 | 60.015 | 40 | 84.5 | 58.408 | 60.048 | 60 | 84.5 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.5 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.5 | 43.753 | 60.039 | 45 | 84.5 | 34.965 | 60.039 | 35 | 84.5 | 43.753 | 60.039 | 45 | 84.5 | 35.141 | 59.998 | 35 | 84.5 | 46.929 | 60.032 | 48 | 84.5 | 48.508 | 59.973 | 49
84.6 | 37.039 | 60.015 | 40 | 84.6 | 58.45 | 60.048 | 60 | 84.6 | 28.424 | 59.99 | 30 | 84.6 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.6 | 43.751 | 60.038 | 45 | 84.6 | 34.96 | 60.038 | 35 | 84.6 | 43.751 | 60.038 | 45 | 84.6 | 35.145 | 59.998 | 35 | 84.6 | 46.929 | 60.031 | 48 | 84.6 | 48.501 | 59.973 | 49
84.7 | 37.105 | 60.015 | 40 | 84.7 | 58.471 | 60.048 | 60 | 84.7 | 28.419 | 59.99 | 30 | 84.7 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.7 | 43.754 | 60.038 | 45 | 84.7 | 34.959 | 60.038 | 35 | 84.7 | 43.754 | 60.038 | 45 | 84.7 | 35.146 | 59.997 | 35 | 84.7 | 46.929 | 60.031 | 48 | 84.7 | 48.499 | 59.973 | 49
84.8 | 37.104 | 60.015 | 40 | 84.8 | 58.468 | 60.048 | 60 | 84.8 | 28.423 | 59.99 | 30 | 84.8 | 38.974 | 60.007 | 45 | 84.8 | 43.846 | 60.038 | 45 | 84.8 | 34.958 | 60.038 | 35 | 84.8 | 43.846 | 60.038 | 45 | 84.8 | 35.144 | 59.997 | 35 | 84.8 | 46.929 | 60.031 | 48 | 84.8 | 48.498 | 59.974 | 49
84.9 | 37.095 | 60.014 | 40 | 84.9 | 58.436 | 60.047 | 60 | 84.9 | 28.423 | 59.99 | 30 | 84.9 | 38.974 | 60.006 | 45 | 84.9 | 43.931 | 60.038 | 45 | 84.9 | 34.982 | 60.038 | 35 | 84.9 | 43.931 | 60.038 | 45 | 84.9 | 35.103 | 59.996 | 35 | 84.9 | 46.968 | 60.031 | 48 | 84.9 | 48.5 | 59.974 | 49
85 | 37.091 | 60.014 | 40 | 85 | 58.469 | 60.047 | 60 | 85 | 28.419 | 59.989 | 30 | 85 | 38.986 | 60.006 | 45 | 85 | 43.932 | 60.036 | 45 | 85 | 34.981 | 60.036 | 35 | 85 | 43.932 | 60.036 | 45 | 85 | 35.1 | 59.996 | 35 | 85 | 46.969 | 60.031 | 48 | 85 | 48.51 | 59.974 | 49
85.1 | 37.094 | 60.013 | 40 | 85.1 | 58.496 | 60.046 | 60 | 85.1 | 28.419 | 59.989 | 30 | 85.1 | 39.14 | 60.006 | 45 | 85.1 | 43.925 | 60.036 | 45 | 85.1 | 34.969 | 60.036 | 35 | 85.1 | 43.925 | 60.036 | 45 | 85.1 | 35.17 | 59.995 | 35 | 85.1 | 47.057 | 60.031 | 48 | 85.1 | 48.511 | 59.974 | 49
85.2 | 37.099 | 60.013 | 40 | 85.2 | 58.496 | 60.046 | 60 | 85.2 | 28.417 | 59.989 | 30 | 85.2 | 39.208 | 60.007 | 45 | 85.2 | 43.982 | 60.035 | 45 | 85.2 | 34.968 | 60.035 | 35 | 85.2 | 43.982 | 60.035 | 45 | 85.2 | 35.172 | 59.995 | 35 | 85.2 | 47.131 | 60.03 | 48 | 85.2 | 48.515 | 59.974 | 49
85.3 | 37.109 | 60.012 | 40 | 85.3 | 58.554 | 60.044 | 60 | 85.3 | 28.414 | 59.989 | 30 | 85.3 | 39.344 | 60.007 | 45 | 85.3 | 44.016 | 60.035 | 45 | 85.3 | 34.961 | 60.035 | 35 | 85.3 | 44.016 | 60.035 | 45 | 85.3 | 35.171 | 59.995 | 35 | 85.3 | 47.125 | 60.03 | 48 | 85.3 | 48.514 | 59.974 | 49
85.4 | 37.109 | 60.012 | 40 | 85.4 | 58.56 | 60.044 | 60 | 85.4 | 28.413 | 59.989 | 30 | 85.4 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.4 | 44.021 | 60.034 | 45 | 85.4 | 34.978 | 60.034 | 35 | 85.4 | 44.021 | 60.034 | 45 | 85.4 | 35.166 | 59.995 | 35 | 85.4 | 47.121 | 60.029 | 48 | 85.4 | 48.545 | 59.975 | 49
85.5 | 37.102 | 60.011 | 40 | 85.5 | 58.579 | 60.042 | 60 | 85.5 | 28.413 | 59.99 | 30 | 85.5 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.5 | 44.063 | 60.034 | 45 | 85.5 | 35.081 | 60.034 | 35 | 85.5 | 44.063 | 60.034 | 45 | 85.5 | 35.167 | 59.995 | 35 | 85.5 | 47.122 | 60.029 | 48 | 85.5 | 48.652 | 59.975 | 49
85.6 | 37.098 | 60.011 | 40 | 85.6 | 58.79 | 60.042 | 60 | 85.6 | 28.416 | 59.99 | 30 | 85.6 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.6 | 44.1 | 60.033 | 45 | 85.6 | 35.089 | 60.033 | 35 | 85.6 | 44.1 | 60.033 | 45 | 85.6 | 35.169 | 59.995 | 35 | 85.6 | 47.123 | 60.028 | 48 | 85.6 | 48.704 | 59.976 | 49
85.7 | 37.232 | 60.01 | 40 | 85.7 | 58.808 | 60.039 | 60 | 85.7 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.7 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.7 | 44.104 | 60.033 | 45 | 85.7 | 35.094 | 60.033 | 35 | 85.7 | 44.104 | 60.033 | 45 | 85.7 | 35.173 | 59.994 | 35 | 85.7 | 47.122 | 60.028 | 48 | 85.7 | 48.746 | 59.976 | 49
85.8 | 37.254 | 60.01 | 40 | 85.8 | 58.79 | 60.039 | 60 | 85.8 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.8 | 39.449 | 60.008 | 45 | 85.8 | 44.109 | 60.032 | 45 | 85.8 | 35.106 | 60.032 | 35 | 85.8 | 44.109 | 60.032 | 45 | 85.8 | 35.173 | 59.994 | 35 | 85.8 | 47.122 | 60.027 | 48 | 85.8 | 48.76 | 59.977 | 49
85.9 | 37.255 | 60.01 | 40 | 85.9 | 58.786 | 60.036 | 60 | 85.9 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.9 | 39.553 | 60.008 | 45 | 85.9 | 44.119 | 60.032 | 45 | 85.9 | 35.106 | 60.032 | 35 | 85.9 | 44.119 | 60.032 | 45 | 85.9 | 35.173 | 59.994 | 35 | 85.9 | 47.167 | 60.027 | 48 | 85.9 | 48.761 | 59.977 | 49
86 | 37.257 | 60.01 | 40 | 86 | 58.813 | 60.036 | 60 | 86 | 28.568 | 59.99 | 30 | 86 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86 | 44.123 | 60.032 | 45 | 86 | 35.106 | 60.032 | 35 | 86 | 44.123 | 60.032 | 45 | 86 | 35.173 | 59.994 | 35 | 86 | 47.197 | 60.027 | 48 | 86 | 48.742 | 59.979 | 49
86.1 | 37.356 | 60.009 | 40 | 86.1 | 58.838 | 60.035 | 60 | 86.1 | 28.566 | 59.99 | 30 | 86.1 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.1 | 44.122 | 60.032 | 45 | 86.1 | 35.105 | 60.032 | 35 | 86.1 | 44.122 | 60.032 | 45 | 86.1 | 35.168 | 59.993 | 35 | 86.1 | 47.197 | 60.027 | 48 | 86.1 | 48.74 | 59.979 | 49
86.2 | 37.4 | 60.009 | 40 | 86.2 | 58.909 | 60.035 | 60 | 86.2 | 28.569 | 59.989 | 30 | 86.2 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.2 | 44.114 | 60.032 | 45 | 86.2 | 35.106 | 60.032 | 35 | 86.2 | 44.114 | 60.032 | 45 | 86.2 | 35.165 | 59.993 | 35 | 86.2 | 47.198 | 60.026 | 48 | 86.2 | 48.761 | 59.98 | 49
86.3 | 37.399 | 60.009 | 40 | 86.3 | 58.921 | 60.033 | 60 | 86.3 | 28.649 | 59.989 | 30 | 86.3 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.3 | 44.11 | 60.032 | 45 | 86.3 | 35.106 | 60.032 | 35 | 86.3 | 44.11 | 60.032 | 45 | 86.3 | 35.167 | 59.992 | 35 | 86.3 | 47.21 | 60.026 | 48 | 86.3 | 48.78 | 59.98 | 49
86.4 | 37.401 | 60.009 | 40 | 86.4 | 58.861 | 60.033 | 60 | 86.4 | 28.816 | 59.989 | 30 | 86.4 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.4 | 44.106 | 60.032 | 45 | 86.4 | 35.106 | 60.032 | 35 | 86.4 | 44.106 | 60.032 | 45 | 86.4 | 35.166 | 59.992 | 35 | 86.4 | 47.165 | 60.026 | 48 | 86.4 | 48.762 | 59.982 | 49
86.5 | 37.392 | 60.008 | 40 | 86.5 | 58.809 | 60.031 | 60 | 86.5 | 28.814 | 59.989 | 30 | 86.5 | 39.549 | 60.008 | 45 | 86.5 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.5 | 35.101 | 60.033 | 35 | 86.5 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.5 | 35.165 | 59.991 | 35 | 86.5 | 47.133 | 60.026 | 48 | 86.5 | 48.765 | 59.982 | 49
86.6 | 37.39 | 60.008 | 40 | 86.6 | 58.739 | 60.031 | 60 | 86.6 | 28.808 | 59.988 | 30 | 86.6 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.6 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.6 | 35.099 | 60.033 | 35 | 86.6 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.6 | 35.156 | 59.991 | 35 | 86.6 | 47.133 | 60.025 | 48 | 86.6 | 48.761 | 59.983 | 49
86.7 | 37.397 | 60.007 | 40 | 86.7 | 58.741 | 60.029 | 60 | 86.7 | 28.801 | 59.988 | 30 | 86.7 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.7 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.7 | 35.096 | 60.033 | 35 | 86.7 | 44.106 | 60.033 | 45 | 86.7 | 35.155 | 59.99 | 35 | 86.7 | 47.133 | 60.025 | 48 | 86.7 | 48.744 | 59.983 | 49
86.8 | 37.403 | 60.007 | 40 | 86.8 | 58.872 | 60.029 | 60 | 86.8 | 28.808 | 59.987 | 30 | 86.8 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.8 | 44.104 | 60.033 | 45 | 86.8 | 35.096 | 60.033 | 35 | 86.8 | 44.104 | 60.033 | 45 | 86.8 | 35.152 | 59.99 | 35 | 86.8 | 47.133 | 60.025 | 48 | 86.8 | 48.735 | 59.984 | 49
86.9 | 37.397 | 60.006 | 40 | 86.9 | 58.988 | 60.026 | 60 | 86.9 | 28.809 | 59.987 | 30 | 86.9 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.9 | 44.101 | 60.034 | 45 | 86.9 | 35.096 | 60.034 | 35 | 86.9 | 44.101 | 60.034 | 45 | 86.9 | 35.143 | 59.99 | 35 | 86.9 | 47.133 | 60.025 | 48 | 86.9 | 48.725 | 59.984 | 49
87 | 37.393 | 60.006 | 40 | 87 | 59.105 | 60.026 | 60 | 87 | 28.811 | 59.986 | 30 | 87 | 39.603 | 60.009 | 45 | 87 | 44.134 | 60.033 | 45 | 87 | 35.096 | 60.033 | 35 | 87 | 44.134 | 60.033 | 45 | 87 | 35.101 | 59.99 | 35 | 87 | 47.133 | 60.025 | 48 | 87 | 48.725 | 59.985 | 49
87.1 | 37.434 | 60.006 | 40 | 87.1 | 59.131 | 60.023 | 60 | 87.1 | 28.814 | 59.986 | 30 | 87.1 | 39.701 | 60.008 | 45 | 87.1 | 44.192 | 60.033 | 45 | 87.1 | 35.096 | 60.033 | 35 | 87.1 | 44.192 | 60.033 | 45 | 87.1 | 35.061 | 59.989 | 35 | 87.1 | 47.133 | 60.025 | 48 | 87.1 | 48.725 | 59.985 | 49
87.2 | 37.532 | 60.006 | 40 | 87.2 | 59.185 | 60.023 | 60 | 87.2 | 28.803 | 59.985 | 30 | 87.2 | 39.696 | 60.008 | 45 | 87.2 | 44.2 | 60.033 | 45 | 87.2 | 35.101 | 60.033 | 35 | 87.2 | 44.2 | 60.033 | 45 | 87.2 | 35.062 | 59.989 | 35 | 87.2 | 47.133 | 60.025 | 48 | 87.2 | 48.725 | 59.985 | 49
87.3 | 37.775 | 60.005 | 40 | 87.3 | 59.191 | 60.021 | 60 | 87.3 | 28.798 | 59.985 | 30 | 87.3 | 39.702 | 60.007 | 45 | 87.3 | 44.205 | 60.034 | 45 | 87.3 | 35.106 | 60.034 | 35 | 87.3 | 44.205 | 60.034 | 45 | 87.3 | 35.062 | 59.988 | 35 | 87.3 | 47.133 | 60.025 | 48 | 87.3 | 48.725 | 59.985 | 49
87.4 | 37.774 | 60.005 | 40 | 87.4 | 59.149 | 60.021 | 60 | 87.4 | 28.799 | 59.985 | 30 | 87.4 | 39.97 | 60.007 | 45 | 87.4 | 44.203 | 60.034 | 45 | 87.4 | 35.103 | 60.034 | 35 | 87.4 | 44.203 | 60.034 | 45 | 87.4 | 35.063 | 59.988 | 35 | 87.4 | 47.133 | 60.025 | 48 | 87.4 | 48.725 | 59.985 | 49
87.5 | 37.778 | 60.004 | 40 | 87.5 | 59.088 | 60.02 | 60 | 87.5 | 28.823 | 59.985 | 30 | 87.5 | 39.966 | 60.006 | 45 | 87.5 | 44.196 | 60.035 | 45 | 87.5 | 35.102 | 60.035 | 35 | 87.5 | 44.196 | 60.035 | 45 | 87.5 | 35.065 | 59.987 | 35 | 87.5 | 47.128 | 60.026 | 48 | 87.5 | 48.725 | 59.985 | 49
87.6 | 37.776 | 60.004 | 40 | 87.6 | 59.083 | 60.02 | 60 | 87.6 | 29.06 | 59.984 | 30 | 87.6 | 39.965 | 60.006 | 45 | 87.6 | 44.234 | 60.035 | 45 | 87.6 | 35.099 | 60.035 | 35 | 87.6 | 44.234 | 60.035 | 45 | 87.6 | 35.069 | 59.987 | 35 | 87.6 | 47.12 | 60.026 | 48 | 87.6 | 48.732 | 59.985 | 49
87.7 | 37.779 | 60.002 | 40 | 87.7 | 59.096 | 60.019 | 60 | 87.7 | 29.166 | 59.984 | 30 | 87.7 | 39.969 | 60.005 | 45 | 87.7 | 44.535 | 60.035 | 45 | 87.7 | 35.096 | 60.035 | 35 | 87.7 | 44.535 | 60.035 | 45 | 87.7 | 35.068 | 59.987 | 35 | 87.7 | 47.12 | 60.026 | 48 | 87.7 | 48.748 | 59.985 | 49
87.8 | 37.781 | 60.002 | 40 | 87.8 | 59.158 | 60.019 | 60 | 87.8 | 29.161 | 59.983 | 30 | 87.8 | 39.972 | 60.005 | 45 | 87.8 | 44.541 | 60.035 | 45 | 87.8 | 35.096 | 60.035 | 35 | 87.8 | 44.541 | 60.035 | 45 | 87.8 | 35.06 | 59.987 | 35 | 87.8 | 47.12 | 60.026 | 48 | 87.8 | 48.694 | 59.986 | 49
87.9 | 37.776 | 60.002 | 40 | 87.9 | 59.251 | 60.017 | 60 | 87.9 | 29.156 | 59.983 | 30 | 87.9 | 39.972 | 60.003 | 45 | 87.9 | 44.539 | 60.035 | 45 | 87.9 | 35.096 | 60.035 | 35 | 87.9 | 44.539 | 60.035 | 45 | 87.9 | 35.06 | 59.986 | 35 | 87.9 | 47.12 | 60.026 | 48 | 87.9 | 48.67 | 59.986 | 49
88 | 37.774 | 60.002 | 40 | 88 | 59.233 | 60.017 | 60 | 88 | 29.16 | 59.983 | 30 | 88 | 40.343 | 60.003 | 45 | 88 | 44.533 | 60.035 | 45 | 88 | 35.1 | 60.035 | 35 | 88 | 44.533 | 60.035 | 45 | 88 | 35.056 | 59.986 | 35 | 88 | 47.12 | 60.026 | 48 | 88 | 48.659 | 59.987 | 49
88.1 | 37.774 | 60.002 | 40 | 88.1 | 59.242 | 60.015 | 60 | 88.1 | 29.471 | 59.983 | 30 | 88.1 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.1 | 44.533 | 60.035 | 45 | 88.1 | 35.1 | 60.035 | 35 | 88.1 | 44.533 | 60.035 | 45 | 88.1 | 35.058 | 59.985 | 35 | 88.1 | 47.12 | 60.026 | 48 | 88.1 | 48.65 | 59.987 | 49
88.2 | 37.844 | 60.002 | 40 | 88.2 | 59.26 | 60.015 | 60 | 88.2 | 29.485 | 59.983 | 30 | 88.2 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.2 | 44.535 | 60.034 | 45 | 88.2 | 35.102 | 60.034 | 35 | 88.2 | 44.535 | 60.034 | 45 | 88.2 | 35.067 | 59.985 | 35 | 88.2 | 47.121 | 60.026 | 48 | 88.2 | 48.656 | 59.989 | 49
88.3 | 37.857 | 60.001 | 40 | 88.3 | 59.245 | 60.012 | 60 | 88.3 | 29.519 | 59.983 | 30 | 88.3 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.3 | 44.541 | 60.034 | 45 | 88.3 | 35.102 | 60.034 | 35 | 88.3 | 44.541 | 60.034 | 45 | 88.3 | 35.079 | 59.984 | 35 | 88.3 | 47.121 | 60.026 | 48 | 88.3 | 48.619 | 59.989 | 49
88.4 | 37.853 | 60.001 | 40 | 88.4 | 59.256 | 60.012 | 60 | 88.4 | 29.522 | 59.983 | 30 | 88.4 | 40.344 | 60.002 | 45 | 88.4 | 44.547 | 60.034 | 45 | 88.4 | 35.102 | 60.034 | 35 | 88.4 | 44.547 | 60.034 | 45 | 88.4 | 35.081 | 59.984 | 35 | 88.4 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.4 | 48.591 | 59.991 | 49
88.5 | 37.881 | 60.001 | 40 | 88.5 | 59.28 | 60.01 | 60 | 88.5 | 29.563 | 59.986 | 30 | 88.5 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.5 | 44.546 | 60.034 | 45 | 88.5 | 35.102 | 60.034 | 35 | 88.5 | 44.546 | 60.034 | 45 | 88.5 | 35.138 | 59.984 | 35 | 88.5 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.5 | 48.584 | 59.991 | 49
88.6 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.6 | 59.253 | 60.01 | 60 | 88.6 | 29.555 | 59.986 | 30 | 88.6 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.6 | 44.541 | 60.034 | 45 | 88.6 | 35.102 | 60.034 | 35 | 88.6 | 44.541 | 60.034 | 45 | 88.6 | 35.189 | 59.984 | 35 | 88.6 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.6 | 48.583 | 59.993 | 49
88.7 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.7 | 59.262 | 60.009 | 60 | 88.7 | 29.567 | 59.989 | 30 | 88.7 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.7 | 44.536 | 60.034 | 45 | 88.7 | 35.101 | 60.034 | 35 | 88.7 | 44.536 | 60.034 | 45 | 88.7 | 35.23 | 59.983 | 35 | 88.7 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.7 | 48.574 | 59.993 | 49
88.8 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.8 | 59.241 | 60.009 | 60 | 88.8 | 29.563 | 59.989 | 30 | 88.8 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.8 | 44.536 | 60.034 | 45 | 88.8 | 35.101 | 60.034 | 35 | 88.8 | 44.536 | 60.034 | 45 | 88.8 | 35.23 | 59.983 | 35 | 88.8 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.8 | 48.567 | 59.994 | 49
88.9 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.9 | 59.301 | 60.006 | 60 | 88.9 | 29.561 | 59.991 | 30 | 88.9 | 40.341 | 60.002 | 45 | 88.9 | 44.536 | 60.035 | 45 | 88.9 | 35.101 | 60.035 | 35 | 88.9 | 44.536 | 60.035 | 45 | 88.9 | 35.233 | 59.982 | 35 | 88.9 | 47.121 | 60.025 | 48 | 88.9 | 48.578 | 59.994 | 49
89 | 37.92 | 60.001 | 40 | 89 | 59.298 | 60.006 | 60 | 89 | 29.57 | 59.991 | 30 | 89 | 40.345 | 60.002 | 45 | 89 | 44.536 | 60.035 | 45 | 89 | 35.098 | 60.035 | 35 | 89 | 44.536 | 60.035 | 45 | 89 | 35.239 | 59.982 | 35 | 89 | 47.132 | 60.025 | 48 | 89 | 48.571 | 59.995 | 49
89.1 | 37.922 | 60 | 40 | 89.1 | 59.285 | 60.005 | 60 | 89.1 | 29.565 | 59.992 | 30 | 89.1 | 40.354 | 60.002 | 45 | 89.1 | 44.536 | 60.036 | 45 | 89.1 | 35.092 | 60.036 | 35 | 89.1 | 44.536 | 60.036 | 45 | 89.1 | 35.239 | 59.981 | 35 | 89.1 | 47.152 | 60.025 | 48 | 89.1 | 48.582 | 59.995 | 49
89.2 | 37.932 | 60 | 40 | 89.2 | 59.281 | 60.005 | 60 | 89.2 | 29.563 | 59.992 | 30 | 89.2 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.2 | 44.536 | 60.036 | 45 | 89.2 | 35.091 | 60.036 | 35 | 89.2 | 44.536 | 60.036 | 45 |  |  |  |  | 89.2 | 47.151 | 60.025 | 48 | 89.2 | 48.59 | 59.995 | 49
89.3 | 37.936 | 60 | 40 | 89.3 | 59.312 | 60.004 | 60 | 89.3 | 29.573 | 59.993 | 30 | 89.3 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.3 | 44.536 | 60.037 | 45 | 89.3 | 35.115 | 60.037 | 35 | 89.3 | 44.536 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.3 | 47.134 | 60.026 | 48 | 89.3 | 48.59 | 59.995 | 49
89.4 | 37.936 | 60 | 40 | 89.4 | 59.35 | 60.004 | 60 | 89.4 | 29.576 | 59.993 | 30 | 89.4 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.4 | 44.536 | 60.037 | 45 | 89.4 | 35.183 | 60.037 | 35 | 89.4 | 44.536 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.4 | 47.125 | 60.026 | 48 | 89.4 | 48.588 | 59.995 | 49
89.5 | 37.938 | 59.999 | 40 | 89.5 | 59.385 | 60.003 | 60 | 89.5 | 29.576 | 59.993 | 30 | 89.5 | 40.362 | 60.002 | 45 | 89.5 | 44.536 | 60.037 | 45 | 89.5 | 35.183 | 60.037 | 35 | 89.5 | 44.536 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.5 | 47.123 | 60.026 | 48 | 89.5 | 48.584 | 59.995 | 49
89.6 | 37.939 | 59.999 | 40 | 89.6 | 59.441 | 60.003 | 60 | 89.6 | 29.64 | 59.993 | 30 | 89.6 | 40.348 | 60.002 | 45 | 89.6 | 44.536 | 60.037 | 45 | 89.6 | 35.183 | 60.037 | 35 | 89.6 | 44.536 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.6 | 47.123 | 60.026 | 48 | 89.6 | 48.609 | 59.996 | 49
89.7 | 37.938 | 59.999 | 40 | 89.7 | 59.45 | 60.001 | 60 | 89.7 | 29.64 | 59.994 | 30 | 89.7 | 40.343 | 60.002 | 45 | 89.7 | 44.536 | 60.037 | 45 | 89.7 | 35.183 | 60.037 | 35 | 89.7 | 44.536 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.7 | 47.121 | 60.027 | 48 | 89.7 | 48.589 | 59.996 | 49
89.8 | 37.936 | 59.999 | 40 | 89.8 | 59.428 | 60.001 | 60 | 89.8 | 29.626 | 59.994 | 30 | 89.8 | 40.341 | 60.003 | 45 | 89.8 | 44.577 | 60.037 | 45 | 89.8 | 35.186 | 60.037 | 35 | 89.8 | 44.577 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.8 | 47.122 | 60.027 | 48 | 89.8 | 48.521 | 59.998 | 49
89.9 | 37.98 | 59.999 | 40 | 89.9 | 59.4 | 60 | 60 | 89.9 | 29.64 | 59.995 | 30 | 89.9 | 40.341 | 60.003 | 45 | 89.9 | 44.598 | 60.037 | 45 | 89.9 | 35.188 | 60.037 | 35 | 89.9 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 89.9 | 47.122 | 60.028 | 48 | 89.9 | 48.548 | 59.998 | 49
90 | 38.016 | 59.999 | 40 | 90 | 59.548 | 60 | 60 | 90 | 29.673 | 59.995 | 30 | 90 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90 | 35.188 | 60.037 | 35 | 90 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90 | 47.122 | 60.028 | 48 | 90 | 48.547 | 59.999 | 49
90.1 | 38.018 | 59.998 | 40 | 90.1 | 59.632 | 59.999 | 60 | 90.1 | 29.677 | 59.997 | 30 | 90.1 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90.1 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90.1 | 35.188 | 60.037 | 35 | 90.1 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90.1 | 47.122 | 60.028 | 48 | 90.1 | 48.55 | 59.999 | 49
90.2 | 38.14 | 59.998 | 40 | 90.2 | 59.63 | 59.999 | 60 | 90.2 | 29.701 | 59.997 | 30 | 90.2 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90.2 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90.2 | 35.104 | 60.037 | 35 | 90.2 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90.2 | 47.122 | 60.028 | 48 | 90.2 | 48.548 | 60.002 | 49
90.3 | 38.162 | 59.997 | 40 | 90.3 | 59.597 | 59.998 | 60 | 90.3 | 29.7 | 59.998 | 30 | 90.3 | 40.343 | 60.003 | 45 | 90.3 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90.3 | 34.987 | 60.037 | 35 | 90.3 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90.3 | 47.12 | 60.028 | 48 | 90.3 | 48.605 | 60.002 | 49
90.4 | 38.163 | 59.997 | 40 | 90.4 | 59.677 | 59.998 | 60 | 90.4 | 29.75 | 59.998 | 30 | 90.4 | 40.346 | 60.003 | 45 | 90.4 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90.4 | 34.987 | 60.037 | 35 | 90.4 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90.4 | 47.118 | 60.028 | 48 | 90.4 | 48.615 | 60.002 | 49
90.5 | 38.16 | 59.996 | 40 | 90.5 | 59.701 | 59.996 | 60 | 90.5 | 29.824 | 60 | 30 | 90.5 | 40.343 | 60.003 | 45 | 90.5 | 44.598 | 60.037 | 45 | 90.5 | 34.976 | 60.037 | 35 | 90.5 | 44.598 | 60.037 | 45 |  |  |  |  | 90.5 | 47.177 | 60.028 | 48 | 90.5 | 48.622 | 60.002 | 49
90.6 | 38.157 | 59.996 | 40 | 90.6 | 59.654 | 59.996 | 60 | 90.6 | 29.909 | 60 | 30 | 90.6 | 40.34 | 60.003 | 45 | 90.6 | 44.599 | 60.036 | 45 | 90.6 | 34.972 | 60.036 | 35 | 90.6 | 44.599 | 60.036 | 45 |  |  |  |  | 90.6 | 47.194 | 60.028 | 48 | 90.6 | 48.621 | 60.003 | 49
90.7 | 38.16 | 59.996 | 40 | 90.7 | 59.653 | 59.995 | 60 | 90.7 | 29.906 | 60.002 | 30 | 90.7 | 40.34 | 60.002 | 45 | 90.7 | 44.608 | 60.036 | 45 | 90.7 | 34.976 | 60.036 | 35 | 90.7 | 44.608 | 60.036 | 45 |  |  |  |  | 90.7 | 47.194 | 60.029 | 48 | 90.7 | 48.617 | 60.003 | 49
90.8 | 38.163 | 59.996 | 40 | 90.8 | 59.622 | 59.995 | 60 | 90.8 | 29.912 | 60.002 | 30 | 90.8 | 40.454 | 60.002 | 45 | 90.8 | 44.608 | 60.035 | 45 | 90.8 | 34.975 | 60.035 | 35 | 90.8 | 44.608 | 60.035 | 45 |  |  |  |  | 90.8 | 47.194 | 60.029 | 48 | 90.8 | 48.656 | 60.003 | 49
90.9 | 38.168 | 59.996 | 40 | 90.9 | 59.623 | 59.993 | 60 | 90.9 | 29.958 | 60.005 | 30 | 90.9 | 40.476 | 60.002 | 45 | 90.9 | 44.608 | 60.035 | 45 | 90.9 | 35 | 60.035 | 35 | 90.9 | 44.608 | 60.035 | 45 |  |  |  |  | 90.9 | 47.195 | 60.029 | 48 | 90.9 | 48.668 | 60.003 | 49
91 | 38.168 | 59.997 | 40 | 91 | 59.644 | 59.993 | 60 | 91 | 29.902 | 60.005 | 30 | 91 | 40.554 | 60.002 | 45 | 91 | 44.608 | 60.034 | 45 | 91 | 35.101 | 60.034 | 35 | 91 | 44.608 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91 | 47.2 | 60.028 | 48 | 91 | 48.667 | 60.004 | 49
91.1 | 38.168 | 59.997 | 40 | 91.1 | 59.677 | 59.991 | 60 | 91.1 | 29.888 | 60.007 | 30 | 91.1 | 40.633 | 60.002 | 45 | 91.1 | 44.608 | 60.034 | 45 | 91.1 | 35.102 | 60.034 | 35 | 91.1 | 44.608 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.1 | 47.203 | 60.028 | 48 | 91.1 | 48.66 | 60.004 | 49
91.2 | 38.193 | 59.997 | 40 | 91.2 | 59.68 | 59.991 | 60 | 91.2 | 29.884 | 60.007 | 30 | 91.2 | 40.636 | 60.003 | 45 | 91.2 | 44.618 | 60.034 | 45 | 91.2 | 35.104 | 60.034 | 35 | 91.2 | 44.618 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.2 | 47.203 | 60.028 | 48 | 91.2 | 48.602 | 60.005 | 49
91.3 | 38.314 | 59.997 | 40 | 91.3 | 59.696 | 59.991 | 60 | 91.3 | 29.886 | 60.009 | 30 | 91.3 | 40.635 | 60.003 | 45 | 91.3 | 44.622 | 60.034 | 45 | 91.3 | 35.106 | 60.034 | 35 | 91.3 | 44.622 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.3 | 47.203 | 60.028 | 48 | 91.3 | 48.589 | 60.005 | 49
91.4 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.4 | 59.699 | 59.991 | 60 | 91.4 | 29.884 | 60.009 | 30 | 91.4 | 40.635 | 60.003 | 45 | 91.4 | 44.63 | 60.034 | 45 | 91.4 | 35.106 | 60.034 | 35 | 91.4 | 44.63 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.4 | 47.201 | 60.028 | 48 | 91.4 | 48.646 | 60.008 | 49
91.5 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.5 | 59.697 | 59.99 | 60 | 91.5 | 29.879 | 60.011 | 30 | 91.5 | 40.639 | 60.003 | 45 | 91.5 | 44.621 | 60.034 | 45 | 91.5 | 35.106 | 60.034 | 35 | 91.5 | 44.621 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.5 | 47.201 | 60.028 | 48 | 91.5 | 48.644 | 60.008 | 49
91.6 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.6 | 59.703 | 59.99 | 60 | 91.6 | 29.919 | 60.011 | 30 | 91.6 | 40.642 | 60.003 | 45 | 91.6 | 44.613 | 60.034 | 45 | 91.6 | 35.106 | 60.034 | 35 | 91.6 | 44.613 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.6 | 47.203 | 60.028 | 48 | 91.6 | 48.64 | 60.01 | 49
91.7 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.7 | 59.767 | 59.99 | 60 | 91.7 | 29.973 | 60.012 | 30 | 91.7 | 40.689 | 60.003 | 45 | 91.7 | 44.619 | 60.034 | 45 | 91.7 | 35.102 | 60.034 | 35 | 91.7 | 44.619 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.7 | 47.209 | 60.028 | 48 | 91.7 | 48.673 | 60.01 | 49
91.8 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.8 | 59.783 | 59.99 | 60 | 91.8 | 30.007 | 60.012 | 30 | 91.8 | 40.975 | 60.005 | 45 | 91.8 | 44.616 | 60.034 | 45 | 91.8 | 35.102 | 60.034 | 35 | 91.8 | 44.616 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.8 | 47.209 | 60.027 | 48 | 91.8 | 48.725 | 60.01 | 49
91.9 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.9 | 59.784 | 59.99 | 60 | 91.9 | 30.005 | 60.013 | 30 | 91.9 | 41.066 | 60.005 | 45 | 91.9 | 44.608 | 60.034 | 45 | 91.9 | 35.102 | 60.034 | 35 | 91.9 | 44.608 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 91.9 | 47.209 | 60.027 | 48 | 91.9 | 48.696 | 60.01 | 49
92 | 38.31 | 59.998 | 40 | 92 | 59.782 | 59.99 | 60 | 92 | 30.004 | 60.013 | 30 | 92 | 41.061 | 60.005 | 45 | 92 | 44.608 | 60.034 | 45 | 92 | 35.102 | 60.034 | 35 | 92 | 44.608 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 92 | 47.209 | 60.027 | 48 | 92 | 48.569 | 60.011 | 49
92.1 | 38.377 | 59.997 | 40 | 92.1 | 59.717 | 59.988 | 60 | 92.1 | 30.002 | 60.014 | 30 | 92.1 | 41.061 | 60.005 | 45 | 92.1 | 44.729 | 60.034 | 45 | 92.1 | 35.098 | 60.034 | 35 | 92.1 | 44.729 | 60.034 | 45 |  |  |  |  | 92.1 | 47.209 | 60.028 | 48 | 92.1 | 48.576 | 60.011 | 49
92.2 | 38.562 | 59.997 | 40 | 92.2 | 59.725 | 59.988 | 60 | 92.2 | 30.003 | 60.014 | 30 | 92.2 | 41.061 | 60.007 | 45 | 92.2 | 44.737 | 60.033 | 45 | 92.2 | 35.096 | 60.033 | 35 | 92.2 | 44.737 | 60.033 | 45 |  |  |  |  | 92.2 | 47.208 | 60.028 | 48 | 92.2 | 48.568 | 60.013 | 49
92.3 | 38.657 | 59.996 | 40 | 92.3 | 59.714 | 59.987 | 60 | 92.3 | 30.002 | 60.015 | 30 | 92.3 | 41.061 | 60.007 | 45 | 92.3 | 44.737 | 60.033 | 45 | 92.3 | 35.096 | 60.033 | 35 | 92.3 | 44.737 | 60.033 | 45 |  |  |  |  | 92.3 | 47.208 | 60.028 | 48 | 92.3 | 48.566 | 60.013 | 49
92.4 | 38.659 | 59.996 | 40 | 92.4 | 59.718 | 59.987 | 60 | 92.4 | 30.038 | 60.015 | 30 | 92.4 | 41.054 | 60.007 | 45 | 92.4 | 44.737 | 60.032 | 45 | 92.4 | 35.096 | 60.032 | 35 | 92.4 | 44.737 | 60.032 | 45 |  |  |  |  | 92.4 | 47.207 | 60.028 | 48 | 92.4 | 48.564 | 60.014 | 49
92.5 | 38.803 | 59.996 | 40 | 92.5 | 59.725 | 59.987 | 60 | 92.5 | 30.085 | 60.016 | 30 | 92.5 | 41.053 | 60.005 | 45 | 92.5 | 44.737 | 60.032 | 45 | 92.5 | 35.096 | 60.032 | 35 | 92.5 | 44.737 | 60.032 | 45 |  |  |  |  | 92.5 | 47.207 | 60.029 | 48 | 92.5 | 48.565 | 60.014 | 49
92.6 | 38.829 | 59.996 | 40 | 92.6 | 59.69 | 59.987 | 60 | 92.6 | 30.093 | 60.016 | 30 | 92.6 | 41.056 | 60.005 | 45 | 92.6 | 44.737 | 60.031 | 45 | 92.6 | 35.096 | 60.031 | 35 | 92.6 | 44.737 | 60.031 | 45 |  |  |  |  | 92.6 | 47.206 | 60.029 | 48 | 92.6 | 48.563 | 60.015 | 49
92.7 | 38.829 | 59.995 | 40 | 92.7 | 59.686 | 59.986 | 60 | 92.7 | 30.023 | 60.016 | 30 | 92.7 | 41.058 | 60.005 | 45 | 92.7 | 44.737 | 60.031 | 45 | 92.7 | 35.089 | 60.031 | 35 | 92.7 | 44.737 | 60.031 | 45 |  |  |  |  | 92.7 | 47.223 | 60.03 | 48 | 92.7 | 48.562 | 60.015 | 49
92.8 | 38.829 | 59.995 | 40 | 92.8 | 59.688 | 59.986 | 60 | 92.8 | 30.018 | 60.016 | 30 | 92.8 | 41.062 | 60.005 | 45 | 92.8 | 44.737 | 60.03 | 45 | 92.8 | 35.088 | 60.03 | 35 | 92.8 | 44.737 | 60.03 | 45 |  |  |  |  | 92.8 | 47.265 | 60.03 | 48 | 92.8 | 48.562 | 60.015 | 49
92.9 | 38.83 | 59.994 | 40 | 92.9 | 59.742 | 59.985 | 60 | 92.9 | 30.012 | 60.017 | 30 | 92.9 | 41.063 | 60.003 | 45 | 92.9 | 44.729 | 60.03 | 45 | 92.9 | 35.027 | 60.03 | 35 | 92.9 | 44.729 | 60.03 | 45 |  |  |  |  | 92.9 | 47.275 | 60.03 | 48 | 92.9 | 48.562 | 60.015 | 49
93 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93 | 59.782 | 59.985 | 60 | 93 | 30.061 | 60.017 | 30 | 93 | 41.061 | 60.003 | 45 | 93 | 44.732 | 60.029 | 45 | 93 | 35.025 | 60.029 | 35 | 93 | 44.732 | 60.029 | 45 |  |  |  |  | 93 | 47.285 | 60.03 | 48 | 93 | 48.562 | 60.015 | 49
93.1 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.1 | 59.79 | 59.985 | 60 | 93.1 | 30.098 | 60.019 | 30 | 93.1 | 41.184 | 60.003 | 45 | 93.1 | 44.736 | 60.029 | 45 | 93.1 | 35.082 | 60.029 | 35 | 93.1 | 44.736 | 60.029 | 45 |  |  |  |  | 93.1 | 47.273 | 60.031 | 48 | 93.1 | 48.562 | 60.015 | 49
93.2 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.2 | 59.778 | 59.985 | 60 | 93.2 | 30.081 | 60.019 | 30 | 93.2 | 41.203 | 60.003 | 45 | 93.2 | 44.737 | 60.027 | 45 | 93.2 | 35.086 | 60.027 | 35 | 93.2 | 44.737 | 60.027 | 45 |  |  |  |  | 93.2 | 47.265 | 60.031 | 48 | 93.2 | 48.567 | 60.015 | 49
93.3 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.3 | 59.778 | 59.984 | 60 | 93.3 | 30.03 | 60.021 | 30 | 93.3 | 41.207 | 60.002 | 45 | 93.3 | 44.737 | 60.027 | 45 | 93.3 | 35.086 | 60.027 | 35 | 93.3 | 44.737 | 60.027 | 45 |  |  |  |  | 93.3 | 47.264 | 60.032 | 48 | 93.3 | 48.586 | 60.015 | 49
93.4 | 38.822 | 59.995 | 40 | 93.4 | 59.765 | 59.984 | 60 | 93.4 | 30.017 | 60.021 | 30 | 93.4 | 41.208 | 60.002 | 45 | 93.4 | 44.738 | 60.026 | 45 | 93.4 | 35.078 | 60.026 | 35 | 93.4 | 44.738 | 60.026 | 45 |  |  |  |  | 93.4 | 47.264 | 60.032 | 48 | 93.4 | 48.587 | 60.016 | 49
93.5 | 38.818 | 59.995 | 40 | 93.5 | 59.763 | 59.983 | 60 | 93.5 | 30.015 | 60.024 | 30 | 93.5 | 41.257 | 60.002 | 45 | 93.5 | 44.738 | 60.026 | 45 | 93.5 | 35.07 | 60.026 | 35 | 93.5 | 44.738 | 60.026 | 45 |  |  |  |  | 93.5 | 47.264 | 60.032 | 48 | 93.5 | 48.579 | 60.016 | 49
93.6 | 38.817 | 59.995 | 40 | 93.6 | 59.765 | 59.983 | 60 | 93.6 | 30.129 | 60.024 | 30 | 93.6 | 41.484 | 60.002 | 45 | 93.6 | 44.738 | 60.025 | 45 | 93.6 | 35.068 | 60.025 | 35 | 93.6 | 44.738 | 60.025 | 45 |  |  |  |  | 93.6 | 47.264 | 60.032 | 48 | 93.6 | 48.567 | 60.017 | 49
93.7 | 38.967 | 59.995 | 40 | 93.7 | 59.772 | 59.982 | 60 | 93.7 | 30.088 | 60.026 | 30 | 93.7 | 41.484 | 60.002 | 45 | 93.7 | 44.738 | 60.025 | 45 | 93.7 | 35.069 | 60.025 | 35 | 93.7 | 44.738 | 60.025 | 45 |  |  |  |  | 93.7 | 47.264 | 60.032 | 48 | 93.7 | 48.621 | 60.017 | 49
93.8 | 39.034 | 59.996 | 40 | 93.8 | 59.757 | 59.982 | 60 | 93.8 | 30.095 | 60.026 | 30 | 93.8 | 41.487 | 60.002 | 45 | 93.8 | 44.743 | 60.023 | 45 | 93.8 | 35.065 | 60.023 | 35 | 93.8 | 44.743 | 60.023 | 45 |  |  |  |  | 93.8 | 47.269 | 60.032 | 48 | 93.8 | 48.631 | 60.018 | 49
93.9 | 39.03 | 59.996 | 40 | 93.9 | 59.757 | 59.982 | 60 | 93.9 | 30.098 | 60.028 | 30 | 93.9 | 41.501 | 60.002 | 45 | 93.9 | 44.757 | 60.023 | 45 | 93.9 | 35.061 | 60.023 | 35 | 93.9 | 44.757 | 60.023 | 45 |  |  |  |  | 93.9 | 47.272 | 60.032 | 48 | 93.9 | 48.63 | 60.018 | 49
94 | 39.175 | 59.997 | 40 | 94 | 59.759 | 59.982 | 60 | 94 | 30.094 | 60.028 | 30 | 94 | 41.51 | 60.003 | 45 | 94 | 44.75 | 60.021 | 45 | 94 | 35.069 | 60.021 | 35 | 94 | 44.75 | 60.021 | 45 |  |  |  |  | 94 | 47.274 | 60.032 | 48 | 94 | 48.617 | 60.019 | 49
94.1 | 39.174 | 59.997 | 40 | 94.1 | 59.731 | 59.982 | 60 | 94.1 | 30.097 | 60.03 | 30 | 94.1 | 41.5 | 60.003 | 45 | 94.1 | 44.752 | 60.021 | 45 | 94.1 | 35.075 | 60.021 | 35 | 94.1 | 44.752 | 60.021 | 45 |  |  |  |  | 94.1 | 47.277 | 60.032 | 48 | 94.1 | 48.571 | 60.019 | 49
94.2 | 39.169 | 59.998 | 40 | 94.2 | 59.702 | 59.982 | 60 | 94.2 | 30.151 | 60.03 | 30 | 94.2 | 41.488 | 60.004 | 45 | 94.2 | 44.747 | 60.019 | 45 | 94.2 | 35.08 | 60.019 | 35 | 94.2 | 44.747 | 60.019 | 45 |  |  |  |  | 94.2 | 47.277 | 60.032 | 48 | 94.2 | 48.571 | 60.019 | 49
94.3 | 39.255 | 59.998 | 40 | 94.3 | 59.68 | 59.981 | 60 | 94.3 | 30.162 | 60.031 | 30 | 94.3 | 41.477 | 60.004 | 45 | 94.3 | 44.781 | 60.019 | 45 | 94.3 | 35.049 | 60.019 | 35 | 94.3 | 44.781 | 60.019 | 45 |  |  |  |  | 94.3 | 47.277 | 60.032 | 48 | 94.3 | 48.568 | 60.019 | 49
94.4 | 39.295 | 59.999 | 40 | 94.4 | 59.693 | 59.981 | 60 | 94.4 | 30.158 | 60.031 | 30 | 94.4 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.4 | 44.881 | 60.018 | 45 | 94.4 | 35.05 | 60.018 | 35 | 94.4 | 44.881 | 60.018 | 45 |  |  |  |  | 94.4 | 47.278 | 60.032 | 48 | 94.4 | 48.562 | 60.02 | 49
94.5 | 39.294 | 59.999 | 40 | 94.5 | 59.722 | 59.979 | 60 | 94.5 | 30.231 | 60.032 | 30 | 94.5 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.5 | 44.908 | 60.018 | 45 | 94.5 | 35.087 | 60.018 | 35 | 94.5 | 44.908 | 60.018 | 45 |  |  |  |  | 94.5 | 47.279 | 60.032 | 48 | 94.5 | 48.561 | 60.02 | 49
94.6 | 39.302 | 59.999 | 40 | 94.6 | 59.836 | 59.979 | 60 | 94.6 | 30.247 | 60.032 | 30 | 94.6 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.6 | 44.911 | 60.017 | 45 | 94.6 | 35.079 | 60.017 | 35 | 94.6 | 44.911 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 94.6 | 47.288 | 60.032 | 48 | 94.6 | 48.561 | 60.02 | 49
94.7 | 39.306 | 59.999 | 40 | 94.7 | 59.869 | 59.978 | 60 | 94.7 | 30.237 | 60.033 | 30 | 94.7 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.7 | 44.962 | 60.017 | 45 | 94.7 | 35.073 | 60.017 | 35 | 94.7 | 44.962 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 94.7 | 47.357 | 60.032 | 48 | 94.7 | 48.546 | 60.02 | 49
94.8 | 39.306 | 59.999 | 40 | 94.8 | 59.876 | 59.978 | 60 | 94.8 | 30.234 | 60.033 | 30 | 94.8 | 41.481 | 60.005 | 45 | 94.8 | 44.984 | 60.017 | 45 | 94.8 | 35.069 | 60.017 | 35 | 94.8 | 44.984 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 94.8 | 47.354 | 60.032 | 48 | 94.8 | 48.492 | 60.021 | 49
94.9 | 39.321 | 59.999 | 40 | 94.9 | 59.882 | 59.976 | 60 | 94.9 | 30.243 | 60.034 | 30 | 94.9 | 41.481 | 60.004 | 45 | 94.9 | 44.983 | 60.017 | 45 | 94.9 | 35.062 | 60.017 | 35 | 94.9 | 44.983 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 94.9 | 47.355 | 60.033 | 48 | 94.9 | 48.492 | 60.02 | 49
95 | 39.391 | 60 | 40 | 95 | 59.68 | 59.976 | 60 | 95 | 30.248 | 60.034 | 30 | 95 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95 | 44.983 | 60.017 | 45 | 95 | 35.062 | 60.017 | 35 | 95 | 44.983 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 95 | 47.355 | 60.033 | 48 | 95 | 48.492 | 60.02 | 49
95.1 | 39.391 | 60 | 40 | 95.1 | 59.643 | 59.975 | 60 | 95.1 | 30.167 | 60.034 | 30 | 95.1 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.1 | 44.983 | 60.017 | 45 | 95.1 | 35.062 | 60.017 | 35 | 95.1 | 44.983 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 95.1 | 47.354 | 60.033 | 48 | 95.1 | 48.492 | 60.02 | 49
95.2 | 39.386 | 60 | 40 | 95.2 | 59.629 | 59.975 | 60 | 95.2 | 30.038 | 60.034 | 30 | 95.2 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.2 | 44.987 | 60.017 | 45 | 95.2 | 35.065 | 60.017 | 35 | 95.2 | 44.987 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 95.2 | 47.355 | 60.033 | 48 | 95.2 | 48.492 | 60.021 | 49
95.3 | 39.384 | 60 | 40 | 95.3 | 59.626 | 59.974 | 60 | 95.3 | 30.035 | 60.035 | 30 | 95.3 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.3 | 44.987 | 60.017 | 45 | 95.3 | 35.07 | 60.017 | 35 | 95.3 | 44.987 | 60.017 | 45 |  |  |  |  | 95.3 | 47.355 | 60.034 | 48 | 95.3 | 48.493 | 60.021 | 49
95.4 | 39.395 | 60.001 | 40 | 95.4 | 59.631 | 59.974 | 60 | 95.4 | 30.035 | 60.035 | 30 | 95.4 | 41.656 | 60.004 | 45 | 95.4 | 44.987 | 60.016 | 45 | 95.4 | 35.079 | 60.016 | 35 | 95.4 | 44.987 | 60.016 | 45 |  |  |  |  | 95.4 | 47.355 | 60.034 | 48 | 95.4 | 48.497 | 60.021 | 49
95.5 | 39.38 | 60.001 | 40 | 95.5 | 59.643 | 59.973 | 60 | 95.5 | 30.035 | 60.036 | 30 | 95.5 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.5 | 44.987 | 60.016 | 45 | 95.5 | 35.076 | 60.016 | 35 | 95.5 | 44.987 | 60.016 | 45 |  |  |  |  | 95.5 | 47.351 | 60.035 | 48 | 95.5 | 48.498 | 60.021 | 49
95.6 | 39.488 | 60.002 | 40 | 95.6 | 59.681 | 59.973 | 60 | 95.6 | 30.037 | 60.036 | 30 | 95.6 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.6 | 44.985 | 60.014 | 45 | 95.6 | 35.071 | 60.014 | 35 | 95.6 | 44.985 | 60.014 | 45 |  |  |  |  | 95.6 | 47.342 | 60.035 | 48 | 95.6 | 48.495 | 60.021 | 49
95.7 | 39.581 | 60.002 | 40 | 95.7 | 59.742 | 59.972 | 60 | 95.7 | 30.046 | 60.037 | 30 | 95.7 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.7 | 44.979 | 60.014 | 45 | 95.7 | 35.071 | 60.014 | 35 | 95.7 | 44.979 | 60.014 | 45 |  |  |  |  | 95.7 | 47.342 | 60.035 | 48 | 95.7 | 48.491 | 60.021 | 49
95.8 | 39.641 | 60.004 | 40 | 95.8 | 59.699 | 59.972 | 60 | 95.8 | 30.044 | 60.037 | 30 | 95.8 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.8 | 44.979 | 60.013 | 45 | 95.8 | 35.072 | 60.013 | 35 | 95.8 | 44.979 | 60.013 | 45 |  |  |  |  | 95.8 | 47.344 | 60.035 | 48 | 95.8 | 48.407 | 60.021 | 49
95.9 | 39.656 | 60.004 | 40 | 95.9 | 59.712 | 59.97 | 60 | 95.9 | 30.055 | 60.038 | 30 | 95.9 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.9 | 44.977 | 60.013 | 45 | 95.9 | 35.057 | 60.013 | 35 | 95.9 | 44.977 | 60.013 | 45 |  |  |  |  | 95.9 | 47.349 | 60.035 | 48 | 95.9 | 48.335 | 60.021 | 49
96 | 39.662 | 60.006 | 40 | 96 | 59.712 | 59.97 | 60 | 96 | 30.067 | 60.038 | 30 | 96 | 41.726 | 60.004 | 45 | 96 | 44.976 | 60.012 | 45 | 96 | 35.058 | 60.012 | 35 | 96 | 44.976 | 60.012 | 45 |  |  |  |  | 96 | 47.348 | 60.034 | 48 | 96 | 48.335 | 60.022 | 49
96.1 | 39.659 | 60.006 | 40 | 96.1 | 59.701 | 59.969 | 60 | 96.1 | 30.133 | 60.039 | 30 | 96.1 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.1 | 44.976 | 60.012 | 45 | 96.1 | 35.124 | 60.012 | 35 | 96.1 | 44.976 | 60.012 | 45 |  |  |  |  | 96.1 | 47.348 | 60.034 | 48 | 96.1 | 48.337 | 60.021 | 49
96.2 | 39.657 | 60.008 | 40 | 96.2 | 59.72 | 59.969 | 60 | 96.2 | 30.136 | 60.039 | 30 | 96.2 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.2 | 44.981 | 60.01 | 45 | 96.2 | 35.213 | 60.01 | 35 | 96.2 | 44.981 | 60.01 | 45 |  |  |  |  | 96.2 | 47.348 | 60.033 | 48 | 96.2 | 48.337 | 60.021 | 49
96.3 | 39.768 | 60.008 | 40 | 96.3 | 59.707 | 59.969 | 60 | 96.3 | 30.083 | 60.041 | 30 | 96.3 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.3 | 44.985 | 60.01 | 45 | 96.3 | 35.213 | 60.01 | 35 | 96.3 | 44.985 | 60.01 | 45 |  |  |  |  | 96.3 | 47.349 | 60.033 | 48 | 96.3 | 48.337 | 60.021 | 49
96.4 | 39.762 | 60.01 | 40 | 96.4 | 59.67 | 59.969 | 60 | 96.4 | 30.072 | 60.041 | 30 | 96.4 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.4 | 44.929 | 60.008 | 45 | 96.4 | 35.213 | 60.008 | 35 | 96.4 | 44.929 | 60.008 | 45 |  |  |  |  | 96.4 | 47.348 | 60.032 | 48 | 96.4 | 48.337 | 60.021 | 49
96.5 | 39.754 | 60.01 | 40 | 96.5 | 59.66 | 59.968 | 60 | 96.5 | 30.071 | 60.043 | 30 | 96.5 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.5 | 44.806 | 60.008 | 45 | 96.5 | 35.213 | 60.008 | 35 | 96.5 | 44.806 | 60.008 | 45 |  |  |  |  | 96.5 | 47.348 | 60.032 | 48 | 96.5 | 48.336 | 60.021 | 49
96.6 | 39.77 | 60.012 | 40 | 96.6 | 59.653 | 59.968 | 60 | 96.6 | 30.062 | 60.043 | 30 | 96.6 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.6 | 44.81 | 60.006 | 45 | 96.6 | 35.207 | 60.006 | 35 | 96.6 | 44.81 | 60.006 | 45 |  |  |  |  | 96.6 | 47.347 | 60.032 | 48 | 96.6 | 48.335 | 60.021 | 49
96.7 | 39.714 | 60.012 | 40 | 96.7 | 59.662 | 59.967 | 60 | 96.7 | 30.041 | 60.045 | 30 | 96.7 | 41.913 | 60.003 | 45 | 96.7 | 44.821 | 60.006 | 45 | 96.7 | 35.131 | 60.006 | 35 | 96.7 | 44.821 | 60.006 | 45 |  |  |  |  | 96.7 | 47.342 | 60.032 | 48 | 96.7 | 48.333 | 60.021 | 49
96.8 | 39.702 | 60.014 | 40 | 96.8 | 59.636 | 59.967 | 60 | 96.8 | 29.933 | 60.045 | 30 | 96.8 | 41.914 | 60.004 | 45 | 96.8 | 44.831 | 60.004 | 45 | 96.8 | 35.099 | 60.004 | 35 | 96.8 | 44.831 | 60.004 | 45 |  |  |  |  | 96.8 | 47.342 | 60.031 | 48 | 96.8 | 48.332 | 60.023 | 49
96.9 | 39.723 | 60.014 | 40 | 96.9 | 59.62 | 59.966 | 60 | 96.9 | 29.932 | 60.045 | 30 | 96.9 | 42.216 | 60.004 | 45 | 96.9 | 44.832 | 60.004 | 45 | 96.9 | 35.103 | 60.004 | 35 | 96.9 | 44.832 | 60.004 | 45 |  |  |  |  | 96.9 | 47.346 | 60.031 | 48 | 96.9 | 48.33 | 60.023 | 49
97 | 39.828 | 60.015 | 40 | 97 | 59.719 | 59.966 | 60 | 97 | 29.931 | 60.045 | 30 | 97 | 42.218 | 60.004 | 45 | 97 | 44.824 | 60.003 | 45 | 97 | 35.106 | 60.003 | 35 | 97 | 44.824 | 60.003 | 45 |  |  |  |  | 97 | 47.348 | 60.031 | 48 | 97 | 48.328 | 60.024 | 49
97.1 | 39.83 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.1 | 29.934 | 60.046 | 30 | 97.1 | 42.219 | 60.004 | 45 | 97.1 | 44.801 | 60.003 | 45 | 97.1 | 35.103 | 60.003 | 35 | 97.1 | 44.801 | 60.003 | 45 |  |  |  |  | 97.1 | 47.348 | 60.031 | 48 | 97.1 | 48.38 | 60.024 | 49
97.2 | 39.828 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.2 | 29.934 | 60.046 | 30 | 97.2 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.2 | 44.744 | 60.002 | 45 | 97.2 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.2 | 44.744 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.2 | 47.345 | 60.031 | 48 | 97.2 | 48.332 | 60.025 | 49
97.3 | 39.826 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.3 | 29.926 | 60.047 | 30 | 97.3 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.3 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.3 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.3 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.3 | 47.342 | 60.031 | 48 | 97.3 | 48.332 | 60.025 | 49
97.4 | 39.826 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 97.4 | 29.926 | 60.046 | 30 | 97.4 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.4 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.4 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.4 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.4 | 47.341 | 60.031 | 48 | 97.4 | 48.332 | 60.025 | 49
97.5 | 39.853 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.5 | 29.925 | 60.046 | 30 | 97.5 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.5 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.5 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.5 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.5 | 47.342 | 60.031 | 48 | 97.5 | 48.333 | 60.025 | 49
97.6 | 39.968 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.6 | 29.972 | 60.045 | 30 | 97.6 | 42.22 | 60.005 | 45 | 97.6 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.6 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.6 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.6 | 47.341 | 60.03 | 48 | 97.6 | 48.326 | 60.025 | 49
97.7 | 39.962 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.7 | 30.049 | 60.045 | 30 | 97.7 | 42.224 | 60.004 | 45 | 97.7 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.7 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.7 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.7 | 47.341 | 60.03 | 48 | 97.7 | 48.321 | 60.024 | 49
97.8 | 39.968 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.8 | 30.096 | 60.043 | 30 | 97.8 | 42.224 | 60.004 | 45 | 97.8 | 44.74 | 60.002 | 45 | 97.8 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.8 | 44.74 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.8 | 47.374 | 60.029 | 48 | 97.8 | 48.328 | 60.024 | 49
97.9 | 39.977 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.9 | 30.104 | 60.043 | 30 | 97.9 | 42.216 | 60.003 | 45 | 97.9 | 44.743 | 60.002 | 45 | 97.9 | 35.103 | 60.002 | 35 | 97.9 | 44.743 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 97.9 | 47.365 | 60.029 | 48 | 97.9 | 48.335 | 60.023 | 49
98 | 39.988 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98 | 30.102 | 60.041 | 30 | 98 | 42.305 | 60.003 | 45 | 98 | 44.748 | 60.002 | 45 | 98 | 35.103 | 60.002 | 35 | 98 | 44.748 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 98 | 47.333 | 60.028 | 48 | 98 | 48.336 | 60.023 | 49
98.1 | 39.992 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.1 | 30.107 | 60.041 | 30 | 98.1 | 42.346 | 60.003 | 45 | 98.1 | 44.75 | 60.002 | 45 | 98.1 | 35.103 | 60.002 | 35 | 98.1 | 44.75 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 98.1 | 47.335 | 60.028 | 48 | 98.1 | 48.336 | 60.023 | 49
98.2 | 39.994 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.2 | 30.121 | 60.038 | 30 | 98.2 | 42.348 | 60.003 | 45 | 98.2 | 44.748 | 60.002 | 45 | 98.2 | 35.103 | 60.002 | 35 | 98.2 | 44.748 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 98.2 | 47.334 | 60.027 | 48 | 98.2 | 48.336 | 60.023 | 49
98.3 | 39.994 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.3 | 30.143 | 60.038 | 30 | 98.3 | 42.351 | 60.002 | 45 | 98.3 | 44.729 | 60.002 | 45 | 98.3 | 35.106 | 60.002 | 35 | 98.3 | 44.729 | 60.002 | 45 |  |  |  |  | 98.3 | 47.331 | 60.027 | 48 | 98.3 | 48.387 | 60.022 | 49
98.4 | 39.985 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.4 | 30.135 | 60.036 | 30 | 98.4 | 42.352 | 60.002 | 45 | 98.4 | 44.726 | 60 | 45 | 98.4 | 35.093 | 60 | 35 | 98.4 | 44.726 | 60 | 45 |  |  |  |  | 98.4 | 47.327 | 60.027 | 48 | 98.4 | 48.335 | 60.022 | 49
98.5 | 39.981 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.5 | 30.083 | 60.036 | 30 | 98.5 | 42.35 | 60.002 | 45 | 98.5 | 44.724 | 60 | 45 | 98.5 | 35.097 | 60 | 35 | 98.5 | 44.724 | 60 | 45 |  |  |  |  | 98.5 | 47.343 | 60.027 | 48 | 98.5 | 48.335 | 60.022 | 49
98.6 | 39.99 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.6 | 30.082 | 60.034 | 30 | 98.6 | 42.353 | 60.002 | 45 | 98.6 | 44.724 | 59.999 | 45 | 98.6 | 34.995 | 59.999 | 35 | 98.6 | 44.724 | 59.999 | 45 |  |  |  |  | 98.6 | 47.339 | 60.026 | 48 | 98.6 | 48.335 | 60.022 | 49
98.7 | 39.983 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.7 | 30.07 | 60.034 | 30 | 98.7 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.7 | 44.73 | 59.999 | 45 | 98.7 | 34.994 | 59.999 | 35 | 98.7 | 44.73 | 59.999 | 45 |  |  |  |  | 98.7 | 47.331 | 60.026 | 48 | 98.7 | 48.335 | 60.021 | 49
98.8 | 39.979 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 98.8 | 29.999 | 60.032 | 30 | 98.8 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.8 | 44.73 | 59.997 | 45 | 98.8 | 34.994 | 59.997 | 35 | 98.8 | 44.73 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 98.8 | 47.332 | 60.026 | 48 | 98.8 | 48.335 | 60.021 | 49
98.9 | 40.021 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 98.9 | 29.996 | 60.032 | 30 | 98.9 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.9 | 44.73 | 59.997 | 45 | 98.9 | 34.993 | 59.997 | 35 | 98.9 | 44.73 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 98.9 | 47.332 | 60.026 | 48 | 98.9 | 48.335 | 60.021 | 49
99 | 40.108 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 99 | 30.022 | 60.03 | 30 | 99 | 42.557 | 60.001 | 45 | 99 | 44.73 | 59.996 | 45 | 99 | 34.988 | 59.996 | 35 | 99 | 44.73 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 99 | 47.333 | 60.025 | 48 | 99 | 48.333 | 60.022 | 49
99.1 | 40.108 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 99.1 | 30.073 | 60.03 | 30 | 99.1 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.1 | 44.73 | 59.996 | 45 | 99.1 | 34.988 | 59.996 | 35 | 99.1 | 44.73 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 99.1 | 47.351 | 60.025 | 48 | 99.1 | 48.332 | 60.022 | 49
99.2 | 40.115 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 99.2 | 30.079 | 60.029 | 30 | 99.2 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.2 | 44.737 | 59.996 | 45 | 99.2 | 34.987 | 59.996 | 35 | 99.2 | 44.737 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 99.2 | 47.317 | 60.024 | 48 | 99.2 | 48.331 | 60.023 | 49
99.3 | 40.113 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 99.3 | 30.07 | 60.029 | 30 | 99.3 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.3 | 44.751 | 59.996 | 45 | 99.3 | 34.989 | 59.996 | 35 | 99.3 | 44.751 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 99.3 | 47.313 | 60.024 | 48 | 99.3 | 48.371 | 60.023 | 49
99.4 | 40.032 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 99.4 | 30.112 | 60.026 | 30 | 99.4 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.4 | 44.734 | 59.995 | 45 | 99.4 | 34.99 | 59.995 | 35 | 99.4 | 44.734 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.4 | 47.313 | 60.023 | 48 | 99.4 | 48.366 | 60.024 | 49
99.5 | 39.954 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 99.5 | 30.124 | 60.026 | 30 | 99.5 | 42.611 | 60.001 | 45 | 99.5 | 44.746 | 59.995 | 45 | 99.5 | 34.99 | 59.995 | 35 | 99.5 | 44.746 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.5 | 47.315 | 60.023 | 48 | 99.5 | 48.344 | 60.024 | 49
99.6 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.6 | 30.088 | 60.024 | 30 | 99.6 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.6 | 44.768 | 59.995 | 45 | 99.6 | 34.99 | 59.995 | 35 | 99.6 | 44.768 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.6 | 47.314 | 60.022 | 48 | 99.6 | 48.344 | 60.026 | 49
99.7 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.7 | 30.063 | 60.024 | 30 | 99.7 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.7 | 44.72 | 59.995 | 45 | 99.7 | 34.99 | 59.995 | 35 | 99.7 | 44.72 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.7 | 47.313 | 60.022 | 48 | 99.7 | 48.343 | 60.026 | 49
99.8 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.8 | 30.023 | 60.021 | 30 | 99.8 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.8 | 44.666 | 59.995 | 45 | 99.8 | 34.991 | 59.995 | 35 | 99.8 | 44.666 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.8 | 47.282 | 60.021 | 48 | 99.8 | 48.336 | 60.027 | 49
99.9 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.9 | 29.986 | 60.021 | 30 | 99.9 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.9 | 44.748 | 59.995 | 45 | 99.9 | 34.991 | 59.995 | 35 | 99.9 | 44.748 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 99.9 | 47.265 | 60.021 | 48 | 99.9 | 48.33 | 60.027 | 49
100 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100 | 29.989 | 60.018 | 30 | 100 | 42.699 | 60.001 | 45 | 100 | 44.805 | 59.995 | 45 | 100 | 34.995 | 59.995 | 35 | 100 | 44.805 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 100 | 47.265 | 60.02 | 48 | 100 | 48.33 | 60.027 | 49
100.1 | 39.948 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100.1 | 30.034 | 60.018 | 30 | 100.1 | 42.697 | 60.001 | 45 | 100.1 | 44.818 | 59.996 | 45 | 100.1 | 35.007 | 59.996 | 35 | 100.1 | 44.818 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 100.1 | 47.262 | 60.02 | 48 | 100.1 | 48.335 | 60.026 | 49
100.2 | 39.941 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100.2 | 30.053 | 60.014 | 30 | 100.2 | 42.698 | 60.001 | 45 | 100.2 | 44.865 | 59.996 | 45 | 100.2 | 35.008 | 59.996 | 35 | 100.2 | 44.865 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 100.2 | 47.261 | 60.02 | 48 | 100.2 | 48.338 | 60.026 | 49
100.3 | 39.944 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 100.3 | 30.101 | 60.014 | 30 | 100.3 | 42.703 | 60 | 45 | 100.3 | 44.877 | 59.996 | 45 | 100.3 | 34.997 | 59.996 | 35 | 100.3 | 44.877 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 100.3 | 47.261 | 60.02 | 48 | 100.3 | 48.338 | 60.026 | 49
100.4 | 39.944 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 100.4 | 30.122 | 60.011 | 30 | 100.4 | 42.694 | 60 | 45 | 100.4 | 44.879 | 59.996 | 45 | 100.4 | 34.997 | 59.996 | 35 | 100.4 | 44.879 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 100.4 | 47.265 | 60.02 | 48 | 100.4 | 48.338 | 60.026 | 49
100.5 | 39.947 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.5 | 30.099 | 60.011 | 30 | 100.5 | 42.823 | 59.999 | 45 | 100.5 | 44.878 | 59.997 | 45 | 100.5 | 34.998 | 59.997 | 35 | 100.5 | 44.878 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 100.5 | 47.267 | 60.02 | 48 | 100.5 | 48.333 | 60.025 | 49
100.6 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.6 | 30.073 | 60.007 | 30 | 100.6 | 42.932 | 59.999 | 45 | 100.6 | 44.878 | 59.997 | 45 | 100.6 | 34.997 | 59.997 | 35 | 100.6 | 44.878 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 100.6 | 47.315 | 60.019 | 48 | 100.6 | 48.334 | 60.025 | 49
100.7 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.7 | 30.025 | 60.007 | 30 | 100.7 | 42.933 | 59.998 | 45 | 100.7 | 44.873 | 59.997 | 45 | 100.7 | 34.997 | 59.997 | 35 | 100.7 | 44.873 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 100.7 | 47.324 | 60.019 | 48 | 100.7 | 48.333 | 60.024 | 49
100.8 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.8 | 30 | 60.004 | 30 | 100.8 | 42.941 | 59.998 | 45 | 100.8 | 44.871 | 59.997 | 45 | 100.8 | 34.997 | 59.997 | 35 | 100.8 | 44.871 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 100.8 | 47.315 | 60.019 | 48 | 100.8 | 48.328 | 60.024 | 49
100.9 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.9 | 30.004 | 60.004 | 30 | 100.9 | 43.006 | 59.997 | 45 | 100.9 | 44.903 | 59.997 | 45 | 100.9 | 34.999 | 59.997 | 35 | 100.9 | 44.903 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 100.9 | 47.317 | 60.019 | 48
101 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 101 | 29.993 | 60.001 | 30 | 101 | 43.007 | 59.997 | 45 | 101 | 44.9 | 59.997 | 45 | 101 | 35.004 | 59.997 | 35 | 101 | 44.9 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 101 | 47.325 | 60.019 | 48
101.1 | 39.948 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 101.1 | 29.964 | 60.001 | 30 | 101.1 | 43.008 | 59.997 | 45 | 101.1 | 44.907 | 59.997 | 45 | 101.1 | 35.009 | 59.997 | 35 | 101.1 | 44.907 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 101.1 | 47.325 | 60.018 | 48
101.2 | 39.947 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 101.2 | 30.035 | 59.998 | 30 | 101.2 | 43.011 | 59.997 | 45 | 101.2 | 44.907 | 59.995 | 45 | 101.2 | 35.003 | 59.995 | 35 | 101.2 | 44.907 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 101.2 | 47.325 | 60.018 | 48
101.3 | 39.95 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 101.3 | 30.041 | 59.998 | 30 | 101.3 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.3 | 44.905 | 59.995 | 45 | 101.3 | 34.995 | 59.995 | 35 | 101.3 | 44.905 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 101.3 | 47.325 | 60.018 | 48
101.4 | 39.951 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 101.4 | 30.043 | 59.995 | 30 | 101.4 | 43.014 | 59.996 | 45 | 101.4 | 44.9 | 59.994 | 45 | 101.4 | 34.995 | 59.994 | 35 | 101.4 | 44.9 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.4 | 47.318 | 60.018 | 48
101.5 | 39.948 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 101.5 | 30.039 | 59.995 | 30 | 101.5 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.5 | 44.917 | 59.994 | 45 | 101.5 | 34.996 | 59.994 | 35 | 101.5 | 44.917 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.5 | 47.316 | 60.017 | 48
101.6 | 39.948 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.6 | 30.037 | 59.993 | 30 | 101.6 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.6 | 44.899 | 59.994 | 45 | 101.6 | 34.996 | 59.994 | 35 | 101.6 | 44.899 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.6 | 47.318 | 60.017 | 48
101.7 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.7 | 30.041 | 59.993 | 30 | 101.7 | 43.107 | 59.995 | 45 | 101.7 | 44.853 | 59.994 | 45 | 101.7 | 34.996 | 59.994 | 35 | 101.7 | 44.853 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.7 | 47.319 | 60.016 | 48
101.8 | 39.814 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.8 | 30.082 | 59.992 | 30 | 101.8 | 43.089 | 59.995 | 45 | 101.8 | 44.841 | 59.994 | 45 | 101.8 | 34.996 | 59.994 | 35 | 101.8 | 44.841 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.8 | 47.323 | 60.016 | 48
101.9 | 39.815 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.9 | 30.115 | 59.992 | 30 | 101.9 | 43.089 | 59.995 | 45 | 101.9 | 44.853 | 59.994 | 45 | 101.9 | 34.996 | 59.994 | 35 | 101.9 | 44.853 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 101.9 | 47.362 | 60.015 | 48
102 | 39.828 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102 | 30.052 | 59.991 | 30 | 102 | 43.084 | 59.995 | 45 | 102 | 44.895 | 59.994 | 45 | 102 | 34.996 | 59.994 | 35 | 102 | 44.895 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 102 | 47.455 | 60.015 | 48
102.1 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.1 | 30.052 | 59.991 | 30 | 102.1 | 43.148 | 59.994 | 45 | 102.1 | 44.884 | 59.995 | 45 | 102.1 | 34.996 | 59.995 | 35 | 102.1 | 44.884 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.1 | 47.462 | 60.014 | 48
102.2 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.2 | 30.069 | 59.989 | 30 | 102.2 | 43.216 | 59.994 | 45 | 102.2 | 44.917 | 59.995 | 45 | 102.2 | 34.996 | 59.995 | 35 | 102.2 | 44.917 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.2 | 47.45 | 60.014 | 48
102.3 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.3 | 29.952 | 59.989 | 30 | 102.3 | 43.222 | 59.994 | 45 | 102.3 | 44.947 | 59.995 | 45 | 102.3 | 35.001 | 59.995 | 35 | 102.3 | 44.947 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.3 | 47.453 | 60.014 | 48
102.4 | 39.833 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.4 | 29.936 | 59.988 | 30 | 102.4 | 43.223 | 59.994 | 45 | 102.4 | 44.951 | 59.995 | 45 | 102.4 | 35.009 | 59.995 | 35 | 102.4 | 44.951 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.4 | 47.458 | 60.014 | 48
102.5 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.5 | 29.936 | 59.988 | 30 | 102.5 | 43.226 | 59.993 | 45 | 102.5 | 44.88 | 59.995 | 45 | 102.5 | 35.012 | 59.995 | 35 | 102.5 | 44.88 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.5 | 47.461 | 60.013 | 48
102.6 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.6 | 29.942 | 59.986 | 30 | 102.6 | 43.231 | 59.993 | 45 | 102.6 | 44.853 | 59.995 | 45 | 102.6 | 35.008 | 59.995 | 35 | 102.6 | 44.853 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 102.6 | 47.461 | 60.013 | 48
102.7 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.7 | 29.946 | 59.986 | 30 | 102.7 | 43.227 | 59.992 | 45 | 102.7 | 44.922 | 59.996 | 45 | 102.7 | 35.007 | 59.996 | 35 | 102.7 | 44.922 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 102.7 | 47.466 | 60.013 | 48
102.8 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.8 | 29.934 | 59.985 | 30 | 102.8 | 43.301 | 59.992 | 45 | 102.8 | 44.922 | 59.996 | 45 | 102.8 | 35.008 | 59.996 | 35 | 102.8 | 44.922 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 102.8 | 47.472 | 60.014 | 48
102.9 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.9 | 29.997 | 59.985 | 30 | 102.9 | 43.301 | 59.992 | 45 | 102.9 | 44.918 | 59.996 | 45 | 102.9 | 35.009 | 59.996 | 35 | 102.9 | 44.918 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 102.9 | 47.472 | 60.014 | 48
103 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 103 | 30.052 | 59.983 | 30 | 103 | 43.302 | 59.992 | 45 | 103 | 44.915 | 59.996 | 45 | 103 | 35.011 | 59.996 | 35 | 103 | 44.915 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 103 | 47.469 | 60.015 | 48
103.1 | 39.834 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.1 | 30.105 | 59.983 | 30 | 103.1 | 43.302 | 59.992 | 45 | 103.1 | 44.939 | 59.997 | 45 | 103.1 | 35.01 | 59.997 | 35 | 103.1 | 44.939 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.1 | 47.468 | 60.015 | 48
103.2 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.2 | 30.116 | 59.981 | 30 | 103.2 | 43.305 | 59.992 | 45 | 103.2 | 44.929 | 59.997 | 45 | 103.2 | 35.006 | 59.997 | 35 | 103.2 | 44.929 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.2 | 47.468 | 60.015 | 48
103.3 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.3 | 30.118 | 59.981 | 30 | 103.3 | 43.447 | 59.991 | 45 | 103.3 | 44.922 | 59.998 | 45 | 103.3 | 35.004 | 59.998 | 35 | 103.3 | 44.922 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 103.3 | 47.467 | 60.015 | 48
103.4 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.4 | 30.123 | 59.98 | 30 | 103.4 | 43.473 | 59.991 | 45 | 103.4 | 44.921 | 59.997 | 45 | 103.4 | 35.004 | 59.997 | 35 | 103.4 | 44.921 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.4 | 47.467 | 60.016 | 48
103.5 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.5 | 30.127 | 59.98 | 30 | 103.5 | 43.476 | 59.991 | 45 | 103.5 | 44.958 | 59.997 | 45 | 103.5 | 35.004 | 59.997 | 35 | 103.5 | 44.958 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.5 | 47.467 | 60.016 | 48
103.6 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.6 | 30.126 | 59.979 | 30 | 103.6 | 43.482 | 59.991 | 45 | 103.6 | 44.986 | 59.997 | 45 | 103.6 | 34.999 | 59.997 | 35 | 103.6 | 44.986 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.6 | 47.466 | 60.016 | 48
103.7 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.7 | 30.082 | 59.979 | 30 | 103.7 | 43.475 | 59.99 | 45 | 103.7 | 44.973 | 59.997 | 45 | 103.7 | 34.994 | 59.997 | 35 | 103.7 | 44.973 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.7 | 47.464 | 60.016 | 48
103.8 | 39.832 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.8 | 30.038 | 59.978 | 30 | 103.8 | 43.512 | 59.99 | 45 | 103.8 | 44.924 | 59.997 | 45 | 103.8 | 34.998 | 59.997 | 35 | 103.8 | 44.924 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 103.8 | 47.464 | 60.016 | 48
103.9 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.9 | 30.038 | 59.978 | 30 | 103.9 | 43.714 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 103.9 | 47.463 | 60.016 | 48
104 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104 | 30.045 | 59.977 | 30 | 104 | 43.753 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 104 | 47.463 | 60.016 | 48
104.1 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.1 | 30.049 | 59.977 | 30 | 104.1 | 43.751 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 104.1 | 47.463 | 60.016 | 48
104.2 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.2 | 30.047 | 59.977 | 30 | 104.2 | 43.754 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 104.2 | 47.463 | 60.016 | 48
104.3 | 39.839 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.3 | 30.047 | 59.977 | 30 | 104.3 | 43.846 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 104.3 | 47.463 | 60.016 | 48
104.4 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.4 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.4 | 43.931 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 104.4 | 47.484 | 60.017 | 48
104.5 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.5 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.5 | 43.932 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 104.5 | 47.486 | 60.017 | 48
104.6 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.6 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.6 | 43.925 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 104.6 | 47.485 | 60.017 | 48
104.7 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.7 | 30.031 | 59.977 | 30 | 104.7 | 43.982 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 104.7 | 47.423 | 60.017 | 48
104.8 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.8 | 30.03 | 59.977 | 30 | 104.8 | 44.016 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 104.8 | 47.426 | 60.018 | 48
104.9 | 39.839 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.9 | 30.092 | 59.977 | 30 | 104.9 | 44.021 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 104.9 | 47.434 | 60.018 | 48
105 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105 | 30.092 | 59.977 | 30 | 105 | 44.063 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 105 | 47.426 | 60.019 | 48
105.1 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.1 | 30.092 | 59.977 | 30 | 105.1 | 44.1 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.1 | 47.479 | 60.019 | 48
105.2 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.2 | 30.087 | 59.977 | 30 | 105.2 | 44.104 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.2 | 47.541 | 60.02 | 48
105.3 | 39.831 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.3 | 30.086 | 59.977 | 30 | 105.3 | 44.109 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 105.3 | 47.635 | 60.02 | 48
105.4 | 39.827 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.4 | 30.086 | 59.976 | 30 | 105.4 | 44.119 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 105.4 | 47.657 | 60.021 | 48
105.5 | 39.827 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 105.5 | 30.064 | 59.976 | 30 | 105.5 | 44.123 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 105.5 | 47.717 | 60.021 | 48
105.6 | 39.828 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 105.6 | 30.049 | 59.976 | 30 | 105.6 | 44.122 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.6 | 47.715 | 60.023 | 48
105.7 | 39.835 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 105.7 | 30.051 | 59.976 | 30 | 105.7 | 44.114 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.7 | 47.713 | 60.023 | 48
105.8 | 39.847 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 105.8 | 30.049 | 59.975 | 30 | 105.8 | 44.11 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.8 | 47.699 | 60.024 | 48
105.9 | 39.824 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 105.9 | 30.045 | 59.975 | 30 | 105.9 | 44.106 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 105.9 | 47.686 | 60.024 | 48
106 | 39.78 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106 | 30.049 | 59.975 | 30 | 106 | 44.106 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 106 | 47.645 | 60.025 | 48
106.1 | 39.777 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.1 | 30.052 | 59.975 | 30 | 106.1 | 44.106 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 106.1 | 47.643 | 60.025 | 48
106.2 | 39.763 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.2 | 30.047 | 59.974 | 30 | 106.2 | 44.106 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 106.2 | 47.653 | 60.027 | 48
106.3 | 39.761 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.3 | 30.051 | 59.974 | 30 | 106.3 | 44.104 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 106.3 | 47.654 | 60.027 | 48
106.4 | 39.76 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.4 | 30.053 | 59.973 | 30 | 106.4 | 44.101 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 106.4 | 47.653 | 60.029 | 48
106.5 | 39.792 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.5 | 30.049 | 59.973 | 30 | 106.5 | 44.134 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 106.5 | 47.653 | 60.029 | 48
106.6 | 39.818 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.6 | 30.049 | 59.973 | 30 | 106.6 | 44.192 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 106.6 | 47.693 | 60.03 | 48
106.7 | 39.818 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.7 | 30.046 | 59.973 | 30 | 106.7 | 44.2 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 106.7 | 47.732 | 60.03 | 48
106.8 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.8 | 30.009 | 59.972 | 30 | 106.8 | 44.205 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 106.8 | 47.72 | 60.032 | 48
106.9 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.9 | 29.985 | 59.972 | 30 | 106.9 | 44.203 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 106.9 | 47.723 | 60.032 | 48
107 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107 | 29.988 | 59.971 | 30 | 107 | 44.196 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 107 | 47.786 | 60.033 | 48
107.1 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.1 | 29.922 | 59.971 | 30 | 107.1 | 44.234 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 107.1 | 47.778 | 60.033 | 48
107.2 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.2 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.2 | 44.535 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 107.2 | 47.745 | 60.035 | 48
107.3 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.3 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.3 | 44.541 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.3 | 47.75 | 60.035 | 48
107.4 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.4 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.4 | 44.539 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.4 | 47.751 | 60.036 | 48
107.5 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.5 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.5 | 44.533 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.5 | 47.751 | 60.036 | 48
107.6 | 39.818 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.6 | 29.856 | 59.971 | 30 | 107.6 | 44.533 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.6 | 47.8 | 60.037 | 48
107.7 | 39.815 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.7 | 29.853 | 59.971 | 30 | 107.7 | 44.535 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.7 | 47.76 | 60.037 | 48
107.8 | 39.816 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.8 | 29.852 | 59.971 | 30 | 107.8 | 44.541 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.8 | 47.764 | 60.039 | 48
107.9 | 39.818 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 107.9 | 29.854 | 59.972 | 30 | 107.9 | 44.547 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 107.9 | 47.781 | 60.039 | 48
108 | 39.818 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108 | 44.546 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 108 | 47.774 | 60.04 | 48
108.1 | 39.819 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108.1 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108.1 | 44.541 | 59.977 | 45 | [16 empty] | 108.1 | 47.776 | 60.04 | 48
108.2 | 39.824 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108.2 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108.2 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.2 | 47.768 | 60.041 | 48
108.3 | 39.821 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 108.3 | 29.919 | 59.972 | 30 | 108.3 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.3 | 47.694 | 60.041 | 48
108.4 | 39.817 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 108.4 | 29.985 | 59.972 | 30 | 108.4 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.4 | 47.678 | 60.043 | 48
108.5 | 39.819 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.5 | 29.984 | 59.972 | 30 | 108.5 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.5 | 47.682 | 60.043 | 48
108.6 | 39.82 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.6 | 29.985 | 59.972 | 30 | 108.6 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.6 | 47.759 | 60.044 | 48
108.7 | 39.82 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.7 | 29.982 | 59.972 | 30 | 108.7 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.7 | 47.77 | 60.044 | 48
108.8 | 39.906 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.8 | 29.992 | 59.971 | 30 | 108.8 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.8 | 47.77 | 60.044 | 48
108.9 | 39.957 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 108.9 | 30.008 | 59.971 | 30 | 108.9 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 108.9 | 47.77 | 60.044 | 48
109 | 39.952 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 109 | 30.008 | 59.971 | 30 | 109 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109 | 47.772 | 60.044 | 48
109.1 | 39.952 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 109.1 | 30.008 | 59.971 | 30 | 109.1 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.1 | 47.773 | 60.044 | 48
109.2 | 39.949 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 109.2 | 30.01 | 59.971 | 30 | 109.2 | 44.536 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.2 | 47.773 | 60.045 | 48
109.3 | 39.949 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.3 | 30.032 | 59.971 | 30 | 109.3 | 44.577 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.3 | 47.776 | 60.045 | 48
109.4 | 39.949 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.4 | 30.055 | 59.971 | 30 | 109.4 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.4 | 47.776 | 60.046 | 48
109.5 | 39.948 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.5 | 30.059 | 59.972 | 30 | 109.5 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.5 | 47.722 | 60.046 | 48
109.6 | 39.946 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.6 | 30.06 | 59.972 | 30 | 109.6 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.6 | 47.698 | 60.046 | 48
109.7 | 39.963 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.7 | 30.053 | 59.973 | 30 | 109.7 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.7 | 47.703 | 60.046 | 48
109.8 | 39.964 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.8 | 30.058 | 59.973 | 30 | 109.8 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.8 | 47.71 | 60.047 | 48
109.9 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 109.9 | 30.062 | 59.974 | 30 | 109.9 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 109.9 | 47.713 | 60.047 | 48
110 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110 | 30.055 | 59.974 | 30 | 110 | 44.598 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110 | 47.797 | 60.047 | 48
110.1 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.1 | 30.055 | 59.975 | 30 | 110.1 | 44.599 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.1 | 47.797 | 60.047 | 48
110.2 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.2 | 30.053 | 59.975 | 30 | 110.2 | 44.608 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.2 | 47.795 | 60.048 | 48
110.3 | 39.958 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.3 | 30.054 | 59.976 | 30 | 110.3 | 44.608 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.3 | 47.794 | 60.048 | 48
110.4 | 39.958 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.4 | 30.055 | 59.976 | 30 | 110.4 | 44.608 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.4 | 47.798 | 60.048 | 48
110.5 | 39.956 | 60.012 | 40 |  |  |  |  | 110.5 | 30.057 | 59.977 | 30 | 110.5 | 44.608 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.5 | 47.798 | 60.048 | 48
110.6 | 39.956 | 60.012 | 40 |  |  |  |  | 110.6 | 30.053 | 59.977 | 30 | 110.6 | 44.608 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.6 | 47.798 | 60.048 | 48
110.7 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.7 | 30.05 | 59.977 | 30 | 110.7 | 44.618 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.7 | 47.798 | 60.048 | 48
110.8 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.8 | 30.05 | 59.977 | 30 | 110.8 | 44.622 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.8 | 47.798 | 60.048 | 48
110.9 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.9 | 30.045 | 59.977 | 30 | 110.9 | 44.63 | 59.978 | 45 | [16 empty] | 110.9 | 47.798 | 60.048 | 48
111 | 39.955 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111 | 30.042 | 59.977 | 30 | 111 | 44.621 | 59.979 | 45 | [16 empty] | 111 | 47.795 | 60.048 | 48
111.1 | 39.954 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111.1 | 30.041 | 59.978 | 30 | 111.1 | 44.613 | 59.979 | 45 | [16 empty] | 111.1 | 47.798 | 60.047 | 48
111.2 | 39.989 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111.2 | 30.04 | 59.978 | 30 | 111.2 | 44.619 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 111.2 | 47.811 | 60.047 | 48
111.3 | 39.98 | 60.01 | 40 |  |  |  |  | 111.3 | 30.049 | 59.979 | 30 | 111.3 | 44.616 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 111.3 | 47.799 | 60.046 | 48
111.4 | 39.981 | 60.01 | 40 |  |  |  |  | 111.4 | 30.101 | 59.979 | 30 | 111.4 | 44.608 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 111.4 | 47.796 | 60.046 | 48
111.5 | 39.984 | 60.009 | 40 |  |  |  |  | 111.5 | 30.113 | 59.979 | 30 | 111.5 | 44.608 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 111.5 | 47.811 | 60.045 | 48
111.6 | 39.986 | 60.009 | 40 |  |  |  |  | 111.6 | 30.113 | 59.979 | 30 | 111.6 | 44.729 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 111.6 | 47.796 | 60.045 | 48
111.7 | 39.99 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.7 | 30.113 | 59.98 | 30 | 111.7 | 44.737 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 111.7 | 47.74 | 60.044 | 48
111.8 | 39.991 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.8 | 30.113 | 59.98 | 30 | 111.8 | 44.737 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 111.8 | 47.697 | 60.044 | 48
111.9 | 39.99 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.9 | 30.135 | 59.98 | 30 | 111.9 | 44.737 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 111.9 | 47.701 | 60.044 | 48
112 | 39.991 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112 | 30.137 | 59.98 | 30 | 112 | 44.737 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 112 | 47.708 | 60.044 | 48
112.1 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.1 | 30.137 | 59.981 | 30 | 112.1 | 44.737 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 112.1 | 47.708 | 60.044 | 48
112.2 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.2 | 30.134 | 59.981 | 30 | 112.2 | 44.737 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 112.2 | 47.708 | 60.044 | 48
112.3 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.3 | 30.137 | 59.981 | 30 | 112.3 | 44.737 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 112.3 | 47.708 | 60.044 | 48
112.4 | 39.911 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.4 | 30.143 | 59.981 | 30 | 112.4 | 44.729 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 112.4 | 47.708 | 60.044 | 48
112.5 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.5 | 30.151 | 59.981 | 30 | 112.5 | 44.732 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 112.5 | 47.705 | 60.044 | 48
112.6 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.6 | 30.14 | 59.981 | 30 | 112.6 | 44.736 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 112.6 | 47.702 | 60.044 | 48
112.7 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.7 | 30.133 | 59.982 | 30 | 112.7 | 44.737 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 112.7 | 47.702 | 60.044 | 48
112.8 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.8 | 30.124 | 59.982 | 30 | 112.8 | 44.737 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 112.8 | 47.717 | 60.044 | 48
112.9 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.9 | 30.12 | 59.983 | 30 | 112.9 | 44.738 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 112.9 | 47.767 | 60.043 | 48
113 | 39.845 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113 | 30.069 | 59.983 | 30 | 113 | 44.738 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113 | 47.767 | 60.043 | 48
113.1 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.1 | 30.058 | 59.985 | 30 | 113.1 | 44.738 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113.1 | 47.765 | 60.042 | 48
113.2 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.2 | 30.063 | 59.985 | 30 | 113.2 | 44.738 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113.2 | 47.782 | 60.042 | 48
113.3 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.3 | 30.059 | 59.986 | 30 | 113.3 | 44.743 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113.3 | 47.773 | 60.041 | 48
113.4 | 39.843 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.4 | 30.057 | 59.986 | 30 | 113.4 | 44.757 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113.4 | 47.767 | 60.041 | 48
113.5 | 39.843 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.5 | 30.057 | 59.986 | 30 | 113.5 | 44.75 | 59.98 | 45 | [16 empty] | 113.5 | 47.764 | 60.041 | 48
113.6 | 39.847 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.6 | 30.055 | 59.986 | 30 | 113.6 | 44.752 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 113.6 | 47.764 | 60.041 | 48
113.7 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.7 | 30.05 | 59.986 | 30 | 113.7 | 44.747 | 59.981 | 45 | [16 empty] | 113.7 | 47.765 | 60.041 | 48
113.8 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.8 | 30.044 | 59.986 | 30 | 113.8 | 44.781 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 113.8 | 47.765 | 60.041 | 48
113.9 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.9 | 30.055 | 59.987 | 30 | 113.9 | 44.881 | 59.982 | 45 | [16 empty] | 113.9 | 47.765 | 60.04 | 48
114 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 114 | 30.078 | 59.987 | 30 | 114 | 44.908 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 114 | 47.765 | 60.04 | 48
114.1 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 114.1 | 30.087 | 59.988 | 30 | 114.1 | 44.911 | 59.983 | 45 | [16 empty] | 114.1 | 47.765 | 60.04 | 48
114.2 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.2 | 44.962 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 114.2 | 47.765 | 60.04 | 48
114.3 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.3 | 44.984 | 59.984 | 45 | [16 empty] | 114.3 | 47.765 | 60.04 | 48
114.4 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.4 | 44.983 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.4 | 47.765 | 60.041 | 48
114.5 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.5 | 44.983 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.5 | 47.765 | 60.041 | 48
114.6 | 39.85 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.6 | 44.983 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.6 | 47.765 | 60.041 | 48
114.7 | 39.862 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.7 | 44.987 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.7 | 47.765 | 60.041 | 48
114.8 | 39.862 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.8 | 44.987 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.8 | 47.766 | 60.041 | 48
114.9 | 39.86 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.9 | 44.987 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 114.9 | 47.768 | 60.041 | 48
115 | 39.853 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115 | 44.987 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115 | 47.768 | 60.041 | 48
115.1 | 39.851 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.1 | 44.985 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.1 | 47.768 | 60.041 | 48
115.2 | 39.857 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.2 | 44.979 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.2 | 47.771 | 60.042 | 48
115.3 | 39.868 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.3 | 44.979 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.3 | 47.771 | 60.042 | 48
115.4 | 39.996 | 60.008 | 40 | [8 empty] | 115.4 | 44.977 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.4 | 47.775 | 60.042 | 48
115.5 | 40 | 60.008 | 40 | [8 empty] | 115.5 | 44.976 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.5 | 47.777 | 60.042 | 48
115.6 | 40.006 | 60.009 | 40 | [8 empty] | 115.6 | 44.976 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.6 | 47.777 | 60.042 | 48
115.7 | 40.004 | 60.009 | 40 | [8 empty] | 115.7 | 44.981 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.7 | 47.777 | 60.042 | 48
115.8 | 39.998 | 60.01 | 40 | [8 empty] | 115.8 | 44.985 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.8 | 47.777 | 60.042 | 48
115.9 | 40.01 | 60.01 | 40 | [8 empty] | 115.9 | 44.929 | 59.985 | 45 | [16 empty] | 115.9 | 47.777 | 60.042 | 48
116 | 40.009 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 116 | 44.806 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 116 | 47.776 | 60.042 | 48
116.1 | 40.005 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 116.1 | 44.81 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 116.1 | 47.774 | 60.042 | 48
116.2 | 40.005 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.2 | 44.821 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 116.2 | 47.775 | 60.042 | 48
116.3 | 40.007 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.3 | 44.831 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 116.3 | 47.775 | 60.041 | 48
116.4 | 40.005 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.4 | 44.832 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 116.4 | 47.774 | 60.041 | 48
116.5 | 40.004 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.5 | 44.824 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 116.5 | 47.768 | 60.041 | 48
116.6 | 40.004 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 116.6 | 44.801 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 116.6 | 47.765 | 60.041 | 48
116.7 | 40.001 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.7 | 44.744 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 116.7 | 47.765 | 60.041 | 48
116.8 | 39.996 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.8 | 44.74 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 116.8 | 47.765 | 60.041 | 48
116.9 | 40 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.9 | 44.74 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 116.9 | 47.767 | 60.041 | 48
117 | 40.047 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117 | 44.74 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 117 | 47.772 | 60.041 | 48
117.1 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.1 | 44.74 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 117.1 | 47.772 | 60.04 | 48
117.2 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.2 | 44.74 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 117.2 | 47.772 | 60.04 | 48
117.3 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.3 | 44.74 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.3 | 47.772 | 60.04 | 48
117.4 | 40.053 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.4 | 44.743 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.4 | 47.772 | 60.041 | 48
117.5 | 40.054 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.5 | 44.748 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.5 | 47.772 | 60.04 | 48
117.6 | 39.91 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.6 | 44.75 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.6 | 47.772 | 60.04 | 48
117.7 | 39.892 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.7 | 44.748 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.7 | 47.769 | 60.04 | 48
117.8 | 39.893 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 117.8 | 44.729 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 117.8 | 47.77 | 60.04 | 48
117.9 | 39.865 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 117.9 | 44.726 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 117.9 | 47.77 | 60.04 | 48
118 | 39.828 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118 | 44.724 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 118 | 47.84 | 60.04 | 48
118.1 | 39.831 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.1 | 44.724 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 118.1 | 47.886 | 60.039 | 48
118.2 | 39.843 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.2 | 44.73 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 118.2 | 47.883 | 60.039 | 48
118.3 | 39.842 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.3 | 44.73 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 118.3 | 47.88 | 60.039 | 48
118.4 | 39.84 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.4 | 44.73 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 118.4 | 47.872 | 60.039 | 48
118.5 | 39.84 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.5 | 44.73 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 118.5 | 47.873 | 60.039 | 48
118.6 | 39.838 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 118.6 | 44.73 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 118.6 | 47.876 | 60.039 | 48
118.7 | 39.837 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 118.7 | 44.737 | 59.986 | 45 | [16 empty] | 118.7 | 47.876 | 60.038 | 48
118.8 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 118.8 | 44.751 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 118.8 | 47.876 | 60.038 | 48
118.9 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 118.9 | 44.734 | 59.987 | 45 | [16 empty] | 118.9 | 47.876 | 60.038 | 48
119 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119 | 44.746 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 119 | 47.877 | 60.038 | 48
119.1 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.1 | 44.768 | 59.988 | 45 | [16 empty] | 119.1 | 47.878 | 60.038 | 48
119.2 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.2 | 44.72 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 119.2 | 47.876 | 60.038 | 48
119.3 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.3 | 44.666 | 59.989 | 45 | [16 empty] | 119.3 | 47.875 | 60.038 | 48
119.4 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.4 | 44.748 | 59.99 | 45 | [16 empty] | 119.4 | 47.875 | 60.038 | 48
119.5 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.5 | 44.805 | 59.99 | 45 | [16 empty] | 119.5 | 47.876 | 60.037 | 48
119.6 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.6 | 44.818 | 59.991 | 45 | [16 empty] | 119.6 | 47.89 | 60.037 | 48
119.7 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.7 | 44.865 | 59.991 | 45 | [16 empty] | 119.7 | 47.894 | 60.037 | 48
119.8 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.8 | 44.877 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 119.8 | 47.959 | 60.037 | 48
119.9 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.9 | 44.879 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 119.9 | 48.042 | 60.037 | 48
120 | 39.843 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120 | 44.878 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120 | 48.042 | 60.037 | 48
120.1 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.1 | 44.878 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.1 | 48.039 | 60.037 | 48
120.2 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.2 | 44.873 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.2 | 48.035 | 60.037 | 48
120.3 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.3 | 44.871 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.3 | 48.035 | 60.037 | 48
120.4 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.4 | 44.903 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.4 | 48.035 | 60.037 | 48
120.5 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.5 | 44.9 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.5 | 48.036 | 60.036 | 48
120.6 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.6 | 44.907 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.6 | 48.021 | 60.036 | 48
120.7 | 39.84 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.7 | 44.907 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 120.7 | 48.02 | 60.036 | 48
120.8 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120.8 | 44.905 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 120.8 | 48.02 | 60.036 | 48
120.9 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120.9 | 44.9 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 120.9 | 48.088 | 60.036 | 48
121 | 39.836 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121 | 44.917 | 59.996 | 45 | [16 empty] | 121 | 48.092 | 60.036 | 48
121.1 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.1 | 44.899 | 59.996 | 45 | [16 empty] | 121.1 | 48.109 | 60.035 | 48
121.2 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.2 | 44.853 | 59.997 | 45 | [16 empty] | 121.2 | 48.111 | 60.035 | 48
121.3 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.3 | 44.841 | 59.997 | 45 | [16 empty] | 121.3 | 48.111 | 60.035 | 48
121.4 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.4 | 44.853 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 121.4 | 48.112 | 60.036 | 48
121.5 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.5 | 44.895 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 121.5 | 48.115 | 60.036 | 48
121.6 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.6 | 44.884 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 121.6 | 48.086 | 60.036 | 48
121.7 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.7 | 44.917 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 121.7 | 47.861 | 60.036 | 48
121.8 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.8 | 44.947 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 121.8 | 47.861 | 60.036 | 48
121.9 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.9 | 44.951 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 121.9 | 47.862 | 60.035 | 48
122 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122 | 44.88 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 122 | 47.861 | 60.035 | 48
122.1 | 39.826 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122.1 | 44.853 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 122.1 | 47.862 | 60.034 | 48
122.2 | 39.82 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122.2 | 44.922 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 122.2 | 47.861 | 60.034 | 48
122.3 | 39.823 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 122.3 | 44.922 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 122.3 | 47.866 | 60.034 | 48
122.4 | 39.823 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 122.4 | 44.918 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 122.4 | 47.868 | 60.034 | 48
122.5 | 39.825 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.5 | 44.915 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 122.5 | 47.868 | 60.033 | 48
122.6 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.6 | 44.939 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 122.6 | 47.868 | 60.033 | 48
122.7 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.7 | 44.929 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 122.7 | 47.868 | 60.033 | 48
122.8 | 39.824 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.8 | 44.922 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 122.8 | 47.867 | 60.034 | 48
122.9 | 39.823 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 122.9 | 44.921 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 122.9 | 47.867 | 60.034 | 48
123 | 39.825 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123 | 44.958 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 123 | 47.868 | 60.034 | 48
123.1 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.1 | 44.986 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 123.1 | 47.868 | 60.034 | 48
123.2 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.2 | 44.973 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 123.2 | 47.868 | 60.035 | 48
123.3 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.3 | 44.924 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 123.3 | 47.868 | 60.034 | 48
123.4 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.4 | 44.913 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 123.4 | 47.868 | 60.034 | 48
123.5 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.5 | 44.906 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 123.5 | 47.868 | 60.034 | 48
123.6 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.6 | 44.924 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 123.6 | 47.867 | 60.034 | 48
123.7 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.7 | 44.906 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 123.7 | 47.868 | 60.034 | 48
123.8 | 39.836 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.8 | 44.913 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 123.8 | 47.868 | 60.034 | 48
123.9 | 39.836 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.9 | 44.901 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 123.9 | 47.868 | 60.034 | 48
124 | 39.851 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 124 | 44.956 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 124 | 47.868 | 60.034 | 48
124.1 | 39.849 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 124.1 | 44.993 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 124.1 | 47.868 | 60.033 | 48
124.2 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 124.2 | 45.051 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 124.2 | 47.868 | 60.033 | 48
[12 empty] | 124.3 | 45.049 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 124.3 | 47.868 | 60.033 | 48
[12 empty] | 124.4 | 45.047 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 124.4 | 47.866 | 60.034 | 48
[12 empty] | 124.5 | 45.044 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 124.5 | 47.854 | 60.034 | 48
[12 empty] | 124.6 | 45.043 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 124.6 | 47.856 | 60.034 | 48
[12 empty] | 124.7 | 44.972 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 124.7 | 47.856 | 60.034 | 48
[12 empty] | 124.8 | 44.906 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 124.8 | 47.864 | 60.034 | 48
[12 empty] | 124.9 | 44.904 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 124.9 | 47.868 | 60.034 | 48
[12 empty] | 125 | 44.904 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 125 | 47.868 | 60.034 | 48
[12 empty] | 125.1 | 44.902 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 125.1 | 47.868 | 60.034 | 48
[12 empty] | 125.2 | 44.902 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.2 | 47.866 | 60.034 | 48
[12 empty] | 125.3 | 44.902 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.3 | 47.845 | 60.033 | 48
[12 empty] | 125.4 | 44.902 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.4 | 47.841 | 60.033 | 48
[12 empty] | 125.5 | 44.901 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.5 | 47.848 | 60.033 | 48
[12 empty] | 125.6 | 44.901 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.6 | 47.861 | 60.033 | 48
[12 empty] | 125.7 | 44.9 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.7 | 47.861 | 60.032 | 48
[12 empty] | 125.8 | 44.897 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.8 | 47.861 | 60.032 | 48
[12 empty] | 125.9 | 44.9 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 125.9 | 47.861 | 60.031 | 48
[12 empty] | 126 | 44.9 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 126 | 47.81 | 60.031 | 48
[12 empty] | 126.1 | 44.9 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 126.1 | 47.799 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.2 | 44.9 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 126.2 | 47.799 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.3 | 44.897 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 126.3 | 47.806 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.4 | 44.894 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 126.4 | 47.806 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.5 | 44.884 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 126.5 | 47.741 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.6 | 44.884 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 126.6 | 47.726 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.7 | 44.887 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 126.7 | 47.726 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.8 | 44.886 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 126.8 | 47.726 | 60.03 | 48
[12 empty] | 126.9 | 44.889 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 126.9 | 47.721 | 60.03 | 48
[12 empty] | 127 | 44.889 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 127 | 47.719 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.1 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.1 | 47.722 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.2 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.2 | 47.726 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.3 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.3 | 47.726 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.4 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.4 | 47.726 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.5 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.5 | 47.726 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.6 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.6 | 47.726 | 60.031 | 48
[12 empty] | 127.7 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.7 | 47.719 | 60.03 | 48
[12 empty] | 127.8 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.8 | 47.711 | 60.03 | 48
[12 empty] | 127.9 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 127.9 | 47.713 | 60.03 | 48
[12 empty] | 128 | 44.889 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 128 | 47.713 | 60.03 | 48
[12 empty] | 128.1 | 44.887 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 128.1 | 47.71 | 60.03 | 48
[12 empty] | 128.2 | 44.873 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 128.2 | 47.707 | 60.03 | 48
[12 empty] | 128.3 | 44.873 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 128.3 | 47.706 | 60.029 | 48
[12 empty] | 128.4 | 44.885 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 128.4 | 47.704 | 60.029 | 48
[12 empty] | 128.5 | 44.888 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 128.5 | 47.7 | 60.028 | 48
[12 empty] | 128.6 | 44.917 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 128.6 | 47.714 | 60.028 | 48
[12 empty] | 128.7 | 44.906 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 128.7 | 47.727 | 60.027 | 48
[12 empty] | 128.8 | 44.896 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 128.8 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 128.9 | 44.896 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 128.9 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129 | 44.896 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.1 | 44.899 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.1 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.2 | 44.902 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.2 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.3 | 44.902 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.3 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.4 | 44.899 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.4 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.5 | 44.898 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.5 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.6 | 44.898 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.6 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.7 | 44.898 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.7 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.8 | 44.898 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 129.8 | 47.762 | 60.027 | 48
[12 empty] | 129.9 | 44.898 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 129.9 | 47.762 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130 | 44.898 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130 | 47.762 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130.1 | 44.898 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.1 | 47.703 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130.2 | 44.898 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.2 | 47.703 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130.3 | 44.897 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.3 | 47.704 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130.4 | 44.894 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.4 | 47.704 | 60.026 | 48
[12 empty] | 130.5 | 44.901 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.5 | 47.703 | 60.025 | 48
[12 empty] | 130.6 | 44.904 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 130.6 | 47.694 | 60.025 | 48
[12 empty] | 130.7 | 44.891 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 130.7 | 47.695 | 60.024 | 48
[12 empty] | 130.8 | 44.893 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 130.8 | 47.696 | 60.024 | 48
[12 empty] | 130.9 | 44.893 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 130.9 | 47.699 | 60.023 | 48
[12 empty] | 131 | 44.878 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 131 | 47.683 | 60.023 | 48
[12 empty] | 131.1 | 44.88 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 131.1 | 47.621 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.2 | 44.819 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 131.2 | 47.621 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.3 | 44.83 | 60.011 | 45 | [16 empty] | 131.3 | 47.618 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.4 | 44.887 | 60.011 | 45 | [16 empty] | 131.4 | 47.615 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.5 | 44.89 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 131.5 | 47.622 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.6 | 44.886 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 131.6 | 47.623 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.7 | 44.882 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 131.7 | 47.623 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.8 | 44.872 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 131.8 | 47.62 | 60.022 | 48
[12 empty] | 131.9 | 44.876 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 131.9 | 47.615 | 60.022 | 48
[12 empty] | 132 | 44.919 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 132 | 47.615 | 60.022 | 48
[12 empty] | 132.1 | 44.937 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 132.1 | 47.615 | 60.022 | 48
[12 empty] | 132.2 | 44.891 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 132.2 | 47.615 | 60.022 | 48
[12 empty] | 132.3 | 44.89 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 132.3 | 47.631 | 60.021 | 48
[12 empty] | 132.4 | 44.893 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 132.4 | 47.694 | 60.021 | 48
[12 empty] | 132.5 | 44.896 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 132.5 | 47.692 | 60.021 | 48
[12 empty] | 132.6 | 44.903 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 132.6 | 47.69 | 60.021 | 48
[12 empty] | 132.7 | 44.904 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 132.7 | 47.691 | 60.02 | 48
[12 empty] | 132.8 | 44.908 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 132.8 | 47.693 | 60.02 | 48
[12 empty] | 132.9 | 44.908 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 132.9 | 47.647 | 60.019 | 48
[12 empty] | 133 | 44.918 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 133 | 47.607 | 60.019 | 48
[12 empty] | 133.1 | 44.931 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.1 | 47.607 | 60.019 | 48
[12 empty] | 133.2 | 44.926 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.2 | 47.611 | 60.019 | 48
[12 empty] | 133.3 | 44.907 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.3 | 47.622 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.4 | 44.873 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.4 | 47.631 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.5 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.5 | 47.636 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.6 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.6 | 47.636 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.7 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.7 | 47.636 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.8 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.8 | 47.635 | 60.018 | 48
[12 empty] | 133.9 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 133.9 | 47.627 | 60.018 | 48
[12 empty] | 134 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 134 | 47.62 | 60.018 | 48
[12 empty] | 134.1 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 134.1 | 47.631 | 60.018 | 48
[12 empty] | 134.2 | 44.836 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 134.2 | 47.636 | 60.019 | 48
[12 empty] | 134.3 | 44.833 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 134.3 | 47.631 | 60.019 | 48
[12 empty] | 134.4 | 44.834 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 134.4 | 47.621 | 60.019 | 48
[12 empty] | 134.5 | 44.838 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 134.5 | 47.615 | 60.019 | 48
[12 empty] | 134.6 | 44.839 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 134.6 | 47.612 | 60.02 | 48
[12 empty] | 134.7 | 44.839 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 134.7 | 47.612 | 60.02 | 48
[12 empty] | 134.8 | 44.839 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 134.8 | 47.612 | 60.021 | 48
[12 empty] | 134.9 | 44.845 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 134.9 | 47.612 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135 | 44.846 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 135 | 47.617 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.1 | 44.846 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 135.1 | 47.653 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.2 | 44.886 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 135.2 | 47.704 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.3 | 44.926 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 135.3 | 47.7 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.4 | 44.922 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 135.4 | 47.693 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.5 | 44.926 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 135.5 | 47.693 | 60.021 | 48
[12 empty] | 135.6 | 44.929 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 135.6 | 47.693 | 60.022 | 48
[12 empty] | 135.7 | 44.937 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 135.7 | 47.696 | 60.022 | 48
[12 empty] | 135.8 | 44.931 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 135.8 | 47.698 | 60.022 | 48
[12 empty] | 135.9 | 44.925 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 135.9 | 47.698 | 60.022 | 48
[12 empty] | 136 | 44.876 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 136 | 47.698 | 60.022 | 48
[12 empty] | 136.1 | 44.857 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 136.1 | 47.698 | 60.022 | 48
[12 empty] | 136.2 | 44.889 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 136.2 | 47.698 | 60.022 | 48
[12 empty] | 136.3 | 44.909 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 136.3 | 47.71 | 60.022 | 48
[12 empty] | 136.4 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.4 | 47.713 | 60.023 | 48
[12 empty] | 136.5 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.5 | 47.735 | 60.023 | 48
[12 empty] | 136.6 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.6 | 47.769 | 60.024 | 48
[12 empty] | 136.7 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.7 | 47.764 | 60.024 | 48
[12 empty] | 136.8 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.8 | 47.827 | 60.025 | 48
[12 empty] | 136.9 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 136.9 | 47.837 | 60.025 | 48
[12 empty] | 137 | 44.907 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.1 | 44.919 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 137.1 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.2 | 44.921 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 137.2 | 47.835 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.3 | 44.921 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 137.3 | 47.848 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.4 | 44.921 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.4 | 47.848 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.5 | 44.921 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.5 | 47.848 | 60.026 | 48
[12 empty] | 137.6 | 44.924 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.6 | 47.853 | 60.027 | 48
[12 empty] | 137.7 | 44.921 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.7 | 47.855 | 60.027 | 48
[12 empty] | 137.8 | 44.924 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.8 | 47.838 | 60.027 | 48
[12 empty] | 137.9 | 44.93 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 137.9 | 47.835 | 60.027 | 48
[12 empty] | 138 | 44.937 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 138 | 47.835 | 60.027 | 48
[12 empty] | 138.1 | 44.932 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 138.1 | 47.835 | 60.027 | 48
[12 empty] | 138.2 | 44.927 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 138.2 | 47.836 | 60.027 | 48
[12 empty] | 138.3 | 44.949 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 138.3 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 138.4 | 44.921 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 138.4 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 138.5 | 44.913 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 138.5 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 138.6 | 44.912 | 60.011 | 45 | [16 empty] | 138.6 | 47.837 | 60.026 | 48
[12 empty] | 138.7 | 44.907 | 60.011 | 45 | [16 empty] | 138.7 | 47.838 | 60.025 | 48
[12 empty] | 138.8 | 44.897 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 138.8 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 138.9 | 44.896 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 138.9 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139 | 44.909 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 139 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.1 | 44.911 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 139.1 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.2 | 44.908 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 139.2 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.3 | 44.906 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 139.3 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.4 | 44.9 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 139.4 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.5 | 44.946 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 139.5 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.6 | 44.955 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 139.6 | 47.839 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.7 | 44.913 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 139.7 | 47.838 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.8 | 44.911 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 139.8 | 47.836 | 60.025 | 48
[12 empty] | 139.9 | 44.911 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 139.9 | 47.84 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140 | 44.915 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 140 | 47.84 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140.1 | 44.915 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 140.1 | 47.84 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140.2 | 44.912 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 140.2 | 47.841 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140.3 | 44.912 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 140.3 | 47.842 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140.4 | 44.912 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 140.4 | 47.842 | 60.024 | 48
[12 empty] | 140.5 | 44.895 | 60.017 | 45 | [16 empty] | 140.5 | 47.842 | 60.023 | 48
[12 empty] | 140.6 | 44.884 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 140.6 | 47.842 | 60.023 | 48
[12 empty] | 140.7 | 44.907 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 140.7 | 47.843 | 60.023 | 48
[12 empty] | 140.8 | 44.916 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 140.8 | 47.843 | 60.023 | 48
[12 empty] | 140.9 | 44.872 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 140.9 | 47.844 | 60.023 | 48
[12 empty] | 141 | 44.921 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 141 | 47.847 | 60.023 | 48
[12 empty] | 141.1 | 44.93 | 60.02 | 45 | [16 empty] | 141.1 | 47.94 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.2 | 44.927 | 60.022 | 45 | [16 empty] | 141.2 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.3 | 44.919 | 60.022 | 45 | [16 empty] | 141.3 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.4 | 44.955 | 60.023 | 45 | [16 empty] | 141.4 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.5 | 44.935 | 60.023 | 45 | [16 empty] | 141.5 | 47.967 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.6 | 44.917 | 60.025 | 45 | [16 empty] | 141.6 | 47.966 | 60.022 | 48
[12 empty] | 141.7 | 44.919 | 60.025 | 45 | [16 empty] | 141.7 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 141.8 | 44.933 | 60.026 | 45 | [16 empty] | 141.8 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 141.9 | 44.932 | 60.026 | 45 | [16 empty] | 141.9 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 142 | 44.931 | 60.027 | 45 | [16 empty] | 142 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 142.1 | 44.92 | 60.027 | 45 | [16 empty] | 142.1 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 142.2 | 44.918 | 60.028 | 45 | [16 empty] | 142.2 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 142.3 | 44.928 | 60.028 | 45 | [16 empty] | 142.3 | 47.966 | 60.021 | 48
[12 empty] | 142.4 | 44.979 | 60.029 | 45 | [16 empty] | 142.4 | 47.971 | 60.022 | 48
[12 empty] | 142.5 | 45.039 | 60.029 | 45 | [16 empty] | 142.5 | 47.965 | 60.022 | 48
[12 empty] | 142.6 | 45.072 | 60.03 | 45 | [16 empty] | 142.6 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 142.7 | 45.071 | 60.03 | 45 | [16 empty] | 142.7 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 142.8 | 45.071 | 60.031 | 45 | [16 empty] | 142.8 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 142.9 | 45.082 | 60.031 | 45 | [16 empty] | 142.9 | 47.964 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143 | 45.086 | 60.032 | 45 | [16 empty] | 143 | 47.968 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.1 | 45.025 | 60.032 | 45 | [16 empty] | 143.1 | 47.971 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.2 | 44.96 | 60.034 | 45 | [16 empty] | 143.2 | 47.971 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.3 | 44.962 | 60.034 | 45 | [16 empty] | 143.3 | 47.971 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.4 | 44.969 | 60.036 | 45 | [16 empty] | 143.4 | 47.972 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.5 | 44.973 | 60.036 | 45 | [16 empty] | 143.5 | 47.983 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.6 | 44.987 | 60.038 | 45 | [16 empty] | 143.6 | 47.982 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.7 | 44.988 | 60.038 | 45 | [16 empty] | 143.7 | 47.972 | 60.022 | 48
[12 empty] | 143.8 | 44.973 | 60.04 | 45 | [16 empty] | 143.8 | 47.962 | 60.023 | 48
[12 empty] | 143.9 | 44.936 | 60.04 | 45 | [16 empty] | 143.9 | 47.966 | 60.023 | 48
[12 empty] | 144 | 44.954 | 60.043 | 45 | [16 empty] | 144 | 48.009 | 60.023 | 48
[12 empty] | 144.1 | 44.991 | 60.043 | 45 | [16 empty] | 144.1 | 48.043 | 60.023 | 48
[12 empty] | 144.2 | 44.993 | 60.044 | 45 | [16 empty] | 144.2 | 48.034 | 60.023 | 48
[12 empty] | 144.3 | 44.994 | 60.044 | 45 | [16 empty] | 144.3 | 48.034 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.4 | 44.993 | 60.045 | 45 | [16 empty] | 144.4 | 48.033 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.5 | 44.99 | 60.045 | 45 | [16 empty] | 144.5 | 47.965 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.6 | 44.989 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 144.6 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.7 | 44.991 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 144.7 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.8 | 44.98 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 144.8 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 144.9 | 44.926 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 144.9 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145 | 44.926 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.1 | 44.92 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.1 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.2 | 44.92 | 60.047 | 45 | [16 empty] | 145.2 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.3 | 44.92 | 60.047 | 45 | [16 empty] | 145.3 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.4 | 44.92 | 60.047 | 45 | [16 empty] | 145.4 | 47.956 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.5 | 44.92 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.5 | 47.958 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.6 | 44.92 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.6 | 47.959 | 60.022 | 48
[12 empty] | 145.7 | 44.92 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.7 | 47.959 | 60.021 | 48
[12 empty] | 145.8 | 44.92 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.8 | 47.955 | 60.021 | 48
[12 empty] | 145.9 | 44.919 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 145.9 | 47.955 | 60.021 | 48
[12 empty] | 146 | 44.912 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 146 | 47.957 | 60.021 | 48
[12 empty] | 146.1 | 44.902 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 146.1 | 47.957 | 60.02 | 48
[12 empty] | 146.2 | 44.935 | 60.046 | 45 | [16 empty] | 146.2 | 47.96 | 60.02 | 48
[12 empty] | 146.3 | 44.972 | 60.044 | 45 | [16 empty] | 146.3 | 47.96 | 60.019 | 48
[12 empty] | 146.4 | 44.977 | 60.044 | 45 | [16 empty] | 146.4 | 47.957 | 60.019 | 48
[12 empty] | 146.5 | 44.975 | 60.043 | 45 | [16 empty] | 146.5 | 47.909 | 60.018 | 48
[12 empty] | 146.6 | 44.967 | 60.043 | 45 | [16 empty] | 146.6 | 47.908 | 60.018 | 48
[12 empty] | 146.7 | 44.97 | 60.042 | 45 | [16 empty] | 146.7 | 47.915 | 60.017 | 48
[12 empty] | 146.8 | 44.967 | 60.042 | 45 | [16 empty] | 146.8 | 47.924 | 60.017 | 48
[12 empty] | 146.9 | 44.957 | 60.04 | 45 | [16 empty] | 146.9 | 47.916 | 60.017 | 48
[12 empty] | 147 | 44.938 | 60.04 | 45 | [16 empty] | 147 | 47.91 | 60.017 | 48
[12 empty] | 147.1 | 44.937 | 60.038 | 45 | [16 empty] | 147.1 | 47.952 | 60.016 | 48
[12 empty] | 147.2 | 44.941 | 60.038 | 45 | [16 empty] | 147.2 | 47.966 | 60.016 | 48
[12 empty] | 147.3 | 44.939 | 60.037 | 45 | [16 empty] | 147.3 | 47.969 | 60.015 | 48
[12 empty] | 147.4 | 44.931 | 60.037 | 45 | [16 empty] | 147.4 | 48.006 | 60.015 | 48
[12 empty] | 147.5 | 44.921 | 60.035 | 45 | [16 empty] | 147.5 | 48.151 | 60.014 | 48
[12 empty] | 147.6 | 44.907 | 60.035 | 45 | [16 empty] | 147.6 | 48.206 | 60.014 | 48
[12 empty] | 147.7 | 44.9 | 60.033 | 45 | [16 empty] | 147.7 | 48.197 | 60.014 | 48
[12 empty] | 147.8 | 44.893 | 60.033 | 45 | [16 empty] | 147.8 | 48.197 | 60.014 | 48
[12 empty] | 147.9 | 44.901 | 60.031 | 45 | [16 empty] | 147.9 | 48.197 | 60.014 | 48
[12 empty] | 148 | 44.887 | 60.031 | 45 | [16 empty] | 148 | 48.197 | 60.014 | 48
[12 empty] | 148.1 | 44.906 | 60.029 | 45 | [16 empty] | 148.1 | 48.197 | 60.014 | 48
[12 empty] | 148.2 | 44.904 | 60.029 | 45 | [16 empty] | 148.2 | 48.19 | 60.014 | 48
[12 empty] | 148.3 | 44.889 | 60.027 | 45 | [16 empty] | 148.3 | 48.181 | 60.013 | 48
[12 empty] | 148.4 | 44.964 | 60.027 | 45 | [16 empty] | 148.4 | 48.183 | 60.013 | 48
[12 empty] | 148.5 | 45.023 | 60.025 | 45 | [16 empty] | 148.5 | 48.185 | 60.013 | 48
[12 empty] | 148.6 | 45.017 | 60.025 | 45 | [16 empty] | 148.6 | 48.188 | 60.013 | 48
[12 empty] | 148.7 | 45.017 | 60.024 | 45 | [16 empty] | 148.7 | 48.237 | 60.011 | 48
[12 empty] | 148.8 | 45.015 | 60.024 | 45 | [16 empty] | 148.8 | 48.237 | 60.011 | 48
[12 empty] | 148.9 | 45.016 | 60.023 | 45 | [16 empty] | 148.9 | 48.213 | 60.01 | 48
[12 empty] | 149 | 45.004 | 60.023 | 45 | [16 empty] | 149 | 48.207 | 60.01 | 48
[12 empty] | 149.1 | 44.895 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 149.1 | 48.201 | 60.008 | 48
[12 empty] | 149.2 | 44.803 | 60.021 | 45 | [16 empty] | 149.2 | 48.201 | 60.008 | 48
[12 empty] | 149.3 | 44.806 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 149.3 | 48.203 | 60.007 | 48
[12 empty] | 149.4 | 44.813 | 60.019 | 45 | [16 empty] | 149.4 | 48.155 | 60.007 | 48
[12 empty] | 149.5 | 44.816 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 149.5 | 48.212 | 60.005 | 48
[12 empty] | 149.6 | 44.8 | 60.018 | 45 | [16 empty] | 149.6 | 48.218 | 60.005 | 48
[12 empty] | 149.7 | 44.79 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 149.7 | 48.224 | 60.004 | 48
[12 empty] | 149.8 | 44.744 | 60.016 | 45 | [16 empty] | 149.8 | 48.229 | 60.004 | 48
[12 empty] | 149.9 | 44.741 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 149.9 | 48.215 | 60.003 | 48
[12 empty] | 150 | 44.761 | 60.015 | 45 | [16 empty] | 150 | 48.276 | 60.003 | 48
[12 empty] | 150.1 | 44.746 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 150.1 | 48.268 | 60.002 | 48
[12 empty] | 150.2 | 44.746 | 60.014 | 45 | [16 empty] | 150.2 | 48.248 | 60.002 | 48
[12 empty] | 150.3 | 44.772 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 150.3 | 48.248 | 60.001 | 48
[12 empty] | 150.4 | 44.803 | 60.013 | 45 | [16 empty] | 150.4 | 48.254 | 60.001 | 48
[12 empty] | 150.5 | 44.804 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 150.5 | 48.253 | 60 | 48
[12 empty] | 150.6 | 44.849 | 60.012 | 45 | [16 empty] | 150.6 | 48.243 | 60 | 48
[12 empty] | 150.7 | 44.888 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 150.7 | 48.235 | 59.999 | 48
[12 empty] | 150.8 | 44.891 | 60.01 | 45 | [16 empty] | 150.8 | 48.259 | 59.999 | 48
[12 empty] | 150.9 | 44.899 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 150.9 | 48.376 | 59.997 | 48
[12 empty] | 151 | 44.913 | 60.009 | 45 | [16 empty] | 151 | 48.398 | 59.997 | 48
[12 empty] | 151.1 | 44.914 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 151.1 | 48.403 | 59.996 | 48
[12 empty] | 151.2 | 44.902 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 151.2 | 48.394 | 59.996 | 48
[12 empty] | 151.3 | 44.9 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 151.3 | 48.39 | 59.994 | 48
[12 empty] | 151.4 | 44.9 | 60.008 | 45 | [16 empty] | 151.4 | 48.335 | 59.994 | 48
[12 empty] | 151.5 | 44.89 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 151.5 | 48.308 | 59.993 | 48
[12 empty] | 151.6 | 44.89 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 151.6 | 48.3 | 59.993 | 48
[12 empty] | 151.7 | 44.944 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 151.7 | 48.316 | 59.991 | 48
[12 empty] | 151.8 | 44.903 | 60.007 | 45 | [16 empty] | 151.8 | 48.387 | 59.991 | 48
[12 empty] | 151.9 | 44.906 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 151.9 | 48.386 | 59.99 | 48
[12 empty] | 152 | 44.918 | 60.006 | 45 | [16 empty] | 152 | 48.388 | 59.99 | 48
[12 empty] | 152.1 | 44.924 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 152.1 | 48.385 | 59.989 | 48
[12 empty] | 152.2 | 44.914 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 152.2 | 48.38 | 59.989 | 48
[12 empty] | 152.3 | 44.922 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 152.3 | 48.338 | 59.989 | 48
[12 empty] | 152.4 | 44.924 | 60.005 | 45 | [16 empty] | 152.4 | 48.331 | 59.989 | 48
[12 empty] | 152.5 | 44.883 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 152.5 | 48.33 | 59.988 | 48
[12 empty] | 152.6 | 44.846 | 60.004 | 45 | [16 empty] | 152.6 | 48.327 | 59.988 | 48
[12 empty] | 152.7 | 44.842 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 152.7 | 48.329 | 59.988 | 48
[12 empty] | 152.8 | 44.841 | 60.003 | 45 | [16 empty] | 152.8 | 48.331 | 59.988 | 48
[12 empty] | 152.9 | 44.841 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 152.9 | 48.339 | 59.987 | 48
[12 empty] | 153 | 44.845 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 153 | 48.347 | 59.987 | 48
[12 empty] | 153.1 | 44.846 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 153.1 | 48.356 | 59.986 | 48
[12 empty] | 153.2 | 44.917 | 60.002 | 45 | [16 empty] | 153.2 | 48.349 | 59.986 | 48
[12 empty] | 153.3 | 44.929 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 153.3 | 48.29 | 59.985 | 48
[12 empty] | 153.4 | 44.943 | 60.001 | 45 | [16 empty] | 153.4 | 48.273 | 59.985 | 48
[12 empty] | 153.5 | 44.933 | 60 | 45 | [16 empty] | 153.5 | 48.278 | 59.984 | 48
[12 empty] | 153.6 | 44.879 | 60 | 45 | [16 empty] | 153.6 | 48.284 | 59.984 | 48
[12 empty] | 153.7 | 44.877 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 153.7 | 48.318 | 59.983 | 48
[12 empty] | 153.8 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 153.8 | 48.362 | 59.983 | 48
[12 empty] | 153.9 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 153.9 | 48.362 | 59.983 | 48
[12 empty] | 154 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154 | 48.38 | 59.983 | 48
[12 empty] | 154.1 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154.1 | 48.382 | 59.982 | 48
[12 empty] | 154.2 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154.2 | 48.382 | 59.982 | 48
[12 empty] | 154.3 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154.3 | 48.382 | 59.982 | 48
[12 empty] | 154.4 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154.4 | 48.382 | 59.982 | 48
[12 empty] | 154.5 | 44.881 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 154.5 | 48.382 | 59.982 | 48
[12 empty] | 154.6 | 44.881 | 60 | 45 | [16 empty] | 154.6 | 48.387 | 59.983 | 48
[12 empty] | 154.7 | 44.88 | 60 | 45 | [16 empty] | 154.7 | 48.393 | 59.983 | 48
[12 empty] | 154.8 | 44.873 | 60 | 45 | [16 empty] | 154.8 | 48.388 | 59.983 | 48
[12 empty] | 154.9 | 44.873 | 60 | 45 | [16 empty] | 154.9 | 48.387 | 59.983 | 48
[12 empty] | 155 | 44.873 | 60 | 45 | [16 empty] | 155 | 48.384 | 59.983 | 48
[12 empty] | 155.1 | 44.87 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 155.1 | 48.384 | 59.983 | 48
[12 empty] | 155.2 | 44.87 | 59.999 | 45 | [16 empty] | 155.2 | 48.392 | 59.983 | 48
[12 empty] | 155.3 | 44.873 | 59.998 | 45 | [16 empty] | 155.3 | 48.41 | 59.983 | 48
[12 empty] | 155.4 | 44.899 | 59.998 | 45 | [16 empty] | 155.4 | 48.41 | 59.984 | 48
[12 empty] | 155.5 | 44.953 | 59.997 | 45 | [16 empty] | 155.5 | 48.41 | 59.984 | 48
[12 empty] | 155.6 | 44.961 | 59.997 | 45 | [16 empty] | 155.6 | 48.41 | 59.984 | 48
[12 empty] | 155.7 | 44.966 | 59.996 | 45 | [16 empty] | 155.7 | 48.419 | 59.984 | 48
[12 empty] | 155.8 | 44.969 | 59.996 | 45 | [16 empty] | 155.8 | 48.42 | 59.984 | 48
[12 empty] | 155.9 | 44.971 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 155.9 | 48.412 | 59.984 | 48
[12 empty] | 156 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156 | 48.41 | 59.985 | 48
[12 empty] | 156.1 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.1 | 48.405 | 59.985 | 48
[12 empty] | 156.2 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.2 | 48.384 | 59.985 | 48
[12 empty] | 156.3 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.3 | 48.389 | 59.985 | 48
[12 empty] | 156.4 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.4 | 48.396 | 59.986 | 48
[12 empty] | 156.5 | 44.976 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.5 | 48.399 | 59.986 | 48
[12 empty] | 156.6 | 44.973 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.6 | 48.409 | 59.986 | 48
[12 empty] | 156.7 | 44.967 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.7 | 48.447 | 59.986 | 48
[12 empty] | 156.8 | 44.961 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.8 | 48.452 | 59.987 | 48
[12 empty] | 156.9 | 44.961 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 156.9 | 48.441 | 59.987 | 48
[12 empty] | 157 | 44.954 | 59.995 | 45 | [16 empty] | 157 | 48.388 | 59.988 | 48
[12 empty] | 157.1 | 44.954 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 157.1 | 48.365 | 59.988 | 48
[12 empty] | 157.2 | 44.956 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 157.2 | 48.356 | 59.99 | 48
[12 empty] | 157.3 | 44.961 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 157.3 | 48.361 | 59.99 | 48
[12 empty] | 157.4 | 44.913 | 59.994 | 45 | [16 empty] | 157.4 | 48.357 | 59.991 | 48
[12 empty] | 157.5 | 44.884 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 157.5 | 48.259 | 59.991 | 48
[12 empty] | 157.6 | 44.883 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 157.6 | 48.307 | 59.992 | 48
[12 empty] | 157.7 | 44.904 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 157.7 | 48.333 | 59.992 | 48
[12 empty] | 157.8 | 44.883 | 59.993 | 45 | [16 empty] | 157.8 | 48.337 | 59.993 | 48
[12 empty] | 157.9 | 44.887 | 59.991 | 45 | [16 empty] | 157.9 | 48.337 | 59.993 | 48
[12 empty] | 158 | 44.859 | 59.991 | 45 | [16 empty] | 158 | 48.337 | 59.993 | 48
[12 empty] | 158.1 | 44.872 | 59.99 | 45 | [16 empty] | 158.1 | 48.338 | 59.993 | 48
[12 empty] | 158.2 | 44.898 | 59.99 | 45 | [16 empty] | 158.2 | 48.334 | 59.993 | 48
[12 empty] | 158.3 | 44.948 | 59.99 | 45 | [16 empty] | 158.3 | 48.34 | 59.993 | 48
[12 empty] | 158.4 | 44.948 | 59.99 | 45
[12 empty] | 158.5 | 44.951 | 59.99 | 45
[12 empty] | 158.6 | 44.957 | 59.99 | 45
[12 empty] | 158.7 | 44.948 | 59.99 | 45
[12 empty] | 158.8 | 44.94 | 59.991 | 45
[12 empty] | 158.9 | 44.935 | 59.991 | 45
[12 empty] | 159 | 44.935 | 59.991 | 45
[12 empty] | 159.1 | 44.936 | 59.991 | 45
[12 empty] | 159.2 | 44.937 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.3 | 44.903 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.4 | 44.876 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.5 | 44.876 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.6 | 44.876 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.7 | 44.876 | 59.992 | 45
[12 empty] | 159.8 | 44.875 | 59.993 | 45
[12 empty] | 159.9 | 44.864 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160 | 44.862 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160.1 | 44.862 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160.2 | 44.862 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160.3 | 44.862 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160.4 | 44.867 | 59.993 | 45
[12 empty] | 160.5 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 160.6 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 160.7 | 44.871 | 59.992 | 45
[12 empty] | 160.8 | 44.869 | 59.992 | 45
[12 empty] | 160.9 | 44.874 | 59.991 | 45
[12 empty] | 161 | 44.874 | 59.991 | 45
[12 empty] | 161.1 | 44.874 | 59.991 | 45
[12 empty] | 161.2 | 44.872 | 59.991 | 45
[12 empty] | 161.3 | 44.868 | 59.991 | 45
[12 empty] | 161.4 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 161.5 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 161.6 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 161.7 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 161.8 | 44.87 | 59.992 | 45
[12 empty] | 161.9 | 44.871 | 59.992 | 45
[12 empty] | 162 | 44.871 | 59.992 | 45
[12 empty] | 162.1 | 44.866 | 59.992 | 45
[12 empty] | 162.2 | 44.872 | 59.992 | 45
[12 empty] | 162.3 | 44.887 | 59.992 | 45
[12 empty] | 162.4 | 44.884 | 59.993 | 45
[12 empty] | 162.5 | 44.89 | 59.993 | 45
[12 empty] | 162.6 | 44.889 | 59.994 | 45
[12 empty] | 162.7 | 44.885 | 59.994 | 45
[12 empty] | 162.8 | 44.882 | 59.995 | 45
[12 empty] | 162.9 | 44.882 | 59.995 | 45
[12 empty] | 163 | 44.913 | 59.995 | 45
[12 empty] | 163.1 | 44.92 | 59.995 | 45
[12 empty] | 163.2 | 44.919 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.3 | 44.919 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.4 | 44.913 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.5 | 44.922 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.6 | 44.917 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.7 | 44.931 | 59.996 | 45
[12 empty] | 163.8 | 44.983 | 59.997 | 45
[12 empty] | 163.9 | 44.98 | 59.997 | 45
[12 empty] | 164 | 44.988 | 59.998 | 45
[12 empty] | 164.1 | 45 | 59.998 | 45
[12 empty] | 164.2 | 44.995 | 59.998 | 45
[12 empty] | 164.3 | 44.987 | 59.998 | 45
[12 empty] | 164.4 | 45.005 | 59.999 | 45
[12 empty] | 164.5 | 45.029 | 59.999 | 45
[12 empty] | 164.6 | 45.03 | 60.001 | 45
[12 empty] | 164.7 | 44.992 | 60.001 | 45
[12 empty] | 164.8 | 44.968 | 60.002 | 45
[12 empty] | 164.9 | 44.965 | 60.002 | 45
[12 empty] | 165 | 44.956 | 60.003 | 45
[12 empty] | 165.1 | 44.948 | 60.003 | 45
[12 empty] | 165.2 | 44.927 | 60.004 | 45
[12 empty] | 165.3 | 44.874 | 60.004 | 45
[12 empty] | 165.4 | 44.887 | 60.005 | 45
[12 empty] | 165.5 | 44.875 | 60.005 | 45
[12 empty] | 165.6 | 44.835 | 60.006 | 45
[12 empty] | 165.7 | 44.803 | 60.006 | 45
[12 empty] | 165.8 | 44.8 | 60.007 | 45
[12 empty] | 165.9 | 44.797 | 60.007 | 45
[12 empty] | 166 | 44.793 | 60.007 | 45
[12 empty] | 166.1 | 44.806 | 60.007 | 45
[12 empty] | 166.2 | 44.808 | 60.008 | 45
[12 empty] | 166.3 | 44.801 | 60.008 | 45
[12 empty] | 166.4 | 44.791 | 60.008 | 45
[12 empty] | 166.5 | 44.791 | 60.008 | 45
[12 empty] | 166.6 | 44.801 | 60.009 | 45
[12 empty] | 166.7 | 44.805 | 60.009 | 45
[12 empty] | 166.8 | 44.794 | 60.01 | 45
[12 empty] | 166.9 | 44.8 | 60.01 | 45
[12 empty] | 167 | 44.838 | 60.01 | 45
[12 empty] | 167.1 | 44.897 | 60.01 | 45
[12 empty] | 167.2 | 44.902 | 60.011 | 45
[12 empty] | 167.3 | 44.902 | 60.011 | 45
[12 empty] | 167.4 | 44.909 | 60.012 | 45
[12 empty] | 167.5 | 44.915 | 60.012 | 45
[12 empty] | 167.6 | 44.915 | 60.012 | 45
[12 empty] | 167.7 | 44.915 | 60.012 | 45
[12 empty] | 167.8 | 44.915 | 60.012 | 45
[12 empty] | 167.9 | 44.915 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168 | 44.915 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168.1 | 44.915 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168.2 | 44.915 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168.3 | 44.906 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168.4 | 44.899 | 60.011 | 45
[12 empty] | 168.5 | 44.897 | 60.01 | 45
[12 empty] | 168.6 | 44.897 | 60.01 | 45
[12 empty] | 168.7 | 44.904 | 60.009 | 45
[12 empty] | 168.8 | 44.911 | 60.009 | 45
[12 empty] | 168.9 | 44.911 | 60.009 | 45
[12 empty] | 169 | 44.911 | 60.009 | 45
[12 empty] | 169.1 | 44.911 | 60.009 | 45
[12 empty] | 169.2 | 44.91 | 60.009 | 45
[12 empty] | 169.3 | 44.909 | 60.009 | 45
[12 empty] | 169.4 | 44.907 | 60.01 | 45
[12 empty] | 169.5 | 44.905 | 60.01 | 45
[12 empty] | 169.6 | 44.903 | 60.01 | 45
[12 empty] | 169.7 | 44.902 | 60.01 | 45
[12 empty] | 169.8 | 44.902 | 60.011 | 45
[12 empty] | 169.9 | 44.902 | 60.011 | 45
[12 empty] | 170 | 44.902 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.1 | 44.901 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.2 | 44.901 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.3 | 44.901 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.4 | 44.901 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.5 | 44.901 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.6 | 44.904 | 60.012 | 45
[12 empty] | 170.7 | 44.905 | 60.011 | 45
[12 empty] | 170.8 | 44.906 | 60.011 | 45
[12 empty] | 170.9 | 44.909 | 60.01 | 45
[12 empty] | 171 | 44.909 | 60.01 | 45
[12 empty] | 171.1 | 44.896 | 60.009 | 45
[12 empty] | 171.2 | 44.894 | 60.009 | 45
[12 empty] | 171.3 | 44.897 | 60.009 | 45
[12 empty] | 171.4 | 44.904 | 60.009 | 45
[12 empty] | 171.5 | 44.905 | 60.008 | 45
[12 empty] | 171.6 | 44.88 | 60.008 | 45
[12 empty] | 171.7 | 44.836 | 60.007 | 45
[12 empty] | 171.8 | 44.836 | 60.007 | 45
[12 empty] | 171.9 | 44.836 | 60.007 | 45
[12 empty] | 172 | 44.836 | 60.007 | 45
[12 empty] | 172.1 | 44.844 | 60.007 | 45
[12 empty] | 172.2 | 44.847 | 60.008 | 45
[12 empty] | 172.3 | 44.835 | 60.008 | 45
[12 empty] | 172.4 | 44.834 | 60.009 | 45
[12 empty] | 172.5 | 44.832 | 60.009 | 45
[12 empty] | 172.6 | 44.83 | 60.009 | 45
[12 empty] | 172.7 | 44.835 | 60.009 | 45
[12 empty] | 172.8 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 172.9 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173.1 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173.2 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173.3 | 44.837 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173.4 | 44.834 | 60.01 | 45
[12 empty] | 173.5 | 44.828 | 60.009 | 45
[12 empty] | 173.6 | 44.829 | 60.009 | 45
[12 empty] | 173.7 | 44.831 | 60.009 | 45
[12 empty] | 173.8 | 44.833 | 60.009 | 45
[12 empty] | 173.9 | 44.833 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174 | 44.835 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.1 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.2 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.3 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.4 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.5 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.6 | 44.84 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.7 | 44.839 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.8 | 44.841 | 60.008 | 45
[12 empty] | 174.9 | 44.843 | 60.008 | 45
[12 empty] | 175 | 44.84 | 60.009 | 45
[12 empty] | 175.1 | 44.838 | 60.009 | 45
[12 empty] | 175.2 | 44.838 | 60.009 | 45
[12 empty] | 175.3 | 44.843 | 60.009 | 45
[12 empty] | 175.4 | 44.839 | 60.01 | 45
[12 empty] | 175.5 | 44.84 | 60.01 | 45
[12 empty] | 175.6 | 44.864 | 60.01 | 45
[12 empty] | 175.7 | 44.867 | 60.01 | 45
[12 empty] | 175.8 | 44.856 | 60.011 | 45
[12 empty] | 175.9 | 44.927 | 60.011 | 45
[12 empty] | 176 | 44.932 | 60.012 | 45
[12 empty] | 176.1 | 44.914 | 60.012 | 45
[12 empty] | 176.2 | 44.914 | 60.013 | 45
[12 empty] | 176.3 | 44.912 | 60.013 | 45
[12 empty] | 176.4 | 44.91 | 60.013 | 45
[12 empty] | 176.5 | 44.91 | 60.013 | 45
[12 empty] | 176.6 | 44.912 | 60.014 | 45
[12 empty] | 176.7 | 44.913 | 60.014 | 45
[12 empty] | 176.8 | 44.935 | 60.015 | 45
[12 empty] | 176.9 | 44.982 | 60.015 | 45
[12 empty] | 177 | 44.982 | 60.015 | 45
[12 empty] | 177.1 | 44.973 | 60.015 | 45
[12 empty] | 177.2 | 44.913 | 60.015 | 45
[12 empty] | 177.3 | 44.908 | 60.015 | 45
[12 empty] | 177.4 | 44.919 | 60.016 | 45
[12 empty] | 177.5 | 44.91 | 60.016 | 45
[12 empty] | 177.6 | 44.903 | 60.017 | 45
[12 empty] | 177.7 | 44.9 | 60.017 | 45
[12 empty] | 177.8 | 44.901 | 60.017 | 45
[12 empty] | 177.9 | 44.901 | 60.017 | 45
[12 empty] | 178 | 44.901 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.1 | 44.901 | 60.017 | 45
[12 empty] | 178.2 | 44.901 | 60.017 | 45
[12 empty] | 178.3 | 44.901 | 60.017 | 45
[12 empty] | 178.4 | 44.901 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.5 | 44.928 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.6 | 44.93 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.7 | 44.93 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.8 | 44.927 | 60.018 | 45
[12 empty] | 178.9 | 44.915 | 60.018 | 45
[12 empty] | 179 | 44.915 | 60.019 | 45
[12 empty] | 179.1 | 44.914 | 60.019 | 45
[12 empty] | 179.2 | 44.911 | 60.019 | 45
[12 empty] | 179.3 | 44.877 | 60.019 | 45
[12 empty] | 179.4 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 179.5 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 179.6 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 179.7 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 179.8 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 179.9 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 180 | 44.83 | 60.02 | 45
[12 empty] | 180.1 | 44.829 | 60.02 | 45
[12 empty] | 180.2 | 44.832 | 60.02 | 45
[12 empty] | 180.3 | 44.832 | 60.019 | 45
[12 empty] | 180.4 | 44.832 | 60.019 | 45
[12 empty] | 180.5 | 44.832 | 60.019 | 45
[12 empty] | 180.6 | 44.822 | 60.019 | 45
[12 empty] | 180.7 | 44.822 | 60.018 | 45
[12 empty] | 180.8 | 44.822 | 60.018 | 45
[12 empty] | 180.9 | 44.822 | 60.018 | 45
[12 empty] | 181 | 44.823 | 60.018 | 45
[12 empty] | 181.1 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.2 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.3 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.4 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.5 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.6 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.7 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.8 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 181.9 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 182 | 44.825 | 60.017 | 45
[12 empty] | 182.1 | 44.826 | 60.017 | 45
[12 empty] | 182.2 | 44.828 | 60.017 | 45
[12 empty] | 182.3 | 44.779 | 60.016 | 45
[12 empty] | 182.4 | 44.771 | 60.016 | 45
[12 empty] | 182.5 | 44.773 | 60.015 | 45
[12 empty] | 182.6 | 44.773 | 60.015 | 45
[12 empty] | 182.7 | 44.769 | 60.014 | 45
[12 empty] | 182.8 | 44.773 | 60.014 | 45
[12 empty] | 182.9 | 44.774 | 60.013 | 45
[12 empty] | 183 | 44.776 | 60.013 | 45
[12 empty] | 183.1 | 44.773 | 60.012 | 45
[12 empty] | 183.2 | 44.787 | 60.012 | 45
[12 empty] | 183.3 | 44.826 | 60.012 | 45
[12 empty] | 183.4 | 44.823 | 60.012 | 45
[12 empty] | 183.5 | 44.823 | 60.011 | 45
[12 empty] | 183.6 | 44.826 | 60.011 | 45
[12 empty] | 183.7 | 44.899 | 60.011 | 45
[12 empty] | 183.8 | 44.902 | 60.011 | 45
[12 empty] | 183.9 | 44.903 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184 | 44.903 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184.1 | 44.903 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184.2 | 44.903 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184.3 | 44.901 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184.4 | 44.899 | 60.01 | 45
[12 empty] | 184.5 | 44.896 | 60.009 | 45
[12 empty] | 184.6 | 44.892 | 60.009 | 45
[12 empty] | 184.7 | 44.893 | 60.008 | 45
[12 empty] | 184.8 | 44.93 | 60.008 | 45
[12 empty] | 184.9 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.1 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.2 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.3 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.4 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.5 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.6 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.7 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.8 | 44.969 | 60.008 | 45
[12 empty] | 185.9 | 44.97 | 60.008 | 45
[12 empty] | 186 | 44.973 | 60.008 | 45
[12 empty] | 186.1 | 44.974 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.2 | 44.974 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.3 | 44.974 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.4 | 44.974 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.5 | 44.974 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.6 | 44.967 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.7 | 44.958 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.8 | 44.958 | 60.007 | 45
[12 empty] | 186.9 | 44.958 | 60.007 | 45
[12 empty] | 187 | 44.962 | 60.007 | 45
[12 empty] | 187.1 | 44.963 | 60.006 | 45
[12 empty] | 187.2 | 44.933 | 60.006 | 45
[12 empty] | 187.3 | 44.911 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.4 | 44.912 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.5 | 44.908 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.6 | 44.908 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.7 | 44.91 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.8 | 44.913 | 60.005 | 45
[12 empty] | 187.9 | 44.921 | 60.004 | 45
[12 empty] | 188 | 44.921 | 60.004 | 45
[12 empty] | 188.1 | 44.919 | 60.003 | 45
[12 empty] | 188.2 | 44.963 | 60.003 | 45
[12 empty] | 188.3 | 44.991 | 60.002 | 45
[12 empty] | 188.4 | 44.959 | 60.002 | 45
[12 empty] | 188.5 | 44.93 | 60.001 | 45
[12 empty] | 188.6 | 44.933 | 60.001 | 45
[12 empty] | 188.7 | 44.947 | 60 | 45
[12 empty] | 188.8 | 44.949 | 60 | 45
[12 empty] | 188.9 | 44.948 | 59.999 | 45
[12 empty] | 189 | 44.947 | 59.999 | 45
[12 empty] | 189.1 | 44.942 | 59.999 | 45
[12 empty] | 189.2 | 44.903 | 59.999 | 45
[12 empty] | 189.3 | 44.876 | 59.998 | 45
[12 empty] | 189.4 | 44.868 | 59.998 | 45
[12 empty] | 189.5 | 44.864 | 59.997 | 45
[12 empty] | 189.6 | 44.911 | 59.997 | 45
[12 empty] | 189.7 | 44.95 | 59.996 | 45
[12 empty] | 189.8 | 44.958 | 59.996 | 45
[12 empty] | 189.9 | 44.963 | 59.995 | 45
[12 empty] | 190 | 44.962 | 59.995 | 45
[12 empty] | 190.1 | 44.977 | 59.994 | 45
[12 empty] | 190.2 | 44.968 | 59.994 | 45
[12 empty] | 190.3 | 44.946 | 59.993 | 45
[12 empty] | 190.4 | 44.999 | 59.993 | 45
[12 empty] | 190.5 | 45.022 | 59.993 | 45
[12 empty] | 190.6 | 45.057 | 59.993 | 45
[12 empty] | 190.7 | 45.128 | 59.992 | 45
[12 empty] | 190.8 | 45.129 | 59.992 | 45
[12 empty] | 190.9 | 45.129 | 59.991 | 45
[12 empty] | 191 | 45.131 | 59.991 | 45
[12 empty] | 191.1 | 45.127 | 59.99 | 45
[12 empty] | 191.2 | 45.113 | 59.99 | 45

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Escalón 1 |  | Escalón 2
Escalón 3 |  | Escalón 4
Escalón 5 |  | Escalón 6
Escalón 7 |  | Escalón 8
Escalón 9 |  | Escalón 10
Comentario: por disponibilidad de recurso primario, la parte final de la rampa se retrasa

## Cálculo velocidad de descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
2 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
3 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
4 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
5 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
6 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
7 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
8 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
9 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
10 | 15 | 25% | 14 | 70 | 10 | 60
Promedio |  |  | 14
Mediana |  |  | 14
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0

## Reg_Escalones descendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 59.784 | 59.999 | 59.964 | 60 | 0 | 44.86 | 60.019 | 45 | 0 | 30.137 | 59.967 | 30 | 0 | 30.1974 | 59.997 | 30 | 0 | 50 | 59.996 | 50 | 0 | 34.971 | 59.997 | 35 | 0 | 30.1846 | 59.997 | 30 | 0 | 49.814 | 59.951 | 50 | 0 | 34.861 | 59.985 | 35 | 0 | 30.2481 | 59.997 | 30
0.1 | 59.746 | 59.999 | 59.964 | 60 | 0.1 | 44.858 | 60.019 | 45 | 0.1 | 30.125 | 59.967 | 30 | 0.1 | 30.2121 | 59.999 | 30 | 0.1 | 50.001 | 59.996 | 50 | 0.1 | 34.971 | 59.997 | 35 | 0.1 | 30.2227 | 59.997 | 30 | 0.1 | 49.834 | 59.951 | 50 | 0.1 | 34.865 | 59.984 | 35 | 0.1 | 30.1841 | 59.997 | 30
0.2 | 59.721 | 59.999 | 59.964 | 60 | 0.2 | 44.861 | 60.02 | 45 | 0.2 | 30.121 | 59.967 | 30 | 0.2 | 30.163 | 59.998 | 30 | 0.2 | 50.001 | 59.996 | 50 | 0.2 | 34.971 | 59.997 | 35 | 0.2 | 30.1558 | 59.997 | 30 | 0.2 | 49.879 | 59.952 | 50 | 0.2 | 34.863 | 59.984 | 35 | 0.2 | 30.2006 | 59.997 | 30
0.3 | 59.72 | 59.999 | 59.964 | 60 | 0.3 | 44.862 | 60.02 | 45 | 0.3 | 30.12 | 59.968 | 30 | 0.3 | 30.2016 | 59.998 | 30 | 0.3 | 49.997 | 59.997 | 50 | 0.3 | 34.971 | 59.997 | 35 | 0.3 | 30.1808 | 59.997 | 30 | 0.3 | 49.897 | 59.952 | 50 | 0.3 | 34.907 | 59.983 | 35 | 0.3 | 30.1735 | 59.997 | 30
0.4 | 59.715 | 59.998 | 59.963 | 60 | 0.4 | 44.859 | 60.021 | 45 | 0.4 | 30.12 | 59.968 | 30 | 0.4 | 30.2083 | 59.998 | 30 | 0.4 | 49.986 | 59.997 | 50 | 0.4 | 34.971 | 59.997 | 35 | 0.4 | 30.1438 | 59.997 | 30 | 0.4 | 49.881 | 59.953 | 50 | 0.4 | 34.943 | 59.983 | 35 | 0.4 | 30.23 | 59.997 | 30
0.5 | 59.725 | 59.998 | 59.963 | 60 | 0.5 | 44.855 | 60.021 | 45 | 0.5 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.5 | 30.2215 | 59.998 | 30 | 0.5 | 49.994 | 59.997 | 50 | 0.5 | 34.979 | 59.997 | 35 | 0.5 | 30.1963 | 59.997 | 30 | 0.5 | 49.872 | 59.953 | 50 | 0.5 | 34.943 | 59.983 | 35 | 0.5 | 30.1806 | 59.997 | 30
0.6 | 59.706 | 59.998 | 59.963 | 60 | 0.6 | 44.868 | 60.021 | 45 | 0.6 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.6 | 30.1671 | 59.998 | 30 | 0.6 | 49.962 | 59.997 | 50 | 0.6 | 34.976 | 59.997 | 35 | 0.6 | 30.1438 | 59.997 | 30 | 0.6 | 49.866 | 59.954 | 50 | 0.6 | 34.943 | 59.983 | 35 | 0.6 | 30.1945 | 59.997 | 30
0.7 | 59.685 | 59.999 | 59.963 | 60 | 0.7 | 44.876 | 60.021 | 45 | 0.7 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.7 | 30.1735 | 59.998 | 30 | 0.7 | 49.932 | 59.998 | 50 | 0.7 | 34.975 | 59.997 | 35 | 0.7 | 30.0251 | 59.999 | 30 | 0.7 | 49.871 | 59.954 | 50 | 0.7 | 34.956 | 59.983 | 35 | 0.7 | 30.1411 | 59.997 | 30
0.8 | 59.688 | 59.999 | 59.963 | 60 | 0.8 | 44.876 | 60.022 | 45 | 0.8 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.8 | 30.2161 | 59.998 | 30 | 0.8 | 49.937 | 59.998 | 50 | 0.8 | 34.974 | 59.997 | 35 | 0.8 | 30.0985 | 59.999 | 30 | 0.8 | 49.902 | 59.956 | 50 | 0.8 | 34.962 | 59.983 | 35 | 0.8 | 30.1913 | 59.997 | 30
0.9 | 59.704 | 59.999 | 59.963 | 60 | 0.9 | 44.88 | 60.022 | 45 | 0.9 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.9 | 30.1888 | 59.998 | 30 | 0.9 | 49.932 | 59.998 | 50 | 0.9 | 34.975 | 59.998 | 35 | 0.9 | 30.039 | 59.999 | 30 | 0.9 | 49.838 | 59.956 | 50 | 0.9 | 34.962 | 59.983 | 35 | 0.9 | 30.1696 | 59.998 | 30
1 | 59.775 | 59.998 | 59.963 | 60 | 1 | 44.888 | 60.022 | 45 | 1 | 30.119 | 59.968 | 30 | 1 | 30.2219 | 59.998 | 30 | 1 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1 | 34.975 | 59.998 | 35 | 1 | 30.0244 | 59.999 | 30 | 1 | 49.797 | 59.957 | 50 | 1 | 34.957 | 59.984 | 35 | 1 | 30.2055 | 59.998 | 30
1.1 | 59.785 | 59.998 | 59.963 | 60 | 1.1 | 44.83 | 60.022 | 45 | 1.1 | 30.119 | 59.968 | 30 | 1.1 | 30.1109 | 59.999 | 30 | 1.1 | 49.928 | 59.999 | 50 | 1.1 | 34.972 | 59.999 | 35 | 1.1 | 30.0116 | 59.999 | 30 | 1.1 | 49.898 | 59.957 | 50 | 1.1 | 34.945 | 59.984 | 35 | 1.1 | 30.1711 | 59.999 | 30
1.2 | 59.785 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.2 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.2 | 30.113 | 59.967 | 30 | 1.2 | 30.0059 | 59.999 | 30 | 1.2 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.2 | 34.961 | 59.999 | 35 | 1.2 | 30.0149 | 59.999 | 30 | 1.2 | 49.923 | 59.959 | 50 | 1.2 | 34.941 | 59.985 | 35 | 1.2 | 30.1999 | 59.999 | 30
1.3 | 59.778 | 59.999 | 59.962 | 60 | 1.3 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.3 | 30.114 | 59.967 | 30 | 1.3 | 29.9578 | 59.999 | 30 | 1.3 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.3 | 34.96 | 59.999 | 35 | 1.3 | 30.014 | 59.999 | 30 | 1.3 | 49.935 | 59.959 | 50 | 1.3 | 34.941 | 59.985 | 35 | 1.3 | 30.143 | 59.999 | 30
1.4 | 59.771 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.4 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.4 | 30.116 | 59.966 | 30 | 1.4 | 29.9779 | 59.999 | 30 | 1.4 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.4 | 35.022 | 59.999 | 35 | 1.4 | 29.9552 | 59.999 | 30 | 1.4 | 49.944 | 59.959 | 50 | 1.4 | 34.941 | 59.985 | 35 | 1.4 | 30.1476 | 59.999 | 30
1.5 | 59.764 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.5 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.5 | 30.116 | 59.966 | 30 | 1.5 | 30.0291 | 59.999 | 30 | 1.5 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.5 | 35.029 | 59.999 | 35 | 1.5 | 30.0365 | 59.999 | 30 | 1.5 | 49.943 | 59.959 | 50 | 1.5 | 34.941 | 59.985 | 35 | 1.5 | 30.1571 | 59.999 | 30
1.6 | 59.761 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.6 | 44.816 | 60.024 | 45 | 1.6 | 30.114 | 59.966 | 30 | 1.6 | 29.9891 | 59.999 | 30 | 1.6 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.6 | 35.138 | 59.999 | 35 | 1.6 | 29.9716 | 59.999 | 30 | 1.6 | 49.931 | 59.96 | 50 | 1.6 | 34.942 | 59.985 | 35 | 1.6 | 30.1933 | 59.999 | 30
1.7 | 59.778 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.7 | 44.815 | 60.024 | 45 | 1.7 | 30.117 | 59.966 | 30 | 1.7 | 29.9974 | 59.999 | 30 | 1.7 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.7 | 35.15 | 60 | 35 | 1.7 | 30.0318 | 59.999 | 30 | 1.7 | 49.991 | 59.96 | 50 | 1.7 | 34.949 | 59.985 | 35 | 1.7 | 30.1646 | 60 | 30
1.8 | 59.757 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.8 | 44.808 | 60.025 | 45 | 1.8 | 30.119 | 59.964 | 30 | 1.8 | 30.033 | 59.999 | 30 | 1.8 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.8 | 35.15 | 60 | 35 | 1.8 | 30.0335 | 59.999 | 30 | 1.8 | 50.025 | 59.961 | 50 | 1.8 | 34.946 | 59.985 | 35 | 1.8 | 30.1834 | 60 | 30
1.9 | 59.757 | 59.998 | 59.962 | 60 | 1.9 | 44.808 | 60.025 | 45 | 1.9 | 30.11 | 59.964 | 30 | 1.9 | 30.0209 | 59.999 | 30 | 1.9 | 49.928 | 59.998 | 50 | 1.9 | 35.153 | 60 | 35 | 1.9 | 29.9582 | 59.999 | 30 | 1.9 | 50.023 | 59.961 | 50 | 1.9 | 34.948 | 59.983 | 35 | 1.9 | 30.1547 | 60 | 30
2 | 59.758 | 59.997 | 59.962 | 60 | 2 | 44.808 | 60.027 | 45 | 2 | 30.104 | 59.964 | 30 | 2 | 29.9654 | 59.999 | 30 | 2 | 49.928 | 59.998 | 50 | 2 | 35.163 | 59.999 | 35 | 2 | 30.0177 | 59.998 | 30 | 2 | 50.005 | 59.962 | 50 | 2 | 34.944 | 59.983 | 35 | 2 | 30.1689 | 59.999 | 30
2.1 | 59.753 | 59.997 | 59.962 | 60 | 2.1 | 44.808 | 60.027 | 45 | 2.1 | 30.104 | 59.964 | 30 | 2.1 | 30.0328 | 59.999 | 30 | 2.1 | 49.928 | 59.999 | 50 | 2.1 | 35.164 | 59.999 | 35 | 2.1 | 30.043 | 59.998 | 30 | 2.1 | 49.996 | 59.962 | 50 | 2.1 | 34.939 | 59.982 | 35 | 2.1 | 30.1394 | 59.999 | 30
2.2 | 59.715 | 59.997 | 59.962 | 60 | 2.2 | 44.805 | 60.028 | 45 | 2.2 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.2 | 30.0232 | 59.999 | 30 | 2.2 | 49.928 | 59.998 | 50 | 2.2 | 35.164 | 59.999 | 35 | 2.2 | 30.0566 | 59.997 | 30 | 2.2 | 49.988 | 59.963 | 50 | 2.2 | 34.943 | 59.982 | 35 | 2.2 | 30.1624 | 59.999 | 30
2.3 | 59.684 | 59.997 | 59.963 | 60 | 2.3 | 44.805 | 60.028 | 45 | 2.3 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.3 | 29.9825 | 59.999 | 30 | 2.3 | 49.921 | 59.998 | 50 | 2.3 | 35.162 | 59.999 | 35 | 2.3 | 30.0528 | 59.997 | 30 | 2.3 | 49.985 | 59.963 | 50 | 2.3 | 34.935 | 59.98 | 35 | 2.3 | 30.1666 | 59.999 | 30
2.4 | 59.685 | 59.996 | 59.963 | 60 | 2.4 | 44.805 | 60.029 | 45 | 2.4 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.4 | 30.0465 | 59.998 | 30 | 2.4 | 49.92 | 59.998 | 50 | 2.4 | 35.148 | 59.999 | 35 | 2.4 | 29.9563 | 59.997 | 30 | 2.4 | 49.984 | 59.964 | 50 | 2.4 | 34.938 | 59.98 | 35 | 2.4 | 30.1667 | 59.999 | 30
2.5 | 59.696 | 59.996 | 59.965 | 60 | 2.5 | 44.805 | 60.029 | 45 | 2.5 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.5 | 29.9955 | 59.998 | 30 | 2.5 | 49.92 | 59.999 | 50 | 2.5 | 35.028 | 59.999 | 35 | 2.5 | 29.9534 | 59.997 | 30 | 2.5 | 50.052 | 59.964 | 50 | 2.5 | 34.993 | 59.979 | 35 | 2.5 | 30.1277 | 59.999 | 30
2.6 | 59.779 | 59.996 | 59.965 | 60 | 2.6 | 44.805 | 60.03 | 45 | 2.6 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.6 | 30.0105 | 59.997 | 30 | 2.6 | 49.92 | 59.999 | 50 | 2.6 | 35.028 | 59.998 | 35 | 2.6 | 29.9942 | 59.997 | 30 | 2.6 | 50.03 | 59.965 | 50 | 2.6 | 35.036 | 59.979 | 35 | 2.6 | 30.1678 | 59.998 | 30
2.7 | 59.869 | 59.996 | 59.965 | 60 | 2.7 | 44.805 | 60.03 | 45 | 2.7 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.7 | 30.0493 | 59.997 | 30 | 2.7 | 49.92 | 59.999 | 50 | 2.7 | 35.028 | 59.998 | 35 | 2.7 | 29.9932 | 59.997 | 30 | 2.7 | 49.952 | 59.965 | 50 | 2.7 | 35.031 | 59.978 | 35 | 2.7 | 30.2092 | 59.998 | 30
2.8 | 59.873 | 59.995 | 59.965 | 60 | 2.8 | 44.8 | 60.031 | 45 | 2.8 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.8 | 30.0433 | 59.997 | 30 | 2.8 | 49.92 | 59.999 | 50 | 2.8 | 35.028 | 59.998 | 35 | 2.8 | 30.0465 | 59.997 | 30 | 2.8 | 49.949 | 59.966 | 50 | 2.8 | 35.037 | 59.978 | 35 | 2.8 | 30.164 | 59.998 | 30
2.9 | 59.881 | 59.995 | 59.966 | 60 | 2.9 | 44.798 | 60.031 | 45 | 2.9 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.9 | 30.0516 | 59.997 | 30 | 2.9 | 49.92 | 59.999 | 50 | 2.9 | 35.028 | 59.998 | 35 | 2.9 | 30.0123 | 59.997 | 30 | 2.9 | 49.952 | 59.966 | 50 | 2.9 | 35.013 | 59.977 | 35 | 2.9 | 30.1804 | 59.998 | 30
3 | 59.787 | 59.995 | 59.966 | 60 | 3 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3 | 30.103 | 59.963 | 30 | 3 | 30.02 | 59.997 | 30 | 3 | 49.917 | 59.999 | 50 | 3 | 35.028 | 59.998 | 35 | 3 | 29.9737 | 59.997 | 30 | 3 | 49.966 | 59.967 | 50 | 3 | 35.004 | 59.977 | 35 | 3 | 30.1926 | 59.998 | 30
3.1 | 59.649 | 59.995 | 59.966 | 60 | 3.1 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.1 | 30.108 | 59.963 | 30 | 3.1 | 30.0032 | 59.997 | 30 | 3.1 | 49.912 | 59.999 | 50 | 3.1 | 35.028 | 59.998 | 35 | 3.1 | 30.0333 | 59.998 | 30 | 3.1 | 49.95 | 59.967 | 50 | 3.1 | 35.004 | 59.977 | 35 | 3.1 | 30.1852 | 59.998 | 30
3.2 | 59.637 | 59.995 | 59.966 | 60 | 3.2 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.2 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.2 | 30.033 | 59.997 | 30 | 3.2 | 49.912 | 59.999 | 50 | 3.2 | 35.028 | 59.998 | 35 | 3.2 | 30.244 | 59.998 | 30 | 3.2 | 49.898 | 59.969 | 50 | 3.2 | 35 | 59.977 | 35 | 3.2 | 30.1848 | 59.998 | 30
3.3 | 59.624 | 59.995 | 59.966 | 60 | 3.3 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.3 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.3 | 29.958 | 59.997 | 30 | 3.3 | 49.912 | 59.999 | 50 | 3.3 | 35.028 | 59.998 | 35 | 3.3 | 30.3126 | 59.998 | 30 | 3.3 | 49.865 | 59.969 | 50 | 3.3 | 35 | 59.977 | 35 | 3.3 | 30.2306 | 59.998 | 30
3.4 | 59.627 | 59.993 | 59.966 | 60 | 3.4 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.4 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.4 | 29.9848 | 59.997 | 30 | 3.4 | 49.912 | 59.999 | 50 | 3.4 | 35.026 | 59.998 | 35 | 3.4 | 30.3521 | 59.998 | 30 | 3.4 | 49.862 | 59.971 | 50 | 3.4 | 35 | 59.977 | 35 | 3.4 | 30.1512 | 59.998 | 30
3.5 | 59.638 | 59.993 | 59.966 | 60 | 3.5 | 44.798 | 60.03 | 45 | 3.5 | 30.004 | 59.963 | 30 | 3.5 | 30.0218 | 59.998 | 30 | 3.5 | 49.912 | 60 | 50 | 3.5 | 35.024 | 59.999 | 35 | 3.5 | 30.2875 | 59.998 | 30 | 3.5 | 49.866 | 59.971 | 50 | 3.5 | 35 | 59.977 | 35 | 3.5 | 30.0368 | 59.999 | 30
3.6 | 59.654 | 59.993 | 59.966 | 60 | 3.6 | 44.798 | 60.03 | 45 | 3.6 | 29.984 | 59.963 | 30 | 3.6 | 30.2517 | 59.998 | 30 | 3.6 | 49.912 | 60 | 50 | 3.6 | 35.028 | 59.999 | 35 | 3.6 | 30.2994 | 59.997 | 30 | 3.6 | 49.923 | 59.973 | 50 | 3.6 | 34.999 | 59.977 | 35 | 3.6 | 30.098 | 59.999 | 30
3.7 | 59.725 | 59.993 | 59.967 | 60 | 3.7 | 44.795 | 60.03 | 45 | 3.7 | 29.922 | 59.963 | 30 | 3.7 | 30.3539 | 59.998 | 30 | 3.7 | 49.911 | 60 | 50 | 3.7 | 35.028 | 59.999 | 35 | 3.7 | 30.2951 | 59.997 | 30 | 3.7 | 49.912 | 59.973 | 50 | 3.7 | 34.995 | 59.977 | 35 | 3.7 | 29.9854 | 59.999 | 30
3.8 | 59.715 | 59.991 | 59.967 | 60 | 3.8 | 44.794 | 60.03 | 45 | 3.8 | 29.922 | 59.962 | 30 | 3.8 | 30.2589 | 59.998 | 30 | 3.8 | 49.911 | 60 | 50 | 3.8 | 35.028 | 59.999 | 35 | 3.8 | 30.2777 | 59.997 | 30 | 3.8 | 49.928 | 59.974 | 50 | 3.8 | 34.991 | 59.977 | 35 | 3.8 | 30.0247 | 59.999 | 30
3.9 | 59.707 | 59.991 | 59.968 | 60 | 3.9 | 44.794 | 60.03 | 45 | 3.9 | 29.924 | 59.962 | 30 | 3.9 | 30.3182 | 59.998 | 30 | 3.9 | 49.911 | 60 | 50 | 3.9 | 35.028 | 59.999 | 35 | 3.9 | 30.3595 | 59.998 | 30 | 3.9 | 49.962 | 59.974 | 50 | 3.9 | 34.955 | 59.977 | 35 | 3.9 | 30.0355 | 59.999 | 30
4 | 59.713 | 59.99 | 59.968 | 60 | 4 | 44.795 | 60.03 | 45 | 4 | 29.925 | 59.962 | 30 | 4 | 30.2884 | 59.997 | 30 | 4 | 49.911 | 60 | 50 | 4 | 35.028 | 59.999 | 35 | 4 | 30.2959 | 59.997 | 30 | 4 | 49.961 | 59.976 | 50 | 4 | 34.906 | 59.978 | 35 | 4 | 30.036 | 59.999 | 30
4.1 | 59.705 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4.1 | 44.805 | 60.03 | 45 | 4.1 | 29.927 | 59.962 | 30 | 4.1 | 30.2886 | 59.997 | 30 | 4.1 | 49.911 | 60 | 50 | 4.1 | 35.028 | 59.999 | 35 | 4.1 | 30.2935 | 59.997 | 30 | 4.1 | 49.942 | 59.976 | 50 | 4.1 | 34.906 | 59.978 | 35 | 4.1 | 30.0171 | 59.999 | 30
4.2 | 59.708 | 59.988 | 59.97 | 60 | 4.2 | 44.805 | 60.031 | 45 | 4.2 | 29.931 | 59.962 | 30 | 4.2 | 30.3335 | 59.997 | 30 | 4.2 | 49.912 | 59.999 | 50 | 4.2 | 35.03 | 59.999 | 35 | 4.2 | 30.2631 | 59.997 | 30 | 4.2 | 49.869 | 59.977 | 50 | 4.2 | 34.906 | 59.978 | 35 | 4.2 | 29.9699 | 59.999 | 30
4.3 | 59.732 | 59.988 | 59.971 | 60 | 4.3 | 44.805 | 60.031 | 45 | 4.3 | 29.933 | 59.962 | 30 | 4.3 | 30.3574 | 59.998 | 30 | 4.3 | 49.912 | 59.999 | 50 | 4.3 | 35.032 | 59.999 | 35 | 4.3 | 30.2752 | 59.997 | 30 | 4.3 | 49.846 | 59.977 | 50 | 4.3 | 34.907 | 59.978 | 35 | 4.3 | 29.9651 | 59.999 | 30
4.4 | 59.671 | 59.986 | 59.971 | 60 | 4.4 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.4 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.4 | 30.3225 | 59.997 | 30 | 4.4 | 49.913 | 59.999 | 50 | 4.4 | 35.032 | 59.999 | 35 | 4.4 | 30.2749 | 59.997 | 30 | 4.4 | 49.846 | 59.977 | 50 | 4.4 | 34.908 | 59.978 | 35 | 4.4 | 30.0314 | 59.999 | 30
4.5 | 59.666 | 59.986 | 59.972 | 60 | 4.5 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.5 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.5 | 30.2668 | 59.997 | 30 | 4.5 | 49.92 | 59.999 | 50 | 4.5 | 35.025 | 59.999 | 35 | 4.5 | 30.2813 | 59.997 | 30 | 4.5 | 49.846 | 59.977 | 50 | 4.5 | 34.909 | 59.978 | 35 | 4.5 | 30.0509 | 59.999 | 30
4.6 | 59.657 | 59.984 | 59.972 | 60 | 4.6 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.6 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.6 | 30.3512 | 59.997 | 30 | 4.6 | 49.92 | 59.999 | 50 | 4.6 | 35.027 | 59.999 | 35 | 4.6 | 30.345 | 59.997 | 30 | 4.6 | 49.846 | 59.977 | 50 | 4.6 | 34.908 | 59.978 | 35 | 4.6 | 30.0482 | 59.999 | 30
4.7 | 59.655 | 59.984 | 59.972 | 60 | 4.7 | 44.803 | 60.032 | 45 | 4.7 | 29.933 | 59.962 | 30 | 4.7 | 30.3539 | 59.997 | 30 | 4.7 | 49.92 | 59.999 | 50 | 4.7 | 35.028 | 59.999 | 35 | 4.7 | 30.2847 | 59.997 | 30 | 4.7 | 49.847 | 59.977 | 50 | 4.7 | 34.959 | 59.977 | 35 | 4.7 | 30.0358 | 59.999 | 30
4.8 | 59.66 | 59.982 | 59.972 | 60 | 4.8 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.8 | 29.93 | 59.962 | 30 | 4.8 | 30.3297 | 59.997 | 30 | 4.8 | 49.893 | 59.998 | 50 | 4.8 | 34.991 | 59.998 | 35 | 4.8 | 30.2833 | 59.997 | 30 | 4.8 | 49.845 | 59.977 | 50 | 4.8 | 35.009 | 59.977 | 35 | 4.8 | 29.9612 | 59.998 | 30
4.9 | 59.616 | 59.982 | 59.973 | 60 | 4.9 | 44.809 | 60.031 | 45 | 4.9 | 29.935 | 59.963 | 30 | 4.9 | 30.3336 | 59.997 | 30 | 4.9 | 49.891 | 59.998 | 50 | 4.9 | 34.837 | 59.998 | 35 | 4.9 | 30.2817 | 59.997 | 30 | 4.9 | 49.839 | 59.976 | 50 | 4.9 | 35.008 | 59.976 | 35 | 4.9 | 30.0277 | 59.998 | 30
5 | 59.661 | 59.98 | 59.973 | 60 | 5 | 44.806 | 60.031 | 45 | 5 | 29.942 | 59.963 | 30 | 5 | 30.2746 | 59.997 | 30 | 5 | 49.891 | 59.998 | 50 | 5 | 34.823 | 59.997 | 35 | 5 | 30.3183 | 59.997 | 30 | 5 | 49.828 | 59.976 | 50 | 5 | 35.012 | 59.976 | 35 | 5 | 30.0433 | 59.997 | 30
5.1 | 59.748 | 59.98 | 59.973 | 60 | 5.1 | 44.805 | 60.03 | 45 | 5.1 | 29.939 | 59.965 | 30 | 5.1 | 30.3374 | 59.997 | 30 | 5.1 | 49.892 | 59.998 | 50 | 5.1 | 34.823 | 59.997 | 35 | 5.1 | 30.2644 | 59.997 | 30 | 5.1 | 49.828 | 59.976 | 50 | 5.1 | 35.02 | 59.975 | 35 | 5.1 | 29.9602 | 59.997 | 30
5.2 | 59.768 | 59.978 | 59.973 | 60 | 5.2 | 44.805 | 60.03 | 45 | 5.2 | 29.936 | 59.965 | 30 | 5.2 | 30.3566 | 59.997 | 30 | 5.2 | 49.909 | 59.998 | 50 | 5.2 | 34.827 | 59.997 | 35 | 5.2 | 30.295 | 59.997 | 30 | 5.2 | 49.828 | 59.976 | 50 | 5.2 | 34.982 | 59.975 | 35 | 5.2 | 29.986 | 59.997 | 30
5.3 | 59.84 | 59.978 | 60.029 | 60 | 5.3 | 44.805 | 60.029 | 45 | 5.3 | 29.932 | 59.965 | 30 | 5.3 | 30.3013 | 59.997 | 30 | 5.3 | 49.909 | 59.998 | 50 | 5.3 | 34.828 | 59.997 | 35 | 5.3 | 30.2904 | 59.997 | 30 | 5.3 | 49.835 | 59.976 | 50 | 5.3 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.3 | 30.0064 | 59.997 | 30
5.4 | 59.814 | 59.975 | 60.029 | 60 | 5.4 | 44.811 | 60.029 | 45 | 5.4 | 29.929 | 59.965 | 30 | 5.4 | 30.3212 | 59.997 | 30 | 5.4 | 49.909 | 59.998 | 50 | 5.4 | 34.828 | 59.997 | 35 | 5.4 | 30.288 | 59.997 | 30 | 5.4 | 49.844 | 59.977 | 50 | 5.4 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.4 | 29.9524 | 59.997 | 30
5.5 | 59.815 | 59.975 | 60.029 | 60 | 5.5 | 44.822 | 60.029 | 45 | 5.5 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.5 | 30.3314 | 59.997 | 30 | 5.5 | 49.909 | 59.998 | 50 | 5.5 | 34.828 | 59.997 | 35 | 5.5 | 30.335 | 59.997 | 30 | 5.5 | 49.842 | 59.977 | 50 | 5.5 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.5 | 30.0348 | 59.997 | 30
5.6 | 59.805 | 59.974 | 60.029 | 60 | 5.6 | 44.823 | 60.029 | 45 | 5.6 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.6 | 30.3296 | 59.997 | 30 | 5.6 | 49.909 | 59.998 | 50 | 5.6 | 34.828 | 59.997 | 35 | 5.6 | 30.2902 | 59.997 | 30 | 5.6 | 49.836 | 59.977 | 50 | 5.6 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.6 | 30.0098 | 59.997 | 30
5.7 | 59.791 | 59.974 | 60.029 | 60 | 5.7 | 44.829 | 60.029 | 45 | 5.7 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.7 | 30.2622 | 59.997 | 30 | 5.7 | 49.91 | 59.998 | 50 | 5.7 | 34.819 | 59.997 | 35 | 5.7 | 30.166 | 59.997 | 30 | 5.7 | 49.828 | 59.977 | 50 | 5.7 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.7 | 29.9789 | 59.997 | 30
5.8 | 59.797 | 59.972 | 60.029 | 60 | 5.8 | 44.828 | 60.029 | 45 | 5.8 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.8 | 30.3272 | 59.997 | 30 | 5.8 | 49.922 | 59.998 | 50 | 5.8 | 34.816 | 59.997 | 35 | 5.8 | 30.1537 | 59.997 | 30 | 5.8 | 49.826 | 59.979 | 50 | 5.8 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.8 | 29.9907 | 59.997 | 30
5.9 | 59.797 | 59.972 | 60.028 | 60 | 5.9 | 44.821 | 60.028 | 45 | 5.9 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.9 | 30.2748 | 59.997 | 30 | 5.9 | 49.936 | 59.998 | 50 | 5.9 | 34.816 | 59.998 | 35 | 5.9 | 30.1668 | 59.997 | 30 | 5.9 | 49.826 | 59.979 | 50 | 5.9 | 34.968 | 59.974 | 35 | 5.9 | 29.9755 | 59.998 | 30
6 | 59.765 | 59.97 | 60.028 | 60 | 6 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6 | 30.135 | 59.966 | 30 | 6 | 30.2123 | 59.997 | 30 | 6 | 49.937 | 59.998 | 50 | 6 | 34.816 | 59.998 | 35 | 6 | 30.144 | 59.997 | 30 | 6 | 49.824 | 59.979 | 50 | 6 | 34.967 | 59.974 | 35 | 6 | 30.2407 | 59.998 | 30
6.1 | 59.75 | 59.97 | 60.028 | 60 | 6.1 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.1 | 30.237 | 59.966 | 30 | 6.1 | 30.1731 | 59.997 | 30 | 6.1 | 49.917 | 59.998 | 50 | 6.1 | 34.816 | 59.998 | 35 | 6.1 | 30.1002 | 59.997 | 30 | 6.1 | 49.827 | 59.979 | 50 | 6.1 | 34.968 | 59.974 | 35 | 6.1 | 30.2868 | 59.998 | 30
6.2 | 59.75 | 59.969 | 60.028 | 60 | 6.2 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.2 | 30.237 | 59.966 | 30 | 6.2 | 30.1529 | 59.997 | 30 | 6.2 | 49.917 | 59.998 | 50 | 6.2 | 34.816 | 59.998 | 35 | 6.2 | 30.126 | 59.997 | 30 | 6.2 | 49.83 | 59.979 | 50 | 6.2 | 34.969 | 59.974 | 35 | 6.2 | 30.3064 | 59.998 | 30
6.3 | 59.75 | 59.969 | 60.028 | 60 | 6.3 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.3 | 30.25 | 59.967 | 30 | 6.3 | 30.1755 | 59.997 | 30 | 6.3 | 49.918 | 59.999 | 50 | 6.3 | 34.816 | 59.998 | 35 | 6.3 | 30.1289 | 59.997 | 30 | 6.3 | 49.83 | 59.979 | 50 | 6.3 | 34.974 | 59.974 | 35 | 6.3 | 30.3098 | 59.998 | 30
6.4 | 59.742 | 59.967 | 60.028 | 60 | 6.4 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.4 | 30.256 | 59.967 | 30 | 6.4 | 30.1412 | 59.997 | 30 | 6.4 | 49.92 | 59.999 | 50 | 6.4 | 34.816 | 59.997 | 35 | 6.4 | 30.0915 | 59.996 | 30 | 6.4 | 49.83 | 59.979 | 50 | 6.4 | 35.005 | 59.975 | 35 | 6.4 | 30.3 | 59.997 | 30
6.5 | 59.742 | 59.967 | 60.027 | 60 | 6.5 | 44.812 | 60.027 | 45 | 6.5 | 30.247 | 59.968 | 30 | 6.5 | 30.0787 | 59.997 | 30 | 6.5 | 49.925 | 60 | 50 | 6.5 | 34.816 | 59.997 | 35 | 6.5 | 30.0972 | 59.996 | 15 | 6.5 | 49.83 | 59.979 | 50 | 6.5 | 35.027 | 59.975 | 35 | 6.5 | 30.3326 | 59.997 | 30
6.6 | 59.74 | 59.966 | 60.027 | 60 | 6.6 | 44.812 | 60.027 | 45 | 6.6 | 30.242 | 59.968 | 30 | 6.6 | 30.128 | 59.997 | 30 | 6.6 | 49.925 | 60 | 50 | 6.6 | 34.816 | 59.997 | 35 | 6.6 | 29.9212 | 59.996 | 15 | 6.6 | 49.83 | 59.979 | 50 | 6.6 | 35.013 | 59.976 | 35 | 6.6 | 30.3552 | 59.997 | 30
6.7 | 59.742 | 59.966 | 60.026 | 60 | 6.7 | 44.812 | 60.026 | 45 | 6.7 | 30.24 | 59.97 | 30 | 6.7 | 30.1479 | 59.997 | 30 | 6.7 | 49.925 | 60 | 50 | 6.7 | 34.811 | 59.998 | 35 | 6.7 | 29.8458 | 59.996 | 15 | 6.7 | 49.821 | 59.979 | 50 | 6.7 | 35.006 | 59.976 | 35 | 6.7 | 30.3227 | 59.998 | 30
6.8 | 59.744 | 59.964 | 60.026 | 60 | 6.8 | 44.858 | 60.026 | 45 | 6.8 | 30.247 | 59.97 | 30 | 6.8 | 30.1529 | 59.996 | 30 | 6.8 | 49.926 | 59.999 | 50 | 6.8 | 34.809 | 59.997 | 35 | 6.8 | 29.8635 | 59.995 | 15 | 6.8 | 49.823 | 59.979 | 50 | 6.8 | 35.004 | 59.976 | 35 | 6.8 | 30.2686 | 59.997 | 30
6.9 | 59.749 | 59.964 | 60.025 | 60 | 6.9 | 44.9 | 60.025 | 45 | 6.9 | 30.238 | 59.971 | 30 | 6.9 | 30.0316 | 59.996 | 15 | 6.9 | 49.915 | 59.999 | 50 | 6.9 | 34.645 | 59.997 | 20 | 6.9 | 29.8827 | 59.995 | 15 | 6.9 | 49.827 | 59.978 | 50 | 6.9 | 35.005 | 59.976 | 35 | 6.9 | 30.3163 | 59.997 | 30
7 | 59.751 | 59.962 | 60.025 | 60 | 7 | 44.896 | 60.025 | 45 | 7 | 30.238 | 59.97 | 30 | 7 | 29.9798 | 59.996 | 15 | 7 | 49.901 | 59.999 | 50 | 7 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7 | 29.8501 | 59.995 | 15 | 7 | 49.83 | 59.978 | 50 | 7 | 35.005 | 59.977 | 35 | 7 | 30.3552 | 59.997 | 30
7.1 | 59.761 | 59.962 | 60.025 | 60 | 7.1 | 44.905 | 60.025 | 45 | 7.1 | 30.247 | 59.97 | 30 | 7.1 | 29.8988 | 59.996 | 15 | 7.1 | 49.896 | 59.999 | 50 | 7.1 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.1 | 29.8905 | 59.995 | 15 | 7.1 | 49.831 | 59.978 | 50 | 7.1 | 35.005 | 59.977 | 35 | 7.1 | 30.2712 | 59.997 | 30
7.2 | 59.765 | 59.959 | 60.025 | 60 | 7.2 | 44.903 | 60.025 | 45 | 7.2 | 30.24 | 59.971 | 30 | 7.2 | 29.8535 | 59.995 | 15 | 7.2 | 49.902 | 59.998 | 50 | 7.2 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.2 | 29.8868 | 59.995 | 15 | 7.2 | 49.83 | 59.978 | 50 | 7.2 | 35.005 | 59.977 | 35 | 7.2 | 30.3399 | 59.997 | 30
7.3 | 59.767 | 59.959 | 60.023 | 60 | 7.3 | 44.901 | 60.023 | 45 | 7.3 | 30.238 | 59.971 | 30 | 7.3 | 29.8567 | 59.995 | 15 | 7.3 | 49.908 | 59.998 | 50 | 7.3 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.3 | 29.8357 | 59.995 | 15 | 7.3 | 49.83 | 59.978 | 50 | 7.3 | 35.009 | 59.976 | 35 | 7.3 | 30.3507 | 59.997 | 30
7.4 | 59.761 | 59.957 | 60.023 | 60 | 7.4 | 44.9 | 60.023 | 45 | 7.4 | 30.239 | 59.972 | 30 | 7.4 | 29.9033 | 59.995 | 15 | 7.4 | 49.909 | 59.996 | 50 | 7.4 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.4 | 29.8234 | 59.994 | 15 | 7.4 | 49.83 | 59.978 | 50 | 7.4 | 35.014 | 59.976 | 35 | 7.4 | 30.2618 | 59.997 | 30
7.5 | 59.747 | 59.957 | 60.023 | 60 | 7.5 | 44.897 | 60.023 | 45 | 7.5 | 30.239 | 59.972 | 30 | 7.5 | 29.8778 | 59.995 | 15 | 7.5 | 49.906 | 59.996 | 50 | 7.5 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.5 | 29.9106 | 59.994 | 15 | 7.5 | 49.83 | 59.977 | 50 | 7.5 | 35.017 | 59.976 | 35 | 7.5 | 30.3128 | 59.997 | 30
7.6 | 59.743 | 59.956 | 60.023 | 60 | 7.6 | 44.894 | 60.023 | 45 | 7.6 | 30.237 | 59.972 | 30 | 7.6 | 29.9055 | 59.995 | 15 | 7.6 | 49.955 | 59.995 | 50 | 7.6 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.6 | 29.9042 | 59.994 | 15 | 7.6 | 49.819 | 59.977 | 50 | 7.6 | 35.016 | 59.976 | 35 | 7.6 | 30.2844 | 59.997 | 30
7.7 | 59.729 | 59.956 | 60.022 | 60 | 7.7 | 44.941 | 60.022 | 45 | 7.7 | 30.236 | 59.972 | 30 | 7.7 | 29.8815 | 59.995 | 15 | 7.7 | 49.979 | 59.995 | 50 | 7.7 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.7 | 29.8664 | 59.994 | 15 | 7.7 | 49.818 | 59.977 | 50 | 7.7 | 35.035 | 59.975 | 35 | 7.7 | 30.295 | 59.997 | 30
7.8 | 59.586 | 59.954 | 60.022 | 60 | 7.8 | 44.887 | 60.022 | 45 | 7.8 | 30.236 | 59.973 | 30 | 7.8 | 29.8457 | 59.994 | 15 | 7.8 | 49.983 | 59.994 | 50 | 7.8 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.8 | 29.8635 | 59.994 | 15 | 7.8 | 49.823 | 59.977 | 50 | 7.8 | 35.037 | 59.975 | 35 | 7.8 | 30.298 | 59.997 | 30
7.9 | 59.561 | 59.954 | 60.022 | 60 | 7.9 | 44.884 | 60.022 | 45 | 7.9 | 30.236 | 59.973 | 30 | 7.9 | 29.8722 | 59.994 | 15 | 7.9 | 49.989 | 59.994 | 50 | 7.9 | 33.823 | 59.997 | 20 | 7.9 | 29.9126 | 59.994 | 15 | 7.9 | 49.83 | 59.976 | 50 | 7.9 | 34.982 | 59.974 | 35 | 7.9 | 30.276 | 59.997 | 30
8 | 59.558 | 59.953 | 60.022 | 60 | 8 | 44.884 | 60.022 | 45 | 8 | 30.237 | 59.973 | 30 | 8 | 29.8797 | 59.994 | 15 | 8 | 49.989 | 59.993 | 50 | 8 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8 | 29.8258 | 59.994 | 15 | 8 | 49.822 | 59.976 | 50 | 8 | 34.979 | 59.974 | 35 | 8 | 30.3303 | 59.997 | 30
8.1 | 59.571 | 59.953 | 60.021 | 60 | 8.1 | 44.884 | 60.021 | 45 | 8.1 | 30.236 | 59.973 | 30 | 8.1 | 29.8581 | 59.994 | 15 | 8.1 | 49.982 | 59.993 | 50 | 8.1 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.1 | 29.8697 | 59.994 | 15 | 8.1 | 49.822 | 59.975 | 50 | 8.1 | 34.978 | 59.974 | 35 | 8.1 | 30.352 | 59.997 | 30
8.2 | 59.595 | 59.952 | 60.021 | 60 | 8.2 | 44.884 | 60.021 | 45 | 8.2 | 30.235 | 59.973 | 30 | 8.2 | 29.8796 | 59.994 | 15 | 8.2 | 49.953 | 59.992 | 50 | 8.2 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.2 | 29.8155 | 59.994 | 15 | 8.2 | 49.818 | 59.975 | 50 | 8.2 | 34.978 | 59.974 | 35 | 8.2 | 30.3531 | 59.997 | 30
8.3 | 59.595 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.3 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.3 | 30.238 | 59.973 | 30 | 8.3 | 29.89 | 59.994 | 15 | 8.3 | 49.942 | 59.992 | 50 | 8.3 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.3 | 29.8636 | 59.994 | 15 | 8.3 | 49.817 | 59.975 | 50 | 8.3 | 34.979 | 59.974 | 35 | 8.3 | 30.3268 | 59.997 | 30
8.4 | 59.595 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.4 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.4 | 30.187 | 59.973 | 30 | 8.4 | 29.8367 | 59.994 | 15 | 8.4 | 49.942 | 59.992 | 50 | 8.4 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.4 | 29.8107 | 59.994 | 15 | 8.4 | 49.831 | 59.975 | 50 | 8.4 | 34.987 | 59.974 | 35 | 8.4 | 30.253 | 59.997 | 30
8.5 | 59.601 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.5 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.5 | 30.065 | 59.973 | 30 | 8.5 | 29.9021 | 59.994 | 15 | 8.5 | 49.933 | 59.992 | 50 | 8.5 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.5 | 29.7811 | 59.995 | 15 | 8.5 | 49.836 | 59.975 | 50 | 8.5 | 34.988 | 59.974 | 35 | 8.5 | 30.1408 | 59.997 | 30
8.6 | 59.579 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.6 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.6 | 30.064 | 59.973 | 30 | 8.6 | 29.8658 | 59.994 | 15 | 8.6 | 49.927 | 59.992 | 50 | 8.6 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.6 | 29.7391 | 59.994 | 15 | 8.6 | 49.825 | 59.975 | 50 | 8.6 | 34.988 | 59.974 | 35 | 8.6 | 30.1266 | 59.997 | 30
8.7 | 59.568 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.7 | 44.883 | 60.02 | 45 | 8.7 | 30.058 | 59.973 | 30 | 8.7 | 29.9019 | 59.994 | 15 | 8.7 | 49.927 | 59.992 | 50 | 8.7 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.7 | 29.8222 | 59.994 | 15 | 8.7 | 49.832 | 59.974 | 50 | 8.7 | 34.993 | 59.974 | 35 | 8.7 | 30.1671 | 59.997 | 30
8.8 | 59.577 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.8 | 44.891 | 60.02 | 45 | 8.8 | 30.054 | 59.974 | 30 | 8.8 | 29.7806 | 59.994 | 15 | 8.8 | 49.927 | 59.991 | 50 | 8.8 | 33.823 | 59.997 | 20 | 8.8 | 29.7977 | 59.994 | 15 | 8.8 | 49.907 | 59.974 | 50 | 8.8 | 34.976 | 59.976 | 35 | 8.8 | 30.1186 | 59.997 | 30
8.9 | 59.58 | 59.952 | 60.02 | 60 | 8.9 | 44.904 | 60.02 | 45 | 8.9 | 30.05 | 59.974 | 30 | 8.9 | 29.8306 | 59.995 | 15 | 8.9 | 49.927 | 59.991 | 50 | 8.9 | 33.825 | 59.997 | 20 | 8.9 | 29.7819 | 59.994 | 15 | 8.9 | 49.9 | 59.974 | 50 | 8.9 | 34.904 | 59.976 | 35 | 8.9 | 30.1197 | 59.997 | 30
9 | 59.58 | 59.951 | 60.02 | 60 | 9 | 44.902 | 60.02 | 45 | 9 | 30.056 | 59.975 | 30 | 9 | 29.7708 | 59.994 | 15 | 9 | 49.966 | 59.991 | 50 | 9 | 33.831 | 59.997 | 20 | 9 | 29.7656 | 59.994 | 15 | 9 | 49.871 | 59.974 | 50 | 9 | 34.885 | 59.977 | 35 | 9 | 30.1757 | 59.997 | 30
9.1 | 59.58 | 59.951 | 60.019 | 60 | 9.1 | 44.899 | 60.019 | 45 | 9.1 | 30.054 | 59.975 | 30 | 9.1 | 29.8175 | 59.994 | 15 | 9.1 | 50.022 | 59.991 | 50 | 9.1 | 33.833 | 59.997 | 20 | 9.1 | 29.7002 | 59.994 | 15 | 9.1 | 49.867 | 59.972 | 50 | 9.1 | 34.887 | 59.977 | 35 | 9.1 | 30.158 | 59.997 | 30
9.2 | 59.58 | 59.951 | 60.019 | 60 | 9.2 | 44.894 | 60.019 | 45 | 9.2 | 30.049 | 59.976 | 30 | 9.2 | 29.8156 | 59.994 | 15 | 9.2 | 50.016 | 59.99 | 50 | 9.2 | 33.825 | 59.996 | 20 | 9.2 | 29.7164 | 59.994 | 15 | 9.2 | 49.875 | 59.972 | 50 | 9.2 | 34.886 | 59.978 | 35 | 9.2 | 30.1001 | 59.996 | 30
9.3 | 59.58 | 59.951 | 60.018 | 60 | 9.3 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.3 | 29.991 | 59.976 | 15 | 9.3 | 29.797 | 59.994 | 15 | 9.3 | 50.011 | 59.99 | 50 | 9.3 | 33.825 | 59.996 | 20 | 9.3 | 29.7142 | 59.995 | 15 | 9.3 | 49.88 | 59.971 | 50 | 9.3 | 34.844 | 59.978 | 35 | 9.3 | 30.0402 | 59.996 | 15
9.4 | 59.58 | 59.951 | 60.018 | 60 | 9.4 | 44.89 | 60.018 | 45 | 9.4 | 29.876 | 59.977 | 15 | 9.4 | 29.7454 | 59.994 | 15 | 9.4 | 50.016 | 59.99 | 50 | 9.4 | 33.829 | 59.996 | 20 | 9.4 | 29.6774 | 59.995 | 15 | 9.4 | 49.729 | 59.971 | 35 | 9.4 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.4 | 29.9573 | 59.996 | 15
9.5 | 59.58 | 59.951 | 60.018 | 60 | 9.5 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.5 | 29.787 | 59.977 | 15 | 9.5 | 29.7276 | 59.994 | 15 | 9.5 | 50.021 | 59.99 | 50 | 9.5 | 33.83 | 59.996 | 20 | 9.5 | 29.6506 | 59.995 | 15 | 9.5 | 49.679 | 59.97 | 35 | 9.5 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.5 | 29.8378 | 59.996 | 15
9.6 | 59.579 | 59.951 | 60.018 | 60 | 9.6 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.6 | 29.784 | 59.978 | 15 | 9.6 | 29.6599 | 59.994 | 15 | 9.6 | 50.031 | 59.988 | 50 | 9.6 | 33.831 | 59.995 | 20 | 9.6 | 29.685 | 59.995 | 15 | 9.6 | 49.679 | 59.97 | 35 | 9.6 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.6 | 29.8577 | 59.995 | 15
9.7 | 59.572 | 59.951 | 60.018 | 60 | 9.7 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.7 | 29.795 | 59.978 | 15 | 9.7 | 29.7345 | 59.995 | 15 | 9.7 | 49.982 | 59.988 | 50 | 9.7 | 33.831 | 59.995 | 20 | 9.7 | 29.6454 | 59.995 | 15 | 9.7 | 49.674 | 59.969 | 35 | 9.7 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.7 | 29.8309 | 59.995 | 15
9.8 | 59.568 | 59.951 | 60.019 | 60 | 9.8 | 44.89 | 60.019 | 45 | 9.8 | 29.799 | 59.979 | 15 | 9.8 | 29.7286 | 59.995 | 15 | 9.8 | 49.931 | 59.987 | 50 | 9.8 | 33.832 | 59.995 | 20 | 9.8 | 29.5245 | 59.994 | 15 | 9.8 | 49.677 | 59.969 | 35 | 9.8 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.8 | 29.9051 | 59.995 | 15
9.9 | 59.568 | 59.951 | 60.019 | 60 | 9.9 | 44.887 | 60.019 | 45 | 9.9 | 29.797 | 59.979 | 15 | 9.9 | 29.6878 | 59.995 | 15 | 9.9 | 49.916 | 59.987 | 50 | 9.9 | 33.831 | 59.995 | 20 | 9.9 | 29.5778 | 59.994 | 15 | 9.9 | 49.672 | 59.968 | 35 | 9.9 | 34.788 | 59.979 | 35 | 9.9 | 29.8771 | 59.995 | 15
10 | 59.568 | 59.951 | 60.032 | 60 | 10 | 44.528 | 60.032 | 45 | 10 | 29.794 | 59.979 | 15 | 10 | 29.7257 | 59.995 | 15 | 10 | 49.914 | 59.986 | 50 | 10 | 33.83 | 59.995 | 20 | 10 | 29.5369 | 59.994 | 15 | 10 | 49.652 | 59.968 | 35 | 10 | 34.79 | 59.979 | 35 | 10 | 29.8761 | 59.995 | 15
10.1 | 59.581 | 59.951 | 60.032 | 60 | 10.1 | 44.529 | 60.032 | 45 | 10.1 | 29.791 | 59.979 | 15 | 10.1 | 29.6063 | 59.995 | 15 | 10.1 | 49.92 | 59.986 | 50 | 10.1 | 33.83 | 59.995 | 20 | 10.1 | 29.544 | 59.994 | 15 | 10.1 | 49.631 | 59.967 | 35 | 10.1 | 34.791 | 59.979 | 35 | 10.1 | 29.9064 | 59.995 | 15
10.2 | 59.583 | 59.951 | 60.032 | 60 | 10.2 | 44.529 | 60.032 | 45 | 10.2 | 29.791 | 59.98 | 15 | 10.2 | 29.5564 | 59.994 | 15 | 10.2 | 49.92 | 59.986 | 50 | 10.2 | 33.83 | 59.994 | 20 | 10.2 | 29.4702 | 59.993 | 15 | 10.2 | 49.639 | 59.967 | 35 | 10.2 | 34.797 | 59.979 | 35 | 10.2 | 29.8396 | 59.994 | 15
10.3 | 59.579 | 59.951 | 60.031 | 60 | 10.3 | 44.53 | 60.031 | 45 | 10.3 | 29.791 | 59.98 | 15 | 10.3 | 29.4936 | 59.994 | 15 | 10.3 | 49.924 | 59.985 | 50 | 10.3 | 33.829 | 59.994 | 20 | 10.3 | 29.311 | 59.993 | 15 | 10.3 | 49.644 | 59.967 | 35 | 10.3 | 34.802 | 59.979 | 35 | 10.3 | 29.8128 | 59.994 | 15
10.4 | 59.583 | 59.951 | 60.031 | 60 | 10.4 | 44.53 | 60.031 | 45 | 10.4 | 29.792 | 59.981 | 15 | 10.4 | 29.5133 | 59.994 | 15 | 10.4 | 49.918 | 59.985 | 50 | 10.4 | 33.829 | 59.994 | 20 | 10.4 | 29.3094 | 59.993 | 15 | 10.4 | 49.651 | 59.967 | 35 | 10.4 | 34.803 | 59.979 | 35 | 10.4 | 29.9011 | 59.994 | 15
10.5 | 59.576 | 59.951 | 60.03 | 60 | 10.5 | 44.53 | 60.03 | 45 | 10.5 | 29.793 | 59.981 | 15 | 10.5 | 29.5114 | 59.994 | 15 | 10.5 | 49.919 | 59.984 | 50 | 10.5 | 33.829 | 59.994 | 20 | 10.5 | 29.3721 | 59.993 | 15 | 10.5 | 49.452 | 59.966 | 35 | 10.5 | 34.803 | 59.979 | 35 | 10.5 | 29.8564 | 59.994 | 15
10.6 | 59.576 | 59.951 | 60.03 | 60 | 10.6 | 44.348 | 60.03 | 30 | 10.6 | 29.798 | 59.981 | 15 | 10.6 | 29.533 | 59.993 | 15 | 10.6 | 49.92 | 59.984 | 50 | 10.6 | 33.712 | 59.994 | 20 | 10.6 | 29.3186 | 59.992 | 15 | 10.6 | 49.426 | 59.966 | 35 | 10.6 | 34.803 | 59.979 | 35 | 10.6 | 29.8333 | 59.994 | 15
10.7 | 59.579 | 59.952 | 60.029 | 60 | 10.7 | 44.261 | 60.029 | 30 | 10.7 | 29.798 | 59.981 | 15 | 10.7 | 29.3637 | 59.993 | 15 | 10.7 | 49.918 | 59.984 | 50 | 10.7 | 33.26 | 59.994 | 20 | 10.7 | 29.3491 | 59.992 | 15 | 10.7 | 49.411 | 59.965 | 35 | 10.7 | 34.803 | 59.979 | 35 | 10.7 | 29.8865 | 59.994 | 15
10.8 | 59.586 | 59.952 | 60.029 | 60 | 10.8 | 44.259 | 60.029 | 30 | 10.8 | 29.795 | 59.981 | 15 | 10.8 | 29.3138 | 59.993 | 15 | 10.8 | 49.824 | 59.984 | 50 | 10.8 | 33.26 | 59.994 | 20 | 10.8 | 29.3393 | 59.991 | 15 | 10.8 | 49.293 | 59.965 | 35 | 10.8 | 34.803 | 59.979 | 35 | 10.8 | 29.8416 | 59.994 | 15
10.9 | 59.584 | 59.952 | 60.029 | 60 | 10.9 | 44.258 | 60.029 | 30 | 10.9 | 29.794 | 59.981 | 15 | 10.9 | 29.2892 | 59.993 | 15 | 10.9 | 49.832 | 59.983 | 50 | 10.9 | 33.261 | 59.994 | 20 | 10.9 | 29.3686 | 59.991 | 15 | 10.9 | 49.293 | 59.965 | 35 | 10.9 | 34.802 | 59.979 | 35 | 10.9 | 29.8997 | 59.994 | 15
11 | 59.584 | 59.952 | 60.029 | 60 | 11 | 44.258 | 60.029 | 30 | 11 | 29.794 | 59.981 | 15 | 11 | 29.3029 | 59.992 | 15 | 11 | 49.827 | 59.983 | 50 | 11 | 33.266 | 59.994 | 20 | 11 | 29.3142 | 59.991 | 15 | 11 | 49.293 | 59.965 | 35 | 11 | 34.798 | 59.979 | 35 | 11 | 29.8342 | 59.994 | 15
11.1 | 59.584 | 59.953 | 60.029 | 60 | 11.1 | 44.258 | 60.029 | 30 | 11.1 | 29.794 | 59.981 | 15 | 11.1 | 29.317 | 59.992 | 15 | 11.1 | 49.815 | 59.982 | 50 | 11.1 | 33.266 | 59.994 | 20 | 11.1 | 29.2364 | 59.991 | 15 | 11.1 | 49.293 | 59.965 | 35 | 11.1 | 34.794 | 59.979 | 35 | 11.1 | 29.885 | 59.994 | 15
11.2 | 59.584 | 59.953 | 60.029 | 60 | 11.2 | 44.26 | 60.029 | 30 | 11.2 | 29.716 | 59.981 | 15 | 11.2 | 29.3338 | 59.991 | 15 | 11.2 | 49.821 | 59.982 | 50 | 11.2 | 33.266 | 59.994 | 20 | 11.2 | 29.159 | 59.991 | 15 | 11.2 | 49.293 | 59.965 | 35 | 11.2 | 34.794 | 59.979 | 35 | 11.2 | 29.8005 | 59.994 | 15
11.3 | 59.584 | 59.954 | 60.028 | 60 | 11.3 | 44.26 | 60.028 | 30 | 11.3 | 29.714 | 59.981 | 15 | 11.3 | 29.3525 | 59.991 | 15 | 11.3 | 49.823 | 59.981 | 50 | 11.3 | 33.266 | 59.995 | 20 | 11.3 | 29.1745 | 59.991 | 15 | 11.3 | 49.293 | 59.965 | 35 | 11.3 | 34.793 | 59.979 | 35 | 11.3 | 29.7958 | 59.995 | 15
11.4 | 59.584 | 59.954 | 60.028 | 60 | 11.4 | 44.259 | 60.028 | 30 | 11.4 | 29.714 | 59.982 | 15 | 11.4 | 29.3693 | 59.991 | 15 | 11.4 | 49.826 | 59.981 | 50 | 11.4 | 33.266 | 59.994 | 20 | 11.4 | 29.1941 | 59.99 | 15 | 11.4 | 49.294 | 59.965 | 35 | 11.4 | 34.789 | 59.98 | 35 | 11.4 | 29.7416 | 59.994 | 15
11.5 | 59.584 | 59.955 | 60.028 | 60 | 11.5 | 44.259 | 60.028 | 30 | 11.5 | 29.713 | 59.982 | 15 | 11.5 | 29.3051 | 59.991 | 15 | 11.5 | 49.83 | 59.98 | 50 | 11.5 | 33.269 | 59.994 | 20 | 11.5 | 29.218 | 59.99 | 15 | 11.5 | 49.295 | 59.965 | 35 | 11.5 | 34.79 | 59.98 | 35 | 11.5 | 29.8294 | 59.994 | 15
11.6 | 59.585 | 59.955 | 60.028 | 60 | 11.6 | 44.261 | 60.028 | 30 | 11.6 | 29.713 | 59.982 | 15 | 11.6 | 29.2533 | 59.991 | 15 | 11.6 | 49.832 | 59.98 | 50 | 11.6 | 33.268 | 59.994 | 20 | 11.6 | 29.2534 | 59.99 | 15 | 11.6 | 49.299 | 59.965 | 35 | 11.6 | 34.792 | 59.981 | 35 | 11.6 | 29.794 | 59.994 | 15
11.7 | 59.585 | 59.956 | 60.028 | 60 | 11.7 | 44.152 | 60.028 | 30 | 11.7 | 29.711 | 59.982 | 15 | 11.7 | 29.2464 | 59.991 | 15 | 11.7 | 49.833 | 59.98 | 50 | 11.7 | 33.268 | 59.994 | 20 | 11.7 | 29.2034 | 59.99 | 15 | 11.7 | 49.302 | 59.964 | 35 | 11.7 | 34.792 | 59.981 | 35 | 11.7 | 29.7392 | 59.994 | 15
11.8 | 59.582 | 59.956 | 60.028 | 60 | 11.8 | 44.033 | 60.028 | 30 | 11.8 | 29.706 | 59.982 | 15 | 11.8 | 29.1629 | 59.99 | 15 | 11.8 | 49.833 | 59.98 | 50 | 11.8 | 33.268 | 59.994 | 20 | 11.8 | 29.1971 | 59.99 | 15 | 11.8 | 49.304 | 59.964 | 35 | 11.8 | 34.778 | 59.981 | 35 | 11.8 | 29.7294 | 59.994 | 15
11.9 | 59.595 | 59.957 | 60.027 | 60 | 11.9 | 44.047 | 60.027 | 30 | 11.9 | 29.62 | 59.982 | 15 | 11.9 | 29.1809 | 59.99 | 15 | 11.9 | 49.833 | 59.98 | 50 | 11.9 | 33.26 | 59.994 | 20 | 11.9 | 29.1569 | 59.99 | 15 | 11.9 | 49.304 | 59.964 | 35 | 11.9 | 34.769 | 59.981 | 35 | 11.9 | 29.6988 | 59.994 | 15
12 | 59.596 | 59.957 | 60.027 | 60 | 12 | 44.025 | 60.027 | 30 | 12 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12 | 29.2482 | 59.99 | 15 | 12 | 49.821 | 59.98 | 50 | 12 | 33.256 | 59.994 | 20 | 12 | 29.0199 | 59.99 | 15 | 12 | 49.297 | 59.964 | 35 | 12 | 34.769 | 59.982 | 35 | 12 | 29.6478 | 59.994 | 15
12.1 | 59.637 | 59.958 | 60.026 | 60 | 12.1 | 44.01 | 60.026 | 30 | 12.1 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.1 | 29.1911 | 59.99 | 15 | 12.1 | 49.821 | 59.98 | 50 | 12.1 | 33.256 | 59.995 | 20 | 12.1 | 29.0614 | 59.991 | 15 | 12.1 | 49.303 | 59.963 | 35 | 12.1 | 34.769 | 59.982 | 35 | 12.1 | 29.7063 | 59.995 | 15
12.2 | 59.633 | 59.958 | 60.026 | 60 | 12.2 | 44.007 | 60.026 | 30 | 12.2 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.2 | 29.2237 | 59.99 | 15 | 12.2 | 49.821 | 59.98 | 50 | 12.2 | 33.256 | 59.995 | 20 | 12.2 | 29.0522 | 59.99 | 15 | 12.2 | 49.303 | 59.963 | 35 | 12.2 | 34.769 | 59.982 | 35 | 12.2 | 29.6596 | 59.995 | 15
12.3 | 59.639 | 59.958 | 60.025 | 60 | 12.3 | 44.007 | 60.025 | 30 | 12.3 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.3 | 29.1199 | 59.99 | 15 | 12.3 | 49.821 | 59.98 | 50 | 12.3 | 33.256 | 59.995 | 20 | 12.3 | 29.0137 | 59.99 | 15 | 12.3 | 49.285 | 59.962 | 35 | 12.3 | 34.769 | 59.982 | 35 | 12.3 | 29.7112 | 59.995 | 15
12.4 | 59.644 | 59.958 | 60.025 | 60 | 12.4 | 44.008 | 60.025 | 30 | 12.4 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.4 | 29.0581 | 59.99 | 15 | 12.4 | 49.821 | 59.98 | 50 | 12.4 | 33.255 | 59.995 | 20 | 12.4 | 29.0818 | 59.99 | 15 | 12.4 | 49.278 | 59.962 | 35 | 12.4 | 34.769 | 59.982 | 35 | 12.4 | 29.7104 | 59.995 | 15
12.5 | 59.642 | 59.959 | 60.025 | 60 | 12.5 | 44.009 | 60.025 | 30 | 12.5 | 29.543 | 59.983 | 15 | 12.5 | 29.011 | 59.991 | 15 | 12.5 | 49.823 | 59.98 | 50 | 12.5 | 33.248 | 59.995 | 20 | 12.5 | 29.0283 | 59.99 | 15 | 12.5 | 49.261 | 59.961 | 35 | 12.5 | 34.774 | 59.982 | 35 | 12.5 | 29.6077 | 59.995 | 15
12.6 | 59.629 | 59.959 | 60.025 | 60 | 12.6 | 43.996 | 60.025 | 30 | 12.6 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.6 | 29.0937 | 59.99 | 15 | 12.6 | 49.828 | 59.98 | 50 | 12.6 | 33.243 | 59.994 | 20 | 12.6 | 28.9135 | 59.99 | 15 | 12.6 | 49.257 | 59.961 | 35 | 12.6 | 34.771 | 59.982 | 35 | 12.6 | 29.5676 | 59.994 | 15
12.7 | 59.622 | 59.959 | 60.023 | 60 | 12.7 | 43.933 | 60.023 | 30 | 12.7 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.7 | 29.0411 | 59.99 | 15 | 12.7 | 49.825 | 59.98 | 50 | 12.7 | 33.1 | 59.994 | 20 | 12.7 | 28.866 | 59.99 | 15 | 12.7 | 49.212 | 59.959 | 35 | 12.7 | 34.767 | 59.982 | 35 | 12.7 | 29.5685 | 59.994 | 15
12.8 | 59.62 | 59.959 | 60.023 | 60 | 12.8 | 43.802 | 60.023 | 30 | 12.8 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.8 | 29.0864 | 59.99 | 15 | 12.8 | 49.793 | 59.98 | 50 | 12.8 | 33.095 | 59.994 | 20 | 12.8 | 28.8955 | 59.99 | 15 | 12.8 | 49.206 | 59.959 | 35 | 12.8 | 34.691 | 59.982 | 20 | 12.8 | 29.5541 | 59.994 | 15
12.9 | 59.62 | 59.959 | 60.023 | 60 | 12.9 | 43.783 | 60.023 | 30 | 12.9 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.9 | 29.0541 | 59.99 | 15 | 12.9 | 49.795 | 59.98 | 50 | 12.9 | 33.091 | 59.994 | 20 | 12.9 | 28.9207 | 59.99 | 15 | 12.9 | 49.136 | 59.958 | 35 | 12.9 | 34.391 | 59.981 | 20 | 12.9 | 29.5162 | 59.994 | 15
13 | 59.62 | 59.959 | 60.023 | 60 | 13 | 43.744 | 60.023 | 30 | 13 | 29.43 | 59.983 | 15 | 13 | 28.941 | 59.99 | 15 | 13 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13 | 33.022 | 59.993 | 20 | 13 | 28.9198 | 59.99 | 15 | 13 | 49.079 | 59.958 | 35 | 13 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13 | 29.4611 | 59.993 | 15
13.1 | 59.627 | 59.96 | 60.022 | 60 | 13.1 | 43.721 | 60.022 | 30 | 13.1 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.1 | 28.9111 | 59.99 | 15 | 13.1 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13.1 | 32.966 | 59.993 | 20 | 13.1 | 28.8767 | 59.991 | 15 | 13.1 | 49.084 | 59.957 | 35 | 13.1 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.1 | 29.3569 | 59.993 | 15
13.2 | 59.633 | 59.96 | 60.022 | 60 | 13.2 | 43.718 | 60.022 | 30 | 13.2 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.2 | 28.8653 | 59.99 | 15 | 13.2 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13.2 | 32.971 | 59.993 | 20 | 13.2 | 28.6858 | 59.991 | 15 | 13.2 | 49.084 | 59.957 | 35 | 13.2 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.2 | 29.2948 | 59.993 | 15
13.3 | 59.635 | 59.961 | 60.022 | 60 | 13.3 | 43.719 | 60.022 | 30 | 13.3 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.3 | 28.8957 | 59.99 | 15 | 13.3 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13.3 | 32.927 | 59.993 | 20 | 13.3 | 28.7247 | 59.991 | 15 | 13.3 | 49.07 | 59.956 | 35 | 13.3 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.3 | 29.2812 | 59.993 | 15
13.4 | 59.639 | 59.961 | 60.022 | 60 | 13.4 | 43.727 | 60.022 | 30 | 13.4 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.4 | 28.8679 | 59.99 | 15 | 13.4 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13.4 | 32.767 | 59.992 | 20 | 13.4 | 28.736 | 59.991 | 15 | 13.4 | 49.03 | 59.956 | 35 | 13.4 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.4 | 29.3151 | 59.992 | 15
13.5 | 59.639 | 59.962 | 60.021 | 60 | 13.5 | 43.727 | 60.021 | 30 | 13.5 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.5 | 28.9455 | 59.991 | 15 | 13.5 | 49.795 | 59.98 | 50 | 13.5 | 32.74 | 59.992 | 20 | 13.5 | 28.6575 | 59.991 | 15 | 13.5 | 48.894 | 59.956 | 35 | 13.5 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.5 | 29.3616 | 59.992 | 15
13.6 | 59.639 | 59.962 | 60.021 | 60 | 13.6 | 43.699 | 60.021 | 30 | 13.6 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.6 | 28.715 | 59.991 | 15 | 13.6 | 49.792 | 59.98 | 50 | 13.6 | 32.633 | 59.991 | 20 | 13.6 | 28.7319 | 59.991 | 15 | 13.6 | 48.894 | 59.956 | 35 | 13.6 | 34.391 | 59.981 | 20 | 13.6 | 29.3742 | 59.991 | 15
13.7 | 59.639 | 59.963 | 60.02 | 60 | 13.7 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.7 | 29.257 | 59.982 | 15 | 13.7 | 28.6791 | 59.991 | 15 | 13.7 | 49.791 | 59.98 | 50 | 13.7 | 32.633 | 59.991 | 20 | 13.7 | 28.6576 | 59.991 | 15 | 13.7 | 48.894 | 59.956 | 35 | 13.7 | 34.392 | 59.981 | 20 | 13.7 | 29.3176 | 59.991 | 15
13.8 | 59.639 | 59.963 | 60.02 | 60 | 13.8 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.8 | 29.261 | 59.982 | 15 | 13.8 | 28.7514 | 59.991 | 15 | 13.8 | 49.792 | 59.98 | 50 | 13.8 | 32.636 | 59.991 | 20 | 13.8 | 28.6983 | 59.99 | 15 | 13.8 | 48.894 | 59.956 | 35 | 13.8 | 34.409 | 59.981 | 20 | 13.8 | 29.3185 | 59.991 | 15
13.9 | 59.639 | 59.964 | 60.02 | 60 | 13.9 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.9 | 29.2 | 59.982 | 15 | 13.9 | 28.679 | 59.991 | 15 | 13.9 | 49.792 | 59.98 | 50 | 13.9 | 32.639 | 59.991 | 20 | 13.9 | 28.7449 | 59.99 | 15 | 13.9 | 48.895 | 59.956 | 35 | 13.9 | 34.398 | 59.981 | 20 | 13.9 | 29.2337 | 59.991 | 15
14 | 59.639 | 59.964 | 60.02 | 60 | 14 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14 | 29.135 | 59.982 | 15 | 14 | 28.7231 | 59.991 | 15 | 14 | 49.789 | 59.98 | 50 | 14 | 32.632 | 59.991 | 20 | 14 | 28.7006 | 59.99 | 15 | 14 | 48.788 | 59.956 | 35 | 14 | 34.396 | 59.982 | 20 | 14 | 29.2538 | 59.991 | 15
14.1 | 59.639 | 59.965 | 60.02 | 60 | 14.1 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14.1 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.1 | 28.7516 | 59.991 | 15 | 14.1 | 49.782 | 59.98 | 50 | 14.1 | 32.627 | 59.991 | 20 | 14.1 | 28.3933 | 59.99 | 15 | 14.1 | 48.551 | 59.955 | 35 | 14.1 | 34.393 | 59.982 | 20 | 14.1 | 29.1739 | 59.991 | 15
14.2 | 59.639 | 59.965 | 60.02 | 60 | 14.2 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14.2 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.2 | 28.6814 | 59.99 | 15 | 14.2 | 49.794 | 59.981 | 50 | 14.2 | 32.597 | 59.99 | 20 | 14.2 | 28.22 | 59.99 | 15 | 14.2 | 48.471 | 59.955 | 35 | 14.2 | 34.396 | 59.983 | 20 | 14.2 | 29.25 | 59.99 | 15
14.3 | 59.639 | 59.966 | 60.02 | 60 | 14.3 | 43.655 | 60.02 | 30 | 14.3 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.3 | 28.6977 | 59.99 | 15 | 14.3 | 49.796 | 59.981 | 50 | 14.3 | 32.499 | 59.99 | 20 | 14.3 | 28.1455 | 59.99 | 15 | 14.3 | 48.476 | 59.954 | 35 | 14.3 | 34.403 | 59.983 | 20 | 14.3 | 29.1868 | 59.99 | 15
14.4 | 59.639 | 59.966 | 60.02 | 60 | 14.4 | 43.587 | 60.02 | 30 | 14.4 | 29.14 | 59.982 | 15 | 14.4 | 28.6491 | 59.99 | 15 | 14.4 | 49.796 | 59.981 | 50 | 14.4 | 32.499 | 59.99 | 20 | 14.4 | 28.2355 | 59.99 | 15 | 14.4 | 48.478 | 59.954 | 35 | 14.4 | 34.397 | 59.984 | 20 | 14.4 | 29.1734 | 59.99 | 15
14.5 | 59.639 | 59.966 | 60.019 | 60 | 14.5 | 43.529 | 60.019 | 30 | 14.5 | 29.144 | 59.982 | 15 | 14.5 | 28.3299 | 59.99 | 15 | 14.5 | 49.794 | 59.981 | 50 | 14.5 | 32.499 | 59.99 | 20 | 14.5 | 28.2328 | 59.991 | 15 | 14.5 | 48.472 | 59.954 | 35 | 14.5 | 34.341 | 59.984 | 20 | 14.5 | 29.2039 | 59.99 | 15
14.6 | 59.665 | 59.966 | 60.019 | 60 | 14.6 | 43.535 | 60.019 | 30 | 14.6 | 29.139 | 59.982 | 15 | 14.6 | 28.1597 | 59.99 | 15 | 14.6 | 49.796 | 59.981 | 50 | 14.6 | 32.495 | 59.99 | 20 | 14.6 | 28.1911 | 59.991 | 15 | 14.6 | 48.46 | 59.954 | 35 | 14.6 | 34.238 | 59.985 | 20 | 14.6 | 29.2421 | 59.99 | 15
14.7 | 59.687 | 59.967 | 60.018 | 60 | 14.7 | 43.535 | 60.018 | 30 | 14.7 | 29.083 | 59.982 | 15 | 14.7 | 28.1804 | 59.99 | 15 | 14.7 | 49.801 | 59.981 | 50 | 14.7 | 32.495 | 59.99 | 20 | 14.7 | 28.2286 | 59.992 | 15 | 14.7 | 48.457 | 59.954 | 35 | 14.7 | 34.197 | 59.985 | 20 | 14.7 | 29.1887 | 59.99 | 15
14.8 | 59.704 | 59.967 | 60.018 | 60 | 14.8 | 43.535 | 60.018 | 30 | 14.8 | 28.977 | 59.983 | 15 | 14.8 | 28.1714 | 59.99 | 15 | 14.8 | 49.801 | 59.982 | 50 | 14.8 | 32.496 | 59.99 | 20 | 14.8 | 28.1776 | 59.992 | 15 | 14.8 | 48.465 | 59.954 | 35 | 14.8 | 34.063 | 59.986 | 20 | 14.8 | 29.0576 | 59.99 | 15
14.9 | 59.814 | 59.967 | 60.018 | 60 | 14.9 | 43.534 | 60.018 | 30 | 14.9 | 28.976 | 59.983 | 15 | 14.9 | 28.1849 | 59.991 | 15 | 14.9 | 49.801 | 59.982 | 50 | 14.9 | 32.496 | 59.991 | 20 | 14.9 | 28.2153 | 59.993 | 15 | 14.9 | 48.472 | 59.953 | 35 | 14.9 | 34.063 | 59.986 | 20 | 14.9 | 29.0029 | 59.991 | 15
15 | 59.814 | 59.967 | 60.018 | 60 | 15 | 43.533 | 60.018 | 30 | 15 | 28.98 | 59.983 | 15 | 15 | 28.218 | 59.991 | 15 | 15 | 49.801 | 59.982 | 50 | 15 | 32.496 | 59.99 | 20 | 15 | 28.1935 | 59.992 | 15 | 15 | 48.481 | 59.953 | 35 | 15 | 34.063 | 59.986 | 20 | 15 | 29.082 | 59.99 | 15
15.1 | 59.75 | 59.967 | 60.018 | 60 | 15.1 | 43.531 | 60.018 | 30 | 15.1 | 28.983 | 59.983 | 15 | 15.1 | 28.1987 | 59.992 | 15 | 15.1 | 49.798 | 59.982 | 50 | 15.1 | 32.498 | 59.99 | 20 | 15.1 | 28.1955 | 59.992 | 15 | 15.1 | 48.486 | 59.952 | 35 | 15.1 | 34.063 | 59.986 | 20 | 15.1 | 29.0544 | 59.99 | 15
15.2 | 59.71 | 59.967 | 60.019 | 60 | 15.2 | 43.532 | 60.019 | 30 | 15.2 | 28.983 | 59.984 | 15 | 15.2 | 28.2246 | 59.992 | 15 | 15.2 | 49.723 | 59.982 | 50 | 15.2 | 32.502 | 59.99 | 20 | 15.2 | 28.2127 | 59.992 | 15 | 15.2 | 48.486 | 59.952 | 35 | 15.2 | 34.063 | 59.986 | 20 | 15.2 | 29.0142 | 59.99 | 15
15.3 | 59.698 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.3 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.3 | 28.985 | 59.983 | 15 | 15.3 | 28.2404 | 59.993 | 15 | 15.3 | 49.724 | 59.982 | 50 | 15.3 | 32.502 | 59.99 | 20 | 15.3 | 28.1982 | 59.993 | 15 | 15.3 | 48.483 | 59.952 | 35 | 15.3 | 34.063 | 59.986 | 20 | 15.3 | 29.0074 | 59.99 | 15
15.4 | 59.691 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.4 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.4 | 28.888 | 59.983 | 15 | 15.4 | 28.2059 | 59.992 | 15 | 15.4 | 49.725 | 59.982 | 50 | 15.4 | 32.502 | 59.99 | 20 | 15.4 | 28.1467 | 59.993 | 15 | 15.4 | 48.477 | 59.953 | 35 | 15.4 | 33.996 | 59.986 | 20 | 15.4 | 28.9431 | 59.99 | 15
15.5 | 59.691 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.5 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.5 | 28.837 | 59.982 | 15 | 15.5 | 28.1596 | 59.992 | 15 | 15.5 | 49.73 | 59.981 | 50 | 15.5 | 32.502 | 59.99 | 20 | 15.5 | 28.1732 | 59.993 | 15 | 15.5 | 48.468 | 59.953 | 35 | 15.5 | 33.938 | 59.986 | 20 | 15.5 | 28.9157 | 59.99 | 15
15.6 | 59.691 | 59.967 | 60.02 | 45 | 15.6 | 43.531 | 60.02 | 30 | 15.6 | 28.843 | 59.982 | 15 | 15.6 | 28.2199 | 59.992 | 15 | 15.6 | 49.731 | 59.981 | 50 | 15.6 | 32.506 | 59.99 | 20 | 15.6 | 28.1914 | 59.993 | 15 | 15.6 | 48.474 | 59.953 | 35 | 15.6 | 33.938 | 59.986 | 20 | 15.6 | 28.9501 | 59.99 | 15
15.7 | 59.691 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.7 | 43.334 | 60.019 | 30 | 15.7 | 28.843 | 59.981 | 15 | 15.7 | 28.2341 | 59.993 | 15 | 15.7 | 49.731 | 59.981 | 50 | 15.7 | 32.51 | 59.99 | 20 | 15.7 | 28.1668 | 59.993 | 15 | 15.7 | 48.485 | 59.953 | 35 | 15.7 | 33.938 | 59.986 | 20 | 15.7 | 28.9118 | 59.99 | 15
15.8 | 59.708 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.8 | 43.152 | 60.019 | 30 | 15.8 | 28.844 | 59.981 | 15 | 15.8 | 28.1571 | 59.993 | 15 | 15.8 | 49.731 | 59.981 | 50 | 15.8 | 32.511 | 59.99 | 20 | 15.8 | 28.2241 | 59.993 | 15 | 15.8 | 48.483 | 59.954 | 35 | 15.8 | 33.938 | 59.986 | 20 | 15.8 | 28.9389 | 59.99 | 15
15.9 | 59.705 | 59.967 | 60.019 | 45 | 15.9 | 43.144 | 60.019 | 30 | 15.9 | 28.845 | 59.981 | 15 | 15.9 | 28.2313 | 59.993 | 15 | 15.9 | 49.731 | 59.981 | 50 | 15.9 | 32.507 | 59.991 | 20 | 15.9 | 28.1553 | 59.994 | 15 | 15.9 | 48.488 | 59.954 | 35 | 15.9 | 33.948 | 59.986 | 20 | 15.9 | 28.9545 | 59.991 | 15
16 | 59.701 | 59.967 | 60.019 | 45 | 16 | 43.153 | 60.019 | 30 | 16 | 28.643 | 59.981 | 15 | 16 | 28.2338 | 59.993 | 15 | 16 | 49.735 | 59.981 | 50 | 16 | 32.488 | 59.991 | 20 | 16 | 27.9589 | 59.994 | 15 | 16 | 48.495 | 59.954 | 35 | 16 | 33.95 | 59.986 | 20 | 16 | 28.6804 | 59.991 | 15
16.1 | 59.72 | 59.968 | 60.018 | 45 | 16.1 | 43.164 | 60.018 | 30 | 16.1 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.1 | 28.2213 | 59.993 | 15 | 16.1 | 49.743 | 59.981 | 50 | 16.1 | 32.486 | 59.991 | 20 | 16.1 | 27.9313 | 59.994 | 15 | 16.1 | 48.494 | 59.954 | 35 | 16.1 | 33.951 | 59.986 | 20 | 16.1 | 28.7529 | 59.991 | 15
16.2 | 59.704 | 59.968 | 60.018 | 45 | 16.2 | 43.147 | 60.018 | 30 | 16.2 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.2 | 28.1429 | 59.993 | 15 | 16.2 | 49.742 | 59.982 | 50 | 16.2 | 32.486 | 59.991 | 20 | 16.2 | 27.9543 | 59.994 | 15 | 16.2 | 48.494 | 59.955 | 35 | 16.2 | 33.952 | 59.987 | 20 | 16.2 | 28.7406 | 59.991 | 15
16.3 | 59.621 | 59.968 | 60.017 | 45 | 16.3 | 43.007 | 60.017 | 30 | 16.3 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.3 | 28.2003 | 59.994 | 15 | 16.3 | 49.741 | 59.982 | 50 | 16.3 | 32.486 | 59.991 | 20 | 16.3 | 27.9812 | 59.995 | 15 | 16.3 | 48.345 | 59.955 | 35 | 16.3 | 33.947 | 59.987 | 20 | 16.3 | 28.6676 | 59.991 | 15
16.4 | 59.508 | 59.968 | 60.017 | 45 | 16.4 | 42.889 | 60.017 | 30 | 16.4 | 28.636 | 59.98 | 15 | 16.4 | 28.0066 | 59.994 | 15 | 16.4 | 49.735 | 59.982 | 50 | 16.4 | 32.491 | 59.991 | 20 | 16.4 | 27.9834 | 59.995 | 15 | 16.4 | 48.279 | 59.955 | 35 | 16.4 | 33.942 | 59.988 | 20 | 16.4 | 28.7374 | 59.991 | 15
16.5 | 59.503 | 59.969 | 60.016 | 45 | 16.5 | 42.89 | 60.016 | 30 | 16.5 | 28.632 | 59.98 | 15 | 16.5 | 27.9293 | 59.994 | 15 | 16.5 | 49.729 | 59.982 | 50 | 16.5 | 32.499 | 59.991 | 20 | 16.5 | 27.9979 | 59.996 | 15 | 16.5 | 48.279 | 59.955 | 35 | 16.5 | 33.927 | 59.988 | 20 | 16.5 | 28.6791 | 59.991 | 15
16.6 | 59.508 | 59.969 | 60.016 | 45 | 16.6 | 42.898 | 60.016 | 30 | 16.6 | 28.63 | 59.981 | 15 | 16.6 | 27.9741 | 59.994 | 15 | 16.6 | 49.725 | 59.982 | 50 | 16.6 | 32.31 | 59.99 | 20 | 16.6 | 28.0159 | 59.996 | 15 | 16.6 | 48.279 | 59.955 | 35 | 16.6 | 33.788 | 59.989 | 20 | 16.6 | 28.7237 | 59.99 | 15
16.7 | 59.499 | 59.97 | 60.015 | 45 | 16.7 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.7 | 28.63 | 59.981 | 15 | 16.7 | 27.9729 | 59.995 | 15 | 16.7 | 49.718 | 59.982 | 50 | 16.7 | 32.147 | 59.99 | 20 | 16.7 | 27.9281 | 59.997 | 15 | 16.7 | 48.274 | 59.955 | 35 | 16.7 | 33.724 | 59.989 | 20 | 16.7 | 28.6624 | 59.99 | 15
16.8 | 59.499 | 59.97 | 60.015 | 45 | 16.8 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.8 | 28.582 | 59.981 | 15 | 16.8 | 28 | 59.995 | 15 | 16.8 | 49.715 | 59.983 | 50 | 16.8 | 32.145 | 59.99 | 20 | 16.8 | 28.0019 | 59.997 | 15 | 16.8 | 48.194 | 59.955 | 35 | 16.8 | 33.727 | 59.989 | 20 | 16.8 | 28.6669 | 59.99 | 15
16.9 | 59.485 | 59.97 | 60.015 | 45 | 16.9 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.9 | 28.291 | 59.981 | 15 | 16.9 | 28.019 | 59.996 | 15 | 16.9 | 49.709 | 59.983 | 50 | 16.9 | 32.065 | 59.99 | 20 | 16.9 | 27.9871 | 59.998 | 15 | 16.9 | 48.127 | 59.955 | 35 | 16.9 | 33.723 | 59.989 | 20 | 16.9 | 28.3237 | 59.99 | 15
17 | 59.478 | 59.97 | 60.015 | 45 | 17 | 42.902 | 60.015 | 30 | 17 | 28.114 | 59.982 | 15 | 17 | 27.9828 | 59.996 | 15 | 17 | 49.704 | 59.984 | 50 | 17 | 31.941 | 59.99 | 20 | 17 | 27.9364 | 59.998 | 15 | 17 | 48.137 | 59.956 | 35 | 17 | 33.728 | 59.99 | 20 | 17 | 28.1878 | 59.99 | 15
17.1 | 59.478 | 59.97 | 60.015 | 45 | 17.1 | 42.9 | 60.015 | 30 | 17.1 | 28.12 | 59.981 | 15 | 17.1 | 28.0228 | 59.997 | 15 | 17.1 | 49.701 | 59.984 | 50 | 17.1 | 31.951 | 59.99 | 20 | 17.1 | 27.9406 | 60 | 15 | 17.1 | 48.137 | 59.956 | 35 | 17.1 | 33.733 | 59.99 | 20 | 17.1 | 28.1608 | 59.99 | 15
17.2 | 59.478 | 59.97 | 60.016 | 45 | 17.2 | 42.9 | 60.016 | 30 | 17.2 | 28.121 | 59.981 | 15 | 17.2 | 27.9403 | 59.997 | 15 | 17.2 | 49.701 | 59.985 | 50 | 17.2 | 31.947 | 59.99 | 20 | 17.2 | 27.8172 | 60 | 15 | 17.2 | 48.075 | 59.956 | 35 | 17.2 | 33.613 | 59.991 | 20 | 17.2 | 28.1489 | 59.99 | 15
17.3 | 59.478 | 59.97 | 60.016 | 45 | 17.3 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.3 | 28.121 | 59.981 | 15 | 17.3 | 27.9701 | 59.998 | 15 | 17.3 | 49.721 | 59.985 | 50 | 17.3 | 31.936 | 59.991 | 20 | 17.3 | 27.7637 | 60.002 | 15 | 17.3 | 47.96 | 59.956 | 35 | 17.3 | 33.561 | 59.991 | 20 | 17.3 | 28.219 | 59.991 | 15
17.4 | 59.478 | 59.97 | 60.016 | 45 | 17.4 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.4 | 28.124 | 59.981 | 15 | 17.4 | 28.0273 | 59.998 | 15 | 17.4 | 49.739 | 59.985 | 50 | 17.4 | 31.936 | 59.991 | 20 | 17.4 | 27.7668 | 60.002 | 15 | 17.4 | 47.96 | 59.956 | 35 | 17.4 | 33.548 | 59.992 | 20 | 17.4 | 28.1827 | 59.991 | 15
17.5 | 59.449 | 59.97 | 60.016 | 45 | 17.5 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.5 | 28.13 | 59.98 | 15 | 17.5 | 27.8933 | 60 | 15 | 17.5 | 49.739 | 59.985 | 50 | 17.5 | 31.942 | 59.992 | 20 | 17.5 | 27.7712 | 60.003 | 15 | 17.5 | 47.961 | 59.956 | 35 | 17.5 | 33.548 | 59.992 | 20 | 17.5 | 28.2234 | 59.992 | 15
17.6 | 59.353 | 59.969 | 60.016 | 45 | 17.6 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.6 | 28.13 | 59.98 | 15 | 17.6 | 27.7411 | 60 | 15 | 17.6 | 49.739 | 59.985 | 50 | 17.6 | 31.945 | 59.992 | 20 | 17.6 | 27.7742 | 60.003 | 15 | 17.6 | 47.962 | 59.956 | 35 | 17.6 | 33.548 | 59.992 | 20 | 17.6 | 28.2173 | 59.992 | 15
17.7 | 59.305 | 59.969 | 60.016 | 45 | 17.7 | 42.893 | 60.016 | 30 | 17.7 | 28.129 | 59.98 | 15 | 17.7 | 27.7879 | 60.002 | 15 | 17.7 | 49.738 | 59.985 | 50 | 17.7 | 31.945 | 59.993 | 20 | 17.7 | 27.768 | 60.005 | 15 | 17.7 | 47.95 | 59.956 | 35 | 17.7 | 33.548 | 59.991 | 20 | 17.7 | 28.2375 | 59.993 | 15
17.8 | 59.302 | 59.968 | 60.016 | 45 | 17.8 | 42.808 | 60.016 | 30 | 17.8 | 28.125 | 59.981 | 15 | 17.8 | 27.7657 | 60.002 | 15 | 17.8 | 49.737 | 59.985 | 50 | 17.8 | 31.937 | 59.992 | 20 | 17.8 | 27.7188 | 60.005 | 15 | 17.8 | 47.945 | 59.956 | 35 | 17.8 | 33.544 | 59.991 | 20 | 17.8 | 28.2212 | 59.992 | 15
17.9 | 59.322 | 59.968 | 60.015 | 45 | 17.9 | 42.66 | 60.015 | 30 | 17.9 | 28.123 | 59.981 | 15 | 17.9 | 27.7178 | 60.003 | 15 | 17.9 | 49.678 | 59.985 | 50 | 17.9 | 31.936 | 59.992 | 20 | 17.9 | 27.8065 | 60.006 | 15 | 17.9 | 47.943 | 59.956 | 35 | 17.9 | 33.544 | 59.991 | 20 | 17.9 | 28.2011 | 59.992 | 15
18 | 59.341 | 59.968 | 60.015 | 45 | 18 | 42.666 | 60.015 | 30 | 18 | 28.123 | 59.981 | 15 | 18 | 27.758 | 60.003 | 15 | 18 | 49.675 | 59.985 | 35 | 18 | 31.901 | 59.992 | 20 | 18 | 27.7651 | 60.006 | 15 | 18 | 47.94 | 59.956 | 35 | 18 | 33.549 | 59.991 | 20 | 18 | 28.2164 | 59.992 | 15
18.1 | 59.342 | 59.968 | 60.014 | 45 | 18.1 | 42.663 | 60.014 | 30 | 18.1 | 28.128 | 59.981 | 15 | 18.1 | 27.7323 | 60.005 | 15 | 18.1 | 49.535 | 59.985 | 35 | 18.1 | 31.774 | 59.993 | 20 | 18.1 | 27.5736 | 60.007 | 15 | 18.1 | 47.891 | 59.956 | 35 | 18.1 | 33.55 | 59.99 | 20 | 18.1 | 28.1488 | 59.993 | 15
18.2 | 59.342 | 59.969 | 60.014 | 45 | 18.2 | 42.663 | 60.014 | 30 | 18.2 | 28.124 | 59.982 | 15 | 18.2 | 27.7289 | 60.005 | 15 | 18.2 | 49.51 | 59.986 | 35 | 18.2 | 31.775 | 59.993 | 20 | 18.2 | 27.5388 | 60.007 | 15 | 18.2 | 47.845 | 59.957 | 35 | 18.2 | 33.547 | 59.99 | 20 | 18.2 | 28.1522 | 59.993 | 15
18.3 | 59.342 | 59.969 | 60.014 | 45 | 18.3 | 42.666 | 60.014 | 30 | 18.3 | 28.117 | 59.982 | 15 | 18.3 | 27.7286 | 60.006 | 15 | 18.3 | 49.514 | 59.986 | 35 | 18.3 | 31.774 | 59.993 | 20 | 18.3 | 27.5232 | 60.009 | 15 | 18.3 | 47.845 | 59.957 | 35 | 18.3 | 33.541 | 59.989 | 20 | 18.3 | 28.1955 | 59.993 | 15
18.4 | 59.342 | 59.969 | 60.014 | 45 | 18.4 | 42.667 | 60.014 | 30 | 18.4 | 28.117 | 59.983 | 15 | 18.4 | 27.716 | 60.006 | 15 | 18.4 | 49.517 | 59.987 | 35 | 18.4 | 31.722 | 59.993 | 20 | 18.4 | 27.5028 | 60.009 | 15 | 18.4 | 47.843 | 59.957 | 35 | 18.4 | 33.512 | 59.989 | 20 | 18.4 | 28.2007 | 59.993 | 15
18.5 | 59.332 | 59.969 | 60.013 | 45 | 18.5 | 42.666 | 60.013 | 30 | 18.5 | 28.117 | 59.983 | 15 | 18.5 | 27.5968 | 60.007 | 15 | 18.5 | 49.517 | 59.987 | 35 | 18.5 | 31.637 | 59.993 | 20 | 18.5 | 27.5271 | 60.01 | 15 | 18.5 | 47.7 | 59.957 | 35 | 18.5 | 33.401 | 59.989 | 20 | 18.5 | 28.2135 | 59.993 | 15
18.6 | 59.318 | 59.969 | 60.013 | 45 | 18.6 | 42.666 | 60.013 | 30 | 18.6 | 28.118 | 59.983 | 15 | 18.6 | 27.5296 | 60.007 | 15 | 18.6 | 49.512 | 59.987 | 35 | 18.6 | 31.637 | 59.993 | 20 | 18.6 | 27.4553 | 60.01 | 15 | 18.6 | 47.703 | 59.957 | 35 | 18.6 | 33.401 | 59.989 | 20 | 18.6 | 28.1869 | 59.993 | 15
18.7 | 59.318 | 59.97 | 60.013 | 45 | 18.7 | 42.663 | 60.013 | 30 | 18.7 | 28.097 | 59.982 | 15 | 18.7 | 27.4834 | 60.009 | 15 | 18.7 | 49.433 | 59.987 | 35 | 18.7 | 31.633 | 59.994 | 20 | 18.7 | 27.4843 | 60.011 | 15 | 18.7 | 47.705 | 59.957 | 35 | 18.7 | 33.109 | 59.989 | 20 | 18.7 | 28.1808 | 59.994 | 15
18.8 | 59.318 | 59.97 | 60.013 | 45 | 18.8 | 42.664 | 60.013 | 30 | 18.8 | 27.913 | 59.982 | 15 | 18.8 | 27.5194 | 60.009 | 15 | 18.8 | 49.427 | 59.988 | 35 | 18.8 | 31.586 | 59.994 | 20 | 18.8 | 27.5006 | 60.011 | 15 | 18.8 | 47.701 | 59.957 | 35 | 18.8 | 32.984 | 59.989 | 20 | 18.8 | 28.0174 | 59.994 | 15
18.9 | 59.318 | 59.97 | 60.012 | 45 | 18.9 | 42.667 | 60.012 | 30 | 18.9 | 27.908 | 59.981 | 15 | 18.9 | 27.4771 | 60.01 | 15 | 18.9 | 49.423 | 59.988 | 35 | 18.9 | 31.55 | 59.994 | 20 | 18.9 | 27.452 | 60.012 | 15 | 18.9 | 47.701 | 59.957 | 35 | 18.9 | 32.984 | 59.989 | 20 | 18.9 | 27.9563 | 59.994 | 15
19 | 59.323 | 59.97 | 60.012 | 45 | 19 | 42.667 | 60.012 | 30 | 19 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19 | 27.5103 | 60.01 | 15 | 19 | 49.402 | 59.989 | 35 | 19 | 31.564 | 59.994 | 20 | 19 | 27.5127 | 60.012 | 15 | 19 | 47.706 | 59.958 | 35 | 19 | 32.984 | 59.989 | 20 | 19 | 27.9487 | 59.994 | 15
19.1 | 59.308 | 59.971 | 60.012 | 45 | 19.1 | 42.526 | 60.012 | 30 | 19.1 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.1 | 27.5446 | 60.011 | 15 | 19.1 | 49.299 | 59.989 | 35 | 19.1 | 31.571 | 59.995 | 20 | 19.1 | 27.4482 | 60.014 | 15 | 19.1 | 47.696 | 59.958 | 35 | 19.1 | 32.986 | 59.989 | 20 | 19.1 | 27.9581 | 59.995 | 15
19.2 | 59.307 | 59.971 | 60.012 | 45 | 19.2 | 42.463 | 60.012 | 30 | 19.2 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.2 | 27.4974 | 60.011 | 15 | 19.2 | 49.3 | 59.989 | 35 | 19.2 | 31.56 | 59.995 | 20 | 19.2 | 27.4567 | 60.014 | 15 | 19.2 | 47.703 | 59.958 | 35 | 19.2 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.2 | 28.0072 | 59.995 | 15
19.3 | 59.237 | 59.971 | 60.011 | 45 | 19.3 | 42.46 | 60.011 | 30 | 19.3 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.3 | 27.5 | 60.012 | 15 | 19.3 | 49.297 | 59.989 | 35 | 19.3 | 31.565 | 59.996 | 20 | 19.3 | 27.4342 | 60.015 | 15 | 19.3 | 47.706 | 59.958 | 35 | 19.3 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.3 | 28.0167 | 59.996 | 15
19.4 | 59.19 | 59.971 | 60.011 | 45 | 19.4 | 42.432 | 60.011 | 30 | 19.4 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.4 | 27.4561 | 60.012 | 15 | 19.4 | 49.24 | 59.99 | 35 | 19.4 | 31.566 | 59.996 | 20 | 19.4 | 27.4563 | 60.015 | 15 | 19.4 | 47.717 | 59.959 | 35 | 19.4 | 32.987 | 59.99 | 20 | 19.4 | 28.0247 | 59.996 | 15
19.5 | 59.19 | 59.972 | 60.011 | 45 | 19.5 | 42.325 | 60.011 | 30 | 19.5 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.5 | 27.5368 | 60.014 | 15 | 19.5 | 49.137 | 59.99 | 35 | 19.5 | 31.561 | 59.997 | 20 | 19.5 | 27.433 | 60.016 | 15 | 19.5 | 47.448 | 59.959 | 35 | 19.5 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.5 | 27.991 | 59.997 | 15
19.6 | 59.19 | 59.972 | 60.011 | 45 | 19.6 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.6 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.6 | 27.4677 | 60.014 | 15 | 19.6 | 49.12 | 59.99 | 35 | 19.6 | 31.555 | 59.997 | 20 | 19.6 | 27.235 | 60.016 | 15 | 19.6 | 47.446 | 59.959 | 35 | 19.6 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.6 | 27.9591 | 59.997 | 15
19.7 | 59.191 | 59.972 | 60.011 | 45 | 19.7 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.7 | 27.913 | 59.981 | 15 | 19.7 | 27.4867 | 60.015 | 15 | 19.7 | 49.114 | 59.99 | 35 | 19.7 | 31.467 | 59.998 | 20 | 19.7 | 27.2661 | 60.018 | 15 | 19.7 | 47.446 | 59.959 | 35 | 19.7 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.7 | 27.9345 | 59.998 | 15
19.8 | 59.205 | 59.972 | 60.011 | 45 | 19.8 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.8 | 27.915 | 59.981 | 15 | 19.8 | 27.4289 | 60.015 | 15 | 19.8 | 49.114 | 59.991 | 35 | 19.8 | 31.4 | 59.998 | 20 | 19.8 | 27.2853 | 60.018 | 15 | 19.8 | 47.443 | 59.959 | 35 | 19.8 | 32.987 | 59.989 | 20 | 19.8 | 27.9901 | 59.998 | 15
19.9 | 59.204 | 59.972 | 60.011 | 45 | 19.9 | 42.317 | 60.011 | 30 | 19.9 | 27.856 | 59.98 | 15 | 19.9 | 27.3738 | 60.016 | 15 | 19.9 | 49.073 | 59.991 | 35 | 19.9 | 31.396 | 60 | 20 | 19.9 | 27.0914 | 60.019 | 15 | 19.9 | 47.321 | 59.959 | 35 | 19.9 | 32.984 | 59.989 | 20 | 19.9 | 27.9235 | 60 | 15
20 | 59.191 | 59.972 | 60.011 | 45 | 20 | 42.175 | 60.011 | 30 | 20 | 27.699 | 59.98 | 15 | 20 | 27.3077 | 60.016 | 15 | 20 | 48.904 | 59.991 | 35 | 20 | 31.394 | 60 | 20 | 20 | 27.1259 | 60.019 | 15 | 20 | 47.297 | 59.96 | 35 | 20 | 32.976 | 59.989 | 20 | 20 | 27.7613 | 60 | 15
20.1 | 59.077 | 59.972 | 60.011 | 45 | 20.1 | 42.163 | 60.011 | 30 | 20.1 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.1 | 27.2384 | 60.018 | 15 | 20.1 | 48.906 | 59.991 | 35 | 20.1 | 31.396 | 60.002 | 20 | 20.1 | 27.0898 | 60.019 | 15 | 20.1 | 47.292 | 59.96 | 35 | 20.1 | 32.971 | 59.989 | 20 | 20.1 | 27.7344 | 60.002 | 15
20.2 | 59.054 | 59.972 | 60.011 | 45 | 20.2 | 42.164 | 60.011 | 30 | 20.2 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.2 | 27.3034 | 60.018 | 15 | 20.2 | 48.91 | 59.991 | 35 | 20.2 | 31.391 | 60.002 | 20 | 20.2 | 27.0967 | 60.019 | 15 | 20.2 | 47.285 | 59.96 | 35 | 20.2 | 32.983 | 59.989 | 20 | 20.2 | 27.7759 | 60.002 | 15
20.3 | 59.051 | 59.973 | 60.01 | 45 | 20.3 | 42.166 | 60.01 | 30 | 20.3 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.3 | 27.1463 | 60.019 | 15 | 20.3 | 48.91 | 59.991 | 35 | 20.3 | 31.264 | 60.003 | 20 | 20.3 | 27.1374 | 60.02 | 15 | 20.3 | 47.276 | 59.96 | 35 | 20.3 | 32.985 | 59.988 | 20 | 20.3 | 27.7269 | 60.003 | 15
20.4 | 59.046 | 59.972 | 60.01 | 45 | 20.4 | 42.169 | 60.01 | 30 | 20.4 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.4 | 27.1253 | 60.019 | 15 | 20.4 | 48.91 | 59.991 | 35 | 20.4 | 31.2 | 60.003 | 20 | 20.4 | 27.0853 | 60.02 | 15 | 20.4 | 47.276 | 59.961 | 35 | 20.4 | 32.985 | 59.988 | 20 | 20.4 | 27.8138 | 60.003 | 15
20.5 | 59.047 | 59.972 | 60.009 | 45 | 20.5 | 42.17 | 60.009 | 30 | 20.5 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.5 | 27.1492 | 60.019 | 15 | 20.5 | 48.902 | 59.991 | 35 | 20.5 | 31.115 | 60.005 | 20 | 20.5 | 27.1616 | 60.021 | 15 | 20.5 | 47.276 | 59.96 | 35 | 20.5 | 32.985 | 59.987 | 20 | 20.5 | 27.745 | 60.005 | 15
20.6 | 59.06 | 59.972 | 60.009 | 45 | 20.6 | 42.114 | 60.009 | 30 | 20.6 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.6 | 27.1643 | 60.019 | 15 | 20.6 | 48.899 | 59.991 | 35 | 20.6 | 31.099 | 60.005 | 20 | 20.6 | 27.1621 | 60.021 | 15 | 20.6 | 47.276 | 59.96 | 35 | 20.6 | 32.985 | 59.987 | 20 | 20.6 | 27.7419 | 60.005 | 15
20.7 | 59.065 | 59.973 | 60.008 | 45 | 20.7 | 42.051 | 60.008 | 30 | 20.7 | 27.696 | 59.979 | 15 | 20.7 | 27.1134 | 60.02 | 15 | 20.7 | 48.897 | 59.991 | 35 | 20.7 | 31.104 | 60.006 | 20 | 20.7 | 27.1216 | 60.022 | 15 | 20.7 | 47.276 | 59.96 | 35 | 20.7 | 32.985 | 59.987 | 20 | 20.7 | 27.7285 | 60.006 | 15
20.8 | 59.048 | 59.973 | 60.008 | 45 | 20.8 | 42.051 | 60.008 | 30 | 20.8 | 27.696 | 59.979 | 15 | 20.8 | 27.1516 | 60.02 | 15 | 20.8 | 48.897 | 59.991 | 35 | 20.8 | 31.109 | 60.006 | 20 | 20.8 | 27.1007 | 60.022 | 15 | 20.8 | 47.276 | 59.961 | 35 | 20.8 | 32.939 | 59.987 | 20 | 20.8 | 27.7568 | 60.006 | 15
20.9 | 59.043 | 59.973 | 60.007 | 45 | 20.9 | 42.051 | 60.007 | 30 | 20.9 | 27.502 | 59.979 | 15 | 20.9 | 27.1403 | 60.021 | 15 | 20.9 | 48.848 | 59.99 | 35 | 20.9 | 31.106 | 60.007 | 20 | 20.9 | 26.9734 | 60.023 | 15 | 20.9 | 47.281 | 59.96 | 35 | 20.9 | 32.859 | 59.987 | 20 | 20.9 | 27.6028 | 60.007 | 15
21 | 59.042 | 59.973 | 60.007 | 45 | 21 | 42.048 | 60.007 | 30 | 21 | 27.423 | 59.979 | 15 | 21 | 27.1001 | 60.021 | 15 | 21 | 48.758 | 59.99 | 35 | 21 | 31.099 | 60.007 | 20 | 21 | 27.0305 | 60.023 | 15 | 21 | 47.276 | 59.96 | 35 | 21 | 32.858 | 59.987 | 20 | 21 | 27.5425 | 60.007 | 15
21.1 | 59.043 | 59.973 | 60.007 | 45 | 21.1 | 42.048 | 60.007 | 30 | 21.1 | 27.424 | 59.979 | 15 | 21.1 | 27.1588 | 60.022 | 15 | 21.1 | 48.765 | 59.99 | 35 | 21.1 | 31.096 | 60.009 | 20 | 21.1 | 26.9898 | 60.024 | 15 | 21.1 | 47.26 | 59.959 | 35 | 21.1 | 32.859 | 59.987 | 20 | 21.1 | 27.4671 | 60.009 | 15
21.2 | 58.994 | 59.973 | 60.007 | 45 | 21.2 | 42.039 | 60.007 | 30 | 21.2 | 27.427 | 59.979 | 15 | 21.2 | 27.1004 | 60.022 | 15 | 21.2 | 48.765 | 59.991 | 35 | 21.2 | 31.098 | 60.009 | 20 | 21.2 | 26.9504 | 60.024 | 15 | 21.2 | 47.256 | 59.959 | 35 | 21.2 | 32.819 | 59.987 | 20 | 21.2 | 27.4768 | 60.009 | 15
21.3 | 58.877 | 59.974 | 60.007 | 45 | 21.3 | 42.037 | 60.007 | 30 | 21.3 | 27.425 | 59.978 | 15 | 21.3 | 27.0169 | 60.023 | 15 | 21.3 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.3 | 31.098 | 60.01 | 20 | 21.3 | 26.9749 | 60.025 | 15 | 21.3 | 47.258 | 59.959 | 35 | 21.3 | 32.653 | 59.987 | 20 | 21.3 | 27.4684 | 60.01 | 15
21.4 | 58.775 | 59.974 | 60.007 | 45 | 21.4 | 42.04 | 60.007 | 30 | 21.4 | 27.428 | 59.978 | 15 | 21.4 | 27.0352 | 60.023 | 15 | 21.4 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.4 | 31.104 | 60.01 | 20 | 21.4 | 26.9914 | 60.025 | 15 | 21.4 | 47.258 | 59.959 | 35 | 21.4 | 32.547 | 59.988 | 20 | 21.4 | 27.5003 | 60.01 | 15
21.5 | 58.776 | 59.975 | 60.006 | 45 | 21.5 | 42.039 | 60.006 | 30 | 21.5 | 27.431 | 59.977 | 15 | 21.5 | 27.0378 | 60.024 | 15 | 21.5 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.5 | 30.984 | 60.011 | 20 | 21.5 | 27.0489 | 60.026 | 15 | 21.5 | 47.16 | 59.959 | 35 | 21.5 | 32.497 | 59.988 | 20 | 21.5 | 27.5119 | 60.011 | 15
21.6 | 58.776 | 59.975 | 60.006 | 45 | 21.6 | 41.961 | 60.006 | 30 | 21.6 | 27.426 | 59.977 | 15 | 21.6 | 26.9885 | 60.024 | 15 | 21.6 | 48.762 | 59.992 | 35 | 21.6 | 30.986 | 60.011 | 20 | 21.6 | 26.9717 | 60.026 | 15 | 21.6 | 47.139 | 59.959 | 35 | 21.6 | 32.495 | 59.988 | 20 | 21.6 | 27.5291 | 60.011 | 15
21.7 | 58.776 | 59.975 | 59.964 | 45 | 21.7 | 41.895 | 60.005 | 30 | 21.7 | 27.425 | 59.976 | 15 | 21.7 | 27.021 | 60.025 | 15 | 21.7 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.7 | 30.997 | 60.012 | 20 | 21.7 | 26.7056 | 60.027 | 15 | 21.7 | 46.912 | 59.959 | 35 | 21.7 | 32.496 | 59.988 | 20 | 21.7 | 27.5124 | 60.012 | 15
21.8 | 58.776 | 59.975 | 59.964 | 45 | 21.8 | 41.823 | 60.005 | 30 | 21.8 | 27.421 | 59.976 | 15 | 21.8 | 26.9785 | 60.025 | 15 | 21.8 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.8 | 30.948 | 60.012 | 20 | 21.8 | 26.5712 | 60.027 | 15 | 21.8 | 46.862 | 59.959 | 35 | 21.8 | 32.499 | 59.988 | 20 | 21.8 | 27.4839 | 60.012 | 15
21.9 | 58.718 | 59.976 | 59.964 | 45 | 21.9 | 41.823 | 60.004 | 30 | 21.9 | 27.417 | 59.975 | 15 | 21.9 | 27.0079 | 60.026 | 15 | 21.9 | 48.762 | 59.991 | 35 | 21.9 | 30.794 | 60.014 | 20 | 21.9 | 26.571 | 60.027 | 15 | 21.9 | 46.862 | 59.959 | 35 | 21.9 | 32.499 | 59.988 | 20 | 21.9 | 27.5255 | 60.014 | 15
22 | 58.626 | 59.976 | 59.964 | 45 | 22 | 41.814 | 60.004 | 30 | 22 | 27.418 | 59.975 | 15 | 22 | 26.968 | 60.026 | 15 | 22 | 48.762 | 59.992 | 35 | 22 | 30.799 | 60.014 | 20 | 22 | 26.6189 | 60.027 | 15 | 22 | 46.864 | 59.959 | 35 | 22 | 32.498 | 59.988 | 20 | 22 | 27.4503 | 60.014 | 15
22.1 | 58.618 | 59.976 | 59.964 | 45 | 22.1 | 41.573 | 60.003 | 30 | 22.1 | 27.383 | 59.974 | 15 | 22.1 | 26.688 | 60.027 | 15 | 22.1 | 48.761 | 59.992 | 35 | 22.1 | 30.799 | 60.015 | 20 | 22.1 | 26.4511 | 60.027 | 15 | 22.1 | 46.868 | 59.958 | 35 | 22.1 | 32.498 | 59.988 | 20 | 22.1 | 27.4764 | 60.015 | 15
22.2 | 58.609 | 59.976 | 59.964 | 45 | 22.2 | 41.574 | 60.003 | 30 | 22.2 | 27.385 | 59.974 | 15 | 22.2 | 26.5555 | 60.027 | 15 | 22.2 | 48.759 | 59.992 | 35 | 22.2 | 30.802 | 60.015 | 20 | 22.2 | 26.3704 | 60.027 | 15 | 22.2 | 46.877 | 59.958 | 35 | 22.2 | 32.499 | 59.988 | 20 | 22.2 | 27.412 | 60.015 | 15
22.3 | 58.609 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.3 | 41.566 | 60.002 | 30 | 22.3 | 27.333 | 59.974 | 15 | 22.3 | 26.6162 | 60.027 | 15 | 22.3 | 48.721 | 59.992 | 35 | 22.3 | 30.79 | 60.016 | 20 | 22.3 | 26.3966 | 60.028 | 15 | 22.3 | 46.878 | 59.958 | 35 | 22.3 | 32.5 | 59.988 | 20 | 22.3 | 27.4453 | 60.016 | 15
22.4 | 58.625 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.4 | 41.563 | 60.002 | 30 | 22.4 | 27.188 | 59.974 | 15 | 22.4 | 26.5523 | 60.027 | 15 | 22.4 | 48.478 | 59.992 | 35 | 22.4 | 30.716 | 60.016 | 20 | 22.4 | 26.3372 | 60.028 | 15 | 22.4 | 46.867 | 59.958 | 35 | 22.4 | 32.501 | 59.989 | 20 | 22.4 | 27.2453 | 60.016 | 15
22.5 | 58.625 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.5 | 41.564 | 60.002 | 30 | 22.5 | 27.187 | 59.973 | 15 | 22.5 | 26.4756 | 60.027 | 15 | 22.5 | 48.38 | 59.992 | 35 | 22.5 | 30.715 | 60.018 | 20 | 22.5 | 26.346 | 60.028 | 15 | 22.5 | 46.857 | 59.957 | 35 | 22.5 | 32.506 | 59.988 | 20 | 22.5 | 27.27 | 60.018 | 15
22.6 | 58.639 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.6 | 41.564 | 60.002 | 30 | 22.6 | 27.186 | 59.973 | 15 | 22.6 | 26.4013 | 60.027 | 15 | 22.6 | 48.246 | 59.992 | 35 | 22.6 | 30.715 | 60.018 | 20 | 22.6 | 26.4193 | 60.028 | 15 | 22.6 | 46.808 | 59.957 | 35 | 22.6 | 32.507 | 59.988 | 20 | 22.6 | 27.286 | 60.018 | 15
22.7 | 58.643 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.7 | 41.568 | 60.001 | 30 | 22.7 | 27.058 | 59.973 | 15 | 22.7 | 26.4275 | 60.028 | 15 | 22.7 | 48.246 | 59.992 | 35 | 22.7 | 30.718 | 60.019 | 20 | 22.7 | 26.3635 | 60.029 | 15 | 22.7 | 46.689 | 59.955 | 35 | 22.7 | 32.506 | 59.987 | 20 | 22.7 | 27.1307 | 60.019 | 15
22.8 | 58.629 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.8 | 41.57 | 60.001 | 30 | 22.8 | 27.051 | 59.973 | 15 | 22.8 | 26.3842 | 60.028 | 15 | 22.8 | 48.246 | 59.992 | 35 | 22.8 | 30.709 | 60.019 | 20 | 22.8 | 26.3939 | 60.029 | 15 | 22.8 | 46.693 | 59.955 | 35 | 22.8 | 32.506 | 59.987 | 20 | 22.8 | 27.0769 | 60.019 | 15
22.9 | 58.658 | 59.977 | 59.964 | 45 | 22.9 | 41.478 | 60.001 | 30 | 22.9 | 27.056 | 59.971 | 15 | 22.9 | 26.4042 | 60.028 | 15 | 22.9 | 48.246 | 59.992 | 35 | 22.9 | 30.708 | 60.019 | 20 | 22.9 | 26.3446 | 60.03 | 15 | 22.9 | 46.687 | 59.954 | 35 | 22.9 | 32.506 | 59.987 | 20 | 22.9 | 27.1038 | 60.019 | 15
23 | 58.556 | 59.977 | 59.964 | 45 | 23 | 41.348 | 60.001 | 30 | 23 | 27.057 | 59.971 | 15 | 23 | 26.3407 | 60.028 | 15 | 23 | 48.246 | 59.992 | 35 | 23 | 30.718 | 60.019 | 20 | 23 | 26.3929 | 60.03 | 15 | 23 | 46.682 | 59.954 | 35 | 23 | 32.506 | 59.987 | 20 | 23 | 27.1517 | 60.019 | 15
23.1 | 58.553 | 59.977 | 59.964 | 45 | 23.1 | 41.345 | 60 | 30 | 23.1 | 27.053 | 59.971 | 15 | 23.1 | 26.3432 | 60.029 | 15 | 23.1 | 48.246 | 59.992 | 35 | 23.1 | 30.713 | 60.02 | 20 | 23.1 | 26.428 | 60.03 | 15 | 23.1 | 46.696 | 59.953 | 35 | 23.1 | 32.506 | 59.987 | 20 | 23.1 | 27.1477 | 60.02 | 15
23.2 | 58.473 | 59.977 | 59.964 | 45 | 23.2 | 41.346 | 60 | 30 | 23.2 | 27.056 | 59.971 | 15 | 23.2 | 26.3885 | 60.029 | 15 | 23.2 | 48.242 | 59.992 | 35 | 23.2 | 30.711 | 60.02 | 20 | 23.2 | 26.414 | 60.03 | 15 | 23.2 | 46.584 | 59.953 | 35 | 23.2 | 32.495 | 59.987 | 20 | 23.2 | 27.1173 | 60.02 | 15
23.3 | 58.454 | 59.977 | 59.964 | 45 | 23.3 | 41.351 | 60 | 30 | 23.3 | 27.055 | 59.97 | 15 | 23.3 | 26.4237 | 60.03 | 15 | 23.3 | 48.232 | 59.992 | 35 | 23.3 | 30.675 | 60.021 | 20 | 23.3 | 26.4061 | 60.03 | 15 | 23.3 | 46.49 | 59.951 | 35 | 23.3 | 32.135 | 59.987 | 20 | 23.3 | 27.0962 | 60.021 | 15
23.4 | 58.46 | 59.977 | 59.964 | 45 | 23.4 | 41.351 | 60 | 30 | 23.4 | 27.061 | 59.97 | 15 | 23.4 | 26.373 | 60.03 | 15 | 23.4 | 48.225 | 59.992 | 35 | 23.4 | 30.512 | 60.021 | 20 | 23.4 | 26.4237 | 60.029 | 15 | 23.4 | 46.512 | 59.951 | 35 | 23.4 | 32.14 | 59.987 | 20 | 23.4 | 27.0833 | 60.021 | 15
23.5 | 58.432 | 59.978 | 59.964 | 45 | 23.5 | 41.352 | 59.999 | 30 | 23.5 | 27.063 | 59.969 | 15 | 23.5 | 26.4239 | 60.03 | 15 | 23.5 | 48.225 | 59.991 | 35 | 23.5 | 30.501 | 60.022 | 20 | 23.5 | 26.3475 | 60.029 | 15 | 23.5 | 46.424 | 59.951 | 35 | 23.5 | 32.131 | 59.987 | 20 | 23.5 | 27.1751 | 60.022 | 15
23.6 | 58.433 | 59.978 | 59.964 | 45 | 23.6 | 41.355 | 59.999 | 30 | 23.6 | 27.01 | 59.969 | 15 | 23.6 | 26.3818 | 60.03 | 15 | 23.6 | 48.225 | 59.991 | 35 | 23.6 | 30.368 | 60.022 | 20 | 23.6 | 26.2833 | 60.029 | 15 | 23.6 | 46.383 | 59.951 | 35 | 23.6 | 32.073 | 59.988 | 20 | 23.6 | 27.0421 | 60.022 | 15
23.7 | 58.387 | 59.979 | 59.964 | 45 | 23.7 | 41.358 | 59.999 | 30 | 23.7 | 26.938 | 59.969 | 15 | 23.7 | 26.3706 | 60.03 | 15 | 23.7 | 48.225 | 59.991 | 35 | 23.7 | 30.363 | 60.023 | 20 | 23.7 | 26.2319 | 60.029 | 15 | 23.7 | 46.393 | 59.95 | 35 | 23.7 | 32.068 | 59.988 | 20 | 23.7 | 27.0179 | 60.023 | 15
23.8 | 58.351 | 59.979 | 59.964 | 45 | 23.8 | 41.359 | 59.999 | 30 | 23.8 | 26.924 | 59.969 | 15 | 23.8 | 26.3994 | 60.029 | 15 | 23.8 | 48.223 | 59.991 | 35 | 23.8 | 30.358 | 60.023 | 20 | 23.8 | 26.2401 | 60.029 | 15 | 23.8 | 46.393 | 59.95 | 35 | 23.8 | 31.977 | 59.989 | 20 | 23.8 | 26.9575 | 60.023 | 15
23.9 | 58.266 | 59.979 | 59.964 | 45 | 23.9 | 41.359 | 59.998 | 30 | 23.9 | 26.924 | 59.968 | 15 | 23.9 | 26.4242 | 60.029 | 15 | 23.9 | 48.155 | 59.991 | 35 | 23.9 | 30.348 | 60.024 | 20 | 23.9 | 26.2458 | 60.03 | 15 | 23.9 | 46.388 | 59.95 | 35 | 23.9 | 31.894 | 59.989 | 20 | 23.9 | 26.999 | 60.024 | 15
24 | 58.222 | 59.979 | 59.964 | 45 | 24 | 41.357 | 59.998 | 30 | 24 | 26.924 | 59.968 | 15 | 24 | 26.2812 | 60.029 | 15 | 24 | 48.032 | 59.991 | 35 | 24 | 30.305 | 60.024 | 20 | 24 | 26.2365 | 60.03 | 15 | 24 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24 | 31.89 | 59.991 | 20 | 24 | 26.9768 | 60.024 | 15
24.1 | 58.231 | 59.98 | 59.964 | 45 | 24.1 | 41.356 | 59.998 | 30 | 24.1 | 26.924 | 59.968 | 15 | 24.1 | 26.1905 | 60.029 | 15 | 24.1 | 48.032 | 59.991 | 35 | 24.1 | 30.296 | 60.025 | 20 | 24.1 | 26.251 | 60.03 | 15 | 24.1 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.1 | 31.894 | 59.991 | 20 | 24.1 | 26.9752 | 60.025 | 15
24.2 | 58.214 | 59.98 | 59.964 | 45 | 24.2 | 41.205 | 59.998 | 30 | 24.2 | 26.926 | 59.968 | 15 | 24.2 | 26.2427 | 60.029 | 15 | 24.2 | 48.032 | 59.991 | 35 | 24.2 | 30.296 | 60.025 | 20 | 24.2 | 26.2077 | 60.03 | 15 | 24.2 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.2 | 31.898 | 59.992 | 20 | 24.2 | 27.0122 | 60.025 | 15
24.3 | 58.129 | 59.981 | 59.964 | 45 | 24.3 | 41.077 | 59.998 | 30 | 24.3 | 26.932 | 59.968 | 15 | 24.3 | 26.26 | 60.03 | 15 | 24.3 | 48.035 | 59.991 | 35 | 24.3 | 30.295 | 60.026 | 20 | 24.3 | 26.2466 | 60.03 | 15 | 24.3 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.3 | 31.905 | 59.992 | 20 | 24.3 | 26.9974 | 60.026 | 15
24.4 | 58.131 | 59.981 | 59.964 | 45 | 24.4 | 41.07 | 59.998 | 30 | 24.4 | 26.929 | 59.968 | 15 | 24.4 | 26.2421 | 60.03 | 15 | 24.4 | 48.043 | 59.991 | 35 | 24.4 | 30.294 | 60.026 | 20 | 24.4 | 26.2789 | 60.029 | 15 | 24.4 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.4 | 31.9 | 59.992 | 20 | 24.4 | 26.9561 | 60.026 | 15
24.5 | 58.021 | 59.982 | 59.964 | 45 | 24.5 | 41.047 | 59.998 | 30 | 24.5 | 26.632 | 59.966 | 15 | 24.5 | 26.282 | 60.03 | 15 | 24.5 | 48.021 | 59.991 | 35 | 24.5 | 30.295 | 60.027 | 20 | 24.5 | 26.2666 | 60.029 | 15 | 24.5 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.5 | 31.9 | 59.992 | 20 | 24.5 | 26.7463 | 60.027 | 15
24.6 | 57.978 | 59.982 | 59.964 | 45 | 24.6 | 41.033 | 59.998 | 30 | 24.6 | 26.525 | 59.966 | 15 | 24.6 | 26.1944 | 60.03 | 15 | 24.6 | 47.87 | 59.992 | 35 | 24.6 | 30.233 | 60.027 | 20 | 24.6 | 26.272 | 60.029 | 15 | 24.6 | 46.377 | 59.95 | 35 | 24.6 | 31.9 | 59.993 | 20 | 24.6 | 26.5526 | 60.027 | 15
24.7 | 57.989 | 59.982 | 59.964 | 45 | 24.7 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.7 | 26.522 | 59.966 | 15 | 24.7 | 26.1871 | 60.03 | 15 | 24.7 | 47.876 | 59.992 | 35 | 24.7 | 30.225 | 60.027 | 20 | 24.7 | 26.2477 | 60.029 | 15 | 24.7 | 46.372 | 59.95 | 35 | 24.7 | 31.9 | 59.993 | 20 | 24.7 | 26.5882 | 60.027 | 15
24.8 | 58.019 | 59.982 | 59.964 | 45 | 24.8 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.8 | 26.522 | 59.966 | 15 | 24.8 | 26.2361 | 60.029 | 15 | 24.8 | 47.88 | 59.993 | 35 | 24.8 | 30.228 | 60.027 | 20 | 24.8 | 26.2811 | 60.029 | 15 | 24.8 | 46.366 | 59.95 | 35 | 24.8 | 31.694 | 59.993 | 20 | 24.8 | 26.6395 | 60.027 | 15
24.9 | 58.003 | 59.983 | 59.964 | 45 | 24.9 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.9 | 26.359 | 59.965 | 15 | 24.9 | 26.2559 | 60.029 | 15 | 24.9 | 47.857 | 59.993 | 35 | 24.9 | 30.237 | 60.027 | 20 | 24.9 | 26.2115 | 60.029 | 15 | 24.9 | 46.362 | 59.949 | 35 | 24.9 | 31.6 | 59.992 | 20 | 24.9 | 26.4082 | 60.027 | 15
25 | 58.024 | 59.983 | 59.964 | 45 | 25 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25 | 26.31 | 59.965 | 15 | 25 | 26.1809 | 60.029 | 15 | 25 | 47.854 | 59.993 | 35 | 25 | 30.237 | 60.027 | 20 | 25 | 26.1737 | 60.029 | 15 | 25 | 46.362 | 59.949 | 35 | 25 | 31.602 | 59.992 | 20 | 25 | 26.4123 | 60.027 | 15
25.1 | 57.986 | 59.983 | 59.964 | 45 | 25.1 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25.1 | 26.31 | 59.965 | 15 | 25.1 | 26.2116 | 60.029 | 15 | 25.1 | 47.815 | 59.993 | 35 | 25.1 | 30.233 | 60.028 | 20 | 25.1 | 25.9855 | 60.029 | 15 | 25.1 | 46.371 | 59.949 | 35 | 25.1 | 31.605 | 59.992 | 20 | 25.1 | 26.4271 | 60.028 | 15
25.2 | 57.959 | 59.983 | 59.964 | 45 | 25.2 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25.2 | 26.308 | 59.965 | 15 | 25.2 | 26.2456 | 60.029 | 15 | 25.2 | 47.648 | 59.993 | 35 | 25.2 | 30.228 | 60.028 | 20 | 25.2 | 26.0047 | 60.029 | 15 | 25.2 | 46.366 | 59.949 | 35 | 25.2 | 31.606 | 59.992 | 20 | 25.2 | 26.4051 | 60.028 | 15
25.3 | 57.959 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.3 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.3 | 26.301 | 59.965 | 15 | 25.3 | 26.191 | 60.029 | 15 | 25.3 | 47.652 | 59.993 | 35 | 25.3 | 30.226 | 60.028 | 20 | 25.3 | 26.0026 | 60.029 | 15 | 25.3 | 46.32 | 59.948 | 35 | 25.3 | 31.607 | 59.991 | 20 | 25.3 | 26.3264 | 60.028 | 15
25.4 | 57.914 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.4 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.4 | 26.3 | 59.965 | 15 | 25.4 | 26.1182 | 60.029 | 15 | 25.4 | 47.653 | 59.993 | 35 | 25.4 | 30.061 | 60.028 | 20 | 25.4 | 25.8899 | 60.028 | 15 | 25.4 | 46.188 | 59.948 | 35 | 25.4 | 31.61 | 59.991 | 20 | 25.4 | 26.377 | 60.028 | 15
25.5 | 57.787 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.5 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.5 | 26.3 | 59.965 | 15 | 25.5 | 25.9682 | 60.029 | 15 | 25.5 | 47.653 | 59.992 | 35 | 25.5 | 29.939 | 60.029 | 20 | 25.5 | 25.8805 | 60.028 | 15 | 25.5 | 46.195 | 59.947 | 35 | 25.5 | 31.602 | 59.99 | 20 | 25.5 | 26.3778 | 60.029 | 15
25.6 | 57.758 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.6 | 41.029 | 59.998 | 30 | 25.6 | 26.304 | 59.966 | 15 | 25.6 | 25.9721 | 60.029 | 15 | 25.6 | 47.654 | 59.992 | 35 | 25.6 | 29.929 | 60.029 | 20 | 25.6 | 25.8548 | 60.026 | 15 | 25.6 | 46.195 | 59.947 | 35 | 25.6 | 31.57 | 59.99 | 20 | 25.6 | 26.3884 | 60.029 | 15
25.7 | 57.774 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.7 | 41.028 | 59.997 | 30 | 25.7 | 26.309 | 59.966 | 15 | 25.7 | 26.0382 | 60.029 | 15 | 25.7 | 47.661 | 59.992 | 35 | 25.7 | 29.928 | 60.03 | 20 | 25.7 | 25.9003 | 60.026 | 15 | 25.7 | 46.196 | 59.947 | 35 | 25.7 | 31.556 | 59.989 | 20 | 25.7 | 26.3789 | 60.03 | 15
25.8 | 57.751 | 59.984 | 59.964 | 45 | 25.8 | 41.03 | 59.997 | 30 | 25.8 | 26.312 | 59.966 | 15 | 25.8 | 25.8982 | 60.028 | 15 | 25.8 | 47.657 | 59.992 | 35 | 25.8 | 29.925 | 60.03 | 20 | 25.8 | 25.8324 | 60.026 | 15 | 25.8 | 46.196 | 59.947 | 35 | 25.8 | 31.559 | 59.989 | 20 | 25.8 | 26.3618 | 60.03 | 15
25.9 | 57.707 | 59.985 | 59.964 | 45 | 25.9 | 41.036 | 59.996 | 30 | 25.9 | 26.316 | 59.966 | 15 | 25.9 | 25.8947 | 60.028 | 15 | 25.9 | 47.646 | 59.991 | 35 | 25.9 | 29.926 | 60.03 | 20 | 25.9 | 25.8169 | 60.026 | 15 | 25.9 | 45.907 | 59.946 | 35 | 25.9 | 31.565 | 59.988 | 20 | 25.9 | 26.3507 | 60.03 | 15
26 | 57.672 | 59.985 | 59.964 | 45 | 26 | 40.825 | 59.996 | 30 | 26 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26 | 25.8697 | 60.026 | 15 | 26 | 47.645 | 59.991 | 35 | 26 | 29.934 | 60.03 | 20 | 26 | 25.7378 | 60.026 | 15 | 26 | 45.782 | 59.946 | 35 | 26 | 31.563 | 59.988 | 20 | 26 | 26.3438 | 60.03 | 15
26.1 | 57.626 | 59.985 | 59.964 | 45 | 26.1 | 40.745 | 59.995 | 30 | 26.1 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.1 | 25.8707 | 60.026 | 15 | 26.1 | 47.645 | 59.991 | 35 | 26.1 | 29.936 | 60.03 | 20 | 26.1 | 25.7097 | 60.026 | 15 | 26.1 | 45.782 | 59.946 | 35 | 26.1 | 31.561 | 59.987 | 20 | 26.1 | 26.3781 | 60.03 | 15
26.2 | 57.614 | 59.985 | 59.964 | 45 | 26.2 | 40.749 | 59.995 | 30 | 26.2 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.2 | 25.8772 | 60.026 | 15 | 26.2 | 47.645 | 59.991 | 35 | 26.2 | 29.939 | 60.029 | 20 | 26.2 | 25.7347 | 60.026 | 15 | 26.2 | 45.782 | 59.946 | 35 | 26.2 | 31.561 | 59.987 | 20 | 26.2 | 26.4261 | 60.029 | 15
26.3 | 57.488 | 59.986 | 59.964 | 45 | 26.3 | 40.596 | 59.995 | 30 | 26.3 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.3 | 25.8639 | 60.026 | 15 | 26.3 | 47.649 | 59.99 | 35 | 26.3 | 29.939 | 60.029 | 20 | 26.3 | 25.6795 | 60.026 | 15 | 26.3 | 45.786 | 59.946 | 35 | 26.3 | 31.561 | 59.987 | 20 | 26.3 | 26.3935 | 60.029 | 15
26.4 | 57.441 | 59.986 | 59.964 | 45 | 26.4 | 40.525 | 59.995 | 30 | 26.4 | 26.228 | 59.966 | 15 | 26.4 | 25.7711 | 60.026 | 15 | 26.4 | 47.559 | 59.99 | 35 | 26.4 | 29.939 | 60.029 | 20 | 26.4 | 25.7672 | 60.026 | 15 | 26.4 | 45.808 | 59.947 | 35 | 26.4 | 31.561 | 59.987 | 20 | 26.4 | 26.3408 | 60.029 | 15
26.5 | 57.381 | 59.986 | 59.964 | 45 | 26.5 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.5 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.5 | 25.744 | 60.026 | 15 | 26.5 | 47.515 | 59.99 | 35 | 26.5 | 29.938 | 60.029 | 20 | 26.5 | 25.7349 | 60.026 | 15 | 26.5 | 45.808 | 59.947 | 35 | 26.5 | 31.559 | 59.987 | 20 | 26.5 | 26.2229 | 60.029 | 15
26.6 | 57.308 | 59.986 | 59.964 | 45 | 26.6 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.6 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.6 | 25.7078 | 60.026 | 15 | 26.6 | 47.518 | 59.99 | 35 | 26.6 | 29.938 | 60.029 | 20 | 26.6 | 25.6857 | 60.025 | 15 | 26.6 | 45.805 | 59.947 | 35 | 26.6 | 31.555 | 59.988 | 20 | 26.6 | 26.2387 | 60.029 | 15
26.7 | 57.324 | 59.987 | 59.964 | 45 | 26.7 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.7 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.7 | 25.7056 | 60.026 | 15 | 26.7 | 47.484 | 59.99 | 35 | 26.7 | 29.938 | 60.03 | 20 | 26.7 | 25.7642 | 60.025 | 15 | 26.7 | 45.803 | 59.947 | 35 | 26.7 | 31.551 | 59.988 | 20 | 26.7 | 26.2119 | 60.03 | 15
26.8 | 57.324 | 59.987 | 59.964 | 45 | 26.8 | 40.524 | 59.994 | 30 | 26.8 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.8 | 25.7025 | 60.026 | 15 | 26.8 | 47.27 | 59.99 | 35 | 26.8 | 29.938 | 60.03 | 20 | 26.8 | 25.6949 | 60.024 | 15 | 26.8 | 45.804 | 59.948 | 35 | 26.8 | 31.555 | 59.988 | 20 | 26.8 | 26.265 | 60.03 | 15
26.9 | 57.324 | 59.987 | 59.964 | 45 | 26.9 | 40.528 | 59.994 | 30 | 26.9 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.9 | 25.7645 | 60.026 | 15 | 26.9 | 47.27 | 59.99 | 35 | 26.9 | 29.938 | 60.03 | 20 | 26.9 | 25.6611 | 60.024 | 15 | 26.9 | 45.753 | 59.948 | 35 | 26.9 | 31.555 | 59.988 | 20 | 26.9 | 26.2546 | 60.03 | 15
27 | 57.324 | 59.987 | 59.964 | 45 | 27 | 40.529 | 59.995 | 30 | 27 | 26.166 | 59.966 | 15 | 27 | 25.6934 | 60.025 | 15 | 27 | 47.27 | 59.99 | 35 | 27 | 29.924 | 60.03 | 20 | 27 | 25.6886 | 60.023 | 15 | 27 | 45.562 | 59.95 | 35 | 27 | 31.539 | 59.988 | 20 | 27 | 26.1897 | 60.03 | 15
27.1 | 57.327 | 59.988 | 59.964 | 45 | 27.1 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.1 | 26.161 | 59.966 | 15 | 27.1 | 25.774 | 60.025 | 15 | 27.1 | 47.27 | 59.99 | 35 | 27.1 | 29.733 | 60.03 | 20 | 27.1 | 25.7519 | 60.023 | 15 | 27.1 | 45.522 | 59.95 | 35 | 27.1 | 31.469 | 59.988 | 20 | 27.1 | 26.255 | 60.03 | 15
27.2 | 57.302 | 59.988 | 59.964 | 45 | 27.2 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.2 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.2 | 25.7657 | 60.024 | 15 | 27.2 | 47.27 | 59.99 | 35 | 27.2 | 29.728 | 60.029 | 20 | 27.2 | 25.6829 | 60.022 | 15 | 27.2 | 45.531 | 59.951 | 35 | 27.2 | 31.469 | 59.988 | 20 | 27.2 | 26.2086 | 60.029 | 15
27.3 | 57.27 | 59.988 | 59.964 | 45 | 27.3 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.3 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.3 | 25.7241 | 60.024 | 15 | 27.3 | 47.252 | 59.989 | 35 | 27.3 | 29.724 | 60.029 | 20 | 27.3 | 25.7054 | 60.022 | 15 | 27.3 | 45.536 | 59.951 | 35 | 27.3 | 31.469 | 59.988 | 20 | 27.3 | 26.2372 | 60.029 | 15
27.4 | 57.276 | 59.988 | 59.964 | 45 | 27.4 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.4 | 26.158 | 59.966 | 15 | 27.4 | 25.737 | 60.023 | 15 | 27.4 | 47.245 | 59.989 | 35 | 27.4 | 29.724 | 60.029 | 20 | 27.4 | 25.7221 | 60.021 | 15 | 27.4 | 45.543 | 59.952 | 35 | 27.4 | 31.469 | 59.988 | 20 | 27.4 | 26.2696 | 60.029 | 15
27.5 | 57.277 | 59.989 | 59.964 | 45 | 27.5 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.5 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.5 | 25.7663 | 60.023 | 15 | 27.5 | 47.244 | 59.989 | 35 | 27.5 | 29.723 | 60.029 | 20 | 27.5 | 25.7391 | 60.021 | 15 | 27.5 | 45.557 | 59.952 | 35 | 27.5 | 31.131 | 59.988 | 20 | 27.5 | 26.1977 | 60.029 | 15
27.6 | 57.225 | 59.989 | 59.964 | 45 | 27.6 | 40.521 | 59.994 | 30 | 27.6 | 26.162 | 59.966 | 15 | 27.6 | 25.763 | 60.022 | 15 | 27.6 | 47.244 | 59.989 | 35 | 27.6 | 29.525 | 60.029 | 20 | 27.6 | 25.6807 | 60.02 | 15 | 27.6 | 45.54 | 59.953 | 35 | 27.6 | 30.977 | 59.988 | 20 | 27.6 | 26.1963 | 60.029 | 15
27.7 | 57.236 | 59.99 | 59.964 | 45 | 27.7 | 40.52 | 59.994 | 30 | 27.7 | 26.166 | 59.965 | 15 | 27.7 | 25.7369 | 60.022 | 15 | 27.7 | 47.244 | 59.989 | 35 | 27.7 | 29.501 | 60.029 | 20 | 27.7 | 25.5769 | 60.02 | 15 | 27.7 | 45.524 | 59.953 | 35 | 27.7 | 30.978 | 59.987 | 20 | 27.7 | 26.2255 | 60.029 | 15
27.8 | 57.222 | 59.99 | 59.964 | 45 | 27.8 | 40.518 | 59.994 | 30 | 27.8 | 26.075 | 59.965 | 15 | 27.8 | 25.7122 | 60.021 | 15 | 27.8 | 47.244 | 59.989 | 35 | 27.8 | 29.5 | 60.029 | 20 | 27.8 | 25.3966 | 60.02 | 15 | 27.8 | 45.516 | 59.954 | 35 | 27.8 | 30.936 | 59.987 | 20 | 27.8 | 26.1827 | 60.029 | 15
27.9 | 57.202 | 59.991 | 59.964 | 45 | 27.9 | 40.518 | 59.994 | 30 | 27.9 | 25.947 | 59.963 | 15 | 27.9 | 25.7345 | 60.021 | 15 | 27.9 | 47.245 | 59.989 | 35 | 27.9 | 29.501 | 60.029 | 20 | 27.9 | 25.2314 | 60.02 | 15 | 27.9 | 45.516 | 59.954 | 35 | 27.9 | 30.857 | 59.987 | 20 | 27.9 | 25.9714 | 60.029 | 15
28 | 57.053 | 59.991 | 59.964 | 45 | 28 | 40.518 | 59.994 | 30 | 28 | 25.95 | 59.963 | 15 | 28 | 25.6069 | 60.02 | 15 | 28 | 47.247 | 59.989 | 35 | 28 | 29.516 | 60.029 | 20 | 28 | 25.2303 | 60.019 | 15 | 28 | 45.515 | 59.954 | 35 | 28 | 30.848 | 59.987 | 20 | 28 | 26.0672 | 60.029 | 15
28.1 | 57.054 | 59.992 | 59.964 | 45 | 28.1 | 40.439 | 59.993 | 30 | 28.1 | 25.952 | 59.963 | 15 | 28.1 | 25.63 | 60.02 | 15 | 28.1 | 47.255 | 59.988 | 35 | 28.1 | 29.452 | 60.029 | 20 | 28.1 | 25.2784 | 60.019 | 15 | 28.1 | 45.515 | 59.954 | 35 | 28.1 | 30.84 | 59.985 | 20 | 28.1 | 26.0272 | 60.029 | 15
28.2 | 57.052 | 59.992 | 59.964 | 45 | 28.2 | 40.283 | 59.993 | 30 | 28.2 | 25.814 | 59.963 | 15 | 28.2 | 25.3712 | 60.02 | 15 | 28.2 | 47.252 | 59.988 | 35 | 28.2 | 29.361 | 60.028 | 20 | 28.2 | 25.2913 | 60.018 | 15 | 28.2 | 45.515 | 59.954 | 35 | 28.2 | 30.84 | 59.985 | 20 | 28.2 | 25.8872 | 60.028 | 15
28.3 | 57.044 | 59.993 | 59.964 | 45 | 28.3 | 40.26 | 59.992 | 30 | 28.3 | 25.801 | 59.963 | 15 | 28.3 | 25.2995 | 60.02 | 15 | 28.3 | 47.24 | 59.987 | 35 | 28.3 | 29.361 | 60.028 | 20 | 28.3 | 25.2477 | 60.018 | 15 | 28.3 | 45.53 | 59.954 | 35 | 28.3 | 30.845 | 59.984 | 20 | 28.3 | 25.8529 | 60.028 | 15
28.4 | 57.03 | 59.993 | 59.964 | 45 | 28.4 | 40.145 | 59.992 | 30 | 28.4 | 25.803 | 59.963 | 15 | 28.4 | 25.2932 | 60.019 | 15 | 28.4 | 47.234 | 59.987 | 35 | 28.4 | 29.353 | 60.026 | 20 | 28.4 | 25.3371 | 60.018 | 15 | 28.4 | 45.54 | 59.954 | 35 | 28.4 | 30.843 | 59.984 | 20 | 28.4 | 25.8423 | 60.026 | 15
28.5 | 57.025 | 59.993 | 59.964 | 45 | 28.5 | 40.139 | 59.99 | 30 | 28.5 | 25.8 | 59.963 | 15 | 28.5 | 25.2659 | 60.019 | 15 | 28.5 | 47.205 | 59.987 | 35 | 28.5 | 29.354 | 60.026 | 20 | 28.5 | 25.2789 | 60.018 | 15 | 28.5 | 45.54 | 59.954 | 35 | 28.5 | 30.839 | 59.984 | 20 | 28.5 | 25.8884 | 60.026 | 15
28.6 | 56.96 | 59.993 | 59.964 | 45 | 28.6 | 40.144 | 59.99 | 30 | 28.6 | 25.795 | 59.964 | 15 | 28.6 | 25.2528 | 60.018 | 15 | 28.6 | 47.092 | 59.987 | 35 | 28.6 | 29.354 | 60.026 | 20 | 28.6 | 25.2763 | 60.017 | 15 | 28.6 | 45.54 | 59.954 | 35 | 28.6 | 30.841 | 59.984 | 20 | 28.6 | 25.9143 | 60.026 | 15
28.7 | 56.904 | 59.994 | 59.964 | 45 | 28.7 | 40.148 | 59.99 | 30 | 28.7 | 25.77 | 59.964 | 15 | 28.7 | 25.2517 | 60.018 | 15 | 28.7 | 47.092 | 59.987 | 35 | 28.7 | 29.354 | 60.026 | 20 | 28.7 | 25.2301 | 60.017 | 15 | 28.7 | 45.54 | 59.954 | 35 | 28.7 | 30.843 | 59.983 | 20 | 28.7 | 25.8626 | 60.026 | 15
28.8 | 56.863 | 59.994 | 59.964 | 45 | 28.8 | 40.151 | 59.99 | 30 | 28.8 | 25.664 | 59.965 | 15 | 28.8 | 25.3279 | 60.018 | 15 | 28.8 | 47.07 | 59.987 | 35 | 28.8 | 29.331 | 60.026 | 20 | 28.8 | 25.1624 | 60.017 | 15 | 28.8 | 45.533 | 59.954 | 35 | 28.8 | 30.842 | 59.983 | 20 | 28.8 | 25.6916 | 60.026 | 15
28.9 | 56.862 | 59.994 | 59.964 | 45 | 28.9 | 40.156 | 59.989 | 30 | 28.9 | 25.659 | 59.965 | 15 | 28.9 | 25.2556 | 60.018 | 15 | 28.9 | 46.967 | 59.987 | 35 | 28.9 | 29.299 | 60.026 | 20 | 28.9 | 25.1332 | 60.017 | 15 | 28.9 | 45.433 | 59.954 | 35 | 28.9 | 30.84 | 59.983 | 20 | 28.9 | 25.7685 | 60.026 | 15
29 | 56.877 | 59.994 | 59.964 | 45 | 29 | 40.156 | 59.989 | 30 | 29 | 25.653 | 59.966 | 15 | 29 | 25.2878 | 60.017 | 15 | 29 | 46.909 | 59.987 | 35 | 29 | 29.299 | 60.026 | 20 | 29 | 25.0525 | 60.016 | 15 | 29 | 45.407 | 59.955 | 35 | 29 | 30.84 | 59.983 | 20 | 29 | 25.7463 | 60.026 | 15
29.1 | 56.877 | 59.994 | 59.964 | 45 | 29.1 | 40.147 | 59.989 | 30 | 29.1 | 25.65 | 59.966 | 15 | 29.1 | 25.2586 | 60.017 | 15 | 29.1 | 46.912 | 59.986 | 35 | 29.1 | 29.299 | 60.026 | 20 | 29.1 | 25.0693 | 60.016 | 15 | 29.1 | 45.332 | 59.955 | 35 | 29.1 | 30.84 | 59.983 | 20 | 29.1 | 25.7553 | 60.026 | 15
29.2 | 56.877 | 59.994 | 59.964 | 45 | 29.2 | 39.951 | 59.989 | 30 | 29.2 | 25.65 | 59.967 | 15 | 29.2 | 25.1768 | 60.017 | 15 | 29.2 | 46.913 | 59.986 | 35 | 29.2 | 29.289 | 60.026 | 20 | 29.2 | 25.0565 | 60.016 | 15 | 29.2 | 45.271 | 59.956 | 35 | 29.2 | 30.84 | 59.983 | 20 | 29.2 | 25.7253 | 60.026 | 15
29.3 | 56.875 | 59.994 | 59.964 | 45 | 29.3 | 39.951 | 59.989 | 30 | 29.3 | 25.65 | 59.967 | 15 | 29.3 | 25.1809 | 60.017 | 15 | 29.3 | 46.913 | 59.986 | 35 | 29.3 | 29.281 | 60.026 | 20 | 29.3 | 24.9978 | 60.016 | 15 | 29.3 | 45.171 | 59.956 | 35 | 29.3 | 30.84 | 59.983 | 20 | 29.3 | 25.7654 | 60.026 | 15
29.4 | 56.806 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.4 | 39.948 | 59.989 | 30 | 29.4 | 25.652 | 59.967 | 15 | 29.4 | 25.0731 | 60.016 | 15 | 29.4 | 46.913 | 59.986 | 35 | 29.4 | 29.25 | 60.025 | 20 | 29.4 | 24.9463 | 60.015 | 15 | 29.4 | 45.169 | 59.957 | 35 | 29.4 | 30.785 | 59.983 | 20 | 29.4 | 25.7107 | 60.025 | 15
29.5 | 56.701 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.5 | 39.943 | 59.989 | 30 | 29.5 | 25.658 | 59.967 | 15 | 29.5 | 25.0964 | 60.016 | 15 | 29.5 | 46.92 | 59.986 | 35 | 29.5 | 29.205 | 60.025 | 20 | 29.5 | 24.9438 | 60.015 | 15 | 29.5 | 45.133 | 59.957 | 35 | 29.5 | 30.773 | 59.983 | 20 | 29.5 | 25.7018 | 60.025 | 15
29.6 | 56.697 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.6 | 39.942 | 59.989 | 30 | 29.6 | 25.648 | 59.967 | 15 | 29.6 | 25.1005 | 60.016 | 15 | 29.6 | 46.911 | 59.986 | 35 | 29.6 | 29.21 | 60.024 | 20 | 29.6 | 24.8728 | 60.015 | 15 | 29.6 | 45.073 | 59.958 | 35 | 29.6 | 30.771 | 59.983 | 20 | 29.6 | 25.674 | 60.024 | 15
29.7 | 56.635 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.7 | 39.942 | 59.989 | 30 | 29.7 | 25.641 | 59.966 | 15 | 29.7 | 24.9568 | 60.016 | 15 | 29.7 | 46.911 | 59.985 | 35 | 29.7 | 29.211 | 60.024 | 20 | 29.7 | 24.8801 | 60.015 | 15 | 29.7 | 45.066 | 59.958 | 35 | 29.7 | 30.668 | 59.983 | 20 | 29.7 | 25.6869 | 60.024 | 15
29.8 | 56.612 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.8 | 39.935 | 59.99 | 30 | 29.8 | 25.643 | 59.966 | 15 | 29.8 | 24.9428 | 60.015 | 15 | 29.8 | 46.91 | 59.985 | 35 | 29.8 | 29.212 | 60.023 | 20 | 29.8 | 24.8786 | 60.015 | 15 | 29.8 | 45.113 | 59.959 | 35 | 29.8 | 30.648 | 59.983 | 20 | 29.8 | 25.7224 | 60.023 | 15
29.9 | 56.611 | 59.993 | 59.964 | 45 | 29.9 | 39.934 | 59.99 | 30 | 29.9 | 25.649 | 59.965 | 15 | 29.9 | 24.8773 | 60.015 | 15 | 29.9 | 46.91 | 59.985 | 35 | 29.9 | 29.213 | 60.023 | 20 | 29.9 | 24.8598 | 60.015 | 15 | 29.9 | 45.092 | 59.959 | 35 | 29.9 | 30.648 | 59.983 | 20 | 29.9 | 25.7203 | 60.023 | 15
30 | 56.611 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30 | 39.937 | 59.99 | 30 | 30 | 25.65 | 59.965 | 15 | 30 | 24.8569 | 60.015 | 15 | 30 | 46.911 | 59.985 | 35 | 30 | 29.224 | 60.022 | 20 | 30 | 24.8664 | 60.015 | 15 | 30 | 45.102 | 59.959 | 35 | 30 | 30.649 | 59.983 | 20 | 30 | 25.7029 | 60.022 | 15
30.1 | 56.611 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.1 | 39.931 | 59.989 | 30 | 30.1 | 25.652 | 59.964 | 15 | 30.1 | 24.9029 | 60.015 | 15 | 30.1 | 46.911 | 59.984 | 35 | 30.1 | 29.22 | 60.022 | 20 | 30.1 | 24.9008 | 60.015 | 15 | 30.1 | 45.104 | 59.959 | 35 | 30.1 | 30.654 | 59.983 | 20 | 30.1 | 25.7706 | 60.022 | 15
30.2 | 56.611 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.2 | 39.933 | 59.989 | 30 | 30.2 | 25.651 | 59.964 | 15 | 30.2 | 24.9512 | 60.015 | 15 | 30.2 | 46.911 | 59.984 | 35 | 30.2 | 29.22 | 60.021 | 20 | 30.2 | 24.9272 | 60.015 | 15 | 30.2 | 45.106 | 59.96 | 35 | 30.2 | 30.656 | 59.983 | 20 | 30.2 | 25.6763 | 60.021 | 15
30.3 | 56.608 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.3 | 39.938 | 59.989 | 30 | 30.3 | 25.65 | 59.963 | 15 | 30.3 | 24.9204 | 60.015 | 15 | 30.3 | 46.911 | 59.984 | 35 | 30.3 | 29.188 | 60.021 | 20 | 30.3 | 24.893 | 60.015 | 15 | 30.3 | 45.106 | 59.96 | 35 | 30.3 | 30.65 | 59.982 | 20 | 30.3 | 25.7041 | 60.021 | 15
30.4 | 56.604 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.4 | 39.939 | 59.989 | 30 | 30.4 | 25.584 | 59.963 | 15 | 30.4 | 24.9193 | 60.015 | 15 | 30.4 | 46.913 | 59.985 | 35 | 30.4 | 29.084 | 60.02 | 20 | 30.4 | 24.8921 | 60.015 | 15 | 30.4 | 45.104 | 59.96 | 35 | 30.4 | 30.638 | 59.982 | 20 | 30.4 | 25.7025 | 60.02 | 15
30.5 | 56.604 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.5 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.5 | 25.525 | 59.962 | 15 | 30.5 | 24.9526 | 60.015 | 15 | 30.5 | 46.913 | 59.984 | 35 | 30.5 | 29.084 | 60.02 | 20 | 30.5 | 24.7857 | 60.015 | 15 | 30.5 | 45.096 | 59.959 | 35 | 30.5 | 30.639 | 59.981 | 20 | 30.5 | 25.5579 | 60.02 | 15
30.6 | 56.604 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.6 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.6 | 25.293 | 59.962 | 15 | 30.6 | 24.8636 | 60.015 | 15 | 30.6 | 46.549 | 59.984 | 35 | 30.6 | 28.99 | 60.02 | 20 | 30.6 | 24.6498 | 60.014 | 15 | 30.6 | 45.089 | 59.959 | 35 | 30.6 | 30.597 | 59.981 | 20 | 30.6 | 25.3395 | 60.02 | 15
30.7 | 56.605 | 59.993 | 59.964 | 45 | 30.7 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.7 | 25.207 | 59.961 | 15 | 30.7 | 24.9095 | 60.015 | 15 | 30.7 | 46.396 | 59.984 | 35 | 30.7 | 28.857 | 60.02 | 20 | 30.7 | 24.553 | 60.014 | 15 | 30.7 | 45.084 | 59.959 | 35 | 30.7 | 30.51 | 59.98 | 20 | 30.7 | 25.2898 | 60.02 | 15
30.8 | 56.605 | 59.992 | 59.964 | 45 | 30.8 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.8 | 25.207 | 59.961 | 15 | 30.8 | 24.9434 | 60.015 | 15 | 30.8 | 46.396 | 59.984 | 35 | 30.8 | 28.857 | 60.019 | 20 | 30.8 | 24.5811 | 60.014 | 15 | 30.8 | 44.934 | 59.959 | 35 | 30.8 | 30.513 | 59.98 | 20 | 30.8 | 25.2693 | 60.019 | 15
30.9 | 56.599 | 59.992 | 59.964 | 45 | 30.9 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.9 | 25.211 | 59.961 | 15 | 30.9 | 24.7703 | 60.015 | 15 | 30.9 | 46.396 | 59.984 | 35 | 30.9 | 28.851 | 60.019 | 20 | 30.9 | 24.5652 | 60.014 | 15 | 30.9 | 44.884 | 59.959 | 35 | 30.9 | 30.327 | 59.979 | 20 | 30.9 | 25.2848 | 60.019 | 15
31 | 56.599 | 59.991 | 59.964 | 45 | 31 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31 | 25.22 | 59.962 | 15 | 31 | 24.6562 | 60.014 | 15 | 31 | 46.396 | 59.984 | 35 | 31 | 28.851 | 60.018 | 20 | 31 | 24.58 | 60.013 | 15 | 31 | 44.884 | 59.959 | 35 | 31 | 30.264 | 59.979 | 20 | 31 | 25.2544 | 60.018 | 15
31.1 | 56.599 | 59.991 | 59.964 | 45 | 31.1 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31.1 | 25.219 | 59.962 | 15 | 31.1 | 24.5013 | 60.014 | 15 | 31.1 | 46.396 | 59.984 | 35 | 31.1 | 28.85 | 60.018 | 20 | 31.1 | 24.5155 | 60.013 | 15 | 31.1 | 44.884 | 59.959 | 35 | 31.1 | 30.271 | 59.977 | 20 | 31.1 | 25.3282 | 60.018 | 15
31.2 | 56.591 | 59.991 | 59.964 | 45 | 31.2 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31.2 | 25.218 | 59.963 | 15 | 31.2 | 24.5433 | 60.014 | 15 | 31.2 | 46.396 | 59.984 | 35 | 31.2 | 28.85 | 60.018 | 20 | 31.2 | 24.5756 | 60.013 | 15 | 31.2 | 44.884 | 59.959 | 35 | 31.2 | 30.272 | 59.977 | 20 | 31.2 | 25.2879 | 60.018 | 15
31.3 | 56.586 | 59.991 | 59.964 | 45 | 31.3 | 39.936 | 59.988 | 30 | 31.3 | 25.219 | 59.963 | 15 | 31.3 | 24.5512 | 60.014 | 15 | 31.3 | 46.402 | 59.984 | 35 | 31.3 | 28.851 | 60.018 | 20 | 31.3 | 24.5749 | 60.013 | 15 | 31.3 | 44.884 | 59.959 | 35 | 31.3 | 30.277 | 59.977 | 20 | 31.3 | 25.3028 | 60.018 | 15
31.4 | 56.592 | 59.99 | 59.964 | 45 | 31.4 | 39.945 | 59.988 | 30 | 31.4 | 25.193 | 59.965 | 15 | 31.4 | 24.5035 | 60.013 | 15 | 31.4 | 46.201 | 59.984 | 35 | 31.4 | 28.853 | 60.017 | 20 | 31.4 | 24.5503 | 60.012 | 15 | 31.4 | 44.884 | 59.959 | 35 | 31.4 | 30.279 | 59.977 | 20 | 31.4 | 25.228 | 60.017 | 15
31.5 | 56.593 | 59.99 | 59.964 | 45 | 31.5 | 39.84 | 59.988 | 30 | 31.5 | 25.168 | 59.965 | 15 | 31.5 | 24.5369 | 60.013 | 15 | 31.5 | 46.204 | 59.984 | 35 | 31.5 | 28.857 | 60.017 | 20 | 31.5 | 24.532 | 60.012 | 15 | 31.5 | 44.724 | 59.959 | 35 | 31.5 | 30.273 | 59.976 | 20 | 31.5 | 25.2168 | 60.017 | 15
31.6 | 56.594 | 59.99 | 59.964 | 45 | 31.6 | 39.527 | 59.989 | 30 | 31.6 | 25.098 | 59.968 | 15 | 31.6 | 24.5878 | 60.013 | 15 | 31.6 | 46.208 | 59.984 | 35 | 31.6 | 28.862 | 60.017 | 20 | 31.6 | 24.5031 | 60.011 | 15 | 31.6 | 44.684 | 59.959 | 35 | 31.6 | 30.262 | 59.976 | 20 | 31.6 | 25.1631 | 60.017 | 15
31.7 | 56.595 | 59.99 | 59.964 | 45 | 31.7 | 39.502 | 59.989 | 30 | 31.7 | 25.061 | 59.968 | 15 | 31.7 | 24.5466 | 60.013 | 15 | 31.7 | 46.208 | 59.984 | 35 | 31.7 | 28.845 | 60.017 | 20 | 31.7 | 24.5151 | 60.011 | 15 | 31.7 | 44.637 | 59.959 | 35 | 31.7 | 30.256 | 59.975 | 20 | 31.7 | 25.1005 | 60.017 | 15
31.8 | 56.603 | 59.989 | 59.964 | 45 | 31.8 | 39.497 | 59.99 | 30 | 31.8 | 25.012 | 59.97 | 15 | 31.8 | 24.5579 | 60.012 | 15 | 31.8 | 46.208 | 59.984 | 35 | 31.8 | 28.598 | 60.016 | 20 | 31.8 | 24.4497 | 60.011 | 15 | 31.8 | 44.534 | 59.96 | 35 | 31.8 | 30.256 | 59.975 | 20 | 31.8 | 25.1036 | 60.016 | 15
31.9 | 56.597 | 59.989 | 59.964 | 45 | 31.9 | 39.493 | 59.99 | 30 | 31.9 | 25.005 | 59.97 | 15 | 31.9 | 24.5171 | 60.012 | 15 | 31.9 | 46.208 | 59.984 | 35 | 31.9 | 28.516 | 60.016 | 20 | 31.9 | 24.3977 | 60.011 | 15 | 31.9 | 44.535 | 59.96 | 35 | 31.9 | 30.256 | 59.975 | 20 | 31.9 | 25.0999 | 60.016 | 15
32 | 56.462 | 59.988 | 59.964 | 45 | 32 | 39.506 | 59.992 | 30 | 32 | 25.004 | 59.972 | 15 | 32 | 24.5113 | 60.011 | 15 | 32 | 46.207 | 59.984 | 35 | 32 | 28.516 | 60.016 | 20 | 32 | 24.3956 | 60.01 | 15 | 32 | 44.542 | 59.961 | 35 | 32 | 30.257 | 59.975 | 20 | 32 | 25.0835 | 60.016 | 15
32.1 | 56.417 | 59.988 | 59.964 | 45 | 32.1 | 39.49 | 59.992 | 30 | 32.1 | 24.88 | 59.972 | 15 | 32.1 | 24.5263 | 60.011 | 15 | 32.1 | 46.198 | 59.984 | 35 | 32.1 | 28.514 | 60.016 | 20 | 32.1 | 24.3581 | 60.01 | 15 | 32.1 | 44.536 | 59.961 | 35 | 32.1 | 30.258 | 59.975 | 20 | 32.1 | 24.9872 | 60.016 | 15
32.2 | 56.112 | 59.988 | 59.964 | 45 | 32.2 | 39.485 | 59.994 | 30 | 32.2 | 24.832 | 59.973 | 15 | 32.2 | 24.4585 | 60.011 | 15 | 32.2 | 46.198 | 59.984 | 35 | 32.2 | 28.518 | 60.015 | 20 | 32.2 | 24.4403 | 60.01 | 15 | 32.2 | 44.46 | 59.962 | 35 | 32.2 | 30.259 | 59.975 | 20 | 32.2 | 24.8793 | 60.015 | 15
32.3 | 56.115 | 59.988 | 59.964 | 45 | 32.3 | 39.489 | 59.994 | 30 | 32.3 | 24.832 | 59.973 | 15 | 32.3 | 24.4215 | 60.011 | 15 | 32.3 | 46.198 | 59.984 | 35 | 32.3 | 28.518 | 60.015 | 20 | 32.3 | 24.3643 | 60.01 | 15 | 32.3 | 44.439 | 59.962 | 35 | 32.3 | 30.263 | 59.975 | 20 | 32.3 | 24.9506 | 60.015 | 15
32.4 | 56.104 | 59.987 | 59.964 | 45 | 32.4 | 39.461 | 59.997 | 30 | 32.4 | 24.833 | 59.973 | 15 | 32.4 | 24.3866 | 60.01 | 15 | 32.4 | 46.196 | 59.984 | 35 | 32.4 | 28.518 | 60.015 | 20 | 32.4 | 24.3842 | 60.009 | 15 | 32.4 | 44.449 | 59.963 | 35 | 32.4 | 30.264 | 59.975 | 20 | 32.4 | 24.9332 | 60.015 | 15
32.5 | 56.101 | 59.987 | 59.964 | 45 | 32.5 | 39.317 | 59.997 | 30 | 32.5 | 24.835 | 59.972 | 15 | 32.5 | 24.438 | 60.01 | 15 | 32.5 | 46.202 | 59.984 | 35 | 32.5 | 28.518 | 60.015 | 20 | 32.5 | 24.4323 | 60.009 | 15 | 32.5 | 44.431 | 59.963 | 35 | 32.5 | 30.265 | 59.975 | 20 | 32.5 | 24.8752 | 60.015 | 15
32.6 | 56.105 | 59.986 | 59.964 | 45 | 32.6 | 39.306 | 59.999 | 30 | 32.6 | 24.833 | 59.972 | 15 | 32.6 | 24.4411 | 60.01 | 15 | 32.6 | 46.199 | 59.985 | 35 | 32.6 | 28.51 | 60.015 | 20 | 32.6 | 24.4417 | 60.008 | 15 | 32.6 | 44.436 | 59.964 | 35 | 32.6 | 30.265 | 59.975 | 20 | 32.6 | 24.8736 | 60.015 | 15
32.7 | 56.117 | 59.986 | 59.964 | 45 | 32.7 | 39.314 | 59.999 | 30 | 32.7 | 24.835 | 59.971 | 15 | 32.7 | 24.4026 | 60.01 | 15 | 32.7 | 46.198 | 59.985 | 35 | 32.7 | 28.509 | 60.015 | 20 | 32.7 | 24.431 | 60.008 | 15 | 32.7 | 44.206 | 59.964 | 35 | 32.7 | 30.233 | 59.974 | 20 | 32.7 | 24.8699 | 60.015 | 15
32.8 | 56.117 | 59.986 | 59.964 | 45 | 32.8 | 39.318 | 60.002 | 30 | 32.8 | 24.836 | 59.971 | 15 | 32.8 | 24.3655 | 60.009 | 15 | 32.8 | 46.21 | 59.986 | 35 | 32.8 | 28.509 | 60.015 | 20 | 32.8 | 24.2705 | 60.008 | 15 | 32.8 | 44.18 | 59.965 | 35 | 32.8 | 30.068 | 59.974 | 20 | 32.8 | 24.887 | 60.015 | 15
32.9 | 56.117 | 59.987 | 59.964 | 45 | 32.9 | 39.287 | 60.002 | 30 | 32.9 | 24.838 | 59.97 | 15 | 32.9 | 24.3583 | 60.009 | 15 | 32.9 | 46.124 | 59.986 | 35 | 32.9 | 28.509 | 60.015 | 20 | 32.9 | 24.2081 | 60.008 | 15 | 32.9 | 44.18 | 59.964 | 35 | 32.9 | 30.07 | 59.974 | 20 | 32.9 | 24.8589 | 60.015 | 15
33 | 56.119 | 59.987 | 59.964 | 45 | 33 | 39.249 | 60.005 | 30 | 33 | 24.838 | 59.97 | 15 | 33 | 24.4392 | 60.008 | 15 | 33 | 46.076 | 59.986 | 35 | 33 | 28.47 | 60.015 | 20 | 33 | 24.1876 | 60.007 | 15 | 33 | 44.161 | 59.964 | 35 | 33 | 30.07 | 59.974 | 20 | 33 | 24.9334 | 60.015 | 15
33.1 | 56.082 | 59.988 | 59.964 | 45 | 33.1 | 39.231 | 60.005 | 30 | 33.1 | 24.838 | 59.97 | 15 | 33.1 | 24.4205 | 60.008 | 15 | 33.1 | 46.038 | 59.986 | 35 | 33.1 | 28.357 | 60.015 | 20 | 33.1 | 24.1646 | 60.007 | 15 | 33.1 | 44.151 | 59.963 | 35 | 33.1 | 29.965 | 59.974 | 20 | 33.1 | 24.9176 | 60.015 | 15
33.2 | 56.076 | 59.988 | 59.964 | 45 | 33.2 | 39.263 | 60.007 | 30 | 33.2 | 24.837 | 59.97 | 15 | 33.2 | 24.2671 | 60.008 | 15 | 33.2 | 45.862 | 59.987 | 35 | 33.2 | 28.362 | 60.015 | 20 | 33.2 | 24.232 | 60.007 | 15 | 33.2 | 44.162 | 59.963 | 35 | 33.2 | 29.807 | 59.974 | 20 | 33.2 | 24.9365 | 60.015 | 15
33.3 | 56.057 | 59.99 | 59.964 | 45 | 33.3 | 39.283 | 60.007 | 30 | 33.3 | 24.717 | 59.97 | 15 | 33.3 | 24.2339 | 60.008 | 15 | 33.3 | 45.862 | 59.986 | 35 | 33.3 | 28.365 | 60.015 | 20 | 33.3 | 24.1931 | 60.007 | 15 | 33.3 | 44.167 | 59.963 | 35 | 33.3 | 29.801 | 59.973 | 20 | 33.3 | 24.8216 | 60.015 | 15
33.4 | 55.995 | 59.99 | 59.964 | 45 | 33.4 | 39.284 | 60.009 | 30 | 33.4 | 24.591 | 59.971 | 15 | 33.4 | 24.1998 | 60.007 | 15 | 33.4 | 45.862 | 59.986 | 35 | 33.4 | 28.366 | 60.014 | 20 | 33.4 | 24.2052 | 60.006 | 15 | 33.4 | 44.163 | 59.963 | 35 | 33.4 | 29.802 | 59.973 | 20 | 33.4 | 24.63 | 60.014 | 15
33.5 | 55.994 | 59.991 | 59.964 | 45 | 33.5 | 39.234 | 60.009 | 30 | 33.5 | 24.477 | 59.971 | 15 | 33.5 | 24.1759 | 60.007 | 15 | 33.5 | 45.862 | 59.986 | 35 | 33.5 | 28.368 | 60.014 | 20 | 33.5 | 24.2097 | 60.006 | 15 | 33.5 | 44.15 | 59.962 | 35 | 33.5 | 29.799 | 59.972 | 20 | 33.5 | 24.5454 | 60.014 | 15
33.6 | 55.994 | 59.991 | 59.964 | 45 | 33.6 | 39.216 | 60.011 | 30 | 33.6 | 24.476 | 59.971 | 15 | 33.6 | 24.1768 | 60.007 | 15 | 33.6 | 45.862 | 59.987 | 35 | 33.6 | 28.362 | 60.014 | 20 | 33.6 | 24.1754 | 60.006 | 15 | 33.6 | 44.15 | 59.962 | 35 | 33.6 | 29.8 | 59.972 | 20 | 33.6 | 24.5235 | 60.014 | 15
33.7 | 55.991 | 59.993 | 59.964 | 45 | 33.7 | 39.042 | 60.011 | 30 | 33.7 | 24.479 | 59.971 | 15 | 33.7 | 24.1485 | 60.007 | 15 | 33.7 | 45.859 | 59.987 | 35 | 33.7 | 28.235 | 60.014 | 20 | 33.7 | 24.2331 | 60.006 | 15 | 33.7 | 44.159 | 59.961 | 35 | 33.7 | 29.803 | 59.972 | 20 | 33.7 | 24.5113 | 60.014 | 15
33.8 | 55.986 | 59.993 | 59.964 | 45 | 33.8 | 39.047 | 60.013 | 30 | 33.8 | 24.48 | 59.971 | 15 | 33.8 | 24.241 | 60.006 | 15 | 33.8 | 45.862 | 59.987 | 35 | 33.8 | 28.225 | 60.013 | 20 | 33.8 | 24.2335 | 60.006 | 15 | 33.8 | 44.162 | 59.961 | 35 | 33.8 | 29.808 | 59.972 | 20 | 33.8 | 24.5731 | 60.013 | 15
33.9 | 55.855 | 59.994 | 59.964 | 45 | 33.9 | 39.052 | 60.013 | 30 | 33.9 | 24.481 | 59.971 | 15 | 33.9 | 24.1919 | 60.006 | 15 | 33.9 | 45.782 | 59.987 | 35 | 33.9 | 28.204 | 60.013 | 20 | 33.9 | 24.2368 | 60.006 | 15 | 33.9 | 44.162 | 59.961 | 35 | 33.9 | 29.809 | 59.971 | 20 | 33.9 | 24.5094 | 60.013 | 15
34 | 55.856 | 59.994 | 59.964 | 45 | 34 | 39.051 | 60.015 | 30 | 34 | 24.488 | 59.972 | 15 | 34 | 24.1726 | 60.006 | 15 | 34 | 45.698 | 59.987 | 35 | 34 | 28.216 | 60.013 | 20 | 34 | 24.1458 | 60.005 | 15 | 34 | 44.163 | 59.961 | 35 | 34 | 29.81 | 59.971 | 20 | 34 | 24.5969 | 60.013 | 15
34.1 | 55.856 | 59.996 | 59.964 | 45 | 34.1 | 39.053 | 60.015 | 30 | 34.1 | 24.488 | 59.972 | 15 | 34.1 | 24.1485 | 60.006 | 15 | 34.1 | 45.691 | 59.987 | 35 | 34.1 | 28.221 | 60.013 | 20 | 34.1 | 24.1479 | 60.005 | 15 | 34.1 | 44.163 | 59.96 | 35 | 34.1 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.1 | 24.516 | 60.013 | 15
34.2 | 55.855 | 59.996 | 59.964 | 45 | 34.2 | 38.944 | 60.018 | 30 | 34.2 | 24.486 | 59.972 | 15 | 34.2 | 24.2283 | 60.006 | 15 | 34.2 | 45.7 | 59.987 | 35 | 34.2 | 28.209 | 60.012 | 20 | 34.2 | 23.8353 | 60.004 | 15 | 34.2 | 44.153 | 59.96 | 35 | 34.2 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.2 | 24.6017 | 60.012 | 15
34.3 | 55.857 | 59.996 | 59.964 | 45 | 34.3 | 38.856 | 60.018 | 30 | 34.3 | 24.482 | 59.972 | 15 | 34.3 | 24.219 | 60.006 | 15 | 34.3 | 45.706 | 59.987 | 35 | 34.3 | 28.157 | 60.012 | 20 | 34.3 | 23.8374 | 60.004 | 15 | 34.3 | 43.914 | 59.96 | 35 | 34.3 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.3 | 24.5931 | 60.012 | 15
34.4 | 55.703 | 59.996 | 59.964 | 45 | 34.4 | 38.85 | 60.021 | 30 | 34.4 | 24.477 | 59.973 | 15 | 34.4 | 24.185 | 60.005 | 15 | 34.4 | 45.712 | 59.988 | 35 | 34.4 | 28.158 | 60.011 | 20 | 34.4 | 23.8334 | 60.004 | 15 | 34.4 | 43.826 | 59.96 | 35 | 34.4 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.4 | 24.5156 | 60.011 | 15
34.5 | 55.675 | 59.998 | 59.964 | 45 | 34.5 | 38.797 | 60.021 | 30 | 34.5 | 24.477 | 59.973 | 15 | 34.5 | 24.2387 | 60.005 | 15 | 34.5 | 45.694 | 59.988 | 35 | 34.5 | 28.16 | 60.011 | 20 | 34.5 | 23.8235 | 60.004 | 15 | 34.5 | 43.841 | 59.96 | 35 | 34.5 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.5 | 24.5832 | 60.011 | 15
34.6 | 55.676 | 59.998 | 59.964 | 45 | 34.6 | 38.79 | 60.024 | 30 | 34.6 | 24.369 | 59.974 | 15 | 34.6 | 23.8149 | 60.004 | 15 | 34.6 | 45.631 | 59.989 | 35 | 34.6 | 28.153 | 60.011 | 20 | 34.6 | 23.7921 | 60.004 | 15 | 34.6 | 43.842 | 59.961 | 35 | 34.6 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.6 | 24.4589 | 60.011 | 15
34.7 | 55.675 | 59.998 | 59.964 | 45 | 34.7 | 38.809 | 60.024 | 30 | 34.7 | 24.327 | 59.974 | 15 | 34.7 | 23.8767 | 60.004 | 15 | 34.7 | 45.628 | 59.989 | 35 | 34.7 | 28.152 | 60.011 | 20 | 34.7 | 23.8181 | 60.004 | 15 | 34.7 | 43.842 | 59.961 | 35 | 34.7 | 29.814 | 59.971 | 20 | 34.7 | 24.4265 | 60.011 | 15
34.8 | 55.676 | 59.998 | 59.964 | 45 | 34.8 | 38.804 | 60.027 | 30 | 34.8 | 24.328 | 59.975 | 15 | 34.8 | 23.8378 | 60.004 | 15 | 34.8 | 45.627 | 59.989 | 35 | 34.8 | 28.153 | 60.01 | 20 | 34.8 | 23.811 | 60.004 | 15 | 34.8 | 43.829 | 59.962 | 35 | 34.8 | 29.813 | 59.971 | 20 | 34.8 | 24.3675 | 60.01 | 15
34.9 | 55.672 | 59.999 | 59.964 | 45 | 34.9 | 38.797 | 60.027 | 30 | 34.9 | 24.33 | 59.974 | 15 | 34.9 | 23.799 | 60.004 | 15 | 34.9 | 45.549 | 59.989 | 35 | 34.9 | 28.143 | 60.01 | 20 | 34.9 | 23.7982 | 60.004 | 15 | 34.9 | 43.819 | 59.962 | 35 | 34.9 | 29.342 | 59.971 | 20 | 34.9 | 24.4065 | 60.01 | 15
35 | 55.658 | 59.999 | 59.964 | 45 | 35 | 38.797 | 60.03 | 30 | 35 | 24.334 | 59.974 | 15 | 35 | 23.8296 | 60.004 | 15 | 35 | 45.533 | 59.99 | 35 | 35 | 28.084 | 60.01 | 20 | 35 | 23.8541 | 60.003 | 15 | 35 | 43.819 | 59.962 | 35 | 35 | 29.244 | 59.971 | 20 | 35 | 24.4234 | 60.01 | 15
35.1 | 55.658 | 59.999 | 59.964 | 45 | 35.1 | 38.79 | 60.03 | 30 | 35.1 | 24.327 | 59.973 | 15 | 35.1 | 23.8492 | 60.004 | 15 | 35.1 | 45.533 | 59.99 | 35 | 35.1 | 28.003 | 60.01 | 20 | 35.1 | 23.7895 | 60.003 | 15 | 35.1 | 43.819 | 59.962 | 35 | 35.1 | 29.244 | 59.971 | 20 | 35.1 | 24.4379 | 60.01 | 15
35.2 | 55.602 | 59.999 | 59.964 | 45 | 35.2 | 38.786 | 60.033 | 30 | 35.2 | 24.324 | 59.973 | 15 | 35.2 | 23.878 | 60.004 | 15 | 35.2 | 45.533 | 59.99 | 35 | 35.2 | 27.914 | 60.009 | 20 | 35.2 | 23.8255 | 60.002 | 15 | 35.2 | 43.814 | 59.962 | 35 | 35.2 | 29.244 | 59.971 | 20 | 35.2 | 24.4095 | 60.009 | 15
35.3 | 55.516 | 60.001 | 59.964 | 45 | 35.3 | 38.786 | 60.033 | 30 | 35.3 | 24.33 | 59.972 | 15 | 35.3 | 23.8055 | 60.004 | 15 | 35.3 | 45.533 | 59.99 | 35 | 35.3 | 27.879 | 60.009 | 20 | 35.3 | 23.8401 | 60.002 | 15 | 35.3 | 43.704 | 59.961 | 35 | 35.3 | 29.24 | 59.971 | 20 | 35.3 | 24.3737 | 60.009 | 15
35.4 | 55.522 | 60.001 | 59.964 | 45 | 35.4 | 38.726 | 60.036 | 30 | 35.4 | 24.333 | 59.972 | 15 | 35.4 | 23.8181 | 60.003 | 15 | 35.4 | 45.533 | 59.991 | 35 | 35.4 | 27.881 | 60.008 | 20 | 35.4 | 23.6359 | 60.002 | 15 | 35.4 | 43.705 | 59.961 | 35 | 35.4 | 29.239 | 59.972 | 20 | 35.4 | 24.4082 | 60.008 | 15
35.5 | 55.359 | 60.002 | 59.964 | 45 | 35.5 | 38.595 | 60.036 | 30 | 35.5 | 24.326 | 59.97 | 15 | 35.5 | 23.8588 | 60.003 | 15 | 35.5 | 45.533 | 59.991 | 35 | 35.5 | 27.862 | 60.008 | 20 | 35.5 | 23.5005 | 60.002 | 15 | 35.5 | 43.711 | 59.96 | 35 | 35.5 | 29.239 | 59.972 | 20 | 35.5 | 24.3638 | 60.008 | 15
35.6 | 55.339 | 60.002 | 59.964 | 45 | 35.6 | 38.59 | 60.038 | 30 | 35.6 | 24.152 | 59.97 | 15 | 35.6 | 23.7781 | 60.002 | 15 | 35.6 | 45.533 | 59.991 | 35 | 35.6 | 27.668 | 60.008 | 20 | 35.6 | 23.4688 | 60.002 | 15 | 35.6 | 43.717 | 59.96 | 35 | 35.6 | 29.239 | 59.972 | 20 | 35.6 | 24.1952 | 60.008 | 15
35.7 | 55.347 | 60.004 | 59.964 | 45 | 35.7 | 38.491 | 60.038 | 30 | 35.7 | 24.124 | 59.969 | 15 | 35.7 | 23.8666 | 60.002 | 15 | 35.7 | 45.533 | 59.99 | 35 | 35.7 | 27.661 | 60.008 | 20 | 35.7 | 23.5539 | 60.002 | 15 | 35.7 | 43.706 | 59.96 | 35 | 35.7 | 29.241 | 59.972 | 20 | 35.7 | 24.2369 | 60.008 | 15
35.8 | 55.34 | 60.004 | 59.964 | 45 | 35.8 | 38.452 | 60.039 | 30 | 35.8 | 24.128 | 59.969 | 15 | 35.8 | 23.6415 | 60.002 | 15 | 35.8 | 45.417 | 59.99 | 35 | 35.8 | 27.663 | 60.007 | 20 | 35.8 | 23.5197 | 60.002 | 15 | 35.8 | 43.687 | 59.96 | 35 | 35.8 | 29.247 | 59.972 | 20 | 35.8 | 24.2317 | 60.007 | 15
35.9 | 55.335 | 60.006 | 59.964 | 45 | 35.9 | 38.444 | 60.039 | 30 | 35.9 | 24.128 | 59.969 | 15 | 35.9 | 23.4934 | 60.002 | 15 | 35.9 | 45.39 | 59.99 | 35 | 35.9 | 27.667 | 60.007 | 20 | 35.9 | 23.5156 | 60.002 | 15 | 35.9 | 43.686 | 59.959 | 35 | 35.9 | 29.246 | 59.971 | 20 | 35.9 | 24.2266 | 60.007 | 15
36 | 55.335 | 60.006 | 59.964 | 45 | 36 | 38.443 | 60.041 | 30 | 36 | 24.128 | 59.969 | 15 | 36 | 23.5546 | 60.002 | 15 | 36 | 45.357 | 59.991 | 35 | 36 | 27.669 | 60.007 | 20 | 36 | 23.3123 | 60.001 | 15 | 36 | 43.693 | 59.959 | 35 | 36 | 29.246 | 59.971 | 20 | 36 | 24.1804 | 60.007 | 15
36.1 | 55.338 | 60.007 | 59.964 | 45 | 36.1 | 38.443 | 60.041 | 30 | 36.1 | 24.128 | 59.969 | 15 | 36.1 | 23.4959 | 60.002 | 15 | 36.1 | 45.219 | 59.991 | 35 | 36.1 | 27.669 | 60.007 | 20 | 36.1 | 23.2773 | 60.001 | 15 | 36.1 | 43.686 | 59.958 | 35 | 36.1 | 29.244 | 59.97 | 20 | 36.1 | 24.2397 | 60.007 | 15
36.2 | 55.337 | 60.007 | 59.964 | 45 | 36.2 | 38.444 | 60.041 | 30 | 36.2 | 24.124 | 59.969 | 15 | 36.2 | 23.5541 | 60.002 | 15 | 36.2 | 45.227 | 59.991 | 35 | 36.2 | 27.67 | 60.006 | 20 | 36.2 | 23.2338 | 60.001 | 15 | 36.2 | 43.623 | 59.958 | 35 | 36.2 | 29.236 | 59.97 | 20 | 36.2 | 24.1532 | 60.006 | 15
36.3 | 55.328 | 60.009 | 59.964 | 45 | 36.3 | 38.445 | 60.041 | 30 | 36.3 | 24.121 | 59.969 | 15 | 36.3 | 23.529 | 60.002 | 15 | 36.3 | 45.232 | 59.991 | 35 | 36.3 | 27.663 | 60.006 | 20 | 36.3 | 23.2222 | 60.001 | 15 | 36.3 | 43.613 | 59.956 | 35 | 36.3 | 29.231 | 59.969 | 20 | 36.3 | 24.2047 | 60.006 | 15
36.4 | 55.322 | 60.009 | 59.964 | 45 | 36.4 | 38.452 | 60.042 | 30 | 36.4 | 24.121 | 59.97 | 15 | 36.4 | 23.2733 | 60.001 | 15 | 36.4 | 45.232 | 59.992 | 35 | 36.4 | 27.66 | 60.006 | 20 | 36.4 | 23.1808 | 60.001 | 15 | 36.4 | 43.611 | 59.956 | 35 | 36.4 | 29.234 | 59.969 | 20 | 36.4 | 24.1853 | 60.006 | 15
36.5 | 55.33 | 60.01 | 59.964 | 45 | 36.5 | 38.451 | 60.042 | 30 | 36.5 | 24.122 | 59.97 | 15 | 36.5 | 23.1912 | 60.001 | 15 | 36.5 | 45.232 | 59.992 | 35 | 36.5 | 27.661 | 60.006 | 20 | 36.5 | 23.2291 | 60.001 | 15 | 36.5 | 43.636 | 59.955 | 35 | 36.5 | 29.236 | 59.969 | 20 | 36.5 | 24.1921 | 60.006 | 15
36.6 | 55.334 | 60.01 | 59.964 | 45 | 36.6 | 38.451 | 60.042 | 30 | 36.6 | 24.121 | 59.97 | 15 | 36.6 | 23.1822 | 60.001 | 15 | 36.6 | 45.23 | 59.992 | 35 | 36.6 | 27.545 | 60.006 | 20 | 36.6 | 23.2496 | 60 | 15 | 36.6 | 43.638 | 59.955 | 35 | 36.6 | 29.217 | 59.969 | 20 | 36.6 | 24.1456 | 60.006 | 15
36.7 | 55.323 | 60.011 | 59.964 | 45 | 36.7 | 38.441 | 60.042 | 30 | 36.7 | 24.122 | 59.97 | 15 | 36.7 | 23.2717 | 60.001 | 15 | 36.7 | 45.171 | 59.992 | 35 | 36.7 | 27.537 | 60.006 | 20 | 36.7 | 23.1997 | 60 | 15 | 36.7 | 43.637 | 59.953 | 35 | 36.7 | 29.11 | 59.968 | 20 | 36.7 | 24.1855 | 60.006 | 15
36.8 | 55.327 | 60.011 | 59.964 | 45 | 36.8 | 38.441 | 60.043 | 30 | 36.8 | 24.125 | 59.971 | 15 | 36.8 | 23.1872 | 60.001 | 15 | 36.8 | 45.147 | 59.993 | 35 | 36.8 | 27.539 | 60.005 | 20 | 36.8 | 23.2231 | 60 | 15 | 36.8 | 43.628 | 59.953 | 35 | 36.8 | 29.11 | 59.968 | 20 | 36.8 | 24.2382 | 60.005 | 15
36.9 | 55.333 | 60.011 | 59.964 | 45 | 36.9 | 38.438 | 60.043 | 30 | 36.9 | 24.12 | 59.971 | 15 | 36.9 | 23.2636 | 60.001 | 15 | 36.9 | 45.153 | 59.993 | 35 | 36.9 | 27.539 | 60.005 | 20 | 36.9 | 23.1809 | 60 | 15 | 36.9 | 43.623 | 59.953 | 35 | 36.9 | 29.11 | 59.968 | 20 | 36.9 | 24.1631 | 60.005 | 15
37 | 55.323 | 60.011 | 59.964 | 45 | 37 | 38.409 | 60.044 | 30 | 37 | 23.79 | 59.972 | 15 | 37 | 23.2387 | 60 | 15 | 37 | 45.157 | 59.993 | 35 | 37 | 27.305 | 60.004 | 20 | 37 | 23.2163 | 59.999 | 15 | 37 | 43.606 | 59.953 | 35 | 37 | 28.961 | 59.968 | 20 | 37 | 23.8141 | 60.004 | 15
37.1 | 55.301 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.1 | 38.41 | 60.044 | 30 | 37.1 | 23.757 | 59.971 | 15 | 37.1 | 23.2055 | 60 | 15 | 37.1 | 45.157 | 59.993 | 35 | 37.1 | 27.232 | 60.004 | 20 | 37.1 | 23.2385 | 59.999 | 15 | 37.1 | 43.576 | 59.952 | 35 | 37.1 | 28.958 | 59.968 | 20 | 37.1 | 23.8225 | 60.004 | 15
37.2 | 55.096 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.2 | 38.412 | 60.044 | 30 | 37.2 | 23.754 | 59.971 | 15 | 37.2 | 23.2462 | 60 | 15 | 37.2 | 45.157 | 59.993 | 35 | 37.2 | 27.232 | 60.004 | 20 | 37.2 | 23.1749 | 59.998 | 15 | 37.2 | 43.529 | 59.952 | 35 | 37.2 | 28.958 | 59.968 | 20 | 37.2 | 23.8019 | 60.004 | 15
37.3 | 54.991 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.3 | 38.15 | 60.044 | 30 | 37.3 | 23.756 | 59.97 | 15 | 37.3 | 23.2255 | 60 | 15 | 37.3 | 45.148 | 59.993 | 35 | 37.3 | 27.232 | 60.004 | 20 | 37.3 | 23.2441 | 59.998 | 15 | 37.3 | 43.278 | 59.952 | 35 | 37.3 | 28.958 | 59.968 | 20 | 37.3 | 23.8155 | 60.004 | 15
37.4 | 54.996 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.4 | 38.053 | 60.046 | 30 | 37.4 | 23.752 | 59.97 | 15 | 37.4 | 23.2327 | 59.999 | 15 | 37.4 | 45.138 | 59.993 | 35 | 37.4 | 27.167 | 60.004 | 20 | 37.4 | 23.1791 | 59.998 | 15 | 37.4 | 43.219 | 59.952 | 35 | 37.4 | 28.958 | 59.968 | 20 | 37.4 | 23.8075 | 60.004 | 15
37.5 | 54.948 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.5 | 38.051 | 60.046 | 30 | 37.5 | 23.757 | 59.97 | 15 | 37.5 | 23.1917 | 59.999 | 15 | 37.5 | 45.138 | 59.993 | 35 | 37.5 | 27.163 | 60.004 | 20 | 37.5 | 23.1711 | 59.998 | 15 | 37.5 | 43.217 | 59.952 | 35 | 37.5 | 28.958 | 59.968 | 20 | 37.5 | 23.8242 | 60.004 | 15
37.6 | 54.852 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.6 | 38.047 | 60.047 | 30 | 37.6 | 23.758 | 59.97 | 15 | 37.6 | 23.2184 | 59.998 | 15 | 37.6 | 45.069 | 59.994 | 35 | 37.6 | 27.164 | 60.004 | 20 | 37.6 | 23.0801 | 59.997 | 15 | 37.6 | 43.222 | 59.952 | 35 | 37.6 | 28.94 | 59.968 | 20 | 37.6 | 23.859 | 60.004 | 15
37.7 | 54.85 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.7 | 38.049 | 60.047 | 30 | 37.7 | 23.759 | 59.968 | 15 | 37.7 | 23.1863 | 59.998 | 15 | 37.7 | 44.999 | 59.994 | 35 | 37.7 | 27.166 | 60.004 | 20 | 37.7 | 23.1439 | 59.997 | 15 | 37.7 | 43.233 | 59.951 | 35 | 37.7 | 28.899 | 59.968 | 20 | 37.7 | 23.8605 | 60.004 | 15
37.8 | 54.851 | 60.012 | 59.964 | 45 | 37.8 | 38.051 | 60.048 | 30 | 37.8 | 23.759 | 59.968 | 15 | 37.8 | 23.2693 | 59.998 | 15 | 37.8 | 44.999 | 59.994 | 35 | 37.8 | 27.165 | 60.003 | 20 | 37.8 | 23.1103 | 59.997 | 15 | 37.8 | 43.064 | 59.951 | 35 | 37.8 | 28.9 | 59.968 | 20 | 37.8 | 23.8416 | 60.003 | 15
37.9 | 54.858 | 60.013 | 59.964 | 45 | 37.9 | 38.052 | 60.048 | 30 | 37.9 | 23.756 | 59.967 | 15 | 37.9 | 23.1396 | 59.998 | 15 | 37.9 | 44.965 | 59.994 | 35 | 37.9 | 27.165 | 60.003 | 20 | 37.9 | 22.9203 | 59.997 | 15 | 37.9 | 43.039 | 59.95 | 35 | 37.9 | 28.906 | 59.968 | 20 | 37.9 | 23.8542 | 60.003 | 15
38 | 54.863 | 60.013 | 60.05 | 45 | 38 | 38.054 | 60.05 | 30 | 38 | 23.756 | 59.967 | 15 | 38 | 23.0749 | 59.997 | 15 | 38 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38 | 27.167 | 60.002 | 20 | 38 | 22.8705 | 59.997 | 15 | 38 | 43.041 | 59.95 | 35 | 38 | 28.908 | 59.968 | 20 | 38 | 23.7762 | 60.002 | 15
38.1 | 54.865 | 60.014 | 60.05 | 45 | 38.1 | 38.026 | 60.05 | 30 | 38.1 | 23.752 | 59.966 | 15 | 38.1 | 23.1189 | 59.997 | 15 | 38.1 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.1 | 27.17 | 60.002 | 20 | 38.1 | 22.9461 | 59.997 | 15 | 38.1 | 43.036 | 59.949 | 35 | 38.1 | 28.849 | 59.967 | 20 | 38.1 | 23.8065 | 60.002 | 15
38.2 | 54.865 | 60.014 | 60.051 | 45 | 38.2 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.2 | 23.596 | 59.966 | 15 | 38.2 | 23.1362 | 59.997 | 15 | 38.2 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.2 | 27.13 | 60.002 | 20 | 38.2 | 22.8826 | 59.997 | 15 | 38.2 | 43.028 | 59.949 | 35 | 38.2 | 28.785 | 59.967 | 20 | 38.2 | 23.7066 | 60.002 | 15
38.3 | 54.865 | 60.015 | 60.051 | 45 | 38.3 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.3 | 23.432 | 59.966 | 15 | 38.3 | 22.9435 | 59.997 | 15 | 38.3 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.3 | 27.037 | 60.002 | 20 | 38.3 | 22.8884 | 59.997 | 15 | 38.3 | 43.028 | 59.949 | 35 | 38.3 | 28.786 | 59.967 | 20 | 38.3 | 23.5293 | 60.002 | 15
38.4 | 54.863 | 60.015 | 60.051 | 45 | 38.4 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.4 | 23.437 | 59.966 | 15 | 38.4 | 22.8763 | 59.997 | 15 | 38.4 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.4 | 27.037 | 60.002 | 20 | 38.4 | 22.9246 | 59.997 | 15 | 38.4 | 43.025 | 59.949 | 35 | 38.4 | 28.78 | 59.967 | 20 | 38.4 | 23.5373 | 60.002 | 15
38.5 | 54.867 | 60.016 | 60.051 | 45 | 38.5 | 37.983 | 60.051 | 30 | 38.5 | 23.437 | 59.965 | 15 | 38.5 | 22.9102 | 59.997 | 15 | 38.5 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.5 | 27.036 | 60.002 | 20 | 38.5 | 22.9271 | 59.998 | 15 | 38.5 | 43.019 | 59.948 | 35 | 38.5 | 28.772 | 59.967 | 20 | 38.5 | 23.464 | 60.002 | 15
38.6 | 54.782 | 60.016 | 60.051 | 45 | 38.6 | 37.981 | 60.051 | 30 | 38.6 | 23.439 | 59.965 | 15 | 38.6 | 22.9352 | 59.997 | 15 | 38.6 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.6 | 27.033 | 60.002 | 20 | 38.6 | 22.9445 | 59.997 | 15 | 38.6 | 43.016 | 59.948 | 35 | 38.6 | 28.771 | 59.967 | 20 | 38.6 | 23.4892 | 60.002 | 15
38.7 | 54.747 | 60.017 | 60.05 | 45 | 38.7 | 37.978 | 60.05 | 30 | 38.7 | 23.439 | 59.965 | 15 | 38.7 | 22.9446 | 59.997 | 15 | 38.7 | 44.788 | 59.994 | 35 | 38.7 | 27.032 | 60.002 | 20 | 38.7 | 22.8547 | 59.997 | 15 | 38.7 | 43.017 | 59.948 | 35 | 38.7 | 28.776 | 59.966 | 20 | 38.7 | 23.5412 | 60.002 | 15
38.8 | 54.739 | 60.017 | 60.05 | 45 | 38.8 | 37.976 | 60.05 | 30 | 38.8 | 23.2 | 59.965 | 15 | 38.8 | 22.8916 | 59.997 | 15 | 38.8 | 44.707 | 59.994 | 35 | 38.8 | 27.032 | 60.001 | 20 | 38.8 | 22.9156 | 59.997 | 15 | 38.8 | 43.018 | 59.948 | 35 | 38.8 | 28.779 | 59.966 | 20 | 38.8 | 23.2667 | 60.001 | 15
38.9 | 54.543 | 60.018 | 60.048 | 45 | 38.9 | 37.973 | 60.048 | 30 | 38.9 | 23.16 | 59.965 | 15 | 38.9 | 22.9352 | 59.998 | 15 | 38.9 | 44.624 | 59.994 | 35 | 38.9 | 27.031 | 60.001 | 20 | 38.9 | 22.902 | 59.997 | 15 | 38.9 | 43.018 | 59.947 | 35 | 38.9 | 28.779 | 59.965 | 20 | 38.9 | 23.2354 | 60.001 | 15
39 | 54.541 | 60.018 | 60.048 | 45 | 39 | 37.971 | 60.048 | 30 | 39 | 23.158 | 59.965 | 15 | 39 | 22.9412 | 59.997 | 15 | 39 | 44.624 | 59.994 | 35 | 39 | 27.03 | 60.001 | 20 | 39 | 22.8841 | 59.996 | 15 | 39 | 43.017 | 59.947 | 35 | 39 | 28.772 | 59.965 | 20 | 39 | 23.2501 | 60.001 | 15
39.1 | 54.541 | 60.019 | 60.047 | 45 | 39.1 | 37.952 | 60.047 | 30 | 39.1 | 23.16 | 59.965 | 15 | 39.1 | 22.9382 | 59.997 | 15 | 39.1 | 44.623 | 59.994 | 35 | 39.1 | 27.03 | 60.001 | 20 | 39.1 | 22.7225 | 59.996 | 15 | 39.1 | 43.019 | 59.947 | 35 | 39.1 | 28.736 | 59.964 | 20 | 39.1 | 23.1884 | 60.001 | 15
39.2 | 54.489 | 60.019 | 60.047 | 45 | 39.2 | 37.897 | 60.047 | 30 | 39.2 | 23.159 | 59.966 | 15 | 39.2 | 22.8713 | 59.997 | 15 | 39.2 | 44.627 | 59.994 | 35 | 39.2 | 27.032 | 60.001 | 20 | 39.2 | 22.6323 | 59.995 | 15 | 39.2 | 43.019 | 59.947 | 35 | 39.2 | 28.498 | 59.964 | 20 | 39.2 | 23.2591 | 60.001 | 15
39.3 | 54.395 | 60.019 | 60.045 | 45 | 39.3 | 37.91 | 60.045 | 30 | 39.3 | 23.155 | 59.966 | 15 | 39.3 | 22.9303 | 59.997 | 15 | 39.3 | 44.626 | 59.994 | 35 | 39.3 | 27.034 | 60.001 | 20 | 39.3 | 22.6272 | 59.995 | 15 | 39.3 | 43.016 | 59.947 | 35 | 39.3 | 28.499 | 59.963 | 20 | 39.3 | 23.2121 | 60.001 | 15
39.4 | 54.395 | 60.019 | 60.045 | 45 | 39.4 | 37.802 | 60.045 | 30 | 39.4 | 23.152 | 59.966 | 15 | 39.4 | 22.876 | 59.996 | 15 | 39.4 | 44.581 | 59.995 | 35 | 39.4 | 26.925 | 60 | 20 | 39.4 | 22.6843 | 59.994 | 15 | 39.4 | 42.751 | 59.947 | 35 | 39.4 | 28.498 | 59.963 | 20 | 39.4 | 23.2229 | 60 | 15
39.5 | 54.395 | 60.019 | 60.044 | 45 | 39.5 | 37.732 | 60.044 | 30 | 39.5 | 23.155 | 59.966 | 15 | 39.5 | 22.7635 | 59.996 | 15 | 39.5 | 44.488 | 59.995 | 35 | 39.5 | 26.764 | 60 | 20 | 39.5 | 22.7089 | 59.994 | 15 | 39.5 | 42.749 | 59.947 | 35 | 39.5 | 28.497 | 59.963 | 20 | 39.5 | 23.2405 | 60 | 15
39.6 | 54.387 | 60.019 | 60.044 | 45 | 39.6 | 37.734 | 60.044 | 30 | 39.6 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.6 | 22.6617 | 59.995 | 15 | 39.6 | 44.481 | 59.995 | 35 | 39.6 | 26.677 | 60 | 20 | 39.6 | 22.6936 | 59.993 | 15 | 39.6 | 42.743 | 59.947 | 35 | 39.6 | 28.497 | 59.963 | 20 | 39.6 | 23.199 | 60 | 15
39.7 | 54.389 | 60.019 | 60.044 | 45 | 39.7 | 37.738 | 60.044 | 30 | 39.7 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.7 | 22.6621 | 59.995 | 15 | 39.7 | 44.474 | 59.995 | 35 | 39.7 | 26.686 | 60 | 20 | 39.7 | 22.6206 | 59.993 | 15 | 39.7 | 42.743 | 59.946 | 35 | 39.7 | 28.404 | 59.963 | 20 | 39.7 | 23.2251 | 60 | 15
39.8 | 54.389 | 60.019 | 60.044 | 45 | 39.8 | 37.739 | 60.044 | 30 | 39.8 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.8 | 22.6272 | 59.994 | 15 | 39.8 | 44.474 | 59.996 | 35 | 39.8 | 26.691 | 59.999 | 20 | 39.8 | 22.6048 | 59.993 | 15 | 39.8 | 42.743 | 59.946 | 35 | 39.8 | 28.296 | 59.963 | 20 | 39.8 | 23.201 | 59.999 | 15
39.9 | 54.389 | 60.019 | 60.044 | 45 | 39.9 | 37.739 | 60.044 | 30 | 39.9 | 23.149 | 59.967 | 15 | 39.9 | 22.6208 | 59.994 | 15 | 39.9 | 44.489 | 59.996 | 35 | 39.9 | 26.683 | 59.999 | 20 | 39.9 | 22.685 | 59.993 | 15 | 39.9 | 42.666 | 59.946 | 35 | 39.9 | 28.296 | 59.963 | 20 | 39.9 | 23.2456 | 59.999 | 15
40 | 54.389 | 60.019 | 60.044 | 45 | 40 | 37.593 | 60.044 | 30 | 40 | 23.144 | 59.967 | 15 | 40 | 22.6978 | 59.993 | 15 | 40 | 44.511 | 59.996 | 35 | 40 | 26.558 | 59.998 | 20 | 40 | 22.6994 | 59.993 | 15 | 40 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40 | 28.296 | 59.963 | 20 | 40 | 23.2406 | 59.998 | 15
40.1 | 54.391 | 60.019 | 60.044 | 45 | 40.1 | 37.579 | 60.044 | 30 | 40.1 | 23.151 | 59.966 | 15 | 40.1 | 22.6857 | 59.993 | 15 | 40.1 | 44.506 | 59.996 | 35 | 40.1 | 26.546 | 59.998 | 20 | 40.1 | 22.6849 | 59.993 | 15 | 40.1 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.1 | 28.296 | 59.963 | 20 | 40.1 | 23.2458 | 59.998 | 15
40.2 | 54.402 | 60.019 | 60.044 | 45 | 40.2 | 37.579 | 60.044 | 30 | 40.2 | 23.158 | 59.966 | 15 | 40.2 | 22.6044 | 59.993 | 15 | 40.2 | 44.49 | 59.997 | 35 | 40.2 | 26.545 | 59.998 | 20 | 40.2 | 22.6229 | 59.993 | 15 | 40.2 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.2 | 28.241 | 59.963 | 20 | 40.2 | 23.2703 | 59.998 | 15
40.3 | 54.409 | 60.019 | 60.044 | 45 | 40.3 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.3 | 23.108 | 59.964 | 15 | 40.3 | 22.658 | 59.993 | 15 | 40.3 | 44.414 | 59.997 | 35 | 40.3 | 26.548 | 59.998 | 20 | 40.3 | 22.6234 | 59.993 | 15 | 40.3 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.3 | 28.177 | 59.963 | 20 | 40.3 | 23.1646 | 59.998 | 15
40.4 | 54.369 | 60.019 | 60.044 | 45 | 40.4 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.4 | 23.037 | 59.964 | 15 | 40.4 | 22.6559 | 59.993 | 15 | 40.4 | 44.412 | 59.998 | 35 | 40.4 | 26.549 | 59.997 | 20 | 40.4 | 22.6759 | 59.992 | 15 | 40.4 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.4 | 28.177 | 59.963 | 20 | 40.4 | 23.0676 | 59.997 | 15
40.5 | 54.2 | 60.02 | 60.044 | 45 | 40.5 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.5 | 23.038 | 59.963 | 15 | 40.5 | 22.6929 | 59.993 | 15 | 40.5 | 44.407 | 59.998 | 35 | 40.5 | 26.554 | 59.997 | 20 | 40.5 | 22.6246 | 59.992 | 15 | 40.5 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.5 | 28.177 | 59.963 | 20 | 40.5 | 23.126 | 59.997 | 15
40.6 | 54.2 | 60.02 | 60.044 | 45 | 40.6 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.6 | 23.03 | 59.963 | 15 | 40.6 | 22.6953 | 59.993 | 15 | 40.6 | 44.405 | 59.999 | 35 | 40.6 | 26.554 | 59.997 | 20 | 40.6 | 22.554 | 59.992 | 15 | 40.6 | 42.43 | 59.946 | 35 | 40.6 | 28.172 | 59.963 | 20 | 40.6 | 23.075 | 59.997 | 15
40.7 | 54.198 | 60.02 | 60.043 | 45 | 40.7 | 37.573 | 60.043 | 30 | 40.7 | 22.836 | 59.962 | 15 | 40.7 | 22.6985 | 59.993 | 15 | 40.7 | 44.329 | 59.999 | 35 | 40.7 | 26.554 | 59.997 | 20 | 40.7 | 22.4965 | 59.992 | 15 | 40.7 | 42.433 | 59.946 | 35 | 40.7 | 28.171 | 59.962 | 20 | 40.7 | 22.8717 | 59.997 | 15
40.8 | 54.188 | 60.02 | 60.043 | 45 | 40.8 | 37.572 | 60.043 | 30 | 40.8 | 22.839 | 59.962 | 15 | 40.8 | 22.6704 | 59.992 | 15 | 40.8 | 44.173 | 59.999 | 35 | 40.8 | 26.554 | 59.997 | 20 | 40.8 | 22.4823 | 59.991 | 15 | 40.8 | 42.438 | 59.946 | 35 | 40.8 | 28.168 | 59.962 | 20 | 40.8 | 22.9164 | 59.997 | 15
40.9 | 54.185 | 60.021 | 60.043 | 45 | 40.9 | 37.518 | 60.043 | 30 | 40.9 | 22.833 | 59.96 | 15 | 40.9 | 22.6115 | 59.992 | 15 | 40.9 | 44.173 | 59.999 | 35 | 40.9 | 26.554 | 59.997 | 20 | 40.9 | 22.231 | 59.991 | 15 | 40.9 | 42.437 | 59.946 | 35 | 40.9 | 28.167 | 59.962 | 20 | 40.9 | 22.9464 | 59.997 | 15
41 | 54.176 | 60.021 | 60.043 | 45 | 41 | 37.364 | 60.043 | 30 | 41 | 22.836 | 59.96 | 15 | 41 | 22.5505 | 59.992 | 15 | 41 | 44.173 | 59.999 | 35 | 41 | 26.554 | 59.997 | 20 | 41 | 22.2827 | 59.991 | 15 | 41 | 42.437 | 59.946 | 35 | 41 | 28.173 | 59.962 | 20 | 41 | 22.9145 | 59.997 | 15
41.1 | 54.172 | 60.021 | 60.042 | 45 | 41.1 | 37.372 | 60.042 | 30 | 41.1 | 22.83 | 59.959 | 15 | 41.1 | 22.4849 | 59.992 | 15 | 41.1 | 44.173 | 59.999 | 35 | 41.1 | 26.554 | 59.997 | 20 | 41.1 | 22.2373 | 59.991 | 15 | 41.1 | 42.437 | 59.946 | 35 | 41.1 | 28.177 | 59.961 | 20 | 41.1 | 22.8769 | 59.997 | 15
41.2 | 54.174 | 60.021 | 60.042 | 45 | 41.2 | 37.363 | 60.042 | 30 | 41.2 | 22.826 | 59.959 | 15 | 41.2 | 22.4559 | 59.991 | 15 | 41.2 | 44.175 | 59.999 | 35 | 41.2 | 26.551 | 59.997 | 20 | 41.2 | 22.2705 | 59.99 | 15 | 41.2 | 42.437 | 59.946 | 35 | 41.2 | 28.172 | 59.961 | 20 | 41.2 | 22.885 | 59.997 | 15
41.3 | 54.125 | 60.022 | 60.039 | 45 | 41.3 | 37.352 | 60.039 | 30 | 41.3 | 22.829 | 59.958 | 15 | 41.3 | 22.3026 | 59.991 | 15 | 41.3 | 44.176 | 59.999 | 35 | 41.3 | 26.549 | 59.998 | 20 | 41.3 | 22.2145 | 59.99 | 15 | 41.3 | 42.437 | 59.946 | 35 | 41.3 | 28.146 | 59.96 | 20 | 41.3 | 22.8982 | 59.998 | 15
41.4 | 54.03 | 60.022 | 60.039 | 45 | 41.4 | 37.201 | 60.039 | 30 | 41.4 | 22.829 | 59.958 | 15 | 41.4 | 22.2225 | 59.991 | 15 | 41.4 | 44.174 | 59.999 | 35 | 41.4 | 26.548 | 59.997 | 20 | 41.4 | 22.2205 | 59.988 | 15 | 41.4 | 42.437 | 59.947 | 35 | 41.4 | 27.975 | 59.96 | 20 | 41.4 | 22.9364 | 59.997 | 15
41.5 | 54.034 | 60.023 | 60.037 | 45 | 41.5 | 37.209 | 60.037 | 30 | 41.5 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.5 | 22.2616 | 59.991 | 15 | 41.5 | 44.174 | 59.999 | 35 | 41.5 | 26.545 | 59.997 | 20 | 41.5 | 22.2352 | 59.988 | 15 | 41.5 | 42.437 | 59.947 | 35 | 41.5 | 27.975 | 59.959 | 20 | 41.5 | 22.884 | 59.997 | 15
41.6 | 54.043 | 60.023 | 60.037 | 45 | 41.6 | 37.085 | 60.037 | 30 | 41.6 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.6 | 22.2899 | 59.99 | 15 | 41.6 | 44.174 | 60 | 35 | 41.6 | 26.541 | 59.997 | 20 | 41.6 | 22.0442 | 59.987 | 15 | 41.6 | 42.437 | 59.947 | 35 | 41.6 | 27.974 | 59.959 | 20 | 41.6 | 22.9442 | 59.997 | 15
41.7 | 53.988 | 60.024 | 60.035 | 45 | 41.7 | 37.045 | 60.035 | 30 | 41.7 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.7 | 22.2278 | 59.99 | 15 | 41.7 | 44.174 | 60 | 35 | 41.7 | 26.544 | 59.997 | 20 | 41.7 | 22.1329 | 59.987 | 15 | 41.7 | 42.437 | 59.946 | 35 | 41.7 | 27.974 | 59.959 | 20 | 41.7 | 22.8846 | 59.997 | 15
41.8 | 53.949 | 60.024 | 60.035 | 45 | 41.8 | 37.046 | 60.035 | 30 | 41.8 | 22.81 | 59.958 | 15 | 41.8 | 22.2496 | 59.988 | 15 | 41.8 | 44.174 | 60 | 35 | 41.8 | 26.544 | 59.996 | 20 | 41.8 | 22.0571 | 59.987 | 15 | 41.8 | 42.44 | 59.946 | 35 | 41.8 | 27.876 | 59.959 | 20 | 41.8 | 22.8349 | 59.996 | 15
41.9 | 53.947 | 60.024 | 60.034 | 45 | 41.9 | 37.044 | 60.034 | 30 | 41.9 | 22.671 | 59.958 | 15 | 41.9 | 22.2527 | 59.988 | 15 | 41.9 | 44.12 | 60 | 35 | 41.9 | 26.525 | 59.996 | 20 | 41.9 | 22.074 | 59.987 | 15 | 41.9 | 42.44 | 59.946 | 35 | 41.9 | 27.762 | 59.959 | 20 | 41.9 | 22.7151 | 59.996 | 15
42 | 53.939 | 60.024 | 60.034 | 45 | 42 | 37.057 | 60.034 | 30 | 42 | 22.59 | 59.958 | 15 | 42 | 22.0967 | 59.987 | 15 | 42 | 44.089 | 60 | 35 | 42 | 26.295 | 59.995 | 20 | 42 | 22.049 | 59.986 | 15 | 42 | 42.442 | 59.946 | 35 | 42 | 27.762 | 59.959 | 20 | 42 | 22.6821 | 59.995 | 15
42.1 | 53.939 | 60.025 | 60.033 | 45 | 42.1 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.1 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.1 | 22.0667 | 59.987 | 15 | 42.1 | 44.087 | 60 | 35 | 42.1 | 26.218 | 59.995 | 20 | 42.1 | 22.0306 | 59.986 | 15 | 42.1 | 42.448 | 59.946 | 35 | 42.1 | 27.762 | 59.958 | 20 | 42.1 | 22.6901 | 59.995 | 15
42.2 | 53.939 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.2 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.2 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.2 | 22.0689 | 59.987 | 15 | 42.2 | 44.091 | 60 | 35 | 42.2 | 26.217 | 59.994 | 20 | 42.2 | 22.043 | 59.986 | 15 | 42.2 | 42.448 | 59.946 | 35 | 42.2 | 27.762 | 59.958 | 20 | 42.2 | 22.6347 | 59.994 | 15
42.3 | 53.939 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.3 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.3 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.3 | 22.0577 | 59.987 | 15 | 42.3 | 44.099 | 60 | 35 | 42.3 | 26.217 | 59.994 | 20 | 42.3 | 22.0965 | 59.986 | 15 | 42.3 | 42.374 | 59.946 | 35 | 42.3 | 27.762 | 59.958 | 20 | 42.3 | 22.6687 | 59.994 | 15
42.4 | 53.939 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.4 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.4 | 22.59 | 59.959 | 15 | 42.4 | 22.0554 | 59.986 | 15 | 42.4 | 44.098 | 60.001 | 35 | 42.4 | 26.213 | 59.993 | 20 | 42.4 | 22.1195 | 59.986 | 15 | 42.4 | 42.199 | 59.946 | 35 | 42.4 | 27.745 | 59.958 | 20 | 42.4 | 22.7048 | 59.993 | 15
42.5 | 53.938 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.5 | 37.052 | 60.033 | 30 | 42.5 | 22.584 | 59.958 | 15 | 42.5 | 22.0676 | 59.986 | 15 | 42.5 | 44.103 | 60.001 | 35 | 42.5 | 26.213 | 59.993 | 20 | 42.5 | 22.041 | 59.986 | 15 | 42.5 | 42.044 | 59.947 | 35 | 42.5 | 27.61 | 59.958 | 20 | 42.5 | 22.6603 | 59.993 | 15
42.6 | 53.865 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.6 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.6 | 22.583 | 59.958 | 15 | 42.6 | 22.0904 | 59.986 | 15 | 42.6 | 43.967 | 60.001 | 35 | 42.6 | 26.13 | 59.993 | 20 | 42.6 | 22.0344 | 59.985 | 15 | 42.6 | 42.049 | 59.947 | 35 | 42.6 | 27.609 | 59.958 | 20 | 42.6 | 22.6842 | 59.993 | 15
42.7 | 53.853 | 60.024 | 60.033 | 45 | 42.7 | 37.052 | 60.033 | 30 | 42.7 | 22.585 | 59.957 | 15 | 42.7 | 22.0265 | 59.986 | 15 | 42.7 | 43.962 | 60.001 | 35 | 42.7 | 26.072 | 59.993 | 20 | 42.7 | 22.0293 | 59.985 | 15 | 42.7 | 41.934 | 59.948 | 35 | 42.7 | 27.613 | 59.958 | 20 | 42.7 | 22.6455 | 59.993 | 15
42.8 | 53.853 | 60.023 | 60.034 | 45 | 42.8 | 37.053 | 60.034 | 30 | 42.8 | 22.591 | 59.957 | 15 | 42.8 | 22.1226 | 59.986 | 15 | 42.8 | 43.827 | 60.002 | 35 | 42.8 | 26.067 | 59.993 | 20 | 42.8 | 22.0744 | 59.985 | 15 | 42.8 | 41.895 | 59.948 | 35 | 42.8 | 27.613 | 59.959 | 20 | 42.8 | 22.6398 | 59.993 | 15
42.9 | 53.853 | 60.023 | 60.034 | 45 | 42.9 | 37.051 | 60.034 | 30 | 42.9 | 22.591 | 59.957 | 15 | 42.9 | 22.1198 | 59.986 | 15 | 42.9 | 43.798 | 60.002 | 35 | 42.9 | 26.067 | 59.993 | 20 | 42.9 | 22.0485 | 59.985 | 15 | 42.9 | 41.894 | 59.949 | 35 | 42.9 | 27.609 | 59.959 | 20 | 42.9 | 22.6338 | 59.993 | 15
43 | 53.862 | 60.023 | 60.034 | 45 | 43 | 37.047 | 60.034 | 30 | 43 | 22.588 | 59.957 | 15 | 43 | 22.092 | 59.985 | 15 | 43 | 43.796 | 60.002 | 35 | 43 | 26.067 | 59.993 | 20 | 43 | 21.9641 | 59.985 | 15 | 43 | 41.907 | 59.949 | 35 | 43 | 27.607 | 59.96 | 20 | 43 | 22.6274 | 59.993 | 15
43.1 | 53.866 | 60.023 | 60.034 | 45 | 43.1 | 37.047 | 60.034 | 30 | 43.1 | 22.588 | 59.956 | 15 | 43.1 | 22.0984 | 59.985 | 15 | 43.1 | 43.792 | 60.002 | 35 | 43.1 | 26.068 | 59.993 | 20 | 43.1 | 21.9176 | 59.985 | 15 | 43.1 | 41.922 | 59.95 | 35 | 43.1 | 27.607 | 59.96 | 20 | 43.1 | 22.6461 | 59.993 | 15
43.2 | 53.866 | 60.023 | 60.035 | 45 | 43.2 | 37.043 | 60.035 | 30 | 43.2 | 22.588 | 59.956 | 15 | 43.2 | 22.1029 | 59.985 | 15 | 43.2 | 43.792 | 60.003 | 35 | 43.2 | 26.071 | 59.992 | 20 | 43.2 | 21.8659 | 59.984 | 15 | 43.2 | 41.923 | 59.95 | 35 | 43.2 | 27.607 | 59.96 | 20 | 43.2 | 22.6341 | 59.992 | 15
43.3 | 53.854 | 60.023 | 60.035 | 45 | 43.3 | 37.037 | 60.035 | 30 | 43.3 | 22.584 | 59.956 | 15 | 43.3 | 22.0396 | 59.985 | 15 | 43.3 | 43.689 | 60.003 | 35 | 43.3 | 26.075 | 59.992 | 20 | 43.3 | 21.9151 | 59.984 | 15 | 43.3 | 41.919 | 59.95 | 35 | 43.3 | 27.607 | 59.96 | 20 | 43.3 | 22.657 | 59.992 | 15
43.4 | 53.429 | 60.023 | 60.036 | 45 | 43.4 | 37.001 | 60.036 | 30 | 43.4 | 22.519 | 59.956 | 15 | 43.4 | 21.9875 | 59.985 | 15 | 43.4 | 43.577 | 60.003 | 35 | 43.4 | 26.072 | 59.992 | 20 | 43.4 | 21.9198 | 59.983 | 15 | 43.4 | 41.914 | 59.95 | 35 | 43.4 | 27.609 | 59.96 | 20 | 43.4 | 22.6165 | 59.992 | 15
43.5 | 53.428 | 60.023 | 60.035 | 45 | 43.5 | 36.903 | 60.035 | 30 | 43.5 | 22.388 | 59.955 | 15 | 43.5 | 21.888 | 59.985 | 15 | 43.5 | 43.588 | 60.003 | 35 | 43.5 | 26.068 | 59.992 | 20 | 43.5 | 21.898 | 59.983 | 15 | 43.5 | 41.914 | 59.951 | 35 | 43.5 | 27.616 | 59.96 | 20 | 43.5 | 22.4778 | 59.992 | 15
43.6 | 53.409 | 60.023 | 60.035 | 45 | 43.6 | 36.903 | 60.035 | 30 | 43.6 | 22.393 | 59.955 | 15 | 43.6 | 21.9302 | 59.984 | 15 | 43.6 | 43.588 | 60.003 | 35 | 43.6 | 26.015 | 59.991 | 20 | 43.6 | 21.9565 | 59.983 | 15 | 43.6 | 41.924 | 59.951 | 35 | 43.6 | 27.616 | 59.96 | 20 | 43.6 | 22.4808 | 59.991 | 15
43.7 | 53.409 | 60.023 | 60.034 | 45 | 43.7 | 36.903 | 60.034 | 30 | 43.7 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.7 | 21.8978 | 59.984 | 15 | 43.7 | 43.581 | 60.003 | 35 | 43.7 | 25.995 | 59.991 | 20 | 43.7 | 21.7822 | 59.983 | 15 | 43.7 | 41.93 | 59.951 | 35 | 43.7 | 27.616 | 59.959 | 20 | 43.7 | 22.2938 | 59.991 | 15
43.8 | 53.408 | 60.023 | 60.034 | 45 | 43.8 | 36.903 | 60.034 | 30 | 43.8 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.8 | 21.8865 | 59.983 | 15 | 43.8 | 43.577 | 60.004 | 35 | 43.8 | 25.763 | 59.991 | 20 | 43.8 | 21.6859 | 59.981 | 15 | 43.8 | 41.932 | 59.951 | 35 | 43.8 | 27.616 | 59.959 | 20 | 43.8 | 22.2257 | 59.991 | 15
43.9 | 53.367 | 60.023 | 60.033 | 45 | 43.9 | 36.861 | 60.033 | 30 | 43.9 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.9 | 21.9098 | 59.983 | 15 | 43.9 | 43.576 | 60.004 | 35 | 43.9 | 25.755 | 59.991 | 20 | 43.9 | 21.7134 | 59.981 | 15 | 43.9 | 41.941 | 59.951 | 35 | 43.9 | 27.616 | 59.959 | 20 | 43.9 | 22.2177 | 59.991 | 15
44 | 53.312 | 60.023 | 60.033 | 45 | 44 | 36.755 | 60.033 | 30 | 44 | 22.184 | 59.955 | 15 | 44 | 21.9416 | 59.983 | 15 | 44 | 43.488 | 60.004 | 35 | 44 | 25.753 | 59.99 | 20 | 44 | 21.7084 | 59.981 | 15 | 44 | 41.909 | 59.951 | 35 | 44 | 27.505 | 59.959 | 20 | 44 | 22.2711 | 59.99 | 15
44.1 | 53.304 | 60.023 | 60.031 | 45 | 44.1 | 36.754 | 60.031 | 30 | 44.1 | 22.189 | 59.955 | 15 | 44.1 | 21.7232 | 59.983 | 15 | 44.1 | 43.316 | 60.004 | 35 | 44.1 | 25.751 | 59.99 | 20 | 44.1 | 21.6423 | 59.981 | 15 | 44.1 | 41.907 | 59.952 | 35 | 44.1 | 27.497 | 59.959 | 20 | 44.1 | 22.2129 | 59.99 | 15
44.2 | 53.303 | 60.023 | 60.031 | 45 | 44.2 | 36.751 | 60.031 | 30 | 44.2 | 22.186 | 59.955 | 15 | 44.2 | 21.7291 | 59.981 | 15 | 44.2 | 43.307 | 60.005 | 35 | 44.2 | 25.748 | 59.988 | 20 | 44.2 | 21.6212 | 59.98 | 15 | 44.2 | 41.896 | 59.952 | 35 | 44.2 | 27.497 | 59.959 | 20 | 44.2 | 22.2076 | 59.988 | 15
44.3 | 53.303 | 60.023 | 60.029 | 45 | 44.3 | 36.631 | 60.029 | 30 | 44.3 | 22.192 | 59.955 | 15 | 44.3 | 21.6685 | 59.981 | 15 | 44.3 | 43.299 | 60.005 | 35 | 44.3 | 25.751 | 59.988 | 20 | 44.3 | 21.6992 | 59.98 | 15 | 44.3 | 41.89 | 59.953 | 35 | 44.3 | 27.497 | 59.959 | 20 | 44.3 | 22.29 | 59.988 | 15
44.4 | 53.303 | 60.023 | 60.029 | 45 | 44.4 | 36.499 | 60.029 | 30 | 44.4 | 22.013 | 59.957 | 15 | 44.4 | 21.6945 | 59.981 | 15 | 44.4 | 43.3 | 60.005 | 35 | 44.4 | 25.752 | 59.987 | 20 | 44.4 | 21.6959 | 59.979 | 15 | 44.4 | 41.801 | 59.953 | 35 | 44.4 | 27.497 | 59.959 | 20 | 44.4 | 22.089 | 59.987 | 15
44.5 | 53.304 | 60.023 | 60.028 | 45 | 44.5 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.5 | 22.016 | 59.957 | 15 | 44.5 | 21.648 | 59.981 | 15 | 44.5 | 43.225 | 60.005 | 35 | 44.5 | 25.751 | 59.987 | 20 | 44.5 | 21.6182 | 59.979 | 15 | 44.5 | 41.799 | 59.953 | 35 | 44.5 | 27.497 | 59.959 | 20 | 44.5 | 22.1299 | 59.987 | 15
44.6 | 53.312 | 60.023 | 60.028 | 45 | 44.6 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.6 | 22.009 | 59.959 | 15 | 44.6 | 21.6442 | 59.98 | 15 | 44.6 | 43.223 | 60.006 | 35 | 44.6 | 25.67 | 59.987 | 20 | 44.6 | 21.6442 | 59.979 | 15 | 44.6 | 41.812 | 59.953 | 35 | 44.6 | 27.246 | 59.959 | 20 | 44.6 | 22.0716 | 59.987 | 15
44.7 | 53.315 | 60.023 | 60.028 | 45 | 44.7 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.7 | 22.007 | 59.959 | 15 | 44.7 | 21.639 | 59.98 | 15 | 44.7 | 43.221 | 60.006 | 35 | 44.7 | 25.617 | 59.987 | 20 | 44.7 | 21.5702 | 59.979 | 15 | 44.7 | 41.827 | 59.954 | 35 | 44.7 | 27.2 | 59.959 | 20 | 44.7 | 22.0974 | 59.987 | 15
44.8 | 53.304 | 60.022 | 60.028 | 45 | 44.8 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.8 | 22.009 | 59.96 | 15 | 44.8 | 21.6485 | 59.979 | 15 | 44.8 | 43.113 | 60.007 | 35 | 44.8 | 25.619 | 59.986 | 20 | 44.8 | 21.5282 | 59.978 | 15 | 44.8 | 41.743 | 59.954 | 35 | 44.8 | 27.199 | 59.959 | 20 | 44.8 | 22.0885 | 59.986 | 15
44.9 | 53.316 | 60.022 | 60.028 | 45 | 44.9 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.9 | 22.01 | 59.96 | 15 | 44.9 | 21.696 | 59.979 | 15 | 44.9 | 43.059 | 60.007 | 35 | 44.9 | 25.616 | 59.986 | 20 | 44.9 | 21.3292 | 59.978 | 15 | 44.9 | 41.715 | 59.954 | 35 | 44.9 | 27.197 | 59.959 | 20 | 44.9 | 22.0879 | 59.986 | 15
45 | 53.319 | 60.021 | 60.028 | 45 | 45 | 36.489 | 60.028 | 30 | 45 | 22.008 | 59.961 | 15 | 45 | 21.5732 | 59.979 | 15 | 45 | 43.065 | 60.007 | 35 | 45 | 25.613 | 59.986 | 20 | 45 | 21.3315 | 59.978 | 15 | 45 | 41.714 | 59.954 | 35 | 45 | 27.193 | 59.96 | 20 | 45 | 22.0958 | 59.986 | 15
45.1 | 53.312 | 60.021 | 60.028 | 45 | 45.1 | 36.488 | 60.028 | 30 | 45.1 | 22.006 | 59.961 | 15 | 45.1 | 21.5468 | 59.979 | 15 | 45.1 | 43.071 | 60.007 | 35 | 45.1 | 25.612 | 59.986 | 20 | 45.1 | 21.3293 | 59.978 | 15 | 45.1 | 41.72 | 59.955 | 35 | 45.1 | 27.19 | 59.96 | 20 | 45.1 | 22.0505 | 59.986 | 15
45.2 | 53.221 | 60.02 | 60.029 | 45 | 45.2 | 36.487 | 60.029 | 30 | 45.2 | 22.011 | 59.962 | 15 | 45.2 | 21.5174 | 59.978 | 15 | 45.2 | 43.071 | 60.008 | 35 | 45.2 | 25.606 | 59.986 | 20 | 45.2 | 21.312 | 59.977 | 15 | 45.2 | 41.701 | 59.955 | 35 | 45.2 | 27.169 | 59.961 | 20 | 45.2 | 22.1193 | 59.986 | 15
45.3 | 53.122 | 60.02 | 60.029 | 45 | 45.3 | 36.418 | 60.029 | 30 | 45.3 | 22.012 | 59.962 | 15 | 45.3 | 21.2973 | 59.978 | 15 | 45.3 | 43.071 | 60.008 | 35 | 45.3 | 25.607 | 59.986 | 20 | 45.3 | 21.3251 | 59.977 | 15 | 45.3 | 41.55 | 59.956 | 35 | 45.3 | 27.103 | 59.961 | 20 | 45.3 | 22.1114 | 59.986 | 15
45.4 | 53.126 | 60.019 | 60.031 | 45 | 45.4 | 36.411 | 60.031 | 30 | 45.4 | 22.014 | 59.963 | 15 | 45.4 | 21.357 | 59.978 | 15 | 45.4 | 43.071 | 60.008 | 35 | 45.4 | 25.608 | 59.985 | 20 | 45.4 | 21.2828 | 59.976 | 15 | 45.4 | 41.551 | 59.956 | 35 | 45.4 | 27.105 | 59.961 | 20 | 45.4 | 22.048 | 59.985 | 15
45.5 | 52.991 | 60.019 | 60.031 | 45 | 45.5 | 36.403 | 60.031 | 30 | 45.5 | 22.008 | 59.963 | 15 | 45.5 | 21.3146 | 59.978 | 15 | 45.5 | 43.067 | 60.008 | 35 | 45.5 | 25.61 | 59.985 | 20 | 45.5 | 21.3249 | 59.976 | 15 | 45.5 | 41.545 | 59.957 | 35 | 45.5 | 27.111 | 59.961 | 20 | 45.5 | 22.1087 | 59.985 | 15
45.6 | 52.978 | 60.018 | 60.032 | 45 | 45.6 | 36.405 | 60.032 | 30 | 45.6 | 22.006 | 59.963 | 15 | 45.6 | 21.3075 | 59.977 | 15 | 45.6 | 43.067 | 60.008 | 35 | 45.6 | 25.424 | 59.985 | 20 | 45.6 | 21.2873 | 59.976 | 15 | 45.6 | 41.493 | 59.957 | 35 | 45.6 | 27.108 | 59.962 | 20 | 45.6 | 22.0778 | 59.985 | 15
45.7 | 52.97 | 60.018 | 60.032 | 45 | 45.7 | 36.345 | 60.032 | 30 | 45.7 | 22.015 | 59.963 | 15 | 45.7 | 21.3141 | 59.977 | 15 | 45.7 | 43.067 | 60.008 | 35 | 45.7 | 25.41 | 59.985 | 20 | 45.7 | 21.3213 | 59.976 | 15 | 45.7 | 41.37 | 59.958 | 35 | 45.7 | 27.108 | 59.962 | 20 | 45.7 | 22.0382 | 59.985 | 15
45.8 | 52.979 | 60.017 | 60.033 | 45 | 45.8 | 36.262 | 60.033 | 30 | 45.8 | 21.939 | 59.964 | 15 | 45.8 | 21.3165 | 59.976 | 15 | 45.8 | 43.066 | 60.008 | 35 | 45.8 | 25.413 | 59.985 | 20 | 45.8 | 21.3379 | 59.975 | 15 | 45.8 | 41.36 | 59.958 | 35 | 45.8 | 27.108 | 59.962 | 20 | 45.8 | 21.9651 | 59.985 | 15
45.9 | 52.98 | 60.017 | 60.033 | 45 | 45.9 | 36.262 | 60.033 | 30 | 45.9 | 21.859 | 59.964 | 15 | 45.9 | 21.3299 | 59.976 | 15 | 45.9 | 43.064 | 60.008 | 35 | 45.9 | 25.415 | 59.985 | 20 | 45.9 | 21.1953 | 59.975 | 15 | 45.9 | 41.353 | 59.959 | 35 | 45.9 | 27.111 | 59.962 | 20 | 45.9 | 21.9071 | 59.985 | 15
46 | 52.967 | 60.017 | 60.033 | 45 | 46 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46 | 21.843 | 59.965 | 15 | 46 | 21.3523 | 59.976 | 15 | 46 | 43.035 | 60.009 | 35 | 46 | 25.416 | 59.984 | 20 | 46 | 21.1957 | 59.975 | 15 | 46 | 41.34 | 59.959 | 35 | 46 | 27.113 | 59.963 | 20 | 46 | 21.9015 | 59.984 | 15
46.1 | 52.95 | 60.017 | 60.033 | 45 | 46.1 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.1 | 21.841 | 59.965 | 15 | 46.1 | 21.3335 | 59.976 | 15 | 46.1 | 42.982 | 60.009 | 35 | 46.1 | 25.409 | 59.984 | 20 | 46.1 | 21.1971 | 59.975 | 15 | 46.1 | 41.346 | 59.96 | 35 | 46.1 | 27.113 | 59.963 | 20 | 46.1 | 21.8614 | 59.984 | 15
46.2 | 52.88 | 60.016 | 60.033 | 45 | 46.2 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.2 | 21.847 | 59.967 | 15 | 46.2 | 21.2543 | 59.975 | 15 | 46.2 | 42.983 | 60.009 | 35 | 46.2 | 25.398 | 59.983 | 20 | 46.2 | 21.1962 | 59.974 | 15 | 46.2 | 41.34 | 59.96 | 35 | 46.2 | 27.113 | 59.963 | 20 | 46.2 | 21.885 | 59.983 | 15
46.3 | 52.874 | 60.016 | 60.033 | 45 | 46.3 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.3 | 21.85 | 59.967 | 15 | 46.3 | 21.191 | 59.975 | 15 | 46.3 | 42.985 | 60.009 | 35 | 46.3 | 25.401 | 59.983 | 20 | 46.3 | 21.1924 | 59.974 | 15 | 46.3 | 41.338 | 59.961 | 35 | 46.3 | 27.113 | 59.963 | 20 | 46.3 | 21.9431 | 59.983 | 15
46.4 | 52.859 | 60.016 | 60.033 | 45 | 46.4 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.4 | 21.846 | 59.97 | 15 | 46.4 | 21.1999 | 59.975 | 15 | 46.4 | 42.985 | 60.01 | 35 | 46.4 | 25.364 | 59.983 | 20 | 46.4 | 21.2092 | 59.973 | 15 | 46.4 | 41.333 | 59.961 | 35 | 46.4 | 27.005 | 59.963 | 20 | 46.4 | 21.9014 | 59.983 | 15
46.5 | 52.849 | 60.016 | 60.032 | 45 | 46.5 | 36.263 | 60.032 | 30 | 46.5 | 21.681 | 59.97 | 15 | 46.5 | 21.2381 | 59.975 | 15 | 46.5 | 42.982 | 60.01 | 35 | 46.5 | 25.257 | 59.983 | 20 | 46.5 | 21.1761 | 59.973 | 15 | 46.5 | 41.333 | 59.962 | 35 | 46.5 | 26.97 | 59.963 | 20 | 46.5 | 21.7548 | 59.983 | 15
46.6 | 52.752 | 60.016 | 60.032 | 45 | 46.6 | 36.263 | 60.032 | 30 | 46.6 | 21.652 | 59.973 | 15 | 46.6 | 21.27 | 59.974 | 15 | 46.6 | 42.97 | 60.01 | 35 | 46.6 | 25.258 | 59.981 | 20 | 46.6 | 21.0819 | 59.973 | 15 | 46.6 | 41.333 | 59.962 | 35 | 46.6 | 26.967 | 59.963 | 20 | 46.6 | 21.7339 | 59.981 | 15
46.7 | 52.697 | 60.016 | 60.031 | 45 | 46.7 | 36.263 | 60.031 | 30 | 46.7 | 21.594 | 59.973 | 15 | 46.7 | 21.1939 | 59.974 | 15 | 46.7 | 42.92 | 60.01 | 35 | 46.7 | 25.247 | 59.981 | 20 | 46.7 | 21.0595 | 59.973 | 15 | 46.7 | 41.333 | 59.962 | 35 | 46.7 | 26.865 | 59.963 | 20 | 46.7 | 21.6963 | 59.981 | 15
46.8 | 52.677 | 60.016 | 60.031 | 45 | 46.8 | 36.181 | 60.031 | 30 | 46.8 | 21.599 | 59.976 | 15 | 46.8 | 21.1926 | 59.973 | 15 | 46.8 | 42.932 | 60.011 | 35 | 46.8 | 25.133 | 59.981 | 20 | 46.8 | 21.117 | 59.972 | 15 | 46.8 | 41.333 | 59.962 | 35 | 46.8 | 26.795 | 59.963 | 20 | 46.8 | 21.6297 | 59.981 | 15
46.9 | 52.671 | 60.016 | 60.03 | 45 | 46.9 | 36.109 | 60.03 | 30 | 46.9 | 21.597 | 59.976 | 15 | 46.9 | 21.2442 | 59.973 | 15 | 46.9 | 42.919 | 60.011 | 35 | 46.9 | 25.077 | 59.981 | 20 | 46.9 | 21.1285 | 59.972 | 15 | 46.9 | 41.243 | 59.962 | 35 | 46.9 | 26.792 | 59.963 | 20 | 46.9 | 21.6537 | 59.981 | 15
47 | 52.655 | 60.015 | 60.03 | 45 | 47 | 35.971 | 60.03 | 30 | 47 | 21.598 | 59.978 | 15 | 47 | 21.0426 | 59.973 | 15 | 47 | 42.891 | 60.011 | 35 | 47 | 25.064 | 59.98 | 20 | 47 | 21.123 | 59.972 | 15 | 47 | 41.24 | 59.962 | 35 | 47 | 26.79 | 59.964 | 20 | 47 | 21.6229 | 59.98 | 15
47.1 | 52.632 | 60.015 | 60.029 | 45 | 47.1 | 35.974 | 60.029 | 30 | 47.1 | 21.596 | 59.978 | 15 | 47.1 | 21.1039 | 59.973 | 15 | 47.1 | 42.766 | 60.011 | 35 | 47.1 | 25.064 | 59.98 | 20 | 47.1 | 21.1007 | 59.972 | 15 | 47.1 | 41.222 | 59.962 | 35 | 47.1 | 26.794 | 59.964 | 20 | 47.1 | 21.6201 | 59.98 | 15
47.2 | 52.613 | 60.015 | 60.029 | 45 | 47.2 | 35.977 | 60.029 | 30 | 47.2 | 21.595 | 59.98 | 15 | 47.2 | 21.0509 | 59.972 | 15 | 47.2 | 42.773 | 60.012 | 35 | 47.2 | 25.071 | 59.979 | 20 | 47.2 | 21.0535 | 59.972 | 15 | 47.2 | 41.1 | 59.962 | 35 | 47.2 | 26.797 | 59.965 | 20 | 47.2 | 21.639 | 59.979 | 15
47.3 | 52.611 | 60.015 | 60.029 | 45 | 47.3 | 35.85 | 60.029 | 30 | 47.3 | 21.591 | 59.98 | 15 | 47.3 | 21.0842 | 59.972 | 15 | 47.3 | 42.698 | 60.012 | 35 | 47.3 | 25.074 | 59.979 | 20 | 47.3 | 20.9273 | 59.973 | 15 | 47.3 | 41.097 | 59.962 | 35 | 47.3 | 26.723 | 59.965 | 20 | 47.3 | 21.6728 | 59.979 | 15
47.4 | 52.613 | 60.014 | 60.029 | 45 | 47.4 | 35.844 | 60.029 | 30 | 47.4 | 21.547 | 59.982 | 15 | 47.4 | 21.1241 | 59.972 | 15 | 47.4 | 42.693 | 60.013 | 35 | 47.4 | 25.076 | 59.979 | 20 | 47.4 | 20.8953 | 59.973 | 15 | 47.4 | 41.095 | 59.962 | 35 | 47.4 | 26.696 | 59.966 | 20 | 47.4 | 21.5919 | 59.979 | 15
47.5 | 52.618 | 60.014 | 60.029 | 45 | 47.5 | 35.841 | 60.029 | 30 | 47.5 | 21.507 | 59.982 | 15 | 47.5 | 21.0792 | 59.972 | 15 | 47.5 | 42.702 | 60.013 | 35 | 47.5 | 25.077 | 59.979 | 20 | 47.5 | 20.8874 | 59.973 | 15 | 47.5 | 41.103 | 59.963 | 35 | 47.5 | 26.698 | 59.966 | 20 | 47.5 | 21.5608 | 59.979 | 15
47.6 | 52.514 | 60.013 | 60.029 | 45 | 47.6 | 35.844 | 60.029 | 30 | 47.6 | 21.452 | 59.983 | 15 | 47.6 | 21.0579 | 59.972 | 15 | 47.6 | 42.698 | 60.014 | 35 | 47.6 | 25.047 | 59.978 | 20 | 47.6 | 20.8795 | 59.973 | 15 | 47.6 | 41.112 | 59.963 | 35 | 47.6 | 26.703 | 59.967 | 20 | 47.6 | 21.5062 | 59.978 | 15
47.7 | 52.568 | 60.013 | 60.029 | 45 | 47.7 | 35.846 | 60.029 | 30 | 47.7 | 21.251 | 59.983 | 15 | 47.7 | 20.9292 | 59.973 | 15 | 47.7 | 42.67 | 60.014 | 35 | 47.7 | 24.749 | 59.978 | 20 | 47.7 | 20.8431 | 59.974 | 15 | 47.7 | 41.089 | 59.963 | 35 | 47.7 | 26.701 | 59.967 | 20 | 47.7 | 21.2865 | 59.978 | 15
47.8 | 52.523 | 60.012 | 60.03 | 45 | 47.8 | 35.851 | 60.03 | 30 | 47.8 | 21.242 | 59.985 | 15 | 47.8 | 20.8384 | 59.973 | 15 | 47.8 | 42.554 | 60.015 | 35 | 47.8 | 24.749 | 59.978 | 20 | 47.8 | 20.9015 | 59.973 | 15 | 47.8 | 40.928 | 59.963 | 35 | 47.8 | 26.706 | 59.968 | 20 | 47.8 | 21.3232 | 59.978 | 15
47.9 | 52.455 | 60.012 | 60.03 | 45 | 47.9 | 35.844 | 60.03 | 30 | 47.9 | 21.247 | 59.985 | 15 | 47.9 | 20.874 | 59.973 | 15 | 47.9 | 42.566 | 60.015 | 35 | 47.9 | 24.748 | 59.978 | 20 | 47.9 | 20.9205 | 59.973 | 15 | 47.9 | 40.923 | 59.964 | 35 | 47.9 | 26.641 | 59.968 | 20 | 47.9 | 21.3668 | 59.978 | 15
48 | 52.449 | 60.011 | 60.031 | 45 | 48 | 35.838 | 60.031 | 30 | 48 | 21.246 | 59.986 | 15 | 48 | 20.8604 | 59.973 | 15 | 48 | 42.529 | 60.016 | 35 | 48 | 24.746 | 59.977 | 20 | 48 | 20.8939 | 59.973 | 15 | 48 | 40.922 | 59.964 | 35 | 48 | 26.615 | 59.968 | 20 | 48 | 21.287 | 59.977 | 15
48.1 | 52.332 | 60.011 | 60.031 | 45 | 48.1 | 35.775 | 60.031 | 30 | 48.1 | 21.243 | 59.986 | 15 | 48.1 | 20.8361 | 59.974 | 15 | 48.1 | 42.494 | 60.016 | 35 | 48.1 | 24.752 | 59.977 | 20 | 48.1 | 20.8368 | 59.973 | 15 | 48.1 | 40.921 | 59.964 | 35 | 48.1 | 26.611 | 59.968 | 20 | 48.1 | 21.3202 | 59.977 | 15
48.2 | 52.311 | 60.01 | 60.032 | 45 | 48.2 | 35.706 | 60.032 | 30 | 48.2 | 21.242 | 59.986 | 15 | 48.2 | 20.8785 | 59.973 | 15 | 48.2 | 42.495 | 60.017 | 35 | 48.2 | 24.753 | 59.976 | 20 | 48.2 | 20.7038 | 59.972 | 15 | 48.2 | 40.83 | 59.964 | 35 | 48.2 | 26.607 | 59.969 | 20 | 48.2 | 21.3587 | 59.976 | 15
48.3 | 52.315 | 60.01 | 60.032 | 45 | 48.3 | 35.625 | 60.032 | 30 | 48.3 | 21.242 | 59.986 | 15 | 48.3 | 20.9141 | 59.973 | 15 | 48.3 | 42.493 | 60.017 | 35 | 48.3 | 24.753 | 59.976 | 20 | 48.3 | 20.7315 | 59.972 | 15 | 48.3 | 40.826 | 59.965 | 35 | 48.3 | 26.607 | 59.969 | 20 | 48.3 | 21.3176 | 59.976 | 15
48.4 | 52.324 | 60.008 | 60.033 | 45 | 48.4 | 35.585 | 60.033 | 30 | 48.4 | 21.241 | 59.987 | 15 | 48.4 | 20.889 | 59.973 | 15 | 48.4 | 42.491 | 60.019 | 35 | 48.4 | 24.753 | 59.976 | 20 | 48.4 | 20.765 | 59.971 | 15 | 48.4 | 40.826 | 59.965 | 35 | 48.4 | 26.616 | 59.97 | 20 | 48.4 | 21.3229 | 59.976 | 15
48.5 | 52.319 | 60.008 | 60.033 | 45 | 48.5 | 35.493 | 60.033 | 30 | 48.5 | 21.244 | 59.987 | 15 | 48.5 | 20.8798 | 59.973 | 15 | 48.5 | 42.47 | 60.019 | 35 | 48.5 | 24.753 | 59.976 | 20 | 48.5 | 20.7068 | 59.971 | 15 | 48.5 | 40.827 | 59.965 | 35 | 48.5 | 26.619 | 59.97 | 20 | 48.5 | 21.3343 | 59.976 | 15
48.6 | 52.299 | 60.007 | 60.034 | 45 | 48.6 | 35.493 | 60.034 | 30 | 48.6 | 21.218 | 59.988 | 15 | 48.6 | 20.7168 | 59.972 | 15 | 48.6 | 42.43 | 60.02 | 35 | 48.6 | 24.751 | 59.975 | 20 | 48.6 | 20.5815 | 59.97 | 15 | 48.6 | 40.829 | 59.965 | 35 | 48.6 | 26.619 | 59.97 | 20 | 48.6 | 21.2463 | 59.975 | 15
48.7 | 52.301 | 60.007 | 60.034 | 45 | 48.7 | 35.489 | 60.034 | 30 | 48.7 | 21.158 | 59.988 | 15 | 48.7 | 20.7141 | 59.972 | 15 | 48.7 | 42.428 | 60.02 | 35 | 48.7 | 24.752 | 59.975 | 20 | 48.7 | 20.5617 | 59.97 | 15 | 48.7 | 40.745 | 59.966 | 35 | 48.7 | 26.597 | 59.97 | 20 | 48.7 | 21.2633 | 59.975 | 15
48.8 | 52.3 | 60.006 | 60.034 | 45 | 48.8 | 35.488 | 60.034 | 30 | 48.8 | 21.158 | 59.988 | 15 | 48.8 | 20.7755 | 59.971 | 15 | 48.8 | 42.289 | 60.021 | 35 | 48.8 | 24.749 | 59.975 | 20 | 48.8 | 20.5533 | 59.97 | 15 | 48.8 | 40.738 | 59.966 | 35 | 48.8 | 26.528 | 59.971 | 20 | 48.8 | 21.1864 | 59.975 | 15
48.9 | 52.31 | 60.006 | 60.034 | 45 | 48.9 | 35.488 | 60.034 | 30 | 48.9 | 21.16 | 59.988 | 15 | 48.9 | 20.7671 | 59.971 | 15 | 48.9 | 42.203 | 60.021 | 35 | 48.9 | 24.742 | 59.975 | 20 | 48.9 | 20.6048 | 59.97 | 15 | 48.9 | 40.747 | 59.966 | 35 | 48.9 | 26.528 | 59.971 | 20 | 48.9 | 21.2509 | 59.975 | 15
49 | 52.301 | 60.005 | 60.035 | 45 | 49 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49 | 21.163 | 59.989 | 15 | 49 | 20.5323 | 59.97 | 15 | 49 | 42.208 | 60.022 | 35 | 49 | 24.743 | 59.974 | 20 | 49 | 20.6238 | 59.969 | 15 | 49 | 40.747 | 59.966 | 35 | 49 | 26.528 | 59.971 | 20 | 49 | 21.2787 | 59.974 | 15
49.1 | 52.281 | 60.005 | 60.035 | 45 | 49.1 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.1 | 21.167 | 59.989 | 15 | 49.1 | 20.5971 | 59.97 | 15 | 49.1 | 42.205 | 60.022 | 35 | 49.1 | 24.748 | 59.974 | 20 | 49.1 | 20.5601 | 59.969 | 15 | 49.1 | 40.739 | 59.967 | 35 | 49.1 | 26.439 | 59.971 | 20 | 49.1 | 21.2243 | 59.974 | 15
49.2 | 52.1 | 60.004 | 60.035 | 45 | 49.2 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.2 | 21.164 | 59.99 | 15 | 49.2 | 20.5982 | 59.97 | 15 | 49.2 | 42.203 | 60.023 | 35 | 49.2 | 24.749 | 59.973 | 20 | 49.2 | 20.5002 | 59.969 | 15 | 49.2 | 40.743 | 59.967 | 35 | 49.2 | 26.37 | 59.972 | 20 | 49.2 | 21.2082 | 59.973 | 15
49.3 | 51.933 | 60.004 | 60.035 | 45 | 49.3 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.3 | 21.143 | 59.99 | 15 | 49.3 | 20.5992 | 59.97 | 15 | 49.3 | 42.205 | 60.023 | 35 | 49.3 | 24.751 | 59.973 | 20 | 49.3 | 20.4587 | 59.969 | 15 | 49.3 | 40.58 | 59.968 | 35 | 49.3 | 26.369 | 59.972 | 20 | 49.3 | 21.164 | 59.973 | 15
49.4 | 51.934 | 60.003 | 60.035 | 45 | 49.4 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.4 | 21.02 | 59.991 | 15 | 49.4 | 20.5317 | 59.969 | 15 | 49.4 | 42.216 | 60.024 | 35 | 49.4 | 24.756 | 59.973 | 20 | 49.4 | 20.4927 | 59.969 | 15 | 49.4 | 40.441 | 59.968 | 35 | 49.4 | 26.311 | 59.972 | 20 | 49.4 | 21.1153 | 59.973 | 15
49.5 | 51.945 | 60.003 | 60.034 | 45 | 49.5 | 35.484 | 60.034 | 30 | 49.5 | 21.019 | 59.991 | 15 | 49.5 | 20.5514 | 59.969 | 15 | 49.5 | 42.224 | 60.024 | 35 | 49.5 | 24.756 | 59.973 | 20 | 49.5 | 20.4402 | 59.969 | 15 | 49.5 | 40.357 | 59.968 | 35 | 49.5 | 26.224 | 59.972 | 20 | 49.5 | 21.1254 | 59.973 | 15
49.6 | 51.943 | 60.002 | 60.034 | 45 | 49.6 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.6 | 21.02 | 59.993 | 15 | 49.6 | 20.4974 | 59.969 | 15 | 49.6 | 42.223 | 60.026 | 35 | 49.6 | 24.707 | 59.972 | 20 | 49.6 | 20.4577 | 59.969 | 15 | 49.6 | 40.357 | 59.968 | 35 | 49.6 | 26.226 | 59.974 | 20 | 49.6 | 21.1076 | 59.972 | 15
49.7 | 51.932 | 60.002 | 60.034 | 45 | 49.7 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.7 | 21.02 | 59.993 | 15 | 49.7 | 20.4461 | 59.969 | 15 | 49.7 | 42.21 | 60.026 | 35 | 49.7 | 24.636 | 59.972 | 20 | 49.7 | 20.3799 | 59.969 | 15 | 49.7 | 40.353 | 59.969 | 35 | 49.7 | 26.209 | 59.974 | 20 | 49.7 | 21.0564 | 59.972 | 15
49.8 | 51.933 | 60.001 | 60.034 | 45 | 49.8 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.8 | 21.018 | 59.993 | 15 | 49.8 | 20.5187 | 59.969 | 15 | 49.8 | 42.151 | 60.029 | 35 | 49.8 | 24.636 | 59.972 | 20 | 49.8 | 20.3795 | 59.969 | 15 | 49.8 | 40.351 | 59.968 | 35 | 49.8 | 26.133 | 59.977 | 20 | 49.8 | 21.1283 | 59.972 | 15
49.9 | 51.929 | 60.001 | 60.034 | 45 | 49.9 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.9 | 21.016 | 59.993 | 15 | 49.9 | 20.4168 | 59.969 | 15 | 49.9 | 42.121 | 60.029 | 35 | 49.9 | 24.61 | 59.972 | 20 | 49.9 | 20.4005 | 59.969 | 15 | 49.9 | 40.348 | 59.968 | 35 | 49.9 | 26.119 | 59.977 | 20 | 49.9 | 21.0973 | 59.972 | 15
50 | 51.931 | 59.999 | 60.034 | 45 | 50 | 35.478 | 60.034 | 30 | 50 | 21.016 | 59.994 | 15 | 50 | 20.4659 | 59.969 | 15 | 50 | 42.095 | 60.031 | 35 | 50 | 24.29 | 59.972 | 20 | 50 | 20.3832 | 59.969 | 15 | 50 | 40.348 | 59.968 | 35 | 50 | 26.12 | 59.979 | 20 | 50 | 21.1091 | 59.972 | 15
50.1 | 51.939 | 59.999 | 60.034 | 45 | 50.1 | 35.452 | 60.034 | 30 | 50.1 | 20.883 | 59.994 | 15 | 50.1 | 20.4572 | 59.969 | 15 | 50.1 | 42.071 | 60.031 | 35 | 50.1 | 24.283 | 59.973 | 20 | 50.1 | 20.3892 | 59.969 | 15 | 50.1 | 40.341 | 59.968 | 35 | 50.1 | 26.124 | 59.979 | 20 | 50.1 | 20.9174 | 59.973 | 15
50.2 | 51.941 | 59.998 | 60.034 | 45 | 50.2 | 35.284 | 60.034 | 30 | 50.2 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.2 | 20.43 | 59.969 | 15 | 50.2 | 42.032 | 60.034 | 35 | 50.2 | 24.283 | 59.973 | 20 | 50.2 | 20.3701 | 59.969 | 15 | 50.2 | 40.341 | 59.967 | 35 | 50.2 | 26.121 | 59.982 | 20 | 50.2 | 20.8478 | 59.973 | 15
50.3 | 51.811 | 59.998 | 60.034 | 45 | 50.3 | 35.283 | 60.034 | 30 | 50.3 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.3 | 20.4529 | 59.969 | 15 | 50.3 | 42.035 | 60.034 | 35 | 50.3 | 24.284 | 59.973 | 20 | 50.3 | 20.3519 | 59.969 | 15 | 50.3 | 40.34 | 59.967 | 35 | 50.3 | 26.085 | 59.982 | 20 | 50.3 | 20.8557 | 59.973 | 15
50.4 | 51.837 | 59.996 | 60.035 | 45 | 50.4 | 35.268 | 60.035 | 30 | 50.4 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.4 | 20.3841 | 59.969 | 15 | 50.4 | 42.01 | 60.036 | 35 | 50.4 | 24.263 | 59.973 | 20 | 50.4 | 20.3651 | 59.969 | 15 | 50.4 | 40.256 | 59.967 | 35 | 50.4 | 25.969 | 59.984 | 20 | 50.4 | 20.8318 | 59.973 | 15
50.5 | 51.854 | 59.996 | 60.035 | 45 | 50.5 | 35.158 | 60.035 | 30 | 50.5 | 20.803 | 59.994 | 15 | 50.5 | 20.354 | 59.969 | 15 | 50.5 | 41.875 | 60.036 | 35 | 50.5 | 23.982 | 59.974 | 20 | 50.5 | 20.2958 | 59.969 | 15 | 50.5 | 40.152 | 59.967 | 35 | 50.5 | 25.966 | 59.984 | 20 | 50.5 | 20.8351 | 59.974 | 15
50.6 | 51.844 | 59.994 | 60.036 | 45 | 50.6 | 35.15 | 60.036 | 30 | 50.6 | 20.802 | 59.994 | 15 | 50.6 | 20.3588 | 59.969 | 15 | 50.6 | 41.828 | 60.039 | 35 | 50.6 | 23.982 | 59.973 | 20 | 50.6 | 20.3317 | 59.968 | 15 | 50.6 | 40.152 | 59.966 | 35 | 50.6 | 25.961 | 59.985 | 20 | 50.6 | 20.8682 | 59.973 | 15
50.7 | 51.82 | 59.994 | 60.036 | 45 | 50.7 | 35.148 | 60.036 | 30 | 50.7 | 20.802 | 59.994 | 15 | 50.7 | 20.299 | 59.969 | 15 | 50.7 | 41.823 | 60.039 | 35 | 50.7 | 23.981 | 59.973 | 20 | 50.7 | 20.1759 | 59.968 | 15 | 50.7 | 40.152 | 59.966 | 35 | 50.7 | 25.951 | 59.985 | 20 | 50.7 | 20.8534 | 59.973 | 15
50.8 | 51.816 | 59.993 | 60.037 | 45 | 50.8 | 35.148 | 60.037 | 30 | 50.8 | 20.802 | 59.995 | 15 | 50.8 | 20.3409 | 59.969 | 15 | 50.8 | 41.805 | 60.042 | 35 | 50.8 | 23.977 | 59.973 | 20 | 50.8 | 20.1959 | 59.968 | 15 | 50.8 | 40.152 | 59.966 | 35 | 50.8 | 25.949 | 59.987 | 20 | 50.8 | 20.8796 | 59.973 | 15
50.9 | 51.821 | 59.993 | 60.037 | 45 | 50.9 | 35.142 | 60.037 | 30 | 50.9 | 20.78 | 59.995 | 15 | 50.9 | 20.3667 | 59.969 | 15 | 50.9 | 41.77 | 60.042 | 35 | 50.9 | 23.979 | 59.973 | 20 | 50.9 | 20.2041 | 59.968 | 15 | 50.9 | 40.155 | 59.966 | 35 | 50.9 | 25.946 | 59.987 | 20 | 50.9 | 20.846 | 59.973 | 15
51 | 51.805 | 59.991 | 60.038 | 45 | 51 | 34.997 | 60.038 | 30 | 51 | 20.66 | 59.996 | 15 | 51 | 20.2788 | 59.968 | 15 | 51 | 41.77 | 60.043 | 35 | 51 | 23.986 | 59.972 | 20 | 51 | 20.0799 | 59.968 | 15 | 51 | 40.158 | 59.966 | 35 | 51 | 25.964 | 59.989 | 20 | 51 | 20.7703 | 59.972 | 15
51.1 | 51.687 | 59.991 | 60.038 | 45 | 51.1 | 34.996 | 60.038 | 30 | 51.1 | 20.66 | 59.996 | 15 | 51.1 | 20.1964 | 59.968 | 15 | 51.1 | 41.772 | 60.043 | 35 | 51.1 | 23.983 | 59.972 | 20 | 51.1 | 20.0729 | 59.968 | 15 | 51.1 | 40.155 | 59.966 | 35 | 51.1 | 25.942 | 59.989 | 20 | 51.1 | 20.7377 | 59.972 | 15
51.2 | 51.663 | 59.989 | 60.039 | 45 | 51.2 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.2 | 20.663 | 59.996 | 15 | 51.2 | 20.1651 | 59.968 | 15 | 51.2 | 41.772 | 60.045 | 35 | 51.2 | 23.977 | 59.971 | 20 | 51.2 | 20.0164 | 59.968 | 15 | 51.2 | 40.15 | 59.966 | 35 | 51.2 | 25.753 | 59.992 | 20 | 51.2 | 20.7666 | 59.971 | 15
51.3 | 51.546 | 59.989 | 60.039 | 45 | 51.3 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.3 | 20.665 | 59.996 | 15 | 51.3 | 20.1851 | 59.968 | 15 | 51.3 | 41.774 | 60.045 | 35 | 51.3 | 23.983 | 59.971 | 20 | 51.3 | 20.0248 | 59.968 | 15 | 51.3 | 40.145 | 59.967 | 35 | 51.3 | 25.754 | 59.992 | 20 | 51.3 | 20.7342 | 59.971 | 15
51.4 | 51.514 | 59.988 | 60.039 | 45 | 51.4 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.4 | 20.51 | 59.997 | 15 | 51.4 | 20.0521 | 59.968 | 15 | 51.4 | 41.775 | 60.046 | 35 | 51.4 | 23.984 | 59.97 | 20 | 51.4 | 20.0451 | 59.968 | 15 | 51.4 | 40.153 | 59.967 | 35 | 51.4 | 25.757 | 59.994 | 20 | 51.4 | 20.6178 | 59.97 | 15
51.5 | 51.506 | 59.988 | 60.039 | 45 | 51.5 | 35.001 | 60.039 | 30 | 51.5 | 20.508 | 59.997 | 15 | 51.5 | 20.063 | 59.968 | 15 | 51.5 | 41.775 | 60.046 | 35 | 51.5 | 23.984 | 59.97 | 20 | 51.5 | 20.0729 | 59.968 | 15 | 51.5 | 40.155 | 59.968 | 35 | 51.5 | 25.758 | 59.994 | 20 | 51.5 | 20.6276 | 59.97 | 15
51.6 | 51.514 | 59.986 | 60.039 | 45 | 51.6 | 34.945 | 60.039 | 30 | 51.6 | 20.511 | 59.998 | 15 | 51.6 | 20.0678 | 59.968 | 15 | 51.6 | 41.772 | 60.047 | 35 | 51.6 | 23.983 | 59.97 | 20 | 51.6 | 19.8985 | 59.967 | 15 | 51.6 | 40.155 | 59.968 | 35 | 51.6 | 25.754 | 59.996 | 20 | 51.6 | 20.589 | 59.97 | 15
51.7 | 51.522 | 59.986 | 60.039 | 45 | 51.7 | 34.931 | 60.039 | 30 | 51.7 | 20.51 | 59.998 | 15 | 51.7 | 20.0963 | 59.968 | 15 | 51.7 | 41.772 | 60.047 | 35 | 51.7 | 23.896 | 59.97 | 20 | 51.7 | 19.7391 | 59.967 | 15 | 51.7 | 40.155 | 59.968 | 35 | 51.7 | 25.756 | 59.996 | 20 | 51.7 | 20.563 | 59.97 | 15
51.8 | 51.537 | 59.984 | 60.039 | 45 | 51.8 | 34.93 | 60.039 | 30 | 51.8 | 20.509 | 59.999 | 15 | 51.8 | 20.0659 | 59.968 | 15 | 51.8 | 41.75 | 60.047 | 35 | 51.8 | 23.861 | 59.969 | 20 | 51.8 | 19.8023 | 59.967 | 15 | 51.8 | 40.155 | 59.968 | 35 | 51.8 | 25.712 | 59.997 | 20 | 51.8 | 20.5942 | 59.969 | 15
51.9 | 51.546 | 59.984 | 60.038 | 45 | 51.9 | 34.929 | 60.038 | 30 | 51.9 | 20.471 | 59.999 | 15 | 51.9 | 20.0141 | 59.968 | 15 | 51.9 | 41.708 | 60.047 | 35 | 51.9 | 23.86 | 59.969 | 20 | 51.9 | 19.7253 | 59.967 | 15 | 51.9 | 40.155 | 59.968 | 35 | 51.9 | 25.673 | 59.997 | 20 | 51.9 | 20.511 | 59.969 | 15
52 | 51.516 | 59.983 | 60.038 | 45 | 52 | 34.929 | 60.038 | 30 | 52 | 20.424 | 60.001 | 15 | 52 | 19.9201 | 59.967 | 15 | 52 | 41.581 | 60.048 | 35 | 52 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52 | 19.7465 | 59.967 | 15 | 52 | 40.155 | 59.968 | 35 | 52 | 25.677 | 59.999 | 20 | 52 | 20.4845 | 59.969 | 15
52.1 | 51.489 | 59.983 | 60.037 | 45 | 52.1 | 34.93 | 60.037 | 30 | 52.1 | 20.426 | 60.001 | 15 | 52.1 | 19.7821 | 59.967 | 15 | 52.1 | 41.569 | 60.048 | 35 | 52.1 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52.1 | 19.718 | 59.967 | 15 | 52.1 | 40.155 | 59.968 | 35 | 52.1 | 25.667 | 59.999 | 20 | 52.1 | 20.4574 | 59.969 | 15
52.2 | 51.489 | 59.982 | 60.037 | 45 | 52.2 | 34.718 | 60.037 | 30 | 52.2 | 20.427 | 60.002 | 15 | 52.2 | 19.7885 | 59.967 | 15 | 52.2 | 41.419 | 60.049 | 35 | 52.2 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52.2 | 19.7092 | 59.967 | 15 | 52.2 | 40.155 | 59.968 | 35 | 52.2 | 25.624 | 60.001 | 20 | 52.2 | 20.5134 | 59.969 | 15
52.3 | 51.409 | 59.982 | 60.036 | 45 | 52.3 | 34.707 | 60.036 | 30 | 52.3 | 20.375 | 60.002 | 15 | 52.3 | 19.8072 | 59.967 | 15 | 52.3 | 41.397 | 60.049 | 35 | 52.3 | 23.859 | 59.969 | 20 | 52.3 | 19.5772 | 59.967 | 15 | 52.3 | 40.155 | 59.968 | 35 | 52.3 | 25.592 | 60.001 | 20 | 52.3 | 20.3998 | 59.969 | 15
52.4 | 51.37 | 59.981 | 60.036 | 45 | 52.4 | 34.708 | 60.036 | 30 | 52.4 | 20.359 | 60.005 | 15 | 52.4 | 19.714 | 59.967 | 15 | 52.4 | 41.387 | 60.05 | 35 | 52.4 | 23.854 | 59.969 | 20 | 52.4 | 19.5819 | 59.967 | 15 | 52.4 | 40.021 | 59.968 | 35 | 52.4 | 25.6 | 60.003 | 20 | 52.4 | 20.4081 | 59.969 | 15
52.5 | 51.352 | 59.981 | 60.036 | 45 | 52.5 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.5 | 20.357 | 60.005 | 15 | 52.5 | 19.7181 | 59.967 | 15 | 52.5 | 41.336 | 60.05 | 35 | 52.5 | 23.854 | 59.969 | 20 | 52.5 | 19.5842 | 59.967 | 15 | 52.5 | 39.647 | 59.968 | 35 | 52.5 | 25.595 | 60.003 | 20 | 52.5 | 20.3921 | 59.969 | 15
52.6 | 51.35 | 59.979 | 60.036 | 45 | 52.6 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.6 | 20.352 | 60.006 | 15 | 52.6 | 19.6743 | 59.967 | 15 | 52.6 | 41.329 | 60.051 | 35 | 52.6 | 23.856 | 59.969 | 20 | 52.6 | 19.3993 | 59.967 | 15 | 52.6 | 39.647 | 59.968 | 35 | 52.6 | 25.576 | 60.004 | 20 | 52.6 | 20.3966 | 59.969 | 15
52.7 | 51.341 | 59.979 | 60.036 | 45 | 52.7 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.7 | 20.353 | 60.006 | 15 | 52.7 | 19.6327 | 59.967 | 15 | 52.7 | 41.18 | 60.051 | 35 | 52.7 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52.7 | 19.3285 | 59.967 | 15 | 52.7 | 39.64 | 59.968 | 35 | 52.7 | 25.518 | 60.004 | 20 | 52.7 | 20.4575 | 59.969 | 15
52.8 | 51.351 | 59.978 | 60.036 | 45 | 52.8 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.8 | 20.306 | 60.007 | 15 | 52.8 | 19.6573 | 59.967 | 15 | 52.8 | 41.175 | 60.053 | 35 | 52.8 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52.8 | 19.2992 | 59.966 | 15 | 52.8 | 39.635 | 59.967 | 35 | 52.8 | 25.511 | 60.006 | 20 | 52.8 | 20.3367 | 59.969 | 15
52.9 | 51.33 | 59.978 | 60.036 | 45 | 52.9 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.9 | 20.273 | 60.007 | 15 | 52.9 | 19.6299 | 59.967 | 15 | 52.9 | 41.179 | 60.053 | 35 | 52.9 | 23.86 | 59.969 | 20 | 52.9 | 19.3249 | 59.966 | 15 | 52.9 | 39.635 | 59.967 | 35 | 52.9 | 25.518 | 60.006 | 20 | 52.9 | 20.3025 | 59.969 | 15
53 | 51.298 | 59.976 | 60.036 | 45 | 53 | 34.711 | 60.036 | 30 | 53 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53 | 19.4306 | 59.967 | 15 | 53 | 41.183 | 60.053 | 35 | 53 | 23.86 | 59.969 | 20 | 53 | 19.3545 | 59.966 | 15 | 53 | 39.635 | 59.967 | 35 | 53 | 25.517 | 60.007 | 20 | 53 | 20.3028 | 59.969 | 15
53.1 | 51.28 | 59.976 | 60.036 | 45 | 53.1 | 34.623 | 60.036 | 30 | 53.1 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.1 | 19.322 | 59.967 | 15 | 53.1 | 41.183 | 60.053 | 35 | 53.1 | 23.86 | 59.969 | 20 | 53.1 | 19.304 | 59.967 | 15 | 53.1 | 39.637 | 59.967 | 35 | 53.1 | 25.399 | 60.007 | 20 | 53.1 | 20.3341 | 59.969 | 15
53.2 | 51.279 | 59.975 | 60.036 | 45 | 53.2 | 34.577 | 60.036 | 30 | 53.2 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.2 | 19.3119 | 59.966 | 15 | 53.2 | 41.183 | 60.054 | 35 | 53.2 | 23.86 | 59.969 | 20 | 53.2 | 19.3349 | 59.967 | 15 | 53.2 | 39.637 | 59.967 | 35 | 53.2 | 25.355 | 60.008 | 20 | 53.2 | 20.354 | 59.969 | 15
53.3 | 51.263 | 59.975 | 60.036 | 45 | 53.3 | 34.583 | 60.036 | 30 | 53.3 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.3 | 19.3511 | 59.966 | 15 | 53.3 | 41.18 | 60.054 | 35 | 53.3 | 23.86 | 59.969 | 20 | 53.3 | 19.3464 | 59.967 | 15 | 53.3 | 39.637 | 59.967 | 35 | 53.3 | 25.353 | 60.008 | 20 | 53.3 | 20.3396 | 59.969 | 15
53.4 | 51.201 | 59.972 | 60.037 | 45 | 53.4 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.4 | 20.253 | 60.009 | 15 | 53.4 | 19.3525 | 59.966 | 15 | 53.4 | 41.177 | 60.054 | 35 | 53.4 | 23.851 | 59.968 | 20 | 53.4 | 19.3175 | 59.967 | 15 | 53.4 | 39.637 | 59.967 | 35 | 53.4 | 25.307 | 60.009 | 20 | 53.4 | 20.3268 | 59.968 | 15
53.5 | 51.12 | 59.972 | 60.037 | 45 | 53.5 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.5 | 20.117 | 60.009 | 15 | 53.5 | 19.3475 | 59.967 | 15 | 53.5 | 41.177 | 60.054 | 35 | 53.5 | 23.85 | 59.968 | 20 | 53.5 | 19.3213 | 59.967 | 15 | 53.5 | 39.637 | 59.967 | 35 | 53.5 | 25.295 | 60.009 | 20 | 53.5 | 20.1412 | 59.968 | 15
53.6 | 51.106 | 59.97 | 60.037 | 45 | 53.6 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.6 | 20.119 | 60.009 | 15 | 53.6 | 19.3374 | 59.967 | 15 | 53.6 | 41.176 | 60.054 | 35 | 53.6 | 23.551 | 59.968 | 20 | 53.6 | 19.3003 | 59.967 | 15 | 53.6 | 39.635 | 59.967 | 35 | 53.6 | 25.295 | 60.01 | 20 | 53.6 | 20.1619 | 59.968 | 15
53.7 | 51 | 59.97 | 60.037 | 45 | 53.7 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.7 | 20.117 | 60.009 | 15 | 53.7 | 19.2865 | 59.967 | 15 | 53.7 | 41.175 | 60.053 | 35 | 53.7 | 23.436 | 59.968 | 20 | 53.7 | 19.2938 | 59.967 | 15 | 53.7 | 39.633 | 59.967 | 35 | 53.7 | 25.259 | 60.01 | 20 | 53.7 | 20.1864 | 59.968 | 15
53.8 | 50.987 | 59.968 | 60.037 | 45 | 53.8 | 34.576 | 60.037 | 30 | 53.8 | 20.013 | 60.01 | 15 | 53.8 | 19.2975 | 59.967 | 15 | 53.8 | 41.172 | 60.053 | 35 | 53.8 | 23.436 | 59.968 | 20 | 53.8 | 19.2579 | 59.967 | 15 | 53.8 | 39.633 | 59.967 | 35 | 53.8 | 25.213 | 60.011 | 20 | 53.8 | 20.1071 | 59.968 | 15
53.9 | 50.994 | 59.968 | 60.037 | 45 | 53.9 | 34.573 | 60.037 | 30 | 53.9 | 19.985 | 60.01 | 15 | 53.9 | 19.3519 | 59.967 | 15 | 53.9 | 41.17 | 60.052 | 35 | 53.9 | 23.436 | 59.968 | 20 | 53.9 | 19.1629 | 59.967 | 15 | 53.9 | 39.63 | 59.968 | 35 | 53.9 | 25.217 | 60.011 | 20 | 53.9 | 20.0274 | 59.968 | 15
54 | 51.001 | 59.967 | 60.037 | 45 | 54 | 34.494 | 60.037 | 30 | 54 | 19.983 | 60.012 | 15 | 54 | 19.3176 | 59.967 | 15 | 54 | 41.14 | 60.052 | 35 | 54 | 23.365 | 59.968 | 20 | 54 | 19.2439 | 59.967 | 15 | 54 | 39.632 | 59.968 | 35 | 54 | 25.216 | 60.012 | 20 | 54 | 20.029 | 59.968 | 15
54.1 | 50.858 | 59.967 | 59.964 | 45 | 54.1 | 34.418 | 60.036 | 30 | 54.1 | 19.984 | 60.012 | 15 | 54.1 | 19.2857 | 59.967 | 15 | 54.1 | 41.028 | 60.051 | 35 | 54.1 | 23.307 | 59.968 | 20 | 54.1 | 19.2455 | 59.967 | 15 | 54.1 | 39.632 | 59.968 | 35 | 54.1 | 25.215 | 60.012 | 20 | 54.1 | 20.0269 | 59.968 | 15
54.2 | 50.821 | 59.965 | 59.964 | 45 | 54.2 | 34.421 | 60.036 | 30 | 54.2 | 19.987 | 60.013 | 15 | 54.2 | 19.2902 | 59.967 | 15 | 54.2 | 41.032 | 60.051 | 35 | 54.2 | 23.307 | 59.968 | 20 | 54.2 | 19.1906 | 59.967 | 15 | 54.2 | 39.543 | 59.968 | 35 | 54.2 | 25.213 | 60.013 | 20 | 54.2 | 20.0336 | 59.968 | 15
54.3 | 50.806 | 59.965 | 59.964 | 45 | 54.3 | 34.415 | 60.035 | 30 | 54.3 | 19.984 | 60.013 | 15 | 54.3 | 19.2044 | 59.967 | 15 | 54.3 | 41.046 | 60.051 | 35 | 54.3 | 23.306 | 59.968 | 20 | 54.3 | 19.2043 | 59.967 | 15 | 54.3 | 39.48 | 59.968 | 35 | 54.3 | 25.213 | 60.013 | 20 | 54.3 | 20.0285 | 59.968 | 15
54.4 | 50.828 | 59.965 | 59.964 | 45 | 54.4 | 34.416 | 60.035 | 30 | 54.4 | 19.85 | 60.015 | 15 | 54.4 | 19.1961 | 59.967 | 15 | 54.4 | 41.012 | 60.051 | 35 | 54.4 | 23.304 | 59.967 | 20 | 54.4 | 19.1506 | 59.967 | 15 | 54.4 | 39.48 | 59.968 | 35 | 54.4 | 25.212 | 60.014 | 20 | 54.4 | 19.9563 | 59.967 | 15
54.5 | 50.854 | 59.965 | 59.964 | 45 | 54.5 | 34.343 | 60.033 | 30 | 54.5 | 19.697 | 60.015 | 15 | 54.5 | 19.2474 | 59.967 | 15 | 54.5 | 40.915 | 60.049 | 35 | 54.5 | 23.304 | 59.967 | 20 | 54.5 | 19.1598 | 59.967 | 15 | 54.5 | 39.479 | 59.968 | 35 | 54.5 | 25.211 | 60.014 | 20 | 54.5 | 19.8077 | 59.967 | 15
54.6 | 50.847 | 59.963 | 59.964 | 45 | 54.6 | 34.181 | 60.033 | 30 | 54.6 | 19.694 | 60.017 | 15 | 54.6 | 19.1484 | 59.967 | 15 | 54.6 | 40.922 | 60.049 | 35 | 54.6 | 23.307 | 59.967 | 20 | 54.6 | 19.2349 | 59.967 | 15 | 54.6 | 39.479 | 59.968 | 35 | 54.6 | 25.211 | 60.015 | 20 | 54.6 | 19.7389 | 59.967 | 15
54.7 | 50.838 | 59.963 | 59.964 | 45 | 54.7 | 34.143 | 60.032 | 30 | 54.7 | 19.689 | 60.017 | 15 | 54.7 | 19.2014 | 59.967 | 15 | 54.7 | 40.921 | 60.048 | 35 | 54.7 | 23.308 | 59.967 | 20 | 54.7 | 19.2335 | 59.967 | 15 | 54.7 | 39.479 | 59.968 | 35 | 54.7 | 25.208 | 60.015 | 20 | 54.7 | 19.7804 | 59.967 | 15
54.8 | 50.83 | 59.962 | 59.964 | 45 | 54.8 | 34.088 | 60.032 | 30 | 54.8 | 19.689 | 60.018 | 15 | 54.8 | 19.2066 | 59.967 | 15 | 54.8 | 40.919 | 60.048 | 35 | 54.8 | 23.311 | 59.967 | 20 | 54.8 | 19.1522 | 59.967 | 15 | 54.8 | 39.347 | 59.968 | 35 | 54.8 | 25.207 | 60.015 | 20 | 54.8 | 19.7697 | 59.967 | 15
54.9 | 50.85 | 59.962 | 59.964 | 45 | 54.9 | 33.985 | 60.031 | 30 | 54.9 | 19.688 | 60.018 | 15 | 54.9 | 19.1677 | 59.967 | 15 | 54.9 | 40.934 | 60.047 | 35 | 54.9 | 23.314 | 59.967 | 20 | 54.9 | 19.1897 | 59.968 | 15 | 54.9 | 39.161 | 59.968 | 35 | 54.9 | 24.953 | 60.015 | 20 | 54.9 | 19.7751 | 59.967 | 15
55 | 50.857 | 59.961 | 59.964 | 45 | 55 | 33.985 | 60.031 | 30 | 55 | 19.625 | 60.019 | 15 | 55 | 19.2477 | 59.967 | 15 | 55 | 40.938 | 60.047 | 35 | 55 | 23.314 | 59.967 | 20 | 55 | 19.2182 | 59.968 | 15 | 55 | 39.166 | 59.968 | 35 | 55 | 24.859 | 60.016 | 20 | 55 | 19.6511 | 59.967 | 15
55.1 | 50.818 | 59.961 | 59.964 | 45 | 55.1 | 33.986 | 60.03 | 30 | 55.1 | 19.554 | 60.019 | 15 | 55.1 | 19.1794 | 59.967 | 15 | 55.1 | 40.927 | 60.047 | 35 | 55.1 | 23.314 | 59.967 | 20 | 55.1 | 19.1947 | 59.968 | 15 | 55.1 | 39.172 | 59.968 | 35 | 55.1 | 24.858 | 60.016 | 20 | 55.1 | 19.6462 | 59.967 | 15
55.2 | 50.834 | 59.96 | 59.964 | 45 | 55.2 | 33.987 | 60.03 | 30 | 55.2 | 19.556 | 60.02 | 15 | 55.2 | 19.2311 | 59.967 | 15 | 55.2 | 40.804 | 60.047 | 35 | 55.2 | 23.314 | 59.967 | 20 | 55.2 | 19.1682 | 59.968 | 15 | 55.2 | 39.166 | 59.967 | 35 | 55.2 | 24.704 | 60.016 | 20 | 55.2 | 19.6326 | 59.967 | 15
55.3 | 50.835 | 59.96 | 59.964 | 45 | 55.3 | 33.989 | 60.029 | 30 | 55.3 | 19.557 | 60.02 | 15 | 55.3 | 19.2102 | 59.968 | 15 | 55.3 | 40.645 | 60.045 | 35 | 55.3 | 23.314 | 59.967 | 20 | 55.3 | 19.1863 | 59.969 | 15 | 55.3 | 39.163 | 59.967 | 35 | 55.3 | 24.65 | 60.016 | 20 | 55.3 | 19.6125 | 59.967 | 15
55.4 | 50.773 | 59.959 | 59.964 | 45 | 55.4 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.4 | 19.311 | 60.02 | 15 | 55.4 | 19.1661 | 59.968 | 15 | 55.4 | 40.635 | 60.045 | 35 | 55.4 | 23.314 | 59.967 | 20 | 55.4 | 19.2295 | 59.969 | 15 | 55.4 | 39.148 | 59.966 | 35 | 55.4 | 24.65 | 60.016 | 20 | 55.4 | 19.4056 | 59.967 | 15
55.5 | 50.689 | 59.959 | 59.964 | 45 | 55.5 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.5 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.5 | 19.1442 | 59.968 | 15 | 55.5 | 40.629 | 60.045 | 35 | 55.5 | 23.312 | 59.967 | 20 | 55.5 | 19.195 | 59.969 | 15 | 55.5 | 39.145 | 59.966 | 35 | 55.5 | 24.645 | 60.016 | 20 | 55.5 | 19.3686 | 59.967 | 15
55.6 | 50.618 | 59.959 | 59.964 | 45 | 55.6 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.6 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.6 | 19.2277 | 59.968 | 15 | 55.6 | 40.627 | 60.045 | 35 | 55.6 | 23.311 | 59.966 | 20 | 55.6 | 19.1892 | 59.969 | 15 | 55.6 | 39.145 | 59.966 | 35 | 55.6 | 24.644 | 60.016 | 20 | 55.6 | 19.2862 | 59.966 | 15
55.7 | 50.607 | 59.959 | 59.964 | 45 | 55.7 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.7 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.7 | 19.2266 | 59.969 | 15 | 55.7 | 40.627 | 60.044 | 35 | 55.7 | 23.311 | 59.966 | 20 | 55.7 | 19.2302 | 59.97 | 15 | 55.7 | 39.145 | 59.966 | 35 | 55.7 | 24.644 | 60.016 | 20 | 55.7 | 19.3697 | 59.966 | 15
55.8 | 50.606 | 59.958 | 59.964 | 45 | 55.8 | 33.814 | 60.029 | 30 | 55.8 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.8 | 19.16 | 59.969 | 15 | 55.8 | 40.624 | 60.044 | 35 | 55.8 | 23.31 | 59.966 | 20 | 55.8 | 19.1536 | 59.97 | 15 | 55.8 | 39.145 | 59.966 | 35 | 55.8 | 24.418 | 60.016 | 20 | 55.8 | 19.304 | 59.966 | 15
55.9 | 50.606 | 59.958 | 59.964 | 45 | 55.9 | 33.779 | 60.029 | 30 | 55.9 | 19.258 | 60.02 | 15 | 55.9 | 19.2398 | 59.969 | 15 | 55.9 | 40.63 | 60.043 | 35 | 55.9 | 23.312 | 59.967 | 20 | 55.9 | 19.1934 | 59.971 | 15 | 55.9 | 39.145 | 59.966 | 35 | 55.9 | 24.339 | 60.015 | 20 | 55.9 | 19.3669 | 59.967 | 15
56 | 50.607 | 59.956 | 59.964 | 45 | 56 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56 | 19.258 | 60.02 | 15 | 56 | 19.1643 | 59.969 | 15 | 56 | 40.632 | 60.043 | 35 | 56 | 23.311 | 59.967 | 20 | 56 | 19.24 | 59.971 | 15 | 56 | 39.145 | 59.966 | 35 | 56 | 24.336 | 60.015 | 20 | 56 | 19.3139 | 59.967 | 15
56.1 | 50.628 | 59.956 | 59.964 | 45 | 56.1 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.1 | 19.259 | 60.02 | 15 | 56.1 | 19.1855 | 59.97 | 15 | 56.1 | 40.646 | 60.042 | 35 | 56.1 | 23.31 | 59.967 | 20 | 56.1 | 19.0895 | 59.971 | 15 | 56.1 | 39.145 | 59.966 | 35 | 56.1 | 24.336 | 60.014 | 20 | 56.1 | 19.3139 | 59.967 | 15
56.2 | 50.628 | 59.955 | 59.964 | 45 | 56.2 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.2 | 19.259 | 60.02 | 15 | 56.2 | 19.2323 | 59.97 | 15 | 56.2 | 40.66 | 60.042 | 35 | 56.2 | 23.125 | 59.967 | 20 | 56.2 | 18.7332 | 59.971 | 15 | 56.2 | 39.145 | 59.966 | 35 | 56.2 | 24.336 | 60.014 | 20 | 56.2 | 19.3566 | 59.967 | 15
56.3 | 50.619 | 59.955 | 59.964 | 45 | 56.3 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.3 | 19.264 | 60.02 | 15 | 56.3 | 19.1652 | 59.971 | 15 | 56.3 | 40.655 | 60.04 | 35 | 56.3 | 22.777 | 59.967 | 20 | 56.3 | 18.742 | 59.972 | 15 | 56.3 | 39.145 | 59.966 | 35 | 56.3 | 24.335 | 60.014 | 20 | 56.3 | 19.3005 | 59.967 | 15
56.4 | 50.614 | 59.955 | 59.964 | 45 | 56.4 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.4 | 19.259 | 60.021 | 15 | 56.4 | 19.1801 | 59.971 | 15 | 56.4 | 40.654 | 60.04 | 35 | 56.4 | 22.779 | 59.967 | 20 | 56.4 | 18.7785 | 59.972 | 15 | 56.4 | 39.147 | 59.966 | 35 | 56.4 | 24.334 | 60.014 | 20 | 56.4 | 19.3447 | 59.967 | 15
56.5 | 50.62 | 59.955 | 59.964 | 45 | 56.5 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.5 | 19.258 | 60.021 | 15 | 56.5 | 19.1719 | 59.971 | 15 | 56.5 | 40.652 | 60.039 | 35 | 56.5 | 22.722 | 59.967 | 20 | 56.5 | 18.7905 | 59.972 | 15 | 56.5 | 39.04 | 59.966 | 35 | 56.5 | 24.334 | 60.014 | 20 | 56.5 | 19.3557 | 59.967 | 15
56.6 | 50.603 | 59.954 | 59.964 | 45 | 56.6 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.6 | 19.194 | 60.022 | 15 | 56.6 | 18.79 | 59.971 | 15 | 56.6 | 40.613 | 60.039 | 35 | 56.6 | 22.632 | 59.967 | 20 | 56.6 | 18.6512 | 59.972 | 15 | 56.6 | 38.979 | 59.965 | 35 | 56.6 | 24.334 | 60.014 | 20 | 56.6 | 19.2373 | 59.967 | 15
56.7 | 50.598 | 59.954 | 59.964 | 45 | 56.7 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.7 | 19.124 | 60.022 | 15 | 56.7 | 18.7695 | 59.972 | 15 | 56.7 | 40.572 | 60.037 | 35 | 56.7 | 22.632 | 59.967 | 20 | 56.7 | 18.6323 | 59.972 | 15 | 56.7 | 38.907 | 59.965 | 35 | 56.7 | 24.333 | 60.014 | 20 | 56.7 | 19.2189 | 59.967 | 15
56.8 | 50.539 | 59.953 | 59.964 | 45 | 56.8 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.8 | 19.124 | 60.023 | 15 | 56.8 | 18.7271 | 59.972 | 15 | 56.8 | 40.417 | 60.037 | 35 | 56.8 | 22.632 | 59.967 | 20 | 56.8 | 18.661 | 59.972 | 15 | 56.8 | 38.907 | 59.965 | 35 | 56.8 | 24.332 | 60.014 | 20 | 56.8 | 19.2249 | 59.967 | 15
56.9 | 50.491 | 59.953 | 59.964 | 45 | 56.9 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.9 | 19.128 | 60.023 | 15 | 56.9 | 18.7442 | 59.972 | 15 | 56.9 | 40.341 | 60.035 | 35 | 56.9 | 22.632 | 59.967 | 20 | 56.9 | 18.6478 | 59.972 | 15 | 56.9 | 38.897 | 59.965 | 35 | 56.9 | 24.332 | 60.013 | 20 | 56.9 | 19.2468 | 59.967 | 15
57 | 50.358 | 59.952 | 59.964 | 45 | 57 | 33.766 | 60.03 | 30 | 57 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57 | 18.6458 | 59.972 | 15 | 57 | 40.349 | 60.035 | 35 | 57 | 22.632 | 59.967 | 20 | 57 | 18.5978 | 59.972 | 15 | 57 | 38.764 | 59.965 | 35 | 57 | 24.333 | 60.013 | 20 | 57 | 19.2066 | 59.967 | 15
57.1 | 50.225 | 59.952 | 59.964 | 45 | 57.1 | 33.706 | 60.03 | 30 | 57.1 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.1 | 18.6234 | 59.972 | 15 | 57.1 | 40.348 | 60.034 | 35 | 57.1 | 22.632 | 59.967 | 20 | 57.1 | 18.6138 | 59.972 | 15 | 57.1 | 38.764 | 59.965 | 35 | 57.1 | 24.333 | 60.013 | 20 | 57.1 | 19.2242 | 59.967 | 15
57.2 | 50.225 | 59.952 | 59.964 | 45 | 57.2 | 33.704 | 60.03 | 30 | 57.2 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.2 | 18.6382 | 59.972 | 15 | 57.2 | 40.329 | 60.034 | 35 | 57.2 | 22.632 | 59.967 | 20 | 57.2 | 18.6173 | 59.972 | 15 | 57.2 | 38.764 | 59.965 | 35 | 57.2 | 24.334 | 60.013 | 20 | 57.2 | 19.2342 | 59.967 | 15
57.3 | 50.226 | 59.952 | 59.964 | 45 | 57.3 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.3 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.3 | 18.5924 | 59.972 | 15 | 57.3 | 40.241 | 60.032 | 35 | 57.3 | 22.632 | 59.967 | 20 | 57.3 | 18.573 | 59.972 | 15 | 57.3 | 38.757 | 59.965 | 35 | 57.3 | 24.334 | 60.013 | 20 | 57.3 | 19.1724 | 59.967 | 15
57.4 | 50.221 | 59.951 | 59.964 | 45 | 57.4 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.4 | 19.128 | 60.024 | 15 | 57.4 | 18.5732 | 59.972 | 15 | 57.4 | 40.203 | 60.032 | 35 | 57.4 | 22.632 | 59.967 | 20 | 57.4 | 18.6617 | 59.972 | 15 | 57.4 | 38.748 | 59.964 | 35 | 57.4 | 24.216 | 60.013 | 20 | 57.4 | 19.1853 | 59.967 | 15
57.5 | 50.194 | 59.951 | 59.964 | 45 | 57.5 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.5 | 19.124 | 60.024 | 15 | 57.5 | 18.6444 | 59.972 | 15 | 57.5 | 40.214 | 60.03 | 35 | 57.5 | 22.633 | 59.967 | 20 | 57.5 | 18.5972 | 59.972 | 15 | 57.5 | 38.748 | 59.964 | 35 | 57.5 | 24.205 | 60.012 | 20 | 57.5 | 19.217 | 59.967 | 15
57.6 | 50.127 | 59.95 | 59.964 | 45 | 57.6 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.6 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.6 | 18.6084 | 59.972 | 15 | 57.6 | 40.214 | 60.03 | 35 | 57.6 | 22.635 | 59.967 | 20 | 57.6 | 18.671 | 59.972 | 15 | 57.6 | 38.752 | 59.964 | 35 | 57.6 | 24.205 | 60.012 | 20 | 57.6 | 19.1545 | 59.967 | 15
57.7 | 50.135 | 59.95 | 59.964 | 45 | 57.7 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.7 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.7 | 18.5897 | 59.972 | 15 | 57.7 | 40.212 | 60.029 | 35 | 57.7 | 22.638 | 59.968 | 20 | 57.7 | 18.6261 | 59.972 | 15 | 57.7 | 38.75 | 59.964 | 35 | 57.7 | 24.207 | 60.011 | 20 | 57.7 | 19.1859 | 59.968 | 15
57.8 | 50.125 | 59.95 | 59.964 | 45 | 57.8 | 33.701 | 60.029 | 30 | 57.8 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.8 | 18.6546 | 59.972 | 15 | 57.8 | 40.196 | 60.029 | 35 | 57.8 | 22.638 | 59.968 | 20 | 57.8 | 18.5878 | 59.972 | 15 | 57.8 | 38.75 | 59.964 | 35 | 57.8 | 24.207 | 60.011 | 20 | 57.8 | 19.1808 | 59.968 | 15
57.9 | 50.108 | 59.95 | 59.964 | 45 | 57.9 | 33.7 | 60.029 | 30 | 57.9 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.9 | 18.6367 | 59.972 | 15 | 57.9 | 40.103 | 60.028 | 35 | 57.9 | 22.638 | 59.968 | 20 | 57.9 | 18.6021 | 59.972 | 15 | 57.9 | 38.708 | 59.964 | 35 | 57.9 | 24.207 | 60.011 | 20 | 57.9 | 19.1465 | 59.968 | 15
58 | 50.101 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58 | 33.709 | 60.03 | 30 | 58 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58 | 18.6727 | 59.972 | 15 | 58 | 40.104 | 60.028 | 35 | 58 | 22.637 | 59.968 | 20 | 58 | 18.6555 | 59.972 | 15 | 58 | 38.7 | 59.963 | 35 | 58 | 24.207 | 60.011 | 20 | 58 | 19.1516 | 59.968 | 15
58.1 | 50.125 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.1 | 33.605 | 60.03 | 30 | 58.1 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.1 | 18.5774 | 59.972 | 15 | 58.1 | 40.105 | 60.026 | 35 | 58.1 | 22.636 | 59.969 | 20 | 58.1 | 18.5804 | 59.972 | 15 | 58.1 | 38.646 | 59.963 | 35 | 58.1 | 24.207 | 60.011 | 20 | 58.1 | 19.2154 | 59.969 | 15
58.2 | 50.129 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.2 | 33.549 | 60.03 | 30 | 58.2 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.2 | 18.6225 | 59.972 | 15 | 58.2 | 40.07 | 60.026 | 35 | 58.2 | 22.636 | 59.969 | 20 | 58.2 | 18.6258 | 59.972 | 15 | 58.2 | 38.338 | 59.963 | 35 | 58.2 | 24.205 | 60.011 | 20 | 58.2 | 19.2344 | 59.969 | 15
58.3 | 50.128 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.3 | 33.547 | 60.03 | 30 | 58.3 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.3 | 18.5708 | 59.972 | 15 | 58.3 | 40.035 | 60.025 | 35 | 58.3 | 22.646 | 59.969 | 20 | 58.3 | 18.4013 | 59.973 | 15 | 58.3 | 38.33 | 59.963 | 35 | 58.3 | 24.137 | 60.011 | 20 | 58.3 | 19.2255 | 59.969 | 15
58.4 | 50.139 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.4 | 33.547 | 60.031 | 30 | 58.4 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.4 | 18.595 | 59.972 | 15 | 58.4 | 40.037 | 60.025 | 35 | 58.4 | 22.593 | 59.969 | 20 | 58.4 | 18.3733 | 59.973 | 15 | 58.4 | 38.327 | 59.962 | 35 | 58.4 | 24.131 | 60.011 | 20 | 58.4 | 19.2014 | 59.969 | 15
58.5 | 50.13 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.5 | 33.457 | 60.031 | 30 | 58.5 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.5 | 18.6096 | 59.972 | 15 | 58.5 | 40.037 | 60.025 | 35 | 58.5 | 22.498 | 59.97 | 20 | 58.5 | 18.3035 | 59.973 | 15 | 58.5 | 38.327 | 59.962 | 35 | 58.5 | 24.134 | 60.01 | 20 | 58.5 | 19.2037 | 59.97 | 15
58.6 | 50.116 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.6 | 33.415 | 60.032 | 30 | 58.6 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.6 | 18.5947 | 59.972 | 15 | 58.6 | 40.006 | 60.025 | 35 | 58.6 | 22.496 | 59.97 | 20 | 58.6 | 18.289 | 59.973 | 15 | 58.6 | 38.327 | 59.962 | 35 | 58.6 | 24.136 | 60.01 | 20 | 58.6 | 19.1476 | 59.97 | 15
58.7 | 50.116 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.7 | 33.415 | 60.032 | 30 | 58.7 | 19.123 | 60.024 | 15 | 58.7 | 18.3435 | 59.973 | 15 | 58.7 | 39.96 | 60.024 | 35 | 58.7 | 22.494 | 59.971 | 20 | 58.7 | 18.3073 | 59.974 | 15 | 58.7 | 38.327 | 59.962 | 35 | 58.7 | 24.136 | 60.01 | 20 | 58.7 | 19.2202 | 59.971 | 15
58.8 | 50.106 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.8 | 33.419 | 60.033 | 30 | 58.8 | 19.123 | 60.024 | 15 | 58.8 | 18.3081 | 59.973 | 15 | 58.8 | 39.956 | 60.024 | 35 | 58.8 | 22.492 | 59.971 | 20 | 58.8 | 18.3073 | 59.974 | 15 | 58.8 | 38.327 | 59.962 | 35 | 58.8 | 24.136 | 60.01 | 20 | 58.8 | 19.2367 | 59.971 | 15
58.9 | 50.105 | 59.95 | 59.964 | 45 | 58.9 | 33.295 | 60.033 | 30 | 58.9 | 19.06 | 60.024 | 15 | 58.9 | 18.3452 | 59.973 | 15 | 58.9 | 39.958 | 60.023 | 35 | 58.9 | 22.495 | 59.971 | 20 | 58.9 | 18.238 | 59.975 | 15 | 58.9 | 38.329 | 59.962 | 35 | 58.9 | 24.136 | 60.01 | 20 | 58.9 | 19.1033 | 59.971 | 15
59 | 49.975 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59 | 33.263 | 60.034 | 30 | 59 | 18.705 | 60.024 | 15 | 59 | 18.3619 | 59.973 | 15 | 59 | 39.954 | 60.023 | 35 | 59 | 22.498 | 59.971 | 20 | 59 | 18.2399 | 59.975 | 15 | 59 | 38.332 | 59.962 | 35 | 59 | 24.136 | 60.01 | 20 | 59 | 18.7629 | 59.971 | 15
59.1 | 49.963 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.1 | 33.26 | 60.034 | 30 | 59.1 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.1 | 18.3569 | 59.974 | 15 | 59.1 | 39.951 | 60.022 | 35 | 59.1 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.1 | 18.2348 | 59.976 | 15 | 59.1 | 38.268 | 59.962 | 35 | 59.1 | 24.128 | 60.01 | 20 | 59.1 | 18.7303 | 59.972 | 15
59.2 | 49.956 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.2 | 33.085 | 60.035 | 30 | 59.2 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.2 | 18.3255 | 59.974 | 15 | 59.2 | 39.96 | 60.022 | 35 | 59.2 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.2 | 18.1546 | 59.976 | 15 | 59.2 | 38.03 | 59.962 | 35 | 59.2 | 24.01 | 60.01 | 20 | 59.2 | 18.7698 | 59.972 | 15
59.3 | 49.948 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.3 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.3 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.3 | 18.1827 | 59.975 | 15 | 59.3 | 39.932 | 60.02 | 35 | 59.3 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.3 | 18.2353 | 59.976 | 15 | 59.3 | 38.031 | 59.963 | 35 | 59.3 | 24.003 | 60.01 | 20 | 59.3 | 18.7695 | 59.972 | 15
59.4 | 49.937 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.4 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.4 | 18.575 | 60.023 | 15 | 59.4 | 18.2018 | 59.975 | 15 | 59.4 | 39.855 | 60.02 | 35 | 59.4 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.4 | 18.2069 | 59.976 | 15 | 59.4 | 38.046 | 59.963 | 35 | 59.4 | 24.001 | 60.01 | 20 | 59.4 | 18.6657 | 59.972 | 15
59.5 | 49.932 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.5 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.5 | 18.546 | 60.023 | 15 | 59.5 | 18.2377 | 59.976 | 15 | 59.5 | 39.834 | 60.019 | 35 | 59.5 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.5 | 18.1981 | 59.976 | 15 | 59.5 | 38.046 | 59.963 | 35 | 59.5 | 24.003 | 60.009 | 20 | 59.5 | 18.6295 | 59.972 | 15
59.6 | 49.943 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.6 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.6 | 18.545 | 60.023 | 15 | 59.6 | 18.1797 | 59.976 | 15 | 59.6 | 39.831 | 60.019 | 35 | 59.6 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.6 | 18.2123 | 59.976 | 15 | 59.6 | 38.046 | 59.963 | 35 | 59.6 | 24.001 | 60.009 | 20 | 59.6 | 18.6078 | 59.972 | 15
59.7 | 49.943 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.7 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.7 | 18.545 | 60.022 | 15 | 59.7 | 18.1857 | 59.976 | 15 | 59.7 | 39.833 | 60.017 | 35 | 59.7 | 22.501 | 59.972 | 20 | 59.7 | 18.2189 | 59.976 | 15 | 59.7 | 38.046 | 59.963 | 35 | 59.7 | 23.981 | 60.008 | 20 | 59.7 | 18.6001 | 59.972 | 15
59.8 | 49.881 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.8 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.8 | 18.546 | 60.022 | 15 | 59.8 | 18.2284 | 59.976 | 15 | 59.8 | 39.826 | 60.017 | 35 | 59.8 | 22.425 | 59.972 | 20 | 59.8 | 18.2039 | 59.976 | 15 | 59.8 | 38.046 | 59.963 | 35 | 59.8 | 23.841 | 60.008 | 20 | 59.8 | 18.665 | 59.972 | 15
59.9 | 49.798 | 59.95 | 59.964 | 45 | 59.9 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.9 | 18.547 | 60.022 | 15 | 59.9 | 18.2219 | 59.976 | 15 | 59.9 | 39.823 | 60.016 | 35 | 59.9 | 22.286 | 59.972 | 20 | 59.9 | 18.1582 | 59.976 | 15 | 59.9 | 38.042 | 59.963 | 35 | 59.9 | 23.842 | 60.007 | 20 | 59.9 | 18.6422 | 59.972 | 15
60 | 49.798 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60 | 33.051 | 60.035 | 30 | 60 | 18.549 | 60.022 | 15 | 60 | 18.2048 | 59.976 | 15 | 60 | 39.79 | 60.016 | 35 | 60 | 22.286 | 59.972 | 20 | 60 | 18.1511 | 59.976 | 15 | 60 | 38.042 | 59.963 | 35 | 60 | 23.686 | 60.007 | 20 | 60 | 18.6416 | 59.972 | 15
60.1 | 49.743 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.1 | 32.924 | 60.034 | 30 | 60.1 | 18.547 | 60.021 | 15 | 60.1 | 18.1685 | 59.976 | 15 | 60.1 | 39.76 | 60.015 | 35 | 60.1 | 22.285 | 59.972 | 20 | 60.1 | 18.0362 | 59.976 | 15 | 60.1 | 38.042 | 59.963 | 35 | 60.1 | 23.635 | 60.006 | 20 | 60.1 | 18.5884 | 59.972 | 15
60.2 | 49.584 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.2 | 32.924 | 60.034 | 30 | 60.2 | 18.547 | 60.021 | 15 | 60.2 | 18.2092 | 59.976 | 15 | 60.2 | 39.755 | 60.015 | 35 | 60.2 | 22.285 | 59.972 | 20 | 60.2 | 17.9422 | 59.976 | 15 | 60.2 | 38.042 | 59.963 | 35 | 60.2 | 23.636 | 60.006 | 20 | 60.2 | 18.5752 | 59.972 | 15
60.3 | 49.584 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.3 | 32.933 | 60.034 | 30 | 60.3 | 18.552 | 60.021 | 15 | 60.3 | 18.1808 | 59.976 | 15 | 60.3 | 39.751 | 60.014 | 35 | 60.3 | 22.285 | 59.972 | 20 | 60.3 | 17.9433 | 59.976 | 15 | 60.3 | 38.041 | 59.963 | 35 | 60.3 | 23.636 | 60.006 | 20 | 60.3 | 18.6331 | 59.972 | 15
60.4 | 49.584 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.4 | 32.941 | 60.035 | 30 | 60.4 | 18.554 | 60.021 | 15 | 60.4 | 18.1982 | 59.976 | 15 | 60.4 | 39.641 | 60.014 | 35 | 60.4 | 22.285 | 59.972 | 20 | 60.4 | 18.0185 | 59.976 | 15 | 60.4 | 38.04 | 59.963 | 35 | 60.4 | 23.624 | 60.006 | 20 | 60.4 | 18.6071 | 59.972 | 15
60.5 | 49.583 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.5 | 32.939 | 60.035 | 30 | 60.5 | 18.551 | 60.02 | 15 | 60.5 | 18.0162 | 59.976 | 15 | 60.5 | 39.599 | 60.013 | 35 | 60.5 | 22.164 | 59.972 | 20 | 60.5 | 17.9917 | 59.976 | 15 | 60.5 | 38.038 | 59.963 | 35 | 60.5 | 23.507 | 60.005 | 20 | 60.5 | 18.5922 | 59.972 | 15
60.6 | 49.59 | 59.949 | 59.964 | 45 | 60.6 | 32.933 | 60.036 | 30 | 60.6 | 18.548 | 60.02 | 15 | 60.6 | 17.9635 | 59.976 | 15 | 60.6 | 39.55 | 60.013 | 35 | 60.6 | 21.971 | 59.972 | 20 | 60.6 | 17.9623 | 59.976 | 15 | 60.6 | 38.038 | 59.962 | 35 | 60.6 | 23.515 | 60.005 | 20 | 60.6 | 18.6448 | 59.972 | 15
60.7 | 49.596 | 59.95 | 59.964 | 45 | 60.7 | 32.918 | 60.036 | 30 | 60.7 | 18.548 | 60.02 | 15 | 60.7 | 17.9887 | 59.976 | 15 | 60.7 | 39.549 | 60.012 | 35 | 60.7 | 21.974 | 59.972 | 20 | 60.7 | 17.8703 | 59.976 | 15 | 60.7 | 38.038 | 59.962 | 35 | 60.7 | 23.513 | 60.004 | 20 | 60.7 | 18.6177 | 59.972 | 15
60.8 | 49.598 | 59.95 | 59.964 | 45 | 60.8 | 32.865 | 60.036 | 30 | 60.8 | 18.547 | 60.02 | 15 | 60.8 | 18.0039 | 59.976 | 15 | 60.8 | 39.549 | 60.012 | 35 | 60.8 | 21.974 | 59.972 | 20 | 60.8 | 17.8721 | 59.976 | 15 | 60.8 | 38.038 | 59.962 | 35 | 60.8 | 23.51 | 60.004 | 20 | 60.8 | 18.6036 | 59.972 | 15
60.9 | 49.593 | 59.95 | 59.964 | 45 | 60.9 | 32.777 | 60.036 | 30 | 60.9 | 18.546 | 60.02 | 15 | 60.9 | 18.0255 | 59.976 | 15 | 60.9 | 39.549 | 60.012 | 35 | 60.9 | 21.974 | 59.972 | 20 | 60.9 | 17.8208 | 59.976 | 15 | 60.9 | 38.047 | 59.963 | 35 | 60.9 | 23.51 | 60.004 | 20 | 60.9 | 18.5742 | 59.972 | 15
61 | 49.592 | 59.95 | 59.964 | 45 | 61 | 32.731 | 60.038 | 30 | 61 | 18.526 | 60.02 | 15 | 61 | 17.9828 | 59.976 | 15 | 61 | 39.536 | 60.012 | 35 | 61 | 21.974 | 59.972 | 20 | 61 | 17.8214 | 59.976 | 15 | 61 | 38.049 | 59.963 | 35 | 61 | 23.512 | 60.004 | 20 | 61 | 18.6143 | 59.972 | 15
61.1 | 49.598 | 59.951 | 59.964 | 45 | 61.1 | 32.742 | 60.038 | 30 | 61.1 | 18.29 | 60.019 | 15 | 61.1 | 17.9554 | 59.976 | 15 | 61.1 | 39.344 | 60.011 | 35 | 61.1 | 21.975 | 59.973 | 20 | 61.1 | 17.6052 | 59.976 | 15 | 61.1 | 38.049 | 59.963 | 35 | 61.1 | 23.512 | 60.003 | 20 | 61.1 | 18.3406 | 59.973 | 15
61.2 | 49.601 | 59.951 | 59.964 | 45 | 61.2 | 32.738 | 60.039 | 30 | 61.2 | 18.263 | 60.019 | 15 | 61.2 | 17.8369 | 59.976 | 15 | 61.2 | 39.343 | 60.011 | 35 | 61.2 | 21.974 | 59.973 | 20 | 61.2 | 17.6612 | 59.976 | 15 | 61.2 | 37.944 | 59.963 | 35 | 61.2 | 23.51 | 60.003 | 20 | 61.2 | 18.3777 | 59.973 | 15
61.3 | 49.497 | 59.951 | 59.964 | 45 | 61.3 | 32.706 | 60.039 | 30 | 61.3 | 18.265 | 60.019 | 15 | 61.3 | 17.8387 | 59.976 | 15 | 61.3 | 39.34 | 60.011 | 35 | 61.3 | 21.973 | 59.973 | 20 | 61.3 | 17.6747 | 59.977 | 15 | 61.3 | 37.929 | 59.963 | 35 | 61.3 | 23.505 | 60.003 | 20 | 61.3 | 18.2864 | 59.973 | 15
61.4 | 49.416 | 59.951 | 59.964 | 45 | 61.4 | 32.587 | 60.041 | 30 | 61.4 | 18.267 | 60.02 | 15 | 61.4 | 17.8273 | 59.976 | 15 | 61.4 | 39.341 | 60.011 | 35 | 61.4 | 21.975 | 59.973 | 20 | 61.4 | 17.5815 | 59.977 | 15 | 61.4 | 37.929 | 59.963 | 35 | 61.4 | 23.505 | 60.003 | 20 | 61.4 | 18.3393 | 59.973 | 15
61.5 | 49.415 | 59.952 | 59.964 | 45 | 61.5 | 32.581 | 60.041 | 30 | 61.5 | 18.267 | 60.02 | 15 | 61.5 | 17.6334 | 59.976 | 15 | 61.5 | 39.343 | 60.01 | 35 | 61.5 | 21.975 | 59.974 | 20 | 61.5 | 17.6583 | 59.977 | 15 | 61.5 | 37.929 | 59.963 | 35 | 61.5 | 23.505 | 60.003 | 20 | 61.5 | 18.3154 | 59.974 | 15
61.6 | 49.428 | 59.952 | 59.964 | 45 | 61.6 | 32.581 | 60.042 | 30 | 61.6 | 18.245 | 60.02 | 15 | 61.6 | 17.6002 | 59.976 | 15 | 61.6 | 39.346 | 60.01 | 35 | 61.6 | 21.971 | 59.974 | 20 | 61.6 | 17.6072 | 59.977 | 15 | 61.6 | 37.929 | 59.963 | 35 | 61.6 | 23.493 | 60.003 | 20 | 61.6 | 18.3528 | 59.974 | 15
61.7 | 49.43 | 59.952 | 59.964 | 45 | 61.7 | 32.582 | 60.042 | 30 | 61.7 | 18.132 | 60.02 | 15 | 61.7 | 17.6006 | 59.977 | 15 | 61.7 | 39.23 | 60.009 | 35 | 61.7 | 21.896 | 59.975 | 20 | 61.7 | 17.6033 | 59.978 | 15 | 61.7 | 37.929 | 59.963 | 35 | 61.7 | 23.359 | 60.003 | 20 | 61.7 | 18.1929 | 59.975 | 15
61.8 | 49.432 | 59.952 | 59.964 | 45 | 61.8 | 32.582 | 60.042 | 30 | 61.8 | 18.127 | 60.021 | 15 | 61.8 | 17.6261 | 59.977 | 15 | 61.8 | 39.217 | 60.009 | 35 | 61.8 | 21.753 | 59.975 | 20 | 61.8 | 17.5828 | 59.978 | 15 | 61.8 | 37.82 | 59.963 | 35 | 61.8 | 23.359 | 60.003 | 20 | 61.8 | 18.1841 | 59.975 | 15
61.9 | 49.261 | 59.952 | 59.964 | 45 | 61.9 | 32.404 | 60.042 | 30 | 61.9 | 18.126 | 60.021 | 15 | 61.9 | 17.5802 | 59.977 | 15 | 61.9 | 39.217 | 60.009 | 35 | 61.9 | 21.753 | 59.976 | 20 | 61.9 | 17.5868 | 59.978 | 15 | 61.9 | 37.711 | 59.963 | 35 | 61.9 | 23.359 | 60.002 | 20 | 61.9 | 18.2121 | 59.976 | 15
62 | 49.133 | 59.952 | 59.964 | 45 | 62 | 32.379 | 60.043 | 30 | 62 | 18.126 | 60.021 | 15 | 62 | 17.6723 | 59.977 | 15 | 62 | 39.217 | 60.009 | 35 | 62 | 21.758 | 59.976 | 20 | 62 | 17.5986 | 59.978 | 15 | 62 | 37.703 | 59.963 | 35 | 62 | 23.361 | 60.002 | 20 | 62 | 18.1919 | 59.976 | 15
62.1 | 49.132 | 59.953 | 59.964 | 45 | 62.1 | 32.379 | 60.043 | 30 | 62.1 | 18.131 | 60.021 | 15 | 62.1 | 17.6405 | 59.978 | 15 | 62.1 | 39.217 | 60.009 | 35 | 62.1 | 21.76 | 59.976 | 20 | 62.1 | 17.5878 | 59.978 | 15 | 62.1 | 37.703 | 59.963 | 35 | 62.1 | 23.362 | 60.001 | 20 | 62.1 | 18.1822 | 59.976 | 15
62.2 | 49.101 | 59.953 | 59.964 | 45 | 62.2 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.2 | 18.132 | 60.022 | 15 | 62.2 | 17.6737 | 59.978 | 15 | 62.2 | 39.217 | 60.009 | 35 | 62.2 | 21.759 | 59.976 | 20 | 62.2 | 17.5768 | 59.978 | 15 | 62.2 | 37.708 | 59.963 | 35 | 62.2 | 23.36 | 60.001 | 20 | 62.2 | 18.2465 | 59.976 | 15
62.3 | 49.036 | 59.953 | 59.964 | 45 | 62.3 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.3 | 18.138 | 60.022 | 15 | 62.3 | 17.6676 | 59.978 | 15 | 62.3 | 39.217 | 60.009 | 35 | 62.3 | 21.619 | 59.976 | 20 | 62.3 | 17.6722 | 59.978 | 15 | 62.3 | 37.715 | 59.963 | 35 | 62.3 | 23.36 | 60.001 | 20 | 62.3 | 18.255 | 59.976 | 15
62.4 | 49.029 | 59.953 | 59.964 | 45 | 62.4 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.4 | 18.137 | 60.023 | 15 | 62.4 | 17.6385 | 59.978 | 15 | 62.4 | 39.212 | 60.009 | 35 | 62.4 | 21.554 | 59.976 | 20 | 62.4 | 17.6363 | 59.978 | 15 | 62.4 | 37.656 | 59.962 | 35 | 62.4 | 23.342 | 60.001 | 20 | 62.4 | 18.2151 | 59.976 | 15
62.5 | 49.036 | 59.954 | 59.964 | 45 | 62.5 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.5 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.5 | 17.6363 | 59.978 | 15 | 62.5 | 39.21 | 60.009 | 35 | 62.5 | 21.554 | 59.976 | 20 | 62.5 | 17.6 | 59.978 | 15 | 62.5 | 37.56 | 59.962 | 35 | 62.5 | 23.099 | 60 | 20 | 62.5 | 18.2168 | 59.976 | 15
62.6 | 49.043 | 59.954 | 59.964 | 45 | 62.6 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.6 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.6 | 17.6669 | 59.978 | 15 | 62.6 | 39.21 | 60.009 | 35 | 62.6 | 21.45 | 59.976 | 20 | 62.6 | 17.4929 | 59.978 | 15 | 62.6 | 37.566 | 59.961 | 35 | 62.6 | 23.021 | 60 | 20 | 62.6 | 18.2466 | 59.976 | 15
62.7 | 49.012 | 59.954 | 59.964 | 45 | 62.7 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.7 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.7 | 17.5815 | 59.978 | 15 | 62.7 | 39.21 | 60.009 | 35 | 62.7 | 21.25 | 59.976 | 20 | 62.7 | 17.5226 | 59.978 | 15 | 62.7 | 37.566 | 59.961 | 35 | 62.7 | 23.02 | 60 | 20 | 62.7 | 18.1868 | 59.976 | 15
62.8 | 49.023 | 59.954 | 59.964 | 45 | 62.8 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.8 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.8 | 17.6282 | 59.978 | 15 | 62.8 | 39.132 | 60.01 | 35 | 62.8 | 21.25 | 59.976 | 20 | 62.8 | 17.4396 | 59.978 | 15 | 62.8 | 37.566 | 59.961 | 35 | 62.8 | 23.02 | 60 | 20 | 62.8 | 18.2055 | 59.976 | 15
62.9 | 49.035 | 59.954 | 59.964 | 45 | 62.9 | 32.264 | 60.042 | 30 | 62.9 | 17.924 | 60.023 | 15 | 62.9 | 17.6571 | 59.978 | 15 | 62.9 | 38.99 | 60.009 | 35 | 62.9 | 21.249 | 59.976 | 20 | 62.9 | 17.426 | 59.978 | 15 | 62.9 | 37.559 | 59.961 | 35 | 62.9 | 23.02 | 60 | 20 | 62.9 | 18.0203 | 59.976 | 15
63 | 49.028 | 59.954 | 59.964 | 45 | 63 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63 | 17.4785 | 59.978 | 15 | 63 | 38.99 | 60.009 | 35 | 63 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63 | 17.4808 | 59.978 | 15 | 63 | 37.448 | 59.96 | 35 | 63 | 23.021 | 60 | 20 | 63 | 17.9454 | 59.976 | 15
63.1 | 49.013 | 59.954 | 59.964 | 45 | 63.1 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.1 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.1 | 17.4784 | 59.978 | 15 | 63.1 | 38.986 | 60.009 | 35 | 63.1 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.1 | 17.3594 | 59.978 | 15 | 63.1 | 37.432 | 59.96 | 35 | 63.1 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.1 | 17.9959 | 59.976 | 15
63.2 | 48.97 | 59.954 | 59.964 | 45 | 63.2 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.2 | 17.921 | 60.024 | 15 | 63.2 | 17.4569 | 59.978 | 15 | 63.2 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.2 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.2 | 17.3892 | 59.978 | 15 | 63.2 | 37.432 | 59.96 | 35 | 63.2 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.2 | 17.9876 | 59.976 | 15
63.3 | 48.938 | 59.955 | 59.964 | 45 | 63.3 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.3 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.3 | 17.5008 | 59.978 | 15 | 63.3 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.3 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.3 | 17.0604 | 59.978 | 15 | 63.3 | 37.437 | 59.96 | 35 | 63.3 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.3 | 17.9761 | 59.976 | 15
63.4 | 48.802 | 59.955 | 59.964 | 45 | 63.4 | 32.248 | 60.043 | 30 | 63.4 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.4 | 17.4417 | 59.978 | 15 | 63.4 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.4 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.4 | 16.9544 | 59.979 | 15 | 63.4 | 37.445 | 59.959 | 35 | 63.4 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.4 | 17.9984 | 59.976 | 15
63.5 | 48.8 | 59.956 | 59.964 | 45 | 63.5 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.5 | 17.845 | 60.023 | 15 | 63.5 | 17.389 | 59.978 | 15 | 63.5 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.5 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.5 | 17.0094 | 59.979 | 15 | 63.5 | 37.443 | 59.959 | 35 | 63.5 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.5 | 17.8699 | 59.976 | 15
63.6 | 48.799 | 59.956 | 59.964 | 45 | 63.6 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.6 | 17.769 | 60.023 | 15 | 63.6 | 17.3673 | 59.978 | 15 | 63.6 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.6 | 21.251 | 59.976 | 20 | 63.6 | 17.0234 | 59.979 | 15 | 63.6 | 37.438 | 59.959 | 35 | 63.6 | 23.022 | 59.999 | 20 | 63.6 | 17.8548 | 59.976 | 15
63.7 | 48.804 | 59.957 | 59.964 | 45 | 63.7 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.7 | 17.769 | 60.023 | 15 | 63.7 | 17.051 | 59.978 | 15 | 63.7 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.7 | 21.253 | 59.976 | 20 | 63.7 | 17.0078 | 59.979 | 15 | 63.7 | 37.439 | 59.959 | 35 | 63.7 | 22.933 | 59.999 | 20 | 63.7 | 17.8459 | 59.976 | 15
63.8 | 48.79 | 59.957 | 59.964 | 45 | 63.8 | 32.243 | 60.043 | 30 | 63.8 | 17.771 | 60.023 | 15 | 63.8 | 17.0048 | 59.979 | 15 | 63.8 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.8 | 21.252 | 59.976 | 20 | 63.8 | 16.9717 | 59.979 | 15 | 63.8 | 37.433 | 59.959 | 35 | 63.8 | 22.869 | 59.999 | 20 | 63.8 | 17.8773 | 59.976 | 15
63.9 | 48.743 | 59.958 | 59.964 | 45 | 63.9 | 32.235 | 60.043 | 30 | 63.9 | 17.562 | 60.022 | 15 | 63.9 | 16.9604 | 59.979 | 15 | 63.9 | 38.992 | 60.009 | 35 | 63.9 | 21.248 | 59.976 | 20 | 63.9 | 17.0157 | 59.979 | 15 | 63.9 | 37.406 | 59.959 | 35 | 63.9 | 22.869 | 59.999 | 20 | 63.9 | 17.6138 | 59.976 | 15
64 | 48.751 | 59.958 | 59.964 | 45 | 64 | 32.15 | 60.043 | 30 | 64 | 17.565 | 60.022 | 15 | 64 | 16.9562 | 59.979 | 15 | 64 | 38.98 | 60.009 | 35 | 64 | 21.247 | 59.976 | 20 | 64 | 16.9395 | 59.98 | 15 | 64 | 37.371 | 59.957 | 35 | 64 | 22.869 | 59.999 | 20 | 64 | 17.594 | 59.976 | 15
64.1 | 48.734 | 59.959 | 59.964 | 45 | 64.1 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.1 | 17.562 | 60.022 | 15 | 64.1 | 16.9513 | 59.979 | 15 | 64.1 | 38.854 | 60.009 | 35 | 64.1 | 21.245 | 59.977 | 20 | 64.1 | 16.9407 | 59.98 | 15 | 64.1 | 37.374 | 59.957 | 35 | 64.1 | 22.869 | 59.999 | 20 | 64.1 | 17.652 | 59.977 | 15
64.2 | 48.724 | 59.959 | 59.964 | 45 | 64.2 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.2 | 17.56 | 60.022 | 15 | 64.2 | 16.96 | 59.979 | 15 | 64.2 | 38.854 | 60.009 | 35 | 64.2 | 21.105 | 59.977 | 20 | 64.2 | 16.9842 | 59.98 | 15 | 64.2 | 37.316 | 59.957 | 35 | 64.2 | 22.869 | 59.999 | 20 | 64.2 | 17.629 | 59.977 | 15
64.3 | 48.708 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.3 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.3 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.3 | 16.973 | 59.979 | 15 | 64.3 | 38.854 | 60.008 | 35 | 64.3 | 21.109 | 59.977 | 20 | 64.3 | 16.9303 | 59.98 | 15 | 64.3 | 37.138 | 59.957 | 35 | 64.3 | 22.869 | 59.999 | 20 | 64.3 | 17.6629 | 59.977 | 15
64.4 | 48.627 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.4 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.4 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.4 | 16.9415 | 59.98 | 15 | 64.4 | 38.854 | 60.008 | 35 | 64.4 | 21.038 | 59.977 | 20 | 64.4 | 16.9567 | 59.98 | 15 | 64.4 | 37.137 | 59.956 | 35 | 64.4 | 22.869 | 60 | 20 | 64.4 | 17.611 | 59.977 | 15
64.5 | 48.608 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.5 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.5 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.5 | 16.9711 | 59.98 | 15 | 64.5 | 38.854 | 60.008 | 35 | 64.5 | 20.897 | 59.978 | 20 | 64.5 | 16.9472 | 59.98 | 15 | 64.5 | 37.139 | 59.956 | 35 | 64.5 | 22.869 | 59.999 | 20 | 64.5 | 17.6093 | 59.978 | 15
64.6 | 48.546 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.6 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.6 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.6 | 16.9985 | 59.98 | 15 | 64.6 | 38.854 | 60.008 | 35 | 64.6 | 20.898 | 59.978 | 20 | 64.6 | 16.9852 | 59.98 | 15 | 64.6 | 37.135 | 59.955 | 35 | 64.6 | 22.837 | 59.999 | 20 | 64.6 | 17.6445 | 59.978 | 15
64.7 | 48.549 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.7 | 32.078 | 60.043 | 30 | 64.7 | 17.557 | 60.021 | 15 | 64.7 | 16.9893 | 59.98 | 15 | 64.7 | 38.855 | 60.008 | 35 | 64.7 | 20.9 | 59.978 | 20 | 64.7 | 16.9886 | 59.98 | 15 | 64.7 | 37.133 | 59.955 | 35 | 64.7 | 22.737 | 59.999 | 20 | 64.7 | 17.6061 | 59.978 | 15
64.8 | 48.474 | 59.96 | 59.964 | 45 | 64.8 | 32.082 | 60.043 | 30 | 64.8 | 17.555 | 60.022 | 15 | 64.8 | 16.969 | 59.98 | 15 | 64.8 | 38.775 | 60.008 | 35 | 64.8 | 20.899 | 59.978 | 20 | 64.8 | 16.9576 | 59.98 | 15 | 64.8 | 37.13 | 59.955 | 35 | 64.8 | 22.738 | 59.999 | 20 | 64.8 | 17.6228 | 59.978 | 15
64.9 | 48.422 | 59.961 | 59.964 | 45 | 64.9 | 32.089 | 60.042 | 30 | 64.9 | 17.555 | 60.022 | 15 | 64.9 | 17.0076 | 59.98 | 15 | 64.9 | 38.659 | 60.008 | 35 | 64.9 | 20.896 | 59.978 | 20 | 64.9 | 16.9838 | 59.98 | 15 | 64.9 | 37.126 | 59.955 | 35 | 64.9 | 22.738 | 59.998 | 20 | 64.9 | 17.6671 | 59.978 | 15
65 | 48.336 | 59.961 | 59.964 | 45 | 65 | 32.103 | 60.042 | 30 | 65 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65 | 16.9585 | 59.98 | 15 | 65 | 38.492 | 60.008 | 35 | 65 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65 | 16.9747 | 59.98 | 15 | 65 | 37.116 | 59.954 | 35 | 65 | 22.739 | 59.998 | 20 | 65 | 17.6186 | 59.978 | 15
65.1 | 48.338 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.1 | 32.094 | 60.042 | 30 | 65.1 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.1 | 17.0172 | 59.98 | 15 | 65.1 | 38.49 | 60.007 | 35 | 65.1 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65.1 | 16.9602 | 59.98 | 15 | 65.1 | 37.121 | 59.954 | 35 | 65.1 | 22.655 | 59.998 | 20 | 65.1 | 17.6518 | 59.978 | 15
65.2 | 48.347 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.2 | 32.017 | 60.042 | 30 | 65.2 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.2 | 16.9824 | 59.98 | 15 | 65.2 | 38.49 | 60.007 | 35 | 65.2 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65.2 | 16.96 | 59.98 | 15 | 65.2 | 37.028 | 59.954 | 35 | 65.2 | 22.534 | 59.998 | 20 | 65.2 | 17.6695 | 59.978 | 15
65.3 | 48.356 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.3 | 31.801 | 60.04 | 30 | 65.3 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.3 | 16.9494 | 59.98 | 15 | 65.3 | 38.494 | 60.007 | 35 | 65.3 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65.3 | 16.8411 | 59.98 | 15 | 65.3 | 36.942 | 59.954 | 35 | 65.3 | 22.534 | 59.997 | 20 | 65.3 | 17.6659 | 59.978 | 15
65.4 | 48.348 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.4 | 31.744 | 60.04 | 30 | 65.4 | 17.452 | 60.022 | 15 | 65.4 | 16.9751 | 59.98 | 15 | 65.4 | 38.495 | 60.007 | 35 | 65.4 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65.4 | 16.8269 | 59.98 | 15 | 65.4 | 36.921 | 59.952 | 35 | 65.4 | 22.404 | 59.997 | 20 | 65.4 | 17.5625 | 59.978 | 15
65.5 | 48.419 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.5 | 31.743 | 60.039 | 30 | 65.5 | 17.403 | 60.022 | 15 | 65.5 | 17.0249 | 59.98 | 15 | 65.5 | 38.499 | 60.006 | 35 | 65.5 | 20.896 | 59.978 | 20 | 65.5 | 16.8579 | 59.98 | 15 | 65.5 | 36.812 | 59.952 | 35 | 65.5 | 22.394 | 59.997 | 20 | 65.5 | 17.5178 | 59.978 | 15
65.6 | 48.415 | 59.962 | 59.964 | 45 | 65.6 | 31.743 | 60.039 | 30 | 65.6 | 17.402 | 60.022 | 15 | 65.6 | 16.9383 | 59.98 | 15 | 65.6 | 38.307 | 60.006 | 35 | 65.6 | 20.895 | 59.978 | 20 | 65.6 | 16.8711 | 59.98 | 15 | 65.6 | 36.809 | 59.951 | 35 | 65.6 | 22.394 | 59.997 | 20 | 65.6 | 17.496 | 59.978 | 15
65.7 | 48.43 | 59.963 | 59.964 | 45 | 65.7 | 31.706 | 60.039 | 30 | 65.7 | 17.403 | 60.021 | 15 | 65.7 | 16.8281 | 59.98 | 15 | 65.7 | 38.287 | 60.005 | 35 | 65.7 | 20.894 | 59.978 | 20 | 65.7 | 16.8328 | 59.98 | 15 | 65.7 | 36.775 | 59.951 | 35 | 65.7 | 22.394 | 59.996 | 20 | 65.7 | 17.4818 | 59.978 | 15
65.8 | 48.446 | 59.963 | 59.964 | 45 | 65.8 | 31.585 | 60.039 | 30 | 65.8 | 17.404 | 60.021 | 15 | 65.8 | 16.8538 | 59.98 | 15 | 65.8 | 38.29 | 60.005 | 35 | 65.8 | 20.894 | 59.978 | 20 | 65.8 | 16.871 | 59.981 | 15 | 65.8 | 36.696 | 59.951 | 35 | 65.8 | 22.393 | 59.996 | 20 | 65.8 | 17.5125 | 59.978 | 15
65.9 | 48.453 | 59.963 | 59.964 | 45 | 65.9 | 31.585 | 60.039 | 30 | 65.9 | 17.315 | 60.021 | 15 | 65.9 | 16.8079 | 59.98 | 15 | 65.9 | 38.292 | 60.004 | 35 | 65.9 | 20.893 | 59.978 | 20 | 65.9 | 16.8501 | 59.981 | 15 | 65.9 | 36.697 | 59.951 | 35 | 65.9 | 22.317 | 59.995 | 20 | 65.9 | 17.382 | 59.978 | 15
66 | 48.389 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66 | 17.272 | 60.021 | 15 | 66 | 16.8816 | 59.98 | 15 | 66 | 38.28 | 60.004 | 35 | 66 | 20.889 | 59.978 | 20 | 66 | 16.8242 | 59.981 | 15 | 66 | 36.7 | 59.951 | 35 | 66 | 22.264 | 59.995 | 20 | 66 | 17.3287 | 59.978 | 15
66.1 | 48.329 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.1 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.1 | 17.023 | 60.021 | 15 | 66.1 | 16.8398 | 59.98 | 15 | 66.1 | 38.146 | 60.004 | 35 | 66.1 | 20.894 | 59.978 | 20 | 66.1 | 16.8656 | 59.981 | 15 | 66.1 | 36.7 | 59.951 | 35 | 66.1 | 22.264 | 59.995 | 20 | 66.1 | 17.0506 | 59.978 | 15
66.2 | 48.328 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.2 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.2 | 16.904 | 60.021 | 15 | 66.2 | 16.8084 | 59.981 | 15 | 66.2 | 38.133 | 60.004 | 35 | 66.2 | 20.894 | 59.979 | 20 | 66.2 | 16.8092 | 59.981 | 15 | 66.2 | 36.7 | 59.95 | 35 | 66.2 | 22.262 | 59.995 | 20 | 66.2 | 16.9531 | 59.979 | 15
66.3 | 48.316 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.3 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.3 | 16.904 | 60.021 | 15 | 66.3 | 16.83 | 59.981 | 15 | 66.3 | 38.138 | 60.003 | 35 | 66.3 | 20.894 | 59.979 | 20 | 66.3 | 16.8727 | 59.981 | 15 | 66.3 | 36.687 | 59.95 | 35 | 66.3 | 22.259 | 59.995 | 20 | 66.3 | 16.9737 | 59.979 | 15
66.4 | 48.266 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.4 | 31.584 | 60.039 | 30 | 66.4 | 16.911 | 60.021 | 15 | 66.4 | 16.8706 | 59.981 | 15 | 66.4 | 38.138 | 60.003 | 35 | 66.4 | 20.894 | 59.979 | 20 | 66.4 | 16.8304 | 59.982 | 15 | 66.4 | 36.682 | 59.95 | 35 | 66.4 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.4 | 17.0023 | 59.979 | 15
66.5 | 48.199 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.5 | 31.583 | 60.038 | 30 | 66.5 | 16.916 | 60.02 | 15 | 66.5 | 16.8348 | 59.981 | 15 | 66.5 | 38.138 | 60.003 | 35 | 66.5 | 20.82 | 59.979 | 20 | 66.5 | 16.3859 | 59.982 | 15 | 66.5 | 36.508 | 59.95 | 35 | 66.5 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.5 | 16.9958 | 59.979 | 15
66.6 | 48.177 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.6 | 31.574 | 60.038 | 30 | 66.6 | 16.916 | 60.02 | 15 | 66.6 | 16.8636 | 59.981 | 15 | 66.6 | 38.138 | 60.003 | 35 | 66.6 | 20.446 | 59.979 | 20 | 66.6 | 16.3403 | 59.982 | 15 | 66.6 | 36.477 | 59.95 | 35 | 66.6 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.6 | 17.0021 | 59.979 | 15
66.7 | 48.187 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.7 | 31.564 | 60.037 | 30 | 66.7 | 16.91 | 60.02 | 15 | 66.7 | 16.8248 | 59.981 | 15 | 66.7 | 38.138 | 60.003 | 35 | 66.7 | 20.45 | 59.979 | 20 | 66.7 | 16.3929 | 59.982 | 15 | 66.7 | 36.481 | 59.95 | 35 | 66.7 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.7 | 16.98 | 59.979 | 15
66.8 | 48.18 | 59.963 | 59.964 | 45 | 66.8 | 31.435 | 60.037 | 30 | 66.8 | 16.908 | 60.02 | 15 | 66.8 | 16.7604 | 59.982 | 15 | 66.8 | 38.141 | 60.004 | 35 | 66.8 | 20.452 | 59.98 | 20 | 66.8 | 16.4088 | 59.983 | 15 | 66.8 | 36.491 | 59.95 | 35 | 66.8 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.8 | 16.9415 | 59.98 | 15
66.9 | 48.115 | 59.964 | 59.964 | 45 | 66.9 | 31.435 | 60.037 | 30 | 66.9 | 16.908 | 60.018 | 15 | 66.9 | 16.3204 | 59.982 | 15 | 66.9 | 38.145 | 60.004 | 35 | 66.9 | 20.448 | 59.98 | 20 | 66.9 | 16.3832 | 59.983 | 15 | 66.9 | 36.493 | 59.95 | 35 | 66.9 | 22.259 | 59.996 | 20 | 66.9 | 17.0028 | 59.98 | 15
67 | 48.116 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67 | 31.434 | 60.037 | 30 | 67 | 16.909 | 60.018 | 15 | 67 | 16.3195 | 59.982 | 15 | 67 | 38.145 | 60.004 | 35 | 67 | 20.37 | 59.98 | 20 | 67 | 16.3423 | 59.984 | 15 | 67 | 36.349 | 59.949 | 35 | 67 | 22.253 | 59.996 | 20 | 67 | 16.9957 | 59.98 | 15
67.1 | 48.128 | 59.965 | 59.964 | 45 | 67.1 | 31.435 | 60.036 | 30 | 67.1 | 16.909 | 60.018 | 15 | 67.1 | 16.334 | 59.982 | 15 | 67.1 | 38.145 | 60.004 | 35 | 67.1 | 20.355 | 59.98 | 20 | 67.1 | 16.313 | 59.984 | 15 | 67.1 | 36.279 | 59.949 | 35 | 67.1 | 22.252 | 59.995 | 20 | 67.1 | 16.962 | 59.98 | 15
67.2 | 48.031 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.2 | 31.444 | 60.036 | 30 | 67.2 | 16.911 | 60.018 | 15 | 67.2 | 16.405 | 59.983 | 15 | 67.2 | 38.145 | 60.004 | 35 | 67.2 | 20.355 | 59.98 | 20 | 67.2 | 16.4034 | 59.985 | 15 | 67.2 | 36.279 | 59.949 | 35 | 67.2 | 22.252 | 59.995 | 20 | 67.2 | 17.012 | 59.98 | 15
67.3 | 47.889 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.3 | 31.426 | 60.035 | 30 | 67.3 | 16.913 | 60.017 | 15 | 67.3 | 16.3303 | 59.983 | 15 | 67.3 | 38.138 | 60.004 | 35 | 67.3 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.3 | 16.331 | 59.985 | 15 | 67.3 | 36.279 | 59.95 | 35 | 67.3 | 22.256 | 59.995 | 20 | 67.3 | 16.9945 | 59.98 | 15
67.4 | 47.781 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.4 | 31.276 | 60.035 | 30 | 67.4 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.4 | 16.3343 | 59.984 | 15 | 67.4 | 38.12 | 60.005 | 35 | 67.4 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.4 | 16.3503 | 59.986 | 15 | 67.4 | 36.279 | 59.949 | 35 | 67.4 | 22.256 | 59.995 | 20 | 67.4 | 16.9801 | 59.98 | 15
67.5 | 47.802 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.5 | 31.142 | 60.034 | 30 | 67.5 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.5 | 16.3209 | 59.984 | 15 | 67.5 | 37.797 | 60.005 | 35 | 67.5 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.5 | 16.3413 | 59.986 | 15 | 67.5 | 36.255 | 59.949 | 35 | 67.5 | 22.256 | 59.994 | 20 | 67.5 | 16.9399 | 59.98 | 15
67.6 | 47.834 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.6 | 31.136 | 60.034 | 30 | 67.6 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.6 | 16.3823 | 59.985 | 15 | 67.6 | 37.767 | 60.005 | 35 | 67.6 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.6 | 16.376 | 59.986 | 15 | 67.6 | 36.132 | 59.949 | 35 | 67.6 | 22.259 | 59.994 | 20 | 67.6 | 16.957 | 59.98 | 15
67.7 | 47.866 | 59.964 | 59.964 | 45 | 67.7 | 31.124 | 60.034 | 30 | 67.7 | 16.913 | 60.017 | 15 | 67.7 | 16.3288 | 59.985 | 15 | 67.7 | 37.649 | 60.005 | 35 | 67.7 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.7 | 16.3081 | 59.986 | 15 | 67.7 | 36.139 | 59.95 | 35 | 67.7 | 22.243 | 59.994 | 20 | 67.7 | 16.9565 | 59.98 | 15
67.8 | 47.736 | 59.963 | 59.964 | 45 | 67.8 | 31.124 | 60.034 | 30 | 67.8 | 16.912 | 60.018 | 15 | 67.8 | 16.3328 | 59.986 | 15 | 67.8 | 37.638 | 60.005 | 35 | 67.8 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.8 | 16.3226 | 59.987 | 15 | 67.8 | 36.137 | 59.95 | 35 | 67.8 | 22.19 | 59.994 | 20 | 67.8 | 17.0234 | 59.98 | 15
67.9 | 47.727 | 59.963 | 59.964 | 45 | 67.9 | 31.117 | 60.033 | 30 | 67.9 | 16.912 | 60.018 | 15 | 67.9 | 16.3142 | 59.986 | 15 | 67.9 | 37.638 | 60.005 | 35 | 67.9 | 20.354 | 59.98 | 20 | 67.9 | 16.3012 | 59.987 | 15 | 67.9 | 36.134 | 59.95 | 35 | 67.9 | 22.186 | 59.992 | 20 | 67.9 | 16.9372 | 59.98 | 15
68 | 47.693 | 59.963 | 59.964 | 45 | 68 | 31.013 | 60.033 | 30 | 68 | 16.885 | 60.018 | 15 | 68 | 16.3582 | 59.986 | 15 | 68 | 37.64 | 60.005 | 35 | 68 | 20.354 | 59.98 | 20 | 68 | 16.3126 | 59.987 | 15 | 68 | 36.133 | 59.95 | 35 | 68 | 21.952 | 59.992 | 20 | 68 | 16.9296 | 59.98 | 15
68.1 | 47.657 | 59.963 | 59.964 | 45 | 68.1 | 31.013 | 60.033 | 30 | 68.1 | 16.777 | 60.018 | 15 | 68.1 | 16.3537 | 59.986 | 15 | 68.1 | 37.644 | 60.005 | 35 | 68.1 | 20.354 | 59.98 | 20 | 68.1 | 16.3443 | 59.987 | 15 | 68.1 | 36.137 | 59.951 | 35 | 68.1 | 21.758 | 59.991 | 20 | 68.1 | 16.8187 | 59.98 | 15
68.2 | 47.634 | 59.962 | 59.964 | 45 | 68.2 | 31.014 | 60.033 | 30 | 68.2 | 16.777 | 60.019 | 15 | 68.2 | 16.3845 | 59.987 | 15 | 68.2 | 37.653 | 60.005 | 35 | 68.2 | 20.354 | 59.98 | 20 | 68.2 | 16.1747 | 59.987 | 15 | 68.2 | 36.139 | 59.951 | 35 | 68.2 | 21.756 | 59.991 | 20 | 68.2 | 16.8908 | 59.98 | 15
68.3 | 47.654 | 59.962 | 59.964 | 45 | 68.3 | 31.012 | 60.032 | 30 | 68.3 | 16.778 | 60.018 | 15 | 68.3 | 16.3967 | 59.987 | 15 | 68.3 | 37.656 | 60.004 | 35 | 68.3 | 20.354 | 59.98 | 20 | 68.3 | 16.172 | 59.987 | 15 | 68.3 | 36.139 | 59.951 | 35 | 68.3 | 21.759 | 59.989 | 20 | 68.3 | 16.8694 | 59.98 | 15
68.4 | 47.665 | 59.962 | 59.964 | 45 | 68.4 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.4 | 16.783 | 60.018 | 15 | 68.4 | 16.31 | 59.987 | 15 | 68.4 | 37.656 | 60.004 | 35 | 68.4 | 20.351 | 59.98 | 20 | 68.4 | 16.1032 | 59.988 | 15 | 68.4 | 36.141 | 59.951 | 35 | 68.4 | 21.76 | 59.989 | 20 | 68.4 | 16.8375 | 59.98 | 15
68.5 | 47.699 | 59.962 | 59.964 | 45 | 68.5 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.5 | 16.782 | 60.017 | 15 | 68.5 | 16.3897 | 59.987 | 15 | 68.5 | 37.655 | 60.004 | 35 | 68.5 | 20.351 | 59.98 | 20 | 68.5 | 16.1441 | 59.988 | 15 | 68.5 | 36.141 | 59.952 | 35 | 68.5 | 21.759 | 59.989 | 20 | 68.5 | 16.8879 | 59.98 | 15
68.6 | 47.692 | 59.961 | 59.964 | 45 | 68.6 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.6 | 16.779 | 60.017 | 15 | 68.6 | 16.1752 | 59.987 | 15 | 68.6 | 37.65 | 60.005 | 35 | 68.6 | 20.351 | 59.981 | 20 | 68.6 | 16.0161 | 59.989 | 15 | 68.6 | 36.141 | 59.952 | 35 | 68.6 | 21.57 | 59.989 | 20 | 68.6 | 16.8761 | 59.981 | 15
68.7 | 47.688 | 59.961 | 59.964 | 45 | 68.7 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.7 | 16.776 | 60.015 | 15 | 68.7 | 16.164 | 59.987 | 15 | 68.7 | 37.65 | 60.005 | 35 | 68.7 | 20.351 | 59.981 | 20 | 68.7 | 15.7966 | 59.989 | 15 | 68.7 | 36.141 | 59.952 | 35 | 68.7 | 21.546 | 59.988 | 20 | 68.7 | 16.8476 | 59.981 | 15
68.8 | 47.692 | 59.961 | 59.964 | 45 | 68.8 | 31.002 | 60.032 | 30 | 68.8 | 16.777 | 60.015 | 15 | 68.8 | 16.2004 | 59.988 | 15 | 68.8 | 37.65 | 60.005 | 35 | 68.8 | 20.353 | 59.981 | 20 | 68.8 | 15.7882 | 59.991 | 15 | 68.8 | 36.141 | 59.952 | 35 | 68.8 | 21.546 | 59.988 | 20 | 68.8 | 16.8811 | 59.981 | 15
68.9 | 47.642 | 59.961 | 59.964 | 45 | 68.9 | 31 | 60.032 | 30 | 68.9 | 16.775 | 60.013 | 15 | 68.9 | 16.1194 | 59.988 | 15 | 68.9 | 37.65 | 60.005 | 35 | 68.9 | 20.355 | 59.981 | 20 | 68.9 | 15.7725 | 59.991 | 15 | 68.9 | 36.143 | 59.952 | 35 | 68.9 | 21.547 | 59.988 | 20 | 68.9 | 16.8868 | 59.981 | 15
69 | 47.621 | 59.961 | 59.964 | 45 | 69 | 30.991 | 60.031 | 30 | 69 | 16.776 | 60.013 | 15 | 69 | 15.971 | 59.989 | 15 | 69 | 37.647 | 60.005 | 35 | 69 | 20.353 | 59.981 | 20 | 69 | 15.7857 | 59.992 | 15 | 69 | 36.143 | 59.952 | 35 | 69 | 21.547 | 59.988 | 20 | 69 | 16.8202 | 59.981 | 15
69.1 | 47.615 | 59.961 | 59.964 | 45 | 69.1 | 30.992 | 60.031 | 30 | 69.1 | 16.777 | 60.012 | 15 | 69.1 | 15.7736 | 59.989 | 15 | 69.1 | 37.646 | 60.005 | 35 | 69.1 | 20.355 | 59.981 | 20 | 69.1 | 15.8028 | 59.992 | 15 | 69.1 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.1 | 21.55 | 59.987 | 20 | 69.1 | 16.8109 | 59.981 | 15
69.2 | 47.533 | 59.961 | 59.964 | 45 | 69.2 | 30.999 | 60.031 | 30 | 69.2 | 16.734 | 60.012 | 15 | 69.2 | 15.7637 | 59.991 | 15 | 69.2 | 37.645 | 60.005 | 35 | 69.2 | 20.358 | 59.982 | 20 | 69.2 | 15.7469 | 59.993 | 15 | 69.2 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.2 | 21.551 | 59.987 | 20 | 69.2 | 16.817 | 59.982 | 15
69.3 | 47.525 | 59.962 | 59.964 | 45 | 69.3 | 31.001 | 60.03 | 30 | 69.3 | 16.289 | 60.011 | 15 | 69.3 | 15.8197 | 59.991 | 15 | 69.3 | 37.644 | 60.005 | 35 | 69.3 | 20.362 | 59.982 | 20 | 69.3 | 15.7837 | 59.993 | 15 | 69.3 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.3 | 21.552 | 59.987 | 20 | 69.3 | 16.3895 | 59.982 | 15
69.4 | 47.472 | 59.962 | 59.964 | 45 | 69.4 | 31.002 | 60.03 | 30 | 69.4 | 16.29 | 60.011 | 15 | 69.4 | 15.827 | 59.992 | 15 | 69.4 | 37.647 | 60.006 | 35 | 69.4 | 20.359 | 59.982 | 20 | 69.4 | 15.7667 | 59.994 | 15 | 69.4 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.4 | 21.55 | 59.987 | 20 | 69.4 | 16.4005 | 59.982 | 15
69.5 | 47.464 | 59.962 | 59.964 | 45 | 69.5 | 31.002 | 60.03 | 30 | 69.5 | 16.291 | 60.01 | 15 | 69.5 | 15.8329 | 59.992 | 15 | 69.5 | 37.647 | 60.006 | 35 | 69.5 | 20.357 | 59.982 | 20 | 69.5 | 15.7964 | 59.994 | 15 | 69.5 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.5 | 21.547 | 59.986 | 20 | 69.5 | 16.3126 | 59.982 | 15
69.6 | 47.477 | 59.962 | 59.964 | 45 | 69.6 | 30.996 | 60.03 | 30 | 69.6 | 16.292 | 60.01 | 15 | 69.6 | 15.8205 | 59.993 | 15 | 69.6 | 37.634 | 60.006 | 35 | 69.6 | 20.355 | 59.983 | 20 | 69.6 | 15.8394 | 59.995 | 15 | 69.6 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.6 | 21.549 | 59.986 | 20 | 69.6 | 16.3629 | 59.983 | 15
69.7 | 47.421 | 59.963 | 59.964 | 45 | 69.7 | 30.99 | 60.029 | 30 | 69.7 | 16.294 | 60.009 | 15 | 69.7 | 15.8297 | 59.993 | 15 | 69.7 | 37.492 | 60.006 | 35 | 69.7 | 20.356 | 59.983 | 20 | 69.7 | 15.8308 | 59.995 | 15 | 69.7 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.7 | 21.495 | 59.985 | 20 | 69.7 | 16.3508 | 59.983 | 15
69.8 | 47.326 | 59.963 | 59.964 | 45 | 69.8 | 30.893 | 60.029 | 30 | 69.8 | 16.289 | 60.009 | 15 | 69.8 | 15.7554 | 59.994 | 15 | 69.8 | 37.321 | 60.006 | 35 | 69.8 | 20.358 | 59.984 | 20 | 69.8 | 15.8012 | 59.997 | 15 | 69.8 | 36.14 | 59.951 | 35 | 69.8 | 21.417 | 59.985 | 20 | 69.8 | 16.3776 | 59.984 | 15
69.9 | 47.256 | 59.964 | 59.964 | 45 | 69.9 | 30.719 | 60.028 | 30 | 69.9 | 16.287 | 60.009 | 15 | 69.9 | 15.8246 | 59.994 | 15 | 69.9 | 37.141 | 60.006 | 35 | 69.9 | 20.36 | 59.984 | 20 | 69.9 | 15.8 | 59.997 | 15 | 69.9 | 36.141 | 59.951 | 35 | 69.9 | 21.418 | 59.984 | 20 | 69.9 | 16.3683 | 59.984 | 15
70 | 47.254 | 59.964 | 59.964 | 45 | 70 | 30.707 | 60.028 | 30 | 70 | 16.285 | 60.009 | 15 | 70 | 15.7622 | 59.995 | 15 | 70 | 37.139 | 60.008 | 35 | 70 | 20.358 | 59.985 | 20 | 70 | 15.8429 | 59.997 | 15 | 70 | 35.853 | 59.951 | 35 | 70 | 21.423 | 59.984 | 20 | 70 | 16.3101 | 59.985 | 15
70.1 | 47.223 | 59.964 | 59.964 | 45 | 70.1 | 30.708 | 60.028 | 30 | 70.1 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.1 | 15.7667 | 59.995 | 15 | 70.1 | 37.148 | 60.008 | 35 | 70.1 | 20.356 | 59.985 | 20 | 70.1 | 15.7722 | 59.997 | 15 | 70.1 | 35.815 | 59.951 | 35 | 70.1 | 21.432 | 59.983 | 20 | 70.1 | 16.3247 | 59.985 | 15
70.2 | 47.251 | 59.963 | 59.964 | 45 | 70.2 | 30.708 | 60.028 | 30 | 70.2 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.2 | 15.8139 | 59.997 | 15 | 70.2 | 37.15 | 60.009 | 35 | 70.2 | 20.355 | 59.986 | 20 | 70.2 | 15.8348 | 59.998 | 15 | 70.2 | 35.789 | 59.951 | 35 | 70.2 | 21.377 | 59.983 | 20 | 70.2 | 16.3151 | 59.986 | 15
70.3 | 47.258 | 59.963 | 59.964 | 45 | 70.3 | 30.708 | 60.027 | 30 | 70.3 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.3 | 15.7576 | 59.997 | 15 | 70.3 | 37.14 | 60.009 | 35 | 70.3 | 20.351 | 59.986 | 20 | 70.3 | 15.8029 | 59.998 | 15 | 70.3 | 35.724 | 59.952 | 35 | 70.3 | 21.371 | 59.982 | 20 | 70.3 | 16.3167 | 59.986 | 15
70.4 | 47.256 | 59.962 | 60.027 | 45 | 70.4 | 30.569 | 60.027 | 30 | 70.4 | 16.284 | 60.008 | 15 | 70.4 | 15.7851 | 59.997 | 15 | 70.4 | 37.139 | 60.009 | 35 | 70.4 | 20.354 | 59.986 | 20 | 70.4 | 15.7993 | 59.998 | 15 | 70.4 | 35.717 | 59.952 | 35 | 70.4 | 21.369 | 59.982 | 20 | 70.4 | 16.3879 | 59.986 | 15
70.5 | 47.243 | 59.962 | 60.027 | 45 | 70.5 | 30.352 | 60.027 | 30 | 70.5 | 16.284 | 60.007 | 15 | 70.5 | 15.8308 | 59.997 | 15 | 70.5 | 37.139 | 60.009 | 35 | 70.5 | 20.356 | 59.986 | 20 | 70.5 | 15.6995 | 59.998 | 15 | 70.5 | 35.715 | 59.953 | 35 | 70.5 | 21.373 | 59.981 | 20 | 70.5 | 16.4015 | 59.986 | 15
70.6 | 47.231 | 59.962 | 60.027 | 45 | 70.6 | 30.358 | 60.027 | 30 | 70.6 | 16.283 | 60.007 | 15 | 70.6 | 15.8223 | 59.998 | 15 | 70.6 | 37.139 | 60.009 | 35 | 70.6 | 20.355 | 59.987 | 20 | 70.6 | 15.6359 | 59.999 | 15 | 70.6 | 35.721 | 59.953 | 35 | 70.6 | 21.374 | 59.981 | 20 | 70.6 | 16.401 | 59.987 | 15
70.7 | 47.191 | 59.962 | 60.026 | 45 | 70.7 | 30.297 | 60.026 | 30 | 70.7 | 16.281 | 60.007 | 15 | 70.7 | 15.7957 | 59.998 | 15 | 70.7 | 37.131 | 60.009 | 35 | 70.7 | 20.36 | 59.987 | 20 | 70.7 | 15.5932 | 59.999 | 15 | 70.7 | 35.718 | 59.955 | 35 | 70.7 | 21.378 | 59.98 | 20 | 70.7 | 16.3226 | 59.987 | 15
70.8 | 47.139 | 59.962 | 60.026 | 45 | 70.8 | 30.291 | 60.026 | 30 | 70.8 | 16.282 | 60.007 | 15 | 70.8 | 15.8105 | 59.998 | 15 | 70.8 | 37.129 | 60.009 | 35 | 70.8 | 20.348 | 59.987 | 20 | 70.8 | 15.6857 | 60 | 15 | 70.8 | 35.713 | 59.955 | 35 | 70.8 | 21.373 | 59.98 | 20 | 70.8 | 16.3919 | 59.987 | 15
70.9 | 47.141 | 59.962 | 60.026 | 45 | 70.9 | 30.29 | 60.026 | 30 | 70.9 | 16.279 | 60.006 | 15 | 70.9 | 15.6698 | 59.998 | 15 | 70.9 | 37.132 | 60.008 | 35 | 70.9 | 20.277 | 59.987 | 20 | 70.9 | 15.6415 | 60 | 15 | 70.9 | 35.714 | 59.956 | 35 | 70.9 | 21.368 | 59.979 | 20 | 70.9 | 16.3247 | 59.987 | 15
71 | 47.136 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71 | 16.081 | 60.006 | 15 | 71 | 15.6886 | 59.999 | 15 | 71 | 37.137 | 60.008 | 35 | 71 | 20.276 | 59.987 | 20 | 71 | 15.5489 | 60.001 | 15 | 71 | 35.714 | 59.956 | 35 | 71 | 21.338 | 59.979 | 20 | 71 | 16.1934 | 59.987 | 15
71.1 | 47.119 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.1 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71.1 | 16.082 | 60.005 | 15 | 71.1 | 15.6584 | 59.999 | 15 | 71.1 | 37.141 | 60.006 | 35 | 71.1 | 20.273 | 59.987 | 20 | 71.1 | 15.5226 | 60.001 | 15 | 71.1 | 35.709 | 59.957 | 35 | 71.1 | 21.245 | 59.978 | 20 | 71.1 | 16.1847 | 59.987 | 15
71.2 | 47.057 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.2 | 30.291 | 60.026 | 30 | 71.2 | 16.082 | 60.005 | 15 | 71.2 | 15.6403 | 60 | 15 | 71.2 | 37.14 | 60.006 | 35 | 71.2 | 20.27 | 59.988 | 20 | 71.2 | 15.5279 | 60.002 | 15 | 71.2 | 35.664 | 59.957 | 35 | 71.2 | 21.249 | 59.978 | 20 | 71.2 | 16.1621 | 59.988 | 15
71.3 | 46.919 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.3 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71.3 | 16.082 | 60.004 | 15 | 71.3 | 15.6711 | 60 | 15 | 71.3 | 37.094 | 60.005 | 35 | 71.3 | 20.216 | 59.988 | 20 | 71.3 | 15.4669 | 60.002 | 15 | 71.3 | 35.617 | 59.957 | 35 | 71.3 | 21.15 | 59.978 | 20 | 71.3 | 16.118 | 59.988 | 15
71.4 | 46.904 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.4 | 30.287 | 60.026 | 30 | 71.4 | 15.898 | 60.004 | 15 | 71.4 | 15.5543 | 60.001 | 15 | 71.4 | 36.945 | 60.005 | 35 | 71.4 | 20.181 | 59.989 | 20 | 71.4 | 15.4334 | 60.003 | 15 | 71.4 | 35.617 | 59.957 | 35 | 71.4 | 21.115 | 59.978 | 20 | 71.4 | 15.9604 | 59.989 | 15
71.5 | 46.905 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.5 | 30.287 | 60.026 | 30 | 71.5 | 15.729 | 60.004 | 15 | 71.5 | 15.5145 | 60.001 | 15 | 71.5 | 36.919 | 60.003 | 35 | 71.5 | 20.187 | 59.989 | 20 | 71.5 | 15.3914 | 60.003 | 15 | 71.5 | 35.617 | 59.957 | 35 | 71.5 | 21.114 | 59.977 | 20 | 71.5 | 15.7573 | 59.989 | 15
71.6 | 46.871 | 59.962 | 60.026 | 45 | 71.6 | 30.288 | 60.026 | 30 | 71.6 | 15.729 | 60.005 | 15 | 71.6 | 15.4821 | 60.002 | 15 | 71.6 | 36.891 | 60.003 | 35 | 71.6 | 20.182 | 59.991 | 20 | 71.6 | 15.4726 | 60.004 | 15 | 71.6 | 35.446 | 59.957 | 35 | 71.6 | 21.115 | 59.977 | 20 | 71.6 | 15.7751 | 59.991 | 15
71.7 | 46.855 | 59.963 | 60.025 | 45 | 71.7 | 30.288 | 60.025 | 30 | 71.7 | 15.729 | 60.005 | 15 | 71.7 | 15.4372 | 60.002 | 15 | 71.7 | 36.797 | 60.002 | 35 | 71.7 | 20.189 | 59.991 | 20 | 71.7 | 15.4101 | 60.004 | 15 | 71.7 | 35.441 | 59.957 | 35 | 71.7 | 21.116 | 59.977 | 20 | 71.7 | 15.7814 | 59.991 | 15
71.8 | 46.791 | 59.963 | 60.025 | 45 | 71.8 | 30.288 | 60.025 | 30 | 71.8 | 15.727 | 60.005 | 15 | 71.8 | 15.4509 | 60.003 | 15 | 71.8 | 36.792 | 60.002 | 35 | 71.8 | 20.189 | 59.992 | 20 | 71.8 | 15.4129 | 60.005 | 15 | 71.8 | 35.308 | 59.957 | 35 | 71.8 | 21.111 | 59.977 | 20 | 71.8 | 15.7822 | 59.992 | 15
71.9 | 46.683 | 59.964 | 60.025 | 45 | 71.9 | 30.285 | 60.025 | 30 | 71.9 | 15.724 | 60.005 | 15 | 71.9 | 15.466 | 60.003 | 15 | 71.9 | 36.79 | 60.002 | 35 | 71.9 | 20.186 | 59.992 | 20 | 71.9 | 15.4326 | 60.005 | 15 | 71.9 | 35.235 | 59.957 | 35 | 71.9 | 21.11 | 59.977 | 20 | 71.9 | 15.8122 | 59.992 | 15
72 | 46.656 | 59.964 | 60.025 | 45 | 72 | 30.215 | 60.025 | 30 | 72 | 15.724 | 60.005 | 15 | 72 | 15.4196 | 60.004 | 15 | 72 | 36.79 | 60.002 | 35 | 72 | 20.187 | 59.993 | 20 | 72 | 15.443 | 60.005 | 15 | 72 | 35.235 | 59.956 | 35 | 72 | 21.111 | 59.977 | 20 | 72 | 15.7879 | 59.993 | 15
72.1 | 46.648 | 59.964 | 60.023 | 45 | 72.1 | 30.209 | 60.023 | 30 | 72.1 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.1 | 15.4445 | 60.004 | 15 | 72.1 | 36.79 | 60.001 | 35 | 72.1 | 20.19 | 59.993 | 20 | 72.1 | 15.4929 | 60.005 | 15 | 72.1 | 35.235 | 59.956 | 35 | 72.1 | 21.111 | 59.976 | 20 | 72.1 | 15.7732 | 59.993 | 15
72.2 | 46.64 | 59.963 | 60.023 | 45 | 72.2 | 30.203 | 60.023 | 30 | 72.2 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.2 | 15.4237 | 60.005 | 15 | 72.2 | 36.79 | 60.001 | 35 | 72.2 | 20.191 | 59.994 | 20 | 72.2 | 15.4061 | 60.005 | 15 | 72.2 | 35.231 | 59.956 | 35 | 72.2 | 21.113 | 59.976 | 20 | 72.2 | 15.8188 | 59.994 | 15
72.3 | 46.623 | 59.963 | 60.023 | 45 | 72.3 | 30.205 | 60.023 | 30 | 72.3 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.3 | 15.4425 | 60.005 | 15 | 72.3 | 36.79 | 60.001 | 35 | 72.3 | 20.187 | 59.994 | 20 | 72.3 | 15.452 | 60.005 | 15 | 72.3 | 35.228 | 59.957 | 35 | 72.3 | 21.071 | 59.975 | 20 | 72.3 | 15.8007 | 59.994 | 15
72.4 | 46.562 | 59.962 | 60.023 | 45 | 72.4 | 30.206 | 60.023 | 30 | 72.4 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.4 | 15.4331 | 60.005 | 15 | 72.4 | 36.79 | 60.002 | 35 | 72.4 | 20.186 | 59.995 | 20 | 72.4 | 15.4643 | 60.005 | 15 | 72.4 | 35.225 | 59.957 | 35 | 72.4 | 21.053 | 59.975 | 20 | 72.4 | 15.7922 | 59.995 | 15
72.5 | 46.562 | 59.962 | 60.021 | 45 | 72.5 | 30.208 | 60.021 | 30 | 72.5 | 15.73 | 60.003 | 15 | 72.5 | 15.4499 | 60.005 | 15 | 72.5 | 36.79 | 60.002 | 35 | 72.5 | 20.187 | 59.995 | 20 | 72.5 | 15.3973 | 60.005 | 15 | 72.5 | 35.227 | 59.957 | 35 | 72.5 | 21.041 | 59.975 | 20 | 72.5 | 15.7721 | 59.995 | 15
72.6 | 46.553 | 59.962 | 60.021 | 45 | 72.6 | 30.209 | 60.021 | 30 | 72.6 | 15.73 | 60.003 | 15 | 72.6 | 15.3989 | 60.005 | 15 | 72.6 | 36.79 | 60.002 | 35 | 72.6 | 20.186 | 59.997 | 20 | 72.6 | 15.4713 | 60.005 | 15 | 72.6 | 35.23 | 59.957 | 35 | 72.6 | 21.044 | 59.975 | 20 | 72.6 | 15.7829 | 59.997 | 15
72.7 | 46.549 | 59.962 | 60.02 | 45 | 72.7 | 30.21 | 60.02 | 30 | 72.7 | 15.727 | 60.003 | 15 | 72.7 | 15.4545 | 60.005 | 15 | 72.7 | 36.79 | 60.002 | 35 | 72.7 | 20.186 | 59.997 | 20 | 72.7 | 15.4255 | 60.004 | 15 | 72.7 | 35.24 | 59.958 | 35 | 72.7 | 21.046 | 59.973 | 20 | 72.7 | 15.8274 | 59.997 | 15
72.8 | 46.56 | 59.961 | 60.02 | 45 | 72.8 | 30.21 | 60.02 | 30 | 72.8 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.8 | 15.4177 | 60.005 | 15 | 72.8 | 36.737 | 60.002 | 35 | 72.8 | 20.187 | 59.997 | 20 | 72.8 | 15.4122 | 60.004 | 15 | 72.8 | 35.238 | 59.958 | 35 | 72.8 | 21.003 | 59.973 | 20 | 72.8 | 15.7681 | 59.997 | 15
72.9 | 46.564 | 59.961 | 60.018 | 45 | 72.9 | 30.203 | 60.018 | 30 | 72.9 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.9 | 15.4005 | 60.005 | 15 | 72.9 | 36.581 | 60.001 | 35 | 72.9 | 20.185 | 59.997 | 20 | 72.9 | 15.4143 | 60.004 | 15 | 72.9 | 35.238 | 59.959 | 35 | 72.9 | 20.631 | 59.972 | 20 | 72.9 | 15.76 | 59.997 | 15
73 | 46.524 | 59.96 | 60.018 | 45 | 73 | 30.123 | 60.018 | 30 | 73 | 15.727 | 60.004 | 15 | 73 | 15.4794 | 60.005 | 15 | 73 | 36.562 | 60.001 | 35 | 73 | 20.183 | 59.998 | 20 | 73 | 15.4254 | 60.005 | 15 | 73 | 35.238 | 59.959 | 35 | 73 | 20.629 | 59.972 | 20 | 73 | 15.8429 | 59.998 | 15
73.1 | 46.517 | 59.96 | 60.018 | 45 | 73.1 | 30.069 | 60.018 | 30 | 73.1 | 15.727 | 60.004 | 15 | 73.1 | 15.4549 | 60.004 | 15 | 73.1 | 36.575 | 60.001 | 35 | 73.1 | 20.218 | 59.998 | 20 | 73.1 | 15.4862 | 60.005 | 15 | 73.1 | 35.234 | 59.959 | 35 | 73.1 | 20.627 | 59.971 | 20 | 73.1 | 15.8293 | 59.998 | 15
73.2 | 46.503 | 59.959 | 60.018 | 45 | 73.2 | 30.049 | 60.018 | 30 | 73.2 | 15.722 | 60.004 | 15 | 73.2 | 15.4637 | 60.004 | 15 | 73.2 | 36.575 | 60.001 | 35 | 73.2 | 20.231 | 59.998 | 20 | 73.2 | 15.4764 | 60.005 | 15 | 73.2 | 35.225 | 59.959 | 35 | 73.2 | 20.626 | 59.971 | 20 | 73.2 | 15.7885 | 59.998 | 15
73.3 | 46.5 | 59.959 | 60.018 | 45 | 73.3 | 29.995 | 60.018 | 30 | 73.3 | 15.643 | 60.004 | 15 | 73.3 | 15.4044 | 60.004 | 15 | 73.3 | 36.58 | 60 | 35 | 73.3 | 20.229 | 59.998 | 20 | 73.3 | 15.3963 | 60.005 | 15 | 73.3 | 35.196 | 59.96 | 35 | 73.3 | 20.627 | 59.97 | 20 | 73.3 | 15.7618 | 59.998 | 15
73.4 | 46.5 | 59.957 | 60.018 | 45 | 73.4 | 29.996 | 60.018 | 30 | 73.4 | 15.572 | 60.004 | 15 | 73.4 | 15.429 | 60.005 | 15 | 73.4 | 36.566 | 60 | 35 | 73.4 | 20.227 | 59.999 | 20 | 73.4 | 15.4682 | 60.006 | 15 | 73.4 | 34.988 | 59.96 | 35 | 73.4 | 20.626 | 59.97 | 20 | 73.4 | 15.6499 | 59.999 | 15
73.5 | 46.5 | 59.957 | 60.017 | 45 | 73.5 | 29.994 | 60.017 | 30 | 73.5 | 15.572 | 60.004 | 15 | 73.5 | 15.4777 | 60.005 | 15 | 73.5 | 36.53 | 59.999 | 35 | 73.5 | 20.227 | 59.999 | 20 | 73.5 | 15.4107 | 60.006 | 15 | 73.5 | 34.987 | 59.96 | 35 | 73.5 | 20.57 | 59.969 | 20 | 73.5 | 15.6336 | 59.999 | 15
73.6 | 46.5 | 59.957 | 60.017 | 45 | 73.6 | 29.993 | 60.017 | 30 | 73.6 | 15.57 | 60.004 | 15 | 73.6 | 15.4237 | 60.005 | 15 | 73.6 | 36.531 | 59.999 | 35 | 73.6 | 20.225 | 60 | 20 | 73.6 | 15.4826 | 60.006 | 15 | 73.6 | 34.99 | 59.96 | 35 | 73.6 | 20.572 | 59.969 | 20 | 73.6 | 15.651 | 60 | 15
73.7 | 46.506 | 59.957 | 60.016 | 45 | 73.7 | 29.995 | 60.016 | 30 | 73.7 | 15.57 | 60.003 | 15 | 73.7 | 15.4825 | 60.005 | 15 | 73.7 | 36.396 | 59.998 | 35 | 73.7 | 20.22 | 60 | 20 | 73.7 | 15.4102 | 60.006 | 15 | 73.7 | 34.979 | 59.961 | 35 | 73.7 | 20.576 | 59.968 | 20 | 73.7 | 15.5942 | 60 | 15
73.8 | 46.512 | 59.956 | 60.016 | 45 | 73.8 | 29.994 | 60.016 | 30 | 73.8 | 15.483 | 60.003 | 15 | 73.8 | 15.4866 | 60.006 | 15 | 73.8 | 36.384 | 59.998 | 35 | 73.8 | 20.251 | 60.001 | 20 | 73.8 | 15.3989 | 60.006 | 15 | 73.8 | 34.969 | 59.961 | 35 | 73.8 | 20.505 | 59.968 | 20 | 73.8 | 15.576 | 60.001 | 15
73.9 | 46.512 | 59.956 | 60.015 | 45 | 73.9 | 29.993 | 60.015 | 30 | 73.9 | 15.444 | 60.001 | 15 | 73.9 | 15.4109 | 60.006 | 15 | 73.9 | 36.384 | 59.996 | 35 | 73.9 | 20.287 | 60.001 | 20 | 73.9 | 15.4441 | 60.006 | 15 | 73.9 | 34.976 | 59.961 | 35 | 73.9 | 20.444 | 59.967 | 20 | 73.9 | 15.5233 | 60.001 | 15
74 | 46.512 | 59.956 | 60.015 | 45 | 74 | 29.994 | 60.015 | 30 | 74 | 15.443 | 60.001 | 15 | 74 | 15.4213 | 60.006 | 15 | 74 | 36.379 | 59.996 | 35 | 74 | 20.294 | 60.002 | 20 | 74 | 15.4657 | 60.006 | 15 | 74 | 34.977 | 59.961 | 35 | 74 | 20.447 | 59.967 | 20 | 74 | 15.5346 | 60.002 | 15
74.1 | 46.512 | 59.956 | 60.014 | 45 | 74.1 | 30.065 | 60.014 | 30 | 74.1 | 15.396 | 59.999 | 15 | 74.1 | 15.4519 | 60.006 | 15 | 74.1 | 36.383 | 59.995 | 35 | 74.1 | 20.293 | 60.002 | 20 | 74.1 | 15.4015 | 60.005 | 15 | 74.1 | 34.977 | 59.961 | 35 | 74.1 | 20.449 | 59.966 | 20 | 74.1 | 15.4908 | 60.002 | 15
74.2 | 46.42 | 59.956 | 60.014 | 45 | 74.2 | 30.072 | 60.014 | 30 | 74.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 74.2 | 15.449 | 60.006 | 15 | 74.2 | 36.387 | 59.995 | 35 | 74.2 | 20.291 | 60.003 | 20 | 74.2 | 15.4166 | 60.005 | 15 | 74.2 | 34.973 | 59.961 | 35 | 74.2 | 20.449 | 59.966 | 20 | 74.2 | 15.4121 | 60.003 | 15
74.3 | 46.357 | 59.956 | 60.013 | 45 | 74.3 | 30.076 | 60.013 | 30 | 74.3 | 15.369 | 59.998 | 15 | 74.3 | 15.4167 | 60.006 | 15 | 74.3 | 36.387 | 59.995 | 35 | 74.3 | 20.287 | 60.003 | 20 | 74.3 | 15.4754 | 60.005 | 15 | 74.3 | 34.971 | 59.961 | 35 | 74.3 | 20.448 | 59.965 | 20 | 74.3 | 15.4585 | 60.003 | 15
74.4 | 46.308 | 59.956 | 60.013 | 45 | 74.4 | 30.083 | 60.013 | 30 | 74.4 | 15.371 | 59.998 | 15 | 74.4 | 15.4872 | 60.006 | 15 | 74.4 | 36.325 | 59.995 | 35 | 74.4 | 20.285 | 60.004 | 20 | 74.4 | 15.4499 | 60.005 | 15 | 74.4 | 34.971 | 59.961 | 35 | 74.4 | 20.449 | 59.965 | 20 | 74.4 | 15.4417 | 60.004 | 15
74.5 | 46.156 | 59.956 | 60.012 | 45 | 74.5 | 30.077 | 60.012 | 30 | 74.5 | 15.378 | 59.996 | 15 | 74.5 | 15.4173 | 60.005 | 15 | 74.5 | 36.319 | 59.995 | 35 | 74.5 | 20.285 | 60.004 | 20 | 74.5 | 15.4501 | 60.005 | 15 | 74.5 | 34.971 | 59.961 | 35 | 74.5 | 20.449 | 59.965 | 20 | 74.5 | 15.4563 | 60.004 | 15
74.6 | 46.157 | 59.956 | 60.012 | 45 | 74.6 | 30.068 | 60.012 | 30 | 74.6 | 15.379 | 59.996 | 15 | 74.6 | 15.4286 | 60.005 | 15 | 74.6 | 36.319 | 59.995 | 35 | 74.6 | 20.285 | 60.005 | 20 | 74.6 | 15.4537 | 60.005 | 15 | 74.6 | 34.971 | 59.96 | 35 | 74.6 | 20.449 | 59.965 | 20 | 74.6 | 15.4703 | 60.005 | 15
74.7 | 46.159 | 59.956 | 60.012 | 45 | 74.7 | 30.067 | 60.012 | 30 | 74.7 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.7 | 15.3977 | 60.005 | 15 | 74.7 | 36.319 | 59.995 | 35 | 74.7 | 20.285 | 60.005 | 20 | 74.7 | 15.4649 | 60.005 | 15 | 74.7 | 34.971 | 59.96 | 35 | 74.7 | 20.445 | 59.964 | 20 | 74.7 | 15.466 | 60.005 | 15
74.8 | 46.083 | 59.955 | 60.012 | 45 | 74.8 | 30.065 | 60.012 | 30 | 74.8 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.8 | 15.4519 | 60.005 | 15 | 74.8 | 36.319 | 59.995 | 35 | 74.8 | 20.285 | 60.005 | 20 | 74.8 | 15.4318 | 60.005 | 15 | 74.8 | 34.975 | 59.96 | 35 | 74.8 | 20.326 | 59.964 | 20 | 74.8 | 15.4669 | 60.005 | 15
74.9 | 46.031 | 59.955 | 60.011 | 45 | 74.9 | 30.066 | 60.011 | 30 | 74.9 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.9 | 15.4865 | 60.005 | 15 | 74.9 | 36.319 | 59.995 | 35 | 74.9 | 20.285 | 60.005 | 20 | 74.9 | 15.4793 | 60.005 | 15 | 74.9 | 34.977 | 59.96 | 35 | 74.9 | 20.314 | 59.964 | 20 | 74.9 | 15.3934 | 60.005 | 15
75 | 46.031 | 59.955 | 60.011 | 45 | 75 | 30.083 | 60.011 | 30 | 75 | 15.373 | 59.995 | 15 | 75 | 15.4417 | 60.005 | 15 | 75 | 36.319 | 59.995 | 35 | 75 | 20.285 | 60.005 | 20 | 75 | 15.4864 | 60.005 | 15 | 75 | 34.978 | 59.96 | 35 | 75 | 20.26 | 59.964 | 20 | 75 | 15.4381 | 60.005 | 15
75.1 | 46.031 | 59.955 | 60.009 | 45 | 75.1 | 30.126 | 60.009 | 30 | 75.1 | 15.374 | 59.995 | 15 | 75.1 | 15.4362 | 60.005 | 15 | 75.1 | 36.194 | 59.995 | 35 | 75.1 | 20.284 | 60.005 | 20 | 75.1 | 15.44 | 60.005 | 15 | 75.1 | 34.978 | 59.96 | 35 | 75.1 | 20.263 | 59.962 | 20 | 75.1 | 15.4817 | 60.005 | 15
75.2 | 46.031 | 59.953 | 60.009 | 45 | 75.2 | 30.129 | 60.009 | 30 | 75.2 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.2 | 15.4499 | 60.005 | 15 | 75.2 | 36.059 | 59.995 | 35 | 75.2 | 20.282 | 60.005 | 20 | 75.2 | 15.4929 | 60.005 | 15 | 75.2 | 34.978 | 59.96 | 35 | 75.2 | 20.261 | 59.962 | 20 | 75.2 | 15.4669 | 60.005 | 15
75.3 | 46.031 | 59.953 | 60.008 | 45 | 75.3 | 30.104 | 60.008 | 30 | 75.3 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.3 | 15.4615 | 60.005 | 15 | 75.3 | 36.048 | 59.995 | 35 | 75.3 | 20.283 | 60.005 | 20 | 75.3 | 15.4767 | 60.005 | 15 | 75.3 | 34.98 | 59.96 | 35 | 75.3 | 20.254 | 59.961 | 20 | 75.3 | 15.4062 | 60.005 | 15
75.4 | 46.031 | 59.953 | 60.008 | 45 | 75.4 | 30.078 | 60.008 | 30 | 75.4 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.4 | 15.4858 | 60.005 | 15 | 75.4 | 36.034 | 59.995 | 35 | 75.4 | 20.283 | 60.005 | 20 | 75.4 | 15.4039 | 60.005 | 15 | 75.4 | 34.982 | 59.96 | 35 | 75.4 | 20.256 | 59.961 | 20 | 75.4 | 15.4927 | 60.005 | 15
75.5 | 46.031 | 59.953 | 60.006 | 45 | 75.5 | 30.082 | 60.006 | 30 | 75.5 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.5 | 15.416 | 60.005 | 15 | 75.5 | 36.03 | 59.994 | 35 | 75.5 | 20.286 | 60.004 | 20 | 75.5 | 15.4608 | 60.005 | 15 | 75.5 | 34.976 | 59.961 | 35 | 75.5 | 20.258 | 59.96 | 20 | 75.5 | 15.4776 | 60.004 | 15
75.6 | 46.031 | 59.952 | 60.006 | 45 | 75.6 | 30.066 | 60.006 | 30 | 75.6 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.6 | 15.4351 | 60.005 | 15 | 75.6 | 36.044 | 59.994 | 35 | 75.6 | 20.286 | 60.004 | 20 | 75.6 | 15.4877 | 60.006 | 15 | 75.6 | 34.977 | 59.961 | 35 | 75.6 | 20.258 | 59.96 | 20 | 75.6 | 15.485 | 60.004 | 15
75.7 | 46.03 | 59.952 | 60.004 | 45 | 75.7 | 30.017 | 60.004 | 30 | 75.7 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.7 | 15.4847 | 60.005 | 15 | 75.7 | 35.987 | 59.993 | 35 | 75.7 | 20.284 | 60.004 | 20 | 75.7 | 15.4799 | 60.006 | 15 | 75.7 | 34.977 | 59.961 | 35 | 75.7 | 20.233 | 59.959 | 20 | 75.7 | 15.4806 | 60.004 | 15
75.8 | 46.033 | 59.951 | 60.004 | 45 | 75.8 | 30.013 | 60.004 | 30 | 75.8 | 15.371 | 59.996 | 15 | 75.8 | 15.4029 | 60.005 | 15 | 75.8 | 35.83 | 59.993 | 35 | 75.8 | 20.286 | 60.005 | 20 | 75.8 | 15.3966 | 60.007 | 15 | 75.8 | 34.977 | 59.961 | 35 | 75.8 | 20.228 | 59.959 | 20 | 75.8 | 15.4756 | 60.005 | 15
75.9 | 46.035 | 59.951 | 60.003 | 45 | 75.9 | 30.013 | 60.003 | 30 | 75.9 | 15.37 | 59.996 | 15 | 75.9 | 15.4787 | 60.005 | 15 | 75.9 | 35.83 | 59.992 | 35 | 75.9 | 20.286 | 60.005 | 20 | 75.9 | 15.485 | 60.007 | 15 | 75.9 | 34.977 | 59.961 | 35 | 75.9 | 20.233 | 59.958 | 20 | 75.9 | 15.4504 | 60.005 | 15
76 | 46.035 | 59.95 | 60.003 | 45 | 76 | 30.013 | 60.003 | 30 | 76 | 15.37 | 59.996 | 15 | 76 | 15.4246 | 60.006 | 15 | 76 | 35.836 | 59.992 | 35 | 76 | 20.286 | 60.005 | 20 | 76 | 15.458 | 60.008 | 15 | 76 | 34.977 | 59.961 | 35 | 76 | 20.234 | 59.958 | 20 | 76 | 15.4305 | 60.005 | 15
76.1 | 46.035 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.1 | 30.014 | 60.002 | 30 | 76.1 | 15.373 | 59.996 | 15 | 76.1 | 15.4597 | 60.006 | 15 | 76.1 | 35.836 | 59.992 | 35 | 76.1 | 20.284 | 60.005 | 20 | 76.1 | 15.4472 | 60.008 | 15 | 76.1 | 34.977 | 59.961 | 35 | 76.1 | 20.231 | 59.957 | 20 | 76.1 | 15.4596 | 60.005 | 15
76.2 | 46.021 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.2 | 30.016 | 60.002 | 30 | 76.2 | 15.379 | 59.996 | 15 | 76.2 | 15.401 | 60.007 | 15 | 76.2 | 35.742 | 59.992 | 35 | 76.2 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.2 | 15.4355 | 60.009 | 15 | 76.2 | 34.977 | 59.961 | 35 | 76.2 | 20.235 | 59.957 | 20 | 76.2 | 15.4972 | 60.006 | 15
76.3 | 45.971 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.3 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.3 | 15.376 | 59.996 | 15 | 76.3 | 15.3977 | 60.007 | 15 | 76.3 | 35.708 | 59.991 | 35 | 76.3 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.3 | 15.4804 | 60.009 | 15 | 76.3 | 34.977 | 59.961 | 35 | 76.3 | 20.233 | 59.957 | 20 | 76.3 | 15.4288 | 60.006 | 15
76.4 | 45.787 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.4 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.4 | 15.372 | 59.996 | 15 | 76.4 | 15.4906 | 60.008 | 15 | 76.4 | 35.709 | 59.991 | 35 | 76.4 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.4 | 15.4255 | 60.009 | 15 | 76.4 | 34.977 | 59.961 | 35 | 76.4 | 20.235 | 59.957 | 20 | 76.4 | 15.4423 | 60.006 | 15
76.5 | 45.7 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.5 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.5 | 15.369 | 59.995 | 15 | 76.5 | 15.4575 | 60.008 | 15 | 76.5 | 35.702 | 59.99 | 35 | 76.5 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.5 | 15.4375 | 60.009 | 15 | 76.5 | 34.97 | 59.961 | 35 | 76.5 | 20.238 | 59.956 | 20 | 76.5 | 15.4153 | 60.006 | 15
76.6 | 45.701 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.6 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.6 | 15.369 | 59.995 | 15 | 76.6 | 15.4559 | 60.009 | 15 | 76.6 | 35.702 | 59.99 | 35 | 76.6 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.6 | 15.4851 | 60.009 | 15 | 76.6 | 34.963 | 59.961 | 35 | 76.6 | 20.235 | 59.956 | 20 | 76.6 | 15.4316 | 60.006 | 15
76.7 | 45.699 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.7 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.7 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.7 | 15.4403 | 60.009 | 15 | 76.7 | 35.707 | 59.99 | 35 | 76.7 | 20.283 | 60.006 | 20 | 76.7 | 15.4207 | 60.009 | 15 | 76.7 | 34.963 | 59.961 | 35 | 76.7 | 20.231 | 59.955 | 20 | 76.7 | 15.4546 | 60.006 | 15
76.8 | 45.698 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.8 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.8 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.8 | 15.4369 | 60.009 | 15 | 76.8 | 35.707 | 59.99 | 35 | 76.8 | 20.279 | 60.006 | 20 | 76.8 | 15.391 | 60.01 | 15 | 76.8 | 34.963 | 59.96 | 35 | 76.8 | 20.227 | 59.955 | 20 | 76.8 | 15.4462 | 60.006 | 15
76.9 | 45.698 | 59.95 | 60.002 | 45 | 76.9 | 30.016 | 60.002 | 30 | 76.9 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.9 | 15.4101 | 60.009 | 15 | 76.9 | 35.707 | 59.99 | 35 | 76.9 | 20.279 | 60.005 | 20 | 76.9 | 15.4512 | 60.01 | 15 | 76.9 | 34.973 | 59.96 | 35 | 76.9 | 20.244 | 59.954 | 20 | 76.9 | 15.4082 | 60.005 | 15
77 | 45.695 | 59.95 | 60.002 | 45 | 77 | 30.005 | 60.002 | 30 | 77 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77 | 15.4032 | 60.009 | 15 | 77 | 35.707 | 59.99 | 35 | 77 | 20.281 | 60.005 | 20 | 77 | 15.489 | 60.011 | 15 | 77 | 34.975 | 59.96 | 35 | 77 | 20.259 | 59.954 | 20 | 77 | 15.4726 | 60.005 | 15
77.1 | 45.695 | 59.95 | 60.001 | 45 | 77.1 | 30.008 | 60.001 | 30 | 77.1 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.1 | 15.419 | 60.009 | 15 | 77.1 | 35.706 | 59.99 | 35 | 77.1 | 20.281 | 60.005 | 20 | 77.1 | 15.421 | 60.011 | 15 | 77.1 | 34.973 | 59.96 | 35 | 77.1 | 20.261 | 59.954 | 20 | 77.1 | 15.4664 | 60.005 | 15
77.2 | 45.503 | 59.95 | 60.001 | 45 | 77.2 | 30.009 | 60.001 | 30 | 77.2 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.2 | 15.4245 | 60.01 | 15 | 77.2 | 35.715 | 59.99 | 35 | 77.2 | 20.285 | 60.005 | 20 | 77.2 | 15.3998 | 60.012 | 15 | 77.2 | 34.961 | 59.959 | 35 | 77.2 | 20.259 | 59.954 | 20 | 77.2 | 15.3912 | 60.005 | 15
77.3 | 45.496 | 59.95 | 59.999 | 45 | 77.3 | 30.013 | 59.999 | 30 | 77.3 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.3 | 15.3931 | 60.01 | 15 | 77.3 | 35.714 | 59.99 | 35 | 77.3 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.3 | 15.4659 | 60.012 | 15 | 77.3 | 34.959 | 59.959 | 35 | 77.3 | 20.224 | 59.953 | 20 | 77.3 | 15.4158 | 60.005 | 15
77.4 | 45.508 | 59.95 | 59.999 | 45 | 77.4 | 29.975 | 59.999 | 30 | 77.4 | 15.372 | 59.994 | 15 | 77.4 | 15.4704 | 60.011 | 15 | 77.4 | 35.711 | 59.991 | 35 | 77.4 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.4 | 15.489 | 60.013 | 15 | 77.4 | 34.959 | 59.959 | 35 | 77.4 | 20.199 | 59.953 | 20 | 77.4 | 15.4386 | 60.005 | 15
77.5 | 45.502 | 59.95 | 59.997 | 45 | 77.5 | 29.965 | 59.997 | 30 | 77.5 | 15.377 | 59.994 | 15 | 77.5 | 15.4791 | 60.011 | 15 | 77.5 | 35.71 | 59.991 | 35 | 77.5 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.5 | 15.3985 | 60.013 | 15 | 77.5 | 34.958 | 59.959 | 35 | 77.5 | 20.198 | 59.953 | 20 | 77.5 | 15.4002 | 60.005 | 15
77.6 | 45.492 | 59.95 | 59.997 | 45 | 77.6 | 30.032 | 59.997 | 30 | 77.6 | 15.377 | 59.995 | 15 | 77.6 | 15.4595 | 60.012 | 15 | 77.6 | 35.71 | 59.991 | 35 | 77.6 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.6 | 15.3986 | 60.014 | 15 | 77.6 | 34.958 | 59.959 | 35 | 77.6 | 20.199 | 59.953 | 20 | 77.6 | 15.4486 | 60.005 | 15
77.7 | 45.487 | 59.95 | 59.995 | 45 | 77.7 | 30.037 | 59.995 | 30 | 77.7 | 15.375 | 59.995 | 15 | 77.7 | 15.4149 | 60.012 | 15 | 77.7 | 35.712 | 59.991 | 35 | 77.7 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.7 | 15.4292 | 60.014 | 15 | 77.7 | 34.958 | 59.959 | 35 | 77.7 | 20.199 | 59.953 | 20 | 77.7 | 15.4091 | 60.005 | 15
77.8 | 45.487 | 59.95 | 59.995 | 45 | 77.8 | 30.052 | 59.995 | 30 | 77.8 | 15.373 | 59.996 | 15 | 77.8 | 15.4168 | 60.013 | 15 | 77.8 | 35.712 | 59.991 | 35 | 77.8 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.8 | 15.4148 | 60.015 | 15 | 77.8 | 34.958 | 59.959 | 35 | 77.8 | 20.202 | 59.953 | 20 | 77.8 | 15.493 | 60.005 | 15
77.9 | 45.488 | 59.95 | 59.994 | 45 | 77.9 | 30.056 | 59.994 | 30 | 77.9 | 15.381 | 59.996 | 15 | 77.9 | 15.3952 | 60.013 | 15 | 77.9 | 35.71 | 59.991 | 35 | 77.9 | 20.286 | 60.005 | 20 | 77.9 | 15.4029 | 60.015 | 15 | 77.9 | 34.958 | 59.959 | 35 | 77.9 | 20.203 | 59.952 | 20 | 77.9 | 15.4344 | 60.005 | 15
78 | 45.491 | 59.95 | 59.994 | 45 | 78 | 30.049 | 59.994 | 30 | 78 | 15.381 | 59.997 | 15 | 78 | 15.4147 | 60.014 | 15 | 78 | 35.694 | 59.991 | 35 | 78 | 20.286 | 60.005 | 20 | 78 | 15.4209 | 60.016 | 15 | 78 | 34.958 | 59.959 | 35 | 78 | 20.205 | 59.952 | 20 | 78 | 15.4964 | 60.005 | 15
78.1 | 45.492 | 59.95 | 59.993 | 45 | 78.1 | 30.048 | 59.993 | 30 | 78.1 | 15.377 | 59.997 | 15 | 78.1 | 15.4233 | 60.014 | 15 | 78.1 | 35.501 | 59.991 | 35 | 78.1 | 20.286 | 60.005 | 20 | 78.1 | 15.4733 | 60.016 | 15 | 78.1 | 34.96 | 59.959 | 35 | 78.1 | 20.207 | 59.952 | 20 | 78.1 | 15.4931 | 60.005 | 15
78.2 | 45.502 | 59.95 | 59.993 | 45 | 78.2 | 30.051 | 59.993 | 30 | 78.2 | 15.376 | 59.998 | 15 | 78.2 | 15.4052 | 60.015 | 15 | 78.2 | 35.5 | 59.992 | 35 | 78.2 | 20.287 | 60.005 | 20 | 78.2 | 15.4162 | 60.017 | 15 | 78.2 | 34.98 | 59.959 | 35 | 78.2 | 20.211 | 59.952 | 20 | 78.2 | 15.4298 | 60.005 | 15
78.3 | 45.503 | 59.95 | 59.991 | 45 | 78.3 | 30.046 | 59.991 | 30 | 78.3 | 15.376 | 59.998 | 15 | 78.3 | 15.4333 | 60.015 | 15 | 78.3 | 35.5 | 59.992 | 35 | 78.3 | 20.288 | 60.005 | 20 | 78.3 | 15.4184 | 60.017 | 15 | 78.3 | 34.982 | 59.959 | 35 | 78.3 | 20.211 | 59.951 | 20 | 78.3 | 15.3966 | 60.005 | 15
78.4 | 45.477 | 59.95 | 59.991 | 45 | 78.4 | 30.003 | 59.991 | 30 | 78.4 | 15.376 | 59.999 | 15 | 78.4 | 15.4351 | 60.016 | 15 | 78.4 | 35.494 | 59.992 | 35 | 78.4 | 20.286 | 60.006 | 20 | 78.4 | 15.4436 | 60.019 | 15 | 78.4 | 34.978 | 59.959 | 35 | 78.4 | 20.211 | 59.951 | 20 | 78.4 | 15.4022 | 60.006 | 15
78.5 | 45.448 | 59.95 | 59.99 | 45 | 78.5 | 29.994 | 59.99 | 30 | 78.5 | 15.376 | 59.999 | 15 | 78.5 | 15.4472 | 60.016 | 15 | 78.5 | 35.493 | 59.992 | 35 | 78.5 | 20.284 | 60.006 | 20 | 78.5 | 15.4155 | 60.019 | 15 | 78.5 | 34.969 | 59.96 | 35 | 78.5 | 20.211 | 59.951 | 20 | 78.5 | 15.4946 | 60.006 | 15
78.6 | 45.388 | 59.949 | 59.99 | 45 | 78.6 | 30.043 | 59.99 | 30 | 78.6 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.6 | 15.4222 | 60.017 | 15 | 78.6 | 35.493 | 59.992 | 35 | 78.6 | 20.282 | 60.007 | 20 | 78.6 | 15.4448 | 60.021 | 15 | 78.6 | 34.968 | 59.96 | 35 | 78.6 | 20.211 | 59.951 | 20 | 78.6 | 15.4303 | 60.007 | 15
78.7 | 45.388 | 59.949 | 59.989 | 45 | 78.7 | 30.078 | 59.989 | 30 | 78.7 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.7 | 15.476 | 60.017 | 15 | 78.7 | 35.43 | 59.992 | 35 | 78.7 | 20.28 | 60.007 | 20 | 78.7 | 15.4321 | 60.021 | 15 | 78.7 | 34.967 | 59.96 | 35 | 78.7 | 20.211 | 59.951 | 20 | 78.7 | 15.4873 | 60.007 | 15
78.8 | 45.39 | 59.949 | 59.989 | 45 | 78.8 | 30.086 | 59.989 | 30 | 78.8 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.8 | 15.4207 | 60.019 | 15 | 78.8 | 35.345 | 59.992 | 35 | 78.8 | 20.279 | 60.008 | 20 | 78.8 | 15.4846 | 60.022 | 15 | 78.8 | 34.967 | 59.96 | 35 | 78.8 | 20.211 | 59.952 | 20 | 78.8 | 15.4672 | 60.008 | 15
78.9 | 45.404 | 59.949 | 59.987 | 45 | 78.9 | 30.085 | 59.987 | 30 | 78.9 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.9 | 15.4598 | 60.019 | 15 | 78.9 | 35.348 | 59.992 | 35 | 78.9 | 20.282 | 60.008 | 20 | 78.9 | 15.4436 | 60.022 | 15 | 78.9 | 34.967 | 59.96 | 35 | 78.9 | 20.211 | 59.952 | 20 | 78.9 | 15.4032 | 60.008 | 15
79 | 45.392 | 59.949 | 59.987 | 45 | 79 | 30.089 | 59.987 | 30 | 79 | 15.372 | 59.999 | 15 | 79 | 15.4134 | 60.021 | 15 | 79 | 35.349 | 59.992 | 35 | 79 | 20.301 | 60.009 | 20 | 79 | 15.4593 | 60.024 | 15 | 79 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79 | 20.211 | 59.952 | 20 | 79 | 15.4061 | 60.009 | 15
79.1 | 45.391 | 59.949 | 59.986 | 45 | 79.1 | 30.087 | 59.986 | 30 | 79.1 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.1 | 15.4914 | 60.021 | 15 | 79.1 | 35.35 | 59.992 | 35 | 79.1 | 20.335 | 60.009 | 20 | 79.1 | 15.4649 | 60.024 | 15 | 79.1 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79.1 | 20.211 | 59.951 | 20 | 79.1 | 15.4652 | 60.009 | 15
79.2 | 45.39 | 59.949 | 59.986 | 45 | 79.2 | 30.071 | 59.986 | 30 | 79.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.2 | 15.4303 | 60.022 | 15 | 79.2 | 35.35 | 59.992 | 35 | 79.2 | 20.334 | 60.009 | 20 | 79.2 | 15.4027 | 60.025 | 15 | 79.2 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79.2 | 20.211 | 59.951 | 20 | 79.2 | 15.4104 | 60.009 | 15
79.3 | 45.379 | 59.95 | 59.984 | 45 | 79.3 | 30.076 | 59.984 | 30 | 79.3 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.3 | 15.4854 | 60.022 | 15 | 79.3 | 35.348 | 59.991 | 35 | 79.3 | 20.339 | 60.009 | 20 | 79.3 | 15.4894 | 60.025 | 15 | 79.3 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79.3 | 20.211 | 59.951 | 20 | 79.3 | 15.4335 | 60.009 | 15
79.4 | 45.232 | 59.95 | 59.984 | 45 | 79.4 | 30.053 | 59.984 | 30 | 79.4 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.4 | 15.4606 | 60.024 | 15 | 79.4 | 35.348 | 59.991 | 35 | 79.4 | 20.33 | 60.009 | 20 | 79.4 | 15.3949 | 60.027 | 15 | 79.4 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79.4 | 20.211 | 59.951 | 20 | 79.4 | 15.389 | 60.009 | 15
79.5 | 45.185 | 59.951 | 59.983 | 45 | 79.5 | 30.014 | 59.983 | 30 | 79.5 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.5 | 15.4253 | 60.024 | 15 | 79.5 | 35.263 | 59.991 | 35 | 79.5 | 20.327 | 60.009 | 20 | 79.5 | 15.4209 | 60.027 | 15 | 79.5 | 34.967 | 59.96 | 35 | 79.5 | 20.213 | 59.951 | 20 | 79.5 | 15.4583 | 60.009 | 15
79.6 | 45.161 | 59.951 | 59.983 | 45 | 79.6 | 30.054 | 59.983 | 30 | 79.6 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.6 | 15.4002 | 60.025 | 15 | 79.6 | 35.143 | 59.991 | 35 | 79.6 | 20.275 | 60.01 | 20 | 79.6 | 15.4467 | 60.027 | 15 | 79.6 | 34.971 | 59.96 | 35 | 79.6 | 20.214 | 59.952 | 20 | 79.6 | 15.4038 | 60.01 | 15
79.7 | 45.162 | 59.952 | 59.981 | 45 | 79.7 | 30.108 | 59.981 | 30 | 79.7 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.7 | 15.4852 | 60.025 | 15 | 79.7 | 35.147 | 59.991 | 35 | 79.7 | 20.263 | 60.01 | 20 | 79.7 | 15.4596 | 60.027 | 15 | 79.7 | 34.966 | 59.96 | 35 | 79.7 | 20.214 | 59.952 | 20 | 79.7 | 15.4658 | 60.01 | 15
79.8 | 45.162 | 59.952 | 59.981 | 45 | 79.8 | 30.112 | 59.981 | 30 | 79.8 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.8 | 15.3996 | 60.027 | 15 | 79.8 | 35.149 | 59.991 | 35 | 79.8 | 20.268 | 60.011 | 20 | 79.8 | 15.4708 | 60.027 | 15 | 79.8 | 34.965 | 59.96 | 35 | 79.8 | 20.214 | 59.952 | 20 | 79.8 | 15.4458 | 60.011 | 15
79.9 | 45.014 | 59.953 | 59.98 | 45 | 79.9 | 30.118 | 59.98 | 30 | 79.9 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.9 | 15.3998 | 60.027 | 15 | 79.9 | 35.148 | 59.991 | 35 | 79.9 | 20.264 | 60.011 | 20 | 79.9 | 15.4907 | 60.027 | 15 | 79.9 | 34.974 | 59.961 | 35 | 79.9 | 20.214 | 59.952 | 20 | 79.9 | 15.4725 | 60.011 | 15
80 | 45.007 | 59.953 | 59.98 | 45 | 80 | 30.114 | 59.98 | 30 | 80 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80 | 15.4245 | 60.027 | 15 | 80 | 35.144 | 59.991 | 35 | 80 | 20.263 | 60.012 | 20 | 80 | 15.3955 | 60.027 | 15 | 80 | 34.979 | 59.961 | 35 | 80 | 20.214 | 59.952 | 20 | 80 | 15.4682 | 60.012 | 15
80.1 | 44.958 | 59.953 | 59.979 | 45 | 80.1 | 30.117 | 59.979 | 30 | 80.1 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80.1 | 15.4053 | 60.027 | 15 | 80.1 | 35.142 | 59.991 | 35 | 80.1 | 20.269 | 60.012 | 20 | 80.1 | 15.4164 | 60.025 | 15 | 80.1 | 34.976 | 59.961 | 35 | 80.1 | 20.214 | 59.952 | 20 | 80.1 | 15.4464 | 60.012 | 15
80.2 | 44.942 | 59.953 | 59.979 | 45 | 80.2 | 30.112 | 59.979 | 30 | 80.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80.2 | 15.4675 | 60.027 | 15 | 80.2 | 35.142 | 59.992 | 35 | 80.2 | 20.269 | 60.013 | 20 | 80.2 | 15.48 | 60.025 | 15 | 80.2 | 34.967 | 59.961 | 35 | 80.2 | 20.215 | 59.952 | 20 | 80.2 | 15.4106 | 60.013 | 15
80.3 | 44.943 | 59.954 | 59.977 | 45 | 80.3 | 30.067 | 59.977 | 30 | 80.3 | 15.37 | 59.998 | 15 | 80.3 | 15.4094 | 60.027 | 15 | 80.3 | 35.137 | 59.992 | 35 | 80.3 | 20.271 | 60.013 | 20 | 80.3 | 15.4572 | 60.025 | 15 | 80.3 | 34.968 | 59.962 | 35 | 80.3 | 20.214 | 59.952 | 20 | 80.3 | 15.4622 | 60.013 | 15
80.4 | 44.943 | 59.953 | 59.977 | 45 | 80.4 | 30.04 | 59.977 | 30 | 80.4 | 15.372 | 59.998 | 15 | 80.4 | 15.3997 | 60.027 | 15 | 80.4 | 35.135 | 59.992 | 35 | 80.4 | 20.272 | 60.014 | 20 | 80.4 | 15.4264 | 60.03 | 15 | 80.4 | 34.988 | 59.962 | 35 | 80.4 | 20.212 | 59.952 | 20 | 80.4 | 15.4375 | 60.014 | 15
80.5 | 44.977 | 59.953 | 59.976 | 45 | 80.5 | 30.039 | 59.976 | 30 | 80.5 | 15.372 | 59.997 | 15 | 80.5 | 15.3978 | 60.025 | 15 | 80.5 | 35.135 | 59.992 | 35 | 80.5 | 20.272 | 60.014 | 20 | 80.5 | 15.471 | 60.03 | 15 | 80.5 | 34.985 | 59.963 | 35 | 80.5 | 20.215 | 59.952 | 20 | 80.5 | 15.4112 | 60.014 | 15
80.6 | 45.013 | 59.953 | 59.976 | 45 | 80.6 | 30.045 | 59.976 | 30 | 80.6 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.6 | 15.4658 | 60.025 | 15 | 80.6 | 35.135 | 59.992 | 35 | 80.6 | 20.27 | 60.015 | 20 | 80.6 | 15.4274 | 60.034 | 15 | 80.6 | 34.979 | 59.963 | 35 | 80.6 | 20.213 | 59.953 | 20 | 80.6 | 15.4715 | 60.015 | 15
80.7 | 45.005 | 59.953 | 59.974 | 45 | 80.7 | 30.038 | 59.974 | 30 | 80.7 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.7 | 15.3949 | 60.025 | 15 | 80.7 | 35.136 | 59.992 | 35 | 80.7 | 20.269 | 60.015 | 20 | 80.7 | 15.4486 | 60.034 | 15 | 80.7 | 34.973 | 59.964 | 35 | 80.7 | 20.213 | 59.953 | 20 | 80.7 | 15.4356 | 60.015 | 15
80.8 | 44.988 | 59.953 | 59.974 | 45 | 80.8 | 30.032 | 59.974 | 30 | 80.8 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.8 | 15.4041 | 60.03 | 15 | 80.8 | 35.143 | 59.992 | 35 | 80.8 | 20.267 | 60.016 | 20 | 80.8 | 15.4457 | 60.038 | 15 | 80.8 | 34.967 | 59.964 | 35 | 80.8 | 20.215 | 59.953 | 20 | 80.8 | 15.4828 | 60.016 | 15
80.9 | 44.989 | 59.954 | 59.973 | 45 | 80.9 | 30.039 | 59.973 | 30 | 80.9 | 15.374 | 59.996 | 15 | 80.9 | 15.3947 | 60.03 | 15 | 80.9 | 35.144 | 59.992 | 35 | 80.9 | 20.269 | 60.016 | 20 | 80.9 | 15.4551 | 60.042 | 15 | 80.9 | 34.967 | 59.964 | 35 | 80.9 | 20.217 | 59.953 | 20 | 80.9 | 15.4828 | 60.016 | 15
81 | 44.99 | 59.953 | 59.973 | 45 | 81 | 30.039 | 59.973 | 30 | 81 | 15.375 | 59.996 | 15 | 81 | 15.3999 | 60.034 | 15 | 81 | 35.142 | 59.992 | 35 | 81 | 20.267 | 60.017 | 20 | 81 | 15.4287 | 60.042 | 15 | 81 | 34.967 | 59.964 | 35 | 81 | 20.216 | 59.954 | 20 | 81 | 15.4497 | 60.017 | 15
81.1 | 44.991 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.1 | 30.035 | 59.972 | 30 | 81.1 | 15.375 | 59.996 | 15 | 81.1 | 15.4531 | 60.034 | 15 | 81.1 | 35.142 | 59.992 | 35 | 81.1 | 20.277 | 60.017 | 20 | 81.1 | 15.409 | 60.045 | 15 | 81.1 | 34.973 | 59.965 | 35 | 81.1 | 20.217 | 59.954 | 20 | 81.1 | 15.4392 | 60.017 | 15
81.2 | 44.99 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.2 | 30.036 | 59.972 | 30 | 81.2 | 15.374 | 59.996 | 15 | 81.2 | 15.4053 | 60.038 | 15 | 81.2 | 35.142 | 59.992 | 35 | 81.2 | 20.277 | 60.019 | 20 | 81.2 | 15.4908 | 60.045 | 15 | 81.2 | 34.993 | 59.965 | 35 | 81.2 | 20.22 | 59.954 | 20 | 81.2 | 15.4284 | 60.019 | 15
81.3 | 44.992 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.3 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.3 | 15.377 | 59.996 | 15 | 81.3 | 15.4365 | 60.042 | 15 | 81.3 | 35.142 | 59.991 | 35 | 81.3 | 20.276 | 60.019 | 20 | 81.3 | 15.4672 | 60.047 | 15 | 81.3 | 34.993 | 59.965 | 35 | 81.3 | 20.215 | 59.954 | 20 | 81.3 | 15.4089 | 60.019 | 15
81.4 | 44.992 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.4 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.4 | 15.378 | 59.997 | 15 | 81.4 | 15.4243 | 60.042 | 15 | 81.4 | 35.142 | 59.991 | 35 | 81.4 | 20.275 | 60.021 | 20 | 81.4 | 15.4648 | 60.047 | 15 | 81.4 | 34.993 | 59.965 | 35 | 81.4 | 20.209 | 59.955 | 20 | 81.4 | 15.3994 | 60.021 | 15
81.5 | 44.985 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.5 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.5 | 15.377 | 59.997 | 15 | 81.5 | 15.4378 | 60.045 | 15 | 81.5 | 35.142 | 59.991 | 35 | 81.5 | 20.274 | 60.021 | 20 | 81.5 | 15.4373 | 60.049 | 15 | 81.5 | 34.992 | 59.965 | 35 | 81.5 | 20.208 | 59.955 | 20 | 81.5 | 15.4736 | 60.021 | 15
81.6 | 44.981 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.6 | 30.035 | 59.971 | 30 | 81.6 | 15.374 | 59.997 | 15 | 81.6 | 15.4067 | 60.045 | 15 | 81.6 | 35.142 | 59.992 | 35 | 81.6 | 20.273 | 60.022 | 20 | 81.6 | 15.439 | 60.049 | 15 | 81.6 | 35.04 | 59.965 | 35 | 81.6 | 20.212 | 59.956 | 20 | 81.6 | 15.4463 | 60.022 | 15
81.7 | 44.889 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.7 | 29.997 | 59.97 | 30 | 81.7 | 15.371 | 59.997 | 15 | 81.7 | 15.4538 | 60.047 | 15 | 81.7 | 35.146 | 59.991 | 35 | 81.7 | 20.272 | 60.022 | 20 | 81.7 | 15.463 | 60.05 | 15 | 81.7 | 35.025 | 59.966 | 35 | 81.7 | 20.215 | 59.956 | 20 | 81.7 | 15.4538 | 60.022 | 15
81.8 | 44.837 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.8 | 29.965 | 59.97 | 30 | 81.8 | 15.374 | 59.998 | 15 | 81.8 | 15.4503 | 60.047 | 15 | 81.8 | 35.149 | 59.991 | 35 | 81.8 | 20.271 | 60.024 | 20 | 81.8 | 15.4431 | 60.05 | 15 | 81.8 | 35.042 | 59.966 | 35 | 81.8 | 20.211 | 59.956 | 20 | 81.8 | 15.4079 | 60.024 | 15
81.9 | 44.851 | 59.953 | 59.964 | 45 | 81.9 | 29.965 | 59.969 | 30 | 81.9 | 15.372 | 59.998 | 15 | 81.9 | 15.4098 | 60.049 | 15 | 81.9 | 35.149 | 59.991 | 35 | 81.9 | 20.277 | 60.024 | 20 | 81.9 | 15.3921 | 60.051 | 15 | 81.9 | 35.049 | 59.966 | 35 | 81.9 | 20.216 | 59.956 | 20 | 81.9 | 15.438 | 60.024 | 15
82 | 44.852 | 59.953 | 59.964 | 45 | 82 | 29.965 | 59.969 | 30 | 82 | 15.373 | 59.999 | 15 | 82 | 15.4 | 60.049 | 15 | 82 | 35.149 | 59.991 | 35 | 82 | 20.272 | 60.025 | 20 | 82 | 15.3936 | 60.051 | 15 | 82 | 35.052 | 59.966 | 35 | 82 | 20.221 | 59.957 | 20 | 82 | 15.4695 | 60.025 | 15
82.1 | 44.867 | 59.954 | 59.964 | 45 | 82.1 | 29.961 | 59.969 | 30 | 82.1 | 15.373 | 59.999 | 15 | 82.1 | 15.4255 | 60.05 | 15 | 82.1 | 35.149 | 59.991 | 35 | 82.1 | 20.273 | 60.025 | 20 | 82.1 | 15.4011 | 60.051 | 15 | 82.1 | 35.041 | 59.967 | 35 | 82.1 | 20.216 | 59.957 | 20 | 82.1 | 15.4477 | 60.025 | 15
82.2 | 44.862 | 59.954 | 59.964 | 45 | 82.2 | 29.961 | 59.969 | 30 | 82.2 | 15.373 | 60 | 15 | 82.2 | 15.4635 | 60.05 | 15 | 82.2 | 35.149 | 59.991 | 35 | 82.2 | 19.815 | 60.027 | 20 | 82.2 | 15.4216 | 60.051 | 15 | 82.2 | 35.052 | 59.967 | 35 | 82.2 | 20.226 | 59.959 | 20 | 82.2 | 15.4093 | 60.027 | 15
82.3 | 44.868 | 59.955 | 59.964 | 45 | 82.3 | 29.964 | 59.969 | 30 | 82.3 | 15.373 | 60 | 15 | 82.3 | 15.4127 | 60.051 | 15 | 82.3 | 35.145 | 59.991 | 35 | 82.3 | 20.135 | 60.027 | 20 | 82.3 | 15.3896 | 60.052 | 15 | 82.3 | 35.055 | 59.968 | 35 | 82.3 | 20.26 | 59.959 | 20 | 82.3 | 15.4334 | 60.027 | 15
82.4 | 44.861 | 59.955 | 59.964 | 45 | 82.4 | 29.957 | 59.969 | 30 | 82.4 | 15.373 | 60 | 15 | 82.4 | 15.3985 | 60.051 | 15 | 82.4 | 35.142 | 59.991 | 35 | 82.4 | 20.21 | 60.027 | 20 | 82.4 | 15.4318 | 60.052 | 15 | 82.4 | 35.047 | 59.968 | 35 | 82.4 | 20.258 | 59.959 | 20 | 82.4 | 15.4909 | 60.027 | 15
82.5 | 44.853 | 59.955 | 59.964 | 45 | 82.5 | 29.957 | 59.968 | 30 | 82.5 | 15.374 | 60 | 15 | 82.5 | 15.4072 | 60.051 | 15 | 82.5 | 35.145 | 59.991 | 35 | 82.5 | 20.216 | 60.027 | 20 | 82.5 | 15.4232 | 60.053 | 15 | 82.5 | 35.05 | 59.969 | 35 | 82.5 | 20.268 | 59.959 | 20 | 82.5 | 15.3985 | 60.027 | 15
82.6 | 44.855 | 59.955 | 59.964 | 45 | 82.6 | 29.957 | 59.968 | 30 | 82.6 | 15.374 | 60.001 | 15 | 82.6 | 15.4019 | 60.051 | 15 | 82.6 | 35.149 | 59.992 | 35 | 82.6 | 20.191 | 60.027 | 20 | 82.6 | 15.469 | 60.053 | 15 | 82.6 | 35.052 | 59.969 | 35 | 82.6 | 20.271 | 59.96 | 20 | 82.6 | 15.3971 | 60.027 | 15
82.7 | 44.865 | 59.956 | 59.964 | 45 | 82.7 | 29.961 | 59.966 | 30 | 82.7 | 15.373 | 60.001 | 15 | 82.7 | 15.4467 | 60.052 | 15 | 82.7 | 35.135 | 59.992 | 35 | 82.7 | 20.17 | 60.027 | 20 | 82.7 | 15.3987 | 60.055 | 15 | 82.7 | 35.05 | 59.97 | 35 | 82.7 | 20.275 | 59.96 | 20 | 82.7 | 15.4399 | 60.027 | 15
82.8 | 44.866 | 59.956 | 59.964 | 45 | 82.8 | 29.958 | 59.966 | 30 | 82.8 | 15.372 | 60.001 | 15 | 82.8 | 15.4783 | 60.052 | 15 | 82.8 | 35.134 | 59.993 | 35 | 82.8 | 20.162 | 60.027 | 20 | 82.8 | 15.4249 | 60.055 | 15 | 82.8 | 35.05 | 59.97 | 35 | 82.8 | 20.269 | 59.962 | 20 | 82.8 | 15.4468 | 60.027 | 15
82.9 | 44.866 | 59.956 | 59.964 | 45 | 82.9 | 29.961 | 59.965 | 30 | 82.9 | 15.371 | 60.001 | 15 | 82.9 | 15.3969 | 60.053 | 15 | 82.9 | 35.124 | 59.993 | 35 | 82.9 | 20.158 | 60.025 | 20 | 82.9 | 15.4172 | 60.058 | 15 | 82.9 | 35.056 | 59.971 | 35 | 82.9 | 20.269 | 59.962 | 20 | 82.9 | 15.4679 | 60.025 | 15
83 | 44.87 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83 | 29.965 | 59.965 | 30 | 83 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83 | 15.4833 | 60.053 | 15 | 83 | 35.125 | 59.994 | 35 | 83 | 20.151 | 60.025 | 20 | 83 | 15.4115 | 60.058 | 15 | 83 | 34.99 | 59.971 | 35 | 83 | 20.268 | 59.963 | 20 | 83 | 15.4586 | 60.025 | 15
83.1 | 44.871 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.1 | 29.942 | 59.964 | 30 | 83.1 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83.1 | 15.4089 | 60.055 | 15 | 83.1 | 35.125 | 59.994 | 35 | 83.1 | 20.139 | 60.025 | 20 | 83.1 | 15.3375 | 60.06 | 15 | 83.1 | 34.972 | 59.972 | 35 | 83.1 | 20.268 | 59.963 | 20 | 83.1 | 15.4037 | 60.025 | 15
83.2 | 44.873 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.2 | 29.93 | 59.964 | 30 | 83.2 | 15.372 | 60.002 | 15 | 83.2 | 15.4038 | 60.055 | 15 | 83.2 | 35.125 | 59.994 | 35 | 83.2 | 20.122 | 60.03 | 20 | 83.2 | 15.3493 | 60.06 | 15 | 83.2 | 34.955 | 59.972 | 35 | 83.2 | 20.267 | 59.964 | 20 | 83.2 | 15.4219 | 60.03 | 15
83.3 | 44.875 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.3 | 29.936 | 59.963 | 30 | 83.3 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83.3 | 15.4292 | 60.058 | 15 | 83.3 | 35.13 | 59.994 | 35 | 83.3 | 20.219 | 60.03 | 20 | 83.3 | 15.4324 | 60.063 | 15 | 83.3 | 34.961 | 59.973 | 35 | 83.3 | 20.265 | 59.964 | 20 | 83.3 | 15.4327 | 60.03 | 15
83.4 | 44.873 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.4 | 29.932 | 59.963 | 30 | 83.4 | 15.37 | 60.002 | 15 | 83.4 | 15.3346 | 60.058 | 15 | 83.4 | 35.138 | 59.994 | 35 | 83.4 | 20.328 | 60.034 | 20 | 83.4 | 15.4273 | 60.063 | 15 | 83.4 | 34.993 | 59.973 | 35 | 83.4 | 20.264 | 59.965 | 20 | 83.4 | 15.4207 | 60.034 | 15
83.5 | 44.871 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.5 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.5 | 15.37 | 60.002 | 15 | 83.5 | 15.3841 | 60.06 | 15 | 83.5 | 35.14 | 59.994 | 35 | 83.5 | 20.3 | 60.034 | 20 | 83.5 | 15.392 | 60.065 | 15 | 83.5 | 34.996 | 59.975 | 35 | 83.5 | 20.23 | 59.965 | 20 | 83.5 | 15.4499 | 60.034 | 15
83.6 | 44.871 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.6 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.6 | 15.369 | 60.003 | 15 | 83.6 | 15.3539 | 60.06 | 15 | 83.6 | 35.124 | 59.994 | 35 | 83.6 | 20.307 | 60.038 | 20 | 83.6 | 15.4385 | 60.065 | 15 | 83.6 | 34.999 | 59.975 | 35 | 83.6 | 20.187 | 59.965 | 20 | 83.6 | 15.4075 | 60.038 | 15
83.7 | 44.871 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.7 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.7 | 15.371 | 60.003 | 15 | 83.7 | 15.4132 | 60.063 | 15 | 83.7 | 35.122 | 59.994 | 35 | 83.7 | 20.306 | 60.042 | 20 | 83.7 | 15.4613 | 60.066 | 15 | 83.7 | 35.01 | 59.976 | 35 | 83.7 | 20.168 | 59.965 | 20 | 83.7 | 15.4391 | 60.042 | 15
83.8 | 44.871 | 59.956 | 59.964 | 45 | 83.8 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.8 | 15.378 | 60.004 | 15 | 83.8 | 15.4361 | 60.063 | 15 | 83.8 | 35.122 | 59.994 | 35 | 83.8 | 20.301 | 60.042 | 20 | 83.8 | 15.425 | 60.066 | 15 | 83.8 | 35.033 | 59.976 | 35 | 83.8 | 20.163 | 59.966 | 20 | 83.8 | 15.4782 | 60.042 | 15
83.9 | 44.862 | 59.956 | 59.963 | 45 | 83.9 | 29.953 | 59.963 | 30 | 83.9 | 15.373 | 60.004 | 15 | 83.9 | 15.4557 | 60.065 | 15 | 83.9 | 35.122 | 59.994 | 35 | 83.9 | 20.293 | 60.045 | 20 | 83.9 | 15.4834 | 60.067 | 15 | 83.9 | 35.033 | 59.977 | 35 | 83.9 | 20.161 | 59.966 | 20 | 83.9 | 15.4248 | 60.045 | 15
84 | 44.861 | 59.956 | 59.963 | 45 | 84 | 30.013 | 59.963 | 30 | 84 | 15.372 | 60.005 | 15 | 84 | 15.467 | 60.065 | 15 | 84 | 35.122 | 59.995 | 35 | 84 | 20.172 | 60.045 | 20 | 84 | 15.4704 | 60.066 | 15 | 84 | 35.028 | 59.977 | 35 | 84 | 20.16 | 59.967 | 20 | 84 | 15.4772 | 60.045 | 15
84.1 | 44.861 | 59.956 | 59.962 | 45 | 84.1 | 30.027 | 59.962 | 30 | 84.1 | 15.372 | 60.005 | 15 | 84.1 | 15.4712 | 60.066 | 15 | 84.1 | 35.122 | 59.995 | 35 | 84.1 | 20.15 | 60.047 | 20 | 84.1 | 15.3809 | 60.066 | 15 | 84.1 | 35.044 | 59.979 | 35 | 84.1 | 20.167 | 59.967 | 20 | 84.1 | 15.4203 | 60.047 | 15
84.2 | 44.86 | 59.956 | 59.962 | 45 | 84.2 | 30.027 | 59.962 | 30 | 84.2 | 15.37 | 60.005 | 15 | 84.2 | 15.4435 | 60.066 | 15 | 84.2 | 35.122 | 59.995 | 35 | 84.2 | 20.156 | 60.047 | 20 | 84.2 | 15.4742 | 60.065 | 15 | 84.2 | 35.07 | 59.979 | 35 | 84.2 | 20.165 | 59.968 | 20 | 84.2 | 15.411 | 60.047 | 15
84.3 | 44.858 | 59.956 | 59.961 | 45 | 84.3 | 30.017 | 59.961 | 30 | 84.3 | 15.368 | 60.005 | 15 | 84.3 | 15.4181 | 60.067 | 15 | 84.3 | 35.121 | 59.995 | 35 | 84.3 | 20.158 | 60.049 | 20 | 84.3 | 15.4064 | 60.065 | 15 | 84.3 | 35.067 | 59.981 | 35 | 84.3 | 20.152 | 59.968 | 20 | 84.3 | 15.4189 | 60.049 | 15
84.4 | 44.861 | 59.957 | 59.961 | 45 | 84.4 | 30.018 | 59.961 | 30 | 84.4 | 15.362 | 60.006 | 15 | 84.4 | 15.3943 | 60.066 | 15 | 84.4 | 35.116 | 59.995 | 35 | 84.4 | 20.155 | 60.049 | 20 | 84.4 | 15.4702 | 60.064 | 15 | 84.4 | 35.038 | 59.981 | 35 | 84.4 | 20.077 | 59.969 | 20 | 84.4 | 15.4729 | 60.049 | 15
84.5 | 44.862 | 59.957 | 59.959 | 45 | 84.5 | 30.023 | 59.959 | 30 | 84.5 | 15.361 | 60.006 | 15 | 84.5 | 15.4324 | 60.066 | 15 | 84.5 | 35.116 | 59.995 | 35 | 84.5 | 20.173 | 60.05 | 20 | 84.5 | 15.4556 | 60.064 | 15 | 84.5 | 34.976 | 59.982 | 35 | 84.5 | 20.076 | 59.969 | 20 | 84.5 | 15.4675 | 60.05 | 15
84.6 | 44.859 | 59.957 | 59.959 | 45 | 84.6 | 30.028 | 59.959 | 30 | 84.6 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.6 | 15.4475 | 60.065 | 15 | 84.6 | 35.122 | 59.995 | 35 | 84.6 | 20.186 | 60.05 | 20 | 84.6 | 15.423 | 60.063 | 15 | 84.6 | 34.981 | 59.982 | 35 | 84.6 | 20.077 | 59.97 | 20 | 84.6 | 15.4466 | 60.05 | 15
84.7 | 44.855 | 59.957 | 59.959 | 45 | 84.7 | 30.03 | 59.959 | 30 | 84.7 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.7 | 15.4315 | 60.065 | 15 | 84.7 | 35.127 | 59.995 | 35 | 84.7 | 20.186 | 60.051 | 20 | 84.7 | 15.4476 | 60.063 | 15 | 84.7 | 34.982 | 59.983 | 35 | 84.7 | 20.074 | 59.97 | 20 | 84.7 | 15.3889 | 60.051 | 15
84.8 | 44.868 | 59.957 | 59.959 | 45 | 84.8 | 30.026 | 59.959 | 30 | 84.8 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.8 | 15.39 | 60.064 | 15 | 84.8 | 35.127 | 59.995 | 35 | 84.8 | 20.186 | 60.051 | 20 | 84.8 | 15.5406 | 60.061 | 15 | 84.8 | 34.98 | 59.983 | 35 | 84.8 | 20.075 | 59.971 | 20 | 84.8 | 15.4218 | 60.051 | 15
84.9 | 44.876 | 59.957 | 59.958 | 45 | 84.9 | 30.026 | 59.958 | 30 | 84.9 | 15.37 | 60.007 | 15 | 84.9 | 15.4201 | 60.064 | 15 | 84.9 | 35.126 | 59.995 | 35 | 84.9 | 20.186 | 60.051 | 20 | 84.9 | 15.5412 | 60.061 | 15 | 84.9 | 34.984 | 59.984 | 35 | 84.9 | 20.077 | 59.971 | 20 | 84.9 | 15.4303 | 60.051 | 15
85 | 44.876 | 59.957 | 59.958 | 45 | 85 | 30.026 | 59.958 | 30 | 85 | 15.37 | 60.007 | 15 | 85 | 15.4111 | 60.063 | 15 | 85 | 35.124 | 59.995 | 35 | 85 | 20.188 | 60.051 | 20 | 85 | 15.4702 | 60.061 | 15 | 85 | 34.978 | 59.984 | 35 | 85 | 20.077 | 59.972 | 20 | 85 | 15.4103 | 60.051 | 15
85.1 | 44.88 | 59.957 | 59.958 | 45 | 85.1 | 30.027 | 59.958 | 30 | 85.1 | 15.369 | 60.007 | 15 | 85.1 | 15.4842 | 60.063 | 15 | 85.1 | 35.12 | 59.995 | 35 | 85.1 | 20.189 | 60.052 | 20 | 85.1 | 15.5188 | 60.061 | 15 | 85.1 | 34.984 | 59.984 | 35 | 85.1 | 20.075 | 59.972 | 20 | 85.1 | 15.4144 | 60.052 | 15
85.2 | 44.888 | 59.957 | 59.959 | 45 | 85.2 | 30.029 | 59.959 | 30 | 85.2 | 15.368 | 60.008 | 15 | 85.2 | 15.4685 | 60.061 | 15 | 85.2 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.2 | 20.191 | 60.052 | 20 | 85.2 | 15.5209 | 60.06 | 15 | 85.2 | 35.004 | 59.984 | 35 | 85.2 | 20.073 | 59.973 | 20 | 85.2 | 15.3933 | 60.052 | 15
85.3 | 44.83 | 59.957 | 59.959 | 45 | 85.3 | 30.028 | 59.959 | 30 | 85.3 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.3 | 15.5258 | 60.061 | 15 | 85.3 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.3 | 20.191 | 60.053 | 20 | 85.3 | 15.5214 | 60.06 | 15 | 85.3 | 35.107 | 59.985 | 35 | 85.3 | 20.071 | 59.973 | 20 | 85.3 | 15.4361 | 60.053 | 15
85.4 | 44.816 | 59.958 | 59.959 | 45 | 85.4 | 30.028 | 59.959 | 30 | 85.4 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.4 | 15.495 | 60.061 | 15 | 85.4 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.4 | 20.187 | 60.053 | 20 | 85.4 | 15.4696 | 60.06 | 15 | 85.4 | 35.218 | 59.985 | 35 | 85.4 | 20.07 | 59.973 | 20 | 85.4 | 15.4765 | 60.053 | 15
85.5 | 44.816 | 59.958 | 59.959 | 45 | 85.5 | 30.025 | 59.959 | 30 | 85.5 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.5 | 15.4651 | 60.061 | 15 | 85.5 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.5 | 20.188 | 60.055 | 20 | 85.5 | 15.4019 | 60.06 | 15 | 85.5 | 35.237 | 59.987 | 35 |  |  |  |  | 85.5 | 15.4338 | 60.055 | 15
85.6 | 44.816 | 59.958 | 59.959 | 45 | 85.6 | 30.021 | 59.959 | 30 | 85.6 | 15.359 | 60.009 | 15 | 85.6 | 15.5359 | 60.06 | 15 | 85.6 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.6 | 20.188 | 60.055 | 20 | 85.6 | 15.4486 | 60.06 | 15 | 85.6 | 35.233 | 59.987 | 35 |  |  |  |  | 85.6 | 15.4295 | 60.055 | 15
85.7 | 44.816 | 59.958 | 59.958 | 45 | 85.7 | 30.022 | 59.958 | 30 | 85.7 | 15.312 | 60.009 | 15 | 85.7 | 15.4951 | 60.06 | 15 | 85.7 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.7 | 20.189 | 60.058 | 20 | 85.7 | 15.405 | 60.06 | 15 | 85.7 | 35.236 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 85.7 | 15.4185 | 60.058 | 15
85.8 | 44.816 | 59.958 | 59.958 | 45 | 85.8 | 30.02 | 59.958 | 30 | 85.8 | 15.311 | 60.01 | 15 | 85.8 | 15.4609 | 60.06 | 15 | 85.8 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.8 | 20.187 | 60.058 | 20 | 85.8 | 15.4663 | 60.06 | 15 | 85.8 | 35.244 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 85.8 | 15.3615 | 60.058 | 15
85.9 | 44.815 | 59.958 | 59.957 | 45 | 85.9 | 30.008 | 59.957 | 30 | 85.9 | 15.307 | 60.01 | 15 | 85.9 | 15.4081 | 60.06 | 15 | 85.9 | 35.118 | 59.996 | 35 | 85.9 | 20.141 | 60.06 | 20 | 85.9 | 15.4395 | 60.06 | 15 | 85.9 | 35.167 | 59.992 | 35 |  |  |  |  | 85.9 | 15.3671 | 60.06 | 15
86 | 44.808 | 59.958 | 59.957 | 45 | 86 | 29.935 | 59.957 | 30 | 86 | 15.308 | 60.011 | 15 | 86 | 15.4471 | 60.06 | 15 | 86 | 35.118 | 59.996 | 35 | 86 | 20.12 | 60.06 | 20 | 86 | 15.4211 | 60.06 | 15 | 86 | 35.073 | 59.992 | 35 |  |  |  |  | 86 | 15.3741 | 60.06 | 15
86.1 | 44.808 | 59.958 | 59.956 | 45 | 86.1 | 29.885 | 59.956 | 30 | 86.1 | 15.359 | 60.011 | 15 | 86.1 | 15.4003 | 60.06 | 15 | 86.1 | 35.119 | 59.996 | 35 | 86.1 | 20.093 | 60.063 | 20 | 86.1 | 15.448 | 60.06 | 15 | 86.1 | 35.072 | 59.994 | 35 |  |  |  |  | 86.1 | 15.413 | 60.063 | 15
86.2 | 44.808 | 59.958 | 59.956 | 45 | 86.2 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.2 | 15.36 | 60.012 | 15 | 86.2 | 15.4084 | 60.06 | 15 | 86.2 | 35.118 | 59.996 | 35 | 86.2 | 20.104 | 60.063 | 20 | 86.2 | 15.4312 | 60.059 | 15 | 86.2 | 35.07 | 59.994 | 35 |  |  |  |  | 86.2 | 15.4718 | 60.063 | 15
86.3 | 44.808 | 59.958 | 59.956 | 45 | 86.3 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.3 | 15.359 | 60.012 | 15 | 86.3 | 15.3906 | 60.06 | 15 | 86.3 | 35.123 | 59.995 | 35 | 86.3 | 20.098 | 60.065 | 20 | 86.3 | 15.4503 | 60.059 | 15 | 86.3 | 35.067 | 59.996 | 35 |  |  |  |  | 86.3 | 15.3937 | 60.065 | 15
86.4 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.4 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.4 | 15.362 | 60.014 | 15 | 86.4 | 15.4526 | 60.06 | 15 | 86.4 | 35.124 | 59.995 | 35 | 86.4 | 20.097 | 60.065 | 20 | 86.4 | 15.4313 | 60.058 | 15 | 86.4 | 35.086 | 59.996 | 35 |  |  |  |  | 86.4 | 15.3833 | 60.065 | 15
86.5 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.5 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.5 | 15.362 | 60.014 | 15 | 86.5 | 15.4402 | 60.06 | 15 | 86.5 | 35.124 | 59.995 | 35 | 86.5 | 20.096 | 60.066 | 20 | 86.5 | 15.4271 | 60.058 | 15 | 86.5 | 35.154 | 59.998 | 35 |  |  |  |  | 86.5 | 15.3932 | 60.066 | 15
86.6 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.6 | 29.886 | 59.956 | 30 | 86.6 | 15.367 | 60.016 | 15 | 86.6 | 15.3979 | 60.059 | 15 | 86.6 | 35.124 | 59.995 | 35 | 86.6 | 20.096 | 60.066 | 20 | 86.6 | 15.4231 | 60.057 | 15 | 86.6 | 35.162 | 59.998 | 35 |  |  |  |  | 86.6 | 15.4513 | 60.066 | 15
86.7 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.7 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.7 | 15.369 | 60.016 | 15 | 86.7 | 15.3778 | 60.059 | 15 | 86.7 | 35.123 | 59.995 | 35 | 86.7 | 20.096 | 60.067 | 20 | 86.7 | 15.4625 | 60.057 | 15 | 86.7 | 35.161 | 60 | 35 |  |  |  |  | 86.7 | 15.4684 | 60.067 | 15
86.8 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.8 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.8 | 15.364 | 60.018 | 15 | 86.8 | 15.4557 | 60.058 | 15 | 86.8 | 35.112 | 59.995 | 35 | 86.8 | 20.095 | 60.066 | 20 | 86.8 | 15.4147 | 60.055 | 15 | 86.8 | 35.156 | 60 | 35 |  |  |  |  | 86.8 | 15.4166 | 60.066 | 15
86.9 | 44.805 | 59.959 | 59.956 | 45 | 86.9 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.9 | 15.36 | 60.018 | 15 | 86.9 | 15.448 | 60.058 | 15 | 86.9 | 35.112 | 59.995 | 35 | 86.9 | 20.093 | 60.066 | 20 | 86.9 | 15.4259 | 60.055 | 15 | 86.9 | 35.156 | 60.001 | 35 |  |  |  |  | 86.9 | 15.4495 | 60.066 | 15
87 | 44.8 | 59.96 | 59.957 | 45 | 87 | 29.881 | 59.957 | 30 | 87 | 15.365 | 60.02 | 15 | 87 | 15.3984 | 60.057 | 15 | 87 | 35.11 | 59.995 | 35 | 87 | 20.09 | 60.065 | 20 | 87 | 15.4694 | 60.053 | 15 | 87 | 35.152 | 60.001 | 35 |  |  |  |  | 87 | 15.4653 | 60.065 | 15
87.1 | 44.798 | 59.96 | 59.957 | 45 | 87.1 | 29.89 | 59.957 | 30 | 87.1 | 15.362 | 60.02 | 15 | 87.1 | 15.4167 | 60.057 | 15 | 87.1 | 35.107 | 59.994 | 35 | 87.1 | 20.088 | 60.065 | 20 | 87.1 | 15.4677 | 60.053 | 15 | 87.1 | 35.151 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.1 | 15.4227 | 60.065 | 15
87.2 | 44.798 | 59.96 | 59.957 | 45 | 87.2 | 29.89 | 59.957 | 30 | 87.2 | 15.356 | 60.022 | 15 | 87.2 | 15.3925 | 60.055 | 15 | 87.2 | 35.108 | 59.994 | 35 | 87.2 | 20.09 | 60.064 | 20 | 87.2 | 15.4182 | 60.05 | 15 | 87.2 | 35.151 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.2 | 15.4467 | 60.064 | 15
87.3 | 44.798 | 59.96 | 59.957 | 45 | 87.3 | 29.887 | 59.957 | 30 | 87.3 | 15.356 | 60.022 | 15 | 87.3 | 15.4563 | 60.055 | 15 | 87.3 | 35.108 | 59.993 | 35 | 87.3 | 20.096 | 60.064 | 20 | 87.3 | 15.472 | 60.05 | 15 | 87.3 | 35.151 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.3 | 15.416 | 60.064 | 15
87.4 | 44.798 | 59.96 | 59.958 | 45 | 87.4 | 29.894 | 59.958 | 30 | 87.4 | 15.358 | 60.024 | 15 | 87.4 | 15.421 | 60.053 | 15 | 87.4 | 35.105 | 59.993 | 35 | 87.4 | 20.095 | 60.063 | 20 | 87.4 | 15.4655 | 60.049 | 15 | 87.4 | 35.147 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.4 | 15.4162 | 60.063 | 15
87.5 | 44.798 | 59.96 | 59.958 | 45 | 87.5 | 30.048 | 59.958 | 30 | 87.5 | 15.424 | 60.024 | 15 | 87.5 | 15.4772 | 60.053 | 15 | 87.5 | 35.102 | 59.992 | 35 | 87.5 | 20.092 | 60.063 | 20 | 87.5 | 15.3857 | 60.049 | 15 | 87.5 | 35.147 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.5 | 15.5184 | 60.063 | 15
87.6 | 44.798 | 59.961 | 59.959 | 45 | 87.6 | 30.025 | 59.959 | 30 | 87.6 | 15.435 | 60.025 | 15 | 87.6 | 15.3986 | 60.05 | 15 | 87.6 | 35.102 | 59.992 | 35 | 87.6 | 20.09 | 60.061 | 20 | 87.6 | 15.4179 | 60.047 | 15 | 87.6 | 35.153 | 60.002 | 35 |  |  |  |  | 87.6 | 15.5099 | 60.061 | 15
87.7 | 44.798 | 59.961 | 59.959 | 45 | 87.7 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.7 | 15.434 | 60.025 | 15 | 87.7 | 15.454 | 60.05 | 15 | 87.7 | 35.101 | 59.992 | 35 | 87.7 | 20.089 | 60.061 | 20 | 87.7 | 15.4278 | 60.047 | 15 | 87.7 | 35.151 | 60.003 | 35 |  |  |  |  | 87.7 | 15.506 | 60.061 | 15
87.8 | 44.798 | 59.961 | 59.959 | 45 | 87.8 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.8 | 15.434 | 60.026 | 15 | 87.8 | 15.4605 | 60.049 | 15 | 87.8 | 35.114 | 59.992 | 35 | 87.8 | 20.091 | 60.061 | 20 | 87.8 | 15.4117 | 60.047 | 15 | 87.8 | 35.141 | 60.003 | 35 |  |  |  |  | 87.8 | 15.4599 | 60.061 | 15
87.9 | 44.795 | 59.961 | 59.959 | 45 | 87.9 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.9 | 15.436 | 60.026 | 15 | 87.9 | 15.4712 | 60.049 | 15 | 87.9 | 35.138 | 59.991 | 35 | 87.9 | 20.094 | 60.061 | 20 | 87.9 | 15.4417 | 60.047 | 15 | 87.9 | 35.14 | 60.004 | 35 |  |  |  |  | 87.9 | 15.465 | 60.061 | 15
88 | 44.794 | 59.961 | 59.959 | 45 | 88 | 30.028 | 59.959 | 30 | 88 | 15.44 | 60.026 | 15 | 88 | 15.4679 | 60.047 | 15 | 88 | 35.129 | 59.991 | 35 | 88 | 20.094 | 60.06 | 20 | 88 | 15.398 | 60.046 | 15 | 88 | 35.155 | 60.004 | 35 |  |  |  |  | 88 | 15.4751 | 60.06 | 15
88.1 | 44.794 | 59.961 | 59.959 | 45 | 88.1 | 30.045 | 59.959 | 30 | 88.1 | 15.44 | 60.026 | 15 | 88.1 | 15.4299 | 60.047 | 15 | 88.1 | 35.128 | 59.99 | 35 | 88.1 | 20.094 | 60.06 | 20 | 88.1 | 15.4537 | 60.046 | 15 | 88.1 | 35.159 | 60.004 | 35 |  |  |  |  | 88.1 | 15.5363 | 60.06 | 15
88.2 | 44.795 | 59.961 | 59.959 | 45 | 88.2 | 30.047 | 59.959 | 30 | 88.2 | 15.4 | 60.027 | 15 | 88.2 | 15.471 | 60.047 | 15 | 88.2 | 35.132 | 59.99 | 35 | 88.2 | 20.092 | 60.06 | 20 | 88.2 | 15.436 | 60.045 | 15 | 88.2 | 35.098 | 60.004 | 35 |  |  |  |  | 88.2 | 15.5135 | 60.06 | 15
88.3 | 44.805 | 59.961 | 59.959 | 45 | 88.3 | 30.048 | 59.959 | 30 | 88.3 | 15.365 | 60.027 | 15 | 88.3 | 15.4601 | 60.047 | 15 | 88.3 | 35.134 | 59.99 | 35 | 88.3 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.3 | 15.4633 | 60.045 | 15 | [8 empty] | 88.3 | 15.4022 | 60.06 | 15
88.4 | 44.805 | 59.962 | 59.959 | 45 | 88.4 | 30.049 | 59.959 | 30 | 88.4 | 15.364 | 60.028 | 15 | 88.4 | 15.3785 | 60.046 | 15 | 88.4 | 35.135 | 59.99 | 35 | 88.4 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.4 | 15.4057 | 60.044 | 15 | [8 empty] | 88.4 | 15.4469 | 60.06 | 15
88.5 | 44.805 | 59.962 | 59.959 | 45 | 88.5 | 30.055 | 59.959 | 30 | 88.5 | 15.357 | 60.028 | 15 | 88.5 | 15.4109 | 60.046 | 15 | 88.5 | 35.135 | 59.989 | 35 | 88.5 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.5 | 15.4605 | 60.044 | 15 | [8 empty] | 88.5 | 15.426 | 60.06 | 15
88.6 | 44.805 | 59.963 | 59.96 | 45 | 88.6 | 30.048 | 59.96 | 30 | 88.6 | 15.357 | 60.028 | 15 | 88.6 | 15.4581 | 60.045 | 15 | 88.6 | 35.135 | 59.989 | 35 | 88.6 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.6 | 15.3894 | 60.043 | 15 | [8 empty] | 88.6 | 15.4523 | 60.06 | 15
88.7 | 44.805 | 59.963 | 59.96 | 45 | 88.7 | 30.044 | 59.96 | 30 | 88.7 | 15.359 | 60.028 | 15 | 88.7 | 15.4347 | 60.045 | 15 | 88.7 | 35.134 | 59.989 | 35 | 88.7 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.7 | 15.3873 | 60.043 | 15 | [8 empty] | 88.7 | 15.4577 | 60.06 | 15
88.8 | 44.805 | 59.963 | 59.961 | 45 | 88.8 | 30.034 | 59.961 | 30 | 88.8 | 15.36 | 60.029 | 15 | 88.8 | 15.3951 | 60.044 | 15 | 88.8 | 35.134 | 59.989 | 35 | 88.8 | 20.09 | 60.06 | 20 | 88.8 | 15.3847 | 60.042 | 15 | [8 empty] | 88.8 | 15.381 | 60.06 | 15
88.9 | 44.803 | 59.963 | 59.961 | 45 | 88.9 | 30.049 | 59.961 | 30 | 88.9 | 15.359 | 60.029 | 15 | 88.9 | 15.3815 | 60.044 | 15 | 88.9 | 35.134 | 59.989 | 35 | 88.9 | 20.088 | 60.06 | 20 | [12 empty] | 88.9 | 15.4357 | 60.06 | 15
89 | 44.805 | 59.964 | 59.963 | 45 | 89 | 30.046 | 59.963 | 30 | 89 | 15.357 | 60.03 | 15 | 89 | 15.4674 | 60.043 | 15 | 89 | 35.134 | 59.989 | 35 | 89 | 20.187 | 60.059 | 20 | [12 empty] | 89 | 15.4148 | 60.059 | 15
89.1 | 44.809 | 59.964 | 59.963 | 45 | 89.1 | 30.049 | 59.963 | 30 | 89.1 | 15.357 | 60.03 | 15 | 89.1 | 15.422 | 60.043 | 15 | 89.1 | 35.134 | 59.989 | 35 | 89.1 | 20.224 | 60.059 | 20 | [12 empty] | 89.1 | 15.4764 | 60.059 | 15
89.2 | 44.806 | 59.964 | 59.964 | 45 | 89.2 | 30.05 | 59.964 | 30 | 89.2 | 15.361 | 60.03 | 15 | 89.2 | 15.4224 | 60.042 | 15 | 89.2 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.2 | 20.223 | 60.058 | 20 | [12 empty] | 89.2 | 15.4164 | 60.058 | 15
89.3 | 44.805 | 59.964 | 59.964 | 45 | 89.3 | 29.992 | 59.964 | 30 | 89.3 | 15.36 | 60.03 | 15 |  |  |  |  | 89.3 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.3 | 20.221 | 60.058 | 20 | [12 empty] | 89.3 | 15.4049 | 60.058 | 15
89.4 | 44.805 | 59.964 | 59.966 | 45 | 89.4 | 29.99 | 59.966 | 30 | 89.4 | 15.359 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 89.4 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.4 | 20.223 | 60.057 | 20 | [12 empty] | 89.4 | 15.4004 | 60.057 | 15
89.5 | 44.805 | 59.964 | 59.966 | 45 | 89.5 | 30.127 | 59.966 | 30 | 89.5 | 15.358 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 89.5 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.5 | 20.229 | 60.057 | 20 | [12 empty] | 89.5 | 15.4292 | 60.057 | 15
89.6 | 44.811 | 59.964 | 59.967 | 45 | 89.6 | 30.138 | 59.967 | 30 | 89.6 | 15.358 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.6 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.6 | 20.256 | 60.055 | 20 | [12 empty] | 89.6 | 15.3925 | 60.055 | 15
89.7 | 44.822 | 59.964 | 59.967 | 45 | 89.7 | 30.13 | 59.967 | 30 | 89.7 | 15.359 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.7 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.7 | 20.253 | 60.055 | 20 | [12 empty] | 89.7 | 15.4754 | 60.055 | 15
89.8 | 44.823 | 59.964 | 59.968 | 45 | 89.8 | 30.126 | 59.968 | 30 | 89.8 | 15.36 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.8 | 35.13 | 59.989 | 35 | 89.8 | 20.239 | 60.053 | 20 | [12 empty] | 89.8 | 15.4229 | 60.053 | 15
89.9 | 44.829 | 59.964 | 59.968 | 45 | 89.9 | 30.124 | 59.968 | 30 | 89.9 | 15.359 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.9 | 35.133 | 59.989 | 35 | 89.9 | 20.186 | 60.053 | 20 | [12 empty] | 89.9 | 15.3862 | 60.053 | 15
90 | 44.828 | 59.964 | 59.969 | 45 | 90 | 30.118 | 59.969 | 30 | 90 | 15.358 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90 | 35.135 | 59.989 | 35 | 90 | 20.189 | 60.05 | 20 | [12 empty] | 90 | 15.4305 | 60.05 | 15
90.1 | 44.821 | 59.964 | 59.969 | 45 | 90.1 | 30.12 | 59.969 | 30 | 90.1 | 15.356 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.1 | 35.133 | 59.989 | 35 | 90.1 | 20.187 | 60.05 | 20 | [12 empty] | 90.1 | 15.4438 | 60.05 | 15
90.2 | 44.812 | 59.964 | 59.969 | 45 | 90.2 | 30.13 | 59.969 | 30 | 90.2 | 15.354 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.2 | 35.133 | 59.99 | 35 | 90.2 | 20.186 | 60.049 | 20 | [12 empty] | 90.2 | 15.4295 | 60.049 | 15
90.3 | 44.812 | 59.964 | 59.968 | 45 | 90.3 | 30.13 | 59.968 | 30 | 90.3 | 15.355 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.3 | 35.133 | 59.99 | 35 | 90.3 | 20.185 | 60.049 | 20 | [12 empty] | 90.3 | 15.4621 | 60.049 | 15
90.4 | 44.812 | 59.964 | 59.968 | 45 | 90.4 | 30.136 | 59.968 | 30 | 90.4 | 15.356 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.4 | 35.133 | 59.99 | 35 | 90.4 | 20.183 | 60.047 | 20 | [12 empty] | 90.4 | 15.3918 | 60.047 | 15
90.5 | 44.812 | 59.964 | 59.967 | 45 | 90.5 | 30.132 | 59.967 | 30 | 90.5 | 15.356 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.5 | 35.131 | 59.99 | 35 | 90.5 | 20.182 | 60.047 | 20 | [12 empty] | 90.5 | 15.4141 | 60.047 | 15
90.6 | 44.812 | 59.964 | 59.967 | 45 | 90.6 | 30.127 | 59.967 | 30 | 90.6 | 15.356 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.6 | 35.138 | 59.99 | 35 | 90.6 | 20.18 | 60.047 | 20 | [12 empty] | 90.6 | 15.4002 | 60.047 | 15
90.7 | 44.812 | 59.964 | 59.966 | 45 | 90.7 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.7 | 15.361 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.7 | 35.143 | 59.99 | 35 | 90.7 | 20.175 | 60.047 | 20 | [12 empty] | 90.7 | 15.4034 | 60.047 | 15
90.8 | 44.812 | 59.964 | 59.966 | 45 | 90.8 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.8 | 15.352 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.8 | 35.143 | 59.99 | 35 | 90.8 | 20.175 | 60.046 | 20 | [12 empty] | 90.8 | 15.3822 | 60.046 | 15
90.9 | 44.812 | 59.964 | 59.966 | 45 | 90.9 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.9 | 15.352 | 60.029 | 15 |  |  |  |  | 90.9 | 35.144 | 59.99 | 35 | 90.9 | 20.175 | 60.046 | 20 | [12 empty] | 90.9 | 15.4082 | 60.046 | 15
91 | 44.858 | 59.964 | 59.966 | 45 | 91 | 30.129 | 59.966 | 30 | 91 | 15.357 | 60.029 | 15 |  |  |  |  | 91 | 35.145 | 59.991 | 35 | 91 | 20.174 | 60.045 | 20 | [12 empty] | 91 | 15.4241 | 60.045 | 15
91.1 | 44.9 | 59.963 | 59.966 | 45 | 91.1 | 30.13 | 59.966 | 30 | 91.1 | 15.357 | 60.028 | 15 |  |  |  |  | 91.1 | 35.145 | 59.991 | 35 | 91.1 | 20.173 | 60.045 | 20 | [12 empty] | 91.1 | 15.4317 | 60.045 | 15
91.2 | 44.896 | 59.963 | 59.966 | 45 | 91.2 | 30.134 | 59.966 | 30 | 91.2 | 15.357 | 60.028 | 15 |  |  |  |  | 91.2 | 35.141 | 59.991 | 35 | 91.2 | 20.19 | 60.044 | 20 | [12 empty] | 91.2 | 15.4697 | 60.044 | 15
91.3 | 44.905 | 59.963 | 59.966 | 45 | 91.3 | 30.137 | 59.966 | 30 | 91.3 | 15.358 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.3 | 35.138 | 59.991 | 35 | 91.3 | 20.22 | 60.044 | 20 | [12 empty] | 91.3 | 15.4219 | 60.044 | 15
91.4 | 44.903 | 59.963 | 59.967 | 45 | 91.4 | 30.125 | 59.967 | 30 | 91.4 | 15.358 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.4 | 35.138 | 59.992 | 35 | 91.4 | 20.234 | 60.043 | 20 | [12 empty] | 91.4 | 15.3817 | 60.043 | 15
91.5 | 44.901 | 59.963 | 59.967 | 45 | 91.5 | 30.121 | 59.967 | 30 | 91.5 | 15.356 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.5 | 35.14 | 59.992 | 35 | 91.5 | 20.291 | 60.043 | 20 | [12 empty] | 91.5 | 15.4545 | 60.043 | 15
91.6 | 44.9 | 59.963 | 59.967 | 45 | 91.6 | 30.12 | 59.967 | 30 | 91.6 | 15.352 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.6 | 35.145 | 59.992 | 35 | 91.6 | 20.287 | 60.042 | 20 | [12 empty] | 91.6 | 15.3727 | 60.042 | 15
91.7 | 44.897 | 59.963 | 59.967 | 45 | 91.7 | 30.12 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 91.7 | 35.142 | 59.992 | 35 | 91.7 | 20.285 | 60.042 | 20
91.8 | 44.894 | 59.963 | 59.968 | 45 | 91.8 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 91.8 | 35.147 | 59.992 | 35 | 91.8 | 20.284 | 60.042 | 20
91.9 | 44.941 | 59.963 | 59.968 | 45 | 91.9 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 91.9 | 35.147 | 59.992 | 35 | 91.9 | 20.284 | 60.042 | 20
92 | 44.887 | 59.963 | 59.968 | 45 | 92 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92 | 35.149 | 59.993 | 35 | 92 | 20.28 | 60.041 | 20
92.1 | 44.884 | 59.963 | 59.968 | 45 | 92.1 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.1 | 35.144 | 59.993 | 35 | 92.1 | 20.278 | 60.041 | 20
92.2 | 44.884 | 59.963 | 59.968 | 45 | 92.2 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.2 | 35.064 | 59.994 | 35 | 92.2 | 20.279 | 60.039 | 20
92.3 | 44.884 | 59.963 | 59.968 | 45 | 92.3 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.3 | 35.006 | 59.994 | 35 | 92.3 | 20.281 | 60.039 | 20
92.4 | 44.884 | 59.964 | 59.968 | 45 | 92.4 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.4 | 34.97 | 59.994 | 35 | 92.4 | 20.277 | 60.036 | 20
92.5 | 44.884 | 59.964 | 59.968 | 45 | 92.5 | 30.113 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.5 | 34.97 | 59.994 | 35 | 92.5 | 20.279 | 60.036 | 20
92.6 | 44.884 | 59.964 | 59.968 | 45 | 92.6 | 30.114 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.6 | 34.978 | 59.995 | 35 | 92.6 | 20.285 | 60.035 | 20
92.7 | 44.884 | 59.964 | 59.967 | 45 | 92.7 | 30.116 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 92.7 | 34.978 | 59.995 | 35 | 92.7 | 20.277 | 60.035 | 20
92.8 | 44.884 | 59.964 | 59.967 | 45 | 92.8 | 30.116 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 92.8 | 34.978 | 59.996 | 35 | 92.8 | 20.277 | 60.033 | 20
92.9 | 44.883 | 59.964 | 59.966 | 45 | 92.9 | 30.114 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 92.9 | 34.978 | 59.996 | 35 | 92.9 | 20.276 | 60.033 | 20
93 | 44.891 | 59.964 | 59.966 | 45 | 93 | 30.117 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93 | 20.264 | 60.031 | 20
93.1 | 44.904 | 59.964 | 59.966 | 45 | 93.1 | 30.119 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93.1 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.1 | 20.264 | 60.031 | 20
93.2 | 44.902 | 59.964 | 59.966 | 45 | 93.2 | 30.11 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93.2 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.2 | 20.265 | 60.03 | 20
93.3 | 44.899 | 59.963 | 59.964 | 45 | 93.3 | 30.104 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.3 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.3 | 20.268 | 60.03 | 20
93.4 | 44.894 | 59.963 | 59.964 | 45 | 93.4 | 30.104 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.4 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.4 | 20.269 | 60.029 | 20
93.5 | 44.891 | 59.963 | 59.964 | 45 | 93.5 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.5 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.5 | 20.269 | 60.029 | 20
93.6 | 44.89 | 59.963 | 59.964 | 45 | 93.6 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.6 | 34.98 | 59.996 | 35 | 93.6 | 20.269 | 60.029 | 20
93.7 | 44.891 | 59.962 | 59.964 | 45 | 93.7 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.7 | 34.974 | 59.996 | 35 | 93.7 | 20.269 | 60.029 | 20
93.8 | 44.891 | 59.962 | 59.964 | 45 | 93.8 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.8 | 34.976 | 59.996 | 35 | 93.8 | 20.269 | 60.029 | 20
93.9 | 44.891 | 59.962 | 59.964 | 45 | 93.9 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.9 | 34.97 | 59.995 | 35 | 93.9 | 20.27 | 60.029 | 20
94 | 44.89 | 59.962 | 59.964 | 45 | 94 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94 | 34.968 | 59.995 | 35 | 94 | 20.274 | 60.029 | 20
[5 empty] | 94.1 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.1 | 34.973 | 59.994 | 35 | 94.1 | 20.27 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.2 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.2 | 34.973 | 59.994 | 35 | 94.2 | 20.267 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.3 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.3 | 34.973 | 59.994 | 35 | 94.3 | 20.267 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.4 | 30.108 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.4 | 34.972 | 59.995 | 35 | 94.4 | 20.267 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.5 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.5 | 34.98 | 59.995 | 35 | 94.5 | 20.267 | 60.031 | 20
[5 empty] | 94.6 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.6 | 34.983 | 59.995 | 35 | 94.6 | 20.267 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.7 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.7 | 34.982 | 59.995 | 35 | 94.7 | 20.273 | 60.03 | 20
[5 empty] | 94.8 | 30.004 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.8 | 34.981 | 59.996 | 35 | 94.8 | 20.269 | 60.029 | 20
[5 empty] | 94.9 | 29.984 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.9 | 34.969 | 59.996 | 35 | 94.9 | 20.264 | 60.029 | 20
[5 empty] | 95 | 29.922 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95 | 34.967 | 59.996 | 35 | 95 | 20.264 | 60.028 | 20
[5 empty] | 95.1 | 29.922 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95.1 | 34.969 | 59.996 | 35 | 95.1 | 20.264 | 60.028 | 20
[5 empty] | 95.2 | 29.924 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95.2 | 34.966 | 59.997 | 35 | 95.2 | 20.264 | 60.028 | 20
[5 empty] | 95.3 | 29.925 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.3 | 34.964 | 59.997 | 35 | 95.3 | 20.265 | 60.028 | 20
[5 empty] | 95.4 | 29.927 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.4 | 34.967 | 59.997 | 35 | 95.4 | 20.265 | 60.027 | 20
[5 empty] | 95.5 | 29.931 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.5 | 34.968 | 59.997 | 35 | 95.5 | 20.265 | 60.027 | 20
[5 empty] | 95.6 | 29.933 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.6 | 34.968 | 59.998 | 35 | 95.6 | 20.265 | 60.026 | 20
[5 empty] | 95.7 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.7 | 34.965 | 59.997 | 35 | 95.7 | 20.265 | 60.026 | 20
[5 empty] | 95.8 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.8 | 34.963 | 59.997 | 35 | 95.8 | 20.265 | 60.026 | 20
[5 empty] | 95.9 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.9 | 34.964 | 59.997 | 35 | 95.9 | 20.265 | 60.026 | 20
[5 empty] | 96 | 29.933 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96 | 34.964 | 59.997 | 35 | 96 | 20.266 | 60.026 | 20
[5 empty] | 96.1 | 29.93 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.1 | 34.965 | 59.997 | 35 | 96.1 | 20.268 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.2 | 29.935 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.2 | 34.968 | 59.997 | 35 | 96.2 | 20.268 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.3 | 29.942 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.3 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.3 | 20.268 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.4 | 29.939 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 96.4 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.4 | 20.27 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.5 | 29.936 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 96.5 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.5 | 20.27 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.6 | 29.932 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.6 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.6 | 20.267 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.7 | 29.929 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.7 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.7 | 20.267 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.8 | 29.927 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.8 | 34.97 | 59.996 | 35 | 96.8 | 20.267 | 60.027 | 20
[5 empty] | 96.9 | 29.927 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.9 | 34.97 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97 | 34.97 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.1 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.1 | 34.97 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.2 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.2 | 34.97 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.3 | 30.135 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.3 | 34.97 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.4 | 30.237 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.4 | 34.968 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.5 | 30.237 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.5 | 34.964 | 59.996 | 35
[5 empty] | 97.6 | 30.25 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.6 | 34.964 | 59.997 | 35
[5 empty] | 97.7 | 30.256 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.7 | 34.963 | 59.997 | 35
[5 empty] | 97.8 | 30.247 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 97.8 | 34.965 | 59.997 | 35
[5 empty] | 97.9 | 30.242 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 97.9 | 34.964 | 59.997 | 35
[5 empty] | 98 | 30.24 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 98 | 34.96 | 59.997 | 35
[5 empty] | 98.1 | 30.247 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 98.1 | 34.962 | 59.997 | 35
[5 empty] | 98.2 | 30.238 | 59.97 | 30 | [8 empty] | 98.2 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.3 | 30.247 | 59.97 | 30 | [8 empty] | 98.3 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.4 | 30.24 | 59.971 | 30 | [8 empty] | 98.4 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.5 | 30.238 | 59.971 | 30 | [8 empty] | 98.5 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.6 | 30.239 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.6 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.7 | 30.239 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.7 | 34.964 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.8 | 30.237 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.8 | 34.972 | 59.998 | 35
[5 empty] | 98.9 | 30.236 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.9 | 34.973 | 59.997 | 35
[5 empty] | 99 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99 | 34.97 | 59.997 | 35
[5 empty] | 99.1 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.1 | 34.971 | 59.997 | 35
[5 empty] | 99.2 | 30.237 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.2 | 34.971 | 59.997 | 35
[5 empty] | 99.3 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.3 | 34.971 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.4 | 34.971 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.5 | 34.971 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.6 | 34.979 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.7 | 34.976 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.8 | 34.975 | 59.997 | 35
[17 empty] | 99.9 | 34.974 | 59.997 | 35
[17 empty] | 100 | 34.975 | 59.998 | 35
[17 empty] | 100.1 | 34.975 | 59.998 | 35
[17 empty] | 100.2 | 34.972 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.3 | 34.961 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.4 | 34.96 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.5 | 35.022 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.6 | 35.029 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.7 | 35.138 | 59.999 | 35
[17 empty] | 100.8 | 35.15 | 60 | 35
[17 empty] | 100.9 | 35.15 | 60 | 35
[17 empty] | 101 | 35.153 | 60 | 35
[17 empty] | 101.1 | 35.163 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.2 | 35.164 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.3 | 35.164 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.4 | 35.162 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.5 | 35.148 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.6 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 101.7 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 101.8 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 101.9 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.1 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.2 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.3 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.4 | 35.028 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.5 | 35.026 | 59.998 | 35
[17 empty] | 102.6 | 35.024 | 59.999 | 35
[17 empty] | 102.7 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 102.8 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 102.9 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.1 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.2 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.3 | 35.03 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.4 | 35.032 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.5 | 35.032 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.6 | 35.025 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.7 | 35.027 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.8 | 35.028 | 59.999 | 35
[17 empty] | 103.9 | 34.991 | 59.998 | 35
[17 empty] | 104 | 34.837 | 59.998 | 35
[17 empty] | 104.1 | 34.823 | 59.997 | 35
[17 empty] | 104.2 | 34.823 | 59.997 | 35
[17 empty] | 104.3 | 34.827 | 59.997 | 35
[17 empty] | 104.4 | 34.828 | 59.997 | 35
[17 empty] | 104.5 | 34.828 | 59.997 | 35

## Gráficas cálculo vel. descarga
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
Escalón 1 |  | Escalón 2
Escalón 3 |  | Escalón 4
Escalón 5 |  | Escalón 6
Escalón 7 |  | Escalón 8
Escalón 9 |  | Escalón 10