## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | No aplica
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | F

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 27/02/2024 16:02 | 60 | 60.01 | 43.9735 | 43.9553 | 43.9735 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 27/02/2024 16:05 | 60.01 | 60.02 | 44.0034 | 44.0447 | 44.0034 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 27/02/2024 16:08 | 60.02 | 60.03 | 44.0007 | 44.0384 | 44.0007 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 27/02/2024 16:11 | 60.03 | 60.04 | 43.9907 | 43.7559 | 43.9907 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 27/02/2024 16:14 | 60.04 | 60.05 | 43.7679 | 43.5363 | 43.7679 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 27/02/2024 16:18 | 60.05 | 60.06 | 43.6266 | 43.3682 | 43.6266 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 7 | 27/02/2024 16:27 | 60 | 59.99 | 43.9671 | 43.9691 | 43.9671 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 8 | 27/02/2024 16:29 | 59.99 | 59.98 | 44.0164 | 44.0146 | 44.0164 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 9 | 27/02/2024 16:31 | 59.98 | 59.97 | 43.9997 | 44.0374 | 43.9997 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 10 | 27/02/2024 16:34 | 59.97 | 59.96 | 44.0246 | 44.176 | 44.0246 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 11 | 27/02/2024 16:39 | 59.96 | 59.95 | 44.2382 | 44.3274 | 44.2382 | 59.96 | 59.95
[10 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Posición de actuador [%] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 44.1724 | 54.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1 | 44.0764 | 54.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2 | 44.1168 | 54.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3 | 44.2483 | 54.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4 | 44.2685 | 54.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5 | 44.1472 | 54.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6 | 44.1421 | 54.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7 | 44.218 | 54.2 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8 | 44.223 | 54.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9 | 44.2989 | 54.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10 | 44.2938 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11 | 44.2433 | 54.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12 | 44.0764 | 54.09 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13 | 44.218 | 54.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14 | 44.0662 | 54.08 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15 | 44.0359 | 54.09 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16 | 44.0612 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17 | 44.0713 | 54.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18 | 44.2028 | 54.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19 | 44.1219 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20 | 44.0511 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21 | 44.0713 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22 | 44.1168 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23 | 44.1724 | 54.035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24 | 44.218 | 54.005 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25 | 44.2685 | 53.985 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26 | 44.1168 | 53.945 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27 | 44.2635 | 53.93 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28 | 44.1623 | 53.895 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29 | 44.1775 | 53.87 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30 | 44.0764 | 53.835 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31 | 44.0966 | 53.82 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32 | 44.041 | 53.82 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33 | 44.0915 | 53.795 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34 | 43.9499 | 53.775 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35 | 44.0258 | 53.775 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36 | 44.0713 | 53.75 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37 | 44.1674 | 53.76 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38 | 43.9853 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39 | 44.0865 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40 | 44.0157 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41 | 44.0258 | 53.76 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42 | 43.9348 | 53.76 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43 | 44.0207 | 53.735 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44 | 43.9954 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45 | 43.9853 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46 | 43.9398 | 53.745 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47 | 43.9853 | 53.735 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48 | 43.9398 | 53.72 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49 | 44.0713 | 53.715 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50 | 44.0258 | 53.69 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51 | 44.0258 | 53.685 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52 | 43.9954 | 53.69 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53 | 43.9954 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54 | 44.0713 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55 | 44.0359 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56 | 43.9853 | 53.64 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57 | 43.8943 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58 | 44.0258 | 53.67 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59 | 43.9853 | 53.67 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60 | 44.0258 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61 | 44.0764 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62 | 43.9853 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 63 | 44.0915 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 64 | 44.0713 | 53.61 | 60 | 60.03 | 59.97
| 65 | 43.8488 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 66 | 44.0612 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 67 | 43.9853 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 68 | 43.8994 | 53.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 69 | 43.9904 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 70 | 43.9196 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 71 | 43.9752 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 72 | 43.9702 | 53.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 73 | 44.0106 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 74 | 43.9499 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 75 | 43.9095 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 76 | 43.7932 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 77 | 43.8235 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 78 | 43.8589 | 53.685 | 60 | 60.03 | 59.97
| 79 | 43.8943 | 53.7 | 60 | 60.03 | 59.97
| 80 | 43.8336 | 53.705 | 60 | 60.03 | 59.97
| 81 | 43.8994 | 53.715 | 60 | 60.03 | 59.97
| 82 | 43.8488 | 53.73 | 60 | 60.03 | 59.97
| 83 | 43.7628 | 53.76 | 60 | 60.03 | 59.97
| 84 | 43.9247 | 53.78 | 60 | 60.03 | 59.97
| 85 | 43.8083 | 53.79 | 60 | 60.03 | 59.97
| 86 | 43.9853 | 53.795 | 60 | 60.03 | 59.97
| 87 | 43.8336 | 53.795 | 60 | 60.03 | 59.97
| 88 | 43.9853 | 53.81 | 60 | 60.03 | 59.97
| 89 | 43.869 | 53.82 | 60 | 60.03 | 59.97
| 90 | 44.0106 | 53.82 | 60 | 60.03 | 59.97
| 91 | 43.9398 | 53.84 | 60 | 60.03 | 59.97
| 92 | 43.9601 | 53.84 | 60 | 60.03 | 59.97
| 93 | 43.8943 | 53.85 | 60 | 60.03 | 59.97
| 94 | 43.9853 | 53.855 | 60 | 60.03 | 59.97
| 95 | 43.8943 | 53.855 | 60 | 60.03 | 59.97
| 96 | 44.0258 | 53.865 | 60 | 60.03 | 59.97
| 97 | 44.046 | 53.85 | 60 | 60.03 | 59.97
| 98 | 43.9601 | 53.85 | 60 | 60.03 | 59.97
| 99 | 44.0258 | 53.865 | 60 | 60.03 | 59.97
| 100 | 43.9095 | 53.87 | 60 | 60.03 | 59.97
| 101 | 43.9702 | 53.88 | 60 | 60.03 | 59.97
| 102 | 43.864 | 53.88 | 60 | 60.03 | 59.97
| 103 | 44.1016 | 53.885 | 60 | 60.03 | 59.97
| 104 | 43.8842 | 53.885 | 60 | 60.03 | 59.97
| 105 | 43.9904 | 53.895 | 60 | 60.03 | 59.97
| 106 | 44.0157 | 53.885 | 60 | 60.03 | 59.97
| 107 | 43.9196 | 53.88 | 60 | 60.03 | 59.97
| 108 | 43.9853 | 53.87 | 60 | 60.03 | 59.97
| 109 | 43.8994 | 53.88 | 60 | 60.03 | 59.97
| 110 | 43.9853 | 53.895 | 60 | 60.03 | 59.97
| 111 | 43.9398 | 53.91 | 60 | 60.03 | 59.97
| 112 | 43.8893 | 53.93 | 60 | 60.03 | 59.97
| 113 | 43.8994 | 53.945 | 60 | 60.03 | 59.97
| 114 | 43.7173 | 53.975 | 60 | 60.03 | 59.97
| 115 | 43.7173 | 54.015 | 60 | 60.03 | 59.97
| 116 | 43.8488 | 54.03 | 60 | 60.03 | 59.97
| 117 | 43.8336 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 118 | 43.8943 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 119 | 43.8437 | 54.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 120 | 43.9499 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 121 | 43.8589 | 54.06 | 60 | 60.03 | 59.97
| 122 | 43.9196 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 123 | 44.0662 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 124 | 43.8994 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 125 | 43.9651 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 126 | 43.8994 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 127 | 43.8437 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 128 | 43.9398 | 54.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 129 | 43.8943 | 54.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 130 | 43.9247 | 54.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 131 | 43.9095 | 54.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 132 | 43.8943 | 54.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 133 | 43.9702 | 54.17 | 60 | 60.03 | 59.97
| 134 | 44.0258 | 54.17 | 60 | 60.03 | 59.97
| 135 | 44.0662 | 54.18 | 60 | 60.03 | 59.97
| 136 | 44.0865 | 54.195 | 60 | 60.03 | 59.97
| 137 | 43.9752 | 54.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 138 | 44.0764 | 54.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 139 | 43.9449 | 54.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 140 | 44.0359 | 54.18 | 60 | 60.03 | 59.97
| 141 | 44.1168 | 54.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 142 | 44.1623 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 143 | 44.0106 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 144 | 44.1876 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 145 | 43.8994 | 54.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 146 | 43.9499 | 54.12 | 60 | 60.03 | 59.97
| 147 | 43.9954 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 148 | 43.8943 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 149 | 43.9853 | 54.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 150 | 43.9601 | 54.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 151 | 44.0106 | 54.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 152 | 44.1168 | 54.14 | 60 | 60.03 | 59.97
| 153 | 43.9702 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 154 | 44.0258 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 155 | 44.041 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 156 | 44.0915 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 157 | 43.9398 | 54.14 | 60 | 60.03 | 59.97
| 158 | 44.1168 | 54.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 159 | 44.0713 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 160 | 44.0258 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 161 | 43.9601 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 162 | 44.0865 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 163 | 44.0258 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 164 | 43.9449 | 54.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 165 | 44.0764 | 54.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 166 | 43.9702 | 54.09 | 60 | 60.03 | 59.97
| 167 | 44.0207 | 54.08 | 60 | 60.03 | 59.97
| 168 | 44.0713 | 54.08 | 60 | 60.03 | 59.97
| 169 | 44.1168 | 54.06 | 60 | 60.03 | 59.97
| 170 | 44.1168 | 54.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 171 | 44.1623 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 172 | 44.0713 | 54.035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 173 | 43.9853 | 54.03 | 60 | 60.03 | 59.97
| 174 | 44.1168 | 54.015 | 60 | 60.03 | 59.97
| 175 | 44.1674 | 54.02 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 176 | 44.1623 | 54 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 177 | 44.0966 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 178 | 44.0713 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 179 | 44.2028 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 180 | 44.0713 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 181 | 44.0966 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 182 | 44.0713 | 53.945 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 183 | 44.0662 | 53.93 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 184 | 44.0713 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 185 | 44.041 | 53.91 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 186 | 44.0713 | 53.9 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 187 | 44.2028 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 188 | 43.9904 | 53.865 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 189 | 44.1168 | 53.87 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 190 | 44.1522 | 53.865 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 191 | 44.0915 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 192 | 44.1927 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 193 | 44.1674 | 53.835 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 194 | 44.1623 | 53.835 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 195 | 44.1168 | 53.81 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 196 | 43.9904 | 53.805 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 197 | 44.0713 | 53.805 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 198 | 43.9853 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 199 | 44.0713 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 200 | 44.0157 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 201 | 44.0511 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 202 | 43.9853 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 203 | 44.0713 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 204 | 43.9752 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 205 | 44.0713 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 206 | 43.8943 | 53.75 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 207 | 44.0258 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 208 | 44.0005 | 53.75 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 209 | 44.0258 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 210 | 44.0106 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 211 | 43.9449 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 212 | 44.0258 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 213 | 44.0258 | 53.775 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 214 | 43.9853 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 215 | 43.9449 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 216 | 44.0713 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 217 | 44.0258 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 218 | 43.9904 | 53.765 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 219 | 44.041 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 220 | 44.0713 | 53.745 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 221 | 44.0713 | 53.735 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 222 | 43.9348 | 53.72 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 223 | 44.0915 | 53.73 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 224 | 44.041 | 53.73 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 225 | 44.1168 | 53.72 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 226 | 43.9398 | 53.715 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 227 | 44.0258 | 53.705 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 228 | 44.0207 | 53.705 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 229 | 44.0713 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 230 | 43.9247 | 53.705 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 231 | 43.8893 | 53.715 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 232 | 44.0713 | 53.72 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 233 | 43.9853 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 234 | 44.0713 | 53.685 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 235 | 44.0157 | 53.67 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 236 | 44.1168 | 53.67 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 237 | 43.9853 | 53.67 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 238 | 43.8842 | 53.66 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 239 | 44.0258 | 53.675 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 240 | 43.8893 | 53.675 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 241 | 44.0359 | 53.69 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 242 | 44.0258 | 53.705 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 243 | 43.8083 | 53.72 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 244 | 43.9398 | 53.73 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 245 | 43.8589 | 53.745 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 246 | 43.9449 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 247 | 44.0258 | 53.75 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 248 | 43.9398 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 249 | 43.9449 | 53.76 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 250 | 43.9853 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 251 | 43.8437 | 53.78 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 252 | 43.8589 | 53.79 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 253 | 43.9348 | 53.805 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 254 | 43.8083 | 53.795 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 255 | 43.8943 | 53.82 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 256 | 43.8943 | 53.825 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 257 | 44.0915 | 53.84 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 258 | 43.8943 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 259 | 43.9601 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 260 | 44.0106 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 261 | 44.0865 | 53.84 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 262 | 44.0258 | 53.835 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 263 | 44.1219 | 53.82 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 264 | 44.0915 | 53.805 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 265 | 44.2483 | 53.82 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 266 | 44.0207 | 53.81 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 267 | 44.0207 | 53.82 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 268 | 43.9196 | 53.82 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 269 | 43.9651 | 53.825 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 270 | 43.9752 | 53.84 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 271 | 43.8943 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 272 | 43.8943 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 273 | 43.6718 | 53.84 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 274 | 44.1016 | 53.84 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 275 | 43.9853 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 276 | 43.9702 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 277 | 44.0713 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 278 | 44.0865 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 279 | 43.9247 | 53.85 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 280 | 43.9954 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 281 | 43.9499 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 282 | 43.8488 | 53.855 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 283 | 44.0258 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 284 | 43.9449 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 285 | 44.1168 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 286 | 43.9449 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 287 | 44.0865 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 288 | 43.9853 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 289 | 43.864 | 53.88 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 290 | 44.0005 | 53.895 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 291 | 43.8184 | 53.91 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 292 | 43.9499 | 53.91 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 293 | 44.0157 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 294 | 43.8943 | 53.93 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 295 | 43.9752 | 53.945 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 296 | 43.8488 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 297 | 43.8488 | 53.945 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 298 | 43.864 | 53.94 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 299 | 43.8589 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 300 | 43.9398 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 301 | 43.9398 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 302 | 43.8893 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 303 | 43.9449 | 53.99 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 304 | 43.9853 | 53.99 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 305 | 43.9853 | 53.99 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 306 | 44.1168 | 53.975 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 307 | 44.1168 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 308 | 43.9853 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 309 | 44.1623 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 310 | 43.9499 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 311 | 44.1269 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 312 | 43.8842 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 313 | 44.1118 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 314 | 43.9196 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 315 | 43.9651 | 53.975 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 316 | 43.8943 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 317 | 44.0258 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 318 | 44.0966 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 319 | 43.9954 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 320 | 43.8943 | 53.975 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 321 | 44.0258 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 322 | 43.9398 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 323 | 43.9904 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 324 | 44.0713 | 53.975 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 325 | 44.0359 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 326 | 44.0258 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 327 | 43.9904 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 328 | 44.0005 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 329 | 43.9601 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 330 | 44.0915 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 331 | 43.8943 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 332 | 44.0764 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 333 | 43.9954 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 334 | 43.9398 | 53.96 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 335 | 43.9398 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 336 | 43.9954 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 337 | 44.0207 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 338 | 43.9196 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 339 | 43.9752 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 340 | 44.046 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 341 | 43.9449 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 342 | 43.9752 | 54 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 343 | 43.8994 | 54 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 344 | 44.0713 | 53.99 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 345 | 43.9904 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 346 | 43.9904 | 53.985 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 347 | 44.0713 | 53.97 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 348 | 44.0612 | 53.955 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 349 | 44.1168 | 53.945 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 350 | 43.9904 | 53.94 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351 | 44.0359 | 53.94 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352 | 43.9196 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353 | 43.9651 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354 | 44.0359 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355 | 43.9853 | 53.93 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356 | 44.0865 | 53.94 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357 | 43.9702 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358 | 44.0359 | 53.93 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359 | 44.1168 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360 | 43.8994 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361 | 43.9398 | 53.93 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362 | 43.9954 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363 | 44.0005 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364 | 43.9853 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365 | 43.9853 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366 | 44.1168 | 53.925 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367 | 44.041 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368 | 43.9449 | 53.915 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369 | 43.8842 | 53.91 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370 | 43.8589 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 371 | 43.9601 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 372 | 43.9499 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 373 | 43.9095 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 374 | 44.1118 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 375 | 43.8994 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 376 | 43.9651 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 377 | 43.8488 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 378 | 43.9247 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 379 | 43.9095 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 380 | 43.9398 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 381 | 44.0612 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 382 | 43.9954 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 383 | 43.9853 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 384 | 43.9853 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 385 | 44.046 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 386 | 43.8994 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 387 | 44.0207 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 388 | 43.8994 | 53.985 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 389 | 44.0258 | 54 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 390 | 43.9651 | 53.99 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 391 | 43.9601 | 54 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 392 | 43.9904 | 54 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 393 | 44.0207 | 54.005 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 394 | 44.0258 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 395 | 44.0005 | 54.005 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 396 | 43.8994 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 397 | 43.9651 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 398 | 44.0359 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 399 | 43.9853 | 54.005 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 400 | 43.9853 | 54.005 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 401 | 44.0258 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 402 | 43.9601 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 403 | 43.9651 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 404 | 43.9449 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 405 | 44.0865 | 54.02 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 406 | 44.0258 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 407 | 44.1168 | 54.015 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 408 | 44.2028 | 53.99 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 409 | 43.9853 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 410 | 44.1168 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 411 | 44.046 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 412 | 43.9853 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 413 | 44.0258 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 414 | 44.1168 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 415 | 43.9954 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 416 | 44.0258 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 417 | 43.9853 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 418 | 44.0713 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 419 | 44.0713 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 420 | 43.9904 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 421 | 43.9752 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 422 | 44.0258 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 423 | 44.1472 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 424 | 44.0662 | 53.93 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 425 | 43.9853 | 53.915 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 426 | 44.0258 | 53.91 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 427 | 44.0713 | 53.91 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 428 | 44.046 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 429 | 44.0713 | 53.9 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 430 | 43.9954 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 431 | 44.0662 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 432 | 44.1016 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 433 | 44.1168 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 434 | 44.0359 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 435 | 43.9904 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 436 | 43.9853 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 437 | 44.1876 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 438 | 43.9853 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 439 | 43.9904 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 440 | 43.9853 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 441 | 44.0207 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442 | 44.0258 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443 | 43.9853 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444 | 44.0713 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445 | 44.1219 | 53.85 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446 | 44.0359 | 53.825 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447 | 44.1168 | 53.835 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448 | 44.0511 | 53.835 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449 | 43.9954 | 53.82 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450 | 43.869 | 53.835 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451 | 43.9348 | 53.85 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452 | 44.0612 | 53.85 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453 | 43.9904 | 53.855 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454 | 43.9853 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455 | 43.9499 | 53.85 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456 | 44.0713 | 53.855 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457 | 43.9954 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458 | 43.9904 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459 | 44.0258 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460 | 44.0511 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461 | 44.0005 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462 | 44.0359 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463 | 43.9702 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464 | 43.8994 | 53.9 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465 | 43.9499 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466 | 43.8235 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467 | 44.1674 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468 | 44.0662 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469 | 44.1421 | 53.84 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470 | 44.2483 | 53.84 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471 | 43.9499 | 53.81 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472 | 44.046 | 53.82 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473 | 44.0764 | 53.81 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474 | 44.0207 | 53.805 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475 | 44.1168 | 53.81 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476 | 43.9904 | 53.81 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477 | 43.9449 | 53.825 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478 | 43.8994 | 53.835 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479 | 43.9449 | 53.85 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480 | 43.9398 | 53.855 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481 | 43.9853 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482 | 44.0157 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483 | 43.9499 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484 | 43.9601 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485 | 44.0258 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486 | 44.0258 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487 | 43.9853 | 53.865 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 488 | 44.0713 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 489 | 44.0713 | 53.87 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 490 | 43.869 | 53.88 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 491 | 43.9145 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 492 | 43.9449 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 493 | 43.9752 | 53.885 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 494 | 43.9398 | 53.895 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 495 | 43.9853 | 53.9 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 496 | 44.0106 | 53.91 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 497 | 43.9449 | 53.91 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 498 | 43.9853 | 53.915 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 499 | 44.0258 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 500 | 43.9651 | 53.91 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 501 | 44.0713 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 502 | 44.1016 | 53.915 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 503 | 43.8184 | 53.925 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 504 | 43.9651 | 53.94 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 505 | 43.8437 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 506 | 43.9904 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 507 | 43.8083 | 53.975 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 508 | 43.9904 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 509 | 44.0359 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 510 | 44.1219 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 511 | 44.0511 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 512 | 43.9904 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 513 | 43.7831 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 514 | 43.9601 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 515 | 44.0258 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 516 | 43.8437 | 53.97 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 517 | 43.9601 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 518 | 43.9853 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 519 | 44.0359 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 520 | 43.9651 | 53.955 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 521 | 43.8741 | 53.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 522 | 43.9904 | 53.96 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 523 | 43.9398 | 53.975 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 524 | 43.9449 | 53.99 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 525 | 43.9702 | 54.02 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 526 | 43.8893 | 54.02 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 527 | 43.7426 | 54.03 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 528 | 43.8083 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 529 | 43.8589 | 54.06 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 530 | 44.1219 | 54.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 531 | 44.0157 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 532 | 44.0865 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 533 | 43.9904 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 534 | 44.041 | 54.03 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 535 | 44.0511 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 536 | 44.1168 | 54.035 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 537 | 43.9904 | 54.015 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 538 | 44.0764 | 54.005 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 539 | 44.0258 | 53.99 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 540 | 44.1168 | 53.975 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 541 | 44.1724 | 53.975 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 542 | 44.1168 | 53.97 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 543 | 44.218 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 544 | 44.0865 | 53.94 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 545 | 44.2028 | 53.93 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 546 | 44.2129 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 547 | 44.1623 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 548 | 43.9954 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 549 | 44.0865 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 550 | 44.1016 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 551 | 43.9853 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 552 | 43.9651 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 553 | 43.9398 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 554 | 44.1016 | 53.895 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 555 | 44.0258 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 556 | 43.8994 | 53.895 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 557 | 44.0511 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 558 | 43.8083 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 559 | 43.9196 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 560 | 44.1269 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 561 | 44.046 | 53.865 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 562 | 44.0764 | 53.84 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 563 | 44.0764 | 53.835 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 564 | 43.9348 | 53.84 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 565 | 43.8994 | 53.825 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 566 | 43.9954 | 53.835 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 567 | 44.0207 | 53.82 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 568 | 44.1168 | 53.855 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 569 | 44.1168 | 53.825 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 570 | 44.1371 | 53.835 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 571 | 44.1876 | 53.81 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 572 | 44.1674 | 53.78 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 573 | 44.2028 | 53.76 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 574 | 44.1421 | 53.745 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 575 | 44.1623 | 53.72 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 576 | 44.0106 | 53.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 577 | 43.9954 | 53.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 578 | 44.0207 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 579 | 44.041 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 580 | 44.2028 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 581 | 44.0764 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 582 | 44.0966 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 583 | 44.0764 | 53.655 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 584 | 44.1674 | 53.67 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 585 | 44.0764 | 53.645 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 586 | 43.9348 | 53.655 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 587 | 43.869 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 588 | 43.864 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 589 | 44.0005 | 53.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 590 | 44.0764 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 591 | 43.8235 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 592 | 44.046 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 593 | 43.9904 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 594 | 43.9904 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 595 | 44.2281 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 596 | 44.1927 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 597 | 43.9499 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 598 | 43.9499 | 53.675 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 599 | 43.8336 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 600 | 43.9651 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 601 | 44.0005 | 53.705 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 602 | 44.046 | 53.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 603 | 44.1623 | 53.705 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 604 | 43.9651 | 53.685 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 605 | 44.0511 | 53.66 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 606 | 44.0359 | 53.645 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 607 | 44.1371 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 608 | 44.2028 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 609 | 44.0106 | 53.645 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 610 | 44.046 | 53.655 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 611 | 43.8134 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 612 | 43.9247 | 53.645 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 613 | 43.9702 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 614 | 44.0511 | 53.63 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 615 | 44.1168 | 53.625 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 616 | 44.0359 | 53.625 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 617 | 43.9398 | 53.625 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 618 | 44.0359 | 53.63 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 619 | 43.9449 | 53.615 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 620 | 43.9954 | 53.625 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 621 | 43.9145 | 53.625 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 622 | 43.9853 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 623 | 44.0359 | 53.63 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 624 | 43.9904 | 53.645 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 625 | 43.9449 | 53.63 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 626 | 43.9651 | 53.63 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 627 | 43.9904 | 53.615 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 628 | 43.9398 | 53.615 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 629 | 43.8235 | 53.64 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 630 | 43.8083 | 53.655 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 631 | 43.8134 | 53.7 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 632 | 43.8589 | 53.705 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 633 | 43.9348 | 53.745 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 634 | 43.7477 | 53.745 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 635 | 43.9095 | 53.73 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 636 | 43.8488 | 53.735 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 637 | 43.9904 | 53.735 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 638 | 43.8437 | 53.735 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 639 | 43.9954 | 53.73 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 640 | 44.0157 | 53.72 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 641 | 43.9904 | 53.72 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 642 | 43.9398 | 53.73 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 643 | 43.8741 | 53.745 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 644 | 43.9449 | 53.75 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 645 | 43.9449 | 53.765 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 646 | 43.8437 | 53.775 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 647 | 43.8336 | 53.79 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 648 | 43.8488 | 53.82 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 649 | 43.8134 | 53.835 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 650 | 43.9702 | 53.855 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 651 | 43.9499 | 53.865 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 652 | 43.9449 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 653 | 43.7881 | 53.865 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 654 | 43.8893 | 53.88 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 655 | 43.8994 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 656 | 43.7881 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 657 | 43.8589 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 658 | 43.9449 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 659 | 44.0106 | 53.975 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 660 | 43.8589 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 661 | 44.0966 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 662 | 43.9449 | 53.96 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 663 | 44.1623 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 664 | 43.8994 | 53.955 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 665 | 43.8994 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 666 | 43.8488 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 667 | 43.9752 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 668 | 43.9752 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 669 | 44.0764 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 670 | 43.9853 | 53.94 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 671 | 43.9145 | 53.94 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 672 | 44.0915 | 53.94 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 673 | 43.9904 | 53.915 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 674 | 44.1927 | 53.93 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 675 | 44.0359 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 676 | 44.0359 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 677 | 44.0106 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 678 | 44.1016 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 679 | 43.8235 | 53.895 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 680 | 44.0662 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 681 | 44.0359 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 682 | 43.8994 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 683 | 43.9449 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 684 | 43.9449 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 685 | 44.0764 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 686 | 43.8589 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 687 | 44.0207 | 53.945 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 688 | 44.223 | 53.93 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 689 | 43.9651 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 690 | 44.0359 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 691 | 43.8994 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692 | 44.0005 | 53.915 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693 | 44.1219 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694 | 43.8589 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695 | 43.9904 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696 | 43.8741 | 53.915 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697 | 44.0106 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698 | 44.1168 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699 | 43.9904 | 53.925 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700 | 44.0359 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701 | 44.0764 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702 | 44.0662 | 53.91 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703 | 44.1674 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704 | 43.9904 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705 | 44.0713 | 53.895 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706 | 44.1219 | 53.885 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707 | 43.9954 | 53.88 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708 | 44.0359 | 53.865 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709 | 43.9095 | 53.85 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710 | 43.9954 | 53.87 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711 | 44.0511 | 53.855 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712 | 44.0612 | 53.85 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713 | 44.0511 | 53.835 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714 | 44.0106 | 53.82 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715 | 43.9954 | 53.825 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716 | 44.2129 | 53.825 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717 | 44.1168 | 53.805 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718 | 44.1219 | 53.795 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719 | 44.0966 | 53.795 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720 | 44.1168 | 53.775 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721 | 44.0359 | 53.75 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722 | 44.1623 | 53.745 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 723 | 43.9954 | 53.72 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 724 | 44.1219 | 53.69 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 725 | 43.8994 | 53.675 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726 | 44.041 | 53.615 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727 | 43.8893 | 53.61 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728 | 44.0764 | 53.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729 | 44.0662 | 53.55 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 730 | 43.9449 | 53.55 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 731 | 43.9398 | 53.525 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 732 | 43.9904 | 53.495 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 733 | 43.869 | 53.475 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 734 | 43.8589 | 53.46 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 735 | 43.8994 | 53.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 736 | 44.0359 | 53.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 737 | 43.8893 | 53.37 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 738 | 43.8083 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 739 | 43.7679 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 740 | 43.9904 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 741 | 43.8994 | 53.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 742 | 43.9601 | 53.31 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 743 | 43.8589 | 53.325 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 744 | 43.7173 | 53.31 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 745 | 43.5909 | 53.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 746 | 43.6718 | 53.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 747 | 43.7325 | 53.34 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 748 | 43.7224 | 53.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 749 | 43.6617 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 750 | 43.8134 | 53.37 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 751 | 43.6718 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 752 | 43.7932 | 53.37 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 753 | 43.8083 | 53.355 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 754 | 43.8589 | 53.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 755 | 43.7831 | 53.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 756 | 43.8184 | 53.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 757 | 43.8437 | 53.325 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 758 | 43.8842 | 53.325 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 759 | 43.687 | 53.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 760 | 43.8994 | 53.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 761 | 43.8184 | 53.34 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 762 | 43.869 | 53.31 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 763 | 43.8235 | 53.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 764 | 43.8943 | 53.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 765 | 43.6566 | 53.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 766 | 43.7173 | 53.31 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 767 | 43.6718 | 53.34 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 768 | 43.6819 | 53.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 769 | 43.7072 | 53.375 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 770 | 43.7477 | 53.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 771 | 43.7122 | 53.4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 772 | 43.8083 | 53.4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 773 | 43.7122 | 53.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 774 | 43.8235 | 53.4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 775 | 43.7224 | 53.4 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 776 | 43.5909 | 53.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 777 | 43.687 | 53.43 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 778 | 43.7173 | 53.43 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 779 | 43.692 | 53.415 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 780 | 43.5808 | 53.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 781 | 43.7072 | 53.445 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 782 | 43.7122 | 53.48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 783 | 43.8134 | 53.495 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 784 | 43.7173 | 53.495 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 785 | 43.7173 | 53.51 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 786 | 43.7679 | 53.52 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 787 | 43.692 | 53.51 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 788 | 43.6667 | 53.52 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 789 | 43.8083 | 53.535 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 790 | 43.7224 | 53.54 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 791 | 43.7982 | 53.565 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 792 | 43.8083 | 53.565 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 793 | 43.9348 | 53.565 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 794 | 43.7679 | 53.57 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 795 | 43.6313 | 53.555 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 796 | 43.7679 | 53.565 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 797 | 43.7477 | 53.58 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 798 | 43.7173 | 53.585 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 799 | 43.9499 | 53.6 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 800 | 43.8842 | 53.595 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 801 | 43.869 | 53.6 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 802 | 43.8994 | 53.6 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 803 | 43.8741 | 53.595 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 804 | 43.7375 | 53.595 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 805 | 43.7173 | 53.6 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 806 | 43.692 | 53.615 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 807 | 43.6819 | 53.645 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 808 | 43.6212 | 53.66 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 809 | 43.6718 | 53.66 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 810 | 43.7224 | 53.66 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 811 | 43.7578 | 53.67 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 812 | 43.7426 | 53.67 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 813 | 43.7173 | 53.685 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 814 | 43.7679 | 53.685 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 815 | 43.7325 | 53.685 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 816 | 43.8741 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 817 | 43.8589 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 818 | 43.7122 | 53.69 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 819 | 43.7477 | 53.69 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 820 | 43.7729 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 821 | 43.8083 | 53.72 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 822 | 43.7477 | 53.69 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 823 | 43.8589 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 824 | 43.8134 | 53.69 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 825 | 43.7426 | 53.69 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 826 | 43.7375 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 827 | 43.7679 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 828 | 43.8893 | 53.73 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 829 | 43.8083 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 830 | 43.8437 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 831 | 43.7679 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 832 | 43.7375 | 53.705 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 833 | 43.8589 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 834 | 43.6364 | 53.705 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 835 | 43.7224 | 53.715 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 836 | 43.7224 | 53.73 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 837 | 43.8589 | 53.735 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 838 | 43.7224 | 53.745 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 839 | 43.6718 | 53.76 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 840 | 43.6313 | 53.775 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 841 | 43.7072 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 842 | 43.7729 | 53.81 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 843 | 43.8589 | 53.795 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 844 | 43.9449 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 845 | 43.8336 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 846 | 43.8083 | 53.775 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 847 | 43.8083 | 53.775 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 848 | 43.7628 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 849 | 43.8134 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 850 | 43.8184 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 851 | 43.8184 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 852 | 43.6718 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 853 | 43.8741 | 53.795 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 854 | 43.8842 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 855 | 43.6819 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 856 | 43.8488 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 857 | 43.7578 | 53.81 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 858 | 43.7426 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 859 | 43.7426 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 860 | 43.8387 | 53.81 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 861 | 43.6313 | 53.82 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 862 | 43.7224 | 53.835 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 863 | 43.7224 | 53.85 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 864 | 43.8134 | 53.865 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 865 | 43.687 | 53.865 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 866 | 43.7679 | 53.87 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 867 | 43.7122 | 53.87 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 868 | 43.6465 | 53.91 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 869 | 43.6718 | 53.925 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 870 | 43.6718 | 53.945 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 871 | 43.8488 | 53.945 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 872 | 43.8083 | 53.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 873 | 43.6667 | 53.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 874 | 44.0713 | 53.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 875 | 43.9449 | 53.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 876 | 44.0359 | 53.895 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 877 | 43.8994 | 53.865 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 878 | 44.0713 | 53.825 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 879 | 43.9853 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 880 | 43.9095 | 53.795 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 881 | 43.9702 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 882 | 43.7224 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 883 | 43.9499 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 884 | 43.8893 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 885 | 43.7679 | 53.79 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 886 | 44.0612 | 53.805 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 887 | 43.8488 | 53.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 888 | 43.8336 | 53.775 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 889 | 43.8589 | 53.76 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 890 | 43.8994 | 53.75 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 891 | 43.9853 | 53.735 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 892 | 43.9398 | 53.73 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 893 | 43.8589 | 53.72 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 894 | 43.9398 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 895 | 43.8589 | 53.675 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 896 | 43.8893 | 53.66 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 897 | 43.8589 | 53.655 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 898 | 43.9348 | 53.64 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 899 | 43.8994 | 53.625 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 900 | 43.7173 | 53.625 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 901 | 43.8589 | 53.64 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 902 | 43.8488 | 53.63 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 903 | 43.8589 | 53.625 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 904 | 43.7932 | 53.615 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 905 | 43.9449 | 53.61 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 906 | 43.8589 | 53.595 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 907 | 43.8589 | 53.595 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 908 | 43.8589 | 53.61 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 909 | 43.6971 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 910 | 43.7628 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 911 | 43.8893 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 912 | 43.8741 | 53.46 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 913 | 43.9601 | 53.42 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 914 | 44.0764 | 53.375 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 915 | 43.8589 | 53.31 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 916 | 43.8994 | 53.285 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 917 | 43.8488 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 918 | 43.687 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 919 | 43.7173 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 920 | 43.6313 | 53.21 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 921 | 43.6718 | 53.195 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 922 | 43.6364 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 923 | 43.687 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 924 | 43.6313 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 925 | 43.6819 | 53.16 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 926 | 43.5555 | 53.15 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 927 | 43.6061 | 53.16 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 928 | 43.5808 | 53.15 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 929 | 43.5403 | 53.145 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 930 | 43.5403 | 53.145 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 931 | 43.4948 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 932 | 43.5808 | 53.16 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 933 | 43.7224 | 53.16 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 934 | 43.7224 | 53.15 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 935 | 43.6971 | 53.145 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 936 | 43.5858 | 53.135 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 937 | 43.7477 | 53.135 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 938 | 43.6971 | 53.13 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 939 | 43.6212 | 53.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 940 | 43.6465 | 53.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 941 | 43.6718 | 53.105 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 942 | 43.5454 | 53.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 943 | 43.5352 | 53.115 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 944 | 43.6364 | 53.115 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 945 | 43.4543 | 53.09 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 946 | 43.6718 | 53.105 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 947 | 43.6364 | 53.115 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 948 | 43.5909 | 53.115 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 949 | 43.4644 | 53.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 950 | 43.5049 | 53.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 951 | 43.5049 | 53.135 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 952 | 43.5858 | 53.145 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 953 | 43.6364 | 53.15 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 954 | 43.6111 | 53.15 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 955 | 43.5808 | 53.165 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 956 | 43.5403 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 957 | 43.4948 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 958 | 43.5808 | 53.205 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 959 | 43.4948 | 53.22 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 960 | 43.4796 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 961 | 43.5909 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 962 | 43.6718 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 963 | 43.6718 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 964 | 43.6364 | 53.21 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 965 | 43.5403 | 53.205 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 966 | 43.7375 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 967 | 43.5454 | 53.195 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 968 | 43.5454 | 53.195 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 969 | 43.6061 | 53.205 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 970 | 43.5858 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 971 | 43.5909 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 972 | 43.7375 | 53.18 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 973 | 43.5909 | 53.18 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 974 | 43.7072 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 975 | 43.5808 | 53.175 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 976 | 43.5707 | 53.19 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 977 | 43.5959 | 53.18 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 978 | 43.4948 | 53.195 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 979 | 43.5858 | 53.205 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 980 | 43.51 | 53.21 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 981 | 43.5454 | 53.22 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 982 | 43.4543 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 983 | 43.3937 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 984 | 43.4543 | 53.27 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 985 | 43.4948 | 53.3 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 986 | 43.5403 | 53.3 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 987 | 43.5403 | 53.325 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 988 | 43.5302 | 53.33 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 989 | 43.4088 | 53.37 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 990 | 43.4543 | 53.375 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 991 | 43.338 | 53.415 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 992 | 43.4543 | 53.43 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 993 | 43.4038 | 53.435 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 994 | 43.6313 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 995 | 43.4594 | 53.45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 996 | 43.515 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 997 | 43.5858 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 998 | 43.5454 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 999 | 43.51 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1000 | 43.5909 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1001 | 43.6111 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1002 | 43.6364 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1003 | 43.6061 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1004 | 43.5909 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1005 | 43.6718 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1006 | 43.5858 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1007 | 43.6212 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1008 | 43.6162 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1009 | 43.5302 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1010 | 43.6414 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1011 | 43.5909 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1012 | 43.4847 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1013 | 43.6313 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1014 | 43.6313 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1015 | 43.6617 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1016 | 43.4948 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1017 | 43.6667 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1018 | 43.4189 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1019 | 43.5858 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1020 | 43.5909 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1021 | 43.4948 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1022 | 43.5909 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1023 | 43.5555 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1024 | 43.5959 | 53.505 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1025 | 43.5555 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1026 | 43.4897 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1027 | 43.4543 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1028 | 43.4948 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1029 | 43.4088 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1030 | 43.5707 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1031 | 43.4594 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1032 | 43.6313 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1033 | 43.4543 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1034 | 43.6212 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1035 | 43.6313 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1036 | 43.5858 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1037 | 43.6718 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1038 | 43.6111 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1039 | 43.5656 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1040 | 43.6566 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1041 | 43.6819 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1042 | 43.6212 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1043 | 43.6313 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1044 | 43.5858 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1045 | 43.5959 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1046 | 43.4948 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1047 | 43.5403 | 53.61 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1048 | 43.5959 | 53.625 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1049 | 43.5858 | 53.61 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1050 | 43.6718 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1051 | 43.6061 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1052 | 43.5959 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1053 | 43.6364 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1054 | 43.6617 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1055 | 43.6819 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1056 | 43.6212 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1057 | 43.692 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1058 | 43.5605 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1059 | 43.6718 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1060 | 43.5403 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1061 | 43.5858 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1062 | 43.6718 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1063 | 43.6061 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1064 | 43.5707 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1065 | 43.6819 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1066 | 43.6364 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1067 | 43.7173 | 53.555 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1068 | 43.6718 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1069 | 43.6566 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1070 | 43.692 | 53.52 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1071 | 43.7173 | 53.51 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1072 | 43.6718 | 53.51 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1073 | 43.6212 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1074 | 43.6617 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1075 | 43.5909 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1076 | 43.6364 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1077 | 43.7325 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1078 | 43.4341 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1079 | 43.6212 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1080 | 43.6212 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1081 | 43.7173 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1082 | 43.7072 | 53.505 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1083 | 43.6819 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1084 | 43.6819 | 53.46 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1085 | 43.7224 | 53.45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1086 | 43.8083 | 53.445 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1087 | 43.8083 | 53.445 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1088 | 43.8134 | 53.42 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1089 | 43.7072 | 53.385 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1090 | 43.7679 | 53.37 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1091 | 43.7679 | 53.34 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1092 | 43.8134 | 53.33 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1093 | 43.8134 | 53.325 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1094 | 43.7325 | 53.3 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1095 | 43.6414 | 53.285 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1096 | 43.6364 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1097 | 43.6819 | 53.255 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1098 | 43.7072 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1099 | 43.6819 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1100 | 43.6313 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1101 | 43.6971 | 53.28 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1102 | 43.5858 | 53.27 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1103 | 43.5555 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1104 | 43.7628 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1105 | 43.7224 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1106 | 43.6364 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1107 | 43.7375 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1108 | 43.6364 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1109 | 43.6313 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1110 | 43.5858 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1111 | 43.5909 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1112 | 43.4847 | 53.465 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1113 | 43.6313 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1114 | 43.6313 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1115 | 43.6617 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1116 | 43.4948 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1117 | 43.6667 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1118 | 43.4189 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1119 | 43.5858 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1120 | 43.5909 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1121 | 43.4948 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1122 | 43.5909 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1123 | 43.5555 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1124 | 43.5959 | 53.505 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1125 | 43.5555 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1126 | 43.4897 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1127 | 43.4543 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1128 | 43.4948 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1129 | 43.4088 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1130 | 43.5707 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1131 | 43.4594 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1132 | 43.6313 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1133 | 43.4543 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1134 | 43.6212 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1135 | 43.6313 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1136 | 43.5858 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1137 | 43.6718 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1138 | 43.6111 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1139 | 43.5656 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1140 | 43.6566 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1141 | 43.6819 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1142 | 43.6212 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1143 | 43.6313 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1144 | 43.5858 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1145 | 43.5959 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1146 | 43.4948 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1147 | 43.5403 | 53.61 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1148 | 43.5959 | 53.625 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1149 | 43.5858 | 53.61 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1150 | 43.6718 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1151 | 43.6061 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1152 | 43.5959 | 53.615 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1153 | 43.6364 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1154 | 43.6617 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1155 | 43.6819 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1156 | 43.6212 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1157 | 43.692 | 53.58 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1158 | 43.5605 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1159 | 43.6718 | 53.595 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1160 | 43.5403 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1161 | 43.5858 | 53.6 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1162 | 43.6718 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1163 | 43.6061 | 53.585 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1164 | 43.5707 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1165 | 43.6819 | 53.57 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1166 | 43.6364 | 53.565 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1167 | 43.7173 | 53.555 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1168 | 43.6718 | 53.55 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1169 | 43.6566 | 53.525 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1170 | 43.692 | 53.52 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1171 | 43.7173 | 53.51 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1172 | 43.6718 | 53.51 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1173 | 43.6212 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1174 | 43.6617 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1175 | 43.5909 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1176 | 43.6364 | 53.475 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1177 | 43.7325 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1178 | 43.4341 | 53.48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1179 | 43.6212 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1180 | 43.6212 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1181 | 43.7173 | 53.495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1182 | 43.7072 | 53.505 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1183 | 43.6819 | 53.49 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1184 | 43.6819 | 53.46 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1185 | 43.7224 | 53.45 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1186 | 43.8083 | 53.445 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1187 | 43.8083 | 53.445 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1188 | 43.8134 | 53.42 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1189 | 43.7072 | 53.385 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1190 | 43.7679 | 53.37 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1191 | 43.7679 | 53.34 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1192 | 43.8134 | 53.33 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1193 | 43.8134 | 53.325 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1194 | 43.7325 | 53.3 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1195 | 43.6414 | 53.285 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1196 | 43.6364 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1197 | 43.6819 | 53.255 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1198 | 43.7072 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1199 | 43.6819 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1200 | 43.6313 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1201 | 43.6971 | 53.28 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1202 | 43.5858 | 53.27 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1203 | 43.5555 | 53.265 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1204 | 43.7628 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1205 | 43.7224 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1206 | 43.6364 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1207 | 43.7375 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1208 | 43.6364 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1209 | 43.6313 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1210 | 43.5858 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1211 | 43.6364 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1212 | 43.5656 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1213 | 43.6566 | 53.255 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1214 | 43.6566 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1215 | 43.7224 | 53.25 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1216 | 43.687 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1217 | 43.6364 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1218 | 43.6364 | 53.24 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1219 | 43.5858 | 53.235 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1220 | 43.5049 | 53.225 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1221 | 43.7173 | 53.22 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1222 | 43.4442 | 53.21 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1223 | 43.5707 | 53.22 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1224 | 43.4796 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1225 | 43.4897 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1226 | 43.4088 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1227 | 43.5605 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1228 | 43.4847 | 53.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1229 | 43.5403 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1230 | 43.7072 | 53.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1231 | 43.5605 | 53.04 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1232 | 43.7224 | 53 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1233 | 43.3633 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1234 | 43.5555 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1235 | 43.4189 | 52.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1236 | 43.4594 | 52.89 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1237 | 43.6313 | 52.89 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1238 | 43.4088 | 52.86 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1239 | 43.3582 | 52.875 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1240 | 43.4594 | 52.86 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1241 | 43.4189 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1242 | 43.4139 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1243 | 43.4543 | 52.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1244 | 43.515 | 52.86 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1245 | 43.4948 | 52.835 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1246 | 43.5858 | 52.82 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1247 | 43.4442 | 52.815 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1248 | 43.5858 | 52.815 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1249 | 43.4088 | 52.8 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1250 | 43.4088 | 52.805 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1251 | 43.4543 | 52.805 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1252 | 43.2318 | 52.8 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1253 | 43.3684 | 52.79 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1254 | 43.4594 | 52.785 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1255 | 43.4543 | 52.785 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1256 | 43.3886 | 52.785 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1257 | 43.3127 | 52.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1258 | 43.3633 | 52.785 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1259 | 43.3431 | 52.805 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1260 | 43.1408 | 52.805 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1261 | 43.2622 | 52.83 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1262 | 43.3178 | 52.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1263 | 43.3178 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1264 | 43.3582 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1265 | 43.2672 | 52.89 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1266 | 43.3178 | 52.905 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1267 | 43.5352 | 52.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1268 | 43.3532 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1269 | 43.4897 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1270 | 43.2015 | 52.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1271 | 43.3178 | 52.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1272 | 43.2369 | 52.895 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1273 | 43.3633 | 52.89 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1274 | 43.333 | 52.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1275 | 43.2875 | 52.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1276 | 43.3633 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1277 | 43.2167 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1278 | 43.2773 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1279 | 43.2268 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1280 | 43.2773 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1281 | 43.4088 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1282 | 43.4897 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1283 | 43.5352 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1284 | 43.4594 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1285 | 43.3127 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1286 | 43.3633 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1287 | 43.4088 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1288 | 43.4543 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1289 | 43.4088 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1290 | 43.3684 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1291 | 43.2672 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1292 | 43.4948 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1293 | 43.4543 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1294 | 43.4695 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1295 | 43.4594 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1296 | 43.4897 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1297 | 43.3582 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1298 | 43.4038 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1299 | 43.3178 | 52.935 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1300 | 43.4847 | 52.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1301 | 43.429 | 52.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1302 | 43.3937 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1303 | 43.3633 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1304 | 43.3431 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1305 | 43.4088 | 52.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1306 | 43.3684 | 52.935 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1307 | 43.2875 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1308 | 43.3633 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1309 | 43.4847 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1310 | 43.3937 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1311 | 43.5302 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1312 | 43.3532 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1313 | 43.2824 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1314 | 43.3077 | 53.01 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1315 | 43.2622 | 53.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1316 | 43.3127 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1317 | 43.3178 | 53.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1318 | 43.338 | 53.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1319 | 43.4948 | 53.04 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1320 | 43.3026 | 53.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1321 | 43.429 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1322 | 43.4695 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1323 | 43.3886 | 53.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1324 | 43.4088 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1325 | 43.4088 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1326 | 43.3279 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1327 | 43.333 | 53.04 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1328 | 43.252 | 53.04 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1329 | 43.4543 | 53.055 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1330 | 43.3178 | 53.07 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1331 | 43.1357 | 53.085 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1332 | 43.2875 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1333 | 43.2369 | 53.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1334 | 43.2065 | 53.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1335 | 43.3279 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1336 | 43.3633 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1337 | 43.3633 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1338 | 43.4543 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1339 | 43.4948 | 53.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1340 | 43.6162 | 53.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1341 | 43.4796 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1342 | 43.3633 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1343 | 43.4594 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1344 | 43.3026 | 53.13 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1345 | 43.4139 | 53.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1346 | 43.3178 | 53.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1347 | 43.3582 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1348 | 43.3178 | 53.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1349 | 43.3633 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1350 | 43.3937 | 53.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1351 | 43.3633 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1352 | 43.4695 | 53.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1353 | 43.5858 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1354 | 43.3835 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1355 | 43.4088 | 53.175 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1356 | 43.3178 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1357 | 43.3127 | 53.175 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1358 | 43.4088 | 53.18 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1359 | 43.2773 | 53.18 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1360 | 43.3178 | 53.22 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1361 | 43.3077 | 53.225 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1362 | 43.2318 | 53.235 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1363 | 43.3178 | 53.255 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1364 | 43.3785 | 53.27 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1365 | 43.3431 | 53.27 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1366 | 43.3886 | 53.265 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1367 | 43.3077 | 53.265 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1368 | 43.4088 | 53.285 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1369 | 43.4644 | 53.295 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1370 | 43.3127 | 53.295 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1371 | 43.3835 | 53.3 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1372 | 43.3633 | 53.31 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1373 | 43.3532 | 53.31 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1374 | 43.4644 | 53.315 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1375 | 43.3633 | 53.325 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1376 | 43.4088 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1377 | 43.3532 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1378 | 43.4088 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1379 | 43.4442 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1380 | 43.3582 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1381 | 43.4392 | 53.345 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1382 | 43.4543 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1383 | 43.4139 | 53.355 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1384 | 43.3633 | 53.37 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1385 | 43.3178 | 53.355 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1386 | 43.4948 | 53.36 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1387 | 43.4543 | 53.37 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1388 | 43.3633 | 53.37 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1389 | 43.3178 | 53.375 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1390 | 43.338 | 53.39 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1391 | 43.3835 | 53.405 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1392 | 43.4088 | 53.415 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1393 | 43.3684 | 53.415 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1394 | 43.4341 | 53.42 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1395 | 43.4088 | 53.415 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1396 | 43.3633 | 53.42 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1397 | 43.3886 | 53.445 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1398 | 43.3279 | 53.46 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1399 | 43.3077 | 53.46 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1400 | 43.3785 | 53.475 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1401 | 43.4543 | 53.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1402 | 43.4088 | 53.49 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1403 | 43.515 | 53.48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1404 | 43.4948 | 53.465 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1405 | 43.5858 | 53.46 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1406 | 43.5555 | 53.42 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1407 | 43.7173 | 53.415 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1408 | 43.5352 | 53.405 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1409 | 43.5049 | 53.39 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1410 | 43.4543 | 53.37 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1411 | 43.515 | 53.36 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1412 | 43.515 | 53.36 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1413 | 43.3835 | 53.34 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1414 | 43.4948 | 53.325 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1415 | 43.5858 | 53.325 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1416 | 43.5403 | 53.3 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1417 | 43.5858 | 53.28 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1418 | 43.4543 | 53.28 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1419 | 43.5909 | 53.265 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1420 | 43.4948 | 53.25 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1421 | 43.515 | 53.25 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1422 | 43.4543 | 53.24 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1423 | 43.4088 | 53.22 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1424 | 43.5352 | 53.22 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1425 | 43.5707 | 53.21 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1426 | 43.4897 | 53.19 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1427 | 43.5403 | 53.19 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1428 | 43.4948 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1429 | 43.4392 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1430 | 43.4897 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1431 | 43.5403 | 53.175 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1432 | 43.4948 | 53.16 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1433 | 43.5858 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1434 | 43.6061 | 53.145 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1435 | 43.692 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1436 | 43.6061 | 53.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1437 | 43.5808 | 53.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1438 | 43.6313 | 53.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1439 | 43.5656 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1440 | 43.5858 | 53.025 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1441 | 43.5858 | 53.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1442 | 43.51 | 53.01 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1443 | 43.5302 | 52.995 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1444 | 43.3937 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1445 | 43.4139 | 52.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1446 | 43.5352 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1447 | 43.4543 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1448 | 43.5403 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1449 | 43.3785 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1450 | 43.6364 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1451 | 43.6212 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1452 | 43.5454 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1453 | 43.6414 | 52.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1454 | 43.4594 | 52.905 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1455 | 43.4543 | 52.895 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1456 | 43.5403 | 52.875 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1457 | 43.5555 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1458 | 43.5201 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1459 | 43.4644 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1460 | 43.4088 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1461 | 43.3633 | 52.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1462 | 43.4543 | 52.86 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1463 | 43.4088 | 52.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1464 | 43.4392 | 52.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1465 | 43.3684 | 52.835 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1466 | 43.3633 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1467 | 43.4189 | 52.845 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1468 | 43.4189 | 52.835 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1469 | 43.3178 | 52.835 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1470 | 43.3785 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1471 | 43.2369 | 52.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1472 | 43.3633 | 52.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1473 | 43.4088 | 52.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1474 | 43.4897 | 52.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1475 | 43.3431 | 52.89 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1476 | 43.3835 | 52.895 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1477 | 43.2672 | 52.905 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1478 | 43.3127 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1479 | 43.2672 | 52.92 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1480 | 43.2773 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1481 | 43.3178 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1482 | 43.3582 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1483 | 43.4796 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1484 | 43.3785 | 52.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1485 | 43.3582 | 52.935 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1486 | 43.4088 | 52.95 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1487 | 43.3178 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1488 | 43.3633 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1489 | 43.4088 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1490 | 43.3582 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1491 | 43.4038 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1492 | 43.4088 | 52.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1493 | 43.3532 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1494 | 43.4948 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1495 | 43.3178 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1496 | 43.4948 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1497 | 43.3633 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1498 | 43.3532 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1499 | 43.4948 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1500 | 43.3279 | 52.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1501 | 43.4139 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1502 | 43.4948 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1503 | 43.51 | 52.965 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1504 | 43.4543 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1505 | 43.3684 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1506 | 43.2369 | 52.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1507 | 43.3431 | 52.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1508 | 43.3785 | 52.98 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1509 | 43.3178 | 53 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1510 | 43.3633 | 53.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1511 | 43.2824 | 53.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1512 | 43.3633 | 53.055 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1513 | 43.2925 | 53.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1514 | 43.3785 | 53.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1515 | 43.3633 | 53.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1516 | 43.3582 | 53.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1517 | 43.3582 | 53.085 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1518 | 43.4392 | 53.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1519 | 43.4392 | 53.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1520 | 43.4139 | 53.085 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1521 | 43.3886 | 53.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1522 | 43.4897 | 53.085 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1523 | 43.333 | 53.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1524 | 43.3026 | 53.085 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1525 | 43.3178 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1526 | 43.3178 | 53.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1527 | 43.3582 | 53.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1528 | 43.4088 | 53.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1529 | 43.3633 | 53.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1530 | 43.2925 | 53.13 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1531 | 43.3279 | 53.13 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1532 | 43.2419 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1533 | 43.3582 | 53.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1534 | 43.2875 | 53.175 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1535 | 43.3026 | 53.18 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1536 | 43.5707 | 53.195 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1537 | 43.3937 | 53.195 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1538 | 43.3937 | 53.21 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1539 | 43.4847 | 53.21 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1540 | 43.1813 | 53.195 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1541 | 43.4088 | 53.205 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1542 | 43.3886 | 53.21 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1543 | 43.3785 | 53.22 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1544 | 43.4948 | 53.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1545 | 43.2116 | 53.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1546 | 43.6313 | 53.55 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1547 | 43.4847 | 53.61 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1548 | 43.5909 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1549 | 43.8083 | 53.705 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1550 | 43.6313 | 53.75 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1551 | 43.8893 | 53.805 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1552 | 43.692 | 53.82 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1553 | 43.8134 | 53.87 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1554 | 43.9398 | 53.885 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1555 | 43.864 | 53.915 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1556 | 43.8387 | 53.945 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1557 | 43.8083 | 53.97 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1558 | 43.9449 | 54.015 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1559 | 43.9601 | 54.02 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1560 | 44.0359 | 54.035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1561 | 43.9853 | 54.03 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1562 | 44.0157 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1563 | 44.041 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1564 | 43.8589 | 54.035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1565 | 44.0511 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1566 | 44.0764 | 54.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1567 | 43.9449 | 54.06 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1568 | 43.9904 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1569 | 43.9702 | 54.08 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1570 | 44.0764 | 54.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1571 | 44.0662 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1572 | 44.0713 | 54.08 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1573 | 44.0258 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1574 | 44.0764 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1575 | 44.1168 | 54.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1576 | 44.1168 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1577 | 43.9651 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1578 | 44.2028 | 54.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1579 | 43.9449 | 54.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1580 | 44.1168 | 54.065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1581 | 44.0511 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1582 | 43.9449 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1583 | 43.8994 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1584 | 44.1371 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1585 | 43.869 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1586 | 43.8994 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1587 | 43.9247 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1588 | 44.0258 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1589 | 43.9499 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1590 | 43.9853 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1591 | 43.9904 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1592 | 43.9499 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1593 | 43.9499 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1594 | 44.0764 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1595 | 43.9904 | 53.64 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1596 | 43.9904 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1597 | 44.1219 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1598 | 44.0359 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1599 | 44.0359 | 53.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1600 | 44.0106 | 53.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1601 | 43.9348 | 53.61 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1602 | 44.0207 | 53.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1603 | 43.9853 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1604 | 43.8994 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1605 | 43.864 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1606 | 43.9449 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1607 | 44.0359 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1608 | 44.0005 | 53.655 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1609 | 43.9904 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1610 | 43.8943 | 53.685 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1611 | 43.6819 | 53.7 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1612 | 43.9702 | 53.7 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1613 | 43.8488 | 53.705 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1614 | 44.0005 | 53.73 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1615 | 44.0359 | 53.72 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1616 | 44.1876 | 53.705 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1617 | 43.9601 | 53.675 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1618 | 44.1168 | 53.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1619 | 43.9398 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1620 | 44.0662 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1621 | 43.9398 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1622 | 43.9853 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1623 | 43.9499 | 53.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1624 | 43.9145 | 53.64 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1625 | 44.0258 | 53.64 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1626 | 44.046 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1627 | 43.9904 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1628 | 44.1623 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1629 | 44.041 | 53.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1630 | 44.0359 | 53.61 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1631 | 44.0865 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1632 | 43.9904 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1633 | 43.9449 | 53.595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1634 | 43.9904 | 53.565 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1635 | 43.9196 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1636 | 43.9853 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1637 | 43.9904 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1638 | 43.9904 | 53.58 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1639 | 43.9853 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1640 | 44.0359 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1641 | 43.9499 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1642 | 43.9853 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1643 | 44.1118 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1644 | 44.0764 | 53.565 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1645 | 44.0764 | 53.535 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1646 | 44.0207 | 53.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1647 | 44.041 | 53.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1648 | 44.1219 | 53.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1649 | 43.9904 | 53.49 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1650 | 44.0359 | 53.49 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1651 | 44.0157 | 53.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1652 | 44.0713 | 53.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1653 | 44.0764 | 53.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1654 | 43.9904 | 53.475 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1655 | 43.8994 | 53.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1656 | 43.8994 | 53.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1657 | 43.7679 | 53.52 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1658 | 43.864 | 53.55 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1659 | 43.8994 | 53.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1660 | 43.8083 | 53.58 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1661 | 43.9853 | 53.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1662 | 43.8184 | 53.58 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1663 | 43.9904 | 53.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1664 | 43.9499 | 53.625 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1665 | 43.9348 | 53.625 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1666 | 43.8994 | 53.625 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1667 | 43.9499 | 53.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1668 | 43.8336 | 53.64 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1669 | 43.9904 | 53.645 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1670 | 43.869 | 53.655 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1671 | 43.8589 | 53.675 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1672 | 43.8589 | 53.69 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1673 | 43.9398 | 53.705 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1674 | 43.8589 | 53.715 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1675 | 43.8893 | 53.73 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1676 | 43.9145 | 53.745 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1677 | 43.9904 | 53.75 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1678 | 43.8994 | 53.75 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1679 | 43.8943 | 53.76 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1680 | 43.8943 | 53.765 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1681 | 43.9348 | 53.78 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1682 | 43.8589 | 53.795 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1683 | 43.9904 | 53.825 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1684 | 43.9449 | 53.82 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1685 | 43.8943 | 53.82 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1686 | 43.9601 | 53.82 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1687 | 43.9449 | 53.835 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1688 | 43.9449 | 53.835 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1689 | 43.8589 | 53.85 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1690 | 43.9449 | 53.85 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1691 | 43.9651 | 53.855 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1692 | 43.9449 | 53.855 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1693 | 43.8994 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1694 | 43.9853 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1695 | 43.9904 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1696 | 43.9954 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1697 | 44.0258 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1698 | 43.9904 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1699 | 43.9398 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1700 | 44.0258 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1701 | 43.9904 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1702 | 43.9954 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1703 | 43.9904 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1704 | 44.0258 | 53.91 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1705 | 43.9196 | 53.915 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1706 | 43.9752 | 53.915 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1707 | 44.0359 | 53.925 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1708 | 44.0258 | 53.93 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1709 | 43.9904 | 53.91 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1710 | 43.8488 | 53.915 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1711 | 43.9904 | 53.915 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1712 | 43.9651 | 53.91 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1713 | 43.9853 | 53.925 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1714 | 43.8589 | 53.925 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1715 | 43.8994 | 53.94 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1716 | 43.9449 | 53.94 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1717 | 43.9095 | 53.94 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1718 | 43.9904 | 53.945 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1719 | 44.0005 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1720 | 43.9499 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1721 | 44.0106 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1722 | 44.0359 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1723 | 43.9702 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1724 | 44.0106 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1725 | 44.0207 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1726 | 43.9499 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1727 | 43.9398 | 54.005 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1728 | 44.0359 | 54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1729 | 43.9449 | 54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1730 | 44.0359 | 54.005 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1731 | 43.9247 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1732 | 44.1219 | 54.005 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1733 | 43.9702 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1734 | 43.9853 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1735 | 43.8994 | 54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1736 | 43.9449 | 54.015 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1737 | 43.9449 | 54.015 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1738 | 44.0915 | 54.015 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1739 | 43.9904 | 54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1740 | 44.041 | 54.005 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1741 | 44.0764 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1742 | 44.0258 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1743 | 44.1269 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1744 | 44.1371 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1745 | 43.9853 | 53.96 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1746 | 44.0359 | 53.96 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1747 | 43.9398 | 53.97 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1748 | 44.0764 | 53.97 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1749 | 43.9601 | 53.97 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1750 | 44.0207 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1751 | 44.0359 | 53.975 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1752 | 43.9702 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1753 | 43.9449 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1754 | 43.8943 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1755 | 43.9145 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1756 | 43.9904 | 53.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1757 | 44.0764 | 53.985 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1758 | 44.0713 | 53.97 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1759 | 44.0359 | 53.955 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1760 | 44.1168 | 53.955 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1761 | 43.9853 | 53.93 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1762 | 44.2028 | 53.93 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1763 | 44.1623 | 53.91 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1764 | 44.0359 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1765 | 44.0106 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1766 | 43.9904 | 53.85 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1767 | 43.9196 | 53.865 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1768 | 43.9904 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1769 | 44.046 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1770 | 44.0005 | 53.865 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1771 | 43.9449 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1772 | 43.9601 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1773 | 44.0359 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1774 | 43.9904 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1775 | 44.1775 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1776 | 43.9904 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1777 | 43.9853 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1778 | 44.0764 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1779 | 44.0359 | 53.865 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1780 | 44.1168 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1781 | 44.0713 | 53.855 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1782 | 43.9904 | 53.865 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1783 | 43.9752 | 53.87 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1784 | 43.9601 | 53.865 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1785 | 43.9449 | 53.88 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1786 | 43.9651 | 53.885 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1787 | 43.9904 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1788 | 43.9904 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1789 | 43.9145 | 53.895 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1790 | 43.9449 | 53.9 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1791 | 43.9702 | 53.91 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 1792 | 43.9145 | 53.925 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1793 | 44.0764 | 53.93 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1794 | 44.0511 | 53.925 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1795 | 44.1219 | 53.915 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1796 | 44.0764 | 53.895 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1797 | 44.0764 | 53.885 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1798 | 43.9499 | 53.885 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1799 | 44.0359 | 53.885 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1800 | 43.9752 | 53.895 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1801 | 44.1674 | 53.88 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1802 | 44.0359 | 53.87 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1803 | 43.9196 | 53.865 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1804 | 44.1623 | 53.85 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1805 | 44.1927 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1806 | 44.0713 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1807 | 44.1168 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1808 | 44.0359 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1809 | 44.0865 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1810 | 43.8589 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1811 | 44.0764 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1812 | 44.0764 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1813 | 43.9449 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1814 | 43.8994 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1815 | 43.9954 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1816 | 44.0106 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1817 | 44.0662 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1818 | 43.9904 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1819 | 44.0359 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1820 | 44.1219 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1821 | 43.9651 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1822 | 43.9601 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1823 | 43.9853 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1824 | 43.864 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1825 | 44.0713 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1826 | 43.9904 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1827 | 43.9095 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1828 | 43.9398 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1829 | 43.8994 | 53.795 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1830 | 43.9853 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1831 | 44.0713 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1832 | 43.9904 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1833 | 43.9904 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1834 | 43.8437 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1835 | 43.9853 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1836 | 44.0764 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1837 | 43.9853 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1838 | 44.1168 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1839 | 44.1168 | 53.78 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1840 | 44.0966 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1841 | 44.1219 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1842 | 44.0915 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1843 | 44.0359 | 53.75 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1844 | 43.9752 | 53.76 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1845 | 43.9904 | 53.75 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1846 | 44.0359 | 53.75 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1847 | 44.0359 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1848 | 43.9095 | 53.735 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1849 | 44.0258 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1850 | 44.0359 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1851 | 43.9904 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1852 | 43.9702 | 53.735 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1853 | 44.0662 | 53.735 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1854 | 44.1168 | 53.745 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1855 | 43.9853 | 53.73 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1856 | 43.8589 | 53.73 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1857 | 43.9651 | 53.73 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1858 | 43.9398 | 53.75 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1859 | 43.9702 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1860 | 43.9449 | 53.765 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1861 | 43.9499 | 53.78 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1862 | 43.9651 | 53.78 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1863 | 43.9348 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1864 | 43.9601 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1865 | 43.9095 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1866 | 43.9196 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1867 | 43.9449 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1868 | 43.9247 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1869 | 44.0258 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1870 | 43.864 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1871 | 44.0207 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1872 | 43.9145 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1873 | 43.8994 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1874 | 43.9904 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1875 | 43.8488 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1876 | 44.0713 | 53.84 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1877 | 44.0005 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1878 | 43.9398 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1879 | 43.9348 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1880 | 43.9904 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1881 | 44.0713 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1882 | 44.0258 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1883 | 44.0258 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1884 | 44.046 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1885 | 43.9499 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1886 | 43.9398 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1887 | 43.9398 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1888 | 43.8994 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1889 | 43.9449 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1890 | 43.9904 | 53.84 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1891 | 43.9853 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1892 | 43.9398 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1893 | 43.9904 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1894 | 43.9601 | 53.825 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1895 | 44.0359 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1896 | 43.9904 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1897 | 44.1118 | 53.82 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1898 | 44.0612 | 53.81 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1899 | 44.0713 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1900 | 44.0359 | 53.78 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1901 | 44.1269 | 53.765 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1902 | 44.1724 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1903 | 44.0764 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1904 | 44.0005 | 53.76 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1905 | 44.0865 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1906 | 43.9449 | 53.765 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1907 | 44.046 | 53.765 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1908 | 43.9752 | 53.76 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1909 | 43.869 | 53.775 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1910 | 43.9752 | 53.78 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1911 | 43.8994 | 53.79 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1912 | 43.8741 | 53.805 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1913 | 43.9398 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1914 | 43.9904 | 53.84 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1915 | 43.9449 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1916 | 43.9398 | 53.85 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1917 | 44.0258 | 53.835 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1918 | 43.9904 | 53.85 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1919 | 43.9398 | 53.85 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1920 | 43.864 | 53.855 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 1921 | 44.0258 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1922 | 43.9904 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1923 | 43.8437 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1924 | 44.1219 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1925 | 43.9904 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1926 | 43.9499 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1927 | 43.9853 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1928 | 43.9651 | 53.865 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1929 | 43.9651 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1930 | 43.8994 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1931 | 43.8741 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1932 | 43.9904 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1933 | 43.9196 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1934 | 43.9853 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1935 | 43.9651 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1936 | 44.0258 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1937 | 44.0764 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1938 | 43.8994 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1939 | 43.9145 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1940 | 43.8994 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1941 | 44.0359 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1942 | 43.8994 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1943 | 43.9398 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1944 | 44.0106 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1945 | 43.9449 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1946 | 43.9398 | 53.94 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1947 | 43.9196 | 53.925 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1948 | 43.9853 | 53.94 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1949 | 44.0713 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1950 | 43.9904 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1951 | 43.9752 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1952 | 44.0713 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1953 | 43.9853 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1954 | 44.0106 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1955 | 43.9499 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1956 | 44.0359 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1957 | 43.9954 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1958 | 43.8488 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1959 | 43.9853 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1960 | 44.0258 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1961 | 43.9904 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1962 | 43.9499 | 53.93 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1963 | 43.8994 | 53.93 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1964 | 43.8994 | 53.97 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1965 | 43.8994 | 53.975 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1966 | 43.9449 | 53.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1967 | 44.0359 | 53.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1968 | 44.0865 | 53.97 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1969 | 43.9247 | 53.96 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1970 | 44.0966 | 53.96 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1971 | 43.9702 | 53.945 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1972 | 44.0005 | 53.925 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1973 | 44.1623 | 53.925 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1974 | 44.0612 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1975 | 44.0713 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1976 | 44.0713 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1977 | 44.0359 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1978 | 43.9904 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1979 | 44.0764 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1980 | 43.9247 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1981 | 43.9904 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1982 | 43.9954 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1983 | 44.1623 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1984 | 44.0258 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1985 | 44.1168 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1986 | 44.1421 | 53.865 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1987 | 43.9651 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1988 | 44.0713 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1989 | 43.9499 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1990 | 44.1876 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1991 | 43.9449 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1992 | 43.9752 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1993 | 43.8741 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1994 | 43.9651 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1995 | 43.9904 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1996 | 43.9853 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1997 | 44.0713 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1998 | 44.1724 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 1999 | 44.0764 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2000 | 44.0359 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2001 | 44.1168 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2002 | 43.9853 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2003 | 43.864 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2004 | 43.9398 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2005 | 43.9853 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2006 | 43.9398 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2007 | 44.0915 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2008 | 44.0915 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2009 | 44.0915 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2010 | 44.1118 | 53.81 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2011 | 44.0713 | 53.805 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2012 | 44.0258 | 53.805 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2013 | 43.9853 | 53.79 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2014 | 43.9904 | 53.795 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2015 | 43.8488 | 53.795 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2016 | 43.8943 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2017 | 43.9853 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2018 | 43.9095 | 53.81 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2019 | 44.0258 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2020 | 44.0258 | 53.805 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2021 | 43.9398 | 53.805 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2022 | 43.9853 | 53.805 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2023 | 43.8994 | 53.795 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2024 | 44.0258 | 53.81 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2025 | 43.9095 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2026 | 43.8589 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2027 | 44.0207 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2028 | 43.8994 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2029 | 43.9145 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2030 | 43.9904 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2031 | 43.9853 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2032 | 44.1472 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2033 | 44.0511 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2034 | 43.8994 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2035 | 43.9904 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2036 | 43.9853 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2037 | 43.9449 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2038 | 43.8994 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2039 | 43.8943 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2040 | 43.8134 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2041 | 43.864 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2042 | 43.8488 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2043 | 44.046 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2044 | 44.0865 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2045 | 44.0207 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2046 | 44.1168 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2047 | 44.046 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2048 | 44.1421 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2049 | 43.9752 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2050 | 44.0258 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2051 | 43.8083 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2052 | 43.9247 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2053 | 43.8083 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2054 | 43.8943 | 53.925 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2055 | 44.2433 | 53.93 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2056 | 44.0865 | 53.94 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2057 | 44.1168 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2058 | 44.1168 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2059 | 44.0713 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2060 | 44.1016 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2061 | 44.0005 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2062 | 43.9904 | 53.865 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2063 | 44.0207 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2064 | 43.9499 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2065 | 43.9853 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2066 | 44.1168 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2067 | 43.9853 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2068 | 44.1016 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2069 | 44.1168 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2070 | 44.0106 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2071 | 44.0713 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2072 | 44.0258 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2073 | 43.9449 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2074 | 44.041 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2075 | 43.8741 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2076 | 44.1168 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2077 | 44.1168 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2078 | 43.9954 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2079 | 44.0764 | 53.825 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2080 | 44.1016 | 53.835 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2081 | 43.9853 | 53.82 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2082 | 44.1168 | 53.84 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2083 | 43.8893 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2084 | 43.9853 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2085 | 43.8994 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2086 | 43.9499 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2087 | 43.9196 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2088 | 43.8741 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2089 | 43.9702 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2090 | 43.9348 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2091 | 43.8488 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2092 | 44.041 | 53.915 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2093 | 43.9904 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2094 | 44.1168 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2095 | 44.0207 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2096 | 43.9398 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2097 | 44.1168 | 53.87 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2098 | 44.0713 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2099 | 44.0005 | 53.865 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2100 | 44.0359 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2101 | 43.9954 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2102 | 44.0258 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2103 | 43.9904 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2104 | 43.9853 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2105 | 44.1168 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2106 | 43.9853 | 53.85 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2107 | 43.8943 | 53.855 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2108 | 44.0005 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2109 | 43.9853 | 53.88 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2110 | 43.8943 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2111 | 43.9651 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2112 | 43.9095 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2113 | 44.0258 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2114 | 43.9398 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2115 | 44.1472 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2116 | 44.041 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2117 | 44.1168 | 53.91 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2118 | 44.0005 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2119 | 43.9752 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2120 | 44.0106 | 53.885 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2121 | 44.0207 | 53.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2122 | 44.0662 | 53.895 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2123 | 44.1219 | 53.96 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2124 | 44.1118 | 53.96 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2125 | 44.1168 | 53.975 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2126 | 43.9651 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2127 | 44.0258 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2128 | 43.9702 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2129 | 43.9196 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2130 | 43.9601 | 54.105 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2131 | 43.8994 | 54.135 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2132 | 43.9853 | 54.17 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2133 | 44.0764 | 54.185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2134 | 44.1674 | 54.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2135 | 44.2483 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2136 | 44.1371 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2137 | 44.1371 | 54.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2138 | 44.1118 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2139 | 44.2028 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2140 | 44.2382 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2141 | 44.2028 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2142 | 44.1472 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2143 | 44.2888 | 54.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2144 | 44.2685 | 54.29 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2145 | 44.1977 | 54.315 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2146 | 44.223 | 54.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2147 | 44.0915 | 54.29 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2148 | 44.2534 | 54.29 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2149 | 44.2028 | 54.275 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2150 | 44.2483 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2151 | 44.2938 | 54.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2152 | 44.3039 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2153 | 44.1775 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2154 | 44.2433 | 54.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2155 | 44.2938 | 54.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2156 | 44.2483 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2157 | 44.2989 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2158 | 44.1876 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2159 | 44.2483 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2160 | 44.4152 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2161 | 44.3393 | 54.195 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2162 | 44.4203 | 54.18 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2163 | 44.2028 | 54.17 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2164 | 44.2483 | 54.155 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2165 | 44.3141 | 54.155 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2166 | 44.1977 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2167 | 44.3393 | 54.12 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2168 | 44.3393 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2169 | 44.3141 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2170 | 44.3393 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2171 | 44.0713 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2172 | 44.2938 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2173 | 44.2938 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2174 | 44.2989 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2175 | 44.3141 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2176 | 44.2028 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2177 | 44.2483 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2178 | 44.3393 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2179 | 44.2483 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2180 | 44.2028 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2181 | 44.3798 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2182 | 44.2483 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2183 | 44.4051 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2184 | 44.2938 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2185 | 44.2483 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2186 | 44.1977 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2187 | 44.0764 | 53.975 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2188 | 44.1472 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2189 | 44.2483 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2190 | 44.1623 | 54.005 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2191 | 44.1674 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2192 | 44.2028 | 54.005 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2193 | 44.0511 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2194 | 44.1421 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2195 | 44.2483 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2196 | 44.041 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2197 | 44.1168 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2198 | 44.0713 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2199 | 44.1522 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2200 | 44.1674 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2201 | 44.2685 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2202 | 44.1522 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2203 | 44.4203 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2204 | 44.3039 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2205 | 44.2483 | 54.035 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2206 | 44.3292 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2207 | 44.2028 | 54.005 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2208 | 44.2483 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2209 | 44.2483 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2210 | 44.2028 | 53.99 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2211 | 44.2433 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2212 | 44.2028 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2213 | 44.2028 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2214 | 44.2736 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2215 | 44.0713 | 53.99 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2216 | 44.2028 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2217 | 44.0106 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2218 | 44.1623 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2219 | 44.0157 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2220 | 44.1219 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2221 | 44.1623 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2222 | 44.0713 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2223 | 44.1118 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2224 | 44.0764 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2225 | 44.1775 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2226 | 44.1674 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2227 | 44.0713 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2228 | 44.1168 | 54.105 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2229 | 44.1168 | 54.105 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2230 | 44.1118 | 54.11 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2231 | 44.2635 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2232 | 44.1623 | 54.12 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2233 | 44.0915 | 54.135 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2234 | 44.3242 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2235 | 44.1168 | 54.11 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2236 | 44.1168 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2237 | 44.1623 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2238 | 44.1219 | 54.14 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2239 | 44.1775 | 54.15 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2240 | 44.0662 | 54.15 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2241 | 44.1168 | 54.155 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2242 | 43.9853 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2243 | 44.1977 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2244 | 44.0713 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2245 | 44.2028 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2246 | 44.1269 | 54.18 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2247 | 44.1623 | 54.185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2248 | 44.0511 | 54.195 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2249 | 44.2483 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2250 | 44.0258 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2251 | 44.2028 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2252 | 44.1168 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2253 | 44.0612 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2254 | 44.3393 | 54.245 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2255 | 44.0966 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2256 | 44.2685 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2257 | 44.2129 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2258 | 44.3039 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2259 | 44.2382 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2260 | 44.2028 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2261 | 44.2483 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2262 | 44.2534 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2263 | 44.2028 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2264 | 44.218 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2265 | 44.2433 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2266 | 44.2028 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2267 | 44.2483 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2268 | 44.2635 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2269 | 44.2938 | 54.215 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2270 | 44.3444 | 54.195 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2271 | 44.2028 | 54.18 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2272 | 44.2028 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2273 | 44.2382 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2274 | 44.0359 | 54.17 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2275 | 43.9904 | 54.195 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2276 | 44.1371 | 54.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2277 | 44.1016 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2278 | 44.1927 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2279 | 44.1623 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2280 | 44.2888 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2281 | 44.1927 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2282 | 44.3242 | 54.215 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2283 | 44.2129 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2284 | 44.2281 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2285 | 44.2635 | 54.215 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2286 | 44.2736 | 54.185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2287 | 44.1623 | 54.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2288 | 44.2433 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2289 | 44.1168 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2290 | 44.1623 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2291 | 44.1269 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2292 | 43.9853 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2293 | 44.1674 | 54.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2294 | 44.1168 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2295 | 44.1876 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2296 | 44.3039 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2297 | 44.2129 | 54.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2298 | 44.2483 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2299 | 44.2129 | 54.245 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2300 | 44.0713 | 54.245 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2301 | 44.223 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2302 | 44.1623 | 54.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2303 | 44.2483 | 54.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2304 | 44.2635 | 54.245 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2305 | 44.1623 | 54.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2306 | 44.2938 | 54.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2307 | 44.3039 | 54.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2308 | 44.2129 | 54.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2309 | 44.2989 | 54.18 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2310 | 44.3798 | 54.165 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2311 | 44.2483 | 54.155 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2312 | 44.2129 | 54.125 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2313 | 44.3747 | 54.11 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2314 | 44.3494 | 54.105 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2315 | 44.2888 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2316 | 44.3545 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2317 | 44.2685 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2318 | 44.2938 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2319 | 44.1219 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2320 | 44.1371 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2321 | 44.1977 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2322 | 44.2281 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2323 | 44.1724 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2324 | 44.2888 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2325 | 44.2028 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2326 | 44.218 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2327 | 44.2938 | 54.065 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2328 | 44.1623 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2329 | 44.3899 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2330 | 44.2483 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2331 | 44.2938 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2332 | 44.3697 | 54.005 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2333 | 44.2483 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2334 | 44.2433 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2335 | 44.1623 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2336 | 44.2938 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2337 | 44.0764 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2338 | 44.1269 | 53.99 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2339 | 44.2028 | 54.005 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2340 | 44.0258 | 54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2341 | 44.2129 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2342 | 44.1168 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2343 | 44.1522 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2344 | 44.1168 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2345 | 44.3141 | 54.035 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2346 | 44.1421 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2347 | 44.1724 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2348 | 44.0713 | 54.035 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2349 | 44.2635 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2350 | 44.3393 | 54.02 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2351 | 44.3292 | 54.015 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2352 | 44.2028 | 53.99 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2353 | 44.2028 | 53.985 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2354 | 44.2635 | 53.975 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2355 | 43.9853 | 53.99 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2356 | 44.1623 | 54.03 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2357 | 44.0359 | 54.045 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2358 | 44.1168 | 54.065 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2359 | 44.1269 | 54.08 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2360 | 44.0662 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2361 | 44.1168 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2362 | 44.2938 | 54.105 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2363 | 44.2534 | 54.095 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2364 | 44.2028 | 54.09 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2365 | 44.2483 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2366 | 44.2938 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2367 | 44.1674 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2368 | 44.2028 | 54.065 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2369 | 44.0106 | 54.05 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2370 | 44.1876 | 54.06 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2371 | 44.0511 | 54.075 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2372 | 44.2028 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2373 | 44.1269 | 54.185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2374 | 44.2685 | 54.185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2375 | 44.1623 | 54.225 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2376 | 44.3141 | 54.245 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2377 | 44.3697 | 54.275 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2378 | 44.2129 | 54.275 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2379 | 44.2483 | 54.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2380 | 44.218 | 54.315 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2381 | 44.223 | 54.345 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2382 | 44.1522 | 54.36 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2383 | 44.2736 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2384 | 44.2635 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2385 | 44.2433 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2386 | 44.1623 | 54.455 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2387 | 44.2635 | 54.48 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2388 | 44.2938 | 54.495 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2389 | 44.3393 | 54.515 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2390 | 44.2028 | 54.525 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2391 | 44.4051 | 54.545 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2392 | 44.3393 | 54.54 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2393 | 44.2281 | 54.56 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2394 | 44.3798 | 54.555 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2395 | 44.3798 | 54.56 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2396 | 44.5517 | 54.555 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2397 | 44.4253 | 54.53 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2398 | 44.5315 | 54.525 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2399 | 44.4708 | 54.51 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2400 | 44.4253 | 54.495 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2401 | 44.4708 | 54.485 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2402 | 44.4911 | 54.47 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2403 | 44.4708 | 54.455 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2404 | 44.5517 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2405 | 44.4203 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2406 | 44.5416 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2407 | 44.3798 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2408 | 44.4708 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2409 | 44.4051 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2410 | 44.5669 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2411 | 44.4708 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2412 | 44.4253 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2413 | 44.5568 | 54.38 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2414 | 44.4708 | 54.365 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2415 | 44.4708 | 54.36 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2416 | 44.4759 | 54.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2417 | 44.4455 | 54.33 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2418 | 44.5163 | 54.315 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2419 | 44.4708 | 54.3 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2420 | 44.4708 | 54.3 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2421 | 44.5315 | 54.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2422 | 44.4759 | 54.24 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2423 | 44.4708 | 54.24 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2424 | 44.4405 | 54.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2425 | 44.4253 | 54.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2426 | 44.3798 | 54.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2427 | 44.4253 | 54.24 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2428 | 44.4304 | 54.24 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2429 | 44.4203 | 54.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2430 | 44.3798 | 54.215 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2431 | 44.5163 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2432 | 44.4708 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2433 | 44.4304 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2434 | 44.4759 | 54.17 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2435 | 44.4253 | 54.17 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2436 | 44.5062 | 54.155 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2437 | 44.5062 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2438 | 44.5214 | 54.11 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2439 | 44.3899 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2440 | 44.5973 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2441 | 44.4253 | 54.065 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2442 | 44.5214 | 54.065 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2443 | 44.4051 | 54.05 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2444 | 44.3798 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2445 | 44.4253 | 54.035 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2446 | 44.4253 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2447 | 44.4911 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2448 | 44.3747 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2449 | 44.4304 | 54.02 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2450 | 44.3141 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2451 | 44.4253 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2452 | 44.223 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2453 | 44.4253 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2454 | 44.3039 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2455 | 44.2635 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2456 | 44.4253 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2457 | 44.4253 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2458 | 44.3444 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2459 | 44.2483 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2460 | 44.3697 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2461 | 44.395 | 54.06 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2462 | 44.2938 | 54.06 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2463 | 44.3545 | 54.065 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2464 | 44.1724 | 54.05 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2465 | 44.2028 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2466 | 44.1927 | 54.09 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2467 | 44.218 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2468 | 44.1623 | 54.105 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2469 | 44.2938 | 54.105 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2470 | 44.2938 | 54.12 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2471 | 44.2938 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2472 | 44.2483 | 54.15 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2473 | 44.3039 | 54.165 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2474 | 44.2534 | 54.165 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2475 | 44.2483 | 54.17 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2476 | 44.2129 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2477 | 44.3747 | 54.2 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2478 | 44.2989 | 54.2 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2479 | 44.3899 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2480 | 44.3393 | 54.2 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2481 | 44.3191 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2482 | 44.3545 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2483 | 44.3393 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2484 | 44.2483 | 54.23 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2485 | 44.3494 | 54.24 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2486 | 44.3798 | 54.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2487 | 44.2635 | 54.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2488 | 44.4708 | 54.285 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2489 | 44.1623 | 54.315 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2490 | 44.2534 | 54.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2491 | 44.2483 | 54.33 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2492 | 44.1775 | 54.345 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2493 | 44.1876 | 54.375 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2494 | 44.2129 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2495 | 44.1623 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2496 | 44.3393 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2497 | 44.2028 | 54.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2498 | 44.1977 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2499 | 44.3039 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2500 | 44.3393 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2501 | 44.3697 | 54.45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2502 | 44.4658 | 54.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2503 | 44.5163 | 54.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2504 | 44.3191 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2505 | 44.4708 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2506 | 44.4708 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2507 | 44.3292 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2508 | 44.3444 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2509 | 44.4253 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2510 | 44.4304 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2511 | 44.2028 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2512 | 44.4455 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2513 | 44.4708 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2514 | 44.395 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2515 | 44.5062 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2516 | 44.4253 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2517 | 44.5163 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2518 | 44.3545 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2519 | 44.4455 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2520 | 44.3899 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2521 | 44.5012 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2522 | 44.3798 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2523 | 44.3798 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2524 | 44.2635 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2525 | 44.4405 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2526 | 44.2938 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2527 | 44.2635 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2528 | 44.4253 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2529 | 44.3242 | 54.39 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2530 | 44.4708 | 54.39 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2531 | 44.5315 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2532 | 44.2483 | 54.39 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2533 | 44.2635 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2534 | 44.395 | 54.39 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2535 | 44.2483 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2536 | 44.4253 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2537 | 44.2483 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2538 | 44.3393 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2539 | 44.3292 | 54.44 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2540 | 44.3141 | 54.45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2541 | 44.5163 | 54.455 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2542 | 44.4759 | 54.45 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2543 | 44.5163 | 54.435 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2544 | 44.3798 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2545 | 44.2938 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2546 | 44.4 | 54.425 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2547 | 44.3747 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2548 | 44.4708 | 54.42 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2549 | 44.3393 | 54.405 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2550 | 44.4253 | 54.395 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2551 | 44.4708 | 54.39 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2552 | 44.4556 | 54.375 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2553 | 44.5163 | 54.375 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2554 | 44.4253 | 54.365 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2555 | 44.4759 | 54.36 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2556 | 44.5315 | 54.36 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2557 | 44.4759 | 54.345 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2558 | 44.6984 | 54.335 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2559 | 44.4708 | 54.33 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2560 | 44.4304 | 54.32 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2561 | 44.4152 | 54.305 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2562 | 44.5163 | 54.315 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2563 | 44.4809 | 54.305 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2564 | 44.4253 | 54.3 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2565 | 44.4506 | 54.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2566 | 44.3798 | 54.285 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2567 | 44.3899 | 54.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2568 | 44.3646 | 54.3 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2569 | 44.2534 | 54.305 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2570 | 44.4405 | 54.32 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2571 | 44.3242 | 54.32 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2572 | 44.5062 | 54.32 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2573 | 44.4708 | 54.32 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2574 | 44.6428 | 54.275 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2575 | 44.5973 | 54.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2576 | 44.6579 | 54.225 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2577 | 44.5669 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2578 | 44.4809 | 54.165 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2579 | 44.4961 | 54.15 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2580 | 44.4 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2581 | 44.5062 | 54.15 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2582 | 44.4304 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2583 | 44.3141 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2584 | 44.4759 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2585 | 44.5163 | 54.135 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2586 | 44.5568 | 54.125 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2587 | 44.5669 | 54.11 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2588 | 44.577 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2589 | 44.5669 | 54.06 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2590 | 44.4961 | 54.05 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2591 | 44.4556 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2592 | 44.5163 | 54.035 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2593 | 44.5163 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2594 | 44.4708 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2595 | 44.3697 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2596 | 44.3899 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2597 | 44.5467 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2598 | 44.4304 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2599 | 44.2433 | 54.015 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2600 | 44.3747 | 54.02 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2601 | 44.2028 | 54.05 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2602 | 44.3798 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2603 | 44.2938 | 54.06 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2604 | 44.4253 | 54.065 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2605 | 44.5062 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2606 | 44.3393 | 54.045 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2607 | 44.4658 | 54.035 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2608 | 44.4658 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2609 | 44.3747 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2610 | 44.3798 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2611 | 44.2938 | 54.03 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2612 | 44.3393 | 54.06 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2613 | 44.3191 | 54.065 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2614 | 44.2483 | 54.075 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2615 | 44.3798 | 54.08 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2616 | 44.2736 | 54.105 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2617 | 44.3494 | 54.11 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2618 | 44.3141 | 54.12 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2619 | 44.2888 | 54.12 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2620 | 44.3039 | 54.125 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2621 | 44.2786 | 54.12 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2622 | 44.395 | 54.125 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2623 | 44.4051 | 54.14 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2624 | 44.2483 | 54.15 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2625 | 44.3393 | 54.155 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2626 | 44.3393 | 54.15 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2627 | 44.3697 | 54.165 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2628 | 44.2736 | 54.165 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2629 | 44.3747 | 54.185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2630 | 44.3899 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2631 | 44.4253 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2632 | 44.2736 | 54.18 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2633 | 44.4253 | 54.18 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2634 | 44.3242 | 54.18 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2635 | 44.2028 | 54.185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2636 | 44.2938 | 54.195 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2637 | 44.4253 | 54.21 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2638 | 44.2938 | 54.215 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2639 | 44.3242 | 54.255 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2640 | 44.3393 | 54.27 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2641 | 44.1168 | 54.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2642 | 44.2786 | 54.285 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2643 | 44.2938 | 54.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2644 | 44.3141 | 54.315 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2645 | 44.3191 | 54.33 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2646 | 44.1472 | 54.33 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2647 | 44.2888 | 54.35 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2648 | 44.3141 | 54.36 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2649 | 44.2483 | 54.38 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2650 | 44.3141 | 54.41 | 59.95 | 60.03 | 59.97