## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.304%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.288%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
581.325 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.632 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.397 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.696 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.466 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.759 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.534 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.823 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.621 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.886 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.684 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402 | 530.95 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.75 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.013 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.813 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.076 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.876 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.139 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
581.94 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.203 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
582.004 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.266 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
582.067 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.339 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
582.13 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.42 | 6.7904 | 116.5 | 116.1567 | 6.564 | 0.71899
582.194 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.489 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.257 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.558 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.32 | 7.0991 | 115 | 115.4867 | -6.5654 | 0.73416 | 531.638 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.41 | 7.1021 | 115 | 115.5 | -6.5672 | 0.73421 | 531.702 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.478 | 7.1021 | 115 | 115.5 | -6.5672 | 0.73421 | 531.765 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.546 | 7.1021 | 115 | 115.5 | -6.5672 | 0.73421 | 531.828 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.624 | 7.1021 | 115 | 115.5 | -6.5672 | 0.73421 | 531.892 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.687 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 531.955 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.75 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.03 | 6.7976 | 116.5 | 116.1567 | 6.5612 | 0.71951
582.813 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.094 | 6.8004 | 116.5 | 116.1633 | 6.5609 | 0.71967
582.876 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.157 | 6.8004 | 116.5 | 116.1633 | 6.5609 | 0.71967
582.939 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.22 | 6.8004 | 116.5 | 116.1633 | 6.5609 | 0.71967
583.003 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.283 | 6.8004 | 116.5 | 116.1633 | 6.5609 | 0.71967
583.066 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.383 | 6.8004 | 116.5 | 116.1633 | 6.5609 | 0.71967
583.129 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.451 | 6.8021 | 116.5 | 116.1767 | 6.5616 | 0.71972
583.192 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.52 | 6.8021 | 116.5 | 116.1767 | 6.5616 | 0.71972
583.256 | 7.1046 | 115 | 115.5 | -6.5671 | 0.73434 | 532.608 | 6.8021 | 116.5 | 116.1767 | 6.5616 | 0.71972
583.319 | 7.1078 | 115 | 115.4767 | -6.5692 | 0.73438 | 532.671 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.399 | 7.1078 | 115 | 115.4767 | -6.5692 | 0.73438 | 532.735 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.467 | 7.1078 | 115 | 115.4767 | -6.5692 | 0.73438 | 532.798 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.535 | 7.1078 | 115 | 115.4767 | -6.5692 | 0.73438 | 532.861 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.631 | 7.1078 | 115 | 115.4767 | -6.5692 | 0.73438 | 532.925 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.695 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 532.988 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.758 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.051 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.823 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.114 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.887 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.178 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
583.951 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.241 | 6.8042 | 116.5 | 116.1833 | 6.562 | 0.71981
584.014 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.304 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.077 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.393 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.14 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.462 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.213 | 7.11 | 115 | 115.4833 | -6.5702 | 0.73443 | 533.531 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.277 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.602 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.34 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.667 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.409 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.73 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.477 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.792 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.547 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.856 | 6.8078 | 116.5 | 116.2033 | 6.5613 | 0.72002
584.633 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.92 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
584.697 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 533.983 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
584.76 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.046 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
584.823 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.109 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
584.886 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.18 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
584.954 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.243 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
585.018 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.307 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
585.081 | 7.1119 | 115 | 115.5267 | -6.5704 | 0.73451 | 534.396 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
585.144 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.465 | 6.8103 | 116.5 | 116.2033 | 6.5612 | 0.72016
585.207 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.534 | 6.8155 | 116.5 | 116.19 | 6.5616 | 0.7204
585.27 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.613 | 6.8155 | 116.5 | 116.19 | 6.5616 | 0.7204
585.349 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.676 | 6.8155 | 116.5 | 116.19 | 6.5616 | 0.7204
585.417 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.739 | 6.8155 | 116.5 | 116.19 | 6.5616 | 0.7204
585.485 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.802 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.553 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.865 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.638 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.928 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.701 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 534.991 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.764 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 535.055 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.827 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 535.118 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.89 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 535.181 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
585.953 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 535.244 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
586.016 | 7.1205 | 115 | 115.5067 | -6.5682 | 0.73504 | 535.308 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
586.08 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.397 | 6.817 | 116.5 | 116.2 | 6.5616 | 0.72048
586.143 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.466 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.206 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.534 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.269 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.633 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.349 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.696 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.417 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.759 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.485 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.822 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.554 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.885 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.637 | 7.1255 | 115 | 115.5267 | -6.5738 | 0.73499 | 535.948 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.701 | 7.1277 | 115 | 115.5167 | -6.5708 | 0.73525 | 536.012 | 6.8209 | 116.5 | 116.25 | 6.5585 | 0.72083
586.764 | 7.1277 | 115 | 115.5167 | -6.5708 | 0.73525 | 536.075 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
586.827 | 7.1277 | 115 | 115.5167 | -6.5708 | 0.73525 | 536.138 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
586.89 | 7.1277 | 115 | 115.5167 | -6.5708 | 0.73525 | 536.202 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
586.954 | 7.1277 | 115 | 115.5167 | -6.5708 | 0.73525 | 536.264 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.017 | 7.1312 | 115 | 115.5167 | -6.5747 | 0.73521 | 536.36 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.08 | 7.1312 | 115 | 115.5167 | -6.5747 | 0.73521 | 536.428 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.143 | 7.1312 | 115 | 115.5167 | -6.5747 | 0.73521 | 536.496 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.207 | 7.1312 | 115 | 115.5167 | -6.5747 | 0.73521 | 536.565 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.28 | 7.1312 | 115 | 115.5167 | -6.5747 | 0.73521 | 536.647 | 6.8228 | 116.5 | 116.2267 | 6.5574 | 0.72099
587.37 | 7.1324 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.73532 | 536.71 | 6.8267 | 116.5 | 116.2567 | 6.5585 | 0.72113
587.439 | 7.1324 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.73532 | 536.773 | 6.8267 | 116.5 | 116.2567 | 6.5585 | 0.72113
587.508 | 7.1324 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.73532 | 536.836 | 6.8267 | 116.5 | 116.2567 | 6.5585 | 0.72113
587.591 | 7.1324 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.73532 | 536.899 | 6.8267 | 116.5 | 116.2567 | 6.5585 | 0.72113
587.654 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 536.963 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
587.718 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.026 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
587.781 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.089 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
587.844 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.152 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
587.907 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.215 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
587.97 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.278 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.033 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.364 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.096 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.433 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.159 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.501 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.223 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.569 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.286 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.635 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.349 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.698 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.418 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.761 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.5 | 7.1352 | 115 | 115.4933 | -6.5719 | 0.73554 | 537.825 | 6.8291 | 116.5 | 116.2367 | 6.5578 | 0.72129
588.568 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 537.888 | 6.8362 | 116.5 | 116.2233 | 6.5518 | 0.72196
588.644 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 537.951 | 6.8362 | 116.5 | 116.2233 | 6.5518 | 0.72196
588.707 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.014 | 6.8362 | 116.5 | 116.2233 | 6.5518 | 0.72196
588.771 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.077 | 6.8362 | 116.5 | 116.2233 | 6.5518 | 0.72196
588.834 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.14 | 6.8362 | 116.5 | 116.2233 | 6.5518 | 0.72196
588.897 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.203 | 6.8371 | 116.5 | 116.2533 | 6.5532 | 0.72194
588.96 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.266 | 6.8371 | 116.5 | 116.2533 | 6.5532 | 0.72194
589.023 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.329 | 6.8371 | 116.5 | 116.2533 | 6.5532 | 0.72194
589.086 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.41 | 6.8371 | 116.5 | 116.2533 | 6.5532 | 0.72194
589.15 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.483 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.213 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.552 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.276 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.652 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.346 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.716 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.419 | 7.142 | 115 | 115.5233 | -6.5794 | 0.73548 | 538.779 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.488 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 538.842 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.556 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 538.905 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.632 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 538.968 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.696 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.031 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.759 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.095 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.822 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.159 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.885 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.222 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
589.948 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.286 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
590.011 | 7.1442 | 115 | 115.5233 | -6.5908 | 0.735 | 539.381 | 6.8388 | 116.5 | 116.2133 | 6.5533 | 0.72201
590.074 | 7.1508 | 115 | 115.51 | -6.5888 | 0.73542 | 539.449 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.137 | 7.1508 | 115 | 115.51 | -6.5888 | 0.73542 | 539.518 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.201 | 7.1508 | 115 | 115.51 | -6.5888 | 0.73542 | 539.586 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.264 | 7.1508 | 115 | 115.51 | -6.5888 | 0.73542 | 539.65 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.345 | 7.1508 | 115 | 115.51 | -6.5888 | 0.73542 | 539.714 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.415 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 539.777 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.483 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 539.84 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.552 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 539.903 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.626 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 539.967 | 6.844 | 116.5 | 116.2 | 6.558 | 0.72203
590.689 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 540.03 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
590.753 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 540.093 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
590.816 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 540.156 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
590.879 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 540.221 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
590.942 | 7.1518 | 115 | 115.5033 | -6.5851 | 0.73565 | 540.284 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.006 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.348 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.069 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.416 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.132 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.484 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.195 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.553 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.271 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.641 | 6.8455 | 116.5 | 116.2 | 6.5786 | 0.72102
591.361 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.705 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.429 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.768 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.498 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.832 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.573 | 7.1581 | 115 | 115.4533 | -6.5683 | 0.73681 | 540.895 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.649 | 7.1615 | 115 | 115.4633 | -6.5642 | 0.73718 | 540.958 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.712 | 7.1615 | 115 | 115.4633 | -6.5642 | 0.73718 | 541.022 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.776 | 7.1615 | 115 | 115.4633 | -6.5642 | 0.73718 | 541.085 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.839 | 7.1615 | 115 | 115.4633 | -6.5642 | 0.73718 | 541.148 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.902 | 7.1643 | 115 | 115.46 | -6.5685 | 0.73709 | 541.212 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
591.965 | 7.1643 | 115 | 115.46 | -6.5685 | 0.73709 | 541.28 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
592.029 | 7.1643 | 115 | 115.46 | -6.5685 | 0.73709 | 541.363 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
592.092 | 7.1643 | 115 | 115.46 | -6.5685 | 0.73709 | 541.432 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
592.155 | 7.1643 | 115 | 115.46 | -6.5685 | 0.73709 | 541.499 | 6.8506 | 116.5 | 116.1867 | 6.5602 | 0.72225
592.218 | 7.1658 | 115 | 115.45 | -6.5704 | 0.73706 | 541.568 | 6.8556 | 116.5 | 116.1967 | 6.5789 | 0.72152
592.281 | 7.1658 | 115 | 115.45 | -6.5704 | 0.73706 | 541.636 | 6.8556 | 116.5 | 116.1967 | 6.5789 | 0.72152
592.345 | 7.1658 | 115 | 115.45 | -6.5704 | 0.73706 | 541.699 | 6.8556 | 116.5 | 116.1967 | 6.5789 | 0.72152
592.413 | 7.1658 | 115 | 115.45 | -6.5704 | 0.73706 | 541.762 | 6.8556 | 116.5 | 116.1967 | 6.5789 | 0.72152
592.488 | 7.1658 | 115 | 115.45 | -6.5704 | 0.73706 | 541.832 | 6.8564 | 116.5 | 116.1967 | 6.579 | 0.72155
592.556 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 541.895 | 6.8564 | 116.5 | 116.1967 | 6.579 | 0.72155
592.631 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 541.959 | 6.8564 | 116.5 | 116.1967 | 6.579 | 0.72155
592.694 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.022 | 6.8564 | 116.5 | 116.1967 | 6.579 | 0.72155
592.757 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.085 | 6.8564 | 116.5 | 116.1967 | 6.579 | 0.72155
592.82 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.148 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
592.883 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.212 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
592.947 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.275 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.01 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.346 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.073 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.414 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.137 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.483 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.2 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.552 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.263 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.635 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.336 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.698 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.422 | 7.1686 | 115 | 115.4633 | -6.5737 | 0.73703 | 542.762 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.49 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 542.826 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.559 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 542.889 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.634 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 542.952 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.697 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.015 | 6.8595 | 116.5 | 116.16 | 6.5599 | 0.72271
593.76 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.078 | 6.8639 | 116.5 | 116.1633 | 6.579 | 0.72193
593.824 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.141 | 6.8639 | 116.5 | 116.1633 | 6.579 | 0.72193
593.887 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.205 | 6.8639 | 116.5 | 116.1633 | 6.579 | 0.72193
593.95 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.268 | 6.8639 | 116.5 | 116.1633 | 6.579 | 0.72193
594.014 | 7.1757 | 115 | 115.45 | -6.546 | 0.73878 | 543.346 | 6.8639 | 116.5 | 116.1633 | 6.579 | 0.72193
594.077 | 7.1778 | 115 | 115.4467 | -6.5627 | 0.73802 | 543.416 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.141 | 7.1778 | 115 | 115.4467 | -6.5627 | 0.73802 | 543.484 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.204 | 7.1778 | 115 | 115.4467 | -6.5627 | 0.73802 | 543.553 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.267 | 7.1778 | 115 | 115.4467 | -6.5627 | 0.73802 | 543.635 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.361 | 7.1778 | 115 | 115.4467 | -6.5627 | 0.73802 | 543.698 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.429 | 7.1801 | 115 | 115.48 | -6.5829 | 0.7371 | 543.762 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.497 | 7.1801 | 115 | 115.48 | -6.5829 | 0.7371 | 543.825 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.566 | 7.1801 | 115 | 115.48 | -6.5829 | 0.7371 | 543.888 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.63 | 7.1801 | 115 | 115.48 | -6.5829 | 0.7371 | 543.952 | 6.8657 | 116.5 | 116.15 | 6.5771 | 0.72212
594.694 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.015 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
594.757 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.078 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
594.82 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.141 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
594.883 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.204 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
594.958 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.268 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
595.021 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.345 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
595.084 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.414 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
595.148 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.482 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
595.211 | 7.1829 | 115 | 115.4967 | -6.5825 | 0.73725 | 544.55 | 6.8725 | 116.5 | 116.1833 | 6.5537 | 0.72369
595.274 | 7.1856 | 115 | 115.4767 | -6.571 | 0.73796 | 544.63 | 6.8758 | 116.5 | 116.1967 | 6.5697 | 0.72301
595.348 | 7.1856 | 115 | 115.4767 | -6.571 | 0.73796 | 544.693 | 6.8758 | 116.5 | 116.1967 | 6.5697 | 0.72301
595.415 | 7.1856 | 115 | 115.4767 | -6.571 | 0.73796 | 544.756 | 6.8758 | 116.5 | 116.1967 | 6.5697 | 0.72301
595.484 | 7.1856 | 115 | 115.4767 | -6.571 | 0.73796 | 544.82 | 6.8758 | 116.5 | 116.1967 | 6.5697 | 0.72301
595.56 | 7.1856 | 115 | 115.4767 | -6.571 | 0.73796 | 544.883 | 6.8758 | 116.5 | 116.1967 | 6.5697 | 0.72301
595.637 | 7.1874 | 115 | 115.49 | -6.5527 | 0.73898 | 544.947 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
595.7 | 7.1874 | 115 | 115.49 | -6.5527 | 0.73898 | 545.01 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
595.763 | 7.1874 | 115 | 115.49 | -6.5527 | 0.73898 | 545.073 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
595.826 | 7.1874 | 115 | 115.49 | -6.5527 | 0.73898 | 545.136 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
595.889 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.199 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
595.953 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.262 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
596.016 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.338 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
596.079 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.407 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
596.143 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.475 | 6.8784 | 116.5 | 116.14 | 6.5757 | 0.72283
596.207 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.543 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.27 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.637 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.341 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.7 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.409 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.763 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.485 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.83 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.554 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.893 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.637 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 545.957 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.7 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 546.02 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.763 | 7.1915 | 115 | 115.4533 | -6.5509 | 0.73927 | 546.084 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.826 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.147 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.89 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.21 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
596.953 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.273 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
597.016 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.363 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
597.079 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.434 | 6.8847 | 116.5 | 116.1933 | 6.5534 | 0.72432
597.143 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.503 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.206 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.572 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.269 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.637 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.346 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.7 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.424 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.763 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.492 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.826 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.56 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.89 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.638 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 546.953 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.701 | 7.1979 | 115 | 115.4767 | -6.5858 | 0.73778 | 547.016 | 6.8907 | 116.5 | 116.22 | 6.5739 | 0.72354
597.765 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.08 | 6.8934 | 116.5 | 116.2033 | 6.5738 | 0.72369
597.828 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.143 | 6.8934 | 116.5 | 116.2033 | 6.5738 | 0.72369
597.891 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.206 | 6.8934 | 116.5 | 116.2033 | 6.5738 | 0.72369
597.954 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.269 | 6.8934 | 116.5 | 116.2033 | 6.5738 | 0.72369
598.023 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.341 | 6.8934 | 116.5 | 116.2033 | 6.5738 | 0.72369
598.086 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.417 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.149 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.485 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.212 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.553 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.302 | 7.2031 | 115 | 115.52 | -6.5837 | 0.73813 | 547.636 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.413 | 7.2086 | 115 | 115.53 | -6.5566 | 0.73977 | 547.699 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.593 | 7.2086 | 116.5 | 115.53 | -6.5566 | 0.73977 | 547.762 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.661 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 547.825 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.73 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 547.888 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.824 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 547.951 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.887 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.014 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
598.951 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.077 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
599.013 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.141 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
599.077 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.204 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
599.14 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.27 | 6.8968 | 116.5 | 116.2033 | 6.5621 | 0.72446
599.203 | 7.2128 | 116.5 | 115.5 | -6.5537 | 0.74012 | 548.346 | 6.9005 | 116.5 | 116.2033 | 6.5732 | 0.72407
599.266 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.414 | 6.9005 | 116.5 | 116.2033 | 6.5732 | 0.72407
599.339 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.483 | 6.9005 | 116.5 | 116.2033 | 6.5732 | 0.72407
599.407 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.552 | 6.9005 | 116.5 | 116.2033 | 6.5732 | 0.72407
599.475 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.633 | 6.902 | 116.5 | 116.22 | 6.5732 | 0.72414
599.547 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.697 | 6.902 | 116.5 | 116.22 | 6.5732 | 0.72414
599.631 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.76 | 6.902 | 116.5 | 116.22 | 6.5732 | 0.72414
599.694 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.823 | 6.902 | 116.5 | 116.22 | 6.5732 | 0.72414
599.758 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.899 | 6.902 | 116.5 | 116.22 | 6.5732 | 0.72414
599.821 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 548.962 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
599.884 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 549.025 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
599.947 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 549.088 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.01 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 549.152 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.074 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 549.216 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.136 | 7.2424 | 116.5 | 115.57 | -5.6858 | 0.78656 | 549.279 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.2 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.343 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.263 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.411 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.326 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.479 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.401 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.549 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.477 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.638 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.545 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.701 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.643 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.765 | 6.9062 | 116.5 | 116.25 | 6.5728 | 0.72437
600.706 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.829 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
600.77 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.892 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
600.833 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 549.955 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
600.896 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 550.018 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
600.959 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 550.081 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.023 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 550.144 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.097 | 7.2985 | 116.5 | 115.7633 | -3.6642 | 0.89369 | 550.208 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.16 | 7.3305 | 116.5 | 115.7867 | -2.0611 | 0.96267 | 550.271 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.223 | 7.3305 | 116.5 | 115.7867 | -2.0611 | 0.96267 | 550.336 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.286 | 7.3305 | 116.5 | 115.7867 | -2.0611 | 0.96267 | 550.405 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.377 | 7.3305 | 116.5 | 115.7867 | -2.0611 | 0.96267 | 550.473 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.446 | 7.3421 | 116.5 | 115.87 | -1.2378 | 0.98608 | 550.54 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.514 | 7.3421 | 116.5 | 115.87 | -1.2378 | 0.98608 | 550.621 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.583 | 7.3421 | 116.5 | 115.87 | -1.2378 | 0.98608 | 550.684 | 6.9141 | 116.5 | 116.2333 | 6.5493 | 0.726
601.646 | 7.3421 | 116.5 | 115.87 | -1.2378 | 0.98608 | 550.748 | 6.9168 | 116.5 | 116.2133 | 6.5713 | 0.72498
601.709 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 550.811 | 6.9168 | 116.5 | 116.2133 | 6.5713 | 0.72498
601.773 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 550.874 | 6.9168 | 116.5 | 116.2133 | 6.5713 | 0.72498
601.836 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 550.938 | 6.9168 | 116.5 | 116.2133 | 6.5713 | 0.72498
601.899 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.001 | 6.9168 | 116.5 | 116.2133 | 6.5713 | 0.72498
601.962 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.064 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.026 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.127 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.089 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.19 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.152 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.253 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.216 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.317 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.279 | 7.3465 | 116.5 | 115.9 | -0.8578 | 0.99325 | 551.392 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.342 | 7.3535 | 116.5 | 116.0167 | 0.50006 | 0.9977 | 551.461 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.411 | 7.3535 | 116.5 | 116.0167 | 0.50006 | 0.9977 | 551.529 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.479 | 7.3535 | 116.5 | 116.0167 | 0.50006 | 0.9977 | 551.615 | 6.9211 | 116.5 | 116.2767 | 6.569 | 0.72532
602.548 | 7.3535 | 116.5 | 116.0167 | 0.50006 | 0.9977 | 551.679 | 6.9254 | 116.5 | 116.2933 | 6.5731 | 0.72531
602.632 | 7.3535 | 116.5 | 116.0167 | 0.50006 | 0.9977 | 551.742 | 6.9254 | 116.5 | 116.2933 | 6.5731 | 0.72531
602.696 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 551.806 | 6.9254 | 116.5 | 116.2933 | 6.5731 | 0.72531
602.759 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 551.869 | 6.9254 | 116.5 | 116.2933 | 6.5731 | 0.72531
602.822 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 551.932 | 6.9254 | 116.5 | 116.2933 | 6.5731 | 0.72531
602.886 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 551.995 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
602.949 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.058 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.012 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.121 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.076 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.184 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.139 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.248 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.202 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.311 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.266 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.392 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.34 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.46 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.408 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.529 | 6.9287 | 116.5 | 116.25 | 6.5673 | 0.72578
603.477 | 7.3538 | 116.5 | 116.02 | 0.76632 | 0.99461 | 552.603 | 6.9315 | 116.5 | 116.26 | 6.5692 | 0.72582
603.553 | 7.3539 | 116.5 | 116.0433 | 1.8009 | 0.9713 | 552.666 | 6.9315 | 116.5 | 116.26 | 6.5692 | 0.72582
603.639 | 7.3539 | 116.5 | 116.0433 | 1.8009 | 0.9713 | 552.73 | 6.9315 | 116.5 | 116.26 | 6.5692 | 0.72582
603.703 | 7.3539 | 116.5 | 116.0433 | 1.8009 | 0.9713 | 552.793 | 6.9315 | 116.5 | 116.26 | 6.5692 | 0.72582
603.766 | 7.3539 | 116.5 | 116.0433 | 1.8009 | 0.9713 | 552.856 | 6.9315 | 116.5 | 116.26 | 6.5692 | 0.72582
603.83 | 7.3539 | 116.5 | 116.0433 | 1.8009 | 0.9713 | 552.92 | 6.9344 | 116.5 | 116.2633 | 6.5682 | 0.72602
603.893 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 552.983 | 6.9344 | 116.5 | 116.2633 | 6.5682 | 0.72602
603.956 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.046 | 6.9344 | 116.5 | 116.2633 | 6.5682 | 0.72602
604.019 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.11 | 6.9344 | 116.5 | 116.2633 | 6.5682 | 0.72602
604.082 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.173 | 6.9344 | 116.5 | 116.2633 | 6.5682 | 0.72602
604.156 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.236 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.219 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.299 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.282 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.377 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.346 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.444 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.415 | 7.3495 | 116.5 | 116.07 | 2.3988 | 0.95064 | 553.518 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.484 | 7.3438 | 116.5 | 116.0733 | 2.8516 | 0.93219 | 553.602 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.552 | 7.3438 | 116.5 | 116.0733 | 2.8516 | 0.93219 | 553.683 | 6.9356 | 116.5 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.635 | 7.3438 | 116.5 | 116.0733 | 2.8516 | 0.93219 | 553.872 | 6.9356 | 115 | 116.2533 | 6.5679 | 0.72609
604.698 | 7.3438 | 116.5 | 116.0733 | 2.8516 | 0.93219 | 553.935 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
604.761 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 553.999 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
604.825 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.062 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
604.888 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.125 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
604.951 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.189 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
605.014 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.252 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
605.078 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.315 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
605.141 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.392 | 6.9398 | 115 | 116.2 | 6.5686 | 0.72626
605.204 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.461 | 6.96 | 115 | 116.1867 | 6.0812 | 0.75305
605.268 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.529 | 6.96 | 115 | 116.1867 | 6.0812 | 0.75305
605.339 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.608 | 6.96 | 115 | 116.1867 | 6.0812 | 0.75305
605.415 | 7.3335 | 116.5 | 116.0833 | 3.6301 | 0.89621 | 554.672 | 6.96 | 115 | 116.1867 | 6.0812 | 0.75305
605.483 | 7.3283 | 116.5 | 116.1133 | 4.0267 | 0.87641 | 554.738 | 6.9957 | 115 | 116.0733 | 4.9597 | 0.81578
605.552 | 7.3283 | 116.5 | 116.1133 | 4.0267 | 0.87641 | 554.801 | 6.9957 | 115 | 116.0733 | 4.9597 | 0.81578
605.632 | 7.3283 | 116.5 | 116.1133 | 4.0267 | 0.87641 | 554.865 | 6.9957 | 115 | 116.0733 | 4.9597 | 0.81578
605.695 | 7.3249 | 116.5 | 116.0867 | 4.35 | 0.85981 | 554.928 | 6.9957 | 115 | 116.0733 | 4.9597 | 0.81578
605.758 | 7.3249 | 116.5 | 116.0867 | 4.35 | 0.85981 | 554.991 | 6.9957 | 115 | 116.0733 | 4.9597 | 0.81578
605.821 | 7.3249 | 116.5 | 116.0867 | 4.35 | 0.85981 | 555.055 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
605.885 | 7.3249 | 116.5 | 116.0867 | 4.35 | 0.85981 | 555.118 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
605.948 | 7.3249 | 116.5 | 116.0867 | 4.35 | 0.85981 | 555.181 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.011 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.245 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.074 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.308 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.137 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.39 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.2 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.458 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.264 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.527 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.327 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.624 | 7.0018 | 115 | 116.0667 | 4.7642 | 0.82676
606.403 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.687 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.472 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.751 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.541 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.814 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.631 | 7.3234 | 116.5 | 116.08 | 4.4753 | 0.85329 | 555.877 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.694 | 7.3208 | 116.5 | 116.1033 | 4.8262 | 0.8349 | 555.94 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.757 | 7.3208 | 116.5 | 116.1033 | 4.8262 | 0.8349 | 556.004 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.82 | 7.3208 | 116.5 | 116.1033 | 4.8262 | 0.8349 | 556.067 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.883 | 7.3208 | 116.5 | 116.1033 | 4.8262 | 0.8349 | 556.13 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
606.947 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.194 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
607.01 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.257 | 7.0264 | 115 | 116.0333 | 3.8271 | 0.87818
607.073 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.327 | 7.0264 | 115 | 115.9133 | 3.8271 | 0.87818
607.136 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.403 | 7.0264 | 115 | 115.9133 | 3.8271 | 0.87818
607.199 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.471 | 7.0264 | 115 | 115.9133 | 3.8271 | 0.87818
607.262 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.54 | 7.0264 | 115 | 115.9133 | 3.8271 | 0.87818
607.325 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.625 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.408 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.688 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.476 | 7.3194 | 116.5 | 116.1167 | 5.0412 | 0.82356 | 556.751 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.545 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 556.814 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.63 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 556.886 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.694 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 556.949 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.757 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.012 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.821 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.075 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.884 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.139 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
607.947 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.202 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
608.01 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.266 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
608.073 | 7.3155 | 116.5 | 116.1033 | 5.3619 | 0.80655 | 557.338 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
608.144 | 7.3148 | 116.5 | 116.1167 | 5.5713 | 0.79553 | 557.406 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
608.207 | 7.3148 | 116.5 | 116.1167 | 5.5713 | 0.79553 | 557.475 | 7.0741 | 115 | 115.8933 | 1.3239 | 0.98294
608.27 | 7.3148 | 116.5 | 116.1167 | 5.5713 | 0.79553 | 557.543 | 7.0767 | 115 | 115.7233 | -1.3495 | 0.9823
608.345 | 7.3148 | 116.5 | 116.1167 | 5.5713 | 0.79553 | 557.634 | 7.0767 | 115 | 115.7233 | -1.3495 | 0.9823
608.413 | 7.3148 | 116.5 | 116.1167 | 5.5713 | 0.79553 | 557.697 | 7.0767 | 115 | 115.7233 | -1.3495 | 0.9823
608.481 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 557.76 | 7.0767 | 115 | 115.7233 | -1.3495 | 0.9823
608.55 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 557.823 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.635 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 557.886 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.699 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 557.95 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.762 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 558.013 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.825 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 558.076 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.889 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 558.139 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
608.952 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 558.202 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
609.015 | 7.313 | 116.5 | 116.1033 | 5.7279 | 0.78726 | 558.265 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
609.078 | 7.314 | 116.5 | 116.06 | 5.8807 | 0.77933 | 558.339 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
609.142 | 7.314 | 116.5 | 116.06 | 5.8807 | 0.77933 | 558.42 | 7.0656 | 115 | 115.65 | -2.3704 | 0.94807
609.205 | 7.314 | 116.5 | 116.06 | 5.8807 | 0.77933 | 558.489 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.268 | 7.314 | 116.5 | 116.06 | 5.8807 | 0.77933 | 558.557 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.342 | 7.314 | 116.5 | 116.06 | 5.8807 | 0.77933 | 558.634 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.423 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 558.697 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.492 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 558.76 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.561 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 558.823 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.644 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 558.887 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.707 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 558.95 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.77 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 559.013 | 7.0598 | 115 | 115.7 | -2.8741 | 0.92619
609.834 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 559.076 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
609.897 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 559.14 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
609.96 | 7.3147 | 116.5 | 116.1033 | 5.986 | 0.77389 | 559.203 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.031 | 7.316 | 116.5 | 116.1067 | 6.0454 | 0.77087 | 559.266 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.094 | 7.316 | 116.5 | 116.1067 | 6.0454 | 0.77087 | 559.355 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.157 | 7.316 | 116.5 | 116.1067 | 6.0454 | 0.77087 | 559.424 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.221 | 7.316 | 116.5 | 116.1067 | 6.0454 | 0.77087 | 559.493 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.285 | 7.316 | 116.5 | 116.1067 | 6.0454 | 0.77087 | 559.561 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.367 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.633 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.436 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.696 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.504 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.759 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.573 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.835 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.637 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.898 | 7.0442 | 115 | 115.64 | -3.8584 | 0.87705
610.7 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 559.962 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
610.763 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 560.025 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
610.826 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 560.088 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
610.89 | 7.3181 | 116.5 | 116.08 | 6.0956 | 0.76837 | 560.151 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
610.954 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.214 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.017 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.278 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.089 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.341 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.152 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.414 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.216 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.483 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.279 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.566 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.363 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.636 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.432 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.7 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.501 | 7.32 | 116.5 | 116.0733 | 6.184 | 0.76389 | 560.763 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.569 | 7.3231 | 116.5 | 116.0867 | 6.2875 | 0.75871 | 560.826 | 7.0259 | 115 | 115.57 | -4.885 | 0.82105
611.639 | 7.3231 | 116.5 | 116.0867 | 6.2875 | 0.75871 | 560.889 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
611.703 | 7.3231 | 116.5 | 116.0867 | 6.2875 | 0.75871 | 560.952 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
611.766 | 7.3231 | 116.5 | 116.0867 | 6.2875 | 0.75871 | 561.016 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
611.83 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.079 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
611.893 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.142 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
611.956 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.205 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
612.019 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.269 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
612.082 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.338 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
612.147 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.407 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
612.21 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.491 | 7.016 | 115 | 115.5633 | -5.4003 | 0.79244
612.273 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.559 | 7.011 | 115 | 115.53 | -5.6938 | 0.77625
612.342 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.638 | 7.011 | 115 | 115.53 | -5.6938 | 0.77625
612.432 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.701 | 7.011 | 115 | 115.53 | -5.6938 | 0.77625
612.531 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.764 | 7.011 | 115 | 115.53 | -5.6938 | 0.77625
612.599 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.827 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
612.667 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.89 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
612.75 | 7.324 | 116.5 | 116.0933 | 6.3109 | 0.75756 | 561.953 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
612.814 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.019 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
612.877 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.083 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
612.94 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.146 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
613.003 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.209 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
613.066 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.273 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
613.129 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.35 | 7.0085 | 115 | 115.5567 | -5.8501 | 0.7677
613.192 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.422 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.255 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.492 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.318 | 7.3288 | 116.5 | 116.1233 | 6.3364 | 0.75647 | 562.56 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.406 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.636 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.474 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.7 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.543 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.763 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.633 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.826 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.697 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.889 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.76 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 562.953 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.823 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 563.026 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.886 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 563.089 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
613.95 | 7.332 | 116.5 | 116.1067 | 6.3796 | 0.7544 | 563.152 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
614.013 | 7.3361 | 116.5 | 116.14 | 6.4636 | 0.75032 | 563.215 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
614.076 | 7.3361 | 116.5 | 116.14 | 6.4636 | 0.75032 | 563.278 | 7.0079 | 115 | 115.5367 | -5.926 | 0.76359
614.139 | 7.3361 | 116.5 | 116.14 | 6.4636 | 0.75032 | 563.354 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.202 | 7.3361 | 116.5 | 116.14 | 6.4636 | 0.75032 | 563.422 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.265 | 7.3361 | 116.5 | 116.14 | 6.4636 | 0.75032 | 563.49 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.329 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.559 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.398 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.639 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.467 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.702 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.536 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.766 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.62 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.829 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.683 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.892 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.747 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 563.956 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.81 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.019 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.874 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.082 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
614.937 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.145 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
615.001 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.208 | 7.0055 | 115 | 115.5067 | -6.2287 | 0.74732
615.064 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.271 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.131 | 7.3369 | 116.5 | 116.14 | 6.4815 | 0.74945 | 564.345 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.198 | 7.3435 | 116.5 | 116.1667 | 6.4751 | 0.75006 | 564.414 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.261 | 7.3435 | 116.5 | 116.1667 | 6.4751 | 0.75006 | 564.483 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.325 | 7.3435 | 116.5 | 116.1667 | 6.4751 | 0.75006 | 564.558 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.402 | 7.3435 | 116.5 | 116.1667 | 6.4751 | 0.75006 | 564.638 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.47 | 7.3435 | 116.5 | 116.1667 | 6.4751 | 0.75006 | 564.701 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.539 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 564.765 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.638 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 564.828 | 7.0067 | 115 | 115.5067 | -6.3224 | 0.74243
615.702 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 564.891 | 7.0078 | 115 | 115.4933 | -6.3833 | 0.73928
615.765 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 564.955 | 7.0078 | 115 | 115.4933 | -6.3833 | 0.73928
615.829 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 565.018 | 7.0078 | 115 | 115.4933 | -6.3833 | 0.73928
615.892 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 565.081 | 7.0078 | 115 | 115.4933 | -6.3833 | 0.73928
615.956 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 565.145 | 7.0078 | 115 | 115.4933 | -6.3833 | 0.73928
616.019 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 565.209 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.082 | 7.3462 | 116.5 | 116.17 | 6.4969 | 0.74908 | 565.272 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.145 | 7.3492 | 116.5 | 116.1633 | 6.4973 | 0.7492 | 565.338 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.209 | 7.3492 | 116.5 | 116.1633 | 6.4973 | 0.7492 | 565.407 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.272 | 7.3492 | 116.5 | 116.1633 | 6.4973 | 0.7492 | 565.476 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.34 | 7.3492 | 116.5 | 116.1633 | 6.4973 | 0.7492 | 565.544 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.412 | 7.3492 | 116.5 | 116.1633 | 6.4973 | 0.7492 | 565.631 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.48 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 565.695 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.549 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 565.759 | 7.009 | 115 | 115.4867 | -6.4142 | 0.73772
616.642 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 565.822 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
616.705 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 565.885 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
616.768 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 565.948 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
616.832 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.012 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
616.895 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.083 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
616.959 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.147 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.022 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.21 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.086 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.273 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.149 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.342 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.212 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.418 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.275 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.486 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.384 | 7.3531 | 116.5 | 116.1667 | 6.5188 | 0.74828 | 566.555 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.452 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.64 | 7.0108 | 115 | 115.4967 | -6.4496 | 0.73595
617.521 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.703 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.589 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.766 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.66 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.83 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.724 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.894 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.787 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 566.957 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.85 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 567.02 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.913 | 7.3589 | 116.5 | 116.1533 | 6.4978 | 0.74961 | 567.083 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
617.977 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.146 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
618.04 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.21 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
618.103 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.273 | 7.0134 | 115 | 115.5033 | -6.5009 | 0.73339
618.166 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.34 | 7.0152 | 115 | 115.5133 | -6.506 | 0.73322
618.23 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.408 | 7.0152 | 115 | 115.5133 | -6.506 | 0.73322
618.293 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.476 | 7.0152 | 115 | 115.5133 | -6.506 | 0.73322
618.389 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.544 | 7.0152 | 115 | 115.5133 | -6.506 | 0.73322
618.458 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.633 | 7.0152 | 115 | 115.5133 | -6.506 | 0.73322
618.526 | 7.3608 | 116.5 | 116.1467 | 6.5141 | 0.74886 | 567.696 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.594 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 567.76 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.657 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 567.823 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.72 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 567.886 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.783 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 567.95 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.846 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.013 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.91 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.076 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
618.973 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.139 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
619.036 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.202 | 7.0181 | 115 | 115.5667 | -6.5289 | 0.73217
619.099 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.266 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.174 | 7.3634 | 116.5 | 116.1533 | 6.5167 | 0.74885 | 568.337 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.237 | 7.3697 | 116.5 | 116.13 | 6.5323 | 0.74835 | 568.405 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.3 | 7.3697 | 116.5 | 116.13 | 6.5323 | 0.74835 | 568.474 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.385 | 7.3697 | 116.5 | 116.13 | 6.5323 | 0.74835 | 568.554 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.453 | 7.3697 | 116.5 | 116.13 | 6.5323 | 0.74835 | 568.637 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.522 | 7.3709 | 116.5 | 116.1533 | 6.5351 | 0.74826 | 568.7 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.591 | 7.3709 | 116.5 | 116.1533 | 6.5351 | 0.74826 | 568.764 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.654 | 7.3709 | 116.5 | 116.1533 | 6.5351 | 0.74826 | 568.827 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.717 | 7.3709 | 116.5 | 116.1533 | 6.5351 | 0.74826 | 568.89 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.781 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 568.954 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.844 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.017 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.907 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.08 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
619.97 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.144 | 7.021 | 115 | 115.5733 | -6.5331 | 0.73208
620.033 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.207 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.097 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.271 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.16 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.348 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.223 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.416 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.287 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.485 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.381 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.553 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.45 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.646 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.518 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.71 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.587 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.778 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.651 | 7.3742 | 116.5 | 116.16 | 6.536 | 0.74836 | 569.841 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.714 | 7.3801 | 116.5 | 116.1767 | 6.5362 | 0.74862 | 569.904 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.777 | 7.3801 | 116.5 | 116.1767 | 6.5362 | 0.74862 | 569.967 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.84 | 7.3801 | 116.5 | 116.1767 | 6.5362 | 0.74862 | 570.031 | 7.026 | 115 | 115.59 | -6.5315 | 0.73241
620.903 | 7.3801 | 116.5 | 116.1767 | 6.5362 | 0.74862 | 570.094 | 7.0304 | 115 | 115.5667 | -6.5624 | 0.73102
620.966 | 7.3801 | 116.5 | 116.1767 | 6.5362 | 0.74862 | 570.158 | 7.0304 | 115 | 115.5667 | -6.5624 | 0.73102
621.03 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.221 | 7.0304 | 115 | 115.5667 | -6.5624 | 0.73102
621.093 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.284 | 7.0304 | 115 | 115.5667 | -6.5624 | 0.73102
621.156 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.366 | 7.0304 | 115 | 115.5667 | -6.5624 | 0.73102
621.219 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.434 | 7.0317 | 115 | 115.5933 | -6.5644 | 0.73098
621.282 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.502 | 7.0317 | 115 | 115.5933 | -6.5644 | 0.73098
621.349 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.572 | 7.0317 | 115 | 115.5933 | -6.5644 | 0.73098
621.422 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.637 | 7.0317 | 115 | 115.5933 | -6.5644 | 0.73098
621.49 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.702 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.558 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.765 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.64 | 7.3821 | 116.5 | 116.18 | 6.5365 | 0.74869 | 570.828 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.703 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 570.892 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.766 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 570.955 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.829 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.018 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.892 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.081 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
621.955 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.145 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.018 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.208 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.082 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.271 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.145 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.345 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.208 | 7.3871 | 116.5 | 116.1667 | 6.5416 | 0.74865 | 571.414 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.271 | 7.3917 | 116.5 | 116.23 | 6.5582 | 0.74802 | 571.482 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.347 | 7.3917 | 116.5 | 116.23 | 6.5582 | 0.74802 | 571.551 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.416 | 7.3917 | 116.5 | 116.23 | 6.5582 | 0.74802 | 571.616 | 7.0338 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73106
622.484 | 7.3917 | 116.5 | 116.23 | 6.5582 | 0.74802 | 571.679 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.552 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 571.743 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.64 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 571.806 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.703 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 571.869 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.767 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 571.932 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.831 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 571.995 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.894 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 572.059 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
622.957 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 572.122 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.02 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 572.185 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.083 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 572.248 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.154 | 7.395 | 116.5 | 116.2467 | 6.5576 | 0.7482 | 572.312 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.217 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.394 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.28 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.462 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.344 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.532 | 7.038 | 115 | 115.5667 | -6.5648 | 0.73127
623.413 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.633 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.482 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.697 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.55 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.76 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.64 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.823 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.703 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.886 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.767 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 572.949 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.83 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 573.013 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.893 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 573.076 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
623.956 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 573.139 | 7.0056 | 115 | 115.5733 | -6.5824 | 0.72878
624.019 | 7.3992 | 116.5 | 116.2233 | 6.5579 | 0.74837 | 573.203 | 7.0502 | 115 | 115.5333 | -6.5216 | 0.73409
624.082 | 7.4056 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74881 | 573.266 | 7.0502 | 115 | 115.5333 | -6.5216 | 0.73409
624.145 | 7.4056 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74881 | 573.339 | 7.0502 | 115 | 115.5333 | -6.5216 | 0.73409
624.208 | 7.4056 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74881 | 573.408 | 7.0502 | 115 | 115.5333 | -6.5216 | 0.73409
624.271 | 7.4056 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74881 | 573.48 | 7.0531 | 115 | 115.52 | -6.5211 | 0.73425
624.346 | 7.4056 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74881 | 573.549 | 7.0531 | 115 | 115.52 | -6.5211 | 0.73425
624.419 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.634 | 7.0531 | 115 | 115.52 | -6.5211 | 0.73425
624.488 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.698 | 7.0531 | 115 | 115.52 | -6.5211 | 0.73425
624.557 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.762 | 7.0531 | 115 | 115.52 | -6.5211 | 0.73425
624.639 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.825 | 7.0545 | 115 | 115.5233 | -6.5225 | 0.73425
624.702 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.888 | 7.0545 | 115 | 115.5233 | -6.5225 | 0.73425
624.765 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 573.951 | 7.0545 | 115 | 115.5233 | -6.5225 | 0.73425
624.829 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 574.014 | 7.0545 | 115 | 115.5233 | -6.5225 | 0.73425
624.892 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 574.085 | 7.0545 | 115 | 115.5233 | -6.5225 | 0.73425
624.955 | 7.4074 | 116.5 | 116.23 | 6.5547 | 0.74889 | 574.147 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.018 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.21 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.082 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.274 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.145 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.348 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.208 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.418 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.271 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.486 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.343 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.554 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.411 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.636 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.48 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.699 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.549 | 7.4132 | 116.5 | 116.21 | 6.5548 | 0.74915 | 574.762 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.643 | 7.4166 | 116.5 | 116.2367 | 6.5456 | 0.74976 | 574.825 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.706 | 7.4166 | 116.5 | 116.2367 | 6.5456 | 0.74976 | 574.888 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.769 | 7.4166 | 116.5 | 116.2367 | 6.5456 | 0.74976 | 574.951 | 7.0561 | 115 | 115.4967 | -6.5249 | 0.7342
625.832 | 7.4166 | 116.5 | 116.2367 | 6.5456 | 0.74976 | 575.015 | 7.0601 | 115 | 115.48 | -6.5607 | 0.73254
625.903 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.078 | 7.0601 | 115 | 115.48 | -6.5607 | 0.73254
625.966 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.141 | 7.0601 | 115 | 115.48 | -6.5607 | 0.73254
626.029 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.204 | 7.0601 | 115 | 115.48 | -6.5607 | 0.73254
626.092 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.267 | 7.0601 | 115 | 115.48 | -6.5607 | 0.73254
626.155 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.343 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.218 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.412 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.282 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.48 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.345 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.55 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.414 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.632 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.482 | 7.4207 | 116.5 | 116.2233 | 6.5483 | 0.74981 | 575.695 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.55 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 575.759 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.646 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 575.822 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.709 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 575.885 | 7.0624 | 115 | 115.44 | -6.5596 | 0.73271
626.772 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 575.948 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
626.835 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 576.011 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
626.899 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 576.074 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
626.962 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 576.137 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.025 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 576.2 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.088 | 7.4231 | 116.5 | 116.24 | 6.5503 | 0.74981 | 576.263 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.152 | 7.4261 | 116.5 | 116.1867 | 6.5737 | 0.74877 | 576.326 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.215 | 7.4261 | 116.5 | 116.1867 | 6.5737 | 0.74877 | 576.401 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.278 | 7.4261 | 116.5 | 116.1867 | 6.5737 | 0.74877 | 576.468 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.36 | 7.4261 | 116.5 | 116.1867 | 6.5737 | 0.74877 | 576.537 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.441 | 7.4261 | 116.5 | 116.1867 | 6.5737 | 0.74877 | 576.638 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.51 | 7.4294 | 116.5 | 116.2433 | 6.5741 | 0.7489 | 576.701 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.578 | 7.4294 | 116.5 | 116.2433 | 6.5741 | 0.7489 | 576.764 | 7.0641 | 115 | 115.46 | -6.5619 | 0.73267
627.652 | 7.4294 | 116.5 | 116.2433 | 6.5741 | 0.7489 | 576.831 | 7.0703 | 115 | 115.4233 | -6.5637 | 0.73288
627.716 | 7.4294 | 116.5 | 116.2433 | 6.5741 | 0.7489 | 576.894 | 7.0703 | 115 | 115.4233 | -6.5637 | 0.73288
627.78 | 7.4311 | 116.5 | 116.25 | 6.576 | 0.74888 | 576.957 | 7.0703 | 115 | 115.4233 | -6.5637 | 0.73288
627.843 | 7.4311 | 116.5 | 116.25 | 6.576 | 0.74888 | 577.02 | 7.0703 | 115 | 115.4233 | -6.5637 | 0.73288
627.906 | 7.4311 | 116.5 | 116.25 | 6.576 | 0.74888 | 577.083 | 7.0703 | 115 | 115.4233 | -6.5637 | 0.73288
627.97 | 7.4311 | 116.5 | 116.25 | 6.576 | 0.74888 | 577.147 | 7.0713 | 115 | 115.4233 | -6.5635 | 0.73293
628.033 | 7.4311 | 116.5 | 116.25 | 6.576 | 0.74888 | 577.21 | 7.0713 | 115 | 115.4233 | -6.5635 | 0.73293
628.096 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.273 | 7.0713 | 115 | 115.4233 | -6.5635 | 0.73293
628.16 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.346 | 7.0713 | 115 | 115.4233 | -6.5635 | 0.73293
628.223 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.415 | 7.0713 | 115 | 115.4233 | -6.5635 | 0.73293
628.286 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.484 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.388 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.552 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.457 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.638 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.525 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.701 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.61 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.765 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.674 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.828 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.737 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.891 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.8 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 577.954 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.863 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 578.017 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.927 | 7.4348 | 116.5 | 116.22 | 6.5684 | 0.74942 | 578.08 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
628.99 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.143 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
629.053 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.206 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
629.117 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.27 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
629.18 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.34 | 7.0733 | 115 | 115.39 | -6.5656 | 0.73292
629.243 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.414 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.306 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.482 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.4 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.551 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.468 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.632 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.535 | 7.4424 | 116.5 | 116.2 | 6.57 | 0.74968 | 578.696 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.604 | 7.4456 | 116.5 | 116.1967 | 6.5634 | 0.75015 | 578.759 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.668 | 7.4456 | 116.5 | 116.1967 | 6.5634 | 0.75015 | 578.822 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.731 | 7.4456 | 116.5 | 116.1967 | 6.5634 | 0.75015 | 578.886 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.794 | 7.4456 | 116.5 | 116.1967 | 6.5634 | 0.75015 | 578.949 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.857 | 7.4456 | 116.5 | 116.1967 | 6.5634 | 0.75015 | 579.012 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.92 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.075 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
629.984 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.138 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
630.047 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.201 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
630.11 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.264 | 7.0791 | 115 | 115.4467 | -6.5621 | 0.73338
630.174 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.343 | 7.0791 | 115 | 115.4367 | -6.5621 | 0.73338
630.237 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.414 | 7.0791 | 115 | 115.4367 | -6.5621 | 0.73338
630.3 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.481 | 7.0791 | 115 | 115.4367 | -6.5621 | 0.73338
630.4 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.55 | 7.0791 | 115 | 115.4367 | -6.5621 | 0.73338
630.469 | 7.4489 | 116.5 | 116.1633 | 6.5505 | 0.75094 | 579.634 | 7.0849 | 115 | 115.4267 | -6.5497 | 0.7343
630.537 | 7.4514 | 116.5 | 116.17 | 6.5733 | 0.74991 | 579.697 | 7.0849 | 115 | 115.4267 | -6.5497 | 0.7343
630.62 | 7.4514 | 116.5 | 116.17 | 6.5733 | 0.74991 | 579.76 | 7.0849 | 115 | 115.4267 | -6.5497 | 0.7343
630.683 | 7.4514 | 116.5 | 116.17 | 6.5733 | 0.74991 | 579.823 | 7.0849 | 115 | 115.4267 | -6.5497 | 0.7343
630.746 | 7.4514 | 116.5 | 116.17 | 6.5733 | 0.74991 | 579.887 | 7.0849 | 115 | 115.4267 | -6.5497 | 0.7343
630.812 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 579.95 | 7.0881 | 115 | 115.45 | -6.5585 | 0.734
630.876 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.013 | 7.0881 | 115 | 115.45 | -6.5585 | 0.734
630.939 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.076 | 7.0881 | 115 | 115.45 | -6.5585 | 0.734
631.002 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.171 | 7.0881 | 115 | 115.45 | -6.5585 | 0.734
631.066 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.234 | 7.0908 | 115 | 115.48 | -6.5609 | 0.734
631.129 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.298 | 7.0908 | 115 | 115.48 | -6.5609 | 0.734
631.192 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.4 | 7.0908 | 115 | 115.48 | -6.5609 | 0.734
631.255 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.468 | 7.0908 | 115 | 115.48 | -6.5609 | 0.734
631.318 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.536 | 7.092 | 115 | 115.4867 | -6.5615 | 0.73403
631.399 | 7.4557 | 116.5 | 116.1567 | 6.5724 | 0.75015 | 580.621 | 7.092 | 115 | 115.4867 | -6.5615 | 0.73403
631.468 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 580.684 | 7.092 | 115 | 115.4867 | -6.5615 | 0.73403
631.537 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 580.747 | 7.092 | 115 | 115.4867 | -6.5615 | 0.73403
631.618 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 580.811 | 7.092 | 115 | 115.4867 | -6.5615 | 0.73403
631.682 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 580.875 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
631.745 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 580.938 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
631.809 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 581.001 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
631.871 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 581.064 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
631.934 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 581.136 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
631.997 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 581.199 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
632.061 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023 | 581.262 | 7.0936 | 115 | 115.3133 | -6.5631 | 0.73402
632.124 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023
632.188 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023
632.251 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023
632.314 | 7.4585 | 116.5 | 116.14 | 6.5732 | 0.75023
632.393 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.461 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.529 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.597 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.661 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.724 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.787 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.851 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.914 | 7.4646 | 116.5 | 116.09 | 6.5704 | 0.75063
632.977 | 7.4717 | 116.5 | 116.0833 | 6.5531 | 0.75181
633.04 | 7.4717 | 116.5 | 116.0833 | 6.5531 | 0.75181
633.104 | 7.4717 | 116.5 | 116.0833 | 6.5531 | 0.75181
633.167 | 7.4717 | 116.5 | 116.0833 | 6.5531 | 0.75181
633.23 | 7.4717 | 116.5 | 116.0833 | 6.5531 | 0.75181
633.294 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.384 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.453 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.522 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.594 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.658 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.721 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.784 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.847 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.91 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
633.973 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
634.036 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
634.099 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
634.162 | 7.4747 | 116.5 | 116.11 | 6.5507 | 0.75206
634.225 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.289 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.387 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.456 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.525 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.593 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.657 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.721 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.784 | 7.4814 | 116.5 | 116.11 | 6.5738 | 0.7512
634.848 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
634.911 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
634.974 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.037 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.109 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.173 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.236 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.299 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.408 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.476 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.545 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.645 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.717 | 7.486 | 116.5 | 116.11 | 6.5748 | 0.75136
635.78 | 7.4925 | 116.5 | 116.1867 | 6.57 | 0.75188
635.844 | 7.4925 | 116.5 | 116.1867 | 6.57 | 0.75188
635.907 | 7.4925 | 116.5 | 116.1867 | 6.57 | 0.75188
635.97 | 7.4925 | 116.5 | 116.1867 | 6.57 | 0.75188
636.033 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.096 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.16 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.222 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.286 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.35 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.42 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.488 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.556 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.638 | 7.4942 | 116.5 | 116.18 | 6.5681 | 0.75204
636.701 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
636.764 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
636.828 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
636.891 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
636.954 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
637.017 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
637.081 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
637.144 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
637.207 | 7.5008 | 116.5 | 116.19 | 6.5639 | 0.75254
637.27 | 7.5042 | 116.5 | 116.1867 | 6.562 | 0.75279
637.342 | 7.5042 | 116.5 | 116.1867 | 6.562 | 0.75279
637.412 | 7.5042 | 116.5 | 116.1867 | 6.562 | 0.75279
637.481 | 7.5042 | 116.5 | 116.1867 | 6.562 | 0.75279
637.563 | 7.5042 | 116.5 | 116.1867 | 6.562 | 0.75279
637.639 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
637.702 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
637.766 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
637.829 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
637.893 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
637.957 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
638.02 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
638.083 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
638.146 | 7.5084 | 116.5 | 116.21 | 6.5619 | 0.75297
638.209 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.272 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.338 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.408 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.486 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.556 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.642 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.705 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.769 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.832 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
638.915 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
639.015 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
639.115 | 7.5115 | 116.5 | 116.2167 | 6.5633 | 0.75304
639.209 | 7.5204 | 116.5 | 116.22 | 6.5645 | 0.75336

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.31%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.293%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 7.032 | 114.5 | 114.4273 | -6.659 | 0.7261 | 0 | 7.087 | 116 | 115.285 | 6.618 | 0.73088
0.1 | 7.032 | 114.5 | 114.4273 | -6.659 | 0.7261 | 0.1 | 7.072 | 116 | 115.294 | 6.635 | 0.72928
0.2 | 7.032 | 114.5 | 114.4273 | -6.659 | 0.7261 | 0.2 | 7.091 | 116 | 115.2623 | 6.616 | 0.73117
0.3 | 7.032 | 114.5 | 114.4273 | -6.659 | 0.7261 | 0.3 | 7.095 | 116 | 115.2657 | 6.614 | 0.73147
0.4 | 7.032 | 114.5 | 114.4277 | -6.659 | 0.7261 | 0.4 | 7.081 | 116 | 115.222 | 6.623 | 0.73033
0.5 | 7.034 | 114.5 | 114.4353 | -6.658 | 0.72625 | 0.5 | 7.092 | 116 | 115.2607 | 6.622 | 0.73091
0.6 | 7.04 | 114.5 | 114.4513 | -6.654 | 0.72675 | 0.6 | 7.115 | 116 | 115.244 | 6.604 | 0.73294
0.7 | 7.046 | 114.5 | 114.472 | -6.65 | 0.72725 | 0.7 | 7.1 | 116 | 115.2343 | 6.619 | 0.73145
0.8 | 7.046 | 114.5 | 114.476 | -6.65 | 0.72725 | 0.8 | 7.087 | 116 | 115.2423 | 6.634 | 0.73005
0.9 | 7.048 | 114.5 | 114.4533 | -6.645 | 0.7276 | 0.9 | 7.077 | 116 | 115.2717 | 6.649 | 0.7288
1 | 7.048 | 114.5 | 114.4507 | -6.645 | 0.7276 | 1 | 7.087 | 116 | 115.2627 | 6.651 | 0.72918
1.1 | 7.048 | 114.5 | 114.4507 | -6.645 | 0.7276 | 1.1 | 7.085 | 116 | 115.304 | 6.666 | 0.72831
1.2 | 7.047 | 114.5 | 114.448 | -6.646 | 0.7275 | 1.2 | 7.078 | 116 | 115.279 | 6.672 | 0.72767
1.3 | 7.039 | 114.5 | 114.4293 | -6.652 | 0.7268 | 1.3 | 7.104 | 116 | 115.2697 | 6.65 | 0.73005
1.4 | 7.039 | 114.5 | 114.4293 | -6.652 | 0.7268 | 1.4 | 7.09 | 116 | 115.2597 | 6.663 | 0.72871
1.5 | 7.036 | 114.5 | 114.4387 | -6.657 | 0.7264 | 1.5 | 7.117 | 116 | 115.2533 | 6.637 | 0.73134
1.6 | 7.034 | 114.5 | 114.4457 | -6.66 | 0.72615 | 1.6 | 7.113 | 116 | 115.2427 | 6.64 | 0.73099
1.7 | 7.028 | 114.5 | 114.453 | -6.667 | 0.72549 | 1.7 | 7.123 | 116 | 115.2383 | 6.622 | 0.73239
1.8 | 7.027 | 114.5 | 114.454 | -6.668 | 0.72539 | 1.8 | 7.122 | 116 | 115.26 | 6.622 | 0.73235
1.9 | 7.024 | 114.5 | 114.4483 | -6.67 | 0.72514 | 1.9 | 7.11 | 116 | 115.244 | 6.632 | 0.73126
2 | 7.024 | 114.5 | 114.446 | -6.67 | 0.72514 | 2 | 7.102 | 116 | 115.2223 | 6.639 | 0.73052
2.1 | 7.022 | 114.5 | 114.4493 | -6.672 | 0.72494 | 2.1 | 7.089 | 116 | 115.212 | 6.652 | 0.72923
2.2 | 7.022 | 114.5 | 114.4503 | -6.673 | 0.72489 | 2.2 | 7.08 | 116 | 115.2343 | 6.664 | 0.72818
2.3 | 7.022 | 114.5 | 114.4503 | -6.673 | 0.72489 | 2.3 | 7.065 | 116 | 115.2043 | 6.676 | 0.72683
2.4 | 7.022 | 114.5 | 114.4503 | -6.673 | 0.72489 | 2.4 | 7.082 | 116 | 115.2377 | 6.667 | 0.72812
2.5 | 7.022 | 114.5 | 114.4503 | -6.673 | 0.72489 | 2.5 | 7.109 | 116 | 115.257 | 6.639 | 0.73085
2.6 | 7.03 | 114.5 | 114.4877 | -6.669 | 0.72549 | 2.6 | 7.105 | 116 | 115.2763 | 6.642 | 0.73051
2.7 | 7.04 | 114.5 | 114.517 | -6.662 | 0.72634 | 2.7 | 7.099 | 116 | 115.2543 | 6.647 | 0.72996
2.8 | 7.05 | 114.5 | 114.5067 | -6.649 | 0.72749 | 2.8 | 7.133 | 116 | 115.2463 | 6.615 | 0.73323
2.9 | 7.057 | 114.5 | 114.492 | -6.641 | 0.72825 | 2.9 | 7.121 | 116 | 115.2317 | 6.626 | 0.73209
3 | 7.067 | 114.5 | 114.4733 | -6.628 | 0.7294 | 3 | 7.113 | 116 | 115.265 | 6.638 | 0.7311
3.1 | 7.077 | 114.5 | 114.477 | -6.618 | 0.7304 | 3.1 | 7.11 | 116 | 115.2667 | 6.639 | 0.7309
3.2 | 7.087 | 114.5 | 114.4893 | -6.608 | 0.73139 | 3.2 | 7.118 | 116 | 115.244 | 6.622 | 0.73216
3.3 | 7.093 | 114.5 | 114.4743 | -6.6 | 0.73209 | 3.3 | 7.113 | 116 | 115.2577 | 6.628 | 0.73161
3.4 | 7.095 | 114.5 | 114.47 | -6.597 | 0.73234 | 3.4 | 7.101 | 116 | 115.219 | 6.636 | 0.73062
3.5 | 7.095 | 114.5 | 114.47 | -6.597 | 0.73234 | 3.5 | 7.111 | 116 | 115.2243 | 6.632 | 0.73131
3.6 | 7.097 | 114.5 | 114.481 | -6.596 | 0.73249 | 3.6 | 7.109 | 116 | 115.236 | 6.636 | 0.73101
3.7 | 7.098 | 114.5 | 114.485 | -6.596 | 0.73254 | 3.7 | 7.101 | 116 | 115.2403 | 6.645 | 0.73016
3.8 | 7.098 | 114.5 | 114.485 | -6.596 | 0.73254 | 3.8 | 7.1 | 116 | 115.2527 | 6.648 | 0.72996
3.9 | 7.097 | 114.5 | 114.4833 | -6.596 | 0.73249 | 3.9 | 7.123 | 116 | 115.228 | 6.574 | 0.73486
4 | 7.094 | 114.5 | 114.472 | -6.599 | 0.73219 | 4 | 7.133 | 116 | 115.2157 | 6.541 | 0.73703
4.1 | 7.093 | 114.5 | 114.4737 | -6.6 | 0.73209 | 4.1 | 7.133 | 116 | 115.2157 | 6.541 | 0.73703
4.2 | 7.093 | 114.5 | 114.4737 | -6.6 | 0.73209 | 4.2 | 7.133 | 116 | 115.2157 | 6.541 | 0.73703
4.3 | 7.093 | 114.5 | 114.4753 | -6.601 | 0.73204 | 4.3 | 7.133 | 116 | 115.2157 | 6.541 | 0.73703
4.4 | 7.089 | 114.5 | 114.4867 | -6.606 | 0.73159 | 4.4 | 7.123 | 116 | 115.1897 | 6.548 | 0.7362
4.5 | 7.083 | 114.5 | 114.4943 | -6.614 | 0.73089 | 4.5 | 7.118 | 116 | 115.1833 | 6.553 | 0.7357
4.6 | 7.077 | 114.5 | 114.4777 | -6.618 | 0.7304 | 4.6 | 7.109 | 116 | 115.2213 | 6.568 | 0.7345
4.7 | 7.068 | 114.5 | 114.4567 | -6.625 | 0.7296 | 4.7 | 7.102 | 116 | 115.218 | 6.575 | 0.73381
4.8 | 7.062 | 114.5 | 114.43 | -6.627 | 0.72921 | 4.8 | 7.093 | 116 | 115.2163 | 6.585 | 0.73286
4.9 | 7.057 | 114.5 | 114.4123 | -6.631 | 0.72876 | 4.9 | 7.078 | 116 | 115.226 | 6.602 | 0.73127
5 | 7.056 | 114.5 | 114.415 | -6.633 | 0.72861 | 5 | 7.065 | 116 | 115.224 | 6.615 | 0.72997
5.1 | 7.07 | 114.5 | 114.4543 | -6.623 | 0.7298 | 5.1 | 7.052 | 116 | 115.2457 | 6.633 | 0.72842
5.2 | 7.073 | 114.5 | 114.4783 | -6.622 | 0.73 | 5.2 | 7.041 | 116 | 115.2417 | 6.644 | 0.72731
5.3 | 7.086 | 114.5 | 114.489 | -6.61 | 0.73124 | 5.3 | 7.042 | 116 | 115.228 | 6.644 | 0.72736
5.4 | 7.086 | 114.5 | 114.4873 | -6.609 | 0.73129 | 5.4 | 7.104 | 116 | 115.2463 | 6.597 | 0.73277
5.5 | 7.087 | 114.5 | 114.4803 | -6.607 | 0.73144 | 5.5 | 7.158 | 116 | 115.248 | 6.563 | 0.73708
5.6 | 7.09 | 114.5 | 114.4653 | -6.603 | 0.73179 | 5.6 | 7.149 | 116 | 115.2263 | 6.57 | 0.73629
5.7 | 7.093 | 114.5 | 114.472 | -6.6 | 0.73209 | 5.7 | 7.14 | 116 | 115.2027 | 6.578 | 0.73546
5.8 | 7.093 | 114.5 | 114.4737 | -6.6 | 0.73209 | 5.8 | 7.138 | 116 | 115.1977 | 6.58 | 0.73526
5.9 | 7.09 | 114.5 | 114.4547 | -6.601 | 0.7319 | 5.9 | 7.137 | 116 | 115.1963 | 6.58 | 0.73521
6 | 7.083 | 114.5 | 114.4237 | -6.605 | 0.73135 | 6 | 7.135 | 116 | 115.1997 | 6.582 | 0.73502
6.1 | 7.076 | 114.5 | 114.4177 | -6.611 | 0.73071 | 6.1 | 7.135 | 116 | 115.2013 | 6.583 | 0.73497
6.2 | 7.069 | 114.5 | 114.432 | -6.621 | 0.72986 | 6.2 | 7.134 | 116 | 115.2007 | 6.583 | 0.73492
6.3 | 7.065 | 114.5 | 114.4387 | -6.626 | 0.72941 | 6.3 | 7.129 | 116 | 115.1933 | 6.588 | 0.73442
6.4 | 7.051 | 114.5 | 114.4257 | -6.638 | 0.72811 | 6.4 | 7.128 | 116 | 115.205 | 6.591 | 0.73422
6.5 | 7.043 | 114.5 | 114.4233 | -6.647 | 0.72726 | 6.5 | 7.123 | 116 | 115.2053 | 6.597 | 0.73368
6.6 | 7.033 | 114.5 | 114.4267 | -6.658 | 0.7262 | 6.6 | 7.121 | 116 | 115.1993 | 6.598 | 0.73353
6.7 | 7.018 | 114.5 | 114.4437 | -6.675 | 0.72459 | 6.7 | 7.121 | 116 | 115.1993 | 6.598 | 0.73353
6.8 | 7.017 | 114.5 | 114.3977 | -6.67 | 0.7248 | 6.8 | 7.12 | 116 | 115.2093 | 6.6 | 0.73338
6.9 | 7.054 | 114.5 | 114.3877 | -6.655 | 0.72738 | 6.9 | 7.117 | 116 | 115.2067 | 6.603 | 0.73308
7 | 7.068 | 114.5 | 114.3627 | -6.621 | 0.72981 | 7 | 7.117 | 116 | 115.2063 | 6.603 | 0.73308
7.1 | 7.06 | 114.5 | 114.396 | -6.634 | 0.72875 | 7.1 | 7.117 | 116 | 115.2063 | 6.603 | 0.73308
7.2 | 7.072 | 114.5 | 114.422 | -6.616 | 0.73026 | 7.2 | 7.119 | 116 | 115.1893 | 6.598 | 0.73344
7.3 | 7.064 | 114.5 | 114.4273 | -6.621 | 0.72961 | 7.3 | 7.125 | 116 | 115.1527 | 6.588 | 0.73423
7.4 | 7.049 | 114.5 | 114.4507 | -6.64 | 0.72791 | 7.4 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
7.5 | 7.043 | 114.5 | 114.446 | -6.645 | 0.72736 | 7.5 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
7.6 | 7.029 | 114.5 | 114.4177 | -6.657 | 0.72606 | 7.6 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
7.7 | 7.028 | 114.5 | 114.4187 | -6.658 | 0.72596 | 7.7 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
7.8 | 7.025 | 114.5 | 114.4267 | -6.662 | 0.72561 | 7.8 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
7.9 | 7.022 | 114.5 | 114.4173 | -6.664 | 0.72536 | 7.9 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
8 | 7.021 | 114.5 | 114.4327 | -6.667 | 0.72515 | 8 | 7.125 | 116 | 115.1517 | 6.587 | 0.73429
8.1 | 7.021 | 114.5 | 114.4367 | -6.667 | 0.72515 | 8.1 | 7.126 | 116 | 115.1527 | 6.587 | 0.73433
8.2 | 7.015 | 114.5 | 114.453 | -6.676 | 0.72439 | 8.2 | 7.14 | 116 | 115.187 | 6.576 | 0.73556
8.3 | 7.04 | 114.5 | 114.4683 | -6.67 | 0.72593 | 8.3 | 7.141 | 116 | 115.188 | 6.575 | 0.73566
8.4 | 7.105 | 116 | 114.4513 | -6.291 | 0.74869 | 8.4 | 7.146 | 116 | 115.132 | 6.562 | 0.73656
8.5 | 7.098 | 116 | 114.471 | -5.867 | 0.77078 | 8.5 | 7.147 | 116 | 115.1197 | 6.56 | 0.73671
8.6 | 7.081 | 116 | 114.494 | -5.687 | 0.77967 | 8.6 | 7.147 | 116 | 115.1197 | 6.56 | 0.73671
8.7 | 7.088 | 116 | 114.509 | -5.371 | 0.79702 | 8.7 | 7.147 | 116 | 115.1197 | 6.56 | 0.73671
8.8 | 7.092 | 116 | 114.5073 | -5.127 | 0.81041 | 8.8 | 7.147 | 116 | 115.1207 | 6.56 | 0.73671
8.9 | 7.084 | 116 | 114.513 | -5.071 | 0.81314 | 8.9 | 7.147 | 116 | 115.147 | 6.563 | 0.73656
9 | 7.061 | 116 | 114.541 | -4.985 | 0.81693 | 9 | 7.147 | 116 | 115.1483 | 6.563 | 0.73656
9.1 | 7.041 | 116 | 114.5177 | -4.8 | 0.82626 | 9.1 | 7.147 | 116 | 115.154 | 6.564 | 0.73651
9.2 | 7.029 | 116 | 114.5233 | -4.61 | 0.8362 | 9.2 | 7.147 | 116 | 115.178 | 6.567 | 0.73635
9.3 | 7.054 | 116 | 114.5563 | -4.247 | 0.85671 | 9.3 | 7.147 | 116 | 115.178 | 6.567 | 0.73635
9.4 | 7.025 | 116 | 114.599 | -3.767 | 0.88129 | 9.4 | 7.147 | 116 | 115.178 | 6.567 | 0.73635
9.5 | 7.01 | 116 | 114.557 | -3.735 | 0.88254 | 9.5 | 7.148 | 116 | 115.181 | 6.566 | 0.73645
9.6 | 7.016 | 116 | 114.5323 | -3.698 | 0.88464 | 9.6 | 7.149 | 116 | 115.184 | 6.565 | 0.73655
9.7 | 7.036 | 116 | 114.5363 | -3.486 | 0.89605 | 9.7 | 7.149 | 116 | 115.184 | 6.565 | 0.73655
9.8 | 7.025 | 116 | 114.5323 | -3.488 | 0.89567 | 9.8 | 7.149 | 116 | 115.184 | 6.565 | 0.73655
9.9 | 7.031 | 116 | 114.5463 | -3.384 | 0.90107 | 9.9 | 7.149 | 116 | 115.184 | 6.565 | 0.73655
10 | 7.057 | 116 | 114.6103 | -3.042 | 0.91832 | 10 | 7.148 | 116 | 115.1817 | 6.566 | 0.73645
10.1 | 7.052 | 116 | 114.6183 | -2.952 | 0.92244 | 10.1 | 7.123 | 114.5 | 115.163 | 6.257 | 0.7513
10.2 | 7.061 | 116 | 114.6337 | -2.722 | 0.93307 | 10.2 | 7.134 | 114.5 | 115.147 | 5.879 | 0.77172
10.3 | 7.06 | 116 | 114.6587 | -2.407 | 0.9465 | 10.3 | 7.131 | 114.5 | 115.1453 | 5.833 | 0.77403
10.4 | 7.067 | 116 | 114.671 | -2.343 | 0.94919 | 10.4 | 7.146 | 114.5 | 115.1373 | 5.583 | 0.78801
10.5 | 7.066 | 116 | 114.6713 | -2.302 | 0.95081 | 10.5 | 7.15 | 114.5 | 115.119 | 5.228 | 0.80723
10.6 | 7.017 | 116 | 114.6713 | -2.116 | 0.95742 | 10.6 | 7.148 | 114.5 | 115.103 | 5.222 | 0.80747
10.7 | 7.015 | 116 | 114.6877 | -2.102 | 0.95792 | 10.7 | 7.147 | 114.5 | 115.0943 | 5.157 | 0.81093
10.8 | 7.039 | 116 | 114.7107 | -1.939 | 0.96409 | 10.8 | 7.139 | 114.5 | 115.0683 | 5.027 | 0.81763
10.9 | 7.05 | 116 | 114.6887 | -1.697 | 0.97223 | 10.9 | 7.151 | 114.5 | 115.0593 | 4.868 | 0.82664
11 | 7.053 | 116 | 114.7013 | -1.598 | 0.97528 | 11 | 7.152 | 114.5 | 115.0843 | 4.761 | 0.83243
11.1 | 7.066 | 116 | 114.7023 | -1.556 | 0.9766 | 11.1 | 7.155 | 114.5 | 115.0727 | 4.311 | 0.85654
11.2 | 7.007 | 116 | 114.7347 | -1.302 | 0.98317 | 11.2 | 7.153 | 114.5 | 115.063 | 4.282 | 0.85801
11.3 | 7.016 | 116 | 114.743 | -1.256 | 0.98435 | 11.3 | 7.169 | 114.5 | 115.026 | 4.074 | 0.86942
11.4 | 7.038 | 116 | 114.747 | -1.167 | 0.98653 | 11.4 | 7.186 | 114.5 | 115.026 | 3.622 | 0.89298
11.5 | 7.038 | 116 | 114.7593 | -0.939 | 0.99122 | 11.5 | 7.192 | 114.5 | 115.026 | 3.598 | 0.89433
11.6 | 7.02 | 116 | 114.7847 | -0.771 | 0.99402 | 11.6 | 7.2 | 114.5 | 115.026 | 3.564 | 0.89621
11.7 | 7.042 | 116 | 114.756 | -0.629 | 0.99603 | 11.7 | 7.194 | 114.5 | 115.026 | 3.12 | 0.91743
11.8 | 7.051 | 116 | 114.7367 | -0.45 | 0.99797 | 11.8 | 7.2 | 114.5 | 115.026 | 2.926 | 0.92642
11.9 | 7.036 | 116 | 114.731 | -0.403 | 0.99836 | 11.9 | 7.201 | 114.5 | 115.026 | 2.915 | 0.92693
12 | 7.001 | 116 | 114.7423 | -0.303 | 0.99906 | 12 | 7.196 | 114.5 | 114.9933 | 2.593 | 0.94079
12.1 | 7.034 | 116 | 114.7697 | -0.141 | 0.9998 | 12.1 | 7.184 | 114.5 | 114.9503 | 2.527 | 0.94334
12.2 | 7.038 | 116 | 114.7677 | -0.016 | 1 | 12.2 | 7.188 | 114.5 | 114.9503 | 2.411 | 0.94809
12.3 | 7.029 | 116 | 114.7683 | 0.084 | 0.99993 | 12.3 | 7.2 | 114.5 | 114.9507 | 1.934 | 0.96577
12.4 | 7.036 | 116 | 114.7917 | 0.212 | 0.99955 | 12.4 | 7.202 | 114.5 | 114.9503 | 1.801 | 0.97013
12.5 | 7.043 | 116 | 114.797 | 0.298 | 0.99911 | 12.5 | 7.221 | 114.5 | 114.937 | 1.771 | 0.97122
12.6 | 7.04 | 116 | 114.7923 | 0.325 | 0.99894 | 12.6 | 7.208 | 114.5 | 114.9207 | 1.444 | 0.98052
12.7 | 7.034 | 116 | 114.8027 | 0.668 | 0.99552 | 12.7 | 7.2 | 114.5 | 114.88 | 1.23 | 0.98572
12.8 | 7.036 | 116 | 114.8117 | 0.948 | 0.99104 | 12.8 | 7.198 | 114.5 | 114.8383 | 0.996 | 0.99056
12.9 | 7.016 | 116 | 114.8607 | 1.025 | 0.9895 | 12.9 | 7.182 | 114.5 | 114.838 | 0.881 | 0.99256
13 | 7.004 | 116 | 114.8387 | 1.155 | 0.98667 | 13 | 7.171 | 114.5 | 114.843 | 0.791 | 0.99397
13.1 | 7.018 | 116 | 114.8333 | 1.259 | 0.98429 | 13.1 | 7.164 | 114.5 | 114.844 | 0.71 | 0.99512
13.2 | 7.017 | 116 | 114.8433 | 1.302 | 0.98322 | 13.2 | 7.175 | 114.5 | 114.842 | 0.309 | 0.99907
13.3 | 6.997 | 116 | 114.8713 | 1.513 | 0.97741 | 13.3 | 7.161 | 114.5 | 114.8323 | -0.026 | 0.99999
13.4 | 6.991 | 116 | 114.9183 | 1.667 | 0.97273 | 13.4 | 7.19 | 114.5 | 114.822 | -0.135 | 0.99982
13.5 | 6.966 | 116 | 114.923 | 1.755 | 0.9697 | 13.5 | 7.191 | 114.5 | 114.8117 | -0.342 | 0.99887
13.6 | 6.961 | 116 | 114.9223 | 1.791 | 0.96846 | 13.6 | 7.175 | 114.5 | 114.8117 | -0.457 | 0.99798
13.7 | 6.992 | 116 | 114.9223 | 1.943 | 0.96349 | 13.7 | 7.157 | 114.5 | 114.799 | -0.662 | 0.99575
13.8 | 7 | 116 | 114.9223 | 1.992 | 0.96181 | 13.8 | 7.167 | 114.5 | 114.7697 | -1.063 | 0.98918
13.9 | 6.997 | 116 | 114.9307 | 2.036 | 0.96018 | 13.9 | 7.187 | 114.5 | 114.7143 | -1.463 | 0.9799
14 | 6.998 | 116 | 114.924 | 2.175 | 0.95494 | 14 | 7.203 | 114.5 | 114.7407 | -1.519 | 0.97848
14.1 | 7.005 | 116 | 114.9607 | 2.169 | 0.95526 | 14.1 | 7.2 | 114.5 | 114.7303 | -1.642 | 0.97497
14.2 | 7.041 | 116 | 114.9577 | 2.359 | 0.9482 | 14.2 | 7.193 | 114.5 | 114.6977 | -1.754 | 0.97153
14.3 | 7.034 | 116 | 114.9443 | 2.436 | 0.94494 | 14.3 | 7.181 | 114.5 | 114.6963 | -1.833 | 0.96893
14.4 | 7.036 | 116 | 114.9433 | 2.43 | 0.94522 | 14.4 | 7.152 | 114.5 | 114.691 | -2.051 | 0.96125
14.5 | 7.033 | 116 | 114.932 | 2.474 | 0.94334 | 14.5 | 7.177 | 114.5 | 114.6923 | -2.359 | 0.95
14.6 | 7.012 | 116 | 114.944 | 2.683 | 0.93397 | 14.6 | 7.183 | 114.5 | 114.6997 | -2.419 | 0.9477
14.7 | 7.017 | 116 | 114.9747 | 2.789 | 0.92929 | 14.7 | 7.163 | 114.5 | 114.7057 | -2.562 | 0.94158
14.8 | 7.019 | 116 | 114.9427 | 2.799 | 0.92887 | 14.8 | 7.144 | 114.5 | 114.7127 | -2.779 | 0.93197
14.9 | 7.001 | 116 | 114.9207 | 3.012 | 0.91859 | 14.9 | 7.143 | 114.5 | 114.659 | -2.815 | 0.93036
15 | 6.993 | 116 | 114.953 | 3.071 | 0.9156 | 15 | 7.167 | 114.5 | 114.6357 | -3.042 | 0.92051
15.1 | 7 | 116 | 114.9743 | 3.107 | 0.91401 | 15.1 | 7.123 | 114.5 | 114.6153 | -3.412 | 0.90187
15.2 | 7.009 | 116 | 114.993 | 3.209 | 0.90923 | 15.2 | 7.141 | 114.5 | 114.577 | -3.539 | 0.896
15.3 | 7.031 | 116 | 114.9817 | 3.318 | 0.90436 | 15.3 | 7.151 | 114.5 | 114.5953 | -3.732 | 0.88653
15.4 | 7.029 | 116 | 114.974 | 3.377 | 0.90137 | 15.4 | 7.161 | 114.5 | 114.594 | -3.794 | 0.88364
15.5 | 6.998 | 116 | 114.993 | 3.542 | 0.89222 | 15.5 | 7.153 | 114.5 | 114.579 | -3.806 | 0.88281
15.6 | 7.016 | 116 | 115.0107 | 3.664 | 0.8864 | 15.6 | 7.146 | 114.5 | 114.5533 | -3.86 | 0.87985
15.7 | 7.017 | 116 | 115.0167 | 3.68 | 0.8856 | 15.7 | 7.158 | 114.5 | 114.5633 | -4.075 | 0.86904
15.8 | 7.02 | 116 | 115.0277 | 3.772 | 0.88089 | 15.8 | 7.146 | 114.5 | 114.5663 | -4.141 | 0.86522
15.9 | 7.013 | 116 | 115.0277 | 3.834 | 0.87744 | 15.9 | 7.113 | 114.5 | 114.5513 | -4.316 | 0.85493
16 | 7.01 | 116 | 115.028 | 3.843 | 0.87688 | 16 | 7.123 | 114.5 | 114.5427 | -4.67 | 0.83629
16.1 | 7.008 | 116 | 115.028 | 3.982 | 0.86945 | 16.1 | 7.103 | 114.5 | 114.554 | -4.827 | 0.82709
16.2 | 7.012 | 116 | 115.028 | 4.049 | 0.86599 | 16.2 | 7.101 | 114.5 | 114.5583 | -4.872 | 0.82458
16.3 | 7.029 | 116 | 115.027 | 4.082 | 0.86475 | 16.3 | 7.119 | 114.5 | 114.55 | -4.925 | 0.82238
16.4 | 7.049 | 116 | 115.0257 | 4.237 | 0.85708 | 16.4 | 7.115 | 114.5 | 114.5303 | -4.928 | 0.82207
16.5 | 7.021 | 116 | 115.0203 | 4.35 | 0.85007 | 16.5 | 7.107 | 114.5 | 114.5367 | -4.966 | 0.81971
16.6 | 6.999 | 116 | 115.018 | 4.414 | 0.84584 | 16.6 | 7.094 | 114.5 | 114.5417 | -5.086 | 0.81271
16.7 | 7.01 | 116 | 115.0493 | 4.439 | 0.84486 | 16.7 | 7.094 | 114.5 | 114.547 | -5.116 | 0.81108
16.8 | 7.054 | 116 | 115.0683 | 4.602 | 0.83753 | 16.8 | 7.089 | 114.5 | 114.5577 | -5.137 | 0.80975
16.9 | 7.057 | 116 | 115.0793 | 4.598 | 0.83785 | 16.9 | 7.11 | 114.5 | 114.5633 | -5.323 | 0.80051
17 | 7.057 | 116 | 115.0793 | 4.598 | 0.83785 | 17 | 7.098 | 114.5 | 114.5403 | -5.34 | 0.79911
17.1 | 7.037 | 116 | 115.0793 | 4.64 | 0.83485 | 17.1 | 7.092 | 114.5 | 114.53 | -5.347 | 0.79848
17.2 | 7.022 | 116 | 115.0783 | 4.669 | 0.83272 | 17.2 | 7.083 | 114.5 | 114.5443 | -5.361 | 0.79736
17.3 | 7.019 | 116 | 115.0247 | 4.811 | 0.82484 | 17.3 | 7.072 | 114.5 | 114.5627 | -5.391 | 0.79528
17.4 | 7.033 | 116 | 115.0183 | 4.839 | 0.82383 | 17.4 | 7.07 | 114.5 | 114.5253 | -5.511 | 0.7887
17.5 | 7.045 | 116 | 115.033 | 4.86 | 0.82314 | 17.5 | 7.091 | 114.5 | 114.489 | -5.602 | 0.78468
17.6 | 7.044 | 116 | 115.0353 | 4.961 | 0.81758 | 17.6 | 7.104 | 114.5 | 114.5077 | -5.667 | 0.78174
17.7 | 7.031 | 116 | 115.037 | 5.018 | 0.81396 | 17.7 | 7.095 | 114.5 | 114.4997 | -5.688 | 0.78022
17.8 | 7.033 | 116 | 115.0493 | 5.017 | 0.81409 | 17.8 | 7.077 | 114.5 | 114.4703 | -5.746 | 0.77633
17.9 | 7.038 | 116 | 115.0623 | 5.06 | 0.81194 | 17.9 | 7.061 | 114.5 | 114.47 | -5.81 | 0.7722
18 | 7.057 | 116 | 115.0633 | 5.194 | 0.80538 | 18 | 7.055 | 114.5 | 114.5033 | -5.822 | 0.77129
18.1 | 7.052 | 116 | 115.125 | 5.208 | 0.80441 | 18.1 | 7.056 | 114.5 | 114.5153 | -5.839 | 0.77042
18.2 | 7.046 | 116 | 115.0947 | 5.232 | 0.80286 | 18.2 | 7.05 | 114.5 | 114.5083 | -5.87 | 0.76849
18.3 | 7.008 | 116 | 115.0927 | 5.428 | 0.79059 | 18.3 | 7.04 | 114.5 | 114.4977 | -5.888 | 0.76708
18.4 | 7.008 | 116 | 115.0927 | 5.428 | 0.79059 | 18.4 | 7.065 | 114.5 | 114.4613 | -6.047 | 0.75972
18.5 | 7.008 | 116 | 115.0927 | 5.428 | 0.79059 | 18.5 | 7.051 | 114.5 | 114.471 | -6.11 | 0.75574
18.6 | 7.007 | 116 | 115.088 | 5.437 | 0.79006 | 18.6 | 7.049 | 114.5 | 114.4787 | -6.113 | 0.75548
18.7 | 7.003 | 116 | 115.0677 | 5.473 | 0.78792 | 18.7 | 7.046 | 114.5 | 114.4897 | -6.118 | 0.75508
18.8 | 7.008 | 116 | 115.0677 | 5.5 | 0.78666 | 18.8 | 7.041 | 114.5 | 114.522 | -6.128 | 0.75432
18.9 | 7.028 | 116 | 115.068 | 5.605 | 0.78181 | 18.9 | 7.04 | 114.5 | 114.5303 | -6.13 | 0.75417
19 | 7.029 | 116 | 115.0727 | 5.604 | 0.78191 | 19 | 7.04 | 114.5 | 114.5303 | -6.13 | 0.75417
19.1 | 7.046 | 116 | 115.1183 | 5.623 | 0.78162 | 19.1 | 7.046 | 114.5 | 114.5303 | -6.138 | 0.75402
19.2 | 7.06 | 116 | 115.134 | 5.664 | 0.78001 | 19.2 | 7.057 | 114.5 | 114.5053 | -6.171 | 0.75278
19.3 | 7.06 | 116 | 115.134 | 5.664 | 0.78001 | 19.3 | 7.048 | 114.5 | 114.4623 | -6.177 | 0.75205
19.4 | 7.058 | 116 | 115.1347 | 5.715 | 0.77717 | 19.4 | 7.061 | 114.5 | 114.4607 | -6.213 | 0.75075
19.5 | 7.053 | 116 | 115.1537 | 5.821 | 0.77125 | 19.5 | 7.088 | 114.5 | 114.4763 | -6.264 | 0.74932
19.6 | 7.045 | 116 | 115.151 | 5.852 | 0.76923 | 19.6 | 7.082 | 114.5 | 114.5127 | -6.275 | 0.74846
19.7 | 7.048 | 116 | 115.132 | 5.846 | 0.76969 | 19.7 | 7.078 | 114.5 | 114.4883 | -6.276 | 0.74823
19.8 | 7.024 | 116 | 115.1137 | 5.939 | 0.76362 | 19.8 | 7.067 | 114.5 | 114.4493 | -6.305 | 0.74619
19.9 | 7.023 | 116 | 115.11 | 5.96 | 0.76245 | 19.9 | 7.066 | 114.5 | 114.4493 | -6.308 | 0.74599
20 | 7.03 | 116 | 115.1117 | 5.952 | 0.7632 | 20 | 7.066 | 114.5 | 114.4493 | -6.308 | 0.74599
20.1 | 7.032 | 116 | 115.1147 | 5.951 | 0.76334 | 20.1 | 7.066 | 114.5 | 114.4493 | -6.308 | 0.74599
20.2 | 7.037 | 116 | 115.1043 | 5.944 | 0.76394 | 20.2 | 7.073 | 114.5 | 114.495 | -6.307 | 0.74637
20.3 | 7.018 | 116 | 115.1173 | 6.004 | 0.75987 | 20.3 | 7.076 | 114.5 | 114.5137 | -6.306 | 0.74656
20.4 | 7.017 | 116 | 115.1173 | 6.005 | 0.75977 | 20.4 | 7.076 | 114.5 | 114.5137 | -6.306 | 0.74656
20.5 | 7.012 | 116 | 115.138 | 6.034 | 0.75799 | 20.5 | 7.079 | 114.5 | 114.5137 | -6.367 | 0.74351
20.6 | 7.015 | 116 | 115.1503 | 6.034 | 0.75813 | 20.6 | 7.086 | 114.5 | 114.517 | -6.436 | 0.74024
20.7 | 7.04 | 116 | 115.154 | 6.081 | 0.75677 | 20.7 | 7.081 | 114.5 | 114.4897 | -6.461 | 0.73871
20.8 | 7.044 | 116 | 115.1387 | 6.082 | 0.7569 | 20.8 | 7.083 | 114.5 | 114.476 | -6.476 | 0.73802
20.9 | 7.039 | 116 | 115.1223 | 6.118 | 0.75476 | 20.9 | 7.078 | 114.5 | 114.475 | -6.481 | 0.73753
21 | 7.054 | 116 | 115.1017 | 6.147 | 0.75391 | 21 | 7.077 | 114.5 | 114.4917 | -6.484 | 0.73732
21.1 | 7.069 | 116 | 115.1223 | 6.175 | 0.75312 | 21.1 | 7.077 | 114.5 | 114.4917 | -6.484 | 0.73732
21.2 | 7.072 | 116 | 115.1357 | 6.172 | 0.75342 | 21.2 | 7.077 | 114.5 | 114.4917 | -6.484 | 0.73732
21.3 | 7.072 | 116 | 115.1357 | 6.172 | 0.75342 | 21.3 | 7.077 | 114.5 | 114.492 | -6.484 | 0.73732
21.4 | 7.066 | 116 | 115.183 | 6.186 | 0.75241 | 21.4 | 7.077 | 114.5 | 114.492 | -6.484 | 0.73732
21.5 | 7.052 | 116 | 115.1997 | 6.203 | 0.75086 | 21.5 | 7.075 | 114.5 | 114.4963 | -6.486 | 0.73712
21.6 | 7.036 | 116 | 115.2137 | 6.223 | 0.74906 | 21.6 | 7.065 | 114.5 | 114.4903 | -6.497 | 0.73608
21.7 | 7.021 | 116 | 115.2153 | 6.24 | 0.74746 | 21.7 | 7.064 | 114.5 | 114.494 | -6.498 | 0.73598
21.8 | 7.003 | 116 | 115.2073 | 6.259 | 0.7456 | 21.8 | 7.058 | 114.5 | 114.5013 | -6.506 | 0.73527
21.9 | 6.999 | 116 | 115.197 | 6.276 | 0.74451 | 21.9 | 7.054 | 114.5 | 114.4923 | -6.509 | 0.73493
22 | 7.036 | 116 | 115.1947 | 6.288 | 0.74563 | 22 | 7.053 | 114.5 | 114.4893 | -6.51 | 0.73483
22.1 | 7.067 | 116 | 115.2267 | 6.267 | 0.74819 | 22.1 | 7.054 | 114.5 | 114.4897 | -6.509 | 0.73493
22.2 | 7.058 | 116 | 115.2017 | 6.275 | 0.74735 | 22.2 | 7.068 | 114.5 | 114.5227 | -6.498 | 0.73617
22.3 | 7.051 | 116 | 115.1963 | 6.282 | 0.74665 | 22.3 | 7.073 | 114.5 | 114.5193 | -6.496 | 0.73651
22.4 | 7.053 | 116 | 115.2063 | 6.287 | 0.74648 | 22.4 | 7.073 | 114.5 | 114.5263 | -6.552 | 0.73361
22.5 | 7.078 | 116 | 115.2063 | 6.281 | 0.74796 | 22.5 | 7.083 | 114.5 | 114.516 | -6.54 | 0.73471
22.6 | 7.078 | 116 | 115.2063 | 6.281 | 0.74796 | 22.6 | 7.094 | 114.5 | 114.522 | -6.528 | 0.73585
22.7 | 7.078 | 116 | 115.2057 | 6.281 | 0.74796 | 22.7 | 7.095 | 114.5 | 114.5227 | -6.537 | 0.73543
22.8 | 7.068 | 116 | 115.1893 | 6.29 | 0.74702 | 22.8 | 7.094 | 114.5 | 114.5443 | -6.555 | 0.73446
22.9 | 7.063 | 116 | 115.1907 | 6.296 | 0.74648 | 22.9 | 7.097 | 114.5 | 114.546 | -6.552 | 0.73476
23 | 7.054 | 116 | 115.2193 | 6.31 | 0.74532 | 23 | 7.1 | 114.5 | 114.557 | -6.55 | 0.735
23.1 | 7.044 | 116 | 115.2047 | 6.319 | 0.74438 | 23.1 | 7.103 | 114.5 | 114.5637 | -6.547 | 0.7353
23.2 | 7.034 | 116 | 115.2263 | 6.333 | 0.74317 | 23.2 | 7.104 | 114.5 | 114.5597 | -6.546 | 0.7354
23.3 | 7.053 | 116 | 115.2063 | 6.338 | 0.7438 | 23.3 | 7.104 | 114.5 | 114.5597 | -6.546 | 0.7354
23.4 | 7.073 | 116 | 115.217 | 6.345 | 0.74438 | 23.4 | 7.104 | 114.5 | 114.5597 | -6.546 | 0.7354
23.5 | 7.11 | 116 | 115.2273 | 6.31 | 0.74793 | 23.5 | 7.104 | 114.5 | 114.5597 | -6.546 | 0.7354
23.6 | 7.122 | 116 | 115.2317 | 6.325 | 0.7477 | 23.6 | 7.104 | 114.5 | 114.56 | -6.546 | 0.7354
23.7 | 7.137 | 116 | 115.2643 | 6.338 | 0.74772 | 23.7 | 7.107 | 114.5 | 114.5423 | -6.54 | 0.73585
23.8 | 7.122 | 116 | 115.223 | 6.35 | 0.7464 | 23.8 | 7.112 | 114.5 | 114.5247 | -6.575 | 0.73428
23.9 | 7.109 | 116 | 115.206 | 6.362 | 0.74517 | 23.9 | 7.115 | 114.5 | 114.516 | -6.576 | 0.73438
24 | 7.093 | 116 | 115.201 | 6.379 | 0.74354 | 24 | 7.117 | 114.5 | 114.5057 | -6.572 | 0.73468
24.1 | 7.08 | 116 | 115.2017 | 6.394 | 0.74215 | 24.1 | 7.123 | 114.5 | 114.519 | -6.568 | 0.73517
24.2 | 7.069 | 116 | 115.2423 | 6.383 | 0.7422 | 24.2 | 7.127 | 114.5 | 114.523 | -6.564 | 0.73556
24.3 | 7.057 | 116 | 115.258 | 6.385 | 0.74153 | 24.3 | 7.135 | 114.5 | 114.5237 | -6.554 | 0.73646
24.4 | 7.044 | 116 | 115.2163 | 6.395 | 0.74039 | 24.4 | 7.141 | 114.5 | 114.5273 | -6.55 | 0.73694
24.5 | 7.041 | 116 | 115.1923 | 6.394 | 0.7403 | 24.5 | 7.12 | 114.5 | 114.5247 | -6.565 | 0.73518
24.6 | 7.053 | 116 | 115.1967 | 6.374 | 0.74192 | 24.6 | 7.112 | 114.5 | 114.521 | -6.582 | 0.73392
24.7 | 7.091 | 116 | 115.234 | 6.345 | 0.74522 | 24.7 | 7.113 | 114.5 | 114.5023 | -6.578 | 0.73418
24.8 | 7.115 | 116 | 115.222 | 6.323 | 0.74748 | 24.8 | 7.113 | 114.5 | 114.498 | -6.577 | 0.73423
24.9 | 7.113 | 116 | 115.2137 | 6.325 | 0.74729 | 24.9 | 7.113 | 114.5 | 114.498 | -6.577 | 0.73423
25 | 7.111 | 116 | 115.2077 | 6.326 | 0.74714 | 25 | 7.109 | 114.5 | 114.5123 | -6.584 | 0.73368
25.1 | 7.109 | 116 | 115.1963 | 6.327 | 0.747 | 25.1 | 7.101 | 114.5 | 114.5187 | -6.593 | 0.73283
25.2 | 7.107 | 116 | 115.185 | 6.328 | 0.74685 | 25.2 | 7.098 | 114.5 | 114.514 | -6.596 | 0.73254
25.3 | 7.107 | 116 | 115.185 | 6.328 | 0.74685 | 25.3 | 7.087 | 114.5 | 114.474 | -6.602 | 0.7317
25.4 | 7.103 | 116 | 115.1733 | 6.331 | 0.74651 | 25.4 | 7.077 | 114.5 | 114.4573 | -6.611 | 0.73076
25.5 | 7.102 | 116 | 115.1703 | 6.331 | 0.74646 | 25.5 | 7.072 | 114.5 | 114.4883 | -6.621 | 0.73
25.6 | 7.102 | 116 | 115.1703 | 6.331 | 0.74646 | 25.6 | 7.065 | 114.5 | 114.4637 | -6.624 | 0.72951
25.7 | 7.095 | 116 | 115.1733 | 6.339 | 0.74572 | 25.7 | 7.063 | 114.5 | 114.454 | -6.625 | 0.72936
25.8 | 7.092 | 116 | 115.1873 | 6.345 | 0.74527 | 25.8 | 7.051 | 114.5 | 114.4547 | -6.64 | 0.72801
25.9 | 7.084 | 116 | 115.21 | 6.356 | 0.74432 | 25.9 | 7.124 | 114.5 | 114.4547 | -6.622 | 0.73244
26 | 7.08 | 116 | 115.2063 | 6.36 | 0.74392 | 26 | 7.106 | 114.5 | 114.4547 | -6.595 | 0.73297
26.1 | 7.077 | 116 | 115.194 | 6.362 | 0.74368 | 26.1 | 7.1 | 114.5 | 114.4547 | -6.585 | 0.7332
26.2 | 7.068 | 116 | 115.172 | 6.369 | 0.74289 | 26.2 | 7.1 | 114.5 | 114.4547 | -6.585 | 0.7332
26.3 | 7.059 | 116 | 115.185 | 6.381 | 0.74183 | 26.3 | 7.1 | 114.5 | 114.4547 | -6.585 | 0.7332
26.4 | 7.05 | 116 | 115.181 | 6.391 | 0.74089 | 26.4 | 7.101 | 114.5 | 114.4583 | -6.584 | 0.7333
26.5 | 7.041 | 116 | 115.176 | 6.4 | 0.73999 | 26.5 | 7.102 | 114.5 | 114.4653 | -6.583 | 0.7334
26.6 | 7.111 | 116 | 115.201 | 6.355 | 0.74563 | 26.6 | 7.102 | 114.5 | 114.4653 | -6.583 | 0.7334
26.7 | 7.12 | 116 | 115.205 | 6.352 | 0.74621 | 26.7 | 7.098 | 114.5 | 114.4773 | -6.589 | 0.7329
26.8 | 7.105 | 116 | 115.202 | 6.369 | 0.74462 | 26.8 | 7.089 | 114.5 | 114.4913 | -6.6 | 0.7319
26.9 | 7.093 | 116 | 115.2127 | 6.383 | 0.74333 | 26.9 | 7.083 | 114.5 | 114.4647 | -6.604 | 0.73141
27 | 7.08 | 116 | 115.1927 | 6.395 | 0.74209 | 27 | 7.08 | 114.5 | 114.4427 | -6.605 | 0.73121
27.1 | 7.069 | 116 | 115.1993 | 6.408 | 0.7409 | 27.1 | 7.08 | 114.5 | 114.4427 | -6.605 | 0.73121
27.2 | 7.084 | 116 | 115.2023 | 6.397 | 0.74218 | 27.2 | 7.08 | 114.5 | 114.4427 | -6.605 | 0.73121
27.3 | 7.101 | 116 | 115.1917 | 6.382 | 0.74376 | 27.3 | 7.08 | 114.5 | 114.4423 | -6.605 | 0.73121
27.4 | 7.098 | 116 | 115.2203 | 6.39 | 0.7432 | 27.4 | 7.081 | 114.5 | 114.4467 | -6.604 | 0.73131
27.5 | 7.092 | 116 | 115.2043 | 6.393 | 0.74276 | 27.5 | 7.085 | 114.5 | 114.464 | -6.601 | 0.73166
27.6 | 7.083 | 116 | 115.162 | 6.399 | 0.74203 | 27.6 | 7.093 | 114.5 | 114.4907 | -6.597 | 0.73225
27.7 | 7.081 | 116 | 115.1637 | 6.401 | 0.74183 | 27.7 | 7.097 | 114.5 | 114.5117 | -6.595 | 0.73254
27.8 | 7.077 | 116 | 115.2043 | 6.411 | 0.74112 | 27.8 | 7.097 | 114.5 | 114.5117 | -6.595 | 0.73254
27.9 | 7.072 | 116 | 115.2087 | 6.417 | 0.74057 | 27.9 | 7.1 | 114.5 | 114.5003 | -6.589 | 0.73299
28 | 7.067 | 116 | 115.1937 | 6.421 | 0.74012 | 28 | 7.104 | 114.5 | 114.5 | -6.586 | 0.73334
28.1 | 7.058 | 116 | 115.1713 | 6.428 | 0.73933 | 28.1 | 7.11 | 114.5 | 114.494 | -6.579 | 0.73398
28.2 | 7.072 | 116 | 115.1623 | 6.418 | 0.74052 | 28.2 | 7.11 | 114.5 | 114.4943 | -6.579 | 0.73398
28.3 | 7.097 | 116 | 115.1617 | 6.386 | 0.74336 | 28.3 | 7.112 | 114.5 | 114.502 | -6.578 | 0.73413
28.4 | 7.101 | 116 | 115.1617 | 6.381 | 0.74381 | 28.4 | 7.117 | 114.5 | 114.5117 | -6.574 | 0.73457
28.5 | 7.101 | 116 | 115.1617 | 6.381 | 0.74381 | 28.5 | 7.125 | 114.5 | 114.525 | -6.566 | 0.73537
28.6 | 7.099 | 116 | 115.1587 | 6.383 | 0.74361 | 28.6 | 7.131 | 114.5 | 114.5177 | -6.559 | 0.73601
28.7 | 7.093 | 116 | 115.1453 | 6.388 | 0.74307 | 28.7 | 7.072 | 114.5 | 114.524 | -6.63 | 0.72954
28.8 | 7.087 | 116 | 115.1587 | 6.396 | 0.74237 | 28.8 | 7.06 | 114.5 | 114.5437 | -6.644 | 0.72824
28.9 | 7.086 | 116 | 115.1717 | 6.399 | 0.74217 | 28.9 | 7.069 | 114.5 | 114.5407 | -6.634 | 0.72919
29 | 7.075 | 116 | 115.158 | 6.409 | 0.74113 | 29 | 7.056 | 114.5 | 114.5167 | -6.646 | 0.72794
29.1 | 7.063 | 116 | 115.1747 | 6.424 | 0.73978 | 29.1 | 7.068 | 114.5 | 114.5483 | -6.638 | 0.72893
29.2 | 7.055 | 116 | 115.2047 | 6.437 | 0.73872 | 29.2 | 7.077 | 114.5 | 114.5633 | -6.63 | 0.72978
29.3 | 7.044 | 116 | 115.208 | 6.449 | 0.73757 | 29.3 | 7.08 | 114.5 | 114.551 | -6.626 | 0.73013
29.4 | 7.033 | 116 | 115.22 | 6.463 | 0.73631 | 29.4 | 7.085 | 114.5 | 114.532 | -6.618 | 0.73078
29.5 | 7.062 | 116 | 115.2283 | 6.466 | 0.73754 | 29.5 | 7.088 | 114.5 | 114.5067 | -6.611 | 0.73129
29.6 | 7.08 | 116 | 115.237 | 6.476 | 0.73788 | 29.6 | 7.093 | 114.5 | 114.493 | -6.605 | 0.73183
29.7 | 7.069 | 116 | 115.2193 | 6.486 | 0.73684 | 29.7 | 7.095 | 114.5 | 114.4803 | -6.6 | 0.73219
29.8 | 7.062 | 116 | 115.229 | 6.495 | 0.73604 | 29.8 | 7.082 | 114.5 | 114.4937 | -6.619 | 0.73059
29.9 | 7.076 | 116 | 115.2073 | 6.485 | 0.73722 | 29.9 | 7.094 | 114.5 | 114.5443 | -6.612 | 0.73152
30 | 7.159 | 116 | 115.207 | 6.425 | 0.74423 | 30 | 7.102 | 114.5 | 114.5293 | -6.601 | 0.73247
30.1 | 7.149 | 116 | 115.214 | 6.437 | 0.74314 | 30.1 | 7.109 | 114.5 | 114.5163 | -6.593 | 0.73322
30.2 | 7.149 | 116 | 115.2133 | 6.437 | 0.74314 | 30.2 | 7.121 | 114.5 | 114.5657 | -6.586 | 0.73415
30.3 | 7.149 | 116 | 115.2133 | 6.437 | 0.74314 | 30.3 | 7.125 | 114.5 | 114.5603 | -6.581 | 0.73459
30.4 | 7.149 | 116 | 115.2133 | 6.437 | 0.74314 | 30.4 | 7.089 | 114.5 | 114.532 | -6.627 | 0.73051
30.5 | 7.143 | 116 | 115.2003 | 6.442 | 0.74261 | 30.5 | 7.082 | 114.5 | 114.5427 | -6.648 | 0.72909
30.6 | 7.134 | 116 | 115.1807 | 6.449 | 0.74182 | 30.6 | 7.051 | 114.5 | 114.5477 | -6.694 | 0.72523
30.7 | 7.134 | 116 | 115.1807 | 6.449 | 0.74182 | 30.7 | 7.065 | 114.5 | 114.5393 | -6.679 | 0.72668
30.8 | 7.134 | 116 | 115.1807 | 6.449 | 0.74182 | 30.8 | 7.076 | 114.5 | 114.5393 | -6.667 | 0.72783
30.9 | 7.125 | 116 | 115.1877 | 6.46 | 0.74083 | 30.9 | 7.092 | 114.5 | 114.5487 | -6.652 | 0.72937
31 | 7.121 | 116 | 115.184 | 6.464 | 0.74044 | 31 | 7.106 | 114.5 | 114.569 | -6.639 | 0.73071
31.1 | 7.119 | 116 | 115.1943 | 6.468 | 0.74014 | 31.1 | 7.076 | 114.5 | 114.5523 | -6.669 | 0.72773
31.2 | 7.11 | 116 | 115.204 | 6.479 | 0.73914 | 31.2 | 7.091 | 114.5 | 114.5527 | -6.653 | 0.72927
31.3 | 7.108 | 116 | 115.194 | 6.48 | 0.739 | 31.3 | 7.104 | 114.5 | 114.5567 | -6.639 | 0.73061
31.4 | 7.098 | 116 | 115.15 | 6.485 | 0.73827 | 31.4 | 7.114 | 114.5 | 114.5407 | -6.627 | 0.73171
31.5 | 7.096 | 116 | 115.182 | 6.491 | 0.73786 | 31.5 | 7.128 | 114.5 | 114.56 | -6.615 | 0.73299
31.6 | 7.093 | 116 | 115.2093 | 6.497 | 0.73741 | 31.6 | 7.116 | 114.5 | 114.558 | -6.63 | 0.73165
31.7 | 7.086 | 116 | 115.198 | 6.504 | 0.73671 | 31.7 | 7.123 | 114.5 | 114.554 | -6.622 | 0.73239
31.8 | 7.079 | 116 | 115.1883 | 6.51 | 0.73607 | 31.8 | 7.124 | 114.5 | 114.532 | -6.617 | 0.7327
31.9 | 7.075 | 116 | 115.205 | 6.517 | 0.73552 | 31.9 | 7.092 | 114.5 | 114.519 | -6.639 | 0.73004
32 | 7.072 | 116 | 115.2013 | 6.52 | 0.73522 | 32 | 7.092 | 114.5 | 114.519 | -6.639 | 0.73004
32.1 | 7.066 | 116 | 115.1883 | 6.524 | 0.73472 | 32.1 | 7.092 | 114.5 | 114.519 | -6.639 | 0.73004
32.2 | 7.064 | 116 | 115.181 | 6.526 | 0.73452 | 32.2 | 7.092 | 114.5 | 114.519 | -6.639 | 0.73004
32.3 | 7.056 | 116 | 115.1707 | 6.533 | 0.73378 | 32.3 | 7.089 | 114.5 | 114.51 | -6.641 | 0.72979
[6 empty] | 32.4 | 7.08 | 114.5 | 114.4713 | -6.646 | 0.7291
[6 empty] | 32.5 | 7.077 | 114.5 | 114.468 | -6.649 | 0.7288
[6 empty] | 32.6 | 7.074 | 114.5 | 114.491 | -6.655 | 0.72835
[6 empty] | 32.7 | 7.074 | 114.5 | 114.495 | -6.655 | 0.72835
[6 empty] | 32.8 | 7.079 | 114.5 | 114.4967 | -6.65 | 0.72885
[6 empty] | 32.9 | 7.086 | 114.5 | 114.4993 | -6.643 | 0.72954
[6 empty] | 33 | 7.096 | 114.5 | 114.5097 | -6.634 | 0.73049
[6 empty] | 33.1 | 7.106 | 114.5 | 114.534 | -6.626 | 0.73138
[6 empty] | 33.2 | 7.108 | 114.5 | 114.537 | -6.625 | 0.73152
[6 empty] | 33.3 | 7.107 | 114.5 | 114.5203 | -6.627 | 0.73137
[6 empty] | 33.4 | 7.102 | 114.5 | 114.5433 | -6.624 | 0.73129
[6 empty] | 33.5 | 7.102 | 114.5 | 114.5443 | -6.616 | 0.7317
[6 empty] | 33.6 | 7.106 | 114.5 | 114.552 | -6.613 | 0.73204
[6 empty] | 33.7 | 7.077 | 114.5 | 114.5407 | -6.656 | 0.72844
[6 empty] | 33.8 | 7.086 | 114.5 | 114.513 | -6.643 | 0.72954
[6 empty] | 33.9 | 7.089 | 114.5 | 114.5027 | -6.64 | 0.72984
[6 empty] | 34 | 7.091 | 114.5 | 114.507 | -6.638 | 0.73004
[6 empty] | 34.1 | 7.102 | 114.5 | 114.5233 | -6.628 | 0.73108
[6 empty] | 34.2 | 7.084 | 114.5 | 114.5237 | -6.63 | 0.73012
[6 empty] | 34.3 | 7.061 | 114.5 | 114.5017 | -6.627 | 0.72916
[6 empty] | 34.4 | 7.06 | 114.5 | 114.4873 | -6.626 | 0.72916

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta llega a los límites de reactivo.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta llega a los límites de reactivo.
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta alcanza el límite de reactivo
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 8% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 8.696% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 6.543 | 4.6 | 4.638 | 114.948 | 0.81583 | 0 | 7.058 | 5 | 5.016 | 114.767 | 0.81512
0.1 | 6.56 | 4.6 | 4.584 | 114.912 | 0.8197 | 0.1 | 7.065 | 5 | 5.009 | 114.79 | 0.81577
0.2 | 6.548 | 4.6 | 4.601 | 114.909 | 0.81821 | 0.2 | 7.07 | 5 | 5.004 | 114.8083 | 0.81624
0.3 | 6.534 | 4.6 | 4.622 | 114.919 | 0.81639 | 0.3 | 7.071 | 5 | 5.002 | 114.8003 | 0.81639
0.4 | 6.523 | 4.6 | 4.635 | 114.9057 | 0.81517 | 0.4 | 7.07 | 5 | 4.999 | 114.773 | 0.81651
0.5 | 6.522 | 4.6 | 4.626 | 114.9023 | 0.81566 | 0.5 | 7.07 | 5 | 4.999 | 114.7697 | 0.81651
0.6 | 6.513 | 4.6 | 4.643 | 114.9377 | 0.81427 | 0.6 | 7.07 | 5 | 4.999 | 114.7697 | 0.81651
0.7 | 6.5 | 4.6 | 4.663 | 114.9477 | 0.81254 | 0.7 | 7.068 | 5 | 5.007 | 114.804 | 0.816
0.8 | 6.505 | 4.6 | 4.632 | 114.9387 | 0.81459 | 0.8 | 7.064 | 5 | 5.017 | 114.842 | 0.8153
0.9 | 6.5 | 4.6 | 4.624 | 114.9017 | 0.81485 | 0.9 | 7.068 | 5 | 5.018 | 114.836 | 0.8154
1 | 6.506 | 4.6 | 4.604 | 114.8933 | 0.81629 | 1 | 7.071 | 5 | 5.025 | 114.872 | 0.81513
1.1 | 6.526 | 4.6 | 4.562 | 114.9137 | 0.8196 | 1.1 | 7.065 | 5 | 5.034 | 114.874 | 0.81441
1.2 | 6.521 | 4.6 | 4.568 | 114.9093 | 0.81904 | 1.2 | 7.06 | 5 | 5.039 | 114.862 | 0.81394
1.3 | 6.513 | 4.6 | 4.577 | 114.888 | 0.81817 | 1.3 | 7.059 | 5 | 5.041 | 114.856 | 0.8138
1.4 | 6.508 | 4.6 | 4.584 | 114.8737 | 0.81755 | 1.4 | 7.055 | 5 | 5.044 | 114.8447 | 0.81348
1.5 | 6.501 | 4.6 | 4.59 | 114.8553 | 0.81691 | 1.5 | 7.052 | 5 | 5.048 | 114.8373 | 0.81314
1.6 | 6.496 | 4.6 | 4.598 | 114.851 | 0.81622 | 1.6 | 7.05 | 5 | 5.051 | 114.8403 | 0.8129
1.7 | 6.489 | 4.6 | 4.609 | 114.8653 | 0.81528 | 1.7 | 7.05 | 5 | 5.051 | 114.8403 | 0.8129
1.8 | 6.482 | 4.6 | 4.623 | 114.8917 | 0.81415 | 1.8 | 7.05 | 5 | 5.051 | 114.8397 | 0.8129
1.9 | 6.483 | 4.6 | 4.612 | 114.8937 | 0.81484 | 1.9 | 7.048 | 5 | 5.052 | 114.8337 | 0.81277
2 | 6.478 | 4.6 | 4.616 | 114.8823 | 0.8144 | 2 | 7.048 | 5 | 5.052 | 114.8337 | 0.81277
2.1 | 6.47 | 4.6 | 4.626 | 114.863 | 0.81346 | 2.1 | 7.048 | 5 | 5.052 | 114.8337 | 0.81277
2.2 | 6.466 | 4.6 | 4.634 | 114.885 | 0.81282 | 2.2 | 7.057 | 5 | 5.034 | 114.8367 | 0.8141
2.3 | 6.46 | 4.6 | 4.64 | 114.872 | 0.8122 | 2.3 | 7.067 | 5 | 5.012 | 114.8303 | 0.81569
2.4 | 6.458 | 4.6 | 4.639 | 114.834 | 0.81218 | 2.4 | 7.07 | 5 | 5.005 | 114.8213 | 0.81618
2.5 | 6.458 | 4.6 | 4.639 | 114.834 | 0.81218 | 2.5 | 7.074 | 5 | 4.999 | 114.8183 | 0.81666
2.6 | 6.46 | 4.6 | 4.634 | 114.826 | 0.81256 | 2.6 | 7.074 | 5 | 4.999 | 114.8183 | 0.81666
2.7 | 6.465 | 4.6 | 4.627 | 114.8217 | 0.81319 | 2.7 | 7.074 | 5 | 4.999 | 114.8183 | 0.81666
2.8 | 6.469 | 4.6 | 4.619 | 114.8013 | 0.81384 | 2.8 | 7.073 | 5 | 5 | 114.8143 | 0.81657
2.9 | 6.472 | 4.6 | 4.612 | 114.7723 | 0.81438 | 2.9 | 7.068 | 5 | 5.01 | 114.834 | 0.81583
3 | 6.477 | 4.6 | 4.605 | 114.7747 | 0.81501 | 3 | 7.067 | 5 | 5.015 | 114.858 | 0.81552
3.1 | 6.483 | 4.6 | 4.598 | 114.7917 | 0.81568 | 3.1 | 7.066 | 5 | 5.017 | 114.8603 | 0.81538
3.2 | 6.486 | 4.6 | 4.593 | 114.7847 | 0.8161 | 3.2 | 7.056 | 5 | 5.029 | 114.8487 | 0.81433
3.3 | 6.487 | 4.6 | 4.59 | 114.77 | 0.81632 | 3.3 | 7.053 | 5 | 5.032 | 114.8377 | 0.81405
3.4 | 6.488 | 4.6 | 4.589 | 114.7747 | 0.81642 | 3.4 | 7.047 | 5 | 5.042 | 114.8467 | 0.81327
3.5 | 6.494 | 4.6 | 4.584 | 114.7983 | 0.81697 | 3.5 | 7.046 | 5 | 5.042 | 114.8697 | 0.81323
3.6 | 6.5 | 4.6 | 4.581 | 114.841 | 0.8174 | 3.6 | 7.049 | 5 | 5.028 | 114.8813 | 0.81412
3.7 | 6.47 | 4.6 | 4.59 | 114.778 | 0.8156 | 3.7 | 7.045 | 5 | 5.032 | 114.8617 | 0.81374
3.8 | 6.442 | 4.6 | 4.603 | 114.7807 | 0.81364 | 3.8 | 7.042 | 5 | 5.034 | 114.8423 | 0.81351
3.9 | 6.413 | 4.6 | 4.617 | 114.8017 | 0.81156 | 3.9 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4 | 6.374 | 4.6 | 4.635 | 114.7273 | 0.80877 | 4 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.1 | 6.376 | 4.6 | 4.627 | 114.73 | 0.80934 | 4.1 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.2 | 6.382 | 4.6 | 4.618 | 114.7123 | 0.81015 | 4.2 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.3 | 6.388 | 4.6 | 4.606 | 114.6893 | 0.81113 | 4.3 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.4 | 6.393 | 4.6 | 4.601 | 114.6963 | 0.81165 | 4.4 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.5 | 6.399 | 4.6 | 4.594 | 114.7153 | 0.81233 | 4.5 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.6 | 6.407 | 4.6 | 4.585 | 114.7373 | 0.81322 | 4.6 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8217 | 0.8134
4.7 | 6.412 | 4.6 | 4.58 | 114.7507 | 0.81373 | 4.7 | 7.041 | 5 | 5.033 | 114.8227 | 0.81353
4.8 | 6.421 | 4.6 | 4.566 | 114.74 | 0.81496 | 4.8 | 7.049 | 5 | 5.022 | 114.829 | 0.81444
4.9 | 6.419 | 4.6 | 4.575 | 114.7447 | 0.81433 | 4.9 | 7.052 | 5 | 5.018 | 114.8247 | 0.81478
5 | 6.408 | 4.6 | 4.598 | 114.704 | 0.81248 | 5 | 7.057 | 5 | 5.007 | 114.797 | 0.81557
5.1 | 6.419 | 4.6 | 4.58 | 114.6883 | 0.81403 | 5.1 | 7.058 | 5 | 5.004 | 114.7917 | 0.81577
5.2 | 6.376 | 4.6 | 4.609 | 114.663 | 0.81043 | 5.2 | 7.061 | 5 | 5 | 114.7987 | 0.81611
5.3 | 6.365 | 4.6 | 4.659 | 114.6707 | 0.80693 | 5.3 | 7.063 | 5 | 5 | 114.8073 | 0.81619
5.4 | 6.375 | 4.6 | 4.645 | 114.669 | 0.80821 | 5.4 | 7.063 | 5 | 5 | 114.8073 | 0.81619
5.5 | 6.385 | 4.6 | 4.635 | 114.698 | 0.80926 | 5.5 | 7.063 | 5 | 5 | 114.8073 | 0.81619
5.6 | 6.394 | 4.6 | 4.623 | 114.701 | 0.81037 | 5.6 | 7.063 | 5 | 5 | 114.8073 | 0.81619
5.7 | 6.402 | 4.6 | 4.613 | 114.7083 | 0.81132 | 5.7 | 7.063 | 5 | 5 | 114.8073 | 0.81619
5.8 | 6.411 | 4.6 | 4.6 | 114.701 | 0.81249 | 5.8 | 7.059 | 5 | 5.004 | 114.8077 | 0.81581
5.9 | 6.396 | 4.6 | 4.604 | 114.7 | 0.8116 | 5.9 | 7.052 | 5 | 5.013 | 114.797 | 0.81505
6 | 6.366 | 4.6 | 4.606 | 114.7137 | 0.81018 | 6 | 7.052 | 5 | 5.014 | 114.8007 | 0.815
6.1 | 6.368 | 4.6 | 4.597 | 114.7307 | 0.81081 | 6.1 | 7.048 | 5 | 5.024 | 114.8317 | 0.8143
6.2 | 6.367 | 4.6 | 4.62 | 114.7223 | 0.80937 | 6.2 | 7.045 | 5 | 5.029 | 114.84 | 0.81391
6.3 | 6.384 | 4.6 | 4.591 | 114.682 | 0.81186 | 6.3 | 7.045 | 5 | 5.029 | 114.84 | 0.81391
6.4 | 6.362 | 4.6 | 4.596 | 114.6863 | 0.81061 | 6.4 | 7.045 | 5 | 5.029 | 114.84 | 0.81391
6.5 | 6.359 | 4.6 | 4.605 | 114.6497 | 0.80993 | 6.5 | 7.045 | 5 | 5.029 | 114.84 | 0.81391
6.6 | 6.373 | 4.6 | 4.602 | 114.6397 | 0.81072 | 6.6 | 7.045 | 5 | 5.03 | 114.8413 | 0.81385
6.7 | 6.364 | 4.6 | 4.603 | 114.64 | 0.81027 | 6.7 | 7.04 | 5 | 5.034 | 114.825 | 0.81344
6.8 | 6.34 | 4.6 | 4.618 | 114.642 | 0.80831 | 6.8 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8213 | 0.8134
6.9 | 6.327 | 4.6 | 4.662 | 114.6217 | 0.80506 | 6.9 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8213 | 0.8134
7 | 6.341 | 4.6 | 4.648 | 114.617 | 0.80653 | 7 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8213 | 0.8134
7.1 | 6.341 | 4.6 | 4.64 | 114.629 | 0.80702 | 7.1 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8213 | 0.8134
7.2 | 6.325 | 4.6 | 4.648 | 114.646 | 0.80582 | 7.2 | 7.039 | 5 | 5.034 | 114.8213 | 0.8134
7.3 | 6.34 | 4.6 | 4.627 | 114.6417 | 0.80776 | 7.3 | 7.045 | 5 | 5.029 | 114.8387 | 0.81391
7.4 | 6.312 | 4.6 | 4.651 | 114.6663 | 0.80505 | 7.4 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.8653 | 0.81456
7.5 | 6.318 | 4.6 | 4.639 | 114.6603 | 0.80605 | 7.5 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.863 | 0.81456
7.6 | 6.331 | 4.6 | 4.624 | 114.6833 | 0.80754 | 7.6 | 7.057 | 5 | 5.009 | 114.8203 | 0.81546
7.7 | 6.319 | 4.6 | 4.644 | 114.6823 | 0.80579 | 7.7 | 7.064 | 5 | 5.001 | 114.8257 | 0.81617
7.8 | 6.322 | 4.6 | 4.639 | 114.6777 | 0.80623 | 7.8 | 7.07 | 5 | 4.993 | 114.8333 | 0.81684
7.9 | 6.329 | 4.6 | 4.633 | 114.706 | 0.80691 | 7.9 | 7.07 | 5 | 4.993 | 114.8337 | 0.81684
8 | 6.334 | 4.6 | 4.629 | 114.7297 | 0.80737 | 8 | 7.07 | 5 | 4.993 | 114.8337 | 0.81684
8.1 | 6.339 | 4.6 | 4.622 | 114.7257 | 0.80802 | 8.1 | 7.07 | 5 | 4.993 | 114.8337 | 0.81684
8.2 | 6.318 | 4.6 | 4.638 | 114.7237 | 0.80611 | 8.2 | 7.07 | 5 | 4.995 | 114.842 | 0.81673
8.3 | 6.307 | 4.6 | 4.646 | 114.7473 | 0.80513 | 8.3 | 7.063 | 5 | 5.005 | 114.849 | 0.81591
8.4 | 6.308 | 4.6 | 4.642 | 114.7347 | 0.80542 | 8.4 | 7.06 | 5 | 5.007 | 114.8397 | 0.81569
8.5 | 6.314 | 4.6 | 4.634 | 114.724 | 0.80618 | 8.5 | 7.058 | 5 | 5.01 | 114.828 | 0.81545
8.6 | 6.32 | 4.6 | 4.627 | 114.7373 | 0.80687 | 8.6 | 7.055 | 5 | 5.013 | 114.8287 | 0.81517
8.7 | 6.302 | 4.6 | 4.625 | 114.733 | 0.80619 | 8.7 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.865 | 0.81456
8.8 | 6.269 | 4.6 | 4.622 | 114.712 | 0.80489 | 8.8 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.865 | 0.81456
8.9 | 6.278 | 4.6 | 4.612 | 114.73 | 0.80591 | 8.9 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.865 | 0.81456
9 | 6.278 | 4.6 | 4.604 | 114.7083 | 0.8064 | 9 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.865 | 0.81456
9.1 | 6.253 | 4.6 | 4.611 | 114.7177 | 0.80484 | 9.1 | 7.052 | 5 | 5.022 | 114.865 | 0.81456
9.2 | 6.263 | 4.6 | 4.598 | 114.718 | 0.80609 | 9.2 | 7.053 | 5 | 5.017 | 114.8357 | 0.81487
9.3 | 6.271 | 4.6 | 4.587 | 114.7297 | 0.80712 | 9.3 | 7.053 | 5 | 5.016 | 114.8247 | 0.81493
9.4 | 6.277 | 4.6 | 4.577 | 114.7037 | 0.80801 | 9.4 | 7.055 | 5 | 5.013 | 114.8213 | 0.81517
9.5 | 6.286 | 4.6 | 4.566 | 114.723 | 0.80908 | 9.5 | 7.055 | 5 | 5.012 | 114.821 | 0.81522
9.6 | 6.292 | 4.6 | 4.562 | 114.746 | 0.80959 | 9.6 | 7.055 | 5 | 5.012 | 114.821 | 0.81522
9.7 | 6.295 | 4.6 | 4.558 | 114.7567 | 0.80997 | 9.7 | 7.055 | 5 | 5.012 | 114.821 | 0.81522
9.8 | 6.292 | 4.6 | 4.56 | 114.7593 | 0.80971 | 9.8 | 7.055 | 5 | 5.012 | 114.821 | 0.81522
9.9 | 6.275 | 4.6 | 4.576 | 114.7653 | 0.80798 | 9.9 | 7.055 | 5 | 5.012 | 114.821 | 0.81522
10 | 6.275 | 4.6 | 4.576 | 114.7653 | 0.80798 | 10 | 7.057 | 5 | 5.009 | 114.8203 | 0.81546
10.1 | 6.275 | 4.6 | 4.576 | 114.7653 | 0.80798 | 10.1 | 7.063 | 5 | 5.001 | 114.8227 | 0.81613
10.2 | 6.274 | 4.6 | 4.577 | 114.7687 | 0.80787 | 10.2 | 7.072 | 5 | 4.989 | 114.8313 | 0.81713
10.3 | 6.272 | 4.6 | 4.588 | 114.8347 | 0.80711 | 10.3 | 7.081 | 5 | 4.978 | 114.823 | 0.81807
10.4 | 6.271 | 4.6 | 4.592 | 114.8497 | 0.80682 | 10.4 | 7.079 | 5 | 4.993 | 114.8283 | 0.81718
10.5 | 6.257 | 5 | 4.621 | 114.8373 | 0.80441 | 10.5 | 7.054 | 5 | 4.993 | 114.825 | 0.81622
10.6 | 6.254 | 5 | 4.651 | 114.8357 | 0.80243 | 10.6 | 7.053 | 5 | 4.992 | 114.8303 | 0.81624
10.7 | 6.25 | 5 | 4.679 | 114.8607 | 0.80052 | 10.7 | 7.048 | 5 | 4.998 | 114.818 | 0.81572
10.8 | 6.242 | 5 | 4.688 | 114.8463 | 0.7996 | 10.8 | 7.043 | 5 | 5.005 | 114.817 | 0.81514
10.9 | 6.232 | 5 | 4.698 | 114.8197 | 0.79852 | 10.9 | 7.036 | 5 | 5.015 | 114.816 | 0.81432
11 | 6.225 | 5 | 4.706 | 114.803 | 0.7977 | 11 | 7.031 | 5 | 5.026 | 114.8473 | 0.81352
11.1 | 6.216 | 5 | 4.718 | 114.8013 | 0.79654 | 11.1 | 7.022 | 5 | 5.043 | 114.8873 | 0.81224
11.2 | 6.211 | 5 | 4.727 | 114.8243 | 0.79575 | 11.2 | 7.015 | 5 | 5.053 | 114.8823 | 0.81141
11.3 | 6.21 | 5 | 4.731 | 114.853 | 0.79546 | 11.3 | 7.002 | 5 | 5.065 | 114.8443 | 0.81024
11.4 | 6.209 | 5 | 4.733 | 114.861 | 0.79529 | 11.4 | 7.009 | 5 | 5.042 | 114.8713 | 0.81178
11.5 | 6.209 | 5 | 4.733 | 114.861 | 0.79529 | 11.5 | 7.005 | 5 | 5.036 | 114.873 | 0.81195
11.6 | 6.209 | 5 | 4.733 | 114.861 | 0.79529 | 11.6 | 7.036 | 5 | 5.02 | 114.88 | 0.81405
11.7 | 6.211 | 5 | 4.731 | 114.866 | 0.79551 | 11.7 | 7.067 | 5 | 5.005 | 114.8893 | 0.81607
11.8 | 6.224 | 5 | 4.747 | 114.8573 | 0.79513 | 11.8 | 7.058 | 5 | 5.016 | 114.8827 | 0.81512
11.9 | 6.234 | 5 | 4.764 | 114.8347 | 0.79455 | 11.9 | 7.049 | 5 | 5.029 | 114.8737 | 0.81406
12 | 6.229 | 5 | 4.785 | 114.8213 | 0.79303 | 12 | 7.041 | 5 | 5.038 | 114.857 | 0.81326
12.1 | 6.208 | 5 | 4.845 | 114.8213 | 0.78833 | 12.1 | 7.038 | 5 | 5.04 | 114.8453 | 0.81303
12.2 | 6.206 | 5 | 4.846 | 114.8167 | 0.78817 | 12.2 | 7.038 | 5 | 5.04 | 114.8453 | 0.81303
12.3 | 6.2 | 5 | 4.857 | 114.8453 | 0.78721 | 12.3 | 7.038 | 5 | 5.04 | 114.8453 | 0.81303
12.4 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.4 | 7.038 | 5 | 5.04 | 114.8453 | 0.81303
12.5 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.5 | 7.038 | 5 | 5.039 | 114.8387 | 0.81309
12.6 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.6 | 7.041 | 5 | 5.037 | 114.85 | 0.81331
12.7 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.7 | 7.041 | 5 | 5.037 | 114.8563 | 0.81331
12.8 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.8 | 7.033 | 5 | 5.048 | 114.8547 | 0.8124
12.9 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 12.9 | 7.027 | 5 | 5.06 | 114.877 | 0.8115
13 | 6.199 | 5 | 4.859 | 114.854 | 0.78704 | 13 | 7.022 | 5 | 5.067 | 114.8953 | 0.81092
13.1 | 6.198 | 5 | 4.86 | 114.849 | 0.78693 | 13.1 | 7.039 | 5 | 5.028 | 114.9227 | 0.81373
13.2 | 6.191 | 5 | 4.866 | 114.822 | 0.78622 | 13.2 | 7.026 | 5 | 5.033 | 114.9103 | 0.81294
13.3 | 6.183 | 5 | 4.877 | 114.8363 | 0.78515 | 13.3 | 7.02 | 5 | 5.001 | 114.8907 | 0.81446
13.4 | 6.178 | 5 | 4.887 | 114.8573 | 0.78429 | 13.4 | 7.013 | 5 | 5.006 | 114.8717 | 0.81391
13.5 | 6.167 | 5 | 4.898 | 114.8343 | 0.78307 | 13.5 | 7.006 | 5 | 5.018 | 114.877 | 0.81298
13.6 | 6.16 | 5 | 4.911 | 114.8727 | 0.78192 | 13.6 | 7.001 | 5 | 5.025 | 114.892 | 0.8124
13.7 | 6.151 | 5 | 4.921 | 114.8643 | 0.78086 | 13.7 | 6.993 | 5 | 5.034 | 114.8687 | 0.81159
13.8 | 6.148 | 5 | 4.926 | 114.8783 | 0.7804 | 13.8 | 6.989 | 5 | 5.042 | 114.892 | 0.81099
13.9 | 6.146 | 5 | 4.928 | 114.8717 | 0.78017 | 13.9 | 6.981 | 5 | 5.051 | 114.874 | 0.81017
14 | 6.146 | 5 | 4.928 | 114.8717 | 0.78017 | 14 | 6.977 | 5 | 5.056 | 114.873 | 0.80974
14.1 | 6.146 | 5 | 4.928 | 114.871 | 0.78017 | 14.1 | 6.973 | 5 | 5.063 | 114.8817 | 0.80919
14.2 | 6.149 | 5 | 4.923 | 114.8593 | 0.78063 | 14.2 | 6.97 | 5 | 5.066 | 114.8713 | 0.80891
14.3 | 6.151 | 5 | 4.921 | 114.8637 | 0.78086 | 14.3 | 6.967 | 5 | 5.061 | 114.8477 | 0.80906
14.4 | 6.155 | 5 | 4.913 | 114.837 | 0.78155 | 14.4 | 6.996 | 5 | 5.019 | 114.8677 | 0.81253
14.5 | 6.155 | 5 | 4.912 | 114.827 | 0.78161 | 14.5 | 6.994 | 5 | 5.023 | 114.8747 | 0.81223
14.6 | 6.155 | 5 | 4.912 | 114.827 | 0.78161 | 14.6 | 6.987 | 5 | 5.033 | 114.8743 | 0.8114
14.7 | 6.155 | 5 | 4.912 | 114.827 | 0.78161 | 14.7 | 6.978 | 5 | 5.043 | 114.8647 | 0.8105
14.8 | 6.155 | 5 | 4.912 | 114.827 | 0.78161 | 14.8 | 6.991 | 5 | 5.013 | 114.8677 | 0.81266
14.9 | 6.156 | 5 | 4.911 | 114.8347 | 0.78172 | 14.81 | 6.991 | 4.6 | 5.013 | 114.8677 | 0.81266
15 | 6.161 | 5 | 4.905 | 114.834 | 0.78234 | 14.9 | 7.012 | 4.6 | 4.961 | 114.8823 | 0.81634
15.1 | 6.124 | 5 | 4.922 | 114.8373 | 0.77945 | 15 | 7.023 | 4.6 | 4.916 | 114.86 | 0.81924
15.2 | 6.126 | 5 | 4.921 | 114.8437 | 0.77961 | 15.1 | 7.02 | 4.6 | 4.922 | 114.8697 | 0.81879
15.3 | 6.126 | 5 | 4.921 | 114.8437 | 0.77961 | 15.2 | 7.017 | 4.6 | 4.931 | 114.9073 | 0.81818
15.4 | 6.105 | 5 | 4.937 | 114.8263 | 0.77757 | 15.3 | 7.016 | 4.6 | 4.932 | 114.9103 | 0.81809
15.5 | 6.102 | 5 | 4.939 | 114.8173 | 0.77729 | 15.4 | 7.036 | 4.6 | 4.886 | 114.9103 | 0.82138
15.6 | 6.102 | 5 | 4.939 | 114.8173 | 0.77729 | 15.5 | 7.035 | 4.6 | 4.879 | 114.8827 | 0.82172
15.7 | 6.101 | 5 | 4.941 | 114.8317 | 0.77711 | 15.6 | 7.032 | 4.6 | 4.882 | 114.8687 | 0.82144
15.8 | 6.101 | 5 | 4.944 | 114.8547 | 0.77693 | 15.7 | 7.029 | 4.6 | 4.886 | 114.864 | 0.82111
15.9 | 6.101 | 5 | 4.944 | 114.8547 | 0.77693 | 15.8 | 7.026 | 4.6 | 4.889 | 114.8573 | 0.82083
16 | 6.101 | 5 | 4.944 | 114.8547 | 0.77693 | 15.9 | 7.025 | 4.6 | 4.866 | 114.8427 | 0.82205
16.1 | 6.104 | 5 | 4.937 | 114.8233 | 0.77751 | 16 | 7.023 | 4.6 | 4.854 | 114.8297 | 0.82263
16.2 | 6.106 | 5 | 4.933 | 114.8117 | 0.77786 | 16.1 | 7.018 | 4.6 | 4.865 | 114.8457 | 0.82184
16.3 | 6.107 | 5 | 4.932 | 114.813 | 0.77798 | 16.2 | 7.013 | 4.6 | 4.843 | 114.8507 | 0.82286
16.4 | 6.107 | 5 | 4.932 | 114.8123 | 0.77798 | 16.3 | 7.005 | 4.6 | 4.845 | 114.835 | 0.82245
16.5 | 6.109 | 5 | 4.927 | 114.791 | 0.77839 | 16.4 | 7 | 4.6 | 4.851 | 114.818 | 0.82193
16.6 | 6.103 | 5 | 4.936 | 114.773 | 0.77753 | 16.5 | 6.992 | 4.6 | 4.863 | 114.826 | 0.82096
16.7 | 6.09 | 5 | 4.957 | 114.7917 | 0.77556 | 16.6 | 6.991 | 4.6 | 4.865 | 114.8307 | 0.82081
16.8 | 6.097 | 5 | 4.953 | 114.8167 | 0.77616 | 16.7 | 6.987 | 4.6 | 4.867 | 114.8027 | 0.82055
16.9 | 6.101 | 5 | 4.946 | 114.803 | 0.7768 | 16.8 | 6.962 | 4.6 | 4.817 | 114.798 | 0.82235
17 | 6.081 | 5 | 4.982 | 114.7907 | 0.77354 | 16.9 | 6.952 | 4.6 | 4.799 | 114.798 | 0.82296
17.1 | 6.079 | 5 | 4.985 | 114.8163 | 0.77325 | 17 | 6.952 | 4.6 | 4.799 | 114.798 | 0.82296
17.2 | 6.082 | 5 | 4.982 | 114.8243 | 0.77359 | 17.1 | 6.954 | 4.6 | 4.797 | 114.8033 | 0.82315
17.3 | 6.086 | 5 | 4.974 | 114.7997 | 0.7743 | 17.2 | 6.962 | 4.6 | 4.788 | 114.8213 | 0.82395
17.4 | 6.087 | 5 | 4.972 | 114.7857 | 0.77447 | 17.3 | 6.93 | 4.6 | 4.759 | 114.8287 | 0.82434
17.5 | 6.09 | 5 | 4.97 | 114.8023 | 0.77475 | 17.4 | 6.929 | 4.6 | 4.758 | 114.8297 | 0.82436
17.6 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8187 | 0.77491 | 17.5 | 6.932 | 4.6 | 4.755 | 114.8383 | 0.82464
17.7 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8187 | 0.77491 | 17.6 | 6.933 | 4.6 | 4.752 | 114.8267 | 0.82484
17.8 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8187 | 0.77491 | 17.7 | 6.934 | 4.6 | 4.748 | 114.8077 | 0.8251
17.9 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8187 | 0.77491 | 17.8 | 6.938 | 4.6 | 4.743 | 114.8097 | 0.82553
18 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8187 | 0.77491 | 17.9 | 6.946 | 4.6 | 4.729 | 114.8013 | 0.82661
18.1 | 6.092 | 5 | 4.969 | 114.8177 | 0.77491 | 18 | 6.954 | 4.6 | 4.717 | 114.7967 | 0.82757
18.2 | 6.095 | 5 | 4.961 | 114.7837 | 0.77556 | 18.1 | 6.963 | 4.6 | 4.704 | 114.796 | 0.82863
18.3 | 6.096 | 5 | 4.96 | 114.7803 | 0.77568 | 18.2 | 6.969 | 4.6 | 4.689 | 114.7483 | 0.82968
18.4 | 6.096 | 5 | 4.96 | 114.7803 | 0.77568 | 18.3 | 6.976 | 4.6 | 4.681 | 114.7597 | 0.83038
18.5 | 6.096 | 5 | 4.96 | 114.7803 | 0.77568 | 18.4 | 6.984 | 4.6 | 4.672 | 114.7853 | 0.83117
18.6 | 6.096 | 5 | 4.96 | 114.7803 | 0.77568 | 18.5 | 6.989 | 4.6 | 4.665 | 114.7953 | 0.83174
18.7 | 6.096 | 5 | 4.96 | 114.7813 | 0.77568 | 18.6 | 6.961 | 4.6 | 4.672 | 114.802 | 0.83032
18.8 | 6.092 | 5 | 4.97 | 114.8267 | 0.77485 | 18.7 | 6.951 | 4.6 | 4.674 | 114.818 | 0.82984
18.9 | 6.089 | 5 | 4.975 | 114.8467 | 0.77439 | 18.8 | 6.938 | 4.6 | 4.678 | 114.802 | 0.82913
19 | 6.088 | 5 | 4.977 | 114.8427 | 0.77421 | 18.9 | 6.946 | 4.6 | 4.665 | 114.7873 | 0.83015
19.1 | 6.081 | 5 | 4.986 | 114.8517 | 0.77329 | 19 | 6.948 | 4.6 | 4.658 | 114.769 | 0.83061
19.2 | 6.08 | 5 | 4.987 | 114.848 | 0.77318 | 19.1 | 6.927 | 4.6 | 4.683 | 114.749 | 0.82844
19.3 | 6.076 | 5 | 4.989 | 114.829 | 0.77285 | 19.2 | 6.933 | 4.6 | 4.672 | 114.733 | 0.82928
19.4 | 6.072 | 5 | 4.993 | 114.8143 | 0.7724 | 19.3 | 6.944 | 4.6 | 4.66 | 114.7667 | 0.83035
19.5 | 6.068 | 5 | 4.996 | 114.7987 | 0.772 | 19.4 | 6.948 | 4.6 | 4.653 | 114.7617 | 0.83089
19.6 | 6.066 | 5 | 5.001 | 114.825 | 0.77159 | 19.5 | 6.938 | 4.6 | 4.654 | 114.7387 | 0.83046
19.7 | 6.062 | 5 | 5.01 | 114.8627 | 0.77082 | 19.6 | 6.912 | 4.6 | 4.67 | 114.7513 | 0.8286
19.8 | 6.058 | 5 | 5.014 | 114.8497 | 0.77036 | 19.7 | 6.886 | 4.6 | 4.689 | 114.7547 | 0.82656
19.9 | 6.048 | 5 | 5.023 | 114.8233 | 0.76928 | 19.8 | 6.875 | 4.6 | 4.694 | 114.7537 | 0.82586
20 | 6.045 | 5 | 5.028 | 114.834 | 0.76882 | 19.9 | 6.87 | 4.6 | 4.697 | 114.7327 | 0.8255
20.1 | 6.039 | 5 | 5.033 | 114.8117 | 0.76819 | 20 | 6.866 | 4.6 | 4.703 | 114.7487 | 0.82502
20.2 | 6.035 | 5 | 5.036 | 114.8013 | 0.76779 | 20.1 | 6.874 | 4.6 | 4.689 | 114.7287 | 0.82611
20.3 | 6.03 | 5 | 5.045 | 114.8283 | 0.76697 | 20.2 | 6.884 | 4.6 | 4.674 | 114.7313 | 0.82732
20.4 | 6.023 | 5 | 5.054 | 114.8327 | 0.76604 | 20.3 | 6.896 | 4.6 | 4.658 | 114.742 | 0.82867
20.5 | 6.012 | 5 | 5.067 | 114.8343 | 0.76464 | 20.4 | 6.905 | 4.6 | 4.643 | 114.7233 | 0.82984
20.6 | 6.01 | 5 | 5.072 | 114.8567 | 0.76422 | 20.5 | 6.917 | 4.6 | 4.626 | 114.7413 | 0.83124
20.7 | 6 | 5 | 5.082 | 114.8457 | 0.76307 | 20.6 | 6.907 | 4.6 | 4.624 | 114.7107 | 0.83098
20.8 | 5.992 | 5 | 5.094 | 114.863 | 0.76189 | 20.7 | 6.846 | 4.6 | 4.663 | 114.717 | 0.82649
20.9 | 5.99 | 5 | 5.09 | 114.8947 | 0.76203 | 20.8 | 6.83 | 4.6 | 4.674 | 114.67 | 0.82526
21 | 5.989 | 5 | 5.082 | 114.885 | 0.76248 | 20.9 | 6.832 | 4.6 | 4.685 | 114.7033 | 0.82472
21.1 | 5.981 | 5 | 5.088 | 114.8553 | 0.76168 | 21 | 6.839 | 4.6 | 4.678 | 114.7287 | 0.82538
21.2 | 5.98 | 5 | 5.074 | 114.8173 | 0.76251 | 21.1 | 6.847 | 4.6 | 4.669 | 114.7533 | 0.82619
21.3 | 6.004 | 5 | 4.994 | 114.8223 | 0.76881 | 21.2 | 6.853 | 4.6 | 4.659 | 114.7413 | 0.82698
21.4 | 6.004 | 5 | 4.981 | 114.8407 | 0.76963 | 21.3 | 6.861 | 4.6 | 4.648 | 114.7503 | 0.82791
21.5 | 5.996 | 5 | 4.992 | 114.8413 | 0.76852 | 21.4 | 6.868 | 4.6 | 4.638 | 114.755 | 0.82873
21.6 | 5.99 | 5 | 5.005 | 114.9023 | 0.76738 | 21.5 | 6.875 | 4.6 | 4.624 | 114.7267 | 0.82978
21.7 | 5.979 | 5 | 5.014 | 114.8603 | 0.76623 | 21.6 | 6.852 | 4.6 | 4.625 | 114.7307 | 0.82885
21.8 | 5.983 | 5 | 4.993 | 114.8803 | 0.76777 | 21.7 | 6.853 | 4.6 | 4.616 | 114.7377 | 0.8294
21.9 | 5.984 | 5 | 4.977 | 114.889 | 0.76883 | 21.8 | 6.858 | 4.6 | 4.604 | 114.707 | 0.83026
22 | 5.976 | 5 | 4.984 | 114.8647 | 0.76797 | 21.9 | 6.865 | 4.6 | 4.596 | 114.713 | 0.83097
22.1 | 5.968 | 5 | 4.992 | 114.8507 | 0.76704 | 22 | 6.865 | 4.6 | 4.596 | 114.7423 | 0.83097
22.2 | 5.961 | 5 | 5.004 | 114.88 | 0.76591 | 22.1 | 6.828 | 4.6 | 4.626 | 114.7587 | 0.82789
22.3 | 5.957 | 5 | 5.007 | 114.8653 | 0.76551 | 22.2 | 6.834 | 4.6 | 4.62 | 114.78 | 0.82845
22.4 | 5.949 | 5 | 5.013 | 114.8377 | 0.7647 | 22.3 | 6.819 | 4.6 | 4.644 | 114.806 | 0.82653
22.5 | 5.948 | 5 | 5.014 | 114.8327 | 0.76458 | 22.4 | 6.819 | 4.6 | 4.641 | 114.779 | 0.8267
22.6 | 5.945 | 5 | 5.017 | 114.8223 | 0.76423 | 22.5 | 6.805 | 4.6 | 4.647 | 114.735 | 0.82582
22.7 | 5.939 | 5 | 5.025 | 114.832 | 0.76341 | 22.6 | 6.78 | 4.6 | 4.669 | 114.744 | 0.8236
22.8 | 5.934 | 5 | 5.033 | 114.8593 | 0.76263 | 22.7 | 6.789 | 4.6 | 4.652 | 114.7177 | 0.82492
22.9 | 5.925 | 5 | 5.043 | 114.848 | 0.76151 | 22.8 | 6.797 | 4.6 | 4.642 | 114.7247 | 0.82579
23 | 5.917 | 5 | 5.049 | 114.8207 | 0.7607 | 22.9 | 6.804 | 4.6 | 4.633 | 114.743 | 0.82657
23.1 | 5.908 | 5 | 5.06 | 114.8227 | 0.75951 | 23 | 6.812 | 4.6 | 4.624 | 114.763 | 0.82739
23.2 | 5.925 | 5 | 5.049 | 114.8423 | 0.76113 | 23.1 | 6.773 | 4.6 | 4.649 | 114.759 | 0.82446
23.3 | 5.924 | 5 | 5.054 | 114.8573 | 0.76076 | 23.2 | 6.769 | 4.6 | 4.645 | 114.736 | 0.82454
23.4 | 5.921 | 5 | 5.056 | 114.8463 | 0.76047 | 23.3 | 6.775 | 4.6 | 4.637 | 114.7383 | 0.82522
23.5 | 5.92 | 5 | 5.056 | 114.8463 | 0.76042 | 23.4 | 6.779 | 4.6 | 4.627 | 114.7097 | 0.82595
23.6 | 5.915 | 5 | 5.061 | 114.8303 | 0.75983 | 23.5 | 6.765 | 4.6 | 4.638 | 114.7367 | 0.82478
23.7 | 5.911 | 5 | 5.064 | 114.8153 | 0.75942 | 23.6 | 6.747 | 4.6 | 4.65 | 114.7413 | 0.82339
23.8 | 5.908 | 5 | 5.066 | 114.8047 | 0.75913 | 23.7 | 6.755 | 4.6 | 4.637 | 114.726 | 0.82444
23.9 | 5.903 | 5 | 5.073 | 114.807 | 0.75841 | 23.8 | 6.761 | 4.6 | 4.629 | 114.7357 | 0.82513
24 | 5.897 | 5 | 5.082 | 114.8343 | 0.75751 | 23.9 | 6.762 | 4.6 | 4.628 | 114.7403 | 0.82523
24.1 | 5.898 | 5 | 5.058 | 114.8207 | 0.75909 | 24 | 6.764 | 4.6 | 4.626 | 114.7387 | 0.82542
24.2 | 5.902 | 5 | 5.033 | 114.8183 | 0.7609 | 24.1 | 6.764 | 4.6 | 4.626 | 114.7387 | 0.82542
24.3 | 5.898 | 5 | 5.035 | 114.823 | 0.76056 | 24.2 | 6.766 | 4.6 | 4.624 | 114.7527 | 0.82561
24.4 | 5.904 | 5 | 5.015 | 114.8297 | 0.76216 | 24.3 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.7627 | 0.82565
24.5 | 5.901 | 5 | 5.019 | 114.826 | 0.76174 | 24.4 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.7627 | 0.82565
24.6 | 5.901 | 5 | 5.019 | 114.8267 | 0.76174 | 24.5 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.763 | 0.82565
24.7 | 5.897 | 5 | 5.025 | 114.8437 | 0.76114 | 24.6 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.763 | 0.82565
24.8 | 5.89 | 5 | 5.033 | 114.8437 | 0.76025 | 24.7 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.763 | 0.82565
24.9 | 5.883 | 5 | 5.043 | 114.854 | 0.75923 | 24.8 | 6.767 | 4.6 | 4.624 | 114.7633 | 0.82565
25 | 5.878 | 5 | 5.02 | 114.8297 | 0.76042 | 24.9 | 6.769 | 4.6 | 4.622 | 114.7703 | 0.82584
25.1 | 5.871 | 5 | 5.018 | 114.8417 | 0.76017 | 25 | 6.772 | 4.6 | 4.619 | 114.7793 | 0.82613
25.2 | 5.863 | 5 | 5.028 | 114.8513 | 0.75909 | 25.1 | 6.755 | 4.6 | 4.626 | 114.7817 | 0.82507
25.3 | 5.854 | 5 | 5.04 | 114.8643 | 0.75783 | 25.2 | 6.737 | 4.6 | 4.633 | 114.7917 | 0.82397
25.4 | 5.848 | 5 | 5.046 | 114.856 | 0.75711 | 25.3 | 6.737 | 4.6 | 4.633 | 114.7917 | 0.82397
25.5 | 5.846 | 5 | 5.034 | 114.826 | 0.75777 | 25.4 | 6.745 | 4.6 | 4.626 | 114.8153 | 0.82468
25.6 | 5.849 | 5 | 5.026 | 114.822 | 0.75845 | 25.5 | 6.748 | 4.6 | 4.62 | 114.806 | 0.82514
25.7 | 5.849 | 5 | 5.027 | 114.8307 | 0.75839 | 25.6 | 6.754 | 4.6 | 4.607 | 114.778 | 0.82611
25.8 | 5.848 | 5 | 5.028 | 114.835 | 0.75827 | 25.7 | 6.741 | 4.6 | 4.601 | 114.7737 | 0.82595
25.9 | 5.846 | 5 | 5.03 | 114.8277 | 0.75803 | 25.8 | 6.704 | 4.6 | 4.601 | 114.7587 | 0.8245
26 | 5.844 | 5 | 5.032 | 114.825 | 0.75779 | 25.9 | 6.71 | 4.6 | 4.593 | 114.7653 | 0.8252
26.1 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8123 | 0.75738 | 26 | 6.711 | 4.6 | 4.591 | 114.762 | 0.82535
26.2 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.1 | 6.68 | 4.6 | 4.582 | 114.7643 | 0.82465
26.3 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.2 | 6.674 | 4.6 | 4.577 | 114.7527 | 0.8247
26.4 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.3 | 6.674 | 4.6 | 4.577 | 114.7527 | 0.8247
26.5 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.4 | 6.636 | 4.6 | 4.597 | 114.7547 | 0.82203
26.6 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.5 | 6.642 | 4.6 | 4.592 | 114.791 | 0.82256
26.7 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.6 | 6.646 | 4.6 | 4.589 | 114.819 | 0.82289
26.8 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.7 | 6.646 | 4.6 | 4.589 | 114.8187 | 0.82289
26.9 | 5.84 | 5 | 5.035 | 114.8087 | 0.75738 | 26.8 | 6.646 | 4.6 | 4.589 | 114.8187 | 0.82289
27 | 5.839 | 5 | 5.036 | 114.805 | 0.75726 | 26.9 | 6.647 | 4.6 | 4.587 | 114.8113 | 0.82305
27.1 | 5.83 | 5 | 5.046 | 114.8047 | 0.75612 | 27 | 6.646 | 4.6 | 4.584 | 114.7857 | 0.82318
27.2 | 5.826 | 5 | 5.052 | 114.8173 | 0.75551 | 27.1 | 6.646 | 4.6 | 4.584 | 114.7827 | 0.82318
27.3 | 5.82 | 5 | 5.061 | 114.8337 | 0.7546 | 27.2 | 6.646 | 4.6 | 4.584 | 114.7827 | 0.82318
27.4 | 5.811 | 5 | 5.068 | 114.8137 | 0.75364 | 27.3 | 6.646 | 4.6 | 4.584 | 114.7827 | 0.82318
27.5 | 5.808 | 5 | 5.071 | 114.7997 | 0.75328 | 27.4 | 6.646 | 4.6 | 4.584 | 114.7827 | 0.82318
[6 empty] | 27.5 | 6.646 | 4.6 | 4.589 | 114.813 | 0.82289
[6 empty] | 27.6 | 6.646 | 4.6 | 4.595 | 114.8653 | 0.82254
[6 empty] | 27.7 | 6.646 | 4.6 | 4.595 | 114.8653 | 0.82254
[6 empty] | 27.8 | 6.646 | 4.6 | 4.595 | 114.8653 | 0.82254
[6 empty] | 27.9 | 6.646 | 4.6 | 4.595 | 114.8653 | 0.82254
[6 empty] | 28 | 6.645 | 4.6 | 4.596 | 114.8673 | 0.82245
[6 empty] | 28.1 | 6.639 | 4.6 | 4.604 | 114.8587 | 0.82174
[6 empty] | 28.2 | 6.636 | 4.6 | 4.606 | 114.8343 | 0.82151
[6 empty] | 28.3 | 6.636 | 4.6 | 4.606 | 114.8343 | 0.82151
[6 empty] | 28.4 | 6.635 | 4.6 | 4.608 | 114.843 | 0.82135
[6 empty] | 28.5 | 6.63 | 4.6 | 4.616 | 114.847 | 0.82068
[6 empty] | 28.6 | 6.629 | 4.6 | 4.619 | 114.8653 | 0.82047
[6 empty] | 28.7 | 6.627 | 4.6 | 4.62 | 114.8547 | 0.82033
[6 empty] | 28.8 | 6.626 | 4.6 | 4.621 | 114.8407 | 0.82023
[6 empty] | 28.9 | 6.617 | 4.6 | 4.629 | 114.8097 | 0.8194
[6 empty] | 29 | 6.616 | 4.6 | 4.633 | 114.8203 | 0.81913
[6 empty] | 29.1 | 6.615 | 4.6 | 4.634 | 114.8253 | 0.81903
[6 empty] | 29.2 | 6.609 | 4.6 | 4.648 | 114.8593 | 0.81797
[6 empty] | 29.3 | 6.6 | 4.6 | 4.664 | 114.8863 | 0.81667
[6 empty] | 29.4 | 6.589 | 4.6 | 4.674 | 114.8863 | 0.81563
[6 empty] | 29.5 | 6.603 | 4.6 | 4.603 | 114.9163 | 0.82035
[6 empty] | 29.6 | 6.592 | 4.6 | 4.6 | 114.889 | 0.82007
[6 empty] | 29.7 | 6.597 | 4.6 | 4.574 | 114.9107 | 0.82179
[6 empty] | 29.8 | 6.589 | 4.6 | 4.583 | 114.933 | 0.82094
[6 empty] | 29.9 | 6.571 | 4.6 | 4.612 | 114.957 | 0.81851
[6 empty] | 30 | 6.553 | 4.6 | 4.632 | 114.919 | 0.81659
[6 empty] | 30.1 | 6.554 | 4.6 | 4.641 | 114.9387 | 0.81611
[6 empty] | 30.2 | 6.573 | 4.6 | 4.629 | 114.9217 | 0.8176
[6 empty] | 30.3 | 6.574 | 4.6 | 4.63 | 114.948 | 0.81758
[6 empty] | 30.4 | 6.578 | 4.6 | 4.617 | 114.9567 | 0.81851
[6 empty] | 30.5 | 6.58 | 4.6 | 4.596 | 114.9423 | 0.81982
[6 empty] | 30.6 | 6.566 | 4.6 | 4.616 | 114.94 | 0.81807
[6 empty] | 30.7 | 6.55 | 4.6 | 4.64 | 114.9473 | 0.816
[6 empty] | 30.8 | 6.551 | 4.6 | 4.615 | 114.9543 | 0.81751
[6 empty] | 30.9 | 6.563 | 4.6 | 4.558 | 114.9493 | 0.82135
[6 empty] | 31 | 6.547 | 4.6 | 4.579 | 114.9483 | 0.81946
[6 empty] | 31.1 | 6.529 | 4.6 | 4.606 | 114.947 | 0.81713
[6 empty] | 31.2 | 6.536 | 4.6 | 4.613 | 114.985 | 0.81701
[6 empty] | 31.3 | 6.525 | 4.6 | 4.632 | 114.988 | 0.81543
[6 empty] | 31.4 | 6.512 | 4.6 | 4.651 | 114.9953 | 0.81376
[6 empty] | 31.5 | 6.522 | 4.6 | 4.655 | 114.97 | 0.81394

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 8% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 8.696% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 7.121 | 4.6 | 4.619 | 115.0093 | 0.83896 | 0 | 7.107 | 5 | 5.044 | 115.0973 | 0.81549
0.1 | 7.123 | 4.6 | 4.611 | 114.9713 | 0.83946 | 0.1 | 7.107 | 5 | 5.047 | 115.1197 | 0.81533
0.2 | 7.129 | 4.6 | 4.605 | 114.99 | 0.83999 | 0.2 | 7.097 | 5 | 5.056 | 115.088 | 0.81445
0.3 | 7.131 | 4.6 | 4.602 | 114.997 | 0.84022 | 0.3 | 7.094 | 5 | 5.059 | 115.0703 | 0.81418
0.4 | 7.134 | 4.6 | 4.598 | 115.002 | 0.84054 | 0.4 | 7.092 | 5 | 5.064 | 115.0887 | 0.81383
0.5 | 7.14 | 4.6 | 4.588 | 114.991 | 0.84129 | 0.5 | 7.089 | 5 | 5.074 | 115.1273 | 0.81317
0.6 | 7.142 | 4.6 | 4.582 | 114.9723 | 0.84168 | 0.6 | 7.084 | 5 | 5.079 | 115.123 | 0.8127
0.7 | 7.142 | 4.6 | 4.581 | 114.968 | 0.84173 | 0.7 | 7.076 | 5 | 5.069 | 115.0867 | 0.81293
0.8 | 7.151 | 4.6 | 4.568 | 114.9663 | 0.84273 | 0.8 | 7.071 | 5 | 5.054 | 115.1033 | 0.81355
0.9 | 7.121 | 4.6 | 4.58 | 114.9697 | 0.84106 | 0.9 | 7.066 | 5 | 5.061 | 115.1097 | 0.81298
1 | 7.109 | 4.6 | 4.584 | 114.9697 | 0.84043 | 1 | 7.072 | 5 | 5.02 | 115.1027 | 0.81544
1.1 | 7.113 | 4.6 | 4.581 | 114.9783 | 0.84073 | 1.1 | 7.066 | 5 | 5.018 | 115.1007 | 0.81532
1.2 | 7.115 | 4.6 | 4.579 | 114.986 | 0.84091 | 1.2 | 7.066 | 5 | 5.016 | 115.115 | 0.81543
1.3 | 7.118 | 4.6 | 4.575 | 114.9943 | 0.84122 | 1.3 | 7.065 | 5 | 5.002 | 115.0947 | 0.81615
1.4 | 7.119 | 4.6 | 4.574 | 115.0013 | 0.84131 | 1.4 | 7.059 | 5 | 5.01 | 115.092 | 0.81549
1.5 | 7.124 | 4.6 | 4.569 | 115.024 | 0.84175 | 1.5 | 7.056 | 5 | 5.018 | 115.1253 | 0.81493
1.6 | 7.129 | 4.6 | 4.562 | 115.0323 | 0.8423 | 1.6 | 7.059 | 5 | 5.017 | 115.1163 | 0.8151
1.7 | 7.13 | 4.6 | 4.557 | 115.009 | 0.8426 | 1.7 | 7.068 | 5 | 5.008 | 115.083 | 0.81594
1.8 | 7.133 | 4.6 | 4.548 | 114.9957 | 0.84319 | 1.8 | 7.063 | 5 | 5.016 | 115.0817 | 0.81531
1.9 | 7.082 | 4.6 | 4.587 | 114.9863 | 0.83933 | 1.9 | 7.056 | 5 | 5.029 | 115.1017 | 0.81433
2 | 7.069 | 4.6 | 4.6 | 114.9663 | 0.83816 | 2 | 7.044 | 5 | 5.042 | 115.083 | 0.81316
2.1 | 7.074 | 4.6 | 4.592 | 114.9737 | 0.83877 | 2.1 | 7.047 | 5 | 5.05 | 115.102 | 0.81284
2.2 | 7.083 | 4.6 | 4.583 | 115.0003 | 0.83958 | 2.2 | 7.085 | 5 | 5.028 | 115.132 | 0.81551
2.3 | 7.077 | 4.6 | 4.6 | 115.0083 | 0.83845 | 2.3 | 7.12 | 5 | 4.972 | 115.094 | 0.81988
2.4 | 7.077 | 4.6 | 4.597 | 114.9637 | 0.83861 | 2.4 | 7.11 | 5 | 4.991 | 115.131 | 0.81847
2.5 | 7.079 | 4.6 | 4.594 | 114.956 | 0.83884 | 2.5 | 7.101 | 5 | 5.003 | 115.1283 | 0.81748
2.6 | 7.087 | 4.6 | 4.585 | 114.982 | 0.83961 | 2.6 | 7.092 | 5 | 5.02 | 115.1587 | 0.81621
2.7 | 7.093 | 4.6 | 4.574 | 114.9793 | 0.84041 | 2.7 | 7.081 | 5 | 5.03 | 115.1253 | 0.81525
2.8 | 7.101 | 4.6 | 4.564 | 114.9933 | 0.84123 | 2.8 | 7.085 | 5 | 5.016 | 115.1377 | 0.81616
2.9 | 7.109 | 4.6 | 4.549 | 114.975 | 0.84231 | 2.9 | 7.093 | 5 | 4.989 | 115.1353 | 0.81794
3 | 7.12 | 4.6 | 4.535 | 114.9903 | 0.84344 | 3 | 7.089 | 5 | 4.993 | 115.1177 | 0.81757
3.1 | 7.127 | 4.6 | 4.526 | 115.015 | 0.84416 | 3.1 | 7.087 | 5 | 4.995 | 115.1083 | 0.81738
3.2 | 7.124 | 4.6 | 4.528 | 114.9497 | 0.84395 | 3.2 | 7.08 | 5 | 5.002 | 115.0893 | 0.81673
3.3 | 7.126 | 4.6 | 4.532 | 114.9573 | 0.84381 | 3.3 | 7.078 | 5 | 5.005 | 115.0917 | 0.81649
3.4 | 7.115 | 4.6 | 4.548 | 114.978 | 0.84257 | 3.4 | 7.078 | 5 | 5.005 | 115.0917 | 0.81649
3.5 | 7.111 | 4.6 | 4.554 | 114.9907 | 0.84211 | 3.5 | 7.078 | 5 | 5.005 | 115.0917 | 0.81649
3.6 | 7.115 | 4.6 | 4.545 | 114.977 | 0.84273 | 3.6 | 7.073 | 5 | 5.011 | 115.0863 | 0.81597
3.7 | 7.117 | 4.6 | 4.547 | 114.9497 | 0.84269 | 3.7 | 7.07 | 5 | 5.014 | 115.0773 | 0.81569
3.8 | 7.121 | 4.6 | 4.572 | 114.9707 | 0.84149 | 3.8 | 7.069 | 5 | 5.019 | 115.097 | 0.81538
3.9 | 7.126 | 4.6 | 4.563 | 114.9683 | 0.84214 | 3.9 | 7.065 | 5 | 5.026 | 115.115 | 0.81485
4 | 7.121 | 4.6 | 4.582 | 114.9387 | 0.84095 | 4 | 7.06 | 5 | 5.033 | 115.1123 | 0.81427
4.1 | 7.118 | 4.6 | 4.597 | 114.947 | 0.84004 | 4.1 | 7.055 | 5 | 5.039 | 115.104 | 0.81375
4.2 | 7.128 | 4.6 | 4.585 | 114.975 | 0.84103 | 4.2 | 7.074 | 5 | 5 | 115.0933 | 0.81661
4.3 | 7.092 | 4.6 | 4.618 | 114.9463 | 0.838 | 4.3 | 7.081 | 5 | 4.984 | 115.0667 | 0.81775
4.4 | 7.075 | 4.6 | 4.666 | 114.9753 | 0.8348 | 4.4 | 7.074 | 5 | 4.996 | 115.082 | 0.81683
4.5 | 7.08 | 4.6 | 4.657 | 114.965 | 0.83547 | 4.5 | 7.068 | 5 | 5.007 | 115.1047 | 0.816
4.6 | 7.088 | 4.6 | 4.644 | 114.953 | 0.83645 | 4.6 | 7.059 | 5 | 5.018 | 115.0983 | 0.81505
4.7 | 7.096 | 4.6 | 4.632 | 114.9567 | 0.83739 | 4.7 | 7.053 | 5 | 5.031 | 115.129 | 0.81411
4.8 | 7.106 | 4.6 | 4.621 | 114.988 | 0.83833 | 4.8 | 7.044 | 5 | 5.041 | 115.1073 | 0.81321
4.9 | 7.109 | 4.6 | 4.606 | 114.927 | 0.83924 | 4.9 | 7.04 | 5 | 5.046 | 115.1063 | 0.81278
5 | 7.116 | 4.6 | 4.599 | 114.9407 | 0.83986 | 5 | 7.037 | 5 | 5.043 | 115.099 | 0.81283
5.1 | 7.122 | 4.6 | 4.593 | 114.9633 | 0.8404 | 5.1 | 7.041 | 5 | 5.028 | 115.0867 | 0.8138
5.2 | 7.129 | 4.6 | 4.586 | 114.9867 | 0.84101 | 5.2 | 7.037 | 5 | 5.034 | 115.0883 | 0.81332
5.3 | 7.136 | 4.6 | 4.575 | 114.993 | 0.84184 | 5.3 | 7.037 | 5 | 5.037 | 115.1 | 0.81316
5.4 | 7.11 | 4.6 | 4.579 | 114.9683 | 0.84073 | 5.4 | 7.03 | 5 | 5.042 | 115.076 | 0.81261
5.5 | 7.097 | 4.6 | 4.589 | 114.982 | 0.83974 | 5.5 | 7.028 | 5 | 5.044 | 115.069 | 0.81242
5.6 | 7.089 | 4.6 | 4.601 | 114.9933 | 0.83881 | 5.6 | 7.025 | 5 | 5.046 | 115.0517 | 0.81219
5.7 | 7.097 | 4.6 | 4.591 | 114.9907 | 0.83963 | 5.7 | 7.025 | 5 | 5.046 | 115.0473 | 0.81219
5.8 | 7.103 | 4.6 | 4.617 | 114.986 | 0.83844 | 5.8 | 7.025 | 5 | 5.046 | 115.0473 | 0.81219
5.9 | 7.11 | 4.6 | 4.603 | 114.9657 | 0.83944 | 5.9 | 7.025 | 5 | 5.046 | 115.0473 | 0.81219
6 | 7.121 | 4.6 | 4.59 | 114.9937 | 0.84052 | 6 | 7.034 | 5 | 5.04 | 115.05 | 0.81287
6.1 | 7.122 | 4.6 | 4.596 | 114.965 | 0.84023 | 6.1 | 7.071 | 5 | 5.026 | 115.0517 | 0.81508
6.2 | 7.122 | 4.6 | 4.615 | 114.9767 | 0.83921 | 6.2 | 7.079 | 5 | 5.025 | 115.0517 | 0.81544
6.3 | 7.128 | 4.6 | 4.601 | 114.944 | 0.84017 | 6.3 | 7.079 | 5 | 5.025 | 115.0507 | 0.81544
6.4 | 7.135 | 4.6 | 4.59 | 114.969 | 0.84101 | 6.4 | 7.073 | 5 | 5.031 | 115.037 | 0.81488
6.5 | 7.081 | 4.6 | 4.643 | 114.9613 | 0.83626 | 6.5 | 7.073 | 5 | 5.032 | 115.04 | 0.81483
6.6 | 7.061 | 5 | 4.675 | 114.974 | 0.83381 | 6.6 | 7.069 | 5 | 5.04 | 115.0597 | 0.81424
6.7 | 7.06 | 5 | 4.69 | 114.9767 | 0.83296 | 6.7 | 7.068 | 5 | 5.042 | 115.059 | 0.81409
6.8 | 7.055 | 5 | 4.717 | 114.9683 | 0.83131 | 6.8 | 7.065 | 5 | 5.047 | 115.0713 | 0.8137
6.9 | 7.057 | 5 | 4.75 | 114.965 | 0.82958 | 6.9 | 7.064 | 5 | 5.049 | 115.0747 | 0.81355
7 | 7.065 | 5 | 4.741 | 114.9857 | 0.83036 | 7 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.0873 | 0.81345
7.1 | 7.071 | 5 | 4.734 | 114.9997 | 0.83096 | 7.1 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.0873 | 0.81345
7.2 | 7.076 | 5 | 4.727 | 115.0073 | 0.83153 | 7.2 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.0873 | 0.81345
7.3 | 7.082 | 5 | 4.719 | 115.0097 | 0.83218 | 7.3 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.0873 | 0.81345
7.4 | 7.09 | 5 | 4.711 | 115.036 | 0.8329 | 7.4 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.087 | 0.81345
7.5 | 7.094 | 5 | 4.704 | 115.0337 | 0.83342 | 7.5 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.087 | 0.81345
7.6 | 7.085 | 5 | 4.744 | 114.994 | 0.83093 | 7.6 | 7.064 | 5 | 5.051 | 115.0837 | 0.81345
7.7 | 7.059 | 5 | 4.842 | 115.0227 | 0.82464 | 7.7 | 7.064 | 5 | 5.044 | 115.0433 | 0.81383
7.8 | 7.053 | 5 | 4.86 | 114.9857 | 0.82344 | 7.8 | 7.069 | 5 | 5.038 | 115.0497 | 0.81435
7.9 | 7.065 | 5 | 4.847 | 115.01 | 0.8246 | 7.9 | 7.073 | 5 | 5.034 | 115.064 | 0.81472
8 | 7.073 | 5 | 4.831 | 114.975 | 0.82577 | 8 | 7.077 | 5 | 5.029 | 115.062 | 0.81515
8.1 | 7.084 | 5 | 4.815 | 114.983 | 0.82704 | 8.1 | 7.08 | 5 | 5.019 | 115.024 | 0.81581
8.2 | 7.093 | 5 | 4.799 | 114.9593 | 0.82824 | 8.2 | 7.081 | 5 | 5.016 | 115.0113 | 0.81601
8.3 | 7.105 | 5 | 4.783 | 114.983 | 0.82955 | 8.3 | 7.09 | 5 | 5.006 | 115.019 | 0.8169
8.4 | 7.115 | 5 | 4.769 | 114.9827 | 0.83066 | 8.4 | 7.093 | 5 | 5.002 | 115.029 | 0.81723
8.5 | 7.124 | 5 | 4.759 | 115.007 | 0.83153 | 8.5 | 7.1 | 5 | 4.994 | 115.04 | 0.81793
8.6 | 7.1 | 5 | 4.867 | 115.0123 | 0.82481 | 8.6 | 7.106 | 5 | 4.987 | 115.0573 | 0.81854
8.7 | 7.084 | 5 | 4.927 | 115.007 | 0.82096 | 8.7 | 7.112 | 5 | 4.975 | 115.0313 | 0.81942
8.8 | 7.09 | 5 | 4.917 | 114.995 | 0.82173 | 8.8 | 7.115 | 5 | 4.966 | 115 | 0.82002
8.9 | 7.097 | 5 | 4.91 | 115.0147 | 0.82237 | 8.9 | 7.118 | 5 | 4.963 | 115.007 | 0.82029
9 | 7.1 | 5 | 4.907 | 115.0237 | 0.82265 | 9 | 7.124 | 5 | 4.957 | 115.0257 | 0.82084
9.1 | 7.108 | 5 | 4.898 | 115.05 | 0.82343 | 9.1 | 7.128 | 5 | 4.953 | 115.0413 | 0.82121
9.2 | 7.109 | 5 | 4.895 | 115.0447 | 0.82363 | 9.2 | 7.108 | 5 | 4.97 | 115.0433 | 0.81954
9.3 | 7.112 | 5 | 4.889 | 115.021 | 0.82407 | 9.3 | 7.081 | 5 | 4.991 | 115.037 | 0.81737
9.4 | 7.118 | 5 | 4.883 | 115.043 | 0.82462 | 9.4 | 7.073 | 5 | 4.993 | 115.025 | 0.81695
9.5 | 7.122 | 5 | 4.878 | 115.0553 | 0.82503 | 9.5 | 7.038 | 5 | 5.021 | 115.003 | 0.81407
9.6 | 7.123 | 5 | 4.875 | 115.0467 | 0.82523 | 9.6 | 7.043 | 5 | 5.013 | 114.9887 | 0.8147
9.7 | 7.128 | 5 | 4.862 | 114.998 | 0.82612 | 9.7 | 7.034 | 5 | 5.028 | 115.0107 | 0.81353
9.8 | 7.131 | 5 | 4.859 | 115.003 | 0.82639 | 9.8 | 7.03 | 5 | 5.037 | 115.0303 | 0.81288
9.9 | 7.142 | 5 | 4.85 | 115.0557 | 0.82728 | 9.9 | 7.03 | 5 | 5.037 | 115.0303 | 0.81288
10 | 7.138 | 5 | 4.863 | 115.0513 | 0.82643 | 10 | 7.03 | 5 | 5.036 | 115.033 | 0.81294
10.1 | 7.121 | 5 | 4.911 | 115.0013 | 0.82321 | 10.1 | 7.038 | 5 | 5.025 | 115.036 | 0.81385
10.2 | 7.108 | 5 | 4.933 | 114.998 | 0.82154 | 10.2 | 7.041 | 5 | 5.023 | 115.0397 | 0.81408
10.3 | 7.109 | 5 | 4.971 | 115.0053 | 0.81952 | 10.3 | 7.041 | 5 | 5.023 | 115.0397 | 0.81408
10.4 | 7.121 | 5 | 4.966 | 115.0587 | 0.82024 | 10.4 | 7.041 | 5 | 5.023 | 115.0397 | 0.81408
10.5 | 7.122 | 5 | 4.965 | 115.0647 | 0.82033 | 10.5 | 7.041 | 5 | 5.021 | 115.038 | 0.81419
10.6 | 7.131 | 5 | 4.953 | 115.0767 | 0.82132 | 10.6 | 7.044 | 5 | 5.018 | 115.04 | 0.81447
10.7 | 7.133 | 5 | 4.949 | 115.0647 | 0.82161 | 10.7 | 7.045 | 5 | 5.017 | 115.0433 | 0.81456
10.8 | 7.139 | 5 | 4.936 | 115.0313 | 0.82254 | 10.8 | 7.045 | 5 | 5.017 | 115.0447 | 0.81456
10.9 | 7.14 | 5 | 4.932 | 115.0143 | 0.82279 | 10.9 | 7.051 | 5 | 5.01 | 115.0617 | 0.81518
11 | 7.144 | 5 | 4.925 | 115.0073 | 0.82331 | 11 | 7.055 | 5 | 5.006 | 115.0643 | 0.81555
11.1 | 7.146 | 5 | 4.923 | 115.017 | 0.8235 | 11.1 | 7.055 | 5 | 5.006 | 115.0643 | 0.81555
11.2 | 7.149 | 5 | 4.921 | 115.0347 | 0.82372 | 11.2 | 7.056 | 5 | 5.002 | 115.051 | 0.81581
11.3 | 7.151 | 5 | 4.92 | 115.0437 | 0.82384 | 11.3 | 7.06 | 5 | 4.992 | 115.0163 | 0.81651
11.4 | 7.153 | 5 | 4.92 | 115.061 | 0.82392 | 11.4 | 7.068 | 5 | 4.984 | 115.0447 | 0.81725
11.5 | 7.147 | 5 | 4.925 | 115.061 | 0.82343 | 11.5 | 7.074 | 5 | 4.976 | 115.0447 | 0.81792
11.6 | 7.13 | 5 | 4.942 | 115.061 | 0.82188 | 11.6 | 7.079 | 5 | 4.968 | 115.0313 | 0.81854
11.7 | 7.133 | 5 | 4.939 | 115.074 | 0.82215 | 11.7 | 7.083 | 5 | 4.958 | 115.0097 | 0.81924
11.8 | 7.134 | 5 | 4.938 | 115.0813 | 0.82224 | 11.8 | 7.09 | 5 | 4.948 | 115.0063 | 0.82005
11.9 | 7.134 | 5 | 4.938 | 115.0813 | 0.82224 | 11.9 | 7.098 | 5 | 4.938 | 115.018 | 0.82089
12 | 7.137 | 5 | 4.931 | 115.0577 | 0.82273 | 12 | 7.102 | 5 | 4.932 | 115.0103 | 0.82137
12.1 | 7.138 | 5 | 4.927 | 115.0393 | 0.82298 | 12.1 | 7.108 | 4.6 | 4.919 | 114.9803 | 0.8223
12.2 | 7.138 | 5 | 4.927 | 115.0393 | 0.82298 | 12.2 | 7.117 | 4.6 | 4.908 | 114.99 | 0.82323
12.3 | 7.101 | 5 | 4.957 | 115.0297 | 0.81997 | 12.3 | 7.121 | 4.6 | 4.893 | 114.9623 | 0.82419
12.4 | 7.088 | 5 | 4.968 | 115.025 | 0.81888 | 12.4 | 7.101 | 4.6 | 4.89 | 114.9813 | 0.82361
12.5 | 7.096 | 5 | 4.962 | 115.0593 | 0.81951 | 12.5 | 7.111 | 4.6 | 4.88 | 115.0103 | 0.82452
12.6 | 7.082 | 5 | 4.97 | 115.0697 | 0.81855 | 12.6 | 7.123 | 4.6 | 4.863 | 115.022 | 0.82588
12.7 | 7.06 | 5 | 4.98 | 115.0617 | 0.81716 | 12.7 | 7.133 | 4.6 | 4.845 | 114.9933 | 0.82722
12.8 | 7.064 | 5 | 4.968 | 115.023 | 0.81797 | 12.8 | 7.148 | 4.6 | 4.824 | 115.001 | 0.8289
12.9 | 7.067 | 5 | 4.965 | 115.0247 | 0.81825 | 12.9 | 7.157 | 4.6 | 4.806 | 114.9703 | 0.83019
13 | 7.076 | 5 | 4.958 | 115.0613 | 0.81897 | 13 | 7.136 | 4.6 | 4.822 | 114.988 | 0.82857
13.1 | 7.08 | 5 | 4.95 | 115.06 | 0.81956 | 13.1 | 7.125 | 4.6 | 4.824 | 114.954 | 0.82806
13.2 | 7.07 | 5 | 4.952 | 114.999 | 0.81907 | 13.2 | 7.133 | 4.6 | 4.814 | 114.9713 | 0.82889
13.3 | 7.071 | 5 | 4.95 | 115.024 | 0.81922 | 13.3 | 7.115 | 4.6 | 4.813 | 114.9953 | 0.82829
13.4 | 7.079 | 5 | 4.938 | 115.0213 | 0.82017 | 13.4 | 7.113 | 4.6 | 4.806 | 114.9883 | 0.82859
13.5 | 7.084 | 5 | 4.929 | 115.0107 | 0.82085 | 13.5 | 7.092 | 4.6 | 4.81 | 114.9607 | 0.82761
13.6 | 7.083 | 5 | 4.948 | 115.0093 | 0.81978 | 13.6 | 7.081 | 4.6 | 4.811 | 114.9627 | 0.82715
13.7 | 7.071 | 5 | 4.972 | 114.9957 | 0.81802 | 13.7 | 7.091 | 4.6 | 4.799 | 114.9757 | 0.82817
13.8 | 7.073 | 5 | 4.971 | 114.9973 | 0.81815 | 13.8 | 7.1 | 4.6 | 4.785 | 114.9673 | 0.82925
13.9 | 7.081 | 5 | 4.981 | 115.0233 | 0.81791 | 13.9 | 7.105 | 4.6 | 4.776 | 114.9667 | 0.82992
14 | 7.082 | 5 | 5.007 | 115.022 | 0.81654 | 14 | 7.112 | 4.6 | 4.766 | 114.9663 | 0.83072
14.1 | 7.088 | 5 | 4.998 | 115.0263 | 0.81726 | 14.1 | 7.119 | 4.6 | 4.758 | 114.9947 | 0.8314
14.2 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0087 | 0.8176 | 14.2 | 7.125 | 4.6 | 4.752 | 115.0057 | 0.83194
14.3 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0077 | 0.8176 | 14.3 | 7.129 | 4.6 | 4.739 | 114.9607 | 0.83279
14.4 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0077 | 0.8176 | 14.4 | 7.132 | 4.6 | 4.736 | 114.962 | 0.83306
14.5 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0077 | 0.8176 | 14.5 | 7.138 | 4.6 | 4.73 | 114.9857 | 0.83359
14.6 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0077 | 0.8176 | 14.6 | 7.142 | 4.6 | 4.724 | 114.993 | 0.83406
14.7 | 7.09 | 5 | 4.993 | 115.0077 | 0.8176 | 14.7 | 7.147 | 4.6 | 4.712 | 114.959 | 0.83488
14.8 | 7.094 | 5 | 4.989 | 115.013 | 0.81797 | 14.8 | 7.142 | 4.6 | 4.724 | 114.9803 | 0.83406
14.9 | 7.1 | 5 | 4.982 | 115.032 | 0.81858 | 14.9 | 7.14 | 4.6 | 4.73 | 115.0023 | 0.83366
15 | 7.102 | 5 | 4.981 | 115.042 | 0.81871 | 15 | 7.144 | 4.6 | 4.723 | 114.9897 | 0.83418
15.1 | 7.101 | 5 | 4.982 | 115.042 | 0.81862 | 15.1 | 7.152 | 4.6 | 4.71 | 114.98 | 0.83516
15.2 | 7.097 | 5 | 5.008 | 115.0443 | 0.81706 | 15.2 | 7.159 | 4.6 | 4.698 | 114.966 | 0.83605
15.3 | 7.103 | 5 | 4.997 | 115.0303 | 0.81788 | 15.3 | 7.166 | 4.6 | 4.685 | 114.958 | 0.83699
15.4 | 7.104 | 5 | 4.996 | 115.026 | 0.81797 | 15.4 | 7.174 | 4.6 | 4.678 | 114.9937 | 0.83765
15.5 | 7.104 | 5 | 4.996 | 115.0253 | 0.81797 | 15.5 | 7.182 | 4.6 | 4.671 | 115.03 | 0.8383
15.6 | 7.108 | 5 | 4.986 | 115.0003 | 0.81867 | 15.6 | 7.131 | 4.6 | 4.704 | 115.03 | 0.83474
15.7 | 7.111 | 5 | 4.984 | 115.0117 | 0.81889 | 15.7 | 7.119 | 4.6 | 4.714 | 115.03 | 0.83378
15.8 | 7.113 | 5 | 4.982 | 115.0263 | 0.81908 | 15.8 | 7.114 | 4.6 | 4.719 | 115.007 | 0.83333
15.9 | 7.121 | 5 | 4.975 | 115.0457 | 0.81976 | 15.9 | 7.109 | 4.6 | 4.725 | 114.9953 | 0.83282
16 | 7.116 | 5 | 4.978 | 115.0457 | 0.8194 | 16 | 7.109 | 4.6 | 4.725 | 114.9957 | 0.83282
16.1 | 7.105 | 5 | 4.986 | 115.0317 | 0.81855 | 16.1 | 7.109 | 4.6 | 4.725 | 114.9957 | 0.83282
16.2 | 7.115 | 5 | 4.999 | 115.0033 | 0.81823 | 16.2 | 7.11 | 4.6 | 4.728 | 115.0293 | 0.8327
16.3 | 7.12 | 5 | 5.002 | 114.9857 | 0.81826 | 16.3 | 7.111 | 4.6 | 4.731 | 115.0637 | 0.83257
16.4 | 7.128 | 5 | 4.992 | 114.992 | 0.8191 | 16.4 | 7.114 | 4.6 | 4.722 | 115.0297 | 0.83317
16.5 | 7.13 | 5 | 4.991 | 115.012 | 0.81923 | 16.5 | 7.117 | 4.6 | 4.715 | 115.004 | 0.83365
16.6 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.036 | 0.81949 | 16.6 | 7.117 | 4.6 | 4.715 | 115.004 | 0.83365
16.7 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0367 | 0.81949 | 16.7 | 7.118 | 4.6 | 4.711 | 114.99 | 0.8339
16.8 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0367 | 0.81949 | 16.8 | 7.119 | 4.6 | 4.709 | 114.985 | 0.83405
16.9 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0367 | 0.81949 | 16.9 | 7.123 | 4.6 | 4.704 | 114.9957 | 0.83446
17 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0367 | 0.81949 | 17 | 7.124 | 4.6 | 4.703 | 115.0037 | 0.83455
17.1 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0367 | 0.81949 | 17.1 | 7.132 | 4.6 | 4.696 | 115.0363 | 0.83521
17.2 | 7.134 | 5 | 4.989 | 115.0377 | 0.81949 | 17.2 | 7.134 | 4.6 | 4.692 | 115.0353 | 0.83549
17.3 | 7.134 | 5 | 4.993 | 115.059 | 0.81928 | 17.3 | 7.137 | 4.6 | 4.682 | 114.9863 | 0.83614
17.4 | 7.133 | 5 | 4.994 | 115.0653 | 0.81918 | 17.4 | 7.145 | 4.6 | 4.672 | 115.0023 | 0.83696
17.5 | 7.128 | 5 | 5.001 | 115.066 | 0.81862 | 17.5 | 7.15 | 4.6 | 4.664 | 115.013 | 0.83756
17.6 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 17.6 | 7.12 | 4.6 | 4.662 | 114.99 | 0.83661
17.7 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 17.7 | 7.105 | 4.6 | 4.656 | 115.015 | 0.83641
17.8 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 17.8 | 7.107 | 4.6 | 4.654 | 115.0197 | 0.83659
17.9 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 17.9 | 7.111 | 4.6 | 4.645 | 115.0013 | 0.83721
18 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 18 | 7.113 | 4.6 | 4.641 | 114.988 | 0.8375
18.1 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 18.1 | 7.113 | 4.6 | 4.641 | 114.988 | 0.8375
18.2 | 7.127 | 5 | 5.002 | 115.0617 | 0.81852 | 18.2 | 7.113 | 4.6 | 4.641 | 114.988 | 0.8375
18.3 | 7.128 | 5 | 4.999 | 115.054 | 0.81872 | 18.3 | 7.116 | 4.6 | 4.637 | 114.9997 | 0.83782
18.4 | 7.133 | 5 | 4.989 | 115.0233 | 0.81945 | 18.4 | 7.12 | 4.6 | 4.633 | 115.0127 | 0.83817
18.5 | 7.134 | 5 | 4.985 | 115.0093 | 0.81971 | 18.5 | 7.123 | 4.6 | 4.63 | 115.0253 | 0.83844
18.6 | 7.115 | 5 | 4.993 | 115.0267 | 0.81856 | 18.6 | 7.124 | 4.6 | 4.628 | 115.0257 | 0.83858
18.7 | 7.107 | 5 | 4.998 | 115.0493 | 0.81798 | 18.7 | 7.111 | 4.6 | 4.627 | 115.0217 | 0.83818
18.8 | 7.107 | 5 | 4.998 | 115.0493 | 0.81798 | 18.8 | 7.063 | 4.6 | 4.638 | 115.0063 | 0.83589
18.9 | 7.108 | 5 | 4.998 | 115.0547 | 0.81802 | 18.9 | 7.064 | 4.6 | 4.634 | 114.993 | 0.83614
19 | 7.111 | 5 | 4.996 | 115.078 | 0.81824 | 19 | 7.064 | 4.6 | 4.634 | 114.993 | 0.83614
19.1 | 7.113 | 5 | 4.995 | 115.0883 | 0.81837 | 19.1 | 7.07 | 4.6 | 4.623 | 114.9827 | 0.83695
19.2 | 7.113 | 5 | 4.995 | 115.0887 | 0.81837 | 19.2 | 7.075 | 4.6 | 4.618 | 114.9963 | 0.8374
19.3 | 7.113 | 5 | 4.995 | 115.0887 | 0.81837 | 19.3 | 7.075 | 4.6 | 4.618 | 114.9967 | 0.8374
19.4 | 7.111 | 5 | 4.997 | 115.0767 | 0.81819 | 19.4 | 7.075 | 4.6 | 4.618 | 114.9967 | 0.8374
19.5 | 7.104 | 5 | 5.003 | 115.0503 | 0.8176 | 19.5 | 7.075 | 4.6 | 4.618 | 114.9967 | 0.8374
19.6 | 7.101 | 5 | 5.01 | 115.0723 | 0.8171 | 19.6 | 7.059 | 4.6 | 4.627 | 114.9987 | 0.83634
19.7 | 7.093 | 5 | 5.021 | 115.0753 | 0.8162 | 19.7 | 7.041 | 4.6 | 4.635 | 115.0187 | 0.83527
19.8 | 7.088 | 5 | 5.029 | 115.0843 | 0.81557 | 19.8 | 7.046 | 4.6 | 4.628 | 115.0257 | 0.83583
19.9 | 7.083 | 5 | 5.039 | 115.1057 | 0.81484 | 19.9 | 7.048 | 4.6 | 4.623 | 115.0097 | 0.83617
20 | 7.075 | 5 | 5.046 | 115.0723 | 0.81415 | 20 | 7.054 | 4.6 | 4.613 | 115.0007 | 0.83693
20.1 | 7.07 | 5 | 5.054 | 115.0817 | 0.81352 | 20.1 | 7.056 | 4.6 | 4.607 | 114.9887 | 0.83732
20.2 | 7.064 | 5 | 5.065 | 115.094 | 0.81268 | 20.2 | 7.06 | 4.6 | 4.597 | 114.948 | 0.83801
20.3 | 7.064 | 5 | 5.065 | 115.094 | 0.81268 | 20.3 | 7.064 | 4.6 | 4.592 | 114.9617 | 0.83842
20.4 | 7.061 | 5 | 5.068 | 115.0917 | 0.8124 | 20.4 | 7.066 | 4.6 | 4.589 | 114.9603 | 0.83866
20.5 | 7.056 | 5 | 5.074 | 115.0873 | 0.81188 | 20.5 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
20.6 | 7.052 | 5 | 5.08 | 115.084 | 0.81139 | 20.6 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
20.7 | 7.052 | 5 | 5.08 | 115.083 | 0.81139 | 20.7 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
20.8 | 7.09 | 5 | 5.057 | 115.083 | 0.81413 | 20.8 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
20.9 | 7.09 | 5 | 5.057 | 115.083 | 0.81413 | 20.9 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21 | 7.089 | 5 | 5.059 | 115.082 | 0.81398 | 21 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.1 | 7.084 | 5 | 5.066 | 115.0773 | 0.81341 | 21.1 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.2 | 7.084 | 5 | 5.066 | 115.0773 | 0.81341 | 21.2 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.3 | 7.084 | 5 | 5.066 | 115.0773 | 0.81341 | 21.3 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.4 | 7.076 | 5 | 5.078 | 115.0883 | 0.81244 | 21.4 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.5 | 7.072 | 5 | 5.082 | 115.0837 | 0.81207 | 21.5 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.6 | 7.062 | 5 | 5.093 | 115.0597 | 0.81108 | 21.6 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.7 | 7.081 | 5 | 5.074 | 115.0583 | 0.81286 | 21.7 | 7.067 | 4.6 | 4.588 | 114.9607 | 0.83874
21.8 | 7.077 | 5 | 5.079 | 115.0517 | 0.81243 | 21.8 | 7.07 | 4.6 | 4.586 | 114.9813 | 0.83896
21.9 | 7.077 | 5 | 5.082 | 115.0667 | 0.81227 | 21.9 | 7.077 | 4.6 | 4.58 | 115.0217 | 0.83953
22 | 7.071 | 5 | 5.09 | 115.0663 | 0.8116 | 22 | 7.079 | 4.6 | 4.575 | 115.0093 | 0.83987
22.1 | 7.076 | 5 | 5.082 | 115.081 | 0.81223 | 22.1 | 7.081 | 4.6 | 4.567 | 114.977 | 0.84037
22.2 | 7.085 | 5 | 5.063 | 115.075 | 0.81361 | 22.2 | 7.083 | 4.6 | 4.564 | 114.9697 | 0.8406
22.3 | 7.082 | 5 | 5.065 | 115.083 | 0.81338 | 22.3 | 7.093 | 4.6 | 4.555 | 115.0167 | 0.84144
22.4 | 7.084 | 5 | 5.048 | 115.1043 | 0.81439 | 22.4 | 7.095 | 4.6 | 4.554 | 115.0267 | 0.84156
22.5 | 7.076 | 5 | 5.057 | 115.0857 | 0.81359 | 22.5 | 7.097 | 4.6 | 4.547 | 115.0067 | 0.84201
22.6 | 7.069 | 5 | 5.064 | 115.062 | 0.81293 | 22.6 | 7.1 | 4.6 | 4.539 | 114.9783 | 0.84254
22.7 | 7.068 | 5 | 5.067 | 115.0707 | 0.81273 | 22.7 | 7.101 | 4.6 | 4.537 | 114.978 | 0.84268
22.8 | 7.064 | 5 | 5.076 | 115.099 | 0.81208 | 22.8 | 7.108 | 4.6 | 4.529 | 115 | 0.84335
22.9 | 7.059 | 5 | 5.082 | 115.0937 | 0.81156 | 22.9 | 7.108 | 4.6 | 4.537 | 115.0053 | 0.84292
23 | 7.058 | 5 | 5.045 | 115.0893 | 0.81354 | 23 | 7.112 | 4.6 | 4.581 | 115.0007 | 0.84069
23.1 | 7.049 | 5 | 5.047 | 115.0597 | 0.81308 | 23.1 | 7.118 | 4.6 | 4.573 | 114.985 | 0.84133
23.2 | 7.047 | 5 | 5.05 | 115.0593 | 0.81284 | 23.2 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.3 | 7.043 | 5 | 5.059 | 115.0903 | 0.81219 | 23.3 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.4 | 7.043 | 5 | 5.061 | 115.098 | 0.81208 | 23.4 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.5 | 7.039 | 5 | 5.064 | 115.0863 | 0.81176 | 23.5 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.6 | 7.038 | 5 | 5.065 | 115.08 | 0.81166 | 23.6 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.7 | 7.038 | 5 | 5.065 | 115.08 | 0.81166 | 23.7 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.8 | 7.038 | 5 | 5.065 | 115.08 | 0.81166 | 23.8 | 7.12 | 4.6 | 4.571 | 114.9867 | 0.84151
23.9 | 7.038 | 5 | 5.065 | 115.08 | 0.81166 | 23.9 | 7.12 | 4.6 | 4.572 | 114.9873 | 0.84145
24 | 7.033 | 5 | 5.07 | 115.063 | 0.81119 | 24 | 7.115 | 4.6 | 4.585 | 115.0303 | 0.84058
24.1 | 7.027 | 5 | 5.077 | 115.05 | 0.81057 | 24.1 | 7.114 | 4.6 | 4.588 | 115.04 | 0.84039
24.2 | 7.046 | 5 | 5.068 | 115.0707 | 0.81181 | 24.2 | 7.107 | 4.6 | 4.598 | 115.0353 | 0.83961
24.3 | 7.079 | 5 | 5.031 | 115.0713 | 0.81512 | 24.3 | 7.103 | 4.6 | 4.603 | 115.0337 | 0.8392
24.4 | 7.079 | 5 | 5.032 | 115.07 | 0.81506 | 24.4 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.031 | 0.83896
24.5 | 7.074 | 5 | 5.038 | 115.069 | 0.81454 | 24.5 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.031 | 0.83896
24.6 | 7.074 | 5 | 5.039 | 115.0693 | 0.81449 | 24.6 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.0303 | 0.83896
24.7 | 7.074 | 5 | 5.039 | 115.0693 | 0.81449 | 24.7 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.0303 | 0.83896
24.8 | 7.074 | 5 | 5.039 | 115.0683 | 0.81449 | 24.8 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.0303 | 0.83896
24.9 | 7.074 | 5 | 5.035 | 115.0417 | 0.81471 | 24.9 | 7.101 | 4.6 | 4.606 | 115.0313 | 0.83896
25 | 7.076 | 5 | 5.032 | 115.043 | 0.81495 | 25 | 7.107 | 4.6 | 4.595 | 115.0257 | 0.83977
25.1 | 7.076 | 5 | 5.032 | 115.0453 | 0.81495 | 25.1 | 7.108 | 4.6 | 4.592 | 115.0117 | 0.83996
25.2 | 7.076 | 5 | 5.032 | 115.0453 | 0.81495 | 25.2 | 7.108 | 4.6 | 4.592 | 115.0117 | 0.83996
25.3 | 7.075 | 5 | 5.033 | 115.0397 | 0.81485 | 25.3 | 7.108 | 4.6 | 4.592 | 115.0117 | 0.83996
25.4 | 7.071 | 5 | 5.037 | 115.0203 | 0.81448 | 25.4 | 7.108 | 4.6 | 4.592 | 115.0117 | 0.83996
25.5 | 7.066 | 5 | 5.044 | 115.0257 | 0.8139 | 25.5 | 7.111 | 4.6 | 4.592 | 115.0327 | 0.84007
25.6 | 7.066 | 5 | 5.045 | 115.0323 | 0.81385 | 25.6 | 7.112 | 4.6 | 4.59 | 115.0443 | 0.84021
25.7 | 7.066 | 5 | 5.045 | 115.0323 | 0.81385 | 25.7 | 7.114 | 4.6 | 4.588 | 115.0403 | 0.84039
25.8 | 7.073 | 5 | 5.04 | 115.0433 | 0.81439 | 25.8 | 7.113 | 4.6 | 4.589 | 115.0423 | 0.8403
25.9 | 7.088 | 5 | 5.027 | 115.0577 | 0.81568 | 25.9 | 7.108 | 4.6 | 4.596 | 115.0363 | 0.83975
26 | 7.088 | 5 | 5.027 | 115.0577 | 0.81568 | 26 | 7.106 | 4.6 | 4.599 | 115.0347 | 0.83952
26.1 | 7.088 | 5 | 5.027 | 115.0577 | 0.81568 | 26.1 | 7.103 | 4.6 | 4.602 | 115.032 | 0.83925
26.2 | 7.091 | 5 | 5.018 | 115.0323 | 0.81628 | 26.2 | 7.098 | 4.6 | 4.61 | 115.0243 | 0.83864
26.3 | 7.094 | 5 | 5.014 | 115.0223 | 0.81662 | 26.3 | 7.097 | 4.6 | 4.612 | 115.028 | 0.8385
26.4 | 7.097 | 5 | 5.011 | 115.0357 | 0.81689 | 26.4 | 7.095 | 4.6 | 4.615 | 115.027 | 0.83827
26.5 | 7.101 | 5 | 5.004 | 115.022 | 0.81743 | 26.5 | 7.093 | 4.6 | 4.619 | 115.0317 | 0.83798
26.6 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 26.6 | 7.088 | 4.6 | 4.628 | 115.0387 | 0.83732
26.7 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 26.7 | 7.087 | 4.6 | 4.629 | 115.047 | 0.83723
26.8 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 26.8 | 7.082 | 4.6 | 4.635 | 115.035 | 0.83673
26.9 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 26.9 | 7.076 | 4.6 | 4.642 | 115.0153 | 0.83614
27 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 27 | 7.074 | 4.6 | 4.646 | 115.0267 | 0.83585
27.1 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 27.1 | 7.071 | 4.6 | 4.656 | 115.0593 | 0.8352
27.2 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 27.2 | 7.07 | 4.6 | 4.659 | 115.071 | 0.835
27.3 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 27.3 | 7.07 | 4.6 | 4.659 | 115.0703 | 0.835
27.4 | 7.103 | 5 | 5 | 115.013 | 0.81772 | 27.4 | 7.063 | 4.6 | 4.666 | 115.0397 | 0.83437
27.5 | 7.099 | 5 | 5.007 | 115.031 | 0.81719 | 27.5 | 7.057 | 4.6 | 4.67 | 115.007 | 0.83394
27.6 | 7.096 | 5 | 5.016 | 115.063 | 0.81658 | 27.6 | 7.057 | 4.6 | 4.67 | 115.006 | 0.83394
27.7 | 7.094 | 5 | 5.02 | 115.0693 | 0.81629 | 27.7 | 7.057 | 4.6 | 4.67 | 115.006 | 0.83394
27.8 | 7.086 | 5 | 5.029 | 115.0523 | 0.81549 | 27.8 | 7.072 | 4.6 | 4.661 | 115.006 | 0.83496
27.9 | 7.084 | 5 | 5.03 | 115.0407 | 0.81536 | 27.9 | 7.095 | 4.6 | 4.651 | 115.018 | 0.83632
28 | 7.079 | 5 | 5.038 | 115.043 | 0.81474 | 28 | 7.091 | 4.6 | 4.662 | 115.054 | 0.83559
28.1 | 7.075 | 5 | 5.046 | 115.0633 | 0.81415 | 28.1 | 7.102 | 4.6 | 4.644 | 115.061 | 0.83695
28.2 | 7.069 | 5 | 5.054 | 115.0617 | 0.81348 | 28.2 | 7.118 | 4.6 | 4.626 | 115.042 | 0.83848
28.3 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.3 | 7.113 | 4.6 | 4.641 | 115.0793 | 0.8375
28.4 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.4 | 7.106 | 4.6 | 4.644 | 115.0957 | 0.83709
28.5 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.5 | 7.099 | 4.6 | 4.647 | 115.1097 | 0.83668
28.6 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.6 | 7.095 | 4.6 | 4.659 | 115.107 | 0.83589
28.7 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.7 | 7.128 | 4.6 | 4.626 | 115.0867 | 0.83883
28.8 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0613 | 0.81324 | 28.8 | 7.13 | 4.6 | 4.621 | 115.0893 | 0.83917
28.9 | 7.067 | 5 | 5.057 | 115.0603 | 0.81324 | 28.9 | 7.125 | 4.6 | 4.622 | 115.1057 | 0.83894
29 | 7.067 | 5 | 5.055 | 115.0523 | 0.81334 | 29 | 7.115 | 4.6 | 4.628 | 115.0943 | 0.83827
29.1 | 7.067 | 5 | 5.055 | 115.0523 | 0.81334 | 29.1 | 7.105 | 4.6 | 4.647 | 115.1273 | 0.83689
29.2 | 7.07 | 5 | 5.051 | 115.0457 | 0.81368 | 29.2 | 7.092 | 4.6 | 4.667 | 115.1243 | 0.83535
29.3 | 7.07 | 5 | 5.048 | 115.0273 | 0.81384 | 29.3 | 7.079 | 4.6 | 4.686 | 115.1143 | 0.83386
29.4 | 7.07 | 5 | 5.048 | 115.0273 | 0.81384 | 29.4 | 7.08 | 4.6 | 4.65 | 115.1227 | 0.83584
29.5 | 7.07 | 5 | 5.048 | 115.0273 | 0.81384 | 29.5 | 7.079 | 4.6 | 4.631 | 115.1463 | 0.83684
29.6 | 7.07 | 5 | 5.048 | 115.0273 | 0.81384 | 29.6 | 7.082 | 4.6 | 4.602 | 115.1043 | 0.83851
29.7 | 7.07 | 5 | 5.048 | 115.0273 | 0.81384 | 29.7 | 7.078 | 4.6 | 4.601 | 115.1113 | 0.83843
29.8 | 7.076 | 5 | 5.042 | 115.0483 | 0.8144 | 29.8 | 7.099 | 4.6 | 4.583 | 115.0793 | 0.84013
29.9 | 7.077 | 5 | 5.041 | 115.0517 | 0.81449 | 29.9 | 7.103 | 4.6 | 4.586 | 115.0877 | 0.84011
30 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456 | 30 | 7.092 | 4.6 | 4.606 | 115.1193 | 0.83865
30.1 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456 | 30.1 | 7.082 | 4.6 | 4.622 | 115.1273 | 0.83743
30.2 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456 | 30.2 | 7.071 | 4.6 | 4.64 | 115.1307 | 0.83607
30.3 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456 | 30.3 | 7.061 | 4.6 | 4.658 | 115.1437 | 0.83473
30.4 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456 | 30.4 | 7.083 | 4.6 | 4.646 | 115.1163 | 0.83617
30.5 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456
30.6 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456
30.7 | 7.076 | 5 | 5.039 | 115.0293 | 0.81456
30.8 | 7.074 | 5 | 5.041 | 115.022 | 0.81438
30.9 | 7.072 | 5 | 5.043 | 115.012 | 0.81419
31 | 7.072 | 5 | 5.043 | 115.012 | 0.81419
31.1 | 7.072 | 5 | 5.043 | 115.012 | 0.81419
31.2 | 7.072 | 5 | 5.043 | 115.012 | 0.81419
31.3 | 7.068 | 5 | 5.052 | 115.0413 | 0.81355
31.4 | 7.067 | 5 | 5.055 | 115.052 | 0.81334
31.5 | 7.065 | 5 | 5.06 | 115.065 | 0.81299
31.6 | 7.057 | 5 | 5.066 | 115.0297 | 0.81235
31.7 | 7.054 | 5 | 5.073 | 115.0473 | 0.81186
31.8 | 7.058 | 5 | 5.054 | 115.0817 | 0.81305
31.9 | 7.064 | 5 | 5.025 | 115.071 | 0.81486
32 | 7.061 | 5 | 5.028 | 115.0677 | 0.81458
32.1 | 7.053 | 5 | 5.04 | 115.0727 | 0.81362
32.2 | 7.088 | 5 | 4.995 | 115.0817 | 0.81742
32.3 | 7.087 | 5 | 4.996 | 115.069 | 0.81733
32.4 | 7.082 | 5 | 5.007 | 115.0943 | 0.81654
32.5 | 7.074 | 5 | 5.02 | 115.105 | 0.81552
32.6 | 7.067 | 5 | 5.029 | 115.102 | 0.81476
32.7 | 7.063 | 5 | 5.038 | 115.1257 | 0.81411
32.8 | 7.056 | 5 | 5.047 | 115.1183 | 0.81335
32.9 | 7.052 | 5 | 5.051 | 115.1057 | 0.81298
33 | 7.046 | 5 | 5.057 | 115.0863 | 0.81241
33.1 | 7.037 | 5 | 5.068 | 115.0753 | 0.81146
33.2 | 7.033 | 5 | 5.077 | 115.1023 | 0.81081
33.3 | 7.041 | 5 | 5.071 | 115.1 | 0.81145
33.4 | 7.053 | 5 | 5.061 | 115.0813 | 0.81247
33.5 | 7.092 | 5 | 5.035 | 115.0937 | 0.8154
33.6 | 7.083 | 5 | 5.048 | 115.097 | 0.81435
33.7 | 7.105 | 5 | 5.028 | 115.0917 | 0.81628
33.8 | 7.118 | 5 | 5.018 | 115.1157 | 0.81732
33.9 | 7.112 | 5 | 5.026 | 115.0903 | 0.81666
34 | 7.129 | 5 | 5.013 | 115.0923 | 0.81801
34.1 | 7.124 | 5 | 5.02 | 115.094 | 0.81744
34.2 | 7.118 | 5 | 5.025 | 115.0667 | 0.81694
34.3 | 7.112 | 5 | 5.032 | 115.0663 | 0.81633
34.4 | 7.108 | 5 | 5.041 | 115.09 | 0.81569
34.5 | 7.1 | 5 | 5.048 | 115.0597 | 0.815
34.6 | 7.094 | 5 | 5.058 | 115.064 | 0.81423
34.7 | 7.089 | 5 | 5.071 | 115.1123 | 0.81333
34.8 | 7.081 | 5 | 5.08 | 115.1003 | 0.81253
34.9 | 7.076 | 5 | 5.055 | 115.095 | 0.81369
35 | 7.071 | 5 | 5.059 | 115.136 | 0.81328
35.1 | 7.07 | 5 | 5.035 | 115.1027 | 0.81455
35.2 | 7.072 | 5 | 5.006 | 115.072 | 0.81621
35.3 | 7.063 | 5 | 5.015 | 115.0463 | 0.81537
35.4 | 7.061 | 5 | 5.021 | 115.071 | 0.81496
35.5 | 7.063 | 5 | 5.012 | 115.101 | 0.81553
35.6 | 7.061 | 5 | 5.006 | 115.0813 | 0.81578
35.7 | 7.054 | 5 | 5.014 | 115.0653 | 0.81507
35.8 | 7.066 | 5 | 5.009 | 115.0997 | 0.81581
35.9 | 7.069 | 5 | 5.011 | 115.1117 | 0.81582
36 | 7.06 | 5 | 5.019 | 115.0733 | 0.81503
36.1 | 7.055 | 5 | 5.027 | 115.0727 | 0.8144
36.2 | 7.052 | 5 | 5.036 | 115.1113 | 0.8138
36.3 | 7.046 | 5 | 5.044 | 115.115 | 0.81312
36.4 | 7.04 | 5 | 5.05 | 115.088 | 0.81256
36.5 | 7.067 | 5 | 5.027 | 115.097 | 0.81487
36.6 | 7.076 | 5 | 5.02 | 115.089 | 0.8156
36.7 | 7.114 | 5 | 4.996 | 115.1113 | 0.81836
36.8 | 7.11 | 5 | 5.003 | 115.1163 | 0.81782
36.9 | 7.144 | 5 | 4.979 | 115.079 | 0.82041
37 | 7.148 | 5 | 4.983 | 115.084 | 0.82034
37.1 | 7.141 | 5 | 4.991 | 115.074 | 0.81965
37.2 | 7.136 | 5 | 4.998 | 115.0733 | 0.81908
37.3 | 7.13 | 5 | 5.008 | 115.0857 | 0.81831
37.4 | 7.126 | 5 | 5.013 | 115.0843 | 0.81789
37.5 | 7.121 | 5 | 5.021 | 115.0867 | 0.81727
37.6 | 7.121 | 5 | 5.023 | 115.0957 | 0.81716
37.7 | 7.119 | 5 | 5.026 | 115.0987 | 0.81692
37.8 | 7.117 | 5 | 5.028 | 115.094 | 0.81674
37.9 | 7.109 | 5 | 5.036 | 115.0687 | 0.816
38 | 7.106 | 5 | 5.038 | 115.053 | 0.81578

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la Q llega al valor de consigna (Si/No) |  |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la Q llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la Q llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la Q llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.02% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.01% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
796.806 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.531 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
796.869 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.6 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
796.939 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.664 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.002 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.727 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.065 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.791 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.128 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.854 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.191 | 7.0212 | 0.98 | 0.98031 | 115.9 | 1.4142 | 738.917 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.255 | 6.9985 | 0.98 | 0.97968 | 115.9067 | 1.4328 | 738.98 | 6.9996 | 0.99 | 0.98966 | 115.81 | 1.0144
797.318 | 6.9985 | 0.98 | 0.97968 | 115.9067 | 1.4328 | 739.044 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.406 | 6.9985 | 0.98 | 0.97968 | 115.9067 | 1.4328 | 739.107 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.476 | 6.9985 | 0.98 | 0.97968 | 115.9067 | 1.4328 | 739.17 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.556 | 6.9985 | 0.98 | 0.97968 | 115.9067 | 1.4328 | 739.234 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.64 | 6.9996 | 0.98 | 0.97951 | 115.9167 | 1.4391 | 739.297 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.703 | 6.9996 | 0.98 | 0.97951 | 115.9167 | 1.4391 | 739.393 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.767 | 6.9996 | 0.98 | 0.97951 | 115.9167 | 1.4391 | 739.461 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.83 | 6.9996 | 0.98 | 0.97951 | 115.9167 | 1.4391 | 739.53 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.893 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.627 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
797.956 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.691 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
798.021 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.754 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
798.084 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.817 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
798.147 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.88 | 7.001 | 0.99 | 0.99012 | 115.8367 | 0.99159
798.211 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 739.944 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.274 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.007 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.34 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.071 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.41 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.134 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.487 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.197 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.556 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.261 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.641 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.324 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.705 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.402 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.769 | 6.9986 | 0.98 | 0.98018 | 115.88 | 1.4145 | 740.471 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.832 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.543 | 7 | 0.99 | 0.99011 | 115.8233 | 0.9921
798.895 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.627 | 7.0013 | 0.99 | 0.9901 | 115.86 | 0.99267
798.959 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.69 | 7.0013 | 0.99 | 0.9901 | 115.86 | 0.99267
799.022 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.754 | 7.0013 | 0.99 | 0.9901 | 115.86 | 0.99267
799.086 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.817 | 7.0013 | 0.99 | 0.9901 | 115.86 | 0.99267
799.149 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.88 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.78 | 0.99212
799.212 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 740.944 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.78 | 0.99212
799.275 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.007 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.78 | 0.99212
799.343 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.07 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.78 | 0.99212
799.421 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.133 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.78 | 0.99212
799.49 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.197 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.84 | 0.99212
799.558 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.26 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.84 | 0.99212
799.646 | 6.996 | 0.98 | 0.98017 | 115.86 | 1.4143 | 741.324 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.84 | 0.99212
799.709 | 6.9956 | 0.98 | 0.97942 | 115.86 | 1.4415 | 741.401 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.84 | 0.99212
799.773 | 6.9956 | 0.98 | 0.97942 | 115.86 | 1.4415 | 741.475 | 7.0005 | 0.99 | 0.99011 | 115.84 | 0.99212
799.836 | 6.9956 | 0.98 | 0.97942 | 115.86 | 1.4415 | 741.544 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
799.899 | 6.9956 | 0.98 | 0.97942 | 115.86 | 1.4415 | 741.637 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
799.962 | 6.9956 | 0.98 | 0.97942 | 115.86 | 1.4415 | 741.7 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.026 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 741.763 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.089 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 741.826 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.152 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 741.889 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.215 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 741.952 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.278 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.018 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.342 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.087 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.412 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.15 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.479 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.213 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.548 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.276 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.636 | 6.995 | 0.98 | 0.97944 | 115.8567 | 1.4408 | 742.34 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.699 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.421 | 7.0016 | 0.99 | 0.99012 | 115.89 | 0.99152
800.763 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.489 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
800.826 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.559 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
800.89 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.647 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
800.953 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.711 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.016 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.775 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.079 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.838 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.142 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.901 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.205 | 6.9964 | 0.98 | 0.98012 | 115.8767 | 1.4163 | 742.964 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.268 | 6.993 | 0.98 | 0.97981 | 115.8667 | 1.427 | 743.027 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.332 | 6.993 | 0.98 | 0.97981 | 115.8667 | 1.427 | 743.091 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.404 | 6.993 | 0.98 | 0.97981 | 115.8667 | 1.427 | 743.154 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.473 | 6.993 | 0.98 | 0.97981 | 115.8667 | 1.427 | 743.217 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.549 | 6.993 | 0.98 | 0.97981 | 115.8667 | 1.427 | 743.28 | 7.0013 | 0.99 | 0.98962 | 115.9067 | 1.0166
801.645 | 6.9955 | 0.98 | 0.97999 | 115.8233 | 1.4209 | 743.347 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
801.709 | 6.9955 | 0.98 | 0.97999 | 115.8233 | 1.4209 | 743.417 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
801.772 | 6.9955 | 0.98 | 0.97999 | 115.8233 | 1.4209 | 743.486 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
801.846 | 6.9955 | 0.98 | 0.97999 | 115.8233 | 1.4209 | 743.555 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
801.909 | 6.9974 | 0.98 | 0.9801 | 115.8533 | 1.4172 | 743.63 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
801.972 | 6.9974 | 0.98 | 0.9801 | 115.8533 | 1.4172 | 743.693 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
802.036 | 6.9974 | 0.98 | 0.9801 | 115.8533 | 1.4172 | 743.756 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
802.099 | 6.9974 | 0.98 | 0.9801 | 115.8533 | 1.4172 | 743.82 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
802.162 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 743.883 | 7.0013 | 0.99 | 0.99008 | 115.8133 | 0.99358
802.225 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 743.946 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.288 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.009 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.406 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.072 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.475 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.135 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.544 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.198 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.627 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.262 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.708 | 6.9957 | 0.98 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.341 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.862 | 6.9957 | 0.99 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.411 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
802.941 | 6.9957 | 0.99 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.48 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
803.004 | 6.9957 | 0.99 | 0.98014 | 115.8367 | 1.4152 | 744.551 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
803.068 | 7.0185 | 0.99 | 0.98028 | 115.8933 | 1.415 | 744.648 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
803.131 | 7.0185 | 0.99 | 0.98028 | 115.8933 | 1.415 | 744.712 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
803.194 | 7.0185 | 0.99 | 0.98028 | 115.8933 | 1.415 | 744.775 | 7.0011 | 0.99 | 0.99012 | 115.8633 | 0.99159
803.264 | 7.0185 | 0.99 | 0.98028 | 115.8933 | 1.415 | 744.839 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.339 | 7.0185 | 0.99 | 0.98028 | 115.8933 | 1.415 | 744.902 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.42 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 744.965 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.493 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.028 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.562 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.091 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.64 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.155 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.704 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.218 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.767 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.281 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.83 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.345 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.894 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.413 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
803.957 | 7.0189 | 0.99 | 0.98192 | 115.8633 | 1.353 | 745.481 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
804.021 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.551 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
804.084 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.64 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
804.147 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.703 | 7.0026 | 0.99 | 0.99015 | 115.9233 | 0.99039
804.21 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.767 | 7.0005 | 0.99 | 0.98966 | 115.8667 | 1.0146
804.273 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.83 | 7.0005 | 0.99 | 0.98966 | 115.8667 | 1.0146
804.34 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.893 | 7.0005 | 0.99 | 0.98966 | 115.8667 | 1.0146
804.409 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 745.956 | 7.0005 | 0.99 | 0.98966 | 115.8667 | 1.0146
804.478 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 746.019 | 7.0005 | 0.99 | 0.98966 | 115.8667 | 1.0146
804.548 | 7.0005 | 0.99 | 0.98382 | 115.83 | 1.2747 | 746.082 | 7.0008 | 0.99 | 0.98954 | 115.8433 | 1.0208
804.636 | 7.0012 | 0.99 | 0.98499 | 115.79 | 1.2268 | 746.146 | 7.0008 | 0.99 | 0.98954 | 115.8433 | 1.0208
804.699 | 7.0012 | 0.99 | 0.98499 | 115.79 | 1.2268 | 746.209 | 7.0008 | 0.99 | 0.98954 | 115.8433 | 1.0208
804.762 | 7.0012 | 0.99 | 0.98499 | 115.79 | 1.2268 | 746.272 | 7.0008 | 0.99 | 0.98954 | 115.8433 | 1.0208
804.826 | 7.0012 | 0.99 | 0.98499 | 115.79 | 1.2268 | 746.337 | 7.0008 | 0.99 | 0.98954 | 115.8433 | 1.0208
804.9 | 7.0012 | 0.99 | 0.98499 | 115.79 | 1.2268 | 746.419 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
804.964 | 7.0026 | 0.99 | 0.98555 | 115.8267 | 1.2034 | 746.489 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.027 | 7.0026 | 0.99 | 0.98555 | 115.8267 | 1.2034 | 746.557 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.09 | 7.0026 | 0.99 | 0.98555 | 115.8267 | 1.2034 | 746.64 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.154 | 7.0026 | 0.99 | 0.98555 | 115.8267 | 1.2034 | 746.703 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.217 | 7.0015 | 0.99 | 0.98593 | 115.8267 | 1.1872 | 746.767 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.281 | 7.0015 | 0.99 | 0.98593 | 115.8267 | 1.1872 | 746.83 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.344 | 7.0015 | 0.99 | 0.98593 | 115.8267 | 1.1872 | 746.893 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.413 | 7.0015 | 0.99 | 0.98593 | 115.8267 | 1.1872 | 746.957 | 7.002 | 0.99 | 0.99001 | 115.86 | 0.99713
805.48 | 7.0015 | 0.99 | 0.98593 | 115.8267 | 1.1872 | 747.02 | 7.0039 | 0.99 | 0.9903 | 115.9033 | 0.98245
805.549 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.083 | 7.0039 | 0.99 | 0.9903 | 115.9033 | 0.98245
805.642 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.146 | 7.0039 | 0.99 | 0.9903 | 115.9033 | 0.98245
805.706 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.212 | 7.0039 | 0.99 | 0.9903 | 115.9033 | 0.98245
805.769 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.275 | 7.0039 | 0.99 | 0.9903 | 115.9033 | 0.98245
805.832 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.35 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
805.896 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.419 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
805.959 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.487 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.023 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.556 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.086 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.637 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.15 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.7 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.213 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.764 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.277 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.827 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.347 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.89 | 7.0028 | 0.99 | 0.99024 | 115.9133 | 0.98545
806.431 | 7.0027 | 0.99 | 0.98695 | 115.8267 | 1.1426 | 747.954 | 7.0016 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99539
806.5 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.017 | 7.0016 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99539
806.569 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.08 | 7.0016 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99539
806.641 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.143 | 7.0016 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99539
806.704 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.214 | 7.0016 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99539
806.767 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.277 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
806.831 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.348 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
806.894 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.418 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
806.958 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.486 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.033 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.555 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.096 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.636 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.16 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.699 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.223 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.763 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.286 | 7.0034 | 0.99 | 0.98752 | 115.7633 | 1.1168 | 748.826 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.359 | 7.0072 | 0.99 | 0.98833 | 115.75 | 1.08 | 748.889 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.428 | 7.0072 | 0.99 | 0.98833 | 115.75 | 1.08 | 748.952 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.497 | 7.0072 | 0.99 | 0.98833 | 115.75 | 1.08 | 749.015 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.565 | 7.0072 | 0.99 | 0.98833 | 115.75 | 1.08 | 749.078 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.9267 | 1.0181
807.63 | 7.0072 | 0.99 | 0.98833 | 115.75 | 1.08 | 749.142 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
807.693 | 7.0055 | 0.99 | 0.98872 | 115.81 | 1.0613 | 749.206 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
807.756 | 7.0055 | 0.99 | 0.98872 | 115.81 | 1.0613 | 749.269 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
807.819 | 7.0055 | 0.99 | 0.98872 | 115.81 | 1.0613 | 749.342 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
807.882 | 7.0055 | 0.99 | 0.98872 | 115.81 | 1.0613 | 749.413 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
807.946 | 7.0067 | 0.99 | 0.98915 | 115.7933 | 1.0405 | 749.48 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
808.009 | 7.0067 | 0.99 | 0.98915 | 115.7933 | 1.0405 | 749.548 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
808.073 | 7.0067 | 0.99 | 0.98915 | 115.7933 | 1.0405 | 749.643 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
808.136 | 7.0067 | 0.99 | 0.98915 | 115.7933 | 1.0405 | 749.707 | 7.0024 | 0.99 | 0.99008 | 115.8533 | 0.99354
808.199 | 7.0067 | 0.99 | 0.98915 | 115.7933 | 1.0405 | 749.77 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.263 | 7.0057 | 0.99 | 0.98918 | 115.79 | 1.0391 | 749.833 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.326 | 7.0057 | 0.99 | 0.98918 | 115.79 | 1.0391 | 749.896 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.401 | 7.0057 | 0.99 | 0.98918 | 115.79 | 1.0391 | 749.959 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.469 | 7.0057 | 0.99 | 0.98918 | 115.79 | 1.0391 | 750.022 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.54 | 7.0057 | 0.99 | 0.98918 | 115.79 | 1.0391 | 750.086 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.625 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.149 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.689 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.212 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.752 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.276 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.815 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.341 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.878 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.416 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
808.941 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.485 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
809.004 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.554 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
809.067 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.633 | 7.0025 | 0.99 | 0.99008 | 115.9167 | 0.99399
809.131 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.696 | 7.0025 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99534
809.194 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.759 | 7.0025 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99534
809.257 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.822 | 7.0025 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99534
809.321 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.886 | 7.0025 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99534
809.407 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 750.949 | 7.0025 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99534
809.487 | 7.005 | 0.99 | 0.98915 | 115.7367 | 1.0403 | 751.012 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.556 | 7.0053 | 0.99 | 0.98913 | 115.79 | 1.0415 | 751.076 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.653 | 7.0053 | 0.99 | 0.98913 | 115.79 | 1.0415 | 751.139 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.716 | 7.0053 | 0.99 | 0.98913 | 115.79 | 1.0415 | 751.202 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.785 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.265 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.848 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.337 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.911 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.407 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
809.974 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.476 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
810.037 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.544 | 7.0029 | 0.99 | 0.99006 | 115.8433 | 0.99505
810.101 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.627 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.164 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.691 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.228 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.754 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.291 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.817 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.354 | 7.0047 | 0.99 | 0.98913 | 115.76 | 1.0413 | 751.886 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.424 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 751.949 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.492 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.012 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.562 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.075 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.646 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.138 | 7.0033 | 0.99 | 0.99005 | 115.8733 | 0.99526
810.709 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.201 | 7.0032 | 0.99 | 0.99007 | 115.88 | 0.99458
810.772 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.264 | 7.0032 | 0.99 | 0.99007 | 115.88 | 0.99458
810.836 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.327 | 7.0032 | 0.99 | 0.99007 | 115.88 | 0.99458
810.898 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.399 | 7.0032 | 0.99 | 0.99007 | 115.88 | 0.99458
810.961 | 7.0059 | 0.99 | 0.98964 | 115.8033 | 1.0165 | 752.468 | 7.0032 | 0.99 | 0.99007 | 115.88 | 0.99458
811.025 | 7.0068 | 0.99 | 0.98965 | 115.8133 | 1.0161 | 752.537 | 7.0033 | 0.99 | 0.99003 | 115.8767 | 0.9965
811.088 | 7.0068 | 0.99 | 0.98965 | 115.8133 | 1.0161 | 752.621 | 7.0033 | 0.99 | 0.99003 | 115.8767 | 0.9965
811.151 | 7.0068 | 0.99 | 0.98965 | 115.8133 | 1.0161 | 752.685 | 7.0033 | 0.99 | 0.99003 | 115.8767 | 0.9965
811.214 | 7.0068 | 0.99 | 0.98965 | 115.8133 | 1.0161 | 752.748 | 7.0033 | 0.99 | 0.99003 | 115.8767 | 0.9965
811.278 | 7.0068 | 0.99 | 0.98965 | 115.8133 | 1.0161 | 752.812 | 7.003 | 0.99 | 0.99006 | 115.8567 | 0.995
811.341 | 7.0055 | 0.99 | 0.98964 | 115.8133 | 1.0164 | 752.875 | 7.003 | 0.99 | 0.99006 | 115.8567 | 0.995
811.411 | 7.0055 | 0.99 | 0.98964 | 115.8133 | 1.0164 | 752.938 | 7.003 | 0.99 | 0.99006 | 115.8567 | 0.995
811.48 | 7.0055 | 0.99 | 0.98964 | 115.8133 | 1.0164 | 753.001 | 7.003 | 0.99 | 0.99006 | 115.8567 | 0.995
811.548 | 7.0055 | 0.99 | 0.98964 | 115.8133 | 1.0164 | 753.064 | 7.003 | 0.99 | 0.99006 | 115.8567 | 0.995
811.636 | 7.0055 | 0.99 | 0.98964 | 115.8133 | 1.0164 | 753.128 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
811.699 | 7.0063 | 0.99 | 0.98962 | 115.8067 | 1.0173 | 753.191 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
811.762 | 7.0063 | 0.99 | 0.98962 | 115.8067 | 1.0173 | 753.254 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
811.825 | 7.0063 | 0.99 | 0.98962 | 115.8067 | 1.0173 | 753.317 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
811.889 | 7.0063 | 0.99 | 0.98962 | 115.8067 | 1.0173 | 753.397 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
811.952 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.466 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.015 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.535 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.078 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.602 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.142 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.666 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.206 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.736 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.27 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.799 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.333 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.862 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.435 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.925 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.502 | 7.0067 | 0.99 | 0.9896 | 115.81 | 1.0186 | 753.989 | 7.0036 | 0.99 | 0.99008 | 115.8433 | 0.99404
812.57 | 7.0068 | 0.99 | 0.98986 | 115.8233 | 1.0055 | 754.052 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.639 | 7.0068 | 0.99 | 0.98986 | 115.8233 | 1.0055 | 754.115 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.702 | 7.0068 | 0.99 | 0.98986 | 115.8233 | 1.0055 | 754.178 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.765 | 7.0068 | 0.99 | 0.98986 | 115.8233 | 1.0055 | 754.241 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.828 | 7.0068 | 0.99 | 0.98986 | 115.8233 | 1.0055 | 754.304 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.892 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.397 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
812.955 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.466 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.018 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.534 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.081 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.631 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.145 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.695 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.208 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.758 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.271 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.821 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.34 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.885 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.41 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 754.948 | 7.0029 | 0.99 | 0.9896 | 115.7767 | 1.0181
813.49 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 755.011 | 7.0031 | 0.99 | 0.99004 | 115.7833 | 0.99573
813.558 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 755.075 | 7.0031 | 0.99 | 0.99004 | 115.7833 | 0.99573
813.645 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 755.16 | 7.0031 | 0.99 | 0.99004 | 115.7833 | 0.99573
813.708 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 755.345 | 7.0031 | 0.98 | 0.99004 | 115.7833 | 0.99573
813.781 | 7.0068 | 0.99 | 0.99012 | 115.83 | 0.99211 | 755.414 | 7.0016 | 0.98 | 0.98995 | 115.8133 | 1.0004
813.845 | 7.0062 | 0.99 | 0.98964 | 115.85 | 1.0163 | 755.483 | 7.0016 | 0.98 | 0.98995 | 115.8133 | 1.0004
813.907 | 7.0062 | 0.99 | 0.98964 | 115.85 | 1.0163 | 755.551 | 7.0016 | 0.98 | 0.98995 | 115.8133 | 1.0004
813.97 | 7.0062 | 0.99 | 0.98964 | 115.85 | 1.0163 | 755.645 | 7.0012 | 0.98 | 0.98932 | 115.79 | 1.0316
814.034 | 7.0062 | 0.99 | 0.98964 | 115.85 | 1.0163 | 755.709 | 7.0012 | 0.98 | 0.98932 | 115.79 | 1.0316
814.097 | 7.006 | 0.99 | 0.98967 | 115.86 | 1.015 | 755.772 | 7.0012 | 0.98 | 0.98932 | 115.79 | 1.0316
814.16 | 7.006 | 0.99 | 0.98967 | 115.86 | 1.015 | 755.835 | 7.0012 | 0.98 | 0.98932 | 115.79 | 1.0316
814.224 | 7.006 | 0.99 | 0.98967 | 115.86 | 1.015 | 755.898 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.287 | 7.006 | 0.99 | 0.98967 | 115.86 | 1.015 | 755.962 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.351 | 7.006 | 0.99 | 0.98967 | 115.86 | 1.015 | 756.025 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.421 | 7.0061 | 0.99 | 0.9901 | 115.8733 | 0.993 | 756.088 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.49 | 7.0061 | 0.99 | 0.9901 | 115.8733 | 0.993 | 756.151 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.559 | 7.0061 | 0.99 | 0.9901 | 115.8733 | 0.993 | 756.215 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.639 | 7.0061 | 0.99 | 0.9901 | 115.8733 | 0.993 | 756.278 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.706 | 7.0067 | 0.99 | 0.99014 | 115.88 | 0.99152 | 756.377 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.769 | 7.0067 | 0.99 | 0.99014 | 115.88 | 0.99152 | 756.445 | 7.0028 | 0.98 | 0.98805 | 115.8233 | 1.0924
814.833 | 7.0067 | 0.99 | 0.99014 | 115.88 | 0.99152 | 756.514 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
814.896 | 7.0067 | 0.99 | 0.99014 | 115.88 | 0.99152 | 756.582 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
814.958 | 7.0067 | 0.99 | 0.99014 | 115.88 | 0.99152 | 756.65 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.022 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 756.713 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.085 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 756.776 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.148 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 756.839 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.211 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 756.902 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.274 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 756.965 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.349 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.028 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.418 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.091 | 7.0002 | 0.98 | 0.98724 | 115.82 | 1.1292
815.487 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.154 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.555 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.218 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.638 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.281 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.702 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.371 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.765 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.44 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.828 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.508 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.891 | 7.0003 | 0.99 | 0.98962 | 115.84 | 1.0168 | 757.576 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
815.955 | 7.0058 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 757.658 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
816.018 | 7.0058 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 757.729 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.8533 | 1.2338
816.081 | 7.0058 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 757.793 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.7967 | 1.2338
816.144 | 7.0058 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 757.87 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.7967 | 1.2338
816.208 | 7.0058 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 757.952 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.7967 | 1.2338
816.271 | 7.0054 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 758.02 | 6.9982 | 0.98 | 0.98481 | 115.7967 | 1.2338
816.334 | 7.0054 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 758.085 | 6.9982 | 0.98 | 0.98436 | 115.7967 | 1.2526
816.421 | 7.0054 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 758.148 | 6.9982 | 0.98 | 0.98436 | 115.7967 | 1.2526
816.489 | 7.0054 | 0.99 | 0.99016 | 115.8633 | 0.99026 | 758.212 | 6.9982 | 0.98 | 0.98436 | 115.7967 | 1.2526
816.558 | 6.9858 | 0.99 | 0.99002 | 115.8633 | 0.99465 | 758.28 | 6.9982 | 0.98 | 0.98436 | 115.7967 | 1.2526
816.626 | 6.9858 | 0.99 | 0.99002 | 115.8633 | 0.99465 | 758.382 | 6.9982 | 0.98 | 0.98436 | 115.7967 | 1.2526
816.69 | 6.9858 | 0.99 | 0.99002 | 115.8633 | 0.99465 | 758.45 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
816.754 | 6.9858 | 0.99 | 0.99002 | 115.8633 | 0.99465 | 758.539 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
816.817 | 6.9858 | 0.99 | 0.99002 | 115.8633 | 0.99465 | 758.648 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
816.88 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 758.786 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
816.943 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 758.892 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
817.008 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.028 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8233 | 1.2887
817.071 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.129 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8267 | 1.2887
817.134 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.236 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8267 | 1.2887
817.197 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.371 | 6.9978 | 0.98 | 0.98346 | 115.8267 | 1.2887
817.26 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.489 | 6.9972 | 0.98 | 0.98274 | 115.8033 | 1.3172
817.324 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.598 | 6.9972 | 0.98 | 0.98274 | 115.8033 | 1.3172
817.401 | 6.9843 | 0.99 | 0.98999 | 115.8167 | 0.99566 | 759.692 | 6.9971 | 0.98 | 0.98243 | 115.8333 | 1.3292
817.47 | 7.0044 | 0.99 | 0.99011 | 115.8033 | 0.9926 | 759.803 | 6.9971 | 0.98 | 0.98243 | 115.8333 | 1.3292
817.539 | 7.0044 | 0.99 | 0.99011 | 115.8033 | 0.9926 | 759.911 | 6.9971 | 0.98 | 0.98243 | 115.8333 | 1.3292
817.641 | 7.0044 | 0.99 | 0.99011 | 115.8033 | 0.9926 | 760.018 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
817.704 | 7.0044 | 0.99 | 0.99011 | 115.8033 | 0.9926 | 760.107 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
817.768 | 7.0069 | 0.99 | 0.99011 | 115.8 | 0.99294 | 760.204 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
817.832 | 7.0069 | 0.99 | 0.99011 | 115.8 | 0.99294 | 760.304 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
817.895 | 7.0069 | 0.99 | 0.99011 | 115.8 | 0.99294 | 760.42 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
817.958 | 7.0069 | 0.99 | 0.99011 | 115.8 | 0.99294 | 760.527 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
818.021 | 7.0069 | 0.99 | 0.99011 | 115.8 | 0.99294 | 760.612 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
818.085 | 7.0064 | 0.99 | 0.99011 | 115.8067 | 0.99288 | 760.688 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
818.148 | 7.0064 | 0.99 | 0.99011 | 115.8067 | 0.99288 | 760.761 | 6.9961 | 0.98 | 0.98219 | 115.8367 | 1.3382
818.211 | 7.0064 | 0.99 | 0.99011 | 115.8067 | 0.99288 | 760.832 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.275 | 7.0064 | 0.99 | 0.99011 | 115.8067 | 0.99288 | 760.902 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.35 | 7.0064 | 0.99 | 0.99011 | 115.8067 | 0.99288 | 760.979 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.42 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.048 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.489 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.121 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.558 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.193 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.639 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.264 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.703 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.343 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.766 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.42 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.829 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.498 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.892 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.577 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
818.955 | 7.0065 | 0.99 | 0.99013 | 115.8033 | 0.9919 | 761.645 | 6.9963 | 0.98 | 0.98155 | 115.8267 | 1.3628
819.019 | 7.0058 | 0.99 | 0.9901 | 115.8067 | 0.9933 | 761.724 | 6.9955 | 0.98 | 0.98094 | 115.83 | 1.3856
819.082 | 7.0058 | 0.99 | 0.9901 | 115.8067 | 0.9933 | 761.799 | 6.9955 | 0.98 | 0.98094 | 115.83 | 1.3856
819.145 | 7.0058 | 0.99 | 0.9901 | 115.8067 | 0.9933 | 761.869 | 6.9955 | 0.98 | 0.98094 | 115.83 | 1.3856
819.209 | 7.0058 | 0.99 | 0.9901 | 115.8067 | 0.9933 | 761.932 | 6.9955 | 0.98 | 0.98094 | 115.83 | 1.3856
819.272 | 7.0058 | 0.99 | 0.9901 | 115.8067 | 0.9933 | 761.996 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.345 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7533 | 0.99292 | 762.059 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.414 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7533 | 0.99292 | 762.122 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.483 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7533 | 0.99292 | 762.186 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.552 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7533 | 0.99292 | 762.25 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.64 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7433 | 0.99292 | 762.313 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.704 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7433 | 0.99292 | 762.397 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.767 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7433 | 0.99292 | 762.466 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.83 | 7.0056 | 0.99 | 0.9901 | 115.7433 | 0.99292 | 762.535 | 6.9953 | 0.98 | 0.98092 | 115.84 | 1.3865
819.901 | 6.9809 | 0.99 | 0.98948 | 115.7433 | 1.0207 | 762.613 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
819.964 | 6.9809 | 0.99 | 0.98948 | 115.7433 | 1.0207 | 762.677 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.027 | 6.9809 | 0.99 | 0.98948 | 115.7433 | 1.0207 | 762.74 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.09 | 6.9809 | 0.99 | 0.98948 | 115.7433 | 1.0207 | 762.803 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.153 | 6.9809 | 0.99 | 0.98948 | 115.7433 | 1.0207 | 762.866 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.217 | 6.9809 | 0.99 | 0.98949 | 115.7333 | 1.0202 | 762.93 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.298 | 6.9809 | 0.99 | 0.98949 | 115.7333 | 1.0202 | 762.993 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.418 | 6.9809 | 0.99 | 0.98949 | 115.7333 | 1.0202 | 763.057 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.488 | 6.9809 | 0.99 | 0.98949 | 115.7333 | 1.0202 | 763.12 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.556 | 7.0057 | 0.99 | 0.99003 | 115.7533 | 0.99654 | 763.183 | 6.9932 | 0.98 | 0.98063 | 115.87 | 1.3967
820.625 | 7.0057 | 0.99 | 0.99003 | 115.7533 | 0.99654 | 763.247 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
820.718 | 7.0057 | 0.99 | 0.99003 | 115.7533 | 0.99654 | 763.31 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
820.781 | 7.0057 | 0.99 | 0.99003 | 115.7533 | 0.99654 | 763.398 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
820.845 | 7.0068 | 0.99 | 0.99016 | 115.7933 | 0.99042 | 763.466 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
820.908 | 7.0068 | 0.99 | 0.99016 | 115.7933 | 0.99042 | 763.533 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
820.971 | 7.0068 | 0.99 | 0.99016 | 115.7933 | 0.99042 | 763.617 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.034 | 7.0068 | 0.99 | 0.99016 | 115.7933 | 0.99042 | 763.68 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.097 | 7.0068 | 0.99 | 0.99016 | 115.7933 | 0.99042 | 763.744 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.16 | 7.0057 | 0.99 | 0.99014 | 115.78 | 0.99122 | 763.819 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.223 | 7.0057 | 0.99 | 0.99014 | 115.78 | 0.99122 | 763.882 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.287 | 7.0057 | 0.99 | 0.99014 | 115.78 | 0.99122 | 763.945 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.35 | 7.0057 | 0.99 | 0.99014 | 115.78 | 0.99122 | 764.021 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.422 | 7.0057 | 0.99 | 0.99014 | 115.78 | 0.99122 | 764.084 | 6.9953 | 0.98 | 0.98029 | 115.8333 | 1.4099
821.491 | 7.0063 | 0.99 | 0.99012 | 115.7967 | 0.99206 | 764.147 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.559 | 7.0063 | 0.99 | 0.99012 | 115.7967 | 0.99206 | 764.21 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.645 | 7.0063 | 0.99 | 0.99012 | 115.7967 | 0.99206 | 764.273 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.709 | 7.0063 | 0.99 | 0.99012 | 115.7967 | 0.99206 | 764.348 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.772 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.417 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.835 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.485 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.898 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.554 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
821.961 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.639 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
822.024 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.703 | 6.9951 | 0.98 | 0.98027 | 115.8033 | 1.4105
822.088 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.766 | 6.995 | 0.98 | 0.98032 | 115.8 | 1.4087
822.151 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.83 | 6.995 | 0.98 | 0.98032 | 115.8 | 1.4087
822.214 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.893 | 6.995 | 0.98 | 0.98032 | 115.8 | 1.4087
822.278 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 764.956 | 6.995 | 0.98 | 0.98032 | 115.8 | 1.4087
822.384 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 765.019 | 6.995 | 0.98 | 0.98032 | 115.8 | 1.4087
822.452 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 765.083 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | 1.4148
822.521 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 765.157 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | 1.4148
822.589 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 765.22 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | 1.4148
822.659 | 7.0067 | 0.99 | 0.99011 | 115.7333 | 0.99269 | 765.284 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | 1.4148
822.723 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.391 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | 1.4148
822.786 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.459 | 6.9947 | 0.98 | 0.98013 | 115.7933 | 1.4155
822.849 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.527 | 6.9947 | 0.98 | 0.98013 | 115.7933 | 1.4155
822.912 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.594 | 6.9947 | 0.98 | 0.98013 | 115.7933 | 1.4155
822.976 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.67 | 6.9947 | 0.98 | 0.98013 | 115.7933 | 1.4155
823.039 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.733 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.102 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.796 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.165 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.859 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.228 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.923 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.292 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 765.986 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.39 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 766.049 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.457 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 766.112 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.526 | 6.9813 | 0.99 | 0.98999 | 115.7733 | 0.99508 | 766.175 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.595 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.245 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.658 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.309 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.722 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.407 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.785 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.476 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.848 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.545 | 6.9943 | 0.98 | 0.98009 | 115.7133 | 1.4171
823.911 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.648 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
823.974 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.711 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.038 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.774 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.101 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.837 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.164 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.901 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.227 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 766.964 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.29 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 767.027 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.354 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 767.09 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.424 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 767.153 | 6.9951 | 0.98 | 0.98012 | 115.79 | 1.416
824.505 | 6.9936 | 0.99 | 0.99006 | 115.7833 | 0.99351 | 767.217 | 6.9948 | 0.98 | 0.98014 | 115.7667 | 1.4151
824.573 | 6.9947 | 0.99 | 0.9896 | 115.7633 | 1.0167 | 767.289 | 6.9948 | 0.98 | 0.98014 | 115.7667 | 1.4151
824.642 | 6.9947 | 0.99 | 0.9896 | 115.7633 | 1.0167 | 767.391 | 6.9948 | 0.98 | 0.98014 | 115.7667 | 1.4151
824.705 | 6.9947 | 0.99 | 0.9896 | 115.7633 | 1.0167 | 767.46 | 6.9948 | 0.98 | 0.98014 | 115.7667 | 1.4151
824.769 | 6.9947 | 0.99 | 0.9896 | 115.7633 | 1.0167 | 767.528 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
824.832 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.597 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
824.896 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.661 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
824.959 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.724 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.022 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.787 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.085 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.85 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.148 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.913 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.212 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 767.977 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.275 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 768.04 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.345 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 768.103 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8 | 1.4158
825.431 | 7.0042 | 0.99 | 0.98963 | 115.7833 | 1.0164 | 768.166 | 6.9955 | 0.98 | 0.98014 | 115.7867 | 1.4152
825.5 | 7.0061 | 0.99 | 0.99017 | 115.8 | 0.98987 | 768.229 | 6.9955 | 0.98 | 0.98014 | 115.7867 | 1.4152
825.569 | 7.0061 | 0.99 | 0.99017 | 115.8 | 0.98987 | 768.292 | 6.9955 | 0.98 | 0.98014 | 115.7867 | 1.4152
825.647 | 7.0061 | 0.99 | 0.99017 | 115.8 | 0.98987 | 768.356 | 6.9955 | 0.98 | 0.98014 | 115.7867 | 1.4152
825.711 | 7.0061 | 0.99 | 0.99017 | 115.8 | 0.98987 | 768.428 | 6.9955 | 0.98 | 0.98014 | 115.7867 | 1.4152
825.774 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.79 | 0.9908 | 768.497 | 6.9951 | 0.98 | 0.98014 | 115.8033 | 1.4153
825.838 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.79 | 0.9908 | 768.565 | 6.9951 | 0.98 | 0.98014 | 115.8033 | 1.4153
825.901 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.79 | 0.9908 | 768.644 | 6.9951 | 0.98 | 0.98014 | 115.8033 | 1.4153
825.964 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.79 | 0.9908 | 768.707 | 6.9951 | 0.98 | 0.98014 | 115.8033 | 1.4153
826.035 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.79 | 0.9908 | 768.77 | 6.9953 | 0.98 | 0.98013 | 115.7833 | 1.4158
826.098 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 768.833 | 6.9953 | 0.98 | 0.98013 | 115.7833 | 1.4158
826.162 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 768.897 | 6.9953 | 0.98 | 0.98013 | 115.7833 | 1.4158
826.225 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 768.96 | 6.9953 | 0.98 | 0.98013 | 115.7833 | 1.4158
826.288 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 769.023 | 6.9953 | 0.98 | 0.98013 | 115.7833 | 1.4158
826.405 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 769.086 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.483 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 769.15 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.551 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 769.213 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.62 | 7.0062 | 0.99 | 0.99013 | 115.7967 | 0.99155 | 769.276 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.718 | 7.0055 | 0.99 | 0.99015 | 115.8267 | 0.99074 | 769.388 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.781 | 7.0055 | 0.99 | 0.99015 | 115.8267 | 0.99074 | 769.457 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.845 | 7.0055 | 0.99 | 0.99015 | 115.8267 | 0.99074 | 769.528 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.908 | 7.0055 | 0.99 | 0.99015 | 115.8267 | 0.99074 | 769.626 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
826.972 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.81 | 0.9904 | 769.689 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
827.036 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.81 | 0.9904 | 769.752 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
827.099 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.81 | 0.9904 | 769.815 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
827.162 | 7.0052 | 0.99 | 0.99015 | 115.81 | 0.9904 | 769.878 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
[6 empty] | 769.941 | 6.9955 | 0.98 | 0.98011 | 115.79 | 1.4164
[6 empty] | 770.004 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.067 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.131 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.194 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.258 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.321 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.4 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.468 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.536 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.617 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.68 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.743 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.806 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.881 | 6.9959 | 0.98 | 0.98018 | 115.8367 | 1.4141
[6 empty] | 770.944 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.007 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.07 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.133 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.196 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.259 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.322 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.4 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.471 | 7.0212 | 0.98 | 0.98042 | 115.8833 | 1.4102
[6 empty] | 771.539 | 7.014 | 0.98 | 0.98032 | 115.8667 | 1.4123
[6 empty] | 771.626 | 7.014 | 0.98 | 0.98032 | 115.8667 | 1.4123
[6 empty] | 771.69 | 7.014 | 0.98 | 0.98032 | 115.8667 | 1.4123
[6 empty] | 771.753 | 7.014 | 0.98 | 0.98032 | 115.8667 | 1.4123
[6 empty] | 771.816 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 771.88 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 771.943 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.006 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.069 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.132 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.195 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.259 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.322 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.407 | 6.995 | 0.98 | 0.98017 | 115.8767 | 1.4142
[6 empty] | 772.475 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.542 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.642 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.715 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.778 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.841 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.904 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 772.968 | 6.996 | 0.98 | 0.98011 | 115.9033 | 1.4164
[6 empty] | 773.031 | 6.9951 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4147
[6 empty] | 773.094 | 6.9951 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4147
[6 empty] | 773.157 | 6.9951 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4147
[6 empty] | 773.22 | 6.9951 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4147
[6 empty] | 773.283 | 6.9951 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4147
[6 empty] | 773.371 | 6.9948 | 0.98 | 0.98016 | 115.8767 | 1.4144
[6 empty] | 773.438 | 6.9948 | 0.98 | 0.98016 | 115.8767 | 1.4144
[6 empty] | 773.507 | 6.9948 | 0.98 | 0.98016 | 115.8767 | 1.4144
[6 empty] | 773.576 | 6.9948 | 0.98 | 0.98016 | 115.8767 | 1.4144
[6 empty] | 773.639 | 6.9957 | 0.98 | 0.98016 | 115.8967 | 1.4148
[6 empty] | 773.702 | 6.9957 | 0.98 | 0.98016 | 115.8967 | 1.4148
[6 empty] | 773.765 | 6.9957 | 0.98 | 0.98016 | 115.8967 | 1.4148
[6 empty] | 773.828 | 6.9957 | 0.98 | 0.98016 | 115.8967 | 1.4148
[6 empty] | 773.891 | 6.9957 | 0.98 | 0.98016 | 115.8967 | 1.4148
[6 empty] | 773.958 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.022 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.085 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.148 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.211 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.274 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.387 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.455 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.524 | 6.9945 | 0.98 | 0.98015 | 115.82 | 1.4146
[6 empty] | 774.592 | 6.9947 | 0.98 | 0.97959 | 115.8333 | 1.4352
[6 empty] | 774.655 | 6.9947 | 0.98 | 0.97959 | 115.8333 | 1.4352
[6 empty] | 774.718 | 6.9947 | 0.98 | 0.97959 | 115.8333 | 1.4352
[6 empty] | 774.781 | 6.9947 | 0.98 | 0.97959 | 115.8333 | 1.4352
[6 empty] | 774.847 | 7.0194 | 0.98 | 0.97971 | 115.8133 | 1.4358
[6 empty] | 774.91 | 7.0194 | 0.98 | 0.97971 | 115.8133 | 1.4358
[6 empty] | 774.973 | 7.0194 | 0.98 | 0.97971 | 115.8133 | 1.4358
[6 empty] | 775.046 | 7.0194 | 0.98 | 0.97971 | 115.8133 | 1.4358
[6 empty] | 775.109 | 7.0194 | 0.98 | 0.97971 | 115.8133 | 1.4358
[6 empty] | 775.172 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.235 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.298 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.396 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.476 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.543 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.635 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.698 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.774 | 7.0201 | 0.98 | 0.98025 | 115.84 | 1.4163
[6 empty] | 775.837 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 775.9 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 775.963 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.027 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.09 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.161 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.224 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.287 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.351 | 6.9957 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4142
[6 empty] | 776.422 | 6.9945 | 0.98 | 0.97953 | 115.85 | 1.4374
[6 empty] | 776.491 | 6.9945 | 0.98 | 0.97953 | 115.85 | 1.4374
[6 empty] | 776.558 | 6.9945 | 0.98 | 0.97953 | 115.85 | 1.4374
[6 empty] | 776.644 | 6.9945 | 0.98 | 0.97953 | 115.85 | 1.4374
[6 empty] | 776.707 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 776.77 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 776.833 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 776.896 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 776.959 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.022 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.085 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.149 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.22 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.283 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.346 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.417 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.484 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.552 | 6.9944 | 0.98 | 0.97948 | 115.8633 | 1.439
[6 empty] | 777.636 | 6.9962 | 0.98 | 0.98017 | 115.7967 | 1.4143
[6 empty] | 777.7 | 6.9962 | 0.98 | 0.98017 | 115.7967 | 1.4143
[6 empty] | 777.763 | 6.9962 | 0.98 | 0.98017 | 115.7967 | 1.4143
[6 empty] | 777.826 | 6.9962 | 0.98 | 0.98017 | 115.7967 | 1.4143
[6 empty] | 777.888 | 6.9962 | 0.98 | 0.98017 | 115.7967 | 1.4143
[6 empty] | 777.952 | 6.9946 | 0.98 | 0.98011 | 115.83 | 1.4163
[6 empty] | 778.015 | 6.9946 | 0.98 | 0.98011 | 115.83 | 1.4163
[6 empty] | 778.078 | 6.9946 | 0.98 | 0.98011 | 115.83 | 1.4163
[6 empty] | 778.141 | 6.9946 | 0.98 | 0.98011 | 115.83 | 1.4163
[6 empty] | 778.204 | 6.9946 | 0.98 | 0.98011 | 115.83 | 1.4163
[6 empty] | 778.267 | 6.9927 | 0.98 | 0.97995 | 115.82 | 1.4216
[6 empty] | 778.342 | 6.9927 | 0.98 | 0.97995 | 115.82 | 1.4216
[6 empty] | 778.412 | 6.9927 | 0.98 | 0.97995 | 115.82 | 1.4216
[6 empty] | 778.481 | 6.9927 | 0.98 | 0.97995 | 115.82 | 1.4216
[6 empty] | 778.554 | 6.9942 | 0.98 | 0.97995 | 115.8233 | 1.422
[6 empty] | 778.636 | 6.9942 | 0.98 | 0.97995 | 115.8233 | 1.422
[6 empty] | 778.7 | 6.9942 | 0.98 | 0.97995 | 115.8233 | 1.422
[6 empty] | 778.763 | 6.9942 | 0.98 | 0.97995 | 115.8233 | 1.422
[6 empty] | 778.827 | 6.9942 | 0.98 | 0.97995 | 115.8233 | 1.422
[6 empty] | 778.89 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 778.954 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.017 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.08 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.144 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.207 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.27 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.341 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.411 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.48 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.549 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.64 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.704 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.776 | 6.9955 | 0.98 | 0.98002 | 115.84 | 1.4198
[6 empty] | 779.839 | 7.0197 | 0.98 | 0.98031 | 115.7933 | 1.414
[6 empty] | 779.903 | 7.0197 | 0.98 | 0.98031 | 115.7933 | 1.414
[6 empty] | 779.966 | 7.0197 | 0.98 | 0.98031 | 115.7933 | 1.414
[6 empty] | 780.029 | 7.0197 | 0.98 | 0.98031 | 115.7933 | 1.414
[6 empty] | 780.093 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.156 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.219 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.282 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.369 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.437 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.51 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.577 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.641 | 7.0208 | 0.98 | 0.98032 | 115.8233 | 1.4138
[6 empty] | 780.705 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 780.768 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 780.831 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 780.895 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 780.958 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.022 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.085 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.148 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.211 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.274 | 6.9954 | 0.98 | 0.98013 | 115.8267 | 1.4158
[6 empty] | 781.382 | 6.9957 | 0.98 | 0.98015 | 115.8067 | 1.4151
[6 empty] | 781.451 | 6.9957 | 0.98 | 0.98015 | 115.8067 | 1.4151
[6 empty] | 781.519 | 6.9957 | 0.98 | 0.98015 | 115.8067 | 1.4151
[6 empty] | 781.588 | 6.9957 | 0.98 | 0.98015 | 115.8067 | 1.4151
[6 empty] | 781.672 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 781.735 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 781.799 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 781.862 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 781.926 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 781.989 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 782.052 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 782.115 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 782.178 | 6.9947 | 0.98 | 0.98005 | 115.83 | 1.4183
[6 empty] | 782.242 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.305 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.4 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.469 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.541 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.611 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.677 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.74 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.803 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.867 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.93 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 782.993 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 783.057 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 783.12 | 6.9949 | 0.98 | 0.97989 | 115.8 | 1.4244
[6 empty] | 783.183 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.246 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.31 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.395 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.469 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.538 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.626 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.69 | 6.9948 | 0.98 | 0.98015 | 115.8533 | 1.4149
[6 empty] | 783.757 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 783.82 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 783.883 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 783.947 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.01 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.073 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.136 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.199 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.263 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.326 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.411 | 6.996 | 0.98 | 0.98016 | 115.8567 | 1.4149
[6 empty] | 784.48 | 7.016 | 0.98 | 0.97965 | 115.83 | 1.4374
[6 empty] | 784.548 | 7.016 | 0.98 | 0.97965 | 115.83 | 1.4374
[6 empty] | 784.648 | 7.016 | 0.98 | 0.97965 | 115.83 | 1.4374
[6 empty] | 784.712 | 7.0158 | 0.98 | 0.97965 | 115.81 | 1.4372
[6 empty] | 784.775 | 7.0158 | 0.98 | 0.97965 | 115.81 | 1.4372
[6 empty] | 784.838 | 7.0158 | 0.98 | 0.97965 | 115.81 | 1.4372
[6 empty] | 784.901 | 7.0158 | 0.98 | 0.97965 | 115.81 | 1.4372
[6 empty] | 784.965 | 7.0158 | 0.98 | 0.97965 | 115.81 | 1.4372
[6 empty] | 785.028 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.091 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.154 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.217 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.281 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.344 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.414 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.482 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.551 | 6.9956 | 0.98 | 0.98011 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 785.644 | 6.9961 | 0.98 | 0.98024 | 115.8233 | 1.4119
[6 empty] | 785.707 | 6.9961 | 0.98 | 0.98024 | 115.8233 | 1.4119
[6 empty] | 785.771 | 6.9961 | 0.98 | 0.98024 | 115.8233 | 1.4119
[6 empty] | 785.834 | 6.9961 | 0.98 | 0.98024 | 115.8233 | 1.4119
[6 empty] | 785.905 | 6.9961 | 0.98 | 0.98024 | 115.8233 | 1.4119
[6 empty] | 785.969 | 6.9952 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4143
[6 empty] | 786.032 | 6.9952 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4143
[6 empty] | 786.095 | 6.9952 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4143
[6 empty] | 786.158 | 6.9952 | 0.98 | 0.98017 | 115.8433 | 1.4143
[6 empty] | 786.222 | 6.9946 | 0.98 | 0.97955 | 115.84 | 1.4368
[6 empty] | 786.285 | 6.9946 | 0.98 | 0.97955 | 115.84 | 1.4368
[6 empty] | 786.349 | 6.9946 | 0.98 | 0.97955 | 115.84 | 1.4368
[6 empty] | 786.418 | 6.9946 | 0.98 | 0.97955 | 115.84 | 1.4368
[6 empty] | 786.487 | 6.9946 | 0.98 | 0.97955 | 115.84 | 1.4368
[6 empty] | 786.556 | 6.9951 | 0.98 | 0.97952 | 115.8667 | 1.4381
[6 empty] | 786.642 | 6.9951 | 0.98 | 0.97952 | 115.8667 | 1.4381
[6 empty] | 786.705 | 6.9951 | 0.98 | 0.97952 | 115.8667 | 1.4381
[6 empty] | 786.768 | 6.9951 | 0.98 | 0.97952 | 115.8667 | 1.4381
[6 empty] | 786.832 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 786.895 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 786.959 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.022 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.085 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.148 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.211 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.274 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.343 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.413 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.482 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.551 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.636 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.706 | 6.9976 | 0.98 | 0.98012 | 115.82 | 1.4165
[6 empty] | 787.769 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 787.833 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 787.896 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 787.959 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.022 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.085 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.151 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.214 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.277 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036
[6 empty] | 788.381 | 7.0238 | 0.98 | 0.98061 | 115.82 | 1.4036

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.02% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.01% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 7.042 | 0.98 | 0.98096 | 115.129 | 1.394 | 0 | 7.042 | 0.99 | 0.9915 | 115.2147 | 0.924
0.1 | 7.042 | 0.98 | 0.98096 | 115.129 | 1.394 | 0.1 | 7.041 | 0.99 | 0.99161 | 115.1907 | 0.918
0.2 | 7.042 | 0.98 | 0.98096 | 115.129 | 1.394 | 0.2 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.3 | 7.042 | 0.98 | 0.98096 | 115.129 | 1.394 | 0.3 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.4 | 7.042 | 0.98 | 0.98096 | 115.129 | 1.394 | 0.4 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.5 | 7.042 | 0.98 | 0.98094 | 115.1327 | 1.395 | 0.5 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.6 | 7.042 | 0.98 | 0.98091 | 115.1363 | 1.396 | 0.6 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.7 | 7.042 | 0.98 | 0.98091 | 115.1363 | 1.396 | 0.7 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.8 | 7.042 | 0.98 | 0.98091 | 115.1363 | 1.396 | 0.8 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
0.9 | 7.042 | 0.98 | 0.98091 | 115.1363 | 1.396 | 0.9 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
1 | 7.042 | 0.98 | 0.98088 | 115.1353 | 1.397 | 1 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
1.1 | 7.041 | 0.98 | 0.98083 | 115.1333 | 1.399 | 1.1 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
1.2 | 7.042 | 0.98 | 0.98073 | 115.153 | 1.403 | 1.2 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
1.3 | 7.042 | 0.98 | 0.98067 | 115.163 | 1.405 | 1.3 | 7.04 | 0.99 | 0.99168 | 115.1753 | 0.914
1.4 | 7.042 | 0.98 | 0.98067 | 115.163 | 1.405 | 1.4 | 7.042 | 0.99 | 0.99165 | 115.1967 | 0.916
1.5 | 7.042 | 0.98 | 0.98067 | 115.163 | 1.405 | 1.5 | 7.042 | 0.99 | 0.99157 | 115.214 | 0.92
1.6 | 7.042 | 0.98 | 0.98067 | 115.163 | 1.405 | 1.6 | 7.042 | 0.99 | 0.99154 | 115.221 | 0.922
1.7 | 7.042 | 0.98 | 0.98067 | 115.163 | 1.405 | 1.7 | 7.042 | 0.99 | 0.99154 | 115.2193 | 0.922
1.8 | 7.041 | 0.98 | 0.98056 | 115.155 | 1.409 | 1.8 | 7.041 | 0.99 | 0.99143 | 115.211 | 0.928
1.9 | 7.037 | 0.98 | 0.98035 | 115.1167 | 1.416 | 1.9 | 7.04 | 0.99 | 0.99135 | 115.208 | 0.932
2 | 7.037 | 0.98 | 0.98024 | 115.1297 | 1.42 | 2 | 7.038 | 0.99 | 0.99124 | 115.1917 | 0.938
2.1 | 7.037 | 0.98 | 0.98016 | 115.142 | 1.423 | 2.1 | 7.036 | 0.99 | 0.99112 | 115.1723 | 0.944
2.2 | 7.037 | 0.98 | 0.97994 | 115.163 | 1.431 | 2.2 | 7.036 | 0.99 | 0.99101 | 115.1853 | 0.95
2.3 | 7.036 | 0.98 | 0.97986 | 115.1607 | 1.434 | 2.3 | 7.037 | 0.99 | 0.99099 | 115.1917 | 0.951
2.4 | 7.035 | 0.98 | 0.9798 | 115.1523 | 1.436 | 2.4 | 7.037 | 0.99 | 0.99094 | 115.202 | 0.954
2.5 | 7.032 | 0.98 | 0.97964 | 115.1283 | 1.441 | 2.5 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2087 | 0.956
2.6 | 7.032 | 0.98 | 0.97962 | 115.1333 | 1.442 | 2.6 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2087 | 0.956
2.7 | 7.034 | 0.98 | 0.97943 | 115.172 | 1.449 | 2.7 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2087 | 0.956
2.8 | 7.034 | 0.98 | 0.97943 | 115.173 | 1.449 | 2.8 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2087 | 0.956
2.9 | 7.032 | 0.98 | 0.97926 | 115.169 | 1.455 | 2.9 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2087 | 0.956
3 | 7.029 | 0.98 | 0.97916 | 115.139 | 1.458 | 3 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2083 | 0.956
3.1 | 7.029 | 0.98 | 0.97916 | 115.138 | 1.458 | 3.1 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2083 | 0.956
3.2 | 7.029 | 0.98 | 0.97916 | 115.138 | 1.458 | 3.2 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2083 | 0.956
3.3 | 7.029 | 0.98 | 0.97916 | 115.138 | 1.458 | 3.3 | 7.036 | 0.99 | 0.99082 | 115.1983 | 0.96
3.4 | 7.029 | 0.98 | 0.97916 | 115.138 | 1.458 | 3.4 | 7.036 | 0.99 | 0.99063 | 115.216 | 0.97
3.5 | 7.03 | 0.98 | 0.97919 | 115.144 | 1.457 | 3.5 | 7.036 | 0.99 | 0.99063 | 115.2197 | 0.97
3.6 | 7.031 | 0.98 | 0.97928 | 115.1433 | 1.454 | 3.6 | 7.036 | 0.99 | 0.99063 | 115.2197 | 0.97
3.7 | 7.031 | 0.98 | 0.97928 | 115.1417 | 1.454 | 3.7 | 7.034 | 0.99 | 0.99055 | 115.1967 | 0.974
3.8 | 7.03 | 0.98 | 0.97922 | 115.1403 | 1.456 | 3.8 | 7.034 | 0.99 | 0.99051 | 115.2027 | 0.976
3.9 | 7.028 | 0.98 | 0.97899 | 115.1333 | 1.464 | 3.9 | 7.034 | 0.99 | 0.99051 | 115.2027 | 0.976
4 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.132 | 1.466 | 4 | 7.033 | 0.99 | 0.99057 | 115.1877 | 0.973
4.1 | 7.027 | 0.98 | 0.9787 | 115.155 | 1.474 | 4.1 | 7.033 | 0.99 | 0.99066 | 115.1727 | 0.968
4.2 | 7.028 | 0.98 | 0.97871 | 115.16 | 1.474 | 4.2 | 7.034 | 0.99 | 0.9907 | 115.1783 | 0.966
4.3 | 7.028 | 0.98 | 0.97871 | 115.16 | 1.474 | 4.3 | 7.034 | 0.99 | 0.9907 | 115.179 | 0.966
4.4 | 7.027 | 0.98 | 0.97876 | 115.1467 | 1.472 | 4.4 | 7.034 | 0.99 | 0.9907 | 115.179 | 0.966
4.5 | 7.027 | 0.98 | 0.9789 | 115.1307 | 1.467 | 4.5 | 7.034 | 0.99 | 0.9907 | 115.179 | 0.966
4.6 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.1317 | 1.466 | 4.6 | 7.034 | 0.99 | 0.99076 | 115.175 | 0.963
4.7 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.1317 | 1.466 | 4.7 | 7.034 | 0.99 | 0.9908 | 115.1803 | 0.961
4.8 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.1317 | 1.466 | 4.8 | 7.035 | 0.99 | 0.9908 | 115.1883 | 0.961
4.9 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.1317 | 1.466 | 4.9 | 7.037 | 0.99 | 0.99078 | 115.2283 | 0.962
5 | 7.027 | 0.98 | 0.97892 | 115.1317 | 1.466 | 5 | 7.038 | 0.99 | 0.99083 | 115.2287 | 0.96
5.1 | 7.027 | 0.98 | 0.97884 | 115.1347 | 1.469 | 5.1 | 7.035 | 0.99 | 0.99104 | 115.162 | 0.948
5.2 | 7.027 | 0.98 | 0.97873 | 115.15 | 1.473 | 5.2 | 7.035 | 0.99 | 0.99104 | 115.162 | 0.948
5.3 | 7.028 | 0.98 | 0.97871 | 115.16 | 1.474 | 5.3 | 7.035 | 0.99 | 0.99104 | 115.162 | 0.948
5.4 | 7.027 | 0.98 | 0.9787 | 115.1573 | 1.474 | 5.4 | 7.035 | 0.99 | 0.99104 | 115.162 | 0.948
5.5 | 7.027 | 0.98 | 0.97881 | 115.1347 | 1.47 | 5.5 | 7.035 | 0.99 | 0.99104 | 115.162 | 0.948
5.6 | 7.027 | 0.98 | 0.97884 | 115.129 | 1.469 | 5.6 | 7.036 | 0.99 | 0.99101 | 115.178 | 0.95
5.7 | 7.027 | 0.98 | 0.97901 | 115.1113 | 1.463 | 5.7 | 7.037 | 0.99 | 0.99086 | 115.221 | 0.958
5.8 | 7.027 | 0.98 | 0.97909 | 115.1117 | 1.46 | 5.8 | 7.037 | 0.99 | 0.99084 | 115.2183 | 0.959
5.9 | 7.027 | 0.98 | 0.97909 | 115.111 | 1.46 | 5.9 | 7.037 | 0.99 | 0.99082 | 115.2147 | 0.96
6 | 7.027 | 0.98 | 0.97909 | 115.111 | 1.46 | 6 | 7.036 | 0.99 | 0.99084 | 115.2093 | 0.959
6.1 | 7.027 | 0.98 | 0.97909 | 115.111 | 1.46 | 6.1 | 7.036 | 0.99 | 0.99086 | 115.202 | 0.958
6.2 | 7.027 | 0.98 | 0.97909 | 115.111 | 1.46 | 6.2 | 7.036 | 0.99 | 0.99086 | 115.2027 | 0.958
6.3 | 7.029 | 0.98 | 0.97902 | 115.1467 | 1.463 | 6.3 | 7.037 | 0.99 | 0.9909 | 115.2083 | 0.956
6.4 | 7.03 | 0.98 | 0.97894 | 115.1667 | 1.466 | 6.4 | 7.036 | 0.99 | 0.9911 | 115.1653 | 0.945
6.5 | 7.029 | 0.98 | 0.9788 | 115.179 | 1.471 | 6.5 | 7.035 | 0.99 | 0.99115 | 115.154 | 0.942
6.6 | 7.029 | 0.98 | 0.97871 | 115.1877 | 1.474 | 6.6 | 7.037 | 0.99 | 0.99125 | 115.171 | 0.937
6.7 | 7.029 | 0.98 | 0.9786 | 115.1927 | 1.478 | 6.7 | 7.038 | 0.99 | 0.99127 | 115.1797 | 0.936
6.8 | 7.029 | 0.98 | 0.9786 | 115.192 | 1.478 | 6.8 | 7.038 | 0.99 | 0.99127 | 115.1797 | 0.936
6.9 | 7.029 | 0.98 | 0.9786 | 115.192 | 1.478 | 6.9 | 7.037 | 0.99 | 0.99116 | 115.1777 | 0.942
7 | 7.029 | 0.98 | 0.9786 | 115.1913 | 1.478 | 7 | 7.037 | 0.99 | 0.9911 | 115.1937 | 0.945
7.1 | 7.027 | 0.98 | 0.97848 | 115.181 | 1.482 | 7.1 | 7.037 | 0.99 | 0.99105 | 115.1973 | 0.948
7.2 | 7.024 | 0.98 | 0.97826 | 115.152 | 1.489 | 7.2 | 7.037 | 0.99 | 0.99103 | 115.198 | 0.949
7.3 | 7.023 | 0.98 | 0.97823 | 115.1467 | 1.49 | 7.3 | 7.037 | 0.99 | 0.99101 | 115.1953 | 0.95
7.4 | 7.023 | 0.98 | 0.97823 | 115.1467 | 1.49 | 7.4 | 7.034 | 0.99 | 0.99083 | 115.1757 | 0.959
7.5 | 7.023 | 0.98 | 0.97823 | 115.1467 | 1.49 | 7.5 | 7.034 | 0.99 | 0.99072 | 115.187 | 0.965
7.6 | 7.023 | 0.98 | 0.97823 | 115.1467 | 1.49 | 7.6 | 7.034 | 0.99 | 0.99051 | 115.198 | 0.976
7.7 | 7.023 | 0.98 | 0.97823 | 115.1467 | 1.49 | 7.7 | 7.034 | 0.99 | 0.99041 | 115.209 | 0.981
7.8 | 7.023 | 0.98 | 0.97825 | 115.1433 | 1.489 | 7.8 | 7.032 | 0.99 | 0.9902 | 115.2187 | 0.992
7.9 | 7.023 | 0.98 | 0.97828 | 115.1393 | 1.488 | 7.9 | 7.032 | 0.99 | 0.99004 | 115.2233 | 1
8 | 7.023 | 0.98 | 0.97828 | 115.1393 | 1.488 | 8 | 7.03 | 0.99 | 0.98994 | 115.2147 | 1.005
8.1 | 7.023 | 0.98 | 0.97828 | 115.1407 | 1.488 | 8.1 | 7.031 | 0.99 | 0.9899 | 115.224 | 1.007
8.2 | 7.022 | 0.98 | 0.97802 | 115.1557 | 1.497 | 8.2 | 7.031 | 0.99 | 0.98978 | 115.243 | 1.013
8.3 | 7.039 | 0.98 | 0.98041 | 115.1643 | 1.414 | 8.3 | 7.031 | 0.99 | 0.98978 | 115.2437 | 1.013
8.4 | 7.047 | 0.99 | 0.98247 | 115.1587 | 1.337 | 8.4 | 7.031 | 0.99 | 0.98978 | 115.2437 | 1.013
8.5 | 7.045 | 0.99 | 0.98246 | 115.1543 | 1.337 | 8.5 | 7.031 | 0.99 | 0.98978 | 115.2437 | 1.013
8.6 | 7.045 | 0.99 | 0.98241 | 115.1533 | 1.339 | 8.6 | 7.028 | 0.99 | 0.98969 | 115.2083 | 1.017
8.7 | 7.045 | 0.99 | 0.98236 | 115.154 | 1.341 | 8.7 | 7.027 | 0.99 | 0.98961 | 115.202 | 1.021
8.8 | 7.043 | 0.99 | 0.98217 | 115.1507 | 1.348 | 8.8 | 7.024 | 0.99 | 0.98976 | 115.193 | 1.013
8.9 | 7.04 | 0.99 | 0.98203 | 115.1167 | 1.353 | 8.9 | 7.02 | 0.99 | 0.98997 | 115.1877 | 1.002
9 | 7.04 | 0.99 | 0.98182 | 115.1433 | 1.361 | 9 | 7.02 | 0.99 | 0.98997 | 115.1877 | 1.002
9.1 | 7.04 | 0.99 | 0.98166 | 115.1677 | 1.367 | 9.1 | 7.02 | 0.99 | 0.98997 | 115.1877 | 1.002
9.2 | 7.038 | 0.99 | 0.9815 | 115.1543 | 1.373 | 9.2 | 7.02 | 0.99 | 0.98997 | 115.1877 | 1.002
9.3 | 7.039 | 0.99 | 0.98124 | 115.188 | 1.383 | 9.3 | 7.02 | 0.99 | 0.98997 | 115.1877 | 1.002
9.4 | 7.038 | 0.99 | 0.9811 | 115.199 | 1.388 | 9.4 | 7.021 | 0.99 | 0.99001 | 115.1927 | 1
9.5 | 7.036 | 0.99 | 0.98093 | 115.1787 | 1.394 | 9.5 | 7.022 | 0.99 | 0.99013 | 115.2043 | 0.994
9.6 | 7.036 | 0.99 | 0.98093 | 115.1763 | 1.394 | 9.6 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2153 | 0.992
9.7 | 7.035 | 0.99 | 0.98093 | 115.1653 | 1.394 | 9.7 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2153 | 0.992
9.8 | 7.032 | 0.99 | 0.98086 | 115.1337 | 1.396 | 9.8 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2153 | 0.992
9.9 | 7.032 | 0.99 | 0.98083 | 115.1223 | 1.397 | 9.9 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2153 | 0.992
10 | 7.032 | 0.99 | 0.98083 | 115.1213 | 1.397 | 10 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2153 | 0.992
10.1 | 7.033 | 0.99 | 0.98094 | 115.1307 | 1.393 | 10.1 | 7.023 | 0.99 | 0.99017 | 115.2127 | 0.992
10.2 | 7.035 | 0.99 | 0.98098 | 115.152 | 1.392 | 10.2 | 7.021 | 0.99 | 0.99011 | 115.189 | 0.995
10.3 | 7.035 | 0.99 | 0.98098 | 115.152 | 1.392 | 10.3 | 7.021 | 0.99 | 0.99007 | 115.196 | 0.997
10.4 | 7.037 | 0.99 | 0.98123 | 115.152 | 1.383 | 10.4 | 7.022 | 0.99 | 0.99005 | 115.1997 | 0.998
10.5 | 7.056 | 0.99 | 0.98285 | 115.152 | 1.324 | 10.5 | 7.021 | 0.99 | 0.99007 | 115.1963 | 0.997
10.6 | 7.055 | 0.99 | 0.98282 | 115.1407 | 1.325 | 10.6 | 7.021 | 0.99 | 0.99015 | 115.174 | 0.993
10.7 | 7.057 | 0.99 | 0.98313 | 115.1177 | 1.313 | 10.7 | 7.021 | 0.99 | 0.99017 | 115.1773 | 0.992
10.8 | 7.061 | 0.99 | 0.9835 | 115.1217 | 1.299 | 10.8 | 7.023 | 0.99 | 0.99029 | 115.1957 | 0.986
10.9 | 7.061 | 0.99 | 0.98345 | 115.1307 | 1.301 | 10.9 | 7.022 | 0.99 | 0.99036 | 115.177 | 0.982
11 | 7.074 | 0.99 | 0.98503 | 115.148 | 1.238 | 11 | 7.02 | 0.99 | 0.99049 | 115.1233 | 0.975
11.1 | 7.074 | 0.99 | 0.98503 | 115.153 | 1.238 | 11.1 | 7.021 | 0.99 | 0.99059 | 115.1203 | 0.97
11.2 | 7.073 | 0.99 | 0.98493 | 115.145 | 1.242 | 11.2 | 7.023 | 0.99 | 0.99073 | 115.137 | 0.963
11.3 | 7.073 | 0.99 | 0.98469 | 115.171 | 1.252 | 11.3 | 7.025 | 0.99 | 0.99089 | 115.162 | 0.955
11.4 | 7.073 | 0.99 | 0.98469 | 115.171 | 1.252 | 11.4 | 7.027 | 0.99 | 0.991 | 115.1777 | 0.949
11.5 | 7.073 | 0.99 | 0.98469 | 115.171 | 1.252 | 11.5 | 7.028 | 0.99 | 0.99116 | 115.18 | 0.941
11.6 | 7.079 | 0.99 | 0.98531 | 115.171 | 1.227 | 11.6 | 7.026 | 0.99 | 0.9913 | 115.1343 | 0.933
11.7 | 7.081 | 0.99 | 0.98546 | 115.171 | 1.221 | 11.7 | 7.027 | 0.99 | 0.99147 | 115.127 | 0.924
11.8 | 7.077 | 0.99 | 0.98518 | 115.147 | 1.232 | 11.8 | 7.033 | 0.99 | 0.99107 | 115.1353 | 0.946
11.9 | 7.076 | 0.99 | 0.98506 | 115.1343 | 1.237 | 11.9 | 7.035 | 0.99 | 0.99123 | 115.1367 | 0.938
12 | 7.075 | 0.99 | 0.98482 | 115.1503 | 1.247 | 12 | 7.037 | 0.99 | 0.99142 | 115.1513 | 0.928
12.1 | 7.076 | 0.99 | 0.98523 | 115.1853 | 1.23 | 12.1 | 7.038 | 0.99 | 0.99155 | 115.1553 | 0.921
12.2 | 7.068 | 0.99 | 0.98612 | 115.2063 | 1.19 | 12.2 | 7.039 | 0.99 | 0.99171 | 115.1433 | 0.912
12.3 | 7.041 | 0.99 | 0.98793 | 115.1783 | 1.104 | 12.3 | 7.039 | 0.99 | 0.9918 | 115.1427 | 0.907
12.4 | 7.04 | 0.99 | 0.98795 | 115.1807 | 1.103 | 12.4 | 7.041 | 0.99 | 0.99189 | 115.1547 | 0.902
12.5 | 7.039 | 0.99 | 0.98769 | 115.196 | 1.115 | 12.5 | 7.044 | 0.99 | 0.99154 | 115.1697 | 0.922
12.6 | 7.039 | 0.99 | 0.98766 | 115.197 | 1.116 | 12.6 | 7.059 | 0.98 | 0.98988 | 115.1813 | 1.012
12.7 | 7.035 | 0.99 | 0.98737 | 115.1693 | 1.129 | 12.7 | 7.076 | 0.98 | 0.98838 | 115.1703 | 1.088
12.8 | 7.035 | 0.99 | 0.98734 | 115.1687 | 1.13 | 12.8 | 7.076 | 0.98 | 0.98861 | 115.1343 | 1.077
12.9 | 7.035 | 0.99 | 0.98728 | 115.1703 | 1.133 | 12.9 | 7.076 | 0.98 | 0.98872 | 115.132 | 1.072
13 | 7.034 | 0.99 | 0.98721 | 115.1707 | 1.136 | 13 | 7.079 | 0.98 | 0.98895 | 115.1373 | 1.061
13.1 | 7.033 | 0.99 | 0.98712 | 115.1787 | 1.14 | 13.1 | 7.08 | 0.98 | 0.98902 | 115.1483 | 1.058
13.2 | 7.034 | 0.99 | 0.98793 | 115.187 | 1.103 | 13.2 | 7.068 | 0.98 | 0.98836 | 115.1707 | 1.088
13.3 | 7.032 | 0.99 | 0.9879 | 115.1677 | 1.104 | 13.3 | 7.058 | 0.98 | 0.98814 | 115.1177 | 1.097
13.4 | 7.032 | 0.99 | 0.98786 | 115.1657 | 1.106 | 13.4 | 7.038 | 0.98 | 0.98607 | 115.126 | 1.187
13.5 | 7.031 | 0.99 | 0.9877 | 115.1663 | 1.113 | 13.5 | 7.04 | 0.98 | 0.98615 | 115.1493 | 1.184
13.6 | 7.031 | 0.99 | 0.98759 | 115.1823 | 1.118 | 13.6 | 7.042 | 0.98 | 0.98654 | 115.1417 | 1.167
13.7 | 7.031 | 0.99 | 0.98759 | 115.1823 | 1.118 | 13.7 | 7.045 | 0.98 | 0.98683 | 115.1513 | 1.155
13.8 | 7.031 | 0.99 | 0.98759 | 115.1823 | 1.118 | 13.8 | 7.046 | 0.98 | 0.98663 | 115.1667 | 1.164
13.9 | 7.031 | 0.99 | 0.98757 | 115.1847 | 1.119 | 13.9 | 7.05 | 0.98 | 0.9854 | 115.1363 | 1.218
14 | 7.03 | 0.99 | 0.98744 | 115.1863 | 1.125 | 14 | 7.056 | 0.98 | 0.98524 | 115.139 | 1.226
14.1 | 7.029 | 0.99 | 0.98732 | 115.1793 | 1.13 | 14.1 | 7.058 | 0.98 | 0.98548 | 115.137 | 1.216
14.2 | 7.034 | 0.99 | 0.98782 | 115.1557 | 1.108 | 14.2 | 7.066 | 0.98 | 0.98528 | 115.169 | 1.226
14.3 | 7.036 | 0.99 | 0.98791 | 115.163 | 1.104 | 14.3 | 7.068 | 0.98 | 0.9851 | 115.1733 | 1.234
14.4 | 7.034 | 0.99 | 0.98775 | 115.163 | 1.111 | 14.4 | 7.068 | 0.98 | 0.98531 | 115.1483 | 1.225
14.5 | 7.051 | 0.99 | 0.9883 | 115.1697 | 1.088 | 14.5 | 7.069 | 0.98 | 0.98541 | 115.1433 | 1.221
14.6 | 7.053 | 0.99 | 0.98825 | 115.1467 | 1.091 | 14.6 | 7.071 | 0.98 | 0.98567 | 115.1453 | 1.21
14.7 | 7.071 | 0.99 | 0.98919 | 115.1553 | 1.048 | 14.7 | 7.072 | 0.98 | 0.98575 | 115.158 | 1.207
14.8 | 7.076 | 0.99 | 0.98941 | 115.1703 | 1.038 | 14.8 | 7.077 | 0.98 | 0.98423 | 115.1733 | 1.272
14.9 | 7.074 | 0.99 | 0.98937 | 115.1513 | 1.04 | 14.9 | 7.077 | 0.98 | 0.98425 | 115.1643 | 1.271
15 | 7.074 | 0.99 | 0.98937 | 115.1467 | 1.04 | 15 | 7.077 | 0.98 | 0.98447 | 115.1347 | 1.262
15.1 | 7.075 | 0.99 | 0.98929 | 115.169 | 1.044 | 15.1 | 7.077 | 0.98 | 0.98452 | 115.128 | 1.26
15.2 | 7.075 | 0.99 | 0.98925 | 115.1687 | 1.046 | 15.2 | 7.08 | 0.98 | 0.9847 | 115.1513 | 1.253
15.3 | 7.075 | 0.99 | 0.98923 | 115.17 | 1.047 | 15.3 | 7.082 | 0.98 | 0.98485 | 115.178 | 1.247
15.4 | 7.082 | 0.99 | 0.98969 | 115.178 | 1.025 | 15.4 | 7.079 | 0.98 | 0.98477 | 115.1717 | 1.25
15.5 | 7.083 | 0.99 | 0.98981 | 115.1723 | 1.019 | 15.5 | 7.075 | 0.98 | 0.98458 | 115.1753 | 1.257
15.6 | 7.083 | 0.99 | 0.98979 | 115.1683 | 1.02 | 15.6 | 7.078 | 0.98 | 0.98478 | 115.1893 | 1.249
15.7 | 7.083 | 0.99 | 0.98979 | 115.1683 | 1.02 | 15.7 | 7.078 | 0.98 | 0.98483 | 115.197 | 1.247
15.8 | 7.083 | 0.99 | 0.98979 | 115.1683 | 1.02 | 15.8 | 7.079 | 0.98 | 0.98505 | 115.1787 | 1.238
15.9 | 7.082 | 0.99 | 0.98973 | 115.168 | 1.023 | 15.9 | 7.06 | 0.98 | 0.98452 | 115.1563 | 1.257
16 | 7.082 | 0.99 | 0.98969 | 115.1667 | 1.025 | 16 | 7.038 | 0.98 | 0.98301 | 115.161 | 1.314
16.1 | 7.082 | 0.99 | 0.98965 | 115.1673 | 1.027 | 16.1 | 7.04 | 0.98 | 0.98312 | 115.1753 | 1.31
16.2 | 7.082 | 0.99 | 0.98965 | 115.1673 | 1.027 | 16.2 | 7.041 | 0.98 | 0.98323 | 115.1867 | 1.306
16.3 | 7.082 | 0.99 | 0.98965 | 115.1673 | 1.027 | 16.3 | 7.042 | 0.98 | 0.98338 | 115.1803 | 1.3
16.4 | 7.082 | 0.99 | 0.98965 | 115.1673 | 1.027 | 16.4 | 7.041 | 0.98 | 0.98343 | 115.168 | 1.298
16.5 | 7.081 | 0.99 | 0.98943 | 115.1863 | 1.038 | 16.5 | 7.044 | 0.98 | 0.98359 | 115.1933 | 1.292
16.6 | 7.075 | 0.99 | 0.98971 | 115.1737 | 1.023 | 16.6 | 7.049 | 0.98 | 0.98359 | 115.213 | 1.293
16.7 | 7.07 | 0.99 | 0.98967 | 115.1643 | 1.024 | 16.7 | 7.068 | 0.98 | 0.98288 | 115.221 | 1.325
16.8 | 7.069 | 0.99 | 0.98959 | 115.1583 | 1.028 | 16.8 | 7.067 | 0.98 | 0.98295 | 115.201 | 1.322
16.9 | 7.066 | 0.99 | 0.98936 | 115.139 | 1.039 | 16.9 | 7.067 | 0.98 | 0.98302 | 115.192 | 1.319
17 | 7.066 | 0.99 | 0.9893 | 115.1513 | 1.042 | 17 | 7.067 | 0.98 | 0.98322 | 115.183 | 1.311
17.1 | 7.068 | 0.99 | 0.98908 | 115.2 | 1.053 | 17.1 | 7.067 | 0.98 | 0.98337 | 115.1593 | 1.305
17.2 | 7.067 | 0.99 | 0.98902 | 115.2037 | 1.056 | 17.2 | 7.067 | 0.98 | 0.98337 | 115.1593 | 1.305
17.3 | 7.065 | 0.99 | 0.98885 | 115.1857 | 1.064 | 17.3 | 7.069 | 0.98 | 0.98356 | 115.1587 | 1.298
17.4 | 7.065 | 0.99 | 0.98889 | 115.1587 | 1.062 | 17.4 | 7.077 | 0.98 | 0.98325 | 115.175 | 1.312
17.5 | 7.071 | 0.99 | 0.98921 | 115.1723 | 1.047 | 17.5 | 7.092 | 0.98 | 0.98223 | 115.1907 | 1.355
17.6 | 7.072 | 0.99 | 0.9891 | 115.1887 | 1.053 | 17.6 | 7.093 | 0.98 | 0.98247 | 115.1883 | 1.346
17.7 | 7.064 | 0.99 | 0.98946 | 115.176 | 1.034 | 17.7 | 7.083 | 0.98 | 0.98175 | 115.1733 | 1.372
17.8 | 7.062 | 0.99 | 0.98959 | 115.1613 | 1.027 | 17.8 | 7.082 | 0.98 | 0.9819 | 115.142 | 1.366
17.9 | 7.061 | 0.99 | 0.98957 | 115.1507 | 1.028 | 17.9 | 7.084 | 0.98 | 0.98199 | 115.1557 | 1.363
18 | 7.061 | 0.99 | 0.98957 | 115.1507 | 1.028 | 18 | 7.085 | 0.98 | 0.98204 | 115.1657 | 1.361
18.1 | 7.059 | 0.99 | 0.98954 | 115.118 | 1.029 | 18.1 | 7.086 | 0.98 | 0.9821 | 115.1717 | 1.359
18.2 | 7.058 | 0.99 | 0.98954 | 115.1063 | 1.029 | 18.2 | 7.088 | 0.98 | 0.98232 | 115.1853 | 1.351
18.3 | 7.058 | 0.99 | 0.98954 | 115.1063 | 1.029 | 18.3 | 7.088 | 0.98 | 0.98247 | 115.1717 | 1.345
18.4 | 7.058 | 0.99 | 0.98958 | 115.1043 | 1.027 | 18.4 | 7.091 | 0.98 | 0.98276 | 115.18 | 1.334
18.5 | 7.058 | 0.99 | 0.98962 | 115.106 | 1.025 | 18.5 | 7.092 | 0.98 | 0.98289 | 115.1627 | 1.329
18.6 | 7.058 | 0.99 | 0.98962 | 115.106 | 1.025 | 18.6 | 7.099 | 0.98 | 0.9826 | 115.1347 | 1.342
18.7 | 7.059 | 0.99 | 0.98964 | 115.106 | 1.024 | 18.7 | 7.1 | 0.98 | 0.98268 | 115.1473 | 1.339
18.8 | 7.059 | 0.99 | 0.98972 | 115.1 | 1.02 | 18.8 | 7.103 | 0.98 | 0.98299 | 115.1473 | 1.327
18.9 | 7.06 | 0.99 | 0.9898 | 115.112 | 1.016 | 18.9 | 7.104 | 0.98 | 0.98305 | 115.1527 | 1.325
19 | 7.06 | 0.99 | 0.98982 | 115.1147 | 1.015 | 19 | 7.103 | 0.98 | 0.98319 | 115.1367 | 1.319
19.1 | 7.061 | 0.99 | 0.98983 | 115.1163 | 1.015 | 19.1 | 7.103 | 0.98 | 0.98324 | 115.116 | 1.317
19.2 | 7.062 | 0.99 | 0.98991 | 115.1307 | 1.011 | 19.2 | 7.103 | 0.98 | 0.98324 | 115.116 | 1.317
19.3 | 7.062 | 0.99 | 0.98993 | 115.1307 | 1.01 | 19.3 | 7.083 | 0.98 | 0.98216 | 115.116 | 1.356
19.4 | 7.063 | 0.99 | 0.98999 | 115.1303 | 1.007 | 19.4 | 7.062 | 0.98 | 0.98099 | 115.1303 | 1.397
19.5 | 7.063 | 0.99 | 0.98999 | 115.1303 | 1.007 | 19.5 | 7.065 | 0.98 | 0.98106 | 115.1657 | 1.395
19.6 | 7.062 | 0.99 | 0.99001 | 115.1193 | 1.006 | 19.6 | 7.066 | 0.98 | 0.98112 | 115.175 | 1.393
19.7 | 7.061 | 0.99 | 0.99002 | 115.1043 | 1.005 | 19.7 | 7.067 | 0.98 | 0.98125 | 115.1837 | 1.388
19.8 | 7.062 | 0.99 | 0.99014 | 115.0987 | 0.999 | 19.8 | 7.07 | 0.98 | 0.9815 | 115.1963 | 1.379
19.9 | 7.062 | 0.99 | 0.99022 | 115.0943 | 0.995 | 19.9 | 7.069 | 0.98 | 0.98178 | 115.154 | 1.368
20 | 7.062 | 0.99 | 0.99022 | 115.094 | 0.995 | 20 | 7.06 | 0.98 | 0.98153 | 115.1537 | 1.376
20.1 | 7.062 | 0.99 | 0.99022 | 115.094 | 0.995 | 20.1 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.2 | 7.064 | 0.99 | 0.9903 | 115.1147 | 0.991 | 20.2 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.3 | 7.065 | 0.99 | 0.99036 | 115.1293 | 0.988 | 20.3 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.4 | 7.067 | 0.99 | 0.99048 | 115.1367 | 0.982 | 20.4 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.5 | 7.066 | 0.99 | 0.99059 | 115.118 | 0.976 | 20.5 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.6 | 7.066 | 0.99 | 0.99073 | 115.095 | 0.969 | 20.6 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.7 | 7.069 | 0.99 | 0.99092 | 115.1313 | 0.959 | 20.7 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.8 | 7.068 | 0.99 | 0.99112 | 115.0947 | 0.948 | 20.8 | 7.047 | 0.98 | 0.9811 | 115.133 | 1.39
20.9 | 7.069 | 0.99 | 0.99135 | 115.0703 | 0.936 | 20.9 | 7.048 | 0.98 | 0.98113 | 115.1397 | 1.389
21 | 7.076 | 0.99 | 0.99092 | 115.063 | 0.96 | 21 | 7.05 | 0.98 | 0.98124 | 115.1577 | 1.385
21.1 | 7.077 | 0.99 | 0.99109 | 115.0447 | 0.951 | 21.1 | 7.051 | 0.98 | 0.9813 | 115.1647 | 1.383
21.2 | 7.078 | 0.99 | 0.99115 | 115.057 | 0.948 | 21.2 | 7.052 | 0.98 | 0.98149 | 115.1663 | 1.376
21.3 | 7.081 | 0.99 | 0.99127 | 115.0983 | 0.942 | 21.3 | 7.052 | 0.98 | 0.98152 | 115.1663 | 1.375
21.4 | 7.084 | 0.99 | 0.99137 | 115.125 | 0.937 | 21.4 | 7.052 | 0.98 | 0.98152 | 115.1663 | 1.375
21.5 | 7.079 | 0.99 | 0.99104 | 115.138 | 0.954 | 21.5 | 7.052 | 0.98 | 0.98152 | 115.1663 | 1.375
21.6 | 7.068 | 0.99 | 0.9905 | 115.1087 | 0.981 | 21.6 | 7.052 | 0.98 | 0.98152 | 115.1663 | 1.375
21.7 | 7.068 | 0.99 | 0.99064 | 115.087 | 0.974 | 21.7 | 7.052 | 0.98 | 0.98152 | 115.1663 | 1.375
21.8 | 7.068 | 0.99 | 0.99073 | 115.0747 | 0.969 | 21.8 | 7.053 | 0.98 | 0.98131 | 115.194 | 1.383
21.9 | 7.069 | 0.99 | 0.99087 | 115.0773 | 0.962 | 21.9 | 7.054 | 0.98 | 0.98113 | 115.2283 | 1.39
22 | 7.069 | 0.99 | 0.99089 | 115.0863 | 0.961 | 22 | 7.054 | 0.98 | 0.98113 | 115.2283 | 1.39
22.1 | 7.072 | 0.99 | 0.99097 | 115.118 | 0.957 | 22.1 | 7.054 | 0.98 | 0.98113 | 115.2283 | 1.39
22.2 | 7.062 | 0.99 | 0.99077 | 115.1153 | 0.966 | 22.2 | 7.054 | 0.98 | 0.98113 | 115.2283 | 1.39
22.3 | 7.049 | 0.99 | 0.99053 | 115.1103 | 0.977 | 22.3 | 7.054 | 0.98 | 0.98113 | 115.229 | 1.39
22.4 | 7.05 | 0.99 | 0.99059 | 115.1113 | 0.974 | 22.4 | 7.052 | 0.98 | 0.98125 | 115.195 | 1.385
22.5 | 7.05 | 0.99 | 0.99059 | 115.1113 | 0.974 | 22.5 | 7.051 | 0.98 | 0.98135 | 115.1577 | 1.381
22.6 | 7.05 | 0.99 | 0.99061 | 115.1187 | 0.973 | 22.6 | 7.051 | 0.98 | 0.98154 | 115.147 | 1.374
22.7 | 7.051 | 0.99 | 0.99063 | 115.1217 | 0.972 | 22.7 | 7.053 | 0.98 | 0.9817 | 115.1563 | 1.368
22.8 | 7.051 | 0.99 | 0.99063 | 115.1217 | 0.972 | 22.8 | 7.054 | 0.98 | 0.98179 | 115.156 | 1.365
22.9 | 7.052 | 0.99 | 0.9908 | 115.1263 | 0.963 | 22.9 | 7.054 | 0.98 | 0.98179 | 115.1557 | 1.365
23 | 7.053 | 0.99 | 0.99088 | 115.125 | 0.959 | 23 | 7.054 | 0.98 | 0.98179 | 115.1557 | 1.365
23.1 | 7.053 | 0.99 | 0.99096 | 115.1157 | 0.955 | 23.1 | 7.054 | 0.98 | 0.98179 | 115.1557 | 1.365
23.2 | 7.039 | 0.99 | 0.99068 | 115.091 | 0.968 | 23.2 | 7.054 | 0.98 | 0.98181 | 115.1567 | 1.364
23.3 | 7.03 | 0.99 | 0.99046 | 115.0763 | 0.978 | 23.3 | 7.055 | 0.98 | 0.98184 | 115.165 | 1.363
23.4 | 7.032 | 0.99 | 0.99056 | 115.0983 | 0.973 | 23.4 | 7.055 | 0.98 | 0.98184 | 115.165 | 1.363
23.5 | 7.034 | 0.99 | 0.99061 | 115.126 | 0.971 | 23.5 | 7.056 | 0.98 | 0.982 | 115.162 | 1.357
23.6 | 7.035 | 0.99 | 0.99063 | 115.135 | 0.97 | 23.6 | 7.058 | 0.98 | 0.98225 | 115.1647 | 1.348
23.7 | 7.034 | 0.99 | 0.99072 | 115.1183 | 0.965 | 23.7 | 7.057 | 0.98 | 0.98227 | 115.158 | 1.347
23.8 | 7.032 | 0.99 | 0.99085 | 115.0707 | 0.958 | 23.8 | 7.058 | 0.98 | 0.98235 | 115.155 | 1.344
23.9 | 7.032 | 0.99 | 0.99085 | 115.0697 | 0.958 | 23.9 | 7.058 | 0.98 | 0.98235 | 115.155 | 1.344
24 | 7.035 | 0.99 | 0.99102 | 115.0853 | 0.949 | 24 | 7.058 | 0.98 | 0.98232 | 115.1587 | 1.345
24.1 | 7.036 | 0.99 | 0.9911 | 115.1007 | 0.945 | 24.1 | 7.058 | 0.98 | 0.98214 | 115.1643 | 1.352
24.2 | 7.036 | 0.99 | 0.9911 | 115.1007 | 0.945 | 24.2 | 7.057 | 0.98 | 0.98112 | 115.1643 | 1.391
24.3 | 7.038 | 0.99 | 0.99109 | 115.1293 | 0.946 | 24.3 | 7.057 | 0.98 | 0.98112 | 115.1643 | 1.391
24.4 | 7.038 | 0.99 | 0.99107 | 115.1447 | 0.947 | 24.4 | 7.056 | 0.98 | 0.98093 | 115.1687 | 1.398
24.5 | 7.038 | 0.99 | 0.99107 | 115.1443 | 0.947 | 24.5 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1647 | 1.4
24.6 | 7.038 | 0.99 | 0.99101 | 115.1433 | 0.95 | 24.6 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1647 | 1.4
[6 empty] | 24.7 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1643 | 1.4
[6 empty] | 24.8 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1643 | 1.4
[6 empty] | 24.9 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1643 | 1.4
[6 empty] | 25 | 7.055 | 0.98 | 0.98087 | 115.1633 | 1.4
[6 empty] | 25.1 | 7.054 | 0.98 | 0.98076 | 115.1633 | 1.404
[6 empty] | 25.2 | 7.054 | 0.98 | 0.98076 | 115.1647 | 1.404
[6 empty] | 25.3 | 7.054 | 0.98 | 0.98076 | 115.1647 | 1.404
[6 empty] | 25.4 | 7.054 | 0.98 | 0.98079 | 115.1663 | 1.403
[6 empty] | 25.5 | 7.058 | 0.98 | 0.98102 | 115.2003 | 1.395
[6 empty] | 25.6 | 7.061 | 0.98 | 0.9812 | 115.217 | 1.389
[6 empty] | 25.7 | 7.06 | 0.98 | 0.9814 | 115.1803 | 1.381
[6 empty] | 25.8 | 7.059 | 0.98 | 0.98147 | 115.132 | 1.378
[6 empty] | 25.9 | 7.067 | 0.98 | 0.9811 | 115.1293 | 1.394
[6 empty] | 26 | 7.07 | 0.98 | 0.98143 | 115.139 | 1.382
[6 empty] | 26.1 | 7.068 | 0.98 | 0.98136 | 115.1273 | 1.384
[6 empty] | 26.2 | 7.066 | 0.98 | 0.98104 | 115.1497 | 1.396
[6 empty] | 26.3 | 7.066 | 0.98 | 0.98106 | 115.157 | 1.395
[6 empty] | 26.4 | 7.067 | 0.98 | 0.9811 | 115.1597 | 1.394
[6 empty] | 26.5 | 7.067 | 0.98 | 0.98112 | 115.1667 | 1.393
[6 empty] | 26.6 | 7.068 | 0.98 | 0.98121 | 115.16 | 1.39
[6 empty] | 26.7 | 7.068 | 0.98 | 0.98128 | 115.1577 | 1.387
[6 empty] | 26.8 | 7.069 | 0.98 | 0.98132 | 115.1633 | 1.386
[6 empty] | 26.9 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.161 | 1.383
[6 empty] | 27 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.1587 | 1.383
[6 empty] | 27.1 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.1587 | 1.383
[6 empty] | 27.2 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.1587 | 1.383
[6 empty] | 27.3 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.1587 | 1.383
[6 empty] | 27.4 | 7.069 | 0.98 | 0.98139 | 115.1587 | 1.383
[6 empty] | 27.5 | 7.07 | 0.98 | 0.9815 | 115.16 | 1.379
[6 empty] | 27.6 | 7.072 | 0.98 | 0.9817 | 115.1693 | 1.372
[6 empty] | 27.7 | 7.072 | 0.98 | 0.98185 | 115.1563 | 1.366
[6 empty] | 27.8 | 7.072 | 0.98 | 0.98211 | 115.1337 | 1.356
[6 empty] | 27.9 | 7.074 | 0.98 | 0.9824 | 115.121 | 1.345
[6 empty] | 28 | 7.078 | 0.98 | 0.98229 | 115.1377 | 1.35
[6 empty] | 28.1 | 7.077 | 0.98 | 0.98201 | 115.095 | 1.361
[6 empty] | 28.2 | 7.068 | 0.98 | 0.98178 | 115.086 | 1.368
[6 empty] | 28.3 | 7.061 | 0.98 | 0.98148 | 115.1253 | 1.378
[6 empty] | 28.4 | 7.056 | 0.98 | 0.98128 | 115.0897 | 1.385
[6 empty] | 28.5 | 7.045 | 0.98 | 0.98018 | 115.0893 | 1.424
[6 empty] | 28.6 | 7.05 | 0.98 | 0.98045 | 115.1367 | 1.415
[6 empty] | 28.7 | 7.051 | 0.98 | 0.98056 | 115.132 | 1.411
[6 empty] | 28.8 | 7.052 | 0.98 | 0.98086 | 115.1167 | 1.4
[6 empty] | 28.9 | 7.053 | 0.98 | 0.98097 | 115.1273 | 1.396
[6 empty] | 29 | 7.056 | 0.98 | 0.98128 | 115.143 | 1.385
[6 empty] | 29.1 | 7.058 | 0.98 | 0.98147 | 115.1443 | 1.378
[6 empty] | 29.2 | 7.055 | 0.98 | 0.98164 | 115.106 | 1.371
[6 empty] | 29.3 | 7.035 | 0.98 | 0.98106 | 115.104 | 1.389
[6 empty] | 29.4 | 7.036 | 0.98 | 0.98117 | 115.106 | 1.385
[6 empty] | 29.5 | 7.037 | 0.98 | 0.98126 | 115.1127 | 1.382
[6 empty] | 29.6 | 7.04 | 0.98 | 0.98148 | 115.131 | 1.374
[6 empty] | 29.7 | 7.041 | 0.98 | 0.98154 | 115.1387 | 1.372
[6 empty] | 29.8 | 7.045 | 0.98 | 0.98119 | 115.1387 | 1.386
[6 empty] | 29.9 | 7.049 | 0.98 | 0.98076 | 115.1387 | 1.403
[6 empty] | 30 | 7.049 | 0.98 | 0.98076 | 115.1387 | 1.403
[6 empty] | 30.1 | 7.054 | 0.98 | 0.98108 | 115.176 | 1.392
[6 empty] | 30.2 | 7.054 | 0.98 | 0.98111 | 115.1807 | 1.391
[6 empty] | 30.3 | 7.054 | 0.98 | 0.9814 | 115.143 | 1.38
[6 empty] | 30.4 | 7.055 | 0.98 | 0.98156 | 115.1323 | 1.374

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)