## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.304%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.288%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
246.421 | 6.9972 | 115 | 115.45 | -6.561 | 0.72948 | 284.663 | 7.0028 | 116.5 | 116.1467 | 6.5626 | 0.72967 | -0.72948
246.485 | 6.9972 | 115 | 115.45 | -6.561 | 0.72948 | 284.733 | 7.0028 | 116.5 | 116.1467 | 6.5626 | 0.72967 | -0.72948
246.548 | 6.9978 | 115 | 115.4733 | -6.5607 | 0.72952 | 284.796 | 7.0028 | 116.5 | 116.1467 | 6.5626 | 0.72967 | -0.72952
246.611 | 6.9978 | 115 | 115.4733 | -6.5607 | 0.72952 | 284.859 | 7.0028 | 116.5 | 116.1467 | 6.5626 | 0.72967 | -0.72952
246.675 | 6.9978 | 115 | 115.4733 | -6.5607 | 0.72952 | 284.922 | 7.0027 | 116.5 | 116.1467 | 6.5586 | 0.72987 | -0.72952
246.738 | 6.9978 | 115 | 115.4733 | -6.5607 | 0.72952 | 285.001 | 7.0027 | 116.5 | 116.1467 | 6.5586 | 0.72987 | -0.72952
246.801 | 6.9978 | 115 | 115.4733 | -6.5607 | 0.72952 | 285.069 | 7.0027 | 116.5 | 116.1467 | 6.5586 | 0.72987 | -0.72952
246.865 | 6.9971 | 115 | 115.4733 | -6.5583 | 0.72961 | 285.137 | 7.0027 | 116.5 | 116.1467 | 6.5586 | 0.72987 | -0.72961
246.928 | 6.9971 | 115 | 115.4733 | -6.5583 | 0.72961 | 285.213 | 7.0027 | 116.5 | 116.1467 | 6.5586 | 0.72987 | -0.72961
246.998 | 6.9971 | 115 | 115.4733 | -6.5583 | 0.72961 | 285.292 | 7.0021 | 116.5 | 116.1167 | 6.5695 | 0.72928 | -0.72961
247.068 | 6.9971 | 115 | 115.4733 | -6.5583 | 0.72961 | 285.355 | 7.0021 | 116.5 | 116.1167 | 6.5695 | 0.72928 | -0.72961
247.138 | 6.9971 | 115 | 115.4733 | -6.5583 | 0.72961 | 285.418 | 7.0021 | 116.5 | 116.1167 | 6.5695 | 0.72928 | -0.72961
247.208 | 6.9971 | 115 | 115.49 | -6.5675 | 0.72914 | 285.482 | 7.0021 | 116.5 | 116.1167 | 6.5695 | 0.72928 | -0.72914
247.298 | 6.9971 | 115 | 115.49 | -6.5675 | 0.72914 | 285.545 | 7.0023 | 116.5 | 116.1233 | 6.5695 | 0.72929 | -0.72914
247.361 | 6.9971 | 115 | 115.49 | -6.5675 | 0.72914 | 285.608 | 7.0023 | 116.5 | 116.1233 | 6.5695 | 0.72929 | -0.72914
247.424 | 6.9971 | 115 | 115.49 | -6.5675 | 0.72914 | 285.671 | 7.0023 | 116.5 | 116.1233 | 6.5695 | 0.72929 | -0.72914
247.487 | 6.997 | 115 | 115.51 | -6.5814 | 0.7284 | 285.739 | 7.0023 | 116.5 | 116.1233 | 6.5695 | 0.72929 | -0.7284
247.551 | 6.997 | 115 | 115.51 | -6.5814 | 0.7284 | 285.802 | 7.0023 | 116.5 | 116.1233 | 6.5695 | 0.72929 | -0.7284
247.614 | 6.997 | 115 | 115.51 | -6.5814 | 0.7284 | 285.865 | 7.0022 | 116.5 | 116.1167 | 6.5693 | 0.72929 | -0.7284
247.677 | 6.997 | 115 | 115.51 | -6.5814 | 0.7284 | 285.929 | 7.0022 | 116.5 | 116.1167 | 6.5693 | 0.72929 | -0.7284
247.74 | 6.997 | 115 | 115.51 | -6.5814 | 0.7284 | 285.994 | 7.0022 | 116.5 | 116.1167 | 6.5693 | 0.72929 | -0.7284
247.804 | 6.9972 | 115 | 115.52 | -6.5799 | 0.7285 | 286.073 | 7.0022 | 116.5 | 116.1167 | 6.5693 | 0.72929 | -0.7285
247.867 | 6.9972 | 115 | 115.52 | -6.5799 | 0.7285 | 286.142 | 7.0031 | 116.5 | 116.16 | 6.571 | 0.72925 | -0.7285
247.93 | 6.9972 | 115 | 115.52 | -6.5799 | 0.7285 | 286.209 | 7.0031 | 116.5 | 116.16 | 6.571 | 0.72925 | -0.7285
247.995 | 6.9972 | 115 | 115.52 | -6.5799 | 0.7285 | 286.302 | 7.0031 | 116.5 | 116.16 | 6.571 | 0.72925 | -0.7285
248.086 | 6.9972 | 115 | 115.52 | -6.5799 | 0.7285 | 286.365 | 7.0031 | 116.5 | 116.16 | 6.571 | 0.72925 | -0.7285
248.155 | 6.9971 | 115 | 115.51 | -6.5603 | 0.72951 | 286.43 | 7.0021 | 116.5 | 116.18 | 6.5698 | 0.72926 | -0.72951
248.224 | 6.9971 | 115 | 115.51 | -6.5603 | 0.72951 | 286.493 | 7.0021 | 116.5 | 116.18 | 6.5698 | 0.72926 | -0.72951
248.305 | 6.9971 | 115 | 115.51 | -6.5603 | 0.72951 | 286.556 | 7.0021 | 116.5 | 116.18 | 6.5698 | 0.72926 | -0.72951
248.38 | 6.9971 | 115 | 115.51 | -6.5603 | 0.72951 | 286.619 | 7.0021 | 116.5 | 116.18 | 6.5698 | 0.72926 | -0.72951
248.444 | 6.9967 | 115 | 115.5067 | -6.559 | 0.72956 | 286.682 | 7.0021 | 116.5 | 116.18 | 6.5698 | 0.72926 | -0.72956
248.507 | 6.9967 | 115 | 115.5067 | -6.559 | 0.72956 | 286.746 | 7.0036 | 116.5 | 116.18 | 6.5534 | 0.73019 | -0.72956
248.57 | 6.9967 | 115 | 115.5067 | -6.559 | 0.72956 | 286.809 | 7.0036 | 116.5 | 116.18 | 6.5534 | 0.73019 | -0.72956
248.633 | 6.9967 | 115 | 115.5067 | -6.559 | 0.72956 | 286.872 | 7.0036 | 116.5 | 116.18 | 6.5534 | 0.73019 | -0.72956
248.696 | 6.9971 | 115 | 115.53 | -6.5601 | 0.72952 | 286.935 | 7.0036 | 116.5 | 116.18 | 6.5534 | 0.73019 | -0.72952
248.76 | 6.9971 | 115 | 115.53 | -6.5601 | 0.72952 | 287.003 | 7.0036 | 116.5 | 116.18 | 6.5534 | 0.73019 | -0.72952
248.823 | 6.9971 | 115 | 115.53 | -6.5601 | 0.72952 | 287.084 | 7.0033 | 116.5 | 116.1767 | 6.554 | 0.73014 | -0.72952
248.886 | 6.9971 | 115 | 115.53 | -6.5601 | 0.72952 | 287.152 | 7.0033 | 116.5 | 116.1767 | 6.554 | 0.73014 | -0.72952
248.949 | 6.9971 | 115 | 115.53 | -6.5601 | 0.72952 | 287.221 | 7.0033 | 116.5 | 116.1767 | 6.554 | 0.73014 | -0.72952
249.013 | 6.9966 | 115 | 115.5433 | -6.5648 | 0.72925 | 287.292 | 7.0033 | 116.5 | 116.1767 | 6.554 | 0.73014 | -0.72925
249.081 | 6.9966 | 115 | 115.5433 | -6.5648 | 0.72925 | 287.355 | 7.0019 | 116.5 | 116.1733 | 6.5773 | 0.72886 | -0.72925
249.15 | 6.9966 | 115 | 115.5433 | -6.5648 | 0.72925 | 287.418 | 7.0019 | 116.5 | 116.1733 | 6.5773 | 0.72886 | -0.72925
249.218 | 6.9966 | 115 | 115.5433 | -6.5648 | 0.72925 | 287.482 | 7.0019 | 116.5 | 116.1733 | 6.5773 | 0.72886 | -0.72925
249.283 | 6.9966 | 115 | 115.5433 | -6.5648 | 0.72925 | 287.545 | 7.0019 | 116.5 | 116.1733 | 6.5773 | 0.72886 | -0.72925
249.346 | 6.9963 | 115 | 115.5367 | -6.5826 | 0.72831 | 287.609 | 7.0019 | 116.5 | 116.1733 | 6.5773 | 0.72886 | -0.72831
249.409 | 6.9963 | 115 | 115.5367 | -6.5826 | 0.72831 | 287.672 | 7.0014 | 116.5 | 116.1533 | 6.5785 | 0.72877 | -0.72831
249.472 | 6.9963 | 115 | 115.5367 | -6.5826 | 0.72831 | 287.735 | 7.0014 | 116.5 | 116.1533 | 6.5785 | 0.72877 | -0.72831
249.535 | 6.9963 | 115 | 115.5367 | -6.5826 | 0.72831 | 287.798 | 7.0014 | 116.5 | 116.1533 | 6.5785 | 0.72877 | -0.72831
249.608 | 6.9963 | 115 | 115.5367 | -6.5826 | 0.72831 | 287.861 | 7.0014 | 116.5 | 116.1533 | 6.5785 | 0.72877 | -0.72831
249.671 | 6.9967 | 115 | 115.5367 | -6.5837 | 0.72827 | 287.93 | 7.0014 | 116.5 | 116.1533 | 6.5785 | 0.72877 | -0.72827
249.734 | 6.9967 | 115 | 115.5367 | -6.5837 | 0.72827 | 287.998 | 7.0024 | 116.5 | 116.1467 | 6.5705 | 0.72924 | -0.72827
249.797 | 6.9967 | 115 | 115.5367 | -6.5837 | 0.72827 | 288.067 | 7.0024 | 116.5 | 116.1467 | 6.5705 | 0.72924 | -0.72827
249.861 | 6.9967 | 115 | 115.5367 | -6.5837 | 0.72827 | 288.134 | 7.0024 | 116.5 | 116.1467 | 6.5705 | 0.72924 | -0.72827
249.924 | 7.0125 | 115 | 115.5567 | -6.568 | 0.72986 | 288.202 | 7.0024 | 116.5 | 116.1467 | 6.5705 | 0.72924 | -0.72986
249.998 | 7.0125 | 115 | 115.5567 | -6.568 | 0.72986 | 288.289 | 7.0024 | 116.5 | 116.1467 | 6.5705 | 0.72924 | -0.72986
250.067 | 7.0125 | 115 | 115.5567 | -6.568 | 0.72986 | 288.353 | 7.0026 | 116.5 | 116.14 | 6.5564 | 0.72998 | -0.72986
250.136 | 7.0125 | 115 | 115.5567 | -6.568 | 0.72986 | 288.416 | 7.0026 | 116.5 | 116.14 | 6.5564 | 0.72998 | -0.72986
250.213 | 7.0125 | 115 | 115.5567 | -6.568 | 0.72986 | 288.479 | 7.0026 | 116.5 | 116.14 | 6.5564 | 0.72998 | -0.72986
250.294 | 7.0156 | 115 | 115.56 | -6.5752 | 0.72964 | 288.542 | 7.0026 | 116.5 | 116.14 | 6.5564 | 0.72998 | -0.72964
250.357 | 7.0156 | 115 | 115.56 | -6.5752 | 0.72964 | 288.605 | 6.9817 | 116.5 | 116.1567 | 6.5625 | 0.72864 | -0.72964
250.42 | 7.0156 | 115 | 115.56 | -6.5752 | 0.72964 | 288.668 | 6.9817 | 116.5 | 116.1567 | 6.5625 | 0.72864 | -0.72964
250.483 | 7.0156 | 115 | 115.56 | -6.5752 | 0.72964 | 288.731 | 6.9817 | 116.5 | 116.1567 | 6.5625 | 0.72864 | -0.72964
250.547 | 7.0011 | 115 | 115.5467 | -6.5758 | 0.7289 | 288.795 | 6.9817 | 116.5 | 116.1567 | 6.5625 | 0.72864 | -0.7289
250.61 | 7.0011 | 115 | 115.5467 | -6.5758 | 0.7289 | 288.858 | 6.9817 | 116.5 | 116.1567 | 6.5625 | 0.72864 | -0.7289
250.673 | 7.0011 | 115 | 115.5467 | -6.5758 | 0.7289 | 288.921 | 6.9798 | 116.5 | 116.1767 | 6.5795 | 0.72767 | -0.7289
250.736 | 7.0011 | 115 | 115.5467 | -6.5758 | 0.7289 | 288.992 | 6.9798 | 116.5 | 116.1767 | 6.5795 | 0.72767 | -0.7289
250.799 | 7.0011 | 115 | 115.5467 | -6.5758 | 0.7289 | 289.073 | 6.9798 | 116.5 | 116.1767 | 6.5795 | 0.72767 | -0.7289
250.863 | 6.9991 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.72891 | 289.141 | 6.9798 | 116.5 | 116.1767 | 6.5795 | 0.72767 | -0.72891
250.926 | 6.9991 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.72891 | 289.21 | 7.002 | 116.5 | 116.1767 | 6.5729 | 0.72909 | -0.72891
250.997 | 6.9991 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.72891 | 289.299 | 7.002 | 116.5 | 116.1767 | 6.5729 | 0.72909 | -0.72891
251.075 | 6.9991 | 115 | 115.5233 | -6.5737 | 0.72891 | 289.363 | 7.002 | 116.5 | 116.1767 | 6.5729 | 0.72909 | -0.72891
251.147 | 7 | 115 | 115.5 | -6.5713 | 0.72908 | 289.426 | 7.002 | 116.5 | 116.1767 | 6.5729 | 0.72909 | -0.72908
251.216 | 7 | 115 | 115.5 | -6.5713 | 0.72908 | 289.499 | 7.002 | 116.5 | 116.1767 | 6.5729 | 0.72909 | -0.72908
251.31 | 7 | 115 | 115.5 | -6.5713 | 0.72908 | 289.563 | 7.0029 | 116.5 | 116.1433 | 6.5572 | 0.72995 | -0.72908
251.373 | 7 | 115 | 115.5 | -6.5713 | 0.72908 | 289.626 | 7.0029 | 116.5 | 116.1433 | 6.5572 | 0.72995 | -0.72908
251.444 | 7 | 115 | 115.5 | -6.5713 | 0.72908 | 289.689 | 7.0029 | 116.5 | 116.1433 | 6.5572 | 0.72995 | -0.72908
251.507 | 7.0002 | 115 | 115.4933 | -6.5692 | 0.7292 | 289.752 | 7.0029 | 116.5 | 116.1433 | 6.5572 | 0.72995 | -0.7292
251.57 | 7.0002 | 115 | 115.4933 | -6.5692 | 0.7292 | 289.816 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5606 | 0.7298 | -0.7292
251.633 | 7.0002 | 115 | 115.4933 | -6.5692 | 0.7292 | 289.879 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5606 | 0.7298 | -0.7292
251.696 | 7.0002 | 115 | 115.4933 | -6.5692 | 0.7292 | 289.942 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5606 | 0.7298 | -0.7292
251.76 | 6.9993 | 115 | 115.52 | -6.5663 | 0.72931 | 290.005 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5606 | 0.7298 | -0.72931
251.823 | 6.9993 | 115 | 115.52 | -6.5663 | 0.72931 | 290.076 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5606 | 0.7298 | -0.72931
251.887 | 6.9993 | 115 | 115.52 | -6.5663 | 0.72931 | 290.144 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5779 | 0.72888 | -0.72931
251.95 | 6.9993 | 115 | 115.52 | -6.5663 | 0.72931 | 290.214 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5779 | 0.72888 | -0.72931
252.014 | 6.9993 | 115 | 115.52 | -6.5663 | 0.72931 | 290.297 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5779 | 0.72888 | -0.72931
252.083 | 6.9994 | 115 | 115.51 | -6.5659 | 0.72933 | 290.36 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5779 | 0.72888 | -0.72933
252.151 | 6.9994 | 115 | 115.51 | -6.5659 | 0.72933 | 290.428 | 7.0044 | 116.5 | 116.15 | 6.5778 | 0.72896 | -0.72933
252.219 | 6.9994 | 115 | 115.51 | -6.5659 | 0.72933 | 290.491 | 7.0044 | 116.5 | 116.15 | 6.5778 | 0.72896 | -0.72933
252.295 | 6.9994 | 115 | 115.51 | -6.5659 | 0.72933 | 290.554 | 7.0044 | 116.5 | 116.15 | 6.5778 | 0.72896 | -0.72933
252.364 | 6.9995 | 115 | 115.5167 | -6.5619 | 0.72955 | 290.618 | 7.0044 | 116.5 | 116.15 | 6.5778 | 0.72896 | -0.72955
252.427 | 6.9995 | 115 | 115.5167 | -6.5619 | 0.72955 | 290.681 | 7.0044 | 116.5 | 116.15 | 6.5778 | 0.72896 | -0.72955
252.49 | 6.9995 | 115 | 115.5167 | -6.5619 | 0.72955 | 290.744 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.554 | 6.9995 | 115 | 115.5167 | -6.5619 | 0.72955 | 290.807 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.617 | 6.9995 | 115 | 115.5167 | -6.5619 | 0.72955 | 290.871 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.68 | 6.9995 | 115 | 115.4967 | -6.5617 | 0.72955 | 290.934 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.743 | 6.9995 | 115 | 115.4967 | -6.5617 | 0.72955 | 290.997 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.807 | 6.9995 | 115 | 115.4967 | -6.5617 | 0.72955 | 291.088 | 7.0055 | 116.5 | 116.1033 | 6.5579 | 0.73004 | -0.72955
252.87 | 6.9995 | 115 | 115.4967 | -6.5617 | 0.72955 | 291.156 | 7.0062 | 116.5 | 116.11 | 6.5582 | 0.73006 | -0.72955
252.933 | 6.9995 | 115 | 115.4967 | -6.5617 | 0.72955 | 291.224 | 7.0062 | 116.5 | 116.11 | 6.5582 | 0.73006 | -0.72955
253.001 | 6.9998 | 115 | 115.46 | -6.5638 | 0.72946 | 291.3 | 7.0062 | 116.5 | 116.11 | 6.5582 | 0.73006 | -0.72946
253.07 | 6.9998 | 115 | 115.46 | -6.5638 | 0.72946 | 291.371 | 7.0062 | 116.5 | 116.11 | 6.5582 | 0.73006 | -0.72946
253.139 | 6.9998 | 115 | 115.46 | -6.5638 | 0.72946 | 291.435 | 7.0049 | 116.5 | 116.1467 | 6.577 | 0.72902 | -0.72946
253.208 | 6.9998 | 115 | 115.46 | -6.5638 | 0.72946 | 291.498 | 7.0049 | 116.5 | 116.1467 | 6.577 | 0.72902 | -0.72946
253.294 | 6.9998 | 115 | 115.46 | -6.5638 | 0.72946 | 291.562 | 7.0049 | 116.5 | 116.1467 | 6.577 | 0.72902 | -0.72946
253.357 | 6.9995 | 115 | 115.47 | -6.5636 | 0.72946 | 291.625 | 7.0049 | 116.5 | 116.1467 | 6.577 | 0.72902 | -0.72946
253.42 | 6.9995 | 115 | 115.47 | -6.5636 | 0.72946 | 291.688 | 7.0039 | 116.5 | 116.1433 | 6.576 | 0.72903 | -0.72946
253.483 | 6.9995 | 115 | 115.47 | -6.5636 | 0.72946 | 291.751 | 7.0039 | 116.5 | 116.1433 | 6.576 | 0.72903 | -0.72946
253.546 | 6.9995 | 115 | 115.47 | -6.5636 | 0.72946 | 291.815 | 7.0039 | 116.5 | 116.1433 | 6.576 | 0.72903 | -0.72946
253.609 | 6.9989 | 115 | 115.46 | -6.5628 | 0.72947 | 291.878 | 7.0039 | 116.5 | 116.1433 | 6.576 | 0.72903 | -0.72947
253.672 | 6.9989 | 115 | 115.46 | -6.5628 | 0.72947 | 291.941 | 7.0039 | 116.5 | 116.1433 | 6.576 | 0.72903 | -0.72947
253.736 | 6.9989 | 115 | 115.46 | -6.5628 | 0.72947 | 292.004 | 7.0005 | 116.5 | 116.1433 | 6.5604 | 0.72967 | -0.72947
253.799 | 6.9989 | 115 | 115.46 | -6.5628 | 0.72947 | 292.073 | 7.0005 | 116.5 | 116.1433 | 6.5604 | 0.72967 | -0.72947
253.862 | 6.9989 | 115 | 115.46 | -6.5628 | 0.72947 | 292.141 | 7.0005 | 116.5 | 116.1433 | 6.5604 | 0.72967 | -0.72947
253.926 | 6.9993 | 115 | 115.4667 | -6.5627 | 0.72949 | 292.209 | 7.0005 | 116.5 | 116.1433 | 6.5604 | 0.72967 | -0.72949
253.996 | 6.9993 | 115 | 115.4667 | -6.5627 | 0.72949 | 292.296 | 7.0005 | 116.5 | 116.1433 | 6.5604 | 0.72967 | -0.72949
254.073 | 6.9993 | 115 | 115.4667 | -6.5627 | 0.72949 | 292.359 | 6.9852 | 116.5 | 116.15 | 6.562 | 0.72884 | -0.72949
254.142 | 6.9993 | 115 | 115.4667 | -6.5627 | 0.72949 | 292.423 | 6.9852 | 116.5 | 116.15 | 6.562 | 0.72884 | -0.72949
254.215 | 7.0001 | 115 | 115.45 | -6.5634 | 0.7295 | 292.486 | 6.9852 | 116.5 | 116.15 | 6.562 | 0.72884 | -0.7295
254.307 | 7.0001 | 115 | 115.45 | -6.5634 | 0.7295 | 292.549 | 6.9852 | 116.5 | 116.15 | 6.562 | 0.72884 | -0.7295
254.37 | 7.0001 | 115 | 115.45 | -6.5634 | 0.7295 | 292.613 | 6.9887 | 116.5 | 116.1433 | 6.5799 | 0.72808 | -0.7295
254.433 | 7.0001 | 115 | 115.45 | -6.5634 | 0.7295 | 292.676 | 6.9887 | 116.5 | 116.1433 | 6.5799 | 0.72808 | -0.7295
254.509 | 7.0001 | 115 | 115.45 | -6.5634 | 0.7295 | 292.739 | 6.9887 | 116.5 | 116.1433 | 6.5799 | 0.72808 | -0.7295
254.572 | 6.9995 | 115 | 115.4833 | -6.561 | 0.72959 | 292.803 | 6.9887 | 116.5 | 116.1433 | 6.5799 | 0.72808 | -0.72959
254.635 | 6.9995 | 115 | 115.4833 | -6.561 | 0.72959 | 292.866 | 6.9887 | 116.5 | 116.1433 | 6.5799 | 0.72808 | -0.72959
254.698 | 6.9995 | 115 | 115.4833 | -6.561 | 0.72959 | 292.929 | 7.002 | 116.5 | 116.14 | 6.5774 | 0.72886 | -0.72959
254.762 | 6.9995 | 115 | 115.4833 | -6.561 | 0.72959 | 292.999 | 7.002 | 116.5 | 116.14 | 6.5774 | 0.72886 | -0.72959
254.825 | 6.9988 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72961 | 293.067 | 7.002 | 116.5 | 116.14 | 6.5774 | 0.72886 | -0.72961
254.889 | 6.9988 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72961 | 293.136 | 7.002 | 116.5 | 116.14 | 6.5774 | 0.72886 | -0.72961
254.952 | 6.9988 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72961 | 293.216 | 7.002 | 116.5 | 116.14 | 6.5774 | 0.72886 | -0.72961
255.04 | 6.9988 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72961 | 293.29 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5578 | 0.72993 | -0.72961
255.116 | 6.9988 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72961 | 293.353 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5578 | 0.72993 | -0.72961
255.183 | 6.9998 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72966 | 293.425 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5578 | 0.72993 | -0.72966
255.252 | 6.9998 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72966 | 293.488 | 7.003 | 116.5 | 116.14 | 6.5578 | 0.72993 | -0.72966
255.315 | 6.9998 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72966 | 293.552 | 7.0028 | 116.5 | 116.1367 | 6.5554 | 0.73004 | -0.72966
255.378 | 6.9998 | 115 | 115.4467 | -6.5599 | 0.72966 | 293.615 | 7.0028 | 116.5 | 116.1367 | 6.5554 | 0.73004 | -0.72966
255.441 | 6.9992 | 115 | 115.44 | -6.5582 | 0.72972 | 293.679 | 7.0028 | 116.5 | 116.1367 | 6.5554 | 0.73004 | -0.72972
255.505 | 6.9992 | 115 | 115.44 | -6.5582 | 0.72972 | 293.742 | 7.0028 | 116.5 | 116.1367 | 6.5554 | 0.73004 | -0.72972
255.568 | 6.9992 | 115 | 115.44 | -6.5582 | 0.72972 | 293.805 | 7.0028 | 116.5 | 116.1367 | 6.5554 | 0.73004 | -0.72972
255.631 | 6.9992 | 115 | 115.44 | -6.5582 | 0.72972 | 293.869 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5582 | 0.72988 | -0.72972
255.694 | 6.9992 | 115 | 115.44 | -6.5582 | 0.72972 | 293.932 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5582 | 0.72988 | -0.72972
255.758 | 6.9984 | 115 | 115.42 | -6.5688 | 0.72913 | 293.995 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5582 | 0.72988 | -0.72913
255.821 | 6.9984 | 115 | 115.42 | -6.5688 | 0.72913 | 294.066 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5582 | 0.72988 | -0.72913
255.885 | 6.9984 | 115 | 115.42 | -6.5688 | 0.72913 | 294.138 | 7.0018 | 116.5 | 116.1567 | 6.5734 | 0.72906 | -0.72913
255.948 | 6.9984 | 115 | 115.42 | -6.5688 | 0.72913 | 294.207 | 7.0018 | 116.5 | 116.1567 | 6.5734 | 0.72906 | -0.72913
256.012 | 6.9984 | 115 | 115.42 | -6.5688 | 0.72913 | 294.293 | 7.0018 | 116.5 | 116.1567 | 6.5734 | 0.72906 | -0.72913
256.083 | 6.9993 | 115 | 115.4133 | -6.587 | 0.72823 | 294.357 | 7.0018 | 116.5 | 116.1567 | 6.5734 | 0.72906 | -0.72823
256.151 | 6.9993 | 115 | 115.4133 | -6.587 | 0.72823 | 294.421 | 7.0018 | 116.5 | 116.1567 | 6.5734 | 0.72906 | -0.72823
256.219 | 6.9993 | 115 | 115.4133 | -6.587 | 0.72823 | 294.493 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5746 | 0.72903 | -0.72823
256.297 | 6.9993 | 115 | 115.4133 | -6.587 | 0.72823 | 294.557 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5746 | 0.72903 | -0.72823
256.361 | 6.9996 | 115 | 115.4267 | -6.5727 | 0.72899 | 294.642 | 7.0025 | 116.5 | 116.1467 | 6.5746 | 0.72903 | -0.72899
256.447 | 6.9996 | 115 | 115.4267 | -6.5727 | 0.72899 | 294.816 | 7.0025 | 115 | 116.1467 | 6.5746 | 0.72903 | -0.72899
256.607 | 6.9996 | 115 | 115.4267 | -6.5727 | 0.72899 | 294.879 | 7.0056 | 115 | 116.1467 | 6.5585 | 0.73002 | -0.72899
256.67 | 6.9994 | 116.5 | 115.4533 | -6.5652 | 0.72937 | 294.943 | 7.0056 | 115 | 116.1467 | 6.5585 | 0.73002 | -0.72937
256.734 | 6.9994 | 116.5 | 115.4533 | -6.5652 | 0.72937 | 295.006 | 7.0056 | 115 | 116.1467 | 6.5585 | 0.73002 | -0.72937
256.797 | 6.9994 | 116.5 | 115.4533 | -6.5652 | 0.72937 | 295.081 | 7.005 | 115 | 116.14 | 6.5347 | 0.73123 | -0.72937
256.86 | 6.9994 | 116.5 | 115.4533 | -6.5652 | 0.72937 | 295.149 | 7.005 | 115 | 116.14 | 6.5347 | 0.73123 | -0.72937
256.923 | 6.9994 | 116.5 | 115.4533 | -6.5652 | 0.72937 | 295.217 | 7.005 | 115 | 116.14 | 6.5347 | 0.73123 | -0.72937
256.987 | 7.0178 | 116.5 | 115.51 | -6.1587 | 0.75161 | 295.293 | 7.005 | 115 | 116.14 | 6.5347 | 0.73123 | -0.75161
257.07 | 7.0178 | 116.5 | 115.51 | -6.1587 | 0.75161 | 295.357 | 7.0464 | 115 | 116.0533 | 5.4457 | 0.79124 | -0.75161
257.138 | 7.0178 | 116.5 | 115.51 | -6.1587 | 0.75161 | 295.42 | 7.0464 | 115 | 116.0533 | 5.4457 | 0.79124 | -0.75161
257.207 | 7.0178 | 116.5 | 115.51 | -6.1587 | 0.75161 | 295.483 | 7.0464 | 115 | 116.0533 | 5.4457 | 0.79124 | -0.75161
257.296 | 7.0171 | 116.5 | 115.5567 | -5.5061 | 0.78672 | 295.546 | 7.0464 | 115 | 116.0533 | 5.4457 | 0.79124 | -0.78672
257.359 | 7.0171 | 116.5 | 115.5567 | -5.5061 | 0.78672 | 295.609 | 7.0464 | 115 | 116.0533 | 5.4457 | 0.79124 | -0.78672
257.422 | 7.0171 | 116.5 | 115.5567 | -5.5061 | 0.78672 | 295.673 | 7.0667 | 115 | 116.0467 | 4.9974 | 0.81647 | -0.78672
257.485 | 7.0171 | 116.5 | 115.5567 | -5.5061 | 0.78672 | 295.736 | 7.0667 | 115 | 116.0467 | 4.9974 | 0.81647 | -0.78672
257.548 | 7.0171 | 116.5 | 115.5567 | -5.5061 | 0.78672 | 295.799 | 7.0667 | 115 | 116.0467 | 4.9974 | 0.81647 | -0.78672
257.612 | 7.0035 | 116.5 | 115.5967 | -4.5838 | 0.83672 | 295.863 | 7.0667 | 115 | 116.0467 | 4.9974 | 0.81647 | -0.83672
257.675 | 7.0035 | 116.5 | 115.5967 | -4.5838 | 0.83672 | 295.926 | 7.0667 | 115 | 116.0467 | 4.9974 | 0.81647 | -0.83672
257.738 | 7.0035 | 116.5 | 115.5967 | -4.5838 | 0.83672 | 296.002 | 7.0843 | 115 | 116.0267 | 4.2077 | 0.85978 | -0.83672
257.802 | 7.0035 | 116.5 | 115.5967 | -4.5838 | 0.83672 | 296.072 | 7.0843 | 115 | 116.0267 | 4.2077 | 0.85978 | -0.83672
257.876 | 7.0035 | 116.5 | 115.5967 | -4.5838 | 0.83672 | 296.141 | 7.0843 | 115 | 116.0267 | 4.2077 | 0.85978 | -0.83672
257.939 | 7.0209 | 116.5 | 115.6567 | -3.9184 | 0.87321 | 296.209 | 7.0843 | 115 | 116.0267 | 4.2077 | 0.85978 | -0.87321
258.003 | 7.0209 | 116.5 | 115.6567 | -3.9184 | 0.87321 | 296.291 | 7.1035 | 115 | 116.0233 | 3.8571 | 0.87881 | -0.87321
258.071 | 7.0209 | 116.5 | 115.6567 | -3.9184 | 0.87321 | 296.354 | 7.1035 | 115 | 116.0233 | 3.8571 | 0.87881 | -0.87321
258.139 | 7.0209 | 116.5 | 115.6567 | -3.9184 | 0.87321 | 296.418 | 7.1035 | 115 | 116.0233 | 3.8571 | 0.87881 | -0.87321
258.207 | 7.0067 | 116.5 | 115.6533 | -3.1775 | 0.91073 | 296.481 | 7.1035 | 115 | 116.0233 | 3.8571 | 0.87881 | -0.91073
258.294 | 7.0067 | 116.5 | 115.6533 | -3.1775 | 0.91073 | 296.545 | 7.1035 | 115 | 116.0233 | 3.8571 | 0.87881 | -0.91073
258.374 | 7.0067 | 116.5 | 115.6533 | -3.1775 | 0.91073 | 296.608 | 7.1095 | 115 | 116.0033 | 3.0142 | 0.92067 | -0.91073
258.437 | 7.0067 | 116.5 | 115.6533 | -3.1775 | 0.91073 | 296.671 | 7.1095 | 115 | 116.0033 | 3.0142 | 0.92067 | -0.91073
258.5 | 7.0091 | 116.5 | 115.65 | -2.5981 | 0.93765 | 296.734 | 7.1095 | 115 | 116.0033 | 3.0142 | 0.92067 | -0.93765
258.564 | 7.0091 | 116.5 | 115.65 | -2.5981 | 0.93765 | 296.798 | 7.1095 | 115 | 116.0033 | 3.0142 | 0.92067 | -0.93765
258.627 | 7.0091 | 116.5 | 115.65 | -2.5981 | 0.93765 | 296.861 | 7.1095 | 115 | 116.0033 | 3.0142 | 0.92067 | -0.93765
258.691 | 7.0091 | 116.5 | 115.65 | -2.5981 | 0.93765 | 296.924 | 7.1167 | 115 | 115.9633 | 2.3901 | 0.94797 | -0.93765
258.754 | 7.0091 | 116.5 | 115.65 | -2.5981 | 0.93765 | 297.003 | 7.1167 | 115 | 115.9633 | 2.3901 | 0.94797 | -0.93765
258.818 | 7.0024 | 116.5 | 115.7467 | -1.7282 | 0.97087 | 297.071 | 7.1167 | 115 | 115.9633 | 2.3901 | 0.94797 | -0.97087
258.882 | 7.0024 | 116.5 | 115.7467 | -1.7282 | 0.97087 | 297.138 | 7.1167 | 115 | 115.9633 | 2.3901 | 0.94797 | -0.97087
258.945 | 7.0024 | 116.5 | 115.7467 | -1.7282 | 0.97087 | 297.206 | 7.1256 | 115 | 115.93 | 1.5764 | 0.97639 | -0.97087
259.008 | 7.0024 | 116.5 | 115.7467 | -1.7282 | 0.97087 | 297.295 | 7.1256 | 115 | 115.93 | 1.5764 | 0.97639 | -0.97087
259.08 | 7.0024 | 116.5 | 115.7467 | -1.7282 | 0.97087 | 297.359 | 7.1256 | 115 | 115.93 | 1.5764 | 0.97639 | -0.97087
259.147 | 7.0039 | 116.5 | 115.76 | -1.3359 | 0.98229 | 297.422 | 7.1256 | 115 | 115.93 | 1.5764 | 0.97639 | -0.98229
259.216 | 7.0039 | 116.5 | 115.76 | -1.3359 | 0.98229 | 297.497 | 7.1256 | 115 | 115.93 | 1.5764 | 0.97639 | -0.98229
259.292 | 7.0039 | 116.5 | 115.76 | -1.3359 | 0.98229 | 297.561 | 7.11 | 115 | 115.8867 | 0.75129 | 0.99446 | -0.98229
259.355 | 7.0039 | 116.5 | 115.76 | -1.3359 | 0.98229 | 297.624 | 7.11 | 115 | 115.8867 | 0.75129 | 0.99446 | -0.98229
259.423 | 6.9822 | 116.5 | 115.8 | -0.76725 | 0.99402 | 297.687 | 7.11 | 115 | 115.8867 | 0.75129 | 0.99446 | -0.99402
259.487 | 6.9822 | 116.5 | 115.8 | -0.76725 | 0.99402 | 297.76 | 7.11 | 115 | 115.8867 | 0.75129 | 0.99446 | -0.99402
259.55 | 6.9822 | 116.5 | 115.8 | -0.76725 | 0.99402 | 297.823 | 7.1314 | 115 | 115.8133 | -0.49194 | 0.99763 | -0.99402
259.613 | 6.9822 | 116.5 | 115.8 | -0.76725 | 0.99402 | 297.886 | 7.1314 | 115 | 115.8133 | -0.49194 | 0.99763 | -0.99402
259.676 | 6.9822 | 116.5 | 115.8 | -0.76725 | 0.99402 | 297.949 | 7.1314 | 115 | 115.8133 | -0.49194 | 0.99763 | -0.99402
259.74 | 6.9819 | 116.5 | 115.8733 | 0.38625 | 0.99847 | 298.013 | 7.1314 | 115 | 115.8133 | -0.49194 | 0.99763 | 0.99847
259.803 | 6.9819 | 116.5 | 115.8733 | 0.38625 | 0.99847 | 298.081 | 7.1314 | 115 | 115.8133 | -0.49194 | 0.99763 | 0.99847
259.867 | 6.9819 | 116.5 | 115.8733 | 0.38625 | 0.99847 | 298.149 | 7.1156 | 115 | 115.77 | -1.458 | 0.97965 | 0.99847
259.93 | 6.9819 | 116.5 | 115.8733 | 0.38625 | 0.99847 | 298.218 | 7.1156 | 115 | 115.77 | -1.458 | 0.97965 | 0.99847
260.001 | 6.9819 | 116.5 | 115.8733 | 0.38625 | 0.99847 | 298.291 | 7.1156 | 115 | 115.77 | -1.458 | 0.97965 | 0.99847
260.077 | 6.9625 | 116.5 | 115.9 | 0.59626 | 0.99635 | 298.355 | 7.1156 | 115 | 115.77 | -1.458 | 0.97965 | 0.99635
260.146 | 6.9625 | 116.5 | 115.9 | 0.59626 | 0.99635 | 298.421 | 7.1066 | 115 | 115.7433 | -1.8562 | 0.96754 | 0.99635
260.215 | 6.9625 | 116.5 | 115.9 | 0.59626 | 0.99635 | 298.485 | 7.1066 | 115 | 115.7433 | -1.8562 | 0.96754 | 0.99635
260.292 | 6.9625 | 116.5 | 115.9 | 0.59626 | 0.99635 | 298.548 | 7.1066 | 115 | 115.7433 | -1.8562 | 0.96754 | 0.99635
260.355 | 6.9661 | 116.5 | 115.8967 | 1.1903 | 0.98571 | 298.611 | 7.1066 | 115 | 115.7433 | -1.8562 | 0.96754 | 0.98571
260.419 | 6.9661 | 116.5 | 115.8967 | 1.1903 | 0.98571 | 298.674 | 7.1066 | 115 | 115.7433 | -1.8562 | 0.96754 | 0.98571
260.482 | 6.9661 | 116.5 | 115.8967 | 1.1903 | 0.98571 | 298.738 | 7.0979 | 115 | 115.7233 | -2.7981 | 0.93032 | 0.98571
260.545 | 6.9661 | 116.5 | 115.8967 | 1.1903 | 0.98571 | 298.801 | 7.0979 | 115 | 115.7233 | -2.7981 | 0.93032 | 0.98571
260.608 | 6.9661 | 116.5 | 115.8967 | 1.1903 | 0.98571 | 298.865 | 7.0979 | 115 | 115.7233 | -2.7981 | 0.93032 | 0.98571
260.672 | 6.9529 | 116.5 | 115.91 | 1.5174 | 0.977 | 298.928 | 7.0979 | 115 | 115.7233 | -2.7981 | 0.93032 | 0.977
260.735 | 6.9529 | 116.5 | 115.91 | 1.5174 | 0.977 | 299.005 | 7.0979 | 115 | 115.7233 | -2.7981 | 0.93032 | 0.977
260.799 | 6.9529 | 116.5 | 115.91 | 1.5174 | 0.977 | 299.084 | 7.0978 | 115 | 115.7133 | -3.0982 | 0.91649 | 0.977
260.862 | 6.9529 | 116.5 | 115.91 | 1.5174 | 0.977 | 299.153 | 7.0978 | 115 | 115.7133 | -3.0982 | 0.91649 | 0.977
260.926 | 6.9529 | 116.5 | 115.91 | 1.5174 | 0.977 | 299.22 | 7.0978 | 115 | 115.7133 | -3.0982 | 0.91649 | 0.977
260.996 | 6.9348 | 116.5 | 115.9733 | 2.4073 | 0.9447 | 299.294 | 7.0978 | 115 | 115.7133 | -3.0982 | 0.91649 | 0.9447
261.077 | 6.9348 | 116.5 | 115.9733 | 2.4073 | 0.9447 | 299.357 | 7.0931 | 115 | 115.64 | -3.8573 | 0.8785 | 0.9447
261.146 | 6.9348 | 116.5 | 115.9733 | 2.4073 | 0.9447 | 299.421 | 7.0931 | 115 | 115.64 | -3.8573 | 0.8785 | 0.9447
261.215 | 6.9348 | 116.5 | 115.9733 | 2.4073 | 0.9447 | 299.484 | 7.0931 | 115 | 115.64 | -3.8573 | 0.8785 | 0.9447
261.306 | 6.9196 | 116.5 | 115.9733 | 2.6997 | 0.93161 | 299.548 | 7.0931 | 115 | 115.64 | -3.8573 | 0.8785 | 0.93161
261.369 | 6.9196 | 116.5 | 115.9733 | 2.6997 | 0.93161 | 299.611 | 7.0931 | 115 | 115.64 | -3.8573 | 0.8785 | 0.93161
261.432 | 6.9196 | 116.5 | 115.9733 | 2.6997 | 0.93161 | 299.675 | 7.077 | 115 | 115.6367 | -4.2346 | 0.85811 | 0.93161
261.495 | 6.9196 | 116.5 | 115.9733 | 2.6997 | 0.93161 | 299.738 | 7.077 | 115 | 115.6367 | -4.2346 | 0.85811 | 0.93161
261.563 | 6.9222 | 116.5 | 115.97 | 3.2139 | 0.90701 | 299.802 | 7.077 | 115 | 115.6367 | -4.2346 | 0.85811 | 0.90701
261.626 | 6.9222 | 116.5 | 115.97 | 3.2139 | 0.90701 | 299.865 | 7.077 | 115 | 115.6367 | -4.2346 | 0.85811 | 0.90701
261.689 | 6.9222 | 116.5 | 115.97 | 3.2139 | 0.90701 | 299.928 | 7.077 | 115 | 115.6367 | -4.2346 | 0.85811 | 0.90701
261.752 | 6.9222 | 116.5 | 115.97 | 3.2139 | 0.90701 | 300 | 7.0629 | 115 | 115.6 | -4.6651 | 0.83441 | 0.90701
261.815 | 6.9222 | 116.5 | 115.97 | 3.2139 | 0.90701 | 300.076 | 7.0629 | 115 | 115.6 | -4.6651 | 0.83441 | 0.90701
261.879 | 6.9177 | 116.5 | 116 | 3.5321 | 0.89062 | 300.145 | 7.0629 | 115 | 115.6 | -4.6651 | 0.83441 | 0.89062
261.942 | 6.9177 | 116.5 | 116 | 3.5321 | 0.89062 | 300.214 | 7.0629 | 115 | 115.6 | -4.6651 | 0.83441 | 0.89062
262.006 | 6.9177 | 116.5 | 116 | 3.5321 | 0.89062 | 300.298 | 7.041 | 115 | 115.5867 | -4.802 | 0.82616 | 0.89062
262.074 | 6.9177 | 116.5 | 116 | 3.5321 | 0.89062 | 300.362 | 7.041 | 115 | 115.5867 | -4.802 | 0.82616 | 0.89062
262.142 | 6.9177 | 116.5 | 116 | 3.5321 | 0.89062 | 300.425 | 7.041 | 115 | 115.5867 | -4.802 | 0.82616 | 0.89062
262.21 | 6.9114 | 116.5 | 116.1033 | 4.0288 | 0.86393 | 300.488 | 7.041 | 115 | 115.5867 | -4.802 | 0.82616 | 0.86393
262.3 | 6.9114 | 116.5 | 116.1033 | 4.0288 | 0.86393 | 300.551 | 7.041 | 115 | 115.5867 | -4.802 | 0.82616 | 0.86393
262.363 | 6.9114 | 116.5 | 116.1033 | 4.0288 | 0.86393 | 300.615 | 7.0327 | 115 | 115.56 | -5.1015 | 0.80946 | 0.86393
262.427 | 6.9114 | 116.5 | 116.1033 | 4.0288 | 0.86393 | 300.678 | 7.0327 | 115 | 115.56 | -5.1015 | 0.80946 | 0.86393
262.49 | 6.917 | 116.5 | 116.11 | 4.3144 | 0.84848 | 300.741 | 7.0327 | 115 | 115.56 | -5.1015 | 0.80946 | 0.84848
262.553 | 6.917 | 116.5 | 116.11 | 4.3144 | 0.84848 | 300.804 | 7.0327 | 115 | 115.56 | -5.1015 | 0.80946 | 0.84848
262.616 | 6.917 | 116.5 | 116.11 | 4.3144 | 0.84848 | 300.88 | 7.0327 | 115 | 115.56 | -5.1015 | 0.80946 | 0.84848
262.679 | 6.917 | 116.5 | 116.11 | 4.3144 | 0.84848 | 300.943 | 7.0255 | 115 | 115.5233 | -5.3726 | 0.79435 | 0.84848
262.742 | 6.917 | 116.5 | 116.11 | 4.3144 | 0.84848 | 301.006 | 7.0255 | 115 | 115.5233 | -5.3726 | 0.79435 | 0.84848
262.806 | 6.9164 | 116.5 | 116.1633 | 4.5816 | 0.83368 | 301.082 | 7.0255 | 115 | 115.5233 | -5.3726 | 0.79435 | 0.83368
262.869 | 6.9164 | 116.5 | 116.1633 | 4.5816 | 0.83368 | 301.15 | 7.0255 | 115 | 115.5233 | -5.3726 | 0.79435 | 0.83368
262.932 | 6.9164 | 116.5 | 116.1633 | 4.5816 | 0.83368 | 301.218 | 7.0299 | 115 | 115.5 | -5.6219 | 0.78098 | 0.83368
263.003 | 6.9164 | 116.5 | 116.1633 | 4.5816 | 0.83368 | 301.296 | 7.0299 | 115 | 115.5 | -5.6219 | 0.78098 | 0.83368
263.072 | 6.9164 | 116.5 | 116.1633 | 4.5816 | 0.83368 | 301.359 | 7.0299 | 115 | 115.5 | -5.6219 | 0.78098 | 0.83368
263.14 | 6.9281 | 116.5 | 116.18 | 4.7422 | 0.8252 | 301.422 | 7.0299 | 115 | 115.5 | -5.6219 | 0.78098 | 0.8252
263.208 | 6.9281 | 116.5 | 116.18 | 4.7422 | 0.8252 | 301.486 | 7.0265 | 115 | 115.4967 | -5.7252 | 0.77524 | 0.8252
263.296 | 6.9281 | 116.5 | 116.18 | 4.7422 | 0.8252 | 301.55 | 7.0265 | 115 | 115.4967 | -5.7252 | 0.77524 | 0.8252
263.359 | 6.9281 | 116.5 | 116.18 | 4.7422 | 0.8252 | 301.613 | 7.0265 | 115 | 115.4967 | -5.7252 | 0.77524 | 0.8252
263.422 | 6.9106 | 116.5 | 116.16 | 4.982 | 0.81118 | 301.676 | 7.0265 | 115 | 115.4967 | -5.7252 | 0.77524 | 0.81118
263.485 | 6.9106 | 116.5 | 116.16 | 4.982 | 0.81118 | 301.761 | 7.0265 | 115 | 115.4967 | -5.7252 | 0.77524 | 0.81118
263.549 | 6.9106 | 116.5 | 116.16 | 4.982 | 0.81118 | 301.843 | 7.004 | 115 | 115.5467 | -5.8179 | 0.76923 | 0.81118
263.612 | 6.9106 | 116.5 | 116.16 | 4.982 | 0.81118 | 301.906 | 7.004 | 115 | 115.5467 | -5.8179 | 0.76923 | 0.81118
263.675 | 6.9106 | 116.5 | 116.16 | 4.982 | 0.81118 | 301.97 | 7.004 | 115 | 115.5467 | -5.8179 | 0.76923 | 0.81118
263.738 | 6.9218 | 116.5 | 116.1367 | 5.2167 | 0.79859 | 302.055 | 7.004 | 115 | 115.5467 | -5.8179 | 0.76923 | 0.79859
263.801 | 6.9218 | 116.5 | 116.1367 | 5.2167 | 0.79859 | 302.124 | 7.0056 | 115 | 115.5467 | -5.8874 | 0.76556 | 0.79859
263.867 | 6.9218 | 116.5 | 116.1367 | 5.2167 | 0.79859 | 302.193 | 7.0056 | 115 | 115.5467 | -5.8874 | 0.76556 | 0.79859
263.93 | 6.9218 | 116.5 | 116.1367 | 5.2167 | 0.79859 | 302.289 | 7.0056 | 115 | 115.5467 | -5.8874 | 0.76556 | 0.79859
264.001 | 6.9218 | 116.5 | 116.1367 | 5.2167 | 0.79859 | 302.352 | 7.0056 | 115 | 115.5467 | -5.8874 | 0.76556 | 0.79859
264.078 | 6.9231 | 116.5 | 116.1133 | 5.3072 | 0.79364 | 302.415 | 6.9995 | 115 | 115.5 | -6.1224 | 0.75269 | 0.79364
264.148 | 6.9231 | 116.5 | 116.1133 | 5.3072 | 0.79364 | 302.479 | 6.9995 | 115 | 115.5 | -6.1224 | 0.75269 | 0.79364
264.216 | 6.9231 | 116.5 | 116.1133 | 5.3072 | 0.79364 | 302.542 | 6.9995 | 115 | 115.5 | -6.1224 | 0.75269 | 0.79364
264.291 | 6.9231 | 116.5 | 116.1133 | 5.3072 | 0.79364 | 302.605 | 6.9995 | 115 | 115.5 | -6.1224 | 0.75269 | 0.79364
264.355 | 6.9284 | 116.5 | 116.1333 | 5.5176 | 0.78225 | 302.668 | 6.9995 | 115 | 115.5 | -6.1224 | 0.75269 | 0.78225
264.418 | 6.9284 | 116.5 | 116.1333 | 5.5176 | 0.78225 | 302.732 | 7.0042 | 115 | 115.4867 | -6.4031 | 0.73806 | 0.78225
264.481 | 6.9284 | 116.5 | 116.1333 | 5.5176 | 0.78225 | 302.795 | 7.0042 | 115 | 115.4867 | -6.4031 | 0.73806 | 0.78225
264.544 | 6.9284 | 116.5 | 116.1333 | 5.5176 | 0.78225 | 302.858 | 7.0042 | 115 | 115.4867 | -6.4031 | 0.73806 | 0.78225
264.608 | 6.9284 | 116.5 | 116.1333 | 5.5176 | 0.78225 | 302.921 | 7.0042 | 115 | 115.4867 | -6.4031 | 0.73806 | 0.78225
264.671 | 6.9346 | 116.5 | 116.14 | 5.6196 | 0.77692 | 302.997 | 7.0042 | 115 | 115.4867 | -6.4031 | 0.73806 | 0.77692
264.734 | 6.9346 | 116.5 | 116.14 | 5.6196 | 0.77692 | 303.075 | 7.0021 | 115 | 115.46 | -6.4233 | 0.73691 | 0.77692
264.798 | 6.9346 | 116.5 | 116.14 | 5.6196 | 0.77692 | 303.143 | 7.0021 | 115 | 115.46 | -6.4233 | 0.73691 | 0.77692
264.861 | 6.9346 | 116.5 | 116.14 | 5.6196 | 0.77692 | 303.211 | 7.0021 | 115 | 115.46 | -6.4233 | 0.73691 | 0.77692
264.924 | 6.9346 | 116.5 | 116.14 | 5.6196 | 0.77692 | 303.284 | 7.0021 | 115 | 115.46 | -6.4233 | 0.73691 | 0.77692
264.995 | 6.9361 | 116.5 | 116.1833 | 5.828 | 0.76562 | 303.347 | 6.9985 | 115 | 115.4467 | -6.4362 | 0.73606 | 0.76562
265.072 | 6.9361 | 116.5 | 116.1833 | 5.828 | 0.76562 | 303.411 | 6.9985 | 115 | 115.4467 | -6.4362 | 0.73606 | 0.76562
265.141 | 6.9361 | 116.5 | 116.1833 | 5.828 | 0.76562 | 303.474 | 6.9985 | 115 | 115.4467 | -6.4362 | 0.73606 | 0.76562
265.209 | 6.9361 | 116.5 | 116.1833 | 5.828 | 0.76562 | 303.537 | 6.9985 | 115 | 115.4467 | -6.4362 | 0.73606 | 0.76562
265.292 | 6.9319 | 116.5 | 116.1833 | 5.8966 | 0.76169 | 303.6 | 6.9985 | 115 | 115.4467 | -6.4362 | 0.73606 | 0.76169
265.355 | 6.9319 | 116.5 | 116.1833 | 5.8966 | 0.76169 | 303.664 | 6.9988 | 115 | 115.44 | -6.4502 | 0.73534 | 0.76169
265.418 | 6.9319 | 116.5 | 116.1833 | 5.8966 | 0.76169 | 303.727 | 6.9988 | 115 | 115.44 | -6.4502 | 0.73534 | 0.76169
265.481 | 6.9319 | 116.5 | 116.1833 | 5.8966 | 0.76169 | 303.79 | 6.9988 | 115 | 115.44 | -6.4502 | 0.73534 | 0.76169
265.545 | 6.9319 | 116.5 | 116.1833 | 5.8966 | 0.76169 | 303.854 | 6.9988 | 115 | 115.44 | -6.4502 | 0.73534 | 0.76169
265.608 | 6.9462 | 116.5 | 116.2133 | 6.0675 | 0.75314 | 303.917 | 6.9988 | 115 | 115.44 | -6.4502 | 0.73534 | 0.75314
265.671 | 6.9462 | 116.5 | 116.2133 | 6.0675 | 0.75314 | 303.992 | 6.9986 | 115 | 115.4733 | -6.4617 | 0.73473 | 0.75314
265.734 | 6.9462 | 116.5 | 116.2133 | 6.0675 | 0.75314 | 304.064 | 6.9986 | 115 | 115.4733 | -6.4617 | 0.73473 | 0.75314
265.797 | 6.9462 | 116.5 | 116.2133 | 6.0675 | 0.75314 | 304.133 | 6.9986 | 115 | 115.4733 | -6.4617 | 0.73473 | 0.75314
265.862 | 6.9462 | 116.5 | 116.2133 | 6.0675 | 0.75314 | 304.201 | 6.9986 | 115 | 115.4733 | -6.4617 | 0.73473 | 0.75314
265.929 | 6.9432 | 116.5 | 116.2267 | 6.1246 | 0.74993 | 304.286 | 6.9971 | 115 | 115.4533 | -6.4826 | 0.73356 | 0.74993
265.993 | 6.9432 | 116.5 | 116.2267 | 6.1246 | 0.74993 | 304.349 | 6.9971 | 115 | 115.4533 | -6.4826 | 0.73356 | 0.74993
266.073 | 6.9432 | 116.5 | 116.2267 | 6.1246 | 0.74993 | 304.415 | 6.9971 | 115 | 115.4533 | -6.4826 | 0.73356 | 0.74993
266.141 | 6.9432 | 116.5 | 116.2267 | 6.1246 | 0.74993 | 304.479 | 6.9971 | 115 | 115.4533 | -6.4826 | 0.73356 | 0.74993
266.209 | 6.9478 | 116.5 | 116.1467 | 6.1926 | 0.74652 | 304.546 | 6.9985 | 115 | 115.4433 | -6.4827 | 0.73363 | 0.74652
266.297 | 6.9478 | 116.5 | 116.1467 | 6.1926 | 0.74652 | 304.609 | 6.9985 | 115 | 115.4433 | -6.4827 | 0.73363 | 0.74652
266.361 | 6.9478 | 116.5 | 116.1467 | 6.1926 | 0.74652 | 304.673 | 6.9985 | 115 | 115.4433 | -6.4827 | 0.73363 | 0.74652
266.424 | 6.9478 | 116.5 | 116.1467 | 6.1926 | 0.74652 | 304.736 | 6.9985 | 115 | 115.4433 | -6.4827 | 0.73363 | 0.74652
266.487 | 6.964 | 116.5 | 116.1167 | 6.2146 | 0.74611 | 304.799 | 6.9985 | 115 | 115.4433 | -6.4827 | 0.73363 | 0.74611
266.551 | 6.964 | 116.5 | 116.1167 | 6.2146 | 0.74611 | 304.863 | 6.9982 | 115 | 115.4533 | -6.4829 | 0.7336 | 0.74611
266.614 | 6.964 | 116.5 | 116.1167 | 6.2146 | 0.74611 | 304.926 | 6.9982 | 115 | 115.4533 | -6.4829 | 0.7336 | 0.74611
266.677 | 6.964 | 116.5 | 116.1167 | 6.2146 | 0.74611 | 305.004 | 6.9982 | 115 | 115.4533 | -6.4829 | 0.7336 | 0.74611
266.741 | 6.964 | 116.5 | 116.1167 | 6.2146 | 0.74611 | 305.072 | 6.9982 | 115 | 115.4533 | -6.4829 | 0.7336 | 0.74611
266.804 | 6.9665 | 116.5 | 116.1167 | 6.2676 | 0.74341 | 305.149 | 6.9982 | 115 | 115.4533 | -6.4829 | 0.7336 | 0.74341
266.867 | 6.9665 | 116.5 | 116.1167 | 6.2676 | 0.74341 | 305.217 | 6.9975 | 115 | 115.4367 | -6.5089 | 0.73221 | 0.74341
266.931 | 6.9665 | 116.5 | 116.1167 | 6.2676 | 0.74341 | 305.293 | 6.9975 | 115 | 115.4367 | -6.5089 | 0.73221 | 0.74341
267.002 | 6.9665 | 116.5 | 116.1167 | 6.2676 | 0.74341 | 305.356 | 6.9975 | 115 | 115.4367 | -6.5089 | 0.73221 | 0.74341
267.07 | 6.9665 | 116.5 | 116.1167 | 6.2676 | 0.74341 | 305.428 | 6.9975 | 115 | 115.4367 | -6.5089 | 0.73221 | 0.74341
267.143 | 6.9639 | 116.5 | 116.12 | 6.3043 | 0.74134 | 305.502 | 6.9975 | 115 | 115.4367 | -6.5089 | 0.73221 | 0.74134
267.21 | 6.9639 | 116.5 | 116.12 | 6.3043 | 0.74134 | 305.566 | 6.9978 | 115 | 115.42 | -6.5092 | 0.7322 | 0.74134
267.299 | 6.9639 | 116.5 | 116.12 | 6.3043 | 0.74134 | 305.629 | 6.9978 | 115 | 115.42 | -6.5092 | 0.7322 | 0.74134
267.362 | 6.9639 | 116.5 | 116.12 | 6.3043 | 0.74134 | 305.692 | 6.9978 | 115 | 115.42 | -6.5092 | 0.7322 | 0.74134
267.425 | 6.963 | 116.5 | 116.11 | 6.3386 | 0.73949 | 305.763 | 6.9978 | 115 | 115.42 | -6.5092 | 0.7322 | 0.73949
267.488 | 6.963 | 116.5 | 116.11 | 6.3386 | 0.73949 | 305.827 | 6.9978 | 115 | 115.4167 | -6.5132 | 0.732 | 0.73949
267.552 | 6.963 | 116.5 | 116.11 | 6.3386 | 0.73949 | 305.89 | 6.9978 | 115 | 115.4167 | -6.5132 | 0.732 | 0.73949
267.615 | 6.963 | 116.5 | 116.11 | 6.3386 | 0.73949 | 305.953 | 6.9978 | 115 | 115.4167 | -6.5132 | 0.732 | 0.73949
267.678 | 6.963 | 116.5 | 116.11 | 6.3386 | 0.73949 | 306.048 | 6.9978 | 115 | 115.4167 | -6.5132 | 0.732 | 0.73949
267.741 | 6.9739 | 116.5 | 116.1533 | 6.3751 | 0.73808 | 306.115 | 6.9969 | 115 | 115.43 | -6.5337 | 0.73088 | 0.73808
267.804 | 6.9739 | 116.5 | 116.1533 | 6.3751 | 0.73808 | 306.183 | 6.9969 | 115 | 115.43 | -6.5337 | 0.73088 | 0.73808
267.867 | 6.9739 | 116.5 | 116.1533 | 6.3751 | 0.73808 | 306.252 | 6.9969 | 115 | 115.43 | -6.5337 | 0.73088 | 0.73808
267.931 | 6.9739 | 116.5 | 116.1533 | 6.3751 | 0.73808 | 306.315 | 6.9969 | 115 | 115.43 | -6.5337 | 0.73088 | 0.73808
268 | 6.9739 | 116.5 | 116.1533 | 6.3751 | 0.73808 | 306.378 | 7.0031 | 115 | 115.43 | -6.5221 | 0.73179 | 0.73808
268.074 | 6.9793 | 116.5 | 116.1233 | 6.383 | 0.73793 | 306.442 | 7.0031 | 115 | 115.43 | -6.5221 | 0.73179 | 0.73793
268.142 | 6.9793 | 116.5 | 116.1233 | 6.383 | 0.73793 | 306.516 | 7.0031 | 115 | 115.43 | -6.5221 | 0.73179 | 0.73793
268.21 | 6.9793 | 116.5 | 116.1233 | 6.383 | 0.73793 | 306.579 | 7.0031 | 115 | 115.43 | -6.5221 | 0.73179 | 0.73793
268.287 | 6.9793 | 116.5 | 116.1233 | 6.383 | 0.73793 | 306.642 | 7.0031 | 115 | 115.43 | -6.5221 | 0.73179 | 0.73793
268.351 | 6.9857 | 116.5 | 116.1233 | 6.4017 | 0.73725 | 306.706 | 7.0156 | 115 | 115.4167 | -6.5234 | 0.73233 | 0.73725
268.414 | 6.9857 | 116.5 | 116.1233 | 6.4017 | 0.73725 | 306.769 | 7.0156 | 115 | 115.4167 | -6.5234 | 0.73233 | 0.73725
268.477 | 6.9857 | 116.5 | 116.1233 | 6.4017 | 0.73725 | 306.833 | 7.0156 | 115 | 115.4167 | -6.5234 | 0.73233 | 0.73725
268.54 | 6.9857 | 116.5 | 116.1233 | 6.4017 | 0.73725 | 306.896 | 7.0156 | 115 | 115.4167 | -6.5234 | 0.73233 | 0.73725
268.603 | 6.9857 | 116.5 | 116.1233 | 6.4017 | 0.73725 | 306.959 | 7.0156 | 115 | 115.4167 | -6.5234 | 0.73233 | 0.73725
268.667 | 6.9844 | 116.5 | 116.1333 | 6.4178 | 0.73634 | 307.022 | 7.0021 | 115 | 115.4133 | -6.5329 | 0.73118 | 0.73634
268.73 | 6.9844 | 116.5 | 116.1333 | 6.4178 | 0.73634 | 307.09 | 7.0021 | 115 | 115.4133 | -6.5329 | 0.73118 | 0.73634
268.793 | 6.9844 | 116.5 | 116.1333 | 6.4178 | 0.73634 | 307.158 | 7.0021 | 115 | 115.4133 | -6.5329 | 0.73118 | 0.73634
268.856 | 6.9844 | 116.5 | 116.1333 | 6.4178 | 0.73634 | 307.226 | 7.0021 | 115 | 115.4133 | -6.5329 | 0.73118 | 0.73634
268.92 | 6.9844 | 116.5 | 116.1333 | 6.4178 | 0.73634 | 307.3 | 7.0021 | 115 | 115.4133 | -6.5329 | 0.73118 | 0.73634
268.983 | 6.9831 | 116.5 | 116.11 | 6.4539 | 0.73439 | 307.363 | 6.9981 | 115 | 115.4433 | -6.5584 | 0.72966 | 0.73439
269.065 | 6.9831 | 116.5 | 116.11 | 6.4539 | 0.73439 | 307.427 | 6.9981 | 115 | 115.4433 | -6.5584 | 0.72966 | 0.73439
269.134 | 6.9831 | 116.5 | 116.11 | 6.4539 | 0.73439 | 307.49 | 6.9981 | 115 | 115.4433 | -6.5584 | 0.72966 | 0.73439
269.202 | 6.9831 | 116.5 | 116.11 | 6.4539 | 0.73439 | 307.554 | 6.9981 | 115 | 115.4433 | -6.5584 | 0.72966 | 0.73439
269.286 | 6.982 | 116.5 | 116.0833 | 6.4645 | 0.73378 | 307.617 | 6.9976 | 115 | 115.44 | -6.5613 | 0.72948 | 0.73378
269.349 | 6.982 | 116.5 | 116.0833 | 6.4645 | 0.73378 | 307.68 | 6.9976 | 115 | 115.44 | -6.5613 | 0.72948 | 0.73378
269.412 | 6.982 | 116.5 | 116.0833 | 6.4645 | 0.73378 | 307.743 | 6.9976 | 115 | 115.44 | -6.5613 | 0.72948 | 0.73378
269.475 | 6.982 | 116.5 | 116.0833 | 6.4645 | 0.73378 | 307.807 | 6.9976 | 115 | 115.44 | -6.5613 | 0.72948 | 0.73378
269.539 | 6.982 | 116.5 | 116.0833 | 6.4645 | 0.73378 | 307.87 | 6.9976 | 115 | 115.44 | -6.5613 | 0.72948 | 0.73378
269.602 | 6.9813 | 116.5 | 116.1167 | 6.476 | 0.73314 | 307.935 | 6.9985 | 115 | 115.46 | -6.5629 | 0.72944 | 0.73314
269.666 | 6.9813 | 116.5 | 116.1167 | 6.476 | 0.73314 | 307.998 | 6.9985 | 115 | 115.46 | -6.5629 | 0.72944 | 0.73314
269.729 | 6.9813 | 116.5 | 116.1167 | 6.476 | 0.73314 | 308.072 | 6.9985 | 115 | 115.46 | -6.5629 | 0.72944 | 0.73314
269.792 | 6.9813 | 116.5 | 116.1167 | 6.476 | 0.73314 | 308.14 | 6.9985 | 115 | 115.46 | -6.5629 | 0.72944 | 0.73314
269.865 | 6.9813 | 116.5 | 116.1167 | 6.476 | 0.73314 | 308.218 | 6.9985 | 115 | 115.46 | -6.5629 | 0.72944 | 0.73314
269.929 | 6.9807 | 116.5 | 116.1333 | 6.4909 | 0.73233 | 308.292 | 6.9953 | 115 | 115.4767 | -6.5635 | 0.72926 | 0.73233
270 | 6.9807 | 116.5 | 116.1333 | 6.4909 | 0.73233 | 308.356 | 6.9953 | 115 | 115.4767 | -6.5635 | 0.72926 | 0.73233
270.069 | 6.9807 | 116.5 | 116.1333 | 6.4909 | 0.73233 | 308.419 | 6.9953 | 115 | 115.4767 | -6.5635 | 0.72926 | 0.73233
270.138 | 6.9807 | 116.5 | 116.1333 | 6.4909 | 0.73233 | 308.482 | 6.9953 | 115 | 115.4767 | -6.5635 | 0.72926 | 0.73233
270.207 | 6.9798 | 116.5 | 116.1433 | 6.4911 | 0.73228 | 308.546 | 6.994 | 115 | 115.4633 | -6.5641 | 0.72916 | 0.73228
270.293 | 6.9798 | 116.5 | 116.1433 | 6.4911 | 0.73228 | 308.609 | 6.994 | 115 | 115.4633 | -6.5641 | 0.72916 | 0.73228
270.356 | 6.9798 | 116.5 | 116.1433 | 6.4911 | 0.73228 | 308.672 | 6.994 | 115 | 115.4633 | -6.5641 | 0.72916 | 0.73228
270.421 | 6.9798 | 116.5 | 116.1433 | 6.4911 | 0.73228 | 308.735 | 6.994 | 115 | 115.4633 | -6.5641 | 0.72916 | 0.73228
270.485 | 6.9801 | 116.5 | 116.1367 | 6.4897 | 0.73237 | 308.799 | 6.994 | 115 | 115.4633 | -6.5641 | 0.72916 | 0.73237
270.548 | 6.9801 | 116.5 | 116.1367 | 6.4897 | 0.73237 | 308.863 | 6.9951 | 115 | 115.4667 | -6.5658 | 0.72912 | 0.73237
270.611 | 6.9801 | 116.5 | 116.1367 | 6.4897 | 0.73237 | 308.927 | 6.9951 | 115 | 115.4667 | -6.5658 | 0.72912 | 0.73237
270.674 | 6.9801 | 116.5 | 116.1367 | 6.4897 | 0.73237 | 309.003 | 6.9951 | 115 | 115.4667 | -6.5658 | 0.72912 | 0.73237
270.737 | 6.9801 | 116.5 | 116.1367 | 6.4897 | 0.73237 | 309.072 | 6.9951 | 115 | 115.4667 | -6.5658 | 0.72912 | 0.73237
270.801 | 7.0006 | 116.5 | 116.1667 | 6.5077 | 0.73242 | 309.14 | 7.006 | 115 | 115.46 | -6.567 | 0.7296 | 0.73242
270.864 | 7.0006 | 116.5 | 116.1667 | 6.5077 | 0.73242 | 309.209 | 7.006 | 115 | 115.46 | -6.567 | 0.7296 | 0.73242
270.927 | 7.0006 | 116.5 | 116.1667 | 6.5077 | 0.73242 | 309.293 | 7.006 | 115 | 115.46 | -6.567 | 0.7296 | 0.73242
271 | 7.0006 | 116.5 | 116.1667 | 6.5077 | 0.73242 | 309.356 | 7.006 | 115 | 115.46 | -6.567 | 0.7296 | 0.73242
271.073 | 7.0006 | 116.5 | 116.1667 | 6.5077 | 0.73242 | 309.431 | 7.006 | 115 | 115.46 | -6.567 | 0.7296 | 0.73242
271.14 | 7.0009 | 116.5 | 116.15 | 6.5095 | 0.73234 | 309.494 | 7.0139 | 115 | 115.4667 | -6.5681 | 0.72992 | 0.73234
271.209 | 7.0009 | 116.5 | 116.15 | 6.5095 | 0.73234 | 309.557 | 7.0139 | 115 | 115.4667 | -6.5681 | 0.72992 | 0.73234
271.297 | 7.0009 | 116.5 | 116.15 | 6.5095 | 0.73234 | 309.621 | 7.0139 | 115 | 115.4667 | -6.5681 | 0.72992 | 0.73234
271.361 | 7.0009 | 116.5 | 116.15 | 6.5095 | 0.73234 | 309.684 | 7.0139 | 115 | 115.4667 | -6.5681 | 0.72992 | 0.73234
271.424 | 7.0009 | 116.5 | 116.13 | 6.5135 | 0.73213 | 309.747 | 6.9992 | 115 | 115.5033 | -6.5869 | 0.72823 | 0.73213
271.487 | 7.0009 | 116.5 | 116.13 | 6.5135 | 0.73213 | 309.81 | 6.9992 | 115 | 115.5033 | -6.5869 | 0.72823 | 0.73213
271.55 | 7.0009 | 116.5 | 116.13 | 6.5135 | 0.73213 | 309.874 | 6.9992 | 115 | 115.5033 | -6.5869 | 0.72823 | 0.73213
271.613 | 7.0009 | 116.5 | 116.13 | 6.5135 | 0.73213 | 309.937 | 6.9992 | 115 | 115.5033 | -6.5869 | 0.72823 | 0.73213
271.677 | 7.0009 | 116.5 | 116.13 | 6.5135 | 0.73213 | 310.001 | 6.9992 | 115 | 115.5033 | -6.5869 | 0.72823 | 0.73213
271.74 | 7.0004 | 116.5 | 116.1267 | 6.5309 | 0.7312 | 310.079 | 6.9999 | 115 | 115.5433 | -6.5945 | 0.72787 | 0.7312
271.803 | 7.0004 | 116.5 | 116.1267 | 6.5309 | 0.7312 | 310.147 | 6.9999 | 115 | 115.5433 | -6.5945 | 0.72787 | 0.7312
271.867 | 7.0004 | 116.5 | 116.1267 | 6.5309 | 0.7312 | 310.215 | 6.9999 | 115 | 115.5433 | -6.5945 | 0.72787 | 0.7312
271.93 | 7.0004 | 116.5 | 116.1267 | 6.5309 | 0.7312 | 310.29 | 6.9999 | 115 | 115.5433 | -6.5945 | 0.72787 | 0.7312
271.993 | 7.0004 | 116.5 | 116.1267 | 6.5309 | 0.7312 | 310.354 | 6.9987 | 115 | 115.6 | -6.5544 | 0.72989 | 0.7312
272.073 | 6.9957 | 116.5 | 116.1233 | 6.5427 | 0.73036 | 310.417 | 6.9987 | 115 | 115.6 | -6.5544 | 0.72989 | 0.73036
272.14 | 6.9957 | 116.5 | 116.1233 | 6.5427 | 0.73036 | 310.48 | 6.9987 | 115 | 115.6 | -6.5544 | 0.72989 | 0.73036
272.209 | 6.9957 | 116.5 | 116.1233 | 6.5427 | 0.73036 | 310.544 | 6.9987 | 115 | 115.6 | -6.5544 | 0.72989 | 0.73036
272.287 | 6.9957 | 116.5 | 116.1233 | 6.5427 | 0.73036 | 310.607 | 6.9987 | 115 | 115.6 | -6.5544 | 0.72989 | 0.73036
272.35 | 7.0072 | 116.5 | 116.1567 | 6.5378 | 0.73117 | 310.67 | 6.9974 | 115 | 115.5733 | -6.5585 | 0.72962 | 0.73117
272.414 | 7.0072 | 116.5 | 116.1567 | 6.5378 | 0.73117 | 310.733 | 6.9974 | 115 | 115.5733 | -6.5585 | 0.72962 | 0.73117
272.477 | 7.0072 | 116.5 | 116.1567 | 6.5378 | 0.73117 | [6 empty] | 0.73117
272.54 | 7.0072 | 116.5 | 116.1567 | 6.5378 | 0.73117 | [6 empty] | 0.73117
272.604 | 7.0072 | 116.5 | 116.1567 | 6.5378 | 0.73117 | [6 empty] | 0.73117
272.667 | 7.0063 | 116.5 | 116.1867 | 6.5382 | 0.73111 | [6 empty] | 0.73111
272.73 | 7.0063 | 116.5 | 116.1867 | 6.5382 | 0.73111 | [6 empty] | 0.73111
272.793 | 7.0063 | 116.5 | 116.1867 | 6.5382 | 0.73111 | [6 empty] | 0.73111
272.856 | 7.0063 | 116.5 | 116.1867 | 6.5382 | 0.73111 | [6 empty] | 0.73111
272.93 | 7.0063 | 116.5 | 116.1867 | 6.5382 | 0.73111 | [6 empty] | 0.73111
272.993 | 6.956 | 116.5 | 116.1633 | 6.5233 | 0.72943 | [6 empty] | 0.72943
273.074 | 6.956 | 116.5 | 116.1633 | 6.5233 | 0.72943 | [6 empty] | 0.72943
273.142 | 6.956 | 116.5 | 116.1633 | 6.5233 | 0.72943 | [6 empty] | 0.72943
273.21 | 6.956 | 116.5 | 116.1633 | 6.5233 | 0.72943 | [6 empty] | 0.72943
273.296 | 6.9777 | 116.5 | 116.18 | 6.4878 | 0.73235 | [6 empty] | 0.73235
273.36 | 6.9777 | 116.5 | 116.18 | 6.4878 | 0.73235 | [6 empty] | 0.73235
273.424 | 6.9777 | 116.5 | 116.18 | 6.4878 | 0.73235 | [6 empty] | 0.73235
273.487 | 6.9777 | 116.5 | 116.18 | 6.4878 | 0.73235 | [6 empty] | 0.73235
273.55 | 7.0069 | 116.5 | 116.1667 | 6.5391 | 0.73109 | [6 empty] | 0.73109
273.613 | 7.0069 | 116.5 | 116.1667 | 6.5391 | 0.73109 | [6 empty] | 0.73109
273.677 | 7.0069 | 116.5 | 116.1667 | 6.5391 | 0.73109 | [6 empty] | 0.73109
273.74 | 7.0069 | 116.5 | 116.1667 | 6.5391 | 0.73109 | [6 empty] | 0.73109
273.803 | 7.0069 | 116.5 | 116.1667 | 6.5391 | 0.73109 | [6 empty] | 0.73109
273.866 | 7.0008 | 116.5 | 116.16 | 6.542 | 0.73065 | [6 empty] | 0.73065
273.929 | 7.0008 | 116.5 | 116.16 | 6.542 | 0.73065 | [6 empty] | 0.73065
273.993 | 7.0008 | 116.5 | 116.16 | 6.542 | 0.73065 | [6 empty] | 0.73065
274.071 | 7.0008 | 116.5 | 116.16 | 6.542 | 0.73065 | [6 empty] | 0.73065
274.14 | 7.0008 | 116.5 | 116.16 | 6.542 | 0.73065 | [6 empty] | 0.73065
274.208 | 7.0028 | 116.5 | 116.1567 | 6.536 | 0.73105 | [6 empty] | 0.73105
274.303 | 7.0028 | 116.5 | 116.1567 | 6.536 | 0.73105 | [6 empty] | 0.73105
274.367 | 7.0028 | 116.5 | 116.1567 | 6.536 | 0.73105 | [6 empty] | 0.73105
274.431 | 7.0028 | 116.5 | 116.1567 | 6.536 | 0.73105 | [6 empty] | 0.73105
274.494 | 7.004 | 116.5 | 116.1533 | 6.5332 | 0.73126 | [6 empty] | 0.73126
274.557 | 7.004 | 116.5 | 116.1533 | 6.5332 | 0.73126 | [6 empty] | 0.73126
274.62 | 7.004 | 116.5 | 116.1533 | 6.5332 | 0.73126 | [6 empty] | 0.73126
274.683 | 7.004 | 116.5 | 116.1533 | 6.5332 | 0.73126 | [6 empty] | 0.73126
274.746 | 7.004 | 116.5 | 116.1533 | 6.5332 | 0.73126 | [6 empty] | 0.73126
274.813 | 7.0056 | 116.5 | 116.1467 | 6.5376 | 0.7311 | [6 empty] | 0.7311
274.886 | 7.0056 | 116.5 | 116.1467 | 6.5376 | 0.7311 | [6 empty] | 0.7311
274.949 | 7.0056 | 116.5 | 116.1467 | 6.5376 | 0.7311 | [6 empty] | 0.7311
275.03 | 7.0056 | 116.5 | 116.1467 | 6.5376 | 0.7311 | [6 empty] | 0.7311
275.098 | 7.0051 | 116.5 | 116.1467 | 6.55 | 0.73044 | [6 empty] | 0.73044
275.166 | 7.0051 | 116.5 | 116.1467 | 6.55 | 0.73044 | [6 empty] | 0.73044
275.234 | 7.0051 | 116.5 | 116.1467 | 6.55 | 0.73044 | [6 empty] | 0.73044
275.298 | 7.0051 | 116.5 | 116.1467 | 6.55 | 0.73044 | [6 empty] | 0.73044
275.361 | 7.0051 | 116.5 | 116.1467 | 6.55 | 0.73044 | [6 empty] | 0.73044
275.425 | 7.0053 | 116.5 | 116.1933 | 6.5528 | 0.7303 | [6 empty] | 0.7303
275.488 | 7.0053 | 116.5 | 116.1933 | 6.5528 | 0.7303 | [6 empty] | 0.7303
275.551 | 7.0053 | 116.5 | 116.1933 | 6.5528 | 0.7303 | [6 empty] | 0.7303
275.614 | 7.0053 | 116.5 | 116.1933 | 6.5528 | 0.7303 | [6 empty] | 0.7303
275.677 | 7.0053 | 116.5 | 116.1933 | 6.5528 | 0.7303 | [6 empty] | 0.7303
275.74 | 7.0052 | 116.5 | 116.2067 | 6.5524 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
275.804 | 7.0052 | 116.5 | 116.2067 | 6.5524 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
275.867 | 7.0052 | 116.5 | 116.2067 | 6.5524 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
275.93 | 7.0052 | 116.5 | 116.2067 | 6.5524 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
276.033 | 7.0052 | 116.5 | 116.2067 | 6.5524 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
276.102 | 7.0051 | 116.5 | 116.1967 | 6.5522 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
276.171 | 7.0051 | 116.5 | 116.1967 | 6.5522 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
276.261 | 7.0051 | 116.5 | 116.1967 | 6.5522 | 0.73032 | [6 empty] | 0.73032
276.324 | 7.0052 | 116.5 | 116.1933 | 6.5516 | 0.73036 | [6 empty] | 0.73036
276.388 | 7.0052 | 116.5 | 116.1933 | 6.5516 | 0.73036 | [6 empty] | 0.73036
276.451 | 7.0052 | 116.5 | 116.1933 | 6.5516 | 0.73036 | [6 empty] | 0.73036
276.514 | 7.0052 | 116.5 | 116.1933 | 6.5516 | 0.73036 | [6 empty] | 0.73036
276.577 | 7.0052 | 116.5 | 116.1933 | 6.5516 | 0.73036 | [6 empty] | 0.73036
276.64 | 7.0044 | 116.5 | 116.14 | 6.5518 | 0.73031 | [6 empty] | 0.73031
276.704 | 7.0044 | 116.5 | 116.14 | 6.5518 | 0.73031 | [6 empty] | 0.73031
276.767 | 7.0044 | 116.5 | 116.14 | 6.5518 | 0.73031 | [6 empty] | 0.73031
276.831 | 7.0044 | 116.5 | 116.14 | 6.5518 | 0.73031 | [6 empty] | 0.73031
276.894 | 7.0044 | 116.5 | 116.14 | 6.5518 | 0.73031 | [6 empty] | 0.73031
276.958 | 7.0047 | 116.5 | 116.15 | 6.5533 | 0.73025 | [6 empty] | 0.73025
277.058 | 7.0047 | 116.5 | 116.15 | 6.5533 | 0.73025 | [6 empty] | 0.73025
277.127 | 7.0047 | 116.5 | 116.15 | 6.5533 | 0.73025 | [6 empty] | 0.73025
277.194 | 7.0047 | 116.5 | 116.15 | 6.5533 | 0.73025 | [6 empty] | 0.73025
277.289 | 7.0052 | 116.5 | 116.1367 | 6.5531 | 0.73028 | [6 empty] | 0.73028
277.352 | 7.0052 | 116.5 | 116.1367 | 6.5531 | 0.73028 | [6 empty] | 0.73028
277.416 | 7.0052 | 116.5 | 116.1367 | 6.5531 | 0.73028 | [6 empty] | 0.73028
277.479 | 7.0052 | 116.5 | 116.1367 | 6.5531 | 0.73028 | [6 empty] | 0.73028
277.542 | 6.9923 | 116.5 | 116.1367 | 6.556 | 0.7295 | [6 empty] | 0.7295
277.605 | 6.9923 | 116.5 | 116.1367 | 6.556 | 0.7295 | [6 empty] | 0.7295
277.669 | 6.9923 | 116.5 | 116.1367 | 6.556 | 0.7295 | [6 empty] | 0.7295
277.732 | 6.9923 | 116.5 | 116.1367 | 6.556 | 0.7295 | [6 empty] | 0.7295
277.795 | 6.9923 | 116.5 | 116.1367 | 6.556 | 0.7295 | [6 empty] | 0.7295
277.858 | 6.9843 | 116.5 | 116.1633 | 6.5568 | 0.72907 | [6 empty] | 0.72907
277.921 | 6.9843 | 116.5 | 116.1633 | 6.5568 | 0.72907 | [6 empty] | 0.72907
277.985 | 6.9843 | 116.5 | 116.1633 | 6.5568 | 0.72907 | [6 empty] | 0.72907
278.067 | 6.9843 | 116.5 | 116.1633 | 6.5568 | 0.72907 | [6 empty] | 0.72907
278.145 | 6.9843 | 116.5 | 116.1633 | 6.5568 | 0.72907 | [6 empty] | 0.72907
278.214 | 7.0037 | 116.5 | 116.1433 | 6.553 | 0.73022 | [6 empty] | 0.73022
278.296 | 7.0037 | 116.5 | 116.1433 | 6.553 | 0.73022 | [6 empty] | 0.73022
278.359 | 7.0037 | 116.5 | 116.1433 | 6.553 | 0.73022 | [6 empty] | 0.73022
278.422 | 7.0037 | 116.5 | 116.1433 | 6.553 | 0.73022 | [6 empty] | 0.73022
278.485 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5537 | 0.73015 | [6 empty] | 0.73015
278.548 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5537 | 0.73015 | [6 empty] | 0.73015
278.611 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5537 | 0.73015 | [6 empty] | 0.73015
278.675 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5537 | 0.73015 | [6 empty] | 0.73015
278.75 | 7.0033 | 116.5 | 116.1567 | 6.5537 | 0.73015 | [6 empty] | 0.73015
278.813 | 7.0031 | 116.5 | 116.18 | 6.5539 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
278.876 | 7.0031 | 116.5 | 116.18 | 6.5539 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
278.94 | 7.0031 | 116.5 | 116.18 | 6.5539 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.004 | 7.0031 | 116.5 | 116.18 | 6.5539 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.077 | 7.0027 | 116.5 | 116.17 | 6.5535 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.146 | 7.0027 | 116.5 | 116.17 | 6.5535 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.215 | 7.0027 | 116.5 | 116.17 | 6.5535 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.29 | 7.0027 | 116.5 | 116.17 | 6.5535 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.362 | 7.0027 | 116.5 | 116.17 | 6.5535 | 0.73014 | [6 empty] | 0.73014
279.426 | 7.0048 | 116.5 | 116.14 | 6.5598 | 0.72991 | [6 empty] | 0.72991
279.489 | 7.0048 | 116.5 | 116.14 | 6.5598 | 0.72991 | [6 empty] | 0.72991
279.552 | 7.0048 | 116.5 | 116.14 | 6.5598 | 0.72991 | [6 empty] | 0.72991
279.616 | 7.0048 | 116.5 | 116.14 | 6.5598 | 0.72991 | [6 empty] | 0.72991
279.679 | 7.0046 | 116.5 | 116.1233 | 6.5745 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
279.742 | 7.0046 | 116.5 | 116.1233 | 6.5745 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
279.805 | 7.0046 | 116.5 | 116.1233 | 6.5745 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
279.868 | 7.0046 | 116.5 | 116.1233 | 6.5745 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
279.932 | 7.0046 | 116.5 | 116.1233 | 6.5745 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
279.995 | 6.9972 | 116.5 | 116.1233 | 6.5721 | 0.7289 | [6 empty] | 0.7289
280.071 | 6.9972 | 116.5 | 116.1233 | 6.5721 | 0.7289 | [6 empty] | 0.7289
280.14 | 6.9972 | 116.5 | 116.1233 | 6.5721 | 0.7289 | [6 empty] | 0.7289
280.208 | 6.9972 | 116.5 | 116.1233 | 6.5721 | 0.7289 | [6 empty] | 0.7289
280.296 | 6.9972 | 116.5 | 116.1233 | 6.5721 | 0.7289 | [6 empty] | 0.7289
280.359 | 6.9823 | 116.5 | 116.1233 | 6.5602 | 0.7288 | [6 empty] | 0.7288
280.422 | 6.9823 | 116.5 | 116.1233 | 6.5602 | 0.7288 | [6 empty] | 0.7288
280.486 | 6.9823 | 116.5 | 116.1233 | 6.5602 | 0.7288 | [6 empty] | 0.7288
280.549 | 6.9823 | 116.5 | 116.1233 | 6.5602 | 0.7288 | [6 empty] | 0.7288
280.612 | 7.0038 | 116.5 | 116.18 | 6.5557 | 0.73008 | [6 empty] | 0.73008
280.676 | 7.0038 | 116.5 | 116.18 | 6.5557 | 0.73008 | [6 empty] | 0.73008
280.739 | 7.0038 | 116.5 | 116.18 | 6.5557 | 0.73008 | [6 empty] | 0.73008
280.802 | 7.0038 | 116.5 | 116.18 | 6.5557 | 0.73008 | [6 empty] | 0.73008
280.865 | 7.0038 | 116.5 | 116.18 | 6.5557 | 0.73008 | [6 empty] | 0.73008
280.928 | 7.0024 | 116.5 | 116.19 | 6.5732 | 0.7291 | [6 empty] | 0.7291
281.003 | 7.0024 | 116.5 | 116.19 | 6.5732 | 0.7291 | [6 empty] | 0.7291
281.074 | 7.0024 | 116.5 | 116.19 | 6.5732 | 0.7291 | [6 empty] | 0.7291
281.143 | 7.0024 | 116.5 | 116.19 | 6.5732 | 0.7291 | [6 empty] | 0.7291
281.218 | 7.0025 | 116.5 | 116.1733 | 6.5725 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
281.297 | 7.0025 | 116.5 | 116.1733 | 6.5725 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
281.363 | 7.0025 | 116.5 | 116.1733 | 6.5725 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
281.426 | 7.0025 | 116.5 | 116.1733 | 6.5725 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
281.489 | 7.0025 | 116.5 | 116.1733 | 6.5725 | 0.72914 | [6 empty] | 0.72914
281.553 | 7.0024 | 116.5 | 116.1733 | 6.5677 | 0.72938 | [6 empty] | 0.72938
281.616 | 7.0024 | 116.5 | 116.1733 | 6.5677 | 0.72938 | [6 empty] | 0.72938

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.14%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 0.3466%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
209.086 | 6.9981 | 114 | 114.5067 | -6.5542 | 0.72988 | 61.645 | 6.9964 | 115.4 | 115.2033 | 6.5654 | 0.72921
209.149 | 7.0087 | 114 | 114.4633 | -6.5514 | 0.73054 | 61.709 | 6.9968 | 115.4 | 115.19 | 6.5664 | 0.72918
209.213 | 7.0087 | 114 | 114.4633 | -6.5514 | 0.73054 | 61.778 | 6.9968 | 115.4 | 115.19 | 6.5664 | 0.72918
209.276 | 7.0087 | 114 | 114.4633 | -6.5514 | 0.73054 | 61.846 | 6.9968 | 115.4 | 115.19 | 6.5664 | 0.72918
209.34 | 7.0087 | 114 | 114.4633 | -6.5514 | 0.73054 | 61.918 | 6.9968 | 115.4 | 115.19 | 6.5664 | 0.72918
209.403 | 7.0087 | 114 | 114.4633 | -6.5514 | 0.73054 | 62.013 | 6.9968 | 115.4 | 115.19 | 6.5664 | 0.72918
209.466 | 7.0081 | 114 | 114.38 | -6.5662 | 0.72974 | 62.076 | 6.9969 | 115.4 | 115.17 | 6.5667 | 0.72917
209.529 | 7.0081 | 114 | 114.38 | -6.5662 | 0.72974 | 62.14 | 6.9969 | 115.4 | 115.17 | 6.5667 | 0.72917
209.592 | 7.0081 | 114 | 114.38 | -6.5662 | 0.72974 | 62.203 | 6.9969 | 115.4 | 115.17 | 6.5667 | 0.72917
209.656 | 7.0081 | 114 | 114.38 | -6.5662 | 0.72974 | 62.266 | 6.9969 | 115.4 | 115.17 | 6.5667 | 0.72917
209.719 | 7.0081 | 114 | 114.38 | -6.5662 | 0.72974 | 62.352 | 6.9965 | 115.4 | 115.1667 | 6.5667 | 0.72915
209.817 | 6.9965 | 114 | 114.3533 | -6.5711 | 0.72892 | 62.436 | 6.9965 | 115.4 | 115.1667 | 6.5667 | 0.72915
209.905 | 6.9965 | 114 | 114.3533 | -6.5711 | 0.72892 | 62.525 | 6.9965 | 115.4 | 115.1667 | 6.5667 | 0.72915
209.974 | 6.9965 | 114 | 114.3533 | -6.5711 | 0.72892 | 62.619 | 6.9965 | 115.4 | 115.1667 | 6.5667 | 0.72915
210.044 | 6.9965 | 114 | 114.3533 | -6.5711 | 0.72892 | 62.713 | 6.9961 | 115.4 | 115.1767 | 6.5662 | 0.72915
210.129 | 6.9901 | 114 | 114.4433 | -6.584 | 0.72793 | 62.832 | 6.9961 | 115.4 | 115.1767 | 6.5662 | 0.72915
210.192 | 6.9901 | 114 | 114.4433 | -6.584 | 0.72793 | 62.923 | 6.9961 | 115.4 | 115.1767 | 6.5662 | 0.72915
210.255 | 6.9901 | 114 | 114.4433 | -6.584 | 0.72793 | 62.992 | 6.996 | 115.4 | 115.2067 | 6.5626 | 0.72933
210.319 | 6.9901 | 114 | 114.4433 | -6.584 | 0.72793 | 63.06 | 6.996 | 115.4 | 115.2067 | 6.5626 | 0.72933
210.383 | 7.0052 | 114 | 114.46 | -6.5836 | 0.7287 | 63.128 | 6.996 | 115.4 | 115.2067 | 6.5626 | 0.72933
210.446 | 7.0052 | 114 | 114.46 | -6.5836 | 0.7287 | 63.192 | 6.996 | 115.4 | 115.2067 | 6.5626 | 0.72933
210.509 | 7.0052 | 114 | 114.46 | -6.5836 | 0.7287 | 63.255 | 6.9956 | 115.4 | 115.23 | 6.5628 | 0.72931
210.575 | 7.0052 | 114 | 114.46 | -6.5836 | 0.7287 | 63.318 | 6.9956 | 115.4 | 115.23 | 6.5628 | 0.72931
210.639 | 7.0052 | 114 | 114.46 | -6.5836 | 0.7287 | 63.381 | 6.9956 | 115.4 | 115.23 | 6.5628 | 0.72931
210.702 | 7.01 | 114 | 114.48 | -6.5678 | 0.72975 | 63.444 | 6.9956 | 115.4 | 115.23 | 6.5628 | 0.72931
210.775 | 7.01 | 114 | 114.48 | -6.5678 | 0.72975 | 63.508 | 6.9956 | 115.4 | 115.23 | 6.5628 | 0.72931
210.844 | 7.01 | 114 | 114.48 | -6.5678 | 0.72975 | 63.571 | 6.9948 | 115.4 | 115.2467 | 6.5653 | 0.72914
210.914 | 7.01 | 114 | 114.48 | -6.5678 | 0.72975 | 63.634 | 6.9948 | 115.4 | 115.2467 | 6.5653 | 0.72914
211.007 | 6.9925 | 114 | 114.48 | -6.5587 | 0.72937 | 63.697 | 6.9948 | 115.4 | 115.2467 | 6.5653 | 0.72914
211.07 | 6.9925 | 114 | 114.4767 | -6.5587 | 0.72937 | 63.767 | 6.9948 | 115.4 | 115.2467 | 6.5653 | 0.72914
211.133 | 6.9925 | 114 | 114.4767 | -6.5587 | 0.72937 | 63.838 | 6.9948 | 115.4 | 115.2467 | 6.5653 | 0.72914
211.196 | 6.9925 | 114 | 114.4767 | -6.5587 | 0.72937 | 63.907 | 6.9956 | 115.4 | 115.2467 | 6.5713 | 0.72886
211.26 | 6.9925 | 114 | 114.4767 | -6.5587 | 0.72937 | 64.01 | 6.9956 | 115.4 | 115.2467 | 6.5713 | 0.72886
211.323 | 6.9908 | 114 | 114.4767 | -6.5558 | 0.72944 | 64.073 | 6.9956 | 115.4 | 115.2467 | 6.5713 | 0.72886
211.386 | 6.9908 | 114 | 114.4767 | -6.5558 | 0.72944 | 64.137 | 6.9956 | 115.4 | 115.2467 | 6.5713 | 0.72886
211.449 | 6.9908 | 114 | 114.4767 | -6.5558 | 0.72944 | 64.2 | 6.9935 | 115.4 | 115.2 | 6.5777 | 0.72843
211.513 | 6.9908 | 114 | 114.4767 | -6.5558 | 0.72944 | 64.264 | 6.9935 | 115.4 | 115.2 | 6.5777 | 0.72843
211.587 | 6.9908 | 114 | 114.4767 | -6.5558 | 0.72944 | 64.327 | 6.9935 | 115.4 | 115.2 | 6.5777 | 0.72843
211.65 | 7.0046 | 114 | 114.4333 | -6.5616 | 0.72981 | 64.39 | 6.9935 | 115.4 | 115.2 | 6.5777 | 0.72843
211.714 | 7.0046 | 114 | 114.4333 | -6.5616 | 0.72981 | 64.466 | 6.9935 | 115.4 | 115.2 | 6.5777 | 0.72843
211.782 | 7.0046 | 114 | 114.4333 | -6.5616 | 0.72981 | 64.53 | 6.9938 | 115.4 | 115.1667 | 6.571 | 0.72879
211.851 | 7.0046 | 114 | 114.4333 | -6.5616 | 0.72981 | 64.593 | 6.9938 | 115.4 | 115.1667 | 6.571 | 0.72879
211.922 | 7.0136 | 114 | 114.4067 | -6.5777 | 0.72941 | 64.656 | 6.9938 | 115.4 | 115.1667 | 6.571 | 0.72879
212.01 | 7.0136 | 114 | 114.4067 | -6.5777 | 0.72941 | 64.72 | 6.9938 | 115.4 | 115.1667 | 6.571 | 0.72879
212.073 | 7.0136 | 114 | 114.4067 | -6.5777 | 0.72941 | 64.792 | 6.9945 | 115.4 | 115.2 | 6.5684 | 0.72896
212.136 | 7.0136 | 114 | 114.4067 | -6.5777 | 0.72941 | 64.86 | 6.9945 | 115.4 | 115.2 | 6.5684 | 0.72896
212.2 | 6.9976 | 114 | 114.3967 | -6.5635 | 0.72937 | 64.931 | 6.9945 | 115.4 | 115.2 | 6.5684 | 0.72896
212.263 | 6.9976 | 114 | 114.3967 | -6.5635 | 0.72937 | 65.021 | 6.9945 | 115.4 | 115.2 | 6.5684 | 0.72896
212.326 | 6.9976 | 114 | 114.3967 | -6.5635 | 0.72937 | 65.085 | 6.9947 | 115.4 | 115.1833 | 6.5683 | 0.72897
212.39 | 6.9976 | 114 | 114.3967 | -6.5635 | 0.72937 | 65.148 | 6.9947 | 115.4 | 115.1833 | 6.5683 | 0.72897
212.453 | 6.9976 | 114 | 114.3967 | -6.5635 | 0.72937 | 65.211 | 6.9947 | 115.4 | 115.1833 | 6.5683 | 0.72897
212.517 | 6.9947 | 114 | 114.39 | -6.556 | 0.72962 | 65.274 | 6.9947 | 115.4 | 115.1833 | 6.5683 | 0.72897
212.58 | 6.9947 | 114 | 114.39 | -6.556 | 0.72962 | 65.337 | 6.9947 | 115.4 | 115.1833 | 6.5683 | 0.72897
212.644 | 6.9947 | 114 | 114.39 | -6.556 | 0.72962 | 65.4 | 6.9946 | 115.4 | 115.17 | 6.5681 | 0.72898
212.717 | 6.9947 | 114 | 114.39 | -6.556 | 0.72962 | 65.464 | 6.9946 | 115.4 | 115.17 | 6.5681 | 0.72898
212.786 | 6.9947 | 114 | 114.39 | -6.556 | 0.72962 | 65.527 | 6.9946 | 115.4 | 115.17 | 6.5681 | 0.72898
212.854 | 6.9946 | 114 | 114.45 | -6.5686 | 0.72896 | 65.59 | 6.9946 | 115.4 | 115.17 | 6.5681 | 0.72898
212.924 | 6.9946 | 114 | 114.45 | -6.5686 | 0.72896 | 65.653 | 6.9946 | 115.4 | 115.17 | 6.5681 | 0.72898
213.008 | 6.9946 | 114 | 114.45 | -6.5686 | 0.72896 | 65.717 | 6.9958 | 115.4 | 115.18 | 6.5662 | 0.72914
213.072 | 6.9946 | 114 | 114.45 | -6.5686 | 0.72896 | 65.785 | 6.9958 | 115.4 | 115.18 | 6.5662 | 0.72914
213.135 | 6.9945 | 114 | 114.4967 | -6.5773 | 0.7285 | 65.852 | 6.9958 | 115.4 | 115.18 | 6.5662 | 0.72914
213.198 | 6.9945 | 114 | 114.4967 | -6.5773 | 0.7285 | 65.92 | 6.9958 | 115.4 | 115.18 | 6.5662 | 0.72914
213.262 | 6.9945 | 114 | 114.4967 | -6.5773 | 0.7285 | 66.014 | 6.9958 | 115.4 | 115.18 | 6.5662 | 0.72914
213.325 | 6.9945 | 114 | 114.4967 | -6.5773 | 0.7285 | 66.078 | 6.9948 | 115.4 | 115.2433 | 6.5633 | 0.72924
213.388 | 6.9945 | 114 | 114.4967 | -6.5773 | 0.7285 | 66.141 | 6.9948 | 115.4 | 115.2433 | 6.5633 | 0.72924
213.452 | 7.0001 | 114 | 114.53 | -6.5818 | 0.72854 | 66.204 | 6.9948 | 115.4 | 115.2433 | 6.5633 | 0.72924
213.515 | 7.0001 | 114 | 114.53 | -6.5818 | 0.72854 | 66.267 | 6.9948 | 115.4 | 115.2433 | 6.5633 | 0.72924
213.578 | 7.0001 | 114 | 114.53 | -6.5818 | 0.72854 | 66.33 | 6.995 | 115.4 | 115.2533 | 6.5625 | 0.72929
213.642 | 7.0001 | 114 | 114.53 | -6.5818 | 0.72854 | 66.394 | 6.995 | 115.4 | 115.2533 | 6.5625 | 0.72929
213.708 | 7.0001 | 114 | 114.53 | -6.5818 | 0.72854 | 66.457 | 6.995 | 115.4 | 115.2533 | 6.5625 | 0.72929
213.787 | 7.0148 | 114 | 114.5533 | -6.5738 | 0.72967 | 66.52 | 6.995 | 115.4 | 115.2533 | 6.5625 | 0.72929
213.863 | 7.0148 | 114 | 114.5533 | -6.5738 | 0.72967 | 66.583 | 6.995 | 115.4 | 115.2533 | 6.5625 | 0.72929
213.93 | 7.0148 | 114 | 114.5533 | -6.5738 | 0.72967 | 66.646 | 6.9953 | 115.4 | 115.2767 | 6.5626 | 0.7293
214.002 | 7.0148 | 114 | 114.5533 | -6.5738 | 0.72967 | 66.71 | 6.9953 | 115.4 | 115.2767 | 6.5626 | 0.7293
214.065 | 6.9893 | 114 | 114.5033 | -6.5595 | 0.72917 | 66.778 | 6.9953 | 115.4 | 115.2767 | 6.5626 | 0.7293
214.129 | 6.9893 | 114 | 114.5033 | -6.5595 | 0.72917 | 66.847 | 6.9953 | 115.4 | 115.2767 | 6.5626 | 0.7293
214.192 | 6.9893 | 114 | 114.5033 | -6.5595 | 0.72917 | 66.921 | 6.9931 | 115.4 | 115.2767 | 6.5676 | 0.72894
214.255 | 6.9893 | 114 | 114.5033 | -6.5595 | 0.72917 | 67.02 | 6.9931 | 115.4 | 115.2767 | 6.5676 | 0.72894
214.318 | 6.9893 | 114 | 114.5033 | -6.5595 | 0.72917 | 67.084 | 6.9931 | 115.4 | 115.2767 | 6.5676 | 0.72894
214.381 | 6.9906 | 114 | 114.4867 | -6.5574 | 0.72934 | 67.148 | 6.9931 | 115.4 | 115.2767 | 6.5676 | 0.72894
214.445 | 6.9906 | 114 | 114.4867 | -6.5574 | 0.72934 | 67.211 | 6.993 | 115.4 | 115.2433 | 6.5698 | 0.72882
214.508 | 6.9906 | 114 | 114.4867 | -6.5574 | 0.72934 | 67.274 | 6.993 | 115.4 | 115.2433 | 6.5698 | 0.72882
214.572 | 6.9906 | 114 | 114.4867 | -6.5574 | 0.72934 | 67.337 | 6.993 | 115.4 | 115.2433 | 6.5698 | 0.72882
214.635 | 6.9906 | 114 | 114.4867 | -6.5574 | 0.72934 | 67.4 | 6.993 | 115.4 | 115.2433 | 6.5698 | 0.72882
214.699 | 6.9968 | 114 | 114.43 | -6.5585 | 0.72958 | 67.463 | 6.993 | 115.4 | 115.2433 | 6.5698 | 0.72882
214.772 | 6.9968 | 114 | 114.43 | -6.5585 | 0.72958 | 67.526 | 6.9932 | 115.4 | 115.24 | 6.5695 | 0.72884
214.84 | 6.9968 | 114 | 114.43 | -6.5585 | 0.72958 | 67.59 | 6.9932 | 115.4 | 115.24 | 6.5695 | 0.72884
214.908 | 6.9968 | 114 | 114.43 | -6.5585 | 0.72958 | 67.653 | 6.9932 | 115.4 | 115.24 | 6.5695 | 0.72884
214.994 | 7.014 | 114 | 114.43 | -6.5755 | 0.72954 | 67.751 | 6.9932 | 115.4 | 115.24 | 6.5695 | 0.72884
215.057 | 7.014 | 114 | 114.43 | -6.5755 | 0.72954 | 67.834 | 6.9932 | 115.4 | 115.24 | 6.5695 | 0.72884
215.12 | 7.014 | 114 | 114.43 | -6.5755 | 0.72954 | 67.903 | 6.9931 | 115.4 | 115.24 | 6.567 | 0.72897
215.183 | 7.014 | 114 | 114.43 | -6.5755 | 0.72954 | 68.004 | 6.9931 | 115.4 | 115.24 | 6.567 | 0.72897
215.247 | 7.014 | 114 | 114.43 | -6.5755 | 0.72954 | 68.067 | 6.9931 | 115.4 | 115.24 | 6.567 | 0.72897
215.31 | 7.0106 | 114 | 114.4567 | -6.5889 | 0.72868 | 68.134 | 6.9931 | 115.4 | 115.2267 | 6.5642 | 0.72911
215.374 | 7.0106 | 114 | 114.4567 | -6.5889 | 0.72868 | 68.198 | 6.9931 | 115.4 | 115.2267 | 6.5642 | 0.72911
215.437 | 7.0106 | 114 | 114.4567 | -6.5889 | 0.72868 | 68.261 | 6.9931 | 115.4 | 115.2267 | 6.5642 | 0.72911
215.5 | 7.0106 | 114 | 114.4567 | -6.5889 | 0.72868 | 68.324 | 6.9931 | 115.4 | 115.2267 | 6.5642 | 0.72911
215.573 | 7.0106 | 114 | 114.4567 | -6.5889 | 0.72868 | 68.387 | 6.9931 | 115.4 | 115.2267 | 6.5642 | 0.72911
215.637 | 6.9933 | 114 | 114.5533 | -6.5702 | 0.72881 | 68.45 | 6.9939 | 115.4 | 115.2367 | 6.5627 | 0.72923
215.711 | 6.9933 | 114 | 114.5533 | -6.5702 | 0.72881 | 68.514 | 6.9939 | 115.4 | 115.2367 | 6.5627 | 0.72923
215.78 | 6.9933 | 114 | 114.5533 | -6.5702 | 0.72881 | 68.578 | 6.9939 | 115.4 | 115.2367 | 6.5627 | 0.72923
215.847 | 6.9933 | 114 | 114.5533 | -6.5702 | 0.72881 | 68.641 | 6.9939 | 115.4 | 115.2367 | 6.5627 | 0.72923
215.917 | 6.992 | 114 | 114.58 | -6.5669 | 0.72892 | 68.714 | 6.9939 | 115.4 | 115.2367 | 6.5627 | 0.72923
216.007 | 6.992 | 114 | 114.58 | -6.5669 | 0.72892 | 68.784 | 6.9937 | 115.4 | 115.3 | 6.562 | 0.72925
216.07 | 6.992 | 114 | 114.58 | -6.5669 | 0.72892 | 68.852 | 6.9937 | 115.4 | 115.3 | 6.562 | 0.72925
216.133 | 6.992 | 114 | 114.58 | -6.5669 | 0.72892 | 68.924 | 6.9937 | 115.4 | 115.3 | 6.562 | 0.72925
216.197 | 7.0043 | 114 | 114.5867 | -6.5688 | 0.72942 | 69.015 | 6.9937 | 115.4 | 115.3 | 6.562 | 0.72925
216.26 | 7.0043 | 114 | 114.5867 | -6.5688 | 0.72942 | 69.078 | 6.9931 | 115.4 | 115.3067 | 6.5635 | 0.72914
216.323 | 7.0043 | 114 | 114.5867 | -6.5688 | 0.72942 | 69.141 | 6.9931 | 115.4 | 115.3067 | 6.5635 | 0.72914
216.387 | 7.0043 | 114 | 114.5867 | -6.5688 | 0.72942 | 69.204 | 6.9931 | 115.4 | 115.3067 | 6.5635 | 0.72914
216.45 | 7.0043 | 114 | 114.5867 | -6.5688 | 0.72942 | 69.268 | 6.9931 | 115.4 | 115.3067 | 6.5635 | 0.72914
216.513 | 7.0096 | 114 | 114.6133 | -6.5662 | 0.72981 | 69.331 | 6.9931 | 115.4 | 115.3067 | 6.5635 | 0.72914
216.576 | 7.0096 | 114 | 114.6133 | -6.5662 | 0.72981 | 69.395 | 6.9923 | 115.4 | 115.2933 | 6.5682 | 0.72886
216.64 | 7.0096 | 114 | 114.6133 | -6.5662 | 0.72981 | 69.458 | 6.9923 | 115.4 | 115.2933 | 6.5682 | 0.72886
216.714 | 7.0096 | 114 | 114.6133 | -6.5662 | 0.72981 | 69.521 | 6.9923 | 115.4 | 115.2933 | 6.5682 | 0.72886
216.788 | 7.0096 | 114 | 114.6133 | -6.5662 | 0.72981 | 69.584 | 6.9923 | 115.4 | 115.2933 | 6.5682 | 0.72886
216.857 | 6.9927 | 114 | 114.5933 | -6.5595 | 0.72934 | 69.647 | 6.9923 | 115.4 | 115.2933 | 6.5682 | 0.72886
216.926 | 6.9927 | 114 | 114.5933 | -6.5595 | 0.72934 | 69.71 | 6.992 | 115.4 | 115.2867 | 6.5693 | 0.72879
217.018 | 6.9927 | 114 | 114.5933 | -6.5595 | 0.72934 | 69.778 | 6.992 | 115.4 | 115.2867 | 6.5693 | 0.72879
217.082 | 6.9927 | 114 | 114.5933 | -6.5595 | 0.72934 | 69.847 | 6.992 | 115.4 | 115.2867 | 6.5693 | 0.72879
217.146 | 6.9905 | 114 | 114.5233 | -6.5552 | 0.72945 | 69.915 | 6.992 | 115.4 | 115.2867 | 6.5693 | 0.72879
217.209 | 6.9905 | 114 | 114.5233 | -6.5552 | 0.72945 | 69.993 | 6.992 | 115.4 | 115.2867 | 6.5693 | 0.72879
217.272 | 6.9905 | 114 | 114.5233 | -6.5552 | 0.72945 | 70.057 | 6.9992 | 115.4 | 115.25 | 6.5684 | 0.72919
217.335 | 6.9905 | 114 | 114.5233 | -6.5552 | 0.72945 | 70.12 | 6.9992 | 115.4 | 115.25 | 6.5684 | 0.72919
217.408 | 6.9905 | 114 | 114.5233 | -6.5552 | 0.72945 | 70.183 | 6.9992 | 115.4 | 115.25 | 6.5684 | 0.72919
217.471 | 7.0017 | 114 | 114.5167 | -6.5604 | 0.72973 | 70.246 | 6.9992 | 115.4 | 115.25 | 6.5684 | 0.72919
217.534 | 7.0017 | 114 | 114.5167 | -6.5604 | 0.72973 | 70.314 | 7.013 | 115.4 | 115.24 | 6.566 | 0.72999
217.598 | 7.0017 | 114 | 114.5167 | -6.5604 | 0.72973 | 70.377 | 7.013 | 115.4 | 115.24 | 6.566 | 0.72999
217.661 | 7.0017 | 114 | 114.5167 | -6.5604 | 0.72973 | 70.44 | 7.013 | 115.4 | 115.24 | 6.566 | 0.72999
217.768 | 7.0149 | 114 | 114.55 | -6.5653 | 0.73012 | 70.504 | 7.013 | 115.4 | 115.24 | 6.566 | 0.72999
217.837 | 7.0149 | 114 | 114.55 | -6.5653 | 0.73012 | 70.567 | 7.013 | 115.4 | 115.24 | 6.566 | 0.72999
217.907 | 7.0149 | 114 | 114.55 | -6.5653 | 0.73012 | 70.63 | 6.9951 | 115.4 | 115.2433 | 6.5646 | 0.72919
217.991 | 7.0149 | 114 | 114.55 | -6.5653 | 0.73012 | 70.709 | 6.9951 | 115.4 | 115.2433 | 6.5646 | 0.72919
218.054 | 6.9915 | 114 | 114.5833 | -6.5619 | 0.72915 | 70.777 | 6.9951 | 115.4 | 115.2433 | 6.5646 | 0.72919
218.117 | 6.9915 | 114 | 114.5833 | -6.5619 | 0.72915 | 70.845 | 6.9951 | 115.4 | 115.2433 | 6.5646 | 0.72919
218.181 | 6.9915 | 114 | 114.5833 | -6.5619 | 0.72915 | 70.916 | 6.9965 | 115.4 | 115.2667 | 6.5619 | 0.7294
218.244 | 6.9915 | 114 | 114.5833 | -6.5619 | 0.72915 | 70.994 | 6.9965 | 115.4 | 115.2667 | 6.5619 | 0.7294
218.307 | 6.9915 | 114 | 114.5833 | -6.5619 | 0.72915 | 71.058 | 6.9965 | 115.4 | 115.2667 | 6.5619 | 0.7294
218.37 | 6.991 | 114 | 114.5867 | -6.5651 | 0.72896 | 71.121 | 6.9965 | 115.4 | 115.2667 | 6.5619 | 0.7294
218.433 | 6.991 | 114 | 114.5867 | -6.5651 | 0.72896 | 71.185 | 6.9965 | 115.4 | 115.2667 | 6.5619 | 0.7294
218.497 | 6.991 | 114 | 114.5867 | -6.5651 | 0.72896 | 71.248 | 6.9955 | 115.4 | 115.2667 | 6.5625 | 0.72932
218.56 | 6.991 | 114 | 114.5867 | -6.5651 | 0.72896 | 71.311 | 6.9955 | 115.4 | 115.2667 | 6.5625 | 0.72932
218.623 | 6.991 | 114 | 114.5867 | -6.5651 | 0.72896 | 71.376 | 6.9955 | 115.4 | 115.2667 | 6.5625 | 0.72932
218.686 | 6.9973 | 114 | 114.6433 | -6.5666 | 0.72919 | 71.439 | 6.9955 | 115.4 | 115.2667 | 6.5625 | 0.72932
218.768 | 6.9973 | 114 | 114.6433 | -6.5666 | 0.72919 | 71.513 | 6.9955 | 115.4 | 115.2667 | 6.5625 | 0.72932
218.837 | 6.9973 | 114 | 114.6433 | -6.5666 | 0.72919 | 71.576 | 7.0092 | 115.4 | 115.2667 | 6.5743 | 0.72937
218.906 | 6.9973 | 114 | 114.6433 | -6.5666 | 0.72919 | 71.639 | 7.0092 | 115.4 | 115.2667 | 6.5743 | 0.72937
219.049 | 7.0058 | 115.3 | 114.62 | -6.5627 | 0.72981 | 71.713 | 7.0092 | 115.4 | 115.2667 | 6.5743 | 0.72937
219.113 | 7.0058 | 115.3 | 114.62 | -6.5627 | 0.72981 | 71.781 | 7.0092 | 115.4 | 115.2667 | 6.5743 | 0.72937
219.176 | 7.0058 | 115.3 | 114.62 | -6.5627 | 0.72981 | 71.849 | 7.0137 | 115.4 | 115.2833 | 6.5724 | 0.72969
219.245 | 7.0071 | 115.3 | 114.6067 | -6.5481 | 0.73063 | 71.918 | 7.0137 | 115.4 | 115.2833 | 6.5724 | 0.72969
219.309 | 7.0071 | 115.3 | 114.6067 | -6.5481 | 0.73063 | 71.999 | 7.0137 | 115.4 | 115.2833 | 6.5724 | 0.72969
219.372 | 7.0071 | 115.3 | 114.6067 | -6.5481 | 0.73063 | 72.063 | 7.0137 | 115.4 | 115.2833 | 6.5724 | 0.72969
219.435 | 7.0071 | 115.3 | 114.6067 | -6.5481 | 0.73063 | 72.129 | 6.9982 | 115.4 | 115.25 | 6.5734 | 0.72889
219.498 | 7.0071 | 115.3 | 114.6067 | -6.5481 | 0.73063 | 72.193 | 6.9982 | 115.4 | 115.25 | 6.5734 | 0.72889
219.561 | 6.992 | 115.3 | 114.5833 | -6.5644 | 0.72905 | 72.256 | 6.9982 | 115.4 | 115.25 | 6.5734 | 0.72889
219.624 | 6.992 | 115.3 | 114.5833 | -6.5644 | 0.72905 | 72.319 | 6.9982 | 115.4 | 115.25 | 6.5734 | 0.72889
219.687 | 6.992 | 115.3 | 114.5833 | -6.5644 | 0.72905 | 72.383 | 6.9982 | 115.4 | 115.25 | 6.5734 | 0.72889
219.775 | 6.992 | 115.3 | 114.5833 | -6.5644 | 0.72905 | 72.446 | 6.9987 | 115.4 | 115.23 | 6.5714 | 0.72901
219.843 | 6.992 | 115.3 | 114.5833 | -6.5644 | 0.72905 | 72.509 | 6.9987 | 115.4 | 115.23 | 6.5714 | 0.72901
219.912 | 7.0045 | 115.3 | 114.5933 | -5.782 | 0.7712 | 72.572 | 6.9987 | 115.4 | 115.23 | 6.5714 | 0.72901
220.011 | 7.0045 | 115.3 | 114.5933 | -5.782 | 0.7712 | 72.636 | 6.9987 | 115.4 | 115.23 | 6.5714 | 0.72901
220.074 | 7.0045 | 115.3 | 114.5933 | -5.782 | 0.7712 | 72.714 | 6.9987 | 115.4 | 115.23 | 6.5714 | 0.72901
220.138 | 7.0045 | 115.3 | 114.5933 | -5.782 | 0.7712 | 72.785 | 6.9983 | 115.4 | 115.2233 | 6.5684 | 0.72915
220.201 | 7.016 | 115.3 | 114.5667 | -4.7789 | 0.82649 | 72.852 | 6.9983 | 115.4 | 115.2233 | 6.5684 | 0.72915
220.264 | 7.016 | 115.3 | 114.5667 | -4.7789 | 0.82649 | 72.924 | 6.9983 | 115.4 | 115.2233 | 6.5684 | 0.72915
220.328 | 7.016 | 115.3 | 114.5667 | -4.7789 | 0.82649 | 73.017 | 6.9983 | 115.4 | 115.2233 | 6.5684 | 0.72915
220.391 | 7.016 | 115.3 | 114.5667 | -4.7789 | 0.82649 | 73.08 | 6.9985 | 115.4 | 115.2133 | 6.5678 | 0.72919
220.454 | 7.016 | 115.3 | 114.5667 | -4.7789 | 0.82649 | 73.144 | 6.9985 | 115.4 | 115.2133 | 6.5678 | 0.72919
220.517 | 7.0096 | 115.3 | 114.6167 | -4.3038 | 0.85219 | 73.207 | 6.9985 | 115.4 | 115.2133 | 6.5678 | 0.72919
220.58 | 7.0096 | 115.3 | 114.6167 | -4.3038 | 0.85219 | 73.271 | 6.9985 | 115.4 | 115.2133 | 6.5678 | 0.72919
220.643 | 7.0096 | 115.3 | 114.6167 | -4.3038 | 0.85219 | 73.334 | 6.9985 | 115.4 | 115.2133 | 6.5678 | 0.72919
220.718 | 7.0096 | 115.3 | 114.6167 | -4.3038 | 0.85219 | 73.398 | 6.9981 | 115.4 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72923
220.796 | 7.0096 | 115.3 | 114.6167 | -4.3038 | 0.85219 | 73.461 | 6.9981 | 115.4 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72923
220.864 | 7.0104 | 115.3 | 114.68 | -3.8979 | 0.87399 | 73.524 | 6.9981 | 115.4 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72923
220.932 | 7.0104 | 115.3 | 114.68 | -3.8979 | 0.87399 | 73.588 | 6.9981 | 115.4 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72923
221.016 | 7.0104 | 115.3 | 114.68 | -3.8979 | 0.87399 | 73.652 | 6.9981 | 115.4 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72923
221.088 | 7.0104 | 115.3 | 114.68 | -3.8979 | 0.87399 | 73.715 | 6.9994 | 115.4 | 115.2367 | 6.567 | 0.72928
221.151 | 7.0021 | 115.3 | 114.6733 | -3.3679 | 0.90118 | 73.783 | 6.9994 | 115.4 | 115.2367 | 6.567 | 0.72928
221.214 | 7.0021 | 115.3 | 114.6733 | -3.3679 | 0.90118 | 73.851 | 6.9994 | 115.4 | 115.2367 | 6.567 | 0.72928
221.277 | 7.0021 | 115.3 | 114.6733 | -3.3679 | 0.90118 | 73.92 | 6.9994 | 115.4 | 115.2367 | 6.567 | 0.72928
221.341 | 7.0021 | 115.3 | 114.6733 | -3.3679 | 0.90118 | 74.005 | 6.998 | 115.4 | 115.2367 | 6.5662 | 0.72925
221.404 | 7.004 | 115.3 | 114.7333 | -2.3586 | 0.94771 | 74.068 | 6.998 | 115.4 | 115.2367 | 6.5662 | 0.72925
221.467 | 7.004 | 115.3 | 114.7333 | -2.3586 | 0.94771 | 74.132 | 6.998 | 115.4 | 115.2367 | 6.5662 | 0.72925
221.53 | 7.004 | 115.3 | 114.7333 | -2.3586 | 0.94771 | 74.195 | 6.998 | 115.4 | 115.2367 | 6.5662 | 0.72925
221.593 | 7.004 | 115.3 | 114.7333 | -2.3586 | 0.94771 | 74.259 | 6.998 | 115.4 | 115.2367 | 6.5662 | 0.72925
221.657 | 7.004 | 115.3 | 114.7333 | -2.3586 | 0.94771 | 74.322 | 6.998 | 115.4 | 115.2033 | 6.5659 | 0.72926
221.721 | 7.0032 | 115.3 | 114.76 | -2.0337 | 0.96033 | 74.385 | 6.998 | 115.4 | 115.2033 | 6.5659 | 0.72926
221.79 | 7.0032 | 115.3 | 114.76 | -2.0337 | 0.96033 | 74.449 | 6.998 | 115.4 | 115.2033 | 6.5659 | 0.72926
221.859 | 7.0032 | 115.3 | 114.76 | -2.0337 | 0.96033 | 74.512 | 6.998 | 115.4 | 115.2033 | 6.5659 | 0.72926
221.927 | 7.0032 | 115.3 | 114.76 | -2.0337 | 0.96033 | 74.585 | 6.998 | 115.4 | 115.2033 | 6.5659 | 0.72926
221.993 | 7.0032 | 115.3 | 114.76 | -2.0337 | 0.96033 | 74.648 | 6.9986 | 115.4 | 115.2 | 6.5667 | 0.72925
222.056 | 7.0022 | 115.3 | 114.78 | -1.5562 | 0.97618 | 74.742 | 6.9986 | 115.4 | 115.2 | 6.5667 | 0.72925
222.119 | 7.0022 | 115.3 | 114.78 | -1.5562 | 0.97618 | 74.811 | 6.9986 | 115.4 | 115.2 | 6.5667 | 0.72925
222.182 | 7.0022 | 115.3 | 114.78 | -1.5562 | 0.97618 | 74.894 | 6.9986 | 115.4 | 115.2 | 6.5667 | 0.72925
222.246 | 7.0022 | 115.3 | 114.78 | -1.5562 | 0.97618 | 75.024 | 6.9996 | 115 | 115.21 | 6.5659 | 0.72934
222.309 | 6.9939 | 115.3 | 114.78 | -1.2108 | 0.98534 | 75.109 | 6.9996 | 115 | 115.21 | 6.5659 | 0.72934
222.373 | 6.9939 | 115.3 | 114.78 | -1.2108 | 0.98534 | 75.174 | 6.9996 | 115 | 115.21 | 6.5659 | 0.72934
222.436 | 6.9939 | 115.3 | 114.78 | -1.2108 | 0.98534 | 75.237 | 6.9995 | 115 | 115.22 | 6.5645 | 0.72941
222.499 | 6.9939 | 115.3 | 114.78 | -1.2108 | 0.98534 | 75.3 | 6.9995 | 115 | 115.22 | 6.5645 | 0.72941
222.562 | 6.9939 | 115.3 | 114.78 | -1.2108 | 0.98534 | 75.363 | 6.9995 | 115 | 115.22 | 6.5645 | 0.72941
222.626 | 6.9837 | 115.3 | 114.8367 | -0.60087 | 0.99632 | 75.427 | 6.9995 | 115 | 115.22 | 6.5645 | 0.72941
222.689 | 6.9837 | 115.3 | 114.8367 | -0.60087 | 0.99632 | 75.499 | 6.9995 | 115 | 115.22 | 6.5645 | 0.72941
222.769 | 6.9837 | 115.3 | 114.8367 | -0.60087 | 0.99632 | 75.562 | 7.0032 | 115 | 115.2067 | 6.4152 | 0.73739
222.837 | 6.9837 | 115.3 | 114.8367 | -0.60087 | 0.99632 | 75.625 | 7.0032 | 115 | 115.2067 | 6.4152 | 0.73739
222.919 | 6.9837 | 115.3 | 114.8367 | -0.60087 | 0.99632 | 75.688 | 7.0032 | 115 | 115.2067 | 6.4152 | 0.73739
223.007 | 6.9815 | 115.3 | 114.84 | -0.31631 | 0.99898 | 75.769 | 7.0032 | 115 | 115.2067 | 6.4152 | 0.73739
223.07 | 6.9815 | 115.3 | 114.84 | -0.31631 | 0.99898 | 75.837 | 7.0109 | 115 | 115.2067 | 6.3202 | 0.74275
223.133 | 6.9815 | 115.3 | 114.84 | -0.31631 | 0.99898 | 75.904 | 7.0109 | 115 | 115.2067 | 6.3202 | 0.74275
223.197 | 6.9815 | 115.3 | 114.84 | -0.31631 | 0.99898 | 76.004 | 7.0109 | 115 | 115.2067 | 6.3202 | 0.74275
223.26 | 6.9729 | 115.3 | 114.8467 | 0.2232 | 0.99949 | 76.067 | 7.0109 | 115 | 115.2067 | 6.3202 | 0.74275
223.323 | 6.9729 | 115.3 | 114.8467 | 0.2232 | 0.99949 | 76.13 | 7.0193 | 115 | 115.1933 | 6.1244 | 0.75351
223.387 | 6.9729 | 115.3 | 114.8467 | 0.2232 | 0.99949 | 76.193 | 7.0193 | 115 | 115.1933 | 6.1244 | 0.75351
223.45 | 6.9729 | 115.3 | 114.8467 | 0.2232 | 0.99949 | 76.256 | 7.0193 | 115 | 115.1933 | 6.1244 | 0.75351
223.514 | 6.9729 | 115.3 | 114.8467 | 0.2232 | 0.99949 | 76.319 | 7.0193 | 115 | 115.1933 | 6.1244 | 0.75351
223.577 | 6.9728 | 115.3 | 114.8867 | 0.40589 | 0.99831 | 76.382 | 7.0193 | 115 | 115.1933 | 6.1244 | 0.75351
223.64 | 6.9728 | 115.3 | 114.8867 | 0.40589 | 0.99831 | 76.446 | 7.0242 | 115 | 115.1767 | 6.0744 | 0.7564
223.719 | 6.9728 | 115.3 | 114.8867 | 0.40589 | 0.99831 | 76.509 | 7.0242 | 115 | 115.1767 | 6.0744 | 0.7564
223.787 | 6.9728 | 115.3 | 114.8867 | 0.40589 | 0.99831 | 76.572 | 7.0242 | 115 | 115.1767 | 6.0744 | 0.7564
223.857 | 6.9715 | 115.3 | 114.93 | 0.9651 | 0.99055 | 76.635 | 7.0242 | 115 | 115.1767 | 6.0744 | 0.7564
223.926 | 6.9715 | 115.3 | 114.93 | 0.9651 | 0.99055 | 76.715 | 7.0242 | 115 | 115.1767 | 6.0744 | 0.7564
224.008 | 6.9715 | 115.3 | 114.93 | 0.9651 | 0.99055 | 76.784 | 7.0292 | 115 | 115.1833 | 5.9445 | 0.76356
224.071 | 6.9715 | 115.3 | 114.93 | 0.9651 | 0.99055 | 76.857 | 7.0292 | 115 | 115.1833 | 5.9445 | 0.76356
224.143 | 6.9715 | 115.3 | 114.93 | 0.9651 | 0.99055 | 76.929 | 7.0292 | 115 | 115.1833 | 5.9445 | 0.76356
224.206 | 6.9662 | 115.3 | 114.95 | 1.2371 | 0.9846 | 77.006 | 7.0292 | 115 | 115.1833 | 5.9445 | 0.76356
224.27 | 6.9662 | 115.3 | 114.95 | 1.2371 | 0.9846 | 77.069 | 7.039 | 115 | 115.14 | 5.7815 | 0.77276
224.333 | 6.9662 | 115.3 | 114.95 | 1.2371 | 0.9846 | 77.133 | 7.039 | 115 | 115.14 | 5.7815 | 0.77276
224.396 | 6.9662 | 115.3 | 114.95 | 1.2371 | 0.9846 | 77.196 | 7.039 | 115 | 115.14 | 5.7815 | 0.77276
224.46 | 6.9414 | 115.3 | 114.9967 | 1.9296 | 0.96347 | 77.259 | 7.039 | 115 | 115.14 | 5.7815 | 0.77276
224.524 | 6.9414 | 115.3 | 114.9967 | 1.9296 | 0.96347 | 77.328 | 7.039 | 115 | 115.14 | 5.7815 | 0.77276
224.587 | 6.9414 | 115.3 | 114.9967 | 1.9296 | 0.96347 | 77.392 | 7.0494 | 115 | 115.12 | 5.5443 | 0.78602
224.65 | 6.9414 | 115.3 | 114.9967 | 1.9296 | 0.96347 | 77.455 | 7.0494 | 115 | 115.12 | 5.5443 | 0.78602
224.713 | 6.9414 | 115.3 | 114.9967 | 1.9296 | 0.96347 | 77.519 | 7.0494 | 115 | 115.12 | 5.5443 | 0.78602
224.786 | 6.9341 | 115.3 | 115.0133 | 2.2079 | 0.95286 | 77.582 | 7.0494 | 115 | 115.12 | 5.5443 | 0.78602
224.855 | 6.9341 | 115.3 | 115.0133 | 2.2079 | 0.95286 | 77.646 | 7.0531 | 115 | 115.1233 | 5.4901 | 0.78911
224.924 | 6.9341 | 115.3 | 115.0133 | 2.2079 | 0.95286 | 77.709 | 7.0531 | 115 | 115.1233 | 5.4901 | 0.78911
225.02 | 6.9341 | 115.3 | 115.0133 | 2.2079 | 0.95286 | 77.778 | 7.0531 | 115 | 115.1233 | 5.4901 | 0.78911
225.084 | 6.9505 | 115.3 | 115.0033 | 2.5019 | 0.9409 | 77.846 | 7.0531 | 115 | 115.1233 | 5.4901 | 0.78911
225.147 | 6.9505 | 115.3 | 115.0033 | 2.5019 | 0.9409 | 77.919 | 7.0531 | 115 | 115.1233 | 5.4901 | 0.78911
225.21 | 6.9505 | 115.3 | 115.0033 | 2.5019 | 0.9409 | 78.007 | 7.037 | 115 | 115.1467 | 5.3188 | 0.79776
225.274 | 6.9505 | 115.3 | 115.0033 | 2.5019 | 0.9409 | 78.07 | 7.037 | 115 | 115.1467 | 5.3188 | 0.79776
225.337 | 6.9505 | 115.3 | 115.0033 | 2.5019 | 0.9409 | 78.133 | 7.037 | 115 | 115.1467 | 5.3188 | 0.79776
225.4 | 6.9352 | 115.3 | 115.0467 | 3.1441 | 0.91077 | 78.196 | 7.037 | 115 | 115.1467 | 5.3188 | 0.79776
225.463 | 6.9352 | 115.3 | 115.0467 | 3.1441 | 0.91077 | 78.259 | 7.044 | 115 | 115.1567 | 5.2245 | 0.80319
225.526 | 6.9352 | 115.3 | 115.0467 | 3.1441 | 0.91077 | 78.322 | 7.044 | 115 | 115.1567 | 5.2245 | 0.80319
225.589 | 6.9352 | 115.3 | 115.0467 | 3.1441 | 0.91077 | 78.385 | 7.044 | 115 | 115.1567 | 5.2245 | 0.80319
225.652 | 6.9352 | 115.3 | 115.0467 | 3.1441 | 0.91077 | 78.449 | 7.044 | 115 | 115.1567 | 5.2245 | 0.80319
225.716 | 6.9286 | 115.3 | 115.0867 | 3.3001 | 0.90282 | 78.512 | 7.044 | 115 | 115.1567 | 5.2245 | 0.80319
225.784 | 6.9286 | 115.3 | 115.0867 | 3.3001 | 0.90282 | 78.575 | 7.0501 | 115 | 115.1733 | 5.0602 | 0.8124
225.852 | 6.9286 | 115.3 | 115.0867 | 3.3001 | 0.90282 | 78.639 | 7.0501 | 115 | 115.1733 | 5.0602 | 0.8124
225.921 | 6.9286 | 115.3 | 115.0867 | 3.3001 | 0.90282 | 78.709 | 7.0501 | 115 | 115.1733 | 5.0602 | 0.8124
226.014 | 6.946 | 115.3 | 115.0867 | 3.5741 | 0.88919 | 78.777 | 7.0501 | 115 | 115.1733 | 5.0602 | 0.8124
226.077 | 6.946 | 115.3 | 115.0867 | 3.5741 | 0.88919 | 78.846 | 7.0501 | 115 | 115.1733 | 5.0602 | 0.8124
226.14 | 6.946 | 115.3 | 115.0867 | 3.5741 | 0.88919 | 78.917 | 7.0574 | 115 | 115.1767 | 4.9344 | 0.81954
226.203 | 6.946 | 115.3 | 115.0867 | 3.5741 | 0.88919 | 79.019 | 7.0574 | 115 | 115.1767 | 4.9344 | 0.81954
226.272 | 6.946 | 115.3 | 115.0867 | 3.5741 | 0.88919 | 79.082 | 7.0574 | 115 | 115.1767 | 4.9344 | 0.81954
226.335 | 6.9347 | 115.3 | 115.0933 | 3.7511 | 0.87957 | 79.145 | 7.0574 | 115 | 115.1767 | 4.9344 | 0.81954
226.399 | 6.9347 | 115.3 | 115.0933 | 3.7511 | 0.87957 | 79.209 | 7.0422 | 115 | 115.1333 | 4.816 | 0.82543
226.462 | 6.9347 | 115.3 | 115.0933 | 3.7511 | 0.87957 | 79.272 | 7.0422 | 115 | 115.1333 | 4.816 | 0.82543
226.525 | 6.9347 | 115.3 | 115.0933 | 3.7511 | 0.87957 | 79.335 | 7.0422 | 115 | 115.1333 | 4.816 | 0.82543
226.591 | 6.9388 | 115.3 | 115.1633 | 4.0095 | 0.86585 | 79.398 | 7.0422 | 115 | 115.1333 | 4.816 | 0.82543
226.654 | 6.9388 | 115.3 | 115.1633 | 4.0095 | 0.86585 | 79.462 | 7.0422 | 115 | 115.1333 | 4.816 | 0.82543
226.758 | 6.9388 | 115.3 | 115.1633 | 4.0095 | 0.86585 | 79.526 | 7.0497 | 115 | 115.1233 | 4.7091 | 0.83155
226.826 | 6.9388 | 115.3 | 115.1633 | 4.0095 | 0.86585 | 79.589 | 7.0497 | 115 | 115.1233 | 4.7091 | 0.83155
226.903 | 6.9434 | 115.3 | 115.16 | 4.1785 | 0.85681 | 79.652 | 7.0497 | 115 | 115.1233 | 4.7091 | 0.83155
226.971 | 6.9434 | 115.3 | 115.16 | 4.1785 | 0.85681 | 79.715 | 7.0497 | 115 | 115.1233 | 4.7091 | 0.83155
227.034 | 6.9434 | 115.3 | 115.16 | 4.1785 | 0.85681 | 79.796 | 7.0497 | 115 | 115.1233 | 4.7091 | 0.83155
227.098 | 6.9434 | 115.3 | 115.16 | 4.1785 | 0.85681 | 79.864 | 7.0586 | 115 | 115.09 | 4.5334 | 0.84141
227.161 | 6.9434 | 115.3 | 115.16 | 4.1785 | 0.85681 | 79.933 | 7.0586 | 115 | 115.09 | 4.5334 | 0.84141
227.224 | 6.9417 | 115.3 | 115.1233 | 4.4415 | 0.84234 | 80.016 | 7.0586 | 115 | 115.09 | 4.5334 | 0.84141
227.287 | 6.9417 | 115.3 | 115.1233 | 4.4415 | 0.84234 | 80.08 | 7.0586 | 115 | 115.09 | 4.5334 | 0.84141
227.351 | 6.9417 | 115.3 | 115.1233 | 4.4415 | 0.84234 | 80.144 | 7.0637 | 115 | 115.0667 | 4.4112 | 0.84819
227.414 | 6.9417 | 115.3 | 115.1233 | 4.4415 | 0.84234 | 80.207 | 7.0637 | 115 | 115.0667 | 4.4112 | 0.84819
227.477 | 6.9417 | 115.3 | 115.1233 | 4.4415 | 0.84234 | 80.271 | 7.0637 | 115 | 115.0667 | 4.4112 | 0.84819
227.541 | 6.9357 | 115.3 | 115.1367 | 4.533 | 0.83707 | 80.334 | 7.0637 | 115 | 115.0667 | 4.4112 | 0.84819
227.604 | 6.9357 | 115.3 | 115.1367 | 4.533 | 0.83707 | 80.404 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
227.667 | 6.9357 | 115.3 | 115.1367 | 4.533 | 0.83707 | 80.467 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
227.775 | 6.9357 | 115.3 | 115.1367 | 4.533 | 0.83707 | 80.53 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
227.843 | 6.9373 | 115.3 | 115.2 | 4.8007 | 0.82231 | 80.593 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
227.913 | 6.9373 | 115.3 | 115.2 | 4.8007 | 0.82231 | 80.656 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
227.998 | 6.9373 | 115.3 | 115.2 | 4.8007 | 0.82231 | 80.77 | 7.0478 | 115 | 115.0467 | 4.2873 | 0.85434
228.061 | 6.9373 | 115.3 | 115.2 | 4.8007 | 0.82231 | 80.839 | 7.0519 | 115 | 115.0267 | 4.206 | 0.85884
228.125 | 6.9391 | 115.3 | 115.1767 | 4.8837 | 0.81777 | 80.908 | 7.0519 | 115 | 115.0267 | 4.206 | 0.85884
228.188 | 6.9391 | 115.3 | 115.1767 | 4.8837 | 0.81777 | 80.995 | 7.0519 | 115 | 115.0267 | 4.206 | 0.85884
228.251 | 6.9391 | 115.3 | 115.1767 | 4.8837 | 0.81777 | 81.058 | 7.0523 | 115 | 115.0667 | 4.108 | 0.86409
228.314 | 6.9391 | 115.3 | 115.1767 | 4.8837 | 0.81777 | 81.121 | 7.0523 | 115 | 115.0667 | 4.108 | 0.86409
228.377 | 6.9391 | 115.3 | 115.1767 | 4.8837 | 0.81777 | 81.184 | 7.0523 | 115 | 115.0667 | 4.108 | 0.86409
228.441 | 6.9345 | 115.3 | 115.1933 | 5.1094 | 0.80507 | 81.247 | 7.0523 | 115 | 115.0667 | 4.108 | 0.86409
228.504 | 6.9345 | 115.3 | 115.1933 | 5.1094 | 0.80507 | 81.316 | 7.0523 | 115 | 115.0667 | 4.108 | 0.86409
228.567 | 6.9345 | 115.3 | 115.1933 | 5.1094 | 0.80507 | 81.379 | 7.0256 | 115 | 115.0667 | 4.0086 | 0.86857
228.631 | 6.9345 | 115.3 | 115.1933 | 5.1094 | 0.80507 | 81.443 | 7.0256 | 115 | 115.0667 | 4.0086 | 0.86857
228.709 | 6.9345 | 115.3 | 115.1933 | 5.1094 | 0.80507 | 81.506 | 7.0256 | 115 | 115.0667 | 4.0086 | 0.86857
228.787 | 6.9272 | 115.3 | 115.22 | 5.1999 | 0.79975 | 81.569 | 7.0256 | 115 | 115.0667 | 4.0086 | 0.86857
228.856 | 6.9272 | 115.3 | 115.22 | 5.1999 | 0.79975 | 81.633 | 7.029 | 115 | 115.0667 | 3.9444 | 0.87208
228.925 | 6.9272 | 115.3 | 115.22 | 5.1999 | 0.79975 | 81.707 | 7.029 | 115 | 115.0667 | 3.9444 | 0.87208
229.02 | 6.9272 | 115.3 | 115.22 | 5.1999 | 0.79975 | 81.775 | 7.029 | 115 | 115.0667 | 3.9444 | 0.87208
229.083 | 6.9402 | 115.3 | 115.15 | 5.3135 | 0.79401 | 81.844 | 7.029 | 115 | 115.0667 | 3.9444 | 0.87208
229.146 | 6.9402 | 115.3 | 115.15 | 5.3135 | 0.79401 | 81.915 | 7.029 | 115 | 115.0667 | 3.9444 | 0.87208
229.21 | 6.9402 | 115.3 | 115.15 | 5.3135 | 0.79401 | 82 | 7.0318 | 115 | 115.04 | 3.8421 | 0.87755
229.273 | 6.9402 | 115.3 | 115.15 | 5.3135 | 0.79401 | 82.064 | 7.0318 | 115 | 115.04 | 3.8421 | 0.87755
229.337 | 6.9402 | 115.3 | 115.15 | 5.3135 | 0.79401 | 82.127 | 7.0318 | 115 | 115.04 | 3.8421 | 0.87755
229.4 | 6.9433 | 115.3 | 115.15 | 5.425 | 0.788 | 82.19 | 7.0318 | 115 | 115.04 | 3.8421 | 0.87755
229.463 | 6.9433 | 115.3 | 115.15 | 5.425 | 0.788 | 82.253 | 7.0351 | 115 | 115.04 | 3.7932 | 0.88021
229.526 | 6.9433 | 115.3 | 115.15 | 5.425 | 0.788 | 82.317 | 7.0351 | 115 | 115.04 | 3.7932 | 0.88021
229.59 | 6.9433 | 115.3 | 115.15 | 5.425 | 0.788 | 82.38 | 7.0351 | 115 | 115.04 | 3.7932 | 0.88021
229.661 | 6.9433 | 115.3 | 115.15 | 5.425 | 0.788 | 82.443 | 7.0351 | 115 | 115.04 | 3.7932 | 0.88021
229.751 | 6.9559 | 115.3 | 115.1833 | 5.6532 | 0.77603 | 82.507 | 7.0351 | 115 | 115.04 | 3.7932 | 0.88021
229.819 | 6.9559 | 115.3 | 115.1833 | 5.6532 | 0.77603 | 82.57 | 7.0314 | 115 | 115.0133 | 3.7295 | 0.88343
229.887 | 6.9559 | 115.3 | 115.1833 | 5.6532 | 0.77603 | 82.633 | 7.0314 | 115 | 115.0133 | 3.7295 | 0.88343
229.969 | 6.9559 | 115.3 | 115.1833 | 5.6532 | 0.77603 | 82.711 | 7.0314 | 115 | 115.0133 | 3.7295 | 0.88343
230.033 | 6.9552 | 115.3 | 115.1733 | 5.8016 | 0.76792 | 82.78 | 7.0314 | 115 | 115.0133 | 3.7295 | 0.88343
230.096 | 6.9552 | 115.3 | 115.1733 | 5.8016 | 0.76792 | 82.862 | 7.0314 | 115 | 115.0133 | 3.7295 | 0.88343
230.16 | 6.9552 | 115.3 | 115.1733 | 5.8016 | 0.76792 | 82.934 | 7.032 | 115 | 114.9967 | 3.7101 | 0.88445
230.223 | 6.9552 | 115.3 | 115.1733 | 5.8016 | 0.76792 | 83.014 | 7.032 | 115 | 114.9967 | 3.7101 | 0.88445
230.286 | 6.9524 | 115.3 | 115.1667 | 5.8492 | 0.76521 | 83.078 | 7.032 | 115 | 114.9967 | 3.7101 | 0.88445
230.35 | 6.9524 | 115.3 | 115.1667 | 5.8492 | 0.76521 | 83.141 | 7.032 | 115 | 114.9967 | 3.7101 | 0.88445
230.413 | 6.9524 | 115.3 | 115.1667 | 5.8492 | 0.76521 | 83.204 | 7.0188 | 115 | 114.9767 | 3.6475 | 0.88733
230.476 | 6.9524 | 115.3 | 115.1667 | 5.8492 | 0.76521 | 83.267 | 7.0188 | 115 | 114.9767 | 3.6475 | 0.88733
230.539 | 6.9524 | 115.3 | 115.1667 | 5.8492 | 0.76521 | 83.331 | 7.0188 | 115 | 114.9767 | 3.6475 | 0.88733
230.603 | 6.9495 | 115.3 | 115.1933 | 5.9409 | 0.76012 | 83.393 | 7.0188 | 115 | 114.9767 | 3.6475 | 0.88733
230.666 | 6.9495 | 115.3 | 115.1933 | 5.9409 | 0.76012 | 83.468 | 7.0188 | 115 | 114.9767 | 3.6475 | 0.88733
230.762 | 6.9495 | 115.3 | 115.1933 | 5.9409 | 0.76012 | 83.532 | 7.0168 | 115 | 114.99 | 3.6208 | 0.88866
230.83 | 6.9495 | 115.3 | 115.1933 | 5.9409 | 0.76012 | 83.595 | 7.0168 | 115 | 114.99 | 3.6208 | 0.88866
230.901 | 6.9527 | 115.3 | 115.2 | 5.9776 | 0.75828 | 83.658 | 7.0168 | 115 | 114.99 | 3.6208 | 0.88866
230.971 | 6.9527 | 115.3 | 115.2 | 5.9776 | 0.75828 | 83.761 | 7.0168 | 115 | 114.99 | 3.6208 | 0.88866
231.035 | 6.9527 | 115.3 | 115.2 | 5.9776 | 0.75828 | 83.83 | 7.0179 | 115 | 114.9933 | 3.5817 | 0.8907
231.099 | 6.9527 | 115.3 | 115.2 | 5.9776 | 0.75828 | 83.9 | 7.0179 | 115 | 114.9933 | 3.5817 | 0.8907
231.162 | 6.9527 | 115.3 | 115.2 | 5.9776 | 0.75828 | 83.972 | 7.0179 | 115 | 114.9933 | 3.5817 | 0.8907
231.225 | 6.9608 | 115.3 | 115.1333 | 6.0668 | 0.75386 | 84.036 | 7.0179 | 115 | 114.9933 | 3.5817 | 0.8907
231.288 | 6.9608 | 115.3 | 115.1333 | 6.0668 | 0.75386 | 84.099 | 7.0189 | 115 | 114.9933 | 3.567 | 0.89148
231.36 | 6.9608 | 115.3 | 115.1333 | 6.0668 | 0.75386 | 84.163 | 7.0189 | 115 | 114.9933 | 3.567 | 0.89148
231.423 | 6.9608 | 115.3 | 115.1333 | 6.0668 | 0.75386 | 84.226 | 7.0189 | 115 | 114.9933 | 3.567 | 0.89148
231.486 | 6.9608 | 115.3 | 115.1333 | 6.0668 | 0.75386 | 84.289 | 7.0189 | 115 | 114.9933 | 3.567 | 0.89148
231.549 | 6.955 | 115.3 | 115.16 | 6.1126 | 0.75113 | 84.352 | 7.0189 | 115 | 114.9933 | 3.567 | 0.89148
231.612 | 6.955 | 115.3 | 115.16 | 6.1126 | 0.75113 | 84.416 | 7.0163 | 115 | 114.9967 | 3.5576 | 0.8919
231.675 | 6.955 | 115.3 | 115.16 | 6.1126 | 0.75113 | 84.479 | 7.0163 | 115 | 114.9967 | 3.5576 | 0.8919
231.764 | 6.955 | 115.3 | 115.16 | 6.1126 | 0.75113 | 84.542 | 7.0163 | 115 | 114.9967 | 3.5576 | 0.8919
231.833 | 6.9531 | 115.3 | 115.13 | 6.1863 | 0.7471 | 84.605 | 7.0163 | 115 | 114.9967 | 3.5576 | 0.8919
231.902 | 6.9531 | 115.3 | 115.13 | 6.1863 | 0.7471 | 84.668 | 7.0163 | 115 | 114.9967 | 3.5576 | 0.8919
232 | 6.9531 | 115.3 | 115.13 | 6.1863 | 0.7471 | 84.766 | 7.0169 | 115 | 114.9967 | 3.5374 | 0.89295
232.064 | 6.9531 | 115.3 | 115.13 | 6.1863 | 0.7471 | 84.834 | 7.0169 | 115 | 114.9967 | 3.5374 | 0.89295
232.127 | 6.9511 | 115.3 | 115.14 | 6.2211 | 0.74515 | 84.902 | 7.0169 | 115 | 114.9967 | 3.5374 | 0.89295
232.191 | 6.9511 | 115.3 | 115.14 | 6.2211 | 0.74515 | 84.989 | 7.0169 | 115 | 114.9967 | 3.5374 | 0.89295
232.254 | 6.9511 | 115.3 | 115.14 | 6.2211 | 0.74515 | 85.053 | 7.0193 | 115 | 114.98 | 3.5118 | 0.89432
232.317 | 6.9511 | 115.3 | 115.14 | 6.2211 | 0.74515 | 85.116 | 7.0193 | 115 | 114.98 | 3.5118 | 0.89432
232.381 | 6.9511 | 115.3 | 115.14 | 6.2211 | 0.74515 | 85.18 | 7.0193 | 115 | 114.98 | 3.5118 | 0.89432
232.444 | 6.9784 | 115.3 | 115.1467 | 6.2468 | 0.74508 | 85.243 | 7.0193 | 115 | 114.98 | 3.5118 | 0.89432
232.507 | 6.9784 | 115.3 | 115.1467 | 6.2468 | 0.74508 | 85.318 | 7.0193 | 115 | 114.98 | 3.5118 | 0.89432
232.57 | 6.9784 | 115.3 | 115.1467 | 6.2468 | 0.74508 | 85.381 | 7.0184 | 115 | 114.98 | 3.5045 | 0.89467
232.633 | 6.9784 | 115.3 | 115.1467 | 6.2468 | 0.74508 | 85.444 | 7.0184 | 115 | 114.98 | 3.5045 | 0.89467
232.696 | 6.9784 | 115.3 | 115.1467 | 6.2468 | 0.74508 | 85.507 | 7.0184 | 115 | 114.98 | 3.5045 | 0.89467
232.787 | 6.9769 | 115.3 | 115.1667 | 6.2786 | 0.74332 | 85.571 | 7.0184 | 115 | 114.98 | 3.5045 | 0.89467
232.855 | 6.9769 | 115.3 | 115.1667 | 6.2786 | 0.74332 | 85.634 | 7.0144 | 115 | 114.9833 | 3.5045 | 0.89456
232.924 | 6.9769 | 115.3 | 115.1667 | 6.2786 | 0.74332 | 85.697 | 7.0144 | 115 | 114.9833 | 3.5045 | 0.89456
233.021 | 6.9769 | 115.3 | 115.1667 | 6.2786 | 0.74332 | 85.77 | 7.0144 | 115 | 114.9833 | 3.5045 | 0.89456
233.084 | 6.9717 | 115.3 | 115.2 | 6.3231 | 0.74072 | 85.839 | 7.0144 | 115 | 114.9833 | 3.5045 | 0.89456
233.147 | 6.9717 | 115.3 | 115.2 | 6.3231 | 0.74072 | 85.908 | 7.0144 | 115 | 114.9833 | 3.5045 | 0.89456
233.211 | 6.9717 | 115.3 | 115.2 | 6.3231 | 0.74072 | 86.002 | 6.9983 | 115 | 115.0133 | 3.5124 | 0.89375
233.274 | 6.9717 | 115.3 | 115.2 | 6.3231 | 0.74072 | 86.065 | 6.9983 | 115 | 115.0133 | 3.5124 | 0.89375
233.347 | 6.9717 | 115.3 | 115.2 | 6.3231 | 0.74072 | 86.128 | 6.9983 | 115 | 115.0133 | 3.5124 | 0.89375
233.41 | 6.9712 | 115.3 | 115.18 | 6.3432 | 0.73964 | 86.191 | 6.9983 | 115 | 115.0133 | 3.5124 | 0.89375
233.473 | 6.9712 | 115.3 | 115.18 | 6.3432 | 0.73964 | 86.254 | 6.9943 | 115 | 114.9967 | 3.5114 | 0.8937
233.536 | 6.9712 | 115.3 | 115.18 | 6.3432 | 0.73964 | 86.318 | 6.9943 | 115 | 114.9967 | 3.5114 | 0.8937
233.601 | 6.9712 | 115.3 | 115.18 | 6.3432 | 0.73964 | 86.381 | 6.9943 | 115 | 114.9967 | 3.5114 | 0.8937
233.664 | 6.979 | 115.3 | 115.1933 | 6.3716 | 0.73851 | 86.444 | 6.9943 | 115 | 114.9967 | 3.5114 | 0.8937
233.764 | 6.979 | 115.3 | 115.1933 | 6.3716 | 0.73851 | 86.507 | 6.9943 | 115 | 114.9967 | 3.5114 | 0.8937
233.833 | 6.979 | 115.3 | 115.1933 | 6.3716 | 0.73851 | 86.571 | 7.0036 | 115 | 115.0167 | 3.4889 | 0.89508
233.901 | 6.979 | 115.3 | 115.1933 | 6.3716 | 0.73851 | 86.634 | 7.0036 | 115 | 115.0167 | 3.4889 | 0.89508
233.971 | 6.9791 | 115.3 | 115.1833 | 6.3891 | 0.73759 | 86.713 | 7.0036 | 115 | 115.0167 | 3.4889 | 0.89508
234.034 | 6.9791 | 115.3 | 115.1833 | 6.3891 | 0.73759 | 86.782 | 7.0036 | 115 | 115.0167 | 3.4889 | 0.89508
234.097 | 6.9791 | 115.3 | 115.1833 | 6.3891 | 0.73759 | 86.861 | 7.0036 | 115 | 115.0167 | 3.4889 | 0.89508
234.16 | 6.9791 | 115.3 | 115.1833 | 6.3891 | 0.73759 | 86.932 | 7.0136 | 115 | 115.0367 | 3.4858 | 0.8955
234.224 | 6.9791 | 115.3 | 115.1833 | 6.3891 | 0.73759 | 87.021 | 7.0136 | 115 | 115.0367 | 3.4858 | 0.8955
234.287 | 7.0031 | 115.3 | 115.18 | 6.4105 | 0.73763 | 87.085 | 7.0136 | 115 | 115.0367 | 3.4858 | 0.8955
234.35 | 7.0031 | 115.3 | 115.18 | 6.4105 | 0.73763 | 87.158 | 7.0136 | 115 | 115.0367 | 3.4858 | 0.8955
234.414 | 7.0031 | 115.3 | 115.18 | 6.4105 | 0.73763 | 87.222 | 6.9974 | 115 | 115.0533 | 3.4749 | 0.89564
234.477 | 7.0031 | 115.3 | 115.18 | 6.4105 | 0.73763 | 87.285 | 6.9974 | 115 | 115.0533 | 3.4749 | 0.89564
234.54 | 7.0031 | 115.3 | 115.18 | 6.4105 | 0.73763 | 87.348 | 6.9974 | 115 | 115.0533 | 3.4749 | 0.89564
234.603 | 7.0029 | 115.3 | 115.1867 | 6.4463 | 0.73574 | 87.411 | 6.9974 | 115 | 115.0533 | 3.4749 | 0.89564
234.667 | 7.0029 | 115.3 | 115.1867 | 6.4463 | 0.73574 | 87.475 | 6.9981 | 115 | 115.0567 | 3.449 | 0.89698
234.768 | 7.0029 | 115.3 | 115.1867 | 6.4463 | 0.73574 | 87.538 | 6.9981 | 115 | 115.0567 | 3.449 | 0.89698
234.837 | 7.0029 | 115.3 | 115.1867 | 6.4463 | 0.73574 | 87.602 | 6.9981 | 115 | 115.0567 | 3.449 | 0.89698
234.905 | 7.0026 | 115.3 | 115.2067 | 6.4551 | 0.73526 | 87.665 | 6.9981 | 115 | 115.0567 | 3.449 | 0.89698
234.974 | 7.0026 | 115.3 | 115.2067 | 6.4551 | 0.73526 | 87.759 | 6.9981 | 115 | 115.0567 | 3.449 | 0.89698
235.037 | 7.0026 | 115.3 | 115.2067 | 6.4551 | 0.73526 | 87.828 | 6.9989 | 115 | 115.0367 | 3.4144 | 0.89875
235.101 | 7.0026 | 115.3 | 115.2067 | 6.4551 | 0.73526 | 87.898 | 6.9989 | 115 | 115.0367 | 3.4144 | 0.89875
235.164 | 7.0026 | 115.3 | 115.2067 | 6.4551 | 0.73526 | 87.966 | 6.9989 | 115 | 115.0367 | 3.4144 | 0.89875
235.227 | 7.0024 | 115.3 | 115.18 | 6.4534 | 0.73535 | 88.03 | 6.9989 | 115 | 115.0367 | 3.4144 | 0.89875
235.29 | 7.0024 | 115.3 | 115.18 | 6.4534 | 0.73535 | 88.094 | 7 | 115 | 115.04 | 3.3848 | 0.90027
235.353 | 7.0024 | 115.3 | 115.18 | 6.4534 | 0.73535 | 88.157 | 7 | 115 | 115.04 | 3.3848 | 0.90027
235.416 | 7.0024 | 115.3 | 115.18 | 6.4534 | 0.73535 | 88.22 | 7 | 115 | 115.04 | 3.3848 | 0.90027
235.481 | 7.0024 | 115.3 | 115.18 | 6.4534 | 0.73535 | 88.283 | 7 | 115 | 115.04 | 3.3848 | 0.90027
235.544 | 7.0026 | 115.3 | 115.1933 | 6.454 | 0.73533 | 88.347 | 7 | 115 | 115.04 | 3.3848 | 0.90027
235.607 | 7.0026 | 115.3 | 115.1933 | 6.454 | 0.73533 | 88.41 | 7 | 115 | 115.0033 | 3.3545 | 0.9018
235.67 | 7.0026 | 115.3 | 115.1933 | 6.454 | 0.73533 | 88.474 | 7 | 115 | 115.0033 | 3.3545 | 0.9018
235.765 | 7.0026 | 115.3 | 115.1933 | 6.454 | 0.73533 | 88.537 | 7 | 115 | 115.0033 | 3.3545 | 0.9018
235.834 | 6.9912 | 115.3 | 115.22 | 6.4827 | 0.73327 | 88.601 | 7 | 115 | 115.0033 | 3.3545 | 0.9018
235.902 | 6.9912 | 115.3 | 115.22 | 6.4827 | 0.73327 | 88.664 | 7 | 115 | 115.0033 | 3.3545 | 0.9018
235.984 | 6.9912 | 115.3 | 115.22 | 6.4827 | 0.73327 | 88.766 | 7.001 | 115 | 115.03 | 3.3344 | 0.90283
236.047 | 6.9912 | 115.3 | 115.22 | 6.4827 | 0.73327 | 88.848 | 7.001 | 115 | 115.03 | 3.3344 | 0.90283
236.114 | 6.9859 | 115.3 | 115.2233 | 6.4947 | 0.73238 | 88.915 | 7.001 | 115 | 115.03 | 3.3344 | 0.90283
236.177 | 6.9859 | 115.3 | 115.2233 | 6.4947 | 0.73238 | 88.987 | 7.001 | 115 | 115.03 | 3.3344 | 0.90283
236.24 | 6.9859 | 115.3 | 115.2233 | 6.4947 | 0.73238 | 89.057 | 7.0015 | 115 | 115.03 | 3.3073 | 0.90419
236.304 | 6.9859 | 115.3 | 115.2233 | 6.4947 | 0.73238 | 89.145 | 7.0015 | 115 | 115.03 | 3.3073 | 0.90419
236.367 | 6.9859 | 115.3 | 115.2233 | 6.4947 | 0.73238 | 89.208 | 7.0015 | 115 | 115.03 | 3.3073 | 0.90419
236.43 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.271 | 7.0015 | 115 | 115.03 | 3.3073 | 0.90419
236.493 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.335 | 7.0032 | 115 | 115.0567 | 3.2691 | 0.90614
236.556 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.398 | 7.0032 | 115 | 115.0567 | 3.2691 | 0.90614
236.62 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.461 | 7.0032 | 115 | 115.0567 | 3.2691 | 0.90614
236.683 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.525 | 7.0032 | 115 | 115.0567 | 3.2691 | 0.90614
236.789 | 6.9961 | 115.3 | 115.1867 | 6.4945 | 0.73289 | 89.588 | 7.0032 | 115 | 115.0567 | 3.2691 | 0.90614
236.858 | 6.9967 | 115.3 | 115.1967 | 6.4971 | 0.73279 | 89.652 | 7.0032 | 115 | 115.06 | 3.2558 | 0.9068
236.927 | 6.9967 | 115.3 | 115.1967 | 6.4971 | 0.73279 | 89.715 | 7.0032 | 115 | 115.06 | 3.2558 | 0.9068
237.013 | 6.9967 | 115.3 | 115.1967 | 6.4971 | 0.73279 | 89.783 | 7.0032 | 115 | 115.06 | 3.2558 | 0.9068
237.077 | 6.9996 | 115.3 | 115.2367 | 6.5107 | 0.73222 | 89.851 | 7.0032 | 115 | 115.06 | 3.2558 | 0.9068
237.14 | 6.9996 | 115.3 | 115.2367 | 6.5107 | 0.73222 | 89.924 | 7.0065 | 115 | 115.08 | 3.1836 | 0.91042
237.203 | 6.9996 | 115.3 | 115.2367 | 6.5107 | 0.73222 | 90.006 | 7.0065 | 115 | 115.08 | 3.1836 | 0.91042
237.266 | 6.9996 | 115.3 | 115.2367 | 6.5107 | 0.73222 | 90.07 | 7.0065 | 115 | 115.08 | 3.1836 | 0.91042
237.341 | 6.9996 | 115.3 | 115.2367 | 6.5107 | 0.73222 | 90.133 | 7.0065 | 115 | 115.08 | 3.1836 | 0.91042
237.405 | 6.9992 | 115.3 | 115.2333 | 6.5106 | 0.7322 | 90.197 | 7.0065 | 115 | 115.08 | 3.1836 | 0.91042
237.469 | 6.9992 | 115.3 | 115.2333 | 6.5106 | 0.7322 | 90.26 | 7.0079 | 115 | 115.07 | 3.1456 | 0.91231
237.532 | 6.9992 | 115.3 | 115.2333 | 6.5106 | 0.7322 | 90.323 | 7.0079 | 115 | 115.07 | 3.1456 | 0.91231
237.595 | 6.9992 | 115.3 | 115.2333 | 6.5106 | 0.7322 | 90.386 | 7.0079 | 115 | 115.07 | 3.1456 | 0.91231
237.659 | 6.9995 | 115.3 | 115.2433 | 6.5143 | 0.73202 | 90.449 | 7.0079 | 115 | 115.07 | 3.1456 | 0.91231
237.758 | 6.9995 | 115.3 | 115.2433 | 6.5143 | 0.73202 | 90.513 | 7.0079 | 115 | 115.07 | 3.1456 | 0.91231
237.826 | 6.9995 | 115.3 | 115.2433 | 6.5143 | 0.73202 | 90.576 | 7.0095 | 115 | 115.07 | 3.0839 | 0.91533
237.895 | 6.9995 | 115.3 | 115.2433 | 6.5143 | 0.73202 | 90.639 | 7.0095 | 115 | 115.07 | 3.0839 | 0.91533
237.966 | 7 | 115.3 | 115.2667 | 6.5129 | 0.73212 | 90.709 | 7.0095 | 115 | 115.07 | 3.0839 | 0.91533
238.029 | 7 | 115.3 | 115.2667 | 6.5129 | 0.73212 | 90.777 | 7.0095 | 115 | 115.07 | 3.0839 | 0.91533
238.092 | 7 | 115.3 | 115.2667 | 6.5129 | 0.73212 | 90.846 | 7.0114 | 115 | 115.0567 | 3.0511 | 0.91694
238.156 | 7 | 115.3 | 115.2667 | 6.5129 | 0.73212 | 90.916 | 7.0114 | 115 | 115.0567 | 3.0511 | 0.91694
238.219 | 7 | 115.3 | 115.2667 | 6.5129 | 0.73212 | 91.001 | 7.0114 | 115 | 115.0567 | 3.0511 | 0.91694
238.282 | 6.9973 | 115.3 | 115.2833 | 6.5636 | 0.72935 | 91.065 | 7.0114 | 115 | 115.0567 | 3.0511 | 0.91694
238.345 | 6.9973 | 115.3 | 115.2833 | 6.5636 | 0.72935 | 91.141 | 7.0114 | 115 | 115.0567 | 3.0511 | 0.91694
238.408 | 6.9973 | 115.3 | 115.2833 | 6.5636 | 0.72935 | 91.204 | 7.0136 | 115 | 115.0633 | 2.994 | 0.9197
238.471 | 6.9973 | 115.3 | 115.2833 | 6.5636 | 0.72935 | 91.268 | 7.0136 | 115 | 115.0633 | 2.994 | 0.9197
238.535 | 6.9973 | 115.3 | 115.2833 | 6.5636 | 0.72935 | 91.331 | 7.0136 | 115 | 115.0633 | 2.994 | 0.9197
238.598 | 6.9964 | 115.3 | 115.2667 | 6.553 | 0.72986 | 91.394 | 7.0136 | 115 | 115.0633 | 2.994 | 0.9197
238.662 | 6.9964 | 115.3 | 115.2667 | 6.553 | 0.72986 | 91.457 | 7.0141 | 115 | 115.0833 | 2.9686 | 0.92092
238.764 | 6.9964 | 115.3 | 115.2667 | 6.553 | 0.72986 | 91.52 | 7.0141 | 115 | 115.0833 | 2.9686 | 0.92092
238.833 | 6.9964 | 115.3 | 115.2667 | 6.553 | 0.72986 | 91.583 | 7.0141 | 115 | 115.0833 | 2.9686 | 0.92092
238.9 | 6.9969 | 115.3 | 115.25 | 6.5479 | 0.73015 | 91.647 | 7.0141 | 115 | 115.0833 | 2.9686 | 0.92092
238.969 | 6.9969 | 115.3 | 115.25 | 6.5479 | 0.73015 | 91.717 | 7.0141 | 115 | 115.0833 | 2.9686 | 0.92092
239.032 | 6.9969 | 115.3 | 115.25 | 6.5479 | 0.73015 | 91.786 | 7.0148 | 115 | 115.0667 | 2.9147 | 0.92346
239.095 | 6.9969 | 115.3 | 115.25 | 6.5479 | 0.73015 | 91.855 | 7.0148 | 115 | 115.0667 | 2.9147 | 0.92346
239.159 | 6.9969 | 115.3 | 115.25 | 6.5479 | 0.73015 | 91.923 | 7.0148 | 115 | 115.0667 | 2.9147 | 0.92346
239.222 | 6.9951 | 115.3 | 115.2133 | 6.5853 | 0.72811 | 92.005 | 7.0148 | 115 | 115.0667 | 2.9147 | 0.92346
239.285 | 6.9951 | 115.3 | 115.2133 | 6.5853 | 0.72811 | 92.069 | 7.0174 | 115 | 115.0833 | 2.8731 | 0.92544
239.348 | 6.9951 | 115.3 | 115.2133 | 6.5853 | 0.72811 | 92.132 | 7.0174 | 115 | 115.0833 | 2.8731 | 0.92544
239.411 | 6.9951 | 115.3 | 115.2133 | 6.5853 | 0.72811 | 92.195 | 7.0174 | 115 | 115.0833 | 2.8731 | 0.92544
239.474 | 6.9951 | 115.3 | 115.2133 | 6.5853 | 0.72811 | 92.258 | 7.0174 | 115 | 115.0833 | 2.8731 | 0.92544
239.538 | 6.9954 | 115.3 | 115.2333 | 6.589 | 0.72793 | 92.322 | 7.0174 | 115 | 115.0833 | 2.8731 | 0.92544
239.601 | 6.9954 | 115.3 | 115.2333 | 6.589 | 0.72793 | 92.385 | 7.0208 | 115 | 115.0933 | 2.7772 | 0.92989
239.665 | 6.9954 | 115.3 | 115.2333 | 6.589 | 0.72793 | 92.448 | 7.0208 | 115 | 115.0933 | 2.7772 | 0.92989
239.766 | 6.9954 | 115.3 | 115.2333 | 6.589 | 0.72793 | 92.511 | 7.0208 | 115 | 115.0933 | 2.7772 | 0.92989
239.834 | 6.9952 | 115.3 | 115.2433 | 6.5959 | 0.72756 | 92.574 | 7.0208 | 115 | 115.0933 | 2.7772 | 0.92989
239.903 | 6.9952 | 115.3 | 115.2433 | 6.5959 | 0.72756 | 92.637 | 7.0208 | 115 | 115.0933 | 2.7772 | 0.92989
239.985 | 6.9952 | 115.3 | 115.2433 | 6.5959 | 0.72756 | 92.713 | 7.0231 | 115 | 115.0933 | 2.7225 | 0.93239
240.049 | 6.9952 | 115.3 | 115.2433 | 6.5959 | 0.72756 | 92.781 | 7.0231 | 115 | 115.0933 | 2.7225 | 0.93239
240.115 | 6.9936 | 115.3 | 115.2667 | 6.6081 | 0.72686 | 92.85 | 7.0231 | 115 | 115.0933 | 2.7225 | 0.93239
240.178 | 6.9936 | 115.3 | 115.2667 | 6.6081 | 0.72686 | 92.921 | 7.0231 | 115 | 115.0933 | 2.7225 | 0.93239
240.241 | 6.9936 | 115.3 | 115.2667 | 6.6081 | 0.72686 | 93.005 | 7.0231 | 115 | 115.0933 | 2.7225 | 0.93239
240.304 | 6.9936 | 115.3 | 115.2667 | 6.6081 | 0.72686 | 93.069 | 7.0255 | 115 | 115.0933 | 2.6414 | 0.93603
240.392 | 6.9936 | 115.3 | 115.2667 | 6.6081 | 0.72686 | 93.132 | 7.0255 | 115 | 115.0933 | 2.6414 | 0.93603
240.482 | 6.9937 | 115.3 | 115.3 | 6.6126 | 0.72663 | 93.195 | 7.0255 | 115 | 115.0933 | 2.6414 | 0.93603
240.557 | 6.9937 | 115.3 | 115.3 | 6.6126 | 0.72663 | 93.258 | 7.0255 | 115 | 115.0933 | 2.6414 | 0.93603
240.629 | 6.9937 | 115.3 | 115.3 | 6.6126 | 0.72663 | 93.322 | 7.0277 | 115 | 115.0533 | 2.5851 | 0.93852
240.712 | 6.9937 | 115.3 | 115.3 | 6.6126 | 0.72663 | 93.385 | 7.0277 | 115 | 115.0533 | 2.5851 | 0.93852
240.785 | 6.9937 | 115.3 | 115.3 | 6.6126 | 0.72663 | 93.448 | 7.0277 | 115 | 115.0533 | 2.5851 | 0.93852
240.86 | 7.0005 | 115.3 | 115.2933 | 6.6158 | 0.7268 | 93.511 | 7.0277 | 115 | 115.0533 | 2.5851 | 0.93852
240.936 | 7.0005 | 115.3 | 115.2933 | 6.6158 | 0.7268 | 93.574 | 7.0277 | 115 | 115.0533 | 2.5851 | 0.93852
241.014 | 7.0005 | 115.3 | 115.2933 | 6.6158 | 0.7268 | 93.637 | 7.0096 | 115 | 115.0567 | 2.5269 | 0.94074
241.089 | 7.0005 | 115.3 | 115.2933 | 6.6158 | 0.7268 | 93.701 | 7.0096 | 115 | 115.0567 | 2.5269 | 0.94074
241.165 | 6.9994 | 115.3 | 115.2567 | 6.5833 | 0.72842 | 93.773 | 7.0096 | 115 | 115.0567 | 2.5269 | 0.94074
241.246 | 6.9994 | 115.3 | 115.2567 | 6.5833 | 0.72842 | 93.842 | 7.0096 | 115 | 115.0567 | 2.5269 | 0.94074
241.321 | 6.9994 | 115.3 | 115.2567 | 6.5833 | 0.72842 | 93.916 | 7.01 | 115 | 115.05 | 2.4515 | 0.94394
241.394 | 6.9994 | 115.3 | 115.2567 | 6.5833 | 0.72842 | 94.01 | 7.01 | 115 | 115.05 | 2.4515 | 0.94394
241.469 | 6.9995 | 115.3 | 115.25 | 6.5726 | 0.72899 | 94.074 | 7.01 | 115 | 115.05 | 2.4515 | 0.94394
241.535 | 6.9995 | 115.3 | 115.25 | 6.5726 | 0.72899 | 94.137 | 7.01 | 115 | 115.05 | 2.4515 | 0.94394
241.67 | 6.9995 | 115.3 | 115.25 | 6.5726 | 0.72899 | 94.203 | 7.012 | 115 | 115.0767 | 2.4078 | 0.94579
241.831 | 6.9977 | 115.3 | 115.2467 | 6.5725 | 0.7289 | 94.266 | 7.012 | 115 | 115.0767 | 2.4078 | 0.94579
241.959 | 6.9977 | 115.3 | 115.2467 | 6.5725 | 0.7289 | 94.329 | 7.012 | 115 | 115.0767 | 2.4078 | 0.94579
242.118 | 6.9982 | 115.3 | 115.23 | 6.5709 | 0.72902 | 94.393 | 7.012 | 115 | 115.0767 | 2.4078 | 0.94579
242.219 | 6.9982 | 115.3 | 115.23 | 6.5709 | 0.72902 | 94.456 | 7.012 | 115 | 115.0767 | 2.4078 | 0.94579
242.324 | 6.9982 | 115.3 | 115.23 | 6.5709 | 0.72902 | 94.52 | 7.0141 | 115 | 115.0867 | 2.3164 | 0.94956
242.419 | 6.9984 | 115.3 | 115.2367 | 6.5664 | 0.72926 | 94.583 | 7.0141 | 115 | 115.0867 | 2.3164 | 0.94956
242.536 | 6.9984 | 115.3 | 115.2367 | 6.5664 | 0.72926 | 94.646 | 7.0141 | 115 | 115.0867 | 2.3164 | 0.94956
242.654 | 6.9984 | 115.3 | 115.2367 | 6.5664 | 0.72926 | 94.715 | 7.0141 | 115 | 115.0867 | 2.3164 | 0.94956
242.812 | 6.9981 | 115.3 | 115.2733 | 6.565 | 0.72931 | 94.783 | 7.0141 | 115 | 115.0867 | 2.3164 | 0.94956
242.934 | 6.9981 | 115.3 | 115.2733 | 6.565 | 0.72931 | 94.851 | 7.018 | 115 | 115.0833 | 2.2849 | 0.95087
243.054 | 6.9977 | 115.3 | 115.24 | 6.5649 | 0.7293 | 94.923 | 7.018 | 115 | 115.0833 | 2.2849 | 0.95087
243.155 | 6.9977 | 115.3 | 115.24 | 6.5649 | 0.7293 | 95.014 | 7.018 | 115 | 115.0833 | 2.2849 | 0.95087
243.278 | 6.9977 | 115.3 | 115.24 | 6.5649 | 0.7293 | 95.077 | 7.018 | 115 | 115.0833 | 2.2849 | 0.95087
243.386 | 6.9975 | 115.3 | 115.1967 | 6.5666 | 0.7292 | 95.141 | 7.0173 | 115 | 115.0533 | 2.1767 | 0.95511
243.488 | 6.9975 | 115.3 | 115.1967 | 6.5666 | 0.7292 | 95.204 | 7.0173 | 115 | 115.0533 | 2.1767 | 0.95511
243.603 | 6.9975 | 115.3 | 115.1967 | 6.5666 | 0.7292 | 95.267 | 7.0173 | 115 | 115.0533 | 2.1767 | 0.95511
243.7 | 6.9976 | 115.3 | 115.1967 | 6.5682 | 0.72912 | 95.33 | 7.0173 | 115 | 115.0533 | 2.1767 | 0.95511
243.832 | 6.9976 | 115.3 | 115.1967 | 6.5682 | 0.72912 | 95.393 | 7.0173 | 115 | 115.0533 | 2.1767 | 0.95511
243.95 | 6.9973 | 115.3 | 115.2 | 6.5687 | 0.72908 | 95.456 | 7.0212 | 115 | 115.0233 | 2.0883 | 0.9585
244.049 | 6.9973 | 115.3 | 115.2 | 6.5687 | 0.72908 | 95.519 | 7.0212 | 115 | 115.0233 | 2.0883 | 0.9585
244.161 | 6.9975 | 115.3 | 115.2 | 6.5687 | 0.72909 | 95.583 | 7.0212 | 115 | 115.0233 | 2.0883 | 0.9585
244.241 | 6.9975 | 115.3 | 115.21 | 6.5684 | 0.72911 | 95.646 | 7.0212 | 115 | 115.0233 | 2.0883 | 0.9585
244.327 | 6.9975 | 115.3 | 115.21 | 6.5684 | 0.72911 | 95.712 | 7.0212 | 115 | 115.0233 | 2.0883 | 0.9585
244.41 | 6.9975 | 115.3 | 115.21 | 6.5684 | 0.72911 | 95.784 | 7.0226 | 115 | 115.02 | 2.0312 | 0.96063
244.496 | 6.9976 | 115.3 | 115.2133 | 6.5668 | 0.7292 | 95.853 | 7.0226 | 115 | 115.02 | 2.0312 | 0.96063
244.587 | 6.9976 | 115.3 | 115.2133 | 6.5668 | 0.7292 | 95.921 | 7.0226 | 115 | 115.02 | 2.0312 | 0.96063
244.656 | 6.9976 | 115.3 | 115.2133 | 6.5668 | 0.7292 | 96.007 | 7.0226 | 115 | 115.02 | 2.0312 | 0.96063
244.775 | 6.9976 | 115.3 | 115.2133 | 6.5668 | 0.7292 | 96.07 | 7.0196 | 115 | 115 | 2.0169 | 0.96111
244.844 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5658 | 0.72927 | 96.134 | 7.0196 | 115 | 115 | 2.0169 | 0.96111
244.919 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5658 | 0.72927 | 96.197 | 7.0196 | 115 | 115 | 2.0169 | 0.96111
245.009 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5658 | 0.72927 | 96.26 | 7.0196 | 115 | 115 | 2.0169 | 0.96111
245.072 | 6.9982 | 115.3 | 115.22 | 6.5658 | 0.72928 | 96.323 | 7.0196 | 115 | 115 | 2.0169 | 0.96111
245.135 | 6.9982 | 115.3 | 115.22 | 6.5658 | 0.72928 | 96.387 | 7.0229 | 115 | 114.9833 | 1.987 | 0.96223
245.198 | 6.9982 | 115.3 | 115.22 | 6.5658 | 0.72928 | 96.45 | 7.0229 | 115 | 114.9833 | 1.987 | 0.96223
245.261 | 6.9982 | 115.3 | 115.22 | 6.5658 | 0.72928 | 96.513 | 7.0229 | 115 | 114.9833 | 1.987 | 0.96223
245.325 | 6.9977 | 115.3 | 115.2 | 6.5652 | 0.72928 | 96.576 | 7.0229 | 115 | 114.9833 | 1.987 | 0.96223
245.388 | 6.9977 | 115.3 | 115.2 | 6.5652 | 0.72928 | 96.639 | 7.0229 | 115 | 114.9833 | 1.987 | 0.96223
245.451 | 6.9977 | 115.3 | 115.2 | 6.5652 | 0.72928 | 96.731 | 7.0231 | 115 | 114.9967 | 1.9646 | 0.96303
245.514 | 6.9977 | 115.3 | 115.2 | 6.5652 | 0.72928 | 96.799 | 7.0231 | 115 | 114.9967 | 1.9646 | 0.96303
245.577 | 6.9977 | 115.3 | 115.2 | 6.5652 | 0.72928 | 96.867 | 7.0231 | 115 | 114.9967 | 1.9646 | 0.96303
245.641 | 6.9979 | 115.3 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72922 | 96.938 | 7.0231 | 115 | 114.9967 | 1.9646 | 0.96303
245.717 | 6.9979 | 115.3 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72922 | 97.02 | 7.0036 | 115 | 115.0033 | 1.9552 | 0.96317
245.785 | 6.9979 | 115.3 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72922 | 97.083 | 7.0036 | 115 | 115.0033 | 1.9552 | 0.96317
245.854 | 6.9979 | 115.3 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72922 | 97.147 | 7.0036 | 115 | 115.0033 | 1.9552 | 0.96317
245.935 | 6.9979 | 115.3 | 115.2267 | 6.5666 | 0.72922 | 97.21 | 7.0036 | 115 | 115.0033 | 1.9552 | 0.96317
246.022 | 6.9978 | 115.3 | 115.2133 | 6.5673 | 0.72918 | 97.279 | 7.0019 | 115 | 114.99 | 1.9383 | 0.96375
246.085 | 6.9978 | 115.3 | 115.2133 | 6.5673 | 0.72918 | 97.342 | 7.0019 | 115 | 114.99 | 1.9383 | 0.96375
246.148 | 6.9978 | 115.3 | 115.2133 | 6.5673 | 0.72918 | 97.405 | 7.0019 | 115 | 114.99 | 1.9383 | 0.96375
246.211 | 6.9978 | 115.3 | 115.2133 | 6.5673 | 0.72918 | 97.468 | 7.0019 | 115 | 114.99 | 1.9383 | 0.96375
246.275 | 6.998 | 115.3 | 115.21 | 6.5683 | 0.72914 | 97.532 | 7.0019 | 115 | 114.99 | 1.9383 | 0.96375
246.338 | 6.998 | 115.3 | 115.21 | 6.5683 | 0.72914 | 97.596 | 7.005 | 115 | 115.0067 | 1.9107 | 0.96476
246.401 | 6.998 | 115.3 | 115.21 | 6.5683 | 0.72914 | 97.659 | 7.005 | 115 | 115.0067 | 1.9107 | 0.96476
246.464 | 6.998 | 115.3 | 115.21 | 6.5683 | 0.72914 | 97.755 | 7.005 | 115 | 115.0067 | 1.9107 | 0.96476
246.54 | 6.998 | 115.3 | 115.21 | 6.5683 | 0.72914 | 97.824 | 7.005 | 115 | 115.0067 | 1.9107 | 0.96476
246.604 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5685 | 0.72912 | 97.9 | 7.0026 | 115 | 114.9933 | 1.9102 | 0.96475
246.667 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5685 | 0.72912 | 97.968 | 7.0026 | 115 | 114.9933 | 1.9102 | 0.96475
246.764 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5685 | 0.72912 | 98.031 | 7.0026 | 115 | 114.9933 | 1.9102 | 0.96475
246.848 | 6.998 | 115.3 | 115.2167 | 6.5685 | 0.72912 | 98.094 | 7.0026 | 115 | 114.9933 | 1.9102 | 0.96475
246.919 | 6.9982 | 115.3 | 115.2033 | 6.567 | 0.72921 | 98.158 | 7.0026 | 115 | 114.9933 | 1.9102 | 0.96475
247.01 | 6.9982 | 115.3 | 115.2033 | 6.567 | 0.72921 | 98.221 | 7.0027 | 115 | 114.9533 | 1.8885 | 0.96551
247.074 | 6.9982 | 115.3 | 115.2033 | 6.567 | 0.72921 | 98.285 | 7.0027 | 115 | 114.9533 | 1.8885 | 0.96551
247.151 | 6.9982 | 115.3 | 115.2033 | 6.567 | 0.72921 | 98.348 | 7.0027 | 115 | 114.9533 | 1.8885 | 0.96551
247.214 | 6.9976 | 115.3 | 115.2033 | 6.5676 | 0.72915 | 98.411 | 7.0027 | 115 | 114.9533 | 1.8885 | 0.96551
247.277 | 6.9976 | 115.3 | 115.2033 | 6.5676 | 0.72915 | 98.474 | 7.0027 | 115 | 114.9533 | 1.8885 | 0.96551
247.34 | 6.9976 | 115.3 | 115.2033 | 6.5676 | 0.72915 | 98.538 | 7.0035 | 115 | 114.96 | 1.886 | 0.9656
247.403 | 6.9976 | 115.3 | 115.2033 | 6.5676 | 0.72915 | 98.601 | 7.0035 | 115 | 114.96 | 1.886 | 0.9656
247.466 | 6.9976 | 115.3 | 115.1933 | 6.567 | 0.72919 | 98.664 | 7.0035 | 115 | 114.96 | 1.886 | 0.9656
247.53 | 6.9976 | 115.3 | 115.1933 | 6.567 | 0.72919 | 98.75 | 7.0035 | 115 | 114.96 | 1.886 | 0.9656
247.593 | 6.9976 | 115.3 | 115.1933 | 6.567 | 0.72919 | 98.821 | 7.003 | 115 | 114.96 | 1.9013 | 0.96506
247.656 | 6.9976 | 115.3 | 115.1933 | 6.567 | 0.72919 | 98.89 | 7.003 | 115 | 114.96 | 1.9013 | 0.96506
247.719 | 6.9976 | 115.3 | 115.1933 | 6.567 | 0.72919 | 98.959 | 7.003 | 115 | 114.96 | 1.9013 | 0.96506
247.79 | 6.9985 | 115.3 | 115.2167 | 6.5667 | 0.72925 | 99.023 | 7.003 | 115 | 114.96 | 1.9013 | 0.96506
247.859 | 6.9985 | 115.3 | 115.2167 | 6.5667 | 0.72925 | 99.087 | 7.003 | 115 | 114.96 | 1.9013 | 0.96506
247.93 | 6.9985 | 115.3 | 115.2167 | 6.5667 | 0.72925 | 99.15 | 7.0036 | 115 | 114.9633 | 1.9168 | 0.96453
248.024 | 6.9985 | 115.3 | 115.2167 | 6.5667 | 0.72925 | 99.213 | 7.0036 | 115 | 114.9633 | 1.9168 | 0.96453
248.087 | 6.9977 | 115.3 | 115.2433 | 6.567 | 0.72919 | 99.277 | 7.0036 | 115 | 114.9633 | 1.9168 | 0.96453
248.15 | 6.9977 | 115.3 | 115.2433 | 6.567 | 0.72919 | 99.34 | 7.0036 | 115 | 114.9633 | 1.9168 | 0.96453
248.213 | 6.9977 | 115.3 | 115.2433 | 6.567 | 0.72919 | 99.403 | 7.0036 | 115 | 114.9633 | 1.9168 | 0.96453
248.276 | 6.9977 | 115.3 | 115.2433 | 6.567 | 0.72919 | 99.467 | 7.0037 | 115 | 114.9833 | 1.9273 | 0.96416
248.339 | 6.9977 | 115.3 | 115.2433 | 6.567 | 0.72919 | 99.53 | 7.0037 | 115 | 114.9833 | 1.9273 | 0.96416
248.403 | 6.9973 | 115.3 | 115.2333 | 6.5661 | 0.72922 | 99.593 | 7.0037 | 115 | 114.9833 | 1.9273 | 0.96416
248.466 | 6.9973 | 115.3 | 115.2333 | 6.5661 | 0.72922 | 99.657 | 7.0037 | 115 | 114.9833 | 1.9273 | 0.96416
248.529 | 6.9973 | 115.3 | 115.2333 | 6.5661 | 0.72922 | 99.742 | 7.0037 | 115 | 114.9833 | 1.9273 | 0.96416
248.592 | 6.9973 | 115.3 | 115.2333 | 6.5661 | 0.72922 | 99.81 | 7.0031 | 115 | 114.9867 | 1.9438 | 0.96357
248.655 | 6.9973 | 115.3 | 115.2333 | 6.5661 | 0.72922 | 99.88 | 7.0031 | 115 | 114.9867 | 1.9438 | 0.96357
248.738 | 6.9975 | 115.3 | 115.22 | 6.5661 | 0.72923 | 99.948 | 7.0031 | 115 | 114.9867 | 1.9438 | 0.96357
248.807 | 6.9975 | 115.3 | 115.22 | 6.5661 | 0.72923 | 100.011 | 7.0031 | 115 | 114.9867 | 1.9438 | 0.96357
248.877 | 6.9975 | 115.3 | 115.22 | 6.5661 | 0.72923 | 100.075 | 7.0038 | 115 | 115.0233 | 1.9479 | 0.96343
[6 empty] | 100.138 | 7.0038 | 115 | 115.0233 | 1.9479 | 0.96343
[6 empty] | 100.201 | 7.0038 | 115 | 115.0233 | 1.9479 | 0.96343
[6 empty] | 100.264 | 7.0038 | 115 | 115.0233 | 1.9479 | 0.96343
[6 empty] | 100.328 | 7.0038 | 115 | 115.0233 | 1.9479 | 0.96343
[6 empty] | 100.391 | 7.0032 | 115 | 114.9933 | 1.9635 | 0.96287
[6 empty] | 100.454 | 7.0032 | 115 | 114.9933 | 1.9635 | 0.96287
[6 empty] | 100.518 | 7.0032 | 115 | 114.9933 | 1.9635 | 0.96287
[6 empty] | 100.581 | 7.0032 | 115 | 114.9933 | 1.9635 | 0.96287
[6 empty] | 100.645 | 7.0032 | 115 | 114.9933 | 1.9635 | 0.96287
[6 empty] | 100.708 | 7.0036 | 115 | 114.9767 | 1.9556 | 0.96316
[6 empty] | 100.777 | 7.0036 | 115 | 114.9767 | 1.9556 | 0.96316
[6 empty] | 100.845 | 7.0036 | 115 | 114.9767 | 1.9556 | 0.96316
[6 empty] | 100.914 | 7.0036 | 115 | 114.9767 | 1.9556 | 0.96316
[6 empty] | 100.991 | 7.0043 | 115 | 114.9867 | 1.9607 | 0.96298
[6 empty] | 101.055 | 7.0043 | 115 | 114.9867 | 1.9607 | 0.96298
[6 empty] | 101.118 | 7.0043 | 115 | 114.9867 | 1.9607 | 0.96298
[6 empty] | 101.181 | 7.0043 | 115 | 114.9867 | 1.9607 | 0.96298
[6 empty] | 101.244 | 7.0043 | 115 | 114.9867 | 1.9607 | 0.96298
[6 empty] | 101.307 | 7.0042 | 115 | 114.9633 | 1.9698 | 0.96266
[6 empty] | 101.37 | 7.0042 | 115 | 114.9633 | 1.9698 | 0.96266
[6 empty] | 101.433 | 7.0042 | 115 | 114.9633 | 1.9698 | 0.96266
[6 empty] | 101.497 | 7.0042 | 115 | 114.9633 | 1.9698 | 0.96266
[6 empty] | 101.561 | 7.0042 | 115 | 114.9633 | 1.9698 | 0.96266
[6 empty] | 101.625 | 7.0039 | 115 | 114.9667 | 1.996 | 0.96171
[6 empty] | 101.688 | 7.0039 | 115 | 114.9667 | 1.996 | 0.96171
[6 empty] | 101.766 | 7.0039 | 115 | 114.9667 | 1.996 | 0.96171
[6 empty] | 101.834 | 7.0039 | 115 | 114.9667 | 1.996 | 0.96171
[6 empty] | 101.904 | 7.0041 | 115 | 114.99 | 2.0133 | 0.96108
[6 empty] | 102.003 | 7.0041 | 115 | 114.99 | 2.0133 | 0.96108
[6 empty] | 102.067 | 7.0041 | 115 | 114.99 | 2.0133 | 0.96108
[6 empty] | 102.13 | 7.0041 | 115 | 114.99 | 2.0133 | 0.96108
[6 empty] | 102.194 | 7.0031 | 115 | 114.99 | 2.0401 | 0.96009
[6 empty] | 102.257 | 7.0031 | 115 | 114.99 | 2.0401 | 0.96009
[6 empty] | 102.32 | 7.0031 | 115 | 114.99 | 2.0401 | 0.96009
[6 empty] | 102.384 | 7.0031 | 115 | 114.99 | 2.0401 | 0.96009
[6 empty] | 102.447 | 7.0031 | 115 | 114.99 | 2.0401 | 0.96009
[6 empty] | 102.51 | 7.0036 | 115 | 114.9733 | 2.0422 | 0.96002
[6 empty] | 102.574 | 7.0036 | 115 | 114.9733 | 2.0422 | 0.96002
[6 empty] | 102.638 | 7.0036 | 115 | 114.9733 | 2.0422 | 0.96002
[6 empty] | 102.709 | 7.0036 | 115 | 114.9733 | 2.0422 | 0.96002
[6 empty] | 102.777 | 7.0036 | 115 | 114.9733 | 2.0422 | 0.96002
[6 empty] | 102.847 | 7.0044 | 115 | 114.9967 | 2.0451 | 0.95992
[6 empty] | 102.916 | 7.0044 | 115 | 114.9967 | 2.0451 | 0.95992
[6 empty] | 102.992 | 7.0044 | 115 | 114.9967 | 2.0451 | 0.95992
[6 empty] | 103.055 | 7.0044 | 115 | 114.9967 | 2.0451 | 0.95992
[6 empty] | 103.122 | 7.0045 | 115 | 115.0167 | 2.0622 | 0.95929
[6 empty] | 103.185 | 7.0045 | 115 | 115.0167 | 2.0622 | 0.95929
[6 empty] | 103.248 | 7.0045 | 115 | 115.0167 | 2.0622 | 0.95929
[6 empty] | 103.311 | 7.0045 | 115 | 115.0167 | 2.0622 | 0.95929
[6 empty] | 103.374 | 7.0045 | 115 | 115.0167 | 2.0622 | 0.95929
[6 empty] | 103.438 | 7.0044 | 115 | 115 | 2.0675 | 0.95909
[6 empty] | 103.501 | 7.0044 | 115 | 115 | 2.0675 | 0.95909
[6 empty] | 103.564 | 7.0044 | 115 | 115 | 2.0675 | 0.95909
[6 empty] | 103.627 | 7.0044 | 115 | 115 | 2.0675 | 0.95909
[6 empty] | 103.691 | 7.0044 | 115 | 115 | 2.0675 | 0.95909
[6 empty] | 103.777 | 7.0051 | 115 | 115.0033 | 2.0678 | 0.95909
[6 empty] | 103.845 | 7.0051 | 115 | 115.0033 | 2.0678 | 0.95909
[6 empty] | 103.914 | 7.0051 | 115 | 115.0033 | 2.0678 | 0.95909
[6 empty] | 103.995 | 7.0051 | 115 | 115.0033 | 2.0678 | 0.95909
[6 empty] | 104.058 | 7.0068 | 115 | 115.0167 | 2.0663 | 0.95916
[6 empty] | 104.121 | 7.0068 | 115 | 115.0167 | 2.0663 | 0.95916
[6 empty] | 104.184 | 7.0068 | 115 | 115.0167 | 2.0663 | 0.95916
[6 empty] | 104.248 | 7.0068 | 115 | 115.0167 | 2.0663 | 0.95916
[6 empty] | 104.311 | 7.0068 | 115 | 115.0167 | 2.0663 | 0.95916
[6 empty] | 104.375 | 7.0074 | 115 | 115.0067 | 2.065 | 0.95922
[6 empty] | 104.438 | 7.0074 | 115 | 115.0067 | 2.065 | 0.95922
[6 empty] | 104.501 | 7.0074 | 115 | 115.0067 | 2.065 | 0.95922
[6 empty] | 104.564 | 7.0074 | 115 | 115.0067 | 2.065 | 0.95922
[6 empty] | 104.635 | 7.0074 | 115 | 115.0067 | 2.065 | 0.95922
[6 empty] | 104.699 | 7.0084 | 115 | 115.0033 | 2.0646 | 0.95924
[6 empty] | 104.773 | 7.0084 | 115 | 115.0033 | 2.0646 | 0.95924
[6 empty] | 104.842 | 7.0084 | 115 | 115.0033 | 2.0646 | 0.95924
[6 empty] | 104.913 | 7.0084 | 115 | 115.0033 | 2.0646 | 0.95924
[6 empty] | 104.982 | 7.0083 | 115 | 115.03 | 2.065 | 0.95923
[6 empty] | 105.046 | 7.0083 | 115 | 115.03 | 2.065 | 0.95923
[6 empty] | 105.109 | 7.0083 | 115 | 115.03 | 2.065 | 0.95923
[6 empty] | 105.172 | 7.0083 | 115 | 115.03 | 2.065 | 0.95923
[6 empty] | 105.24 | 7.0081 | 115 | 115.0267 | 2.0644 | 0.95925
[6 empty] | 105.303 | 7.0081 | 115 | 115.0267 | 2.0644 | 0.95925
[6 empty] | 105.367 | 7.0081 | 115 | 115.0267 | 2.0644 | 0.95925
[6 empty] | 105.433 | 7.0081 | 115 | 115.0267 | 2.0644 | 0.95925
[6 empty] | 105.496 | 7.0081 | 115 | 115.0267 | 2.0644 | 0.95925
[6 empty] | 105.56 | 7.0093 | 115 | 115.03 | 2.043 | 0.96005
[6 empty] | 105.623 | 7.0093 | 115 | 115.03 | 2.043 | 0.96005
[6 empty] | 105.686 | 7.0093 | 115 | 115.03 | 2.043 | 0.96005
[6 empty] | 105.775 | 7.0093 | 115 | 115.03 | 2.043 | 0.96005
[6 empty] | 105.86 | 7.0093 | 115 | 115.03 | 2.043 | 0.96005
[6 empty] | 105.928 | 7.0095 | 115 | 115.0433 | 2.0407 | 0.96014
[6 empty] | 106.015 | 7.0095 | 115 | 115.0433 | 2.0407 | 0.96014
[6 empty] | 106.078 | 7.0095 | 115 | 115.0433 | 2.0407 | 0.96014
[6 empty] | 106.141 | 7.0095 | 115 | 115.0433 | 2.0407 | 0.96014
[6 empty] | 106.205 | 7.01 | 115 | 115.0233 | 2.0101 | 0.96126
[6 empty] | 106.269 | 7.01 | 115 | 115.0233 | 2.0101 | 0.96126
[6 empty] | 106.332 | 7.01 | 115 | 115.0233 | 2.0101 | 0.96126
[6 empty] | 106.395 | 7.01 | 115 | 115.0233 | 2.0101 | 0.96126
[6 empty] | 106.47 | 7.01 | 115 | 115.0233 | 2.0101 | 0.96126
[6 empty] | 106.534 | 7.0114 | 115 | 115.02 | 1.9959 | 0.96179
[6 empty] | 106.597 | 7.0114 | 115 | 115.02 | 1.9959 | 0.96179
[6 empty] | 106.661 | 7.0114 | 115 | 115.02 | 1.9959 | 0.96179
[6 empty] | 106.724 | 7.0114 | 115 | 115.02 | 1.9959 | 0.96179
[6 empty] | 106.795 | 7.0039 | 115 | 115.05 | 1.9893 | 0.96195
[6 empty] | 106.862 | 7.0039 | 115 | 115.05 | 1.9893 | 0.96195
[6 empty] | 106.933 | 7.0039 | 115 | 115.05 | 1.9893 | 0.96195
[6 empty] | 107.024 | 7.0039 | 115 | 115.05 | 1.9893 | 0.96195
[6 empty] | 107.087 | 6.9916 | 115 | 115.06 | 1.9778 | 0.96224
[6 empty] | 107.151 | 6.9916 | 115 | 115.06 | 1.9778 | 0.96224
[6 empty] | 107.214 | 6.9916 | 115 | 115.06 | 1.9778 | 0.96224
[6 empty] | 107.277 | 6.9916 | 115 | 115.06 | 1.9778 | 0.96224
[6 empty] | 107.34 | 6.9916 | 115 | 115.06 | 1.9778 | 0.96224
[6 empty] | 107.404 | 6.9941 | 115 | 115.0133 | 1.9241 | 0.96418
[6 empty] | 107.467 | 6.9941 | 115 | 115.0133 | 1.9241 | 0.96418
[6 empty] | 107.53 | 6.9941 | 115 | 115.0133 | 1.9241 | 0.96418
[6 empty] | 107.594 | 6.9941 | 115 | 115.0133 | 1.9241 | 0.96418
[6 empty] | 107.657 | 6.9941 | 115 | 115.0133 | 1.9241 | 0.96418
[6 empty] | 107.721 | 7.0094 | 115 | 115.02 | 1.8992 | 0.9652
[6 empty] | 107.79 | 7.0094 | 115 | 115.02 | 1.8992 | 0.9652
[6 empty] | 107.858 | 7.0094 | 115 | 115.02 | 1.8992 | 0.9652
[6 empty] | 107.927 | 7.0094 | 115 | 115.02 | 1.8992 | 0.9652
[6 empty] | 108.002 | 7.0094 | 115 | 115.02 | 1.8992 | 0.9652
[6 empty] | 108.065 | 7.0098 | 115 | 115.0533 | 1.8852 | 0.96569
[6 empty] | 108.129 | 7.0098 | 115 | 115.0533 | 1.8852 | 0.96569
[6 empty] | 108.192 | 7.0098 | 115 | 115.0533 | 1.8852 | 0.96569
[6 empty] | 108.255 | 7.0098 | 115 | 115.0533 | 1.8852 | 0.96569
[6 empty] | 108.318 | 6.9982 | 115 | 115.0133 | 1.8548 | 0.96662
[6 empty] | 108.382 | 6.9982 | 115 | 115.0133 | 1.8548 | 0.96662
[6 empty] | 108.445 | 6.9982 | 115 | 115.0133 | 1.8548 | 0.96662
[6 empty] | 108.508 | 6.9982 | 115 | 115.0133 | 1.8548 | 0.96662
[6 empty] | 108.571 | 6.9982 | 115 | 115.0133 | 1.8548 | 0.96662
[6 empty] | 108.634 | 6.9978 | 115 | 115.0033 | 1.8337 | 0.96734
[6 empty] | 108.697 | 6.9978 | 115 | 115.0033 | 1.8337 | 0.96734
[6 empty] | 108.772 | 6.9978 | 115 | 115.0033 | 1.8337 | 0.96734
[6 empty] | 108.84 | 6.9978 | 115 | 115.0033 | 1.8337 | 0.96734
[6 empty] | 108.922 | 6.9978 | 115 | 115.0033 | 1.8337 | 0.96734
[6 empty] | 109.02 | 6.9978 | 115 | 115.0367 | 1.8132 | 0.96803
[6 empty] | 109.083 | 6.9978 | 115 | 115.0367 | 1.8132 | 0.96803
[6 empty] | 109.146 | 6.9978 | 115 | 115.0367 | 1.8132 | 0.96803
[6 empty] | 109.209 | 6.9978 | 115 | 115.0367 | 1.8132 | 0.96803
[6 empty] | 109.273 | 6.9989 | 115 | 115.0333 | 1.8112 | 0.96811
[6 empty] | 109.336 | 6.9989 | 115 | 115.0333 | 1.8112 | 0.96811
[6 empty] | 109.4 | 6.9989 | 115 | 115.0333 | 1.8112 | 0.96811
[6 empty] | 109.463 | 6.9989 | 115 | 115.0333 | 1.8112 | 0.96811
[6 empty] | 109.538 | 6.9989 | 115 | 115.0333 | 1.8112 | 0.96811
[6 empty] | 109.601 | 7.0004 | 115 | 115.0233 | 1.7482 | 0.97021
[6 empty] | 109.664 | 7.0004 | 115 | 115.0233 | 1.7482 | 0.97021
[6 empty] | 109.758 | 7.0004 | 115 | 115.0233 | 1.7482 | 0.97021
[6 empty] | 109.828 | 7.0004 | 115 | 115.0233 | 1.7482 | 0.97021
[6 empty] | 109.898 | 7.0008 | 115 | 115.04 | 1.7392 | 0.9705
[6 empty] | 109.966 | 7.0008 | 115 | 115.04 | 1.7392 | 0.9705
[6 empty] | 110.03 | 7.0008 | 115 | 115.04 | 1.7392 | 0.9705
[6 empty] | 110.093 | 7.0008 | 115 | 115.04 | 1.7392 | 0.9705
[6 empty] | 110.157 | 7.0011 | 115 | 115.0067 | 1.7073 | 0.97153
[6 empty] | 110.22 | 7.0011 | 115 | 115.0067 | 1.7073 | 0.97153
[6 empty] | 110.283 | 7.0011 | 115 | 115.0067 | 1.7073 | 0.97153
[6 empty] | 110.346 | 7.0011 | 115 | 115.0067 | 1.7073 | 0.97153
[6 empty] | 110.409 | 7.0011 | 115 | 115.0067 | 1.7073 | 0.97153
[6 empty] | 110.473 | 7.0022 | 115 | 114.9967 | 1.6863 | 0.97221
[6 empty] | 110.536 | 7.0022 | 115 | 114.9967 | 1.6863 | 0.97221
[6 empty] | 110.599 | 7.0022 | 115 | 114.9967 | 1.6863 | 0.97221
[6 empty] | 110.662 | 7.0022 | 115 | 114.9967 | 1.6863 | 0.97221
[6 empty] | 110.765 | 7.0022 | 115 | 114.9967 | 1.6863 | 0.97221
[6 empty] | 110.834 | 7.0027 | 115 | 115.0133 | 1.6867 | 0.9722
[6 empty] | 110.902 | 7.0027 | 115 | 115.0133 | 1.6867 | 0.9722
[6 empty] | 110.969 | 7.0027 | 115 | 115.0133 | 1.6867 | 0.9722
[6 empty] | 111.033 | 7.0027 | 115 | 115.0133 | 1.6867 | 0.9722
[6 empty] | 111.096 | 7.003 | 115 | 115.0167 | 1.6864 | 0.97221
[6 empty] | 111.159 | 7.003 | 115 | 115.0167 | 1.6864 | 0.97221
[6 empty] | 111.223 | 7.003 | 115 | 115.0167 | 1.6864 | 0.97221
[6 empty] | 111.286 | 7.003 | 115 | 115.0167 | 1.6864 | 0.97221
[6 empty] | 111.349 | 7.003 | 115 | 115.0167 | 1.6864 | 0.97221
[6 empty] | 111.412 | 7.0037 | 115 | 114.9733 | 1.6539 | 0.97323
[6 empty] | 111.476 | 7.0037 | 115 | 114.9733 | 1.6539 | 0.97323
[6 empty] | 111.539 | 7.0037 | 115 | 114.9733 | 1.6539 | 0.97323
[6 empty] | 111.602 | 7.0037 | 115 | 114.9733 | 1.6539 | 0.97323
[6 empty] | 111.665 | 7.0037 | 115 | 114.9733 | 1.6539 | 0.97323
[6 empty] | 111.761 | 7.0047 | 115 | 114.9733 | 1.6392 | 0.97369
[6 empty] | 111.83 | 7.0047 | 115 | 114.9733 | 1.6392 | 0.97369
[6 empty] | 111.898 | 7.0047 | 115 | 114.9733 | 1.6392 | 0.97369
[6 empty] | 111.983 | 7.0047 | 115 | 114.9733 | 1.6392 | 0.97369
[6 empty] | 112.046 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6373 | 0.97375
[6 empty] | 112.11 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6373 | 0.97375
[6 empty] | 112.173 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6373 | 0.97375
[6 empty] | 112.236 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6373 | 0.97375
[6 empty] | 112.299 | 7.0048 | 115 | 114.99 | 1.6493 | 0.97338
[6 empty] | 112.363 | 7.0048 | 115 | 114.99 | 1.6493 | 0.97338
[6 empty] | 112.426 | 7.0048 | 115 | 114.99 | 1.6493 | 0.97338
[6 empty] | 112.489 | 7.0048 | 115 | 114.99 | 1.6493 | 0.97338
[6 empty] | 112.552 | 7.0048 | 115 | 114.99 | 1.6493 | 0.97338
[6 empty] | 112.616 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6497 | 0.97337
[6 empty] | 112.679 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6497 | 0.97337
[6 empty] | 112.765 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6497 | 0.97337
[6 empty] | 112.833 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6497 | 0.97337
[6 empty] | 112.915 | 7.0048 | 115 | 114.9967 | 1.6497 | 0.97337
[6 empty] | 113.002 | 7.0055 | 115 | 114.9833 | 1.6503 | 0.97336
[6 empty] | 113.066 | 7.0055 | 115 | 114.9833 | 1.6503 | 0.97336
[6 empty] | 113.129 | 7.0055 | 115 | 114.9833 | 1.6503 | 0.97336
[6 empty] | 113.192 | 7.0055 | 115 | 114.9833 | 1.6503 | 0.97336
[6 empty] | 113.255 | 7.0056 | 115 | 114.9633 | 1.6512 | 0.97333
[6 empty] | 113.318 | 7.0056 | 115 | 114.9633 | 1.6512 | 0.97333
[6 empty] | 113.382 | 7.0056 | 115 | 114.9633 | 1.6512 | 0.97333
[6 empty] | 113.445 | 7.0056 | 115 | 114.9633 | 1.6512 | 0.97333
[6 empty] | 113.521 | 7.0056 | 115 | 114.9633 | 1.6512 | 0.97333
[6 empty] | 113.584 | 7.007 | 115 | 114.96 | 1.6606 | 0.97305
[6 empty] | 113.647 | 7.007 | 115 | 114.96 | 1.6606 | 0.97305
[6 empty] | 113.716 | 7.007 | 115 | 114.96 | 1.6606 | 0.97305
[6 empty] | 113.784 | 7.007 | 115 | 114.96 | 1.6606 | 0.97305
[6 empty] | 113.852 | 7.0063 | 115 | 114.9533 | 1.673 | 0.97265
[6 empty] | 113.92 | 7.0063 | 115 | 114.9533 | 1.673 | 0.97265
[6 empty] | 114.006 | 7.0063 | 115 | 114.9533 | 1.673 | 0.97265
[6 empty] | 114.07 | 7.0063 | 115 | 114.9533 | 1.673 | 0.97265
[6 empty] | 114.134 | 7.0063 | 115 | 114.96 | 1.7089 | 0.97152
[6 empty] | 114.197 | 7.0063 | 115 | 114.96 | 1.7089 | 0.97152
[6 empty] | 114.26 | 7.0063 | 115 | 114.96 | 1.7089 | 0.97152
[6 empty] | 114.323 | 7.0063 | 115 | 114.96 | 1.7089 | 0.97152
[6 empty] | 114.386 | 7.0063 | 115 | 114.96 | 1.7089 | 0.97152
[6 empty] | 114.449 | 7.0062 | 115 | 114.9433 | 1.7174 | 0.97125
[6 empty] | 114.512 | 7.0062 | 115 | 114.9433 | 1.7174 | 0.97125
[6 empty] | 114.576 | 7.0062 | 115 | 114.9433 | 1.7174 | 0.97125
[6 empty] | 114.641 | 7.0062 | 115 | 114.9433 | 1.7174 | 0.97125
[6 empty] | 114.708 | 7.0062 | 115 | 114.9433 | 1.7174 | 0.97125
[6 empty] | 114.787 | 7.0063 | 115 | 114.9633 | 1.761 | 0.96983
[6 empty] | 114.855 | 7.0063 | 115 | 114.9633 | 1.761 | 0.96983
[6 empty] | 114.927 | 7.0063 | 115 | 114.9633 | 1.761 | 0.96983
[6 empty] | 115.004 | 7.0063 | 115 | 114.9633 | 1.761 | 0.96983
[6 empty] | 115.068 | 7.0052 | 115 | 114.96 | 1.7858 | 0.96901
[6 empty] | 115.131 | 7.0052 | 115 | 114.96 | 1.7858 | 0.96901
[6 empty] | 115.194 | 7.0052 | 115 | 114.96 | 1.7858 | 0.96901
[6 empty] | 115.257 | 7.0052 | 115 | 114.96 | 1.7858 | 0.96901
[6 empty] | 115.32 | 7.0052 | 115 | 114.96 | 1.7858 | 0.96901
[6 empty] | 115.384 | 7.0049 | 115 | 114.9633 | 1.8163 | 0.96799
[6 empty] | 115.447 | 7.0049 | 115 | 114.9633 | 1.8163 | 0.96799
[6 empty] | 115.51 | 7.0049 | 115 | 114.9633 | 1.8163 | 0.96799
[6 empty] | 115.573 | 7.0049 | 115 | 114.9633 | 1.8163 | 0.96799
[6 empty] | 115.636 | 7.0049 | 115 | 114.9633 | 1.8163 | 0.96799
[6 empty] | 115.715 | 7.005 | 115 | 114.9933 | 1.8245 | 0.96772
[6 empty] | 115.785 | 7.005 | 115 | 114.9933 | 1.8245 | 0.96772
[6 empty] | 115.854 | 7.005 | 115 | 114.9933 | 1.8245 | 0.96772
[6 empty] | 115.922 | 7.005 | 115 | 114.9933 | 1.8245 | 0.96772
[6 empty] | 116.003 | 7.0042 | 115 | 115.02 | 1.8663 | 0.96629
[6 empty] | 116.066 | 7.0042 | 115 | 115.02 | 1.8663 | 0.96629
[6 empty] | 116.129 | 7.0042 | 115 | 115.02 | 1.8663 | 0.96629
[6 empty] | 116.193 | 7.0042 | 115 | 115.02 | 1.8663 | 0.96629
[6 empty] | 116.256 | 7.0042 | 115 | 115.02 | 1.8663 | 0.96629
[6 empty] | 116.32 | 7.0046 | 115 | 114.99 | 1.8674 | 0.96625
[6 empty] | 116.383 | 7.0046 | 115 | 114.99 | 1.8674 | 0.96625
[6 empty] | 116.446 | 7.0046 | 115 | 114.99 | 1.8674 | 0.96625
[6 empty] | 116.51 | 7.0046 | 115 | 114.99 | 1.8674 | 0.96625
[6 empty] | 116.58 | 7.0046 | 115 | 114.99 | 1.8674 | 0.96625
[6 empty] | 116.643 | 7.0052 | 115 | 114.99 | 1.8722 | 0.96609
[6 empty] | 116.711 | 7.0052 | 115 | 114.99 | 1.8722 | 0.96609
[6 empty] | 116.779 | 7.0052 | 115 | 114.99 | 1.8722 | 0.96609
[6 empty] | 116.848 | 7.0052 | 115 | 114.99 | 1.8722 | 0.96609
[6 empty] | 116.917 | 7.005 | 115 | 114.98 | 1.9074 | 0.96487
[6 empty] | 116.999 | 7.005 | 115 | 114.98 | 1.9074 | 0.96487
[6 empty] | 117.062 | 7.005 | 115 | 114.98 | 1.9074 | 0.96487
[6 empty] | 117.125 | 7.005 | 115 | 114.98 | 1.9074 | 0.96487
[6 empty] | 117.188 | 7.005 | 115 | 114.98 | 1.9074 | 0.96487
[6 empty] | 117.252 | 7.0049 | 115 | 114.9467 | 1.9188 | 0.96447
[6 empty] | 117.314 | 7.0049 | 115 | 114.9467 | 1.9188 | 0.96447
[6 empty] | 117.377 | 7.0049 | 115 | 114.9467 | 1.9188 | 0.96447
[6 empty] | 117.441 | 7.0049 | 115 | 114.9467 | 1.9188 | 0.96447
[6 empty] | 117.509 | 7.0049 | 115 | 114.9467 | 1.9188 | 0.96447
[6 empty] | 117.572 | 7.0064 | 115 | 114.9733 | 1.945 | 0.96356
[6 empty] | 117.635 | 7.0064 | 115 | 114.9733 | 1.945 | 0.96356
[6 empty] | 117.708 | 7.0064 | 115 | 114.9733 | 1.945 | 0.96356
[6 empty] | 117.777 | 7.0064 | 115 | 114.9733 | 1.945 | 0.96356
[6 empty] | 117.844 | 7.0046 | 115 | 115.0067 | 1.9699 | 0.96265
[6 empty] | 117.913 | 7.0046 | 115 | 115.0067 | 1.9699 | 0.96265
[6 empty] | 118.008 | 7.0046 | 115 | 115.0067 | 1.9699 | 0.96265
[6 empty] | 118.071 | 7.0046 | 115 | 115.0067 | 1.9699 | 0.96265
[6 empty] | 118.134 | 7.0041 | 115 | 115.0067 | 1.9831 | 0.96218
[6 empty] | 118.198 | 7.0041 | 115 | 115.0067 | 1.9831 | 0.96218
[6 empty] | 118.261 | 7.0041 | 115 | 115.0067 | 1.9831 | 0.96218
[6 empty] | 118.323 | 7.0041 | 115 | 115.0067 | 1.9831 | 0.96218
[6 empty] | 118.386 | 7.0041 | 115 | 115.0067 | 1.9831 | 0.96218
[6 empty] | 118.45 | 7.0045 | 115 | 115.01 | 1.9716 | 0.96259
[6 empty] | 118.513 | 7.0045 | 115 | 115.01 | 1.9716 | 0.96259
[6 empty] | 118.576 | 7.0045 | 115 | 115.01 | 1.9716 | 0.96259
[6 empty] | 118.64 | 7.0045 | 115 | 115.01 | 1.9716 | 0.96259
[6 empty] | 118.716 | 7.0045 | 115 | 115.01 | 1.9716 | 0.96259
[6 empty] | 118.786 | 7.0044 | 115 | 115.0233 | 1.9841 | 0.96214
[6 empty] | 118.854 | 7.0044 | 115 | 115.0233 | 1.9841 | 0.96214
[6 empty] | 118.925 | 7.0044 | 115 | 115.0233 | 1.9841 | 0.96214
[6 empty] | 119.011 | 7.0044 | 115 | 115.0233 | 1.9841 | 0.96214
[6 empty] | 119.074 | 7.0045 | 115 | 115.0133 | 1.9937 | 0.9618
[6 empty] | 119.137 | 7.0045 | 115 | 115.0133 | 1.9937 | 0.9618
[6 empty] | 119.201 | 7.0045 | 115 | 115.0133 | 1.9937 | 0.9618
[6 empty] | 119.264 | 7.0045 | 115 | 115.0133 | 1.9937 | 0.9618
[6 empty] | 119.327 | 7.0045 | 115 | 115.0133 | 1.9937 | 0.9618
[6 empty] | 119.39 | 7.0057 | 115 | 114.95 | 1.9715 | 0.96261
[6 empty] | 119.453 | 7.0057 | 115 | 114.95 | 1.9715 | 0.96261
[6 empty] | 119.516 | 7.0057 | 115 | 114.95 | 1.9715 | 0.96261
[6 empty] | 119.58 | 7.0057 | 115 | 114.95 | 1.9715 | 0.96261
[6 empty] | 119.643 | 7.0057 | 115 | 114.95 | 1.9715 | 0.96261
[6 empty] | 119.717 | 7.0059 | 115 | 114.9667 | 1.9716 | 0.96261
[6 empty] | 119.786 | 7.0059 | 115 | 114.9667 | 1.9716 | 0.96261
[6 empty] | 119.854 | 7.0059 | 115 | 114.9667 | 1.9716 | 0.96261
[6 empty] | 119.923 | 7.0059 | 115 | 114.9667 | 1.9716 | 0.96261
[6 empty] | 120.003 | 7.0042 | 115 | 114.9733 | 2.0253 | 0.96065
[6 empty] | 120.066 | 7.0042 | 115 | 114.9733 | 2.0253 | 0.96065
[6 empty] | 120.129 | 7.0042 | 115 | 114.9733 | 2.0253 | 0.96065
[6 empty] | 120.192 | 7.0042 | 115 | 114.9733 | 2.0253 | 0.96065
[6 empty] | 120.255 | 7.0042 | 115 | 114.9733 | 2.0253 | 0.96065
[6 empty] | 120.319 | 7.004 | 115 | 114.9567 | 2.0395 | 0.96012
[6 empty] | 120.382 | 7.004 | 115 | 114.9567 | 2.0395 | 0.96012
[6 empty] | 120.445 | 7.004 | 115 | 114.9567 | 2.0395 | 0.96012
[6 empty] | 120.508 | 7.004 | 115 | 114.9567 | 2.0395 | 0.96012
[6 empty] | 120.572 | 7.004 | 115 | 114.9567 | 2.0395 | 0.96012
[6 empty] | 120.635 | 7.004 | 115 | 114.9867 | 2.0655 | 0.95916
[6 empty] | 120.714 | 7.004 | 115 | 114.9867 | 2.0655 | 0.95916
[6 empty] | 120.783 | 7.004 | 115 | 114.9867 | 2.0655 | 0.95916
[6 empty] | 120.852 | 7.004 | 115 | 114.9867 | 2.0655 | 0.95916
[6 empty] | 120.922 | 7.0037 | 115 | 115.0167 | 2.0784 | 0.95868
[6 empty] | 121.017 | 7.0037 | 115 | 115.0167 | 2.0784 | 0.95868
[6 empty] | 121.08 | 7.0037 | 115 | 115.0167 | 2.0784 | 0.95868
[6 empty] | 121.143 | 7.0037 | 115 | 115.0167 | 2.0784 | 0.95868
[6 empty] | 121.206 | 7.0041 | 115 | 115 | 2.0819 | 0.95855
[6 empty] | 121.27 | 7.0041 | 115 | 115 | 2.0819 | 0.95855
[6 empty] | 121.333 | 7.0041 | 115 | 115 | 2.0819 | 0.95855
[6 empty] | 121.396 | 7.0041 | 115 | 115 | 2.0819 | 0.95855
[6 empty] | 121.459 | 7.0041 | 115 | 115 | 2.0819 | 0.95855
[6 empty] | 121.523 | 7.0044 | 115 | 114.99 | 2.0803 | 0.95861
[6 empty] | 121.586 | 7.0044 | 115 | 114.99 | 2.0803 | 0.95861
[6 empty] | 121.65 | 7.0044 | 115 | 114.99 | 2.0803 | 0.95861
[6 empty] | 121.713 | 7.0044 | 115 | 114.99 | 2.0803 | 0.95861
[6 empty] | 121.782 | 7.0044 | 115 | 114.99 | 2.0803 | 0.95861
[6 empty] | 121.851 | 7.0049 | 115 | 115.01 | 2.0827 | 0.95853
[6 empty] | 121.92 | 7.0049 | 115 | 115.01 | 2.0827 | 0.95853
[6 empty] | 122.003 | 7.0049 | 115 | 115.01 | 2.0827 | 0.95853
[6 empty] | 122.115 | 7.0049 | 115 | 115.01 | 2.0827 | 0.95853
[6 empty] | 122.206 | 6.9939 | 115 | 114.97 | 2.1092 | 0.95741
[6 empty] | 122.293 | 6.9939 | 115 | 114.97 | 2.1092 | 0.95741
[6 empty] | 122.389 | 6.9939 | 115 | 114.97 | 2.1092 | 0.95741
[6 empty] | 122.483 | 6.9868 | 115 | 114.9567 | 2.1121 | 0.95722
[6 empty] | 122.578 | 6.9868 | 115 | 114.9567 | 2.1121 | 0.95722
[6 empty] | 122.668 | 6.9868 | 115 | 114.9567 | 2.1121 | 0.95722
[6 empty] | 122.791 | 6.9868 | 115 | 114.9567 | 2.1121 | 0.95722
[6 empty] | 122.859 | 6.9953 | 115 | 114.9467 | 2.1298 | 0.95664
[6 empty] | 122.928 | 6.9953 | 115 | 114.9467 | 2.1298 | 0.95664
[6 empty] | 123.024 | 6.9953 | 115 | 114.9467 | 2.1298 | 0.95664
[6 empty] | 123.088 | 7.0032 | 115 | 114.97 | 2.1597 | 0.95559
[6 empty] | 123.151 | 7.0032 | 115 | 114.97 | 2.1597 | 0.95559
[6 empty] | 123.214 | 7.0032 | 115 | 114.97 | 2.1597 | 0.95559
[6 empty] | 123.278 | 7.0032 | 115 | 114.97 | 2.1597 | 0.95559
[6 empty] | 123.342 | 7.0032 | 115 | 114.97 | 2.1597 | 0.95559
[6 empty] | 123.405 | 7.0021 | 115 | 114.98 | 2.2022 | 0.95393
[6 empty] | 123.469 | 7.0021 | 115 | 114.98 | 2.2022 | 0.95393
[6 empty] | 123.532 | 7.0021 | 115 | 114.98 | 2.2022 | 0.95393
[6 empty] | 123.595 | 7.0021 | 115 | 114.98 | 2.2022 | 0.95393
[6 empty] | 123.665 | 7.001 | 115 | 114.9967 | 2.2274 | 0.95293
[6 empty] | 123.757 | 7.001 | 115 | 114.9967 | 2.2274 | 0.95293
[6 empty] | 123.825 | 7.001 | 115 | 114.9967 | 2.2274 | 0.95293
[6 empty] | 123.895 | 7.001 | 115 | 114.9967 | 2.2274 | 0.95293
[6 empty] | 123.976 | 7.001 | 115 | 114.9967 | 2.2274 | 0.95293
[6 empty] | 124.04 | 7.0013 | 115 | 115.0067 | 2.2319 | 0.95276
[6 empty] | 124.103 | 7.0013 | 115 | 115.0067 | 2.2319 | 0.95276
[6 empty] | 124.166 | 7.0013 | 115 | 115.0067 | 2.2319 | 0.95276
[6 empty] | 124.229 | 7.0013 | 115 | 115.0067 | 2.2319 | 0.95276
[6 empty] | 124.292 | 7.0009 | 115 | 114.9933 | 2.2318 | 0.95276
[6 empty] | 124.356 | 7.0009 | 115 | 114.9933 | 2.2318 | 0.95276
[6 empty] | 124.419 | 7.0009 | 115 | 114.9933 | 2.2318 | 0.95276
[6 empty] | 124.482 | 7.0009 | 115 | 114.9933 | 2.2318 | 0.95276
[6 empty] | 124.546 | 7.0009 | 115 | 114.9933 | 2.2318 | 0.95276
[6 empty] | 124.61 | 7.0013 | 115 | 114.97 | 2.2335 | 0.9527
[6 empty] | 124.673 | 7.0013 | 115 | 114.97 | 2.2335 | 0.9527
[6 empty] | 124.766 | 7.0013 | 115 | 114.97 | 2.2335 | 0.9527
[6 empty] | 124.834 | 7.0013 | 115 | 114.97 | 2.2335 | 0.9527
[6 empty] | 124.903 | 7.0014 | 115 | 115 | 2.2598 | 0.95166
[6 empty] | 124.991 | 7.0014 | 115 | 115 | 2.2598 | 0.95166
[6 empty] | 125.054 | 7.0014 | 115 | 115 | 2.2598 | 0.95166
[6 empty] | 125.118 | 7.0014 | 115 | 115 | 2.2598 | 0.95166
[6 empty] | 125.192 | 7.0014 | 115 | 115 | 2.2598 | 0.95166
[6 empty] | 125.255 | 7.0013 | 115 | 114.9667 | 2.2822 | 0.95076
[6 empty] | 125.318 | 7.0013 | 115 | 114.9667 | 2.2822 | 0.95076
[6 empty] | 125.382 | 7.0013 | 115 | 114.9667 | 2.2822 | 0.95076
[6 empty] | 125.445 | 7.0013 | 115 | 114.9667 | 2.2822 | 0.95076
[6 empty] | 125.508 | 6.9993 | 115 | 114.9533 | 2.3136 | 0.94947
[6 empty] | 125.572 | 6.9993 | 115 | 114.9533 | 2.3136 | 0.94947
[6 empty] | 125.635 | 6.9993 | 115 | 114.9533 | 2.3136 | 0.94947
[6 empty] | 125.711 | 6.9993 | 115 | 114.9533 | 2.3136 | 0.94947
[6 empty] | 125.781 | 6.9993 | 115 | 114.9533 | 2.3136 | 0.94947
[6 empty] | 125.85 | 6.9978 | 115 | 114.9767 | 2.3284 | 0.94885
[6 empty] | 125.921 | 6.9978 | 115 | 114.9767 | 2.3284 | 0.94885
[6 empty] | 126.022 | 6.9978 | 115 | 114.9767 | 2.3284 | 0.94885
[6 empty] | 126.085 | 6.9978 | 115 | 114.9767 | 2.3284 | 0.94885
[6 empty] | 126.148 | 6.9967 | 115 | 115.0133 | 2.3564 | 0.9477
[6 empty] | 126.212 | 6.9967 | 115 | 115.0133 | 2.3564 | 0.9477
[6 empty] | 126.275 | 6.9967 | 115 | 115.0133 | 2.3564 | 0.9477
[6 empty] | 126.338 | 6.9967 | 115 | 115.0133 | 2.3564 | 0.9477
[6 empty] | 126.401 | 6.9967 | 115 | 115.0133 | 2.3564 | 0.9477
[6 empty] | 126.464 | 6.9971 | 115 | 114.9933 | 2.3577 | 0.94765
[6 empty] | 126.528 | 6.9971 | 115 | 114.9933 | 2.3577 | 0.94765
[6 empty] | 126.591 | 6.9971 | 115 | 114.9933 | 2.3577 | 0.94765
[6 empty] | 126.654 | 6.9971 | 115 | 114.9933 | 2.3577 | 0.94765
[6 empty] | 126.771 | 6.9971 | 115 | 114.9933 | 2.3577 | 0.94765
[6 empty] | 126.839 | 6.9972 | 115 | 114.9967 | 2.3586 | 0.94762
[6 empty] | 126.909 | 6.9972 | 115 | 114.9967 | 2.3586 | 0.94762
[6 empty] | 126.996 | 6.9972 | 115 | 114.9967 | 2.3586 | 0.94762
[6 empty] | 127.059 | 6.9961 | 115 | 115.0233 | 2.3896 | 0.94632
[6 empty] | 127.122 | 6.9961 | 115 | 115.0233 | 2.3896 | 0.94632
[6 empty] | 127.186 | 6.9961 | 115 | 115.0233 | 2.3896 | 0.94632
[6 empty] | 127.249 | 6.9961 | 115 | 115.0233 | 2.3896 | 0.94632
[6 empty] | 127.312 | 6.9961 | 115 | 115.0233 | 2.3896 | 0.94632
[6 empty] | 127.376 | 6.9964 | 115 | 115.01 | 2.3809 | 0.94669
[6 empty] | 127.439 | 6.9964 | 115 | 115.01 | 2.3809 | 0.94669
[6 empty] | 127.502 | 6.9964 | 115 | 115.01 | 2.3809 | 0.94669
[6 empty] | 127.565 | 6.9964 | 115 | 115.01 | 2.3809 | 0.94669
[6 empty] | 127.628 | 6.9964 | 115 | 115.01 | 2.3809 | 0.94669
[6 empty] | 127.692 | 6.9974 | 115 | 115.01 | 2.3699 | 0.94715
[6 empty] | 127.764 | 6.9974 | 115 | 115.01 | 2.3699 | 0.94715
[6 empty] | 127.832 | 6.9974 | 115 | 115.01 | 2.3699 | 0.94715
[6 empty] | 127.902 | 6.9974 | 115 | 115.01 | 2.3699 | 0.94715
[6 empty] | 127.971 | 6.9972 | 115 | 115.01 | 2.3681 | 0.94722
[6 empty] | 128.035 | 6.9972 | 115 | 115.01 | 2.3681 | 0.94722
[6 empty] | 128.098 | 6.9972 | 115 | 115.01 | 2.3681 | 0.94722
[6 empty] | 128.161 | 6.9972 | 115 | 115.01 | 2.3681 | 0.94722
[6 empty] | 128.224 | 6.9972 | 115 | 115.01 | 2.3681 | 0.94722
[6 empty] | 128.288 | 6.9969 | 115 | 114.9967 | 2.3679 | 0.94723
[6 empty] | 128.351 | 6.9969 | 115 | 114.9967 | 2.3679 | 0.94723
[6 empty] | 128.414 | 6.9969 | 115 | 114.9967 | 2.3679 | 0.94723
[6 empty] | 128.478 | 6.9969 | 115 | 114.9967 | 2.3679 | 0.94723

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta llega a los límites de reactivo.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta llega a los límites de reactivo.
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No, debido a que la planta alcanza el límite de reactivo
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 8% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 8.696% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
423.314 | 6.9951 | 4.6 | 4.6029 | 116.04 | 0.83537 | 380.79 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.0967 | 0.81394
423.383 | 6.9951 | 4.6 | 4.6029 | 116.04 | 0.83537 | 380.853 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.0967 | 0.81394
423.446 | 6.9951 | 4.6 | 4.6029 | 116.04 | 0.83537 | 380.917 | 7.0022 | 5 | 4.9965 | 116.0967 | 0.81401
423.51 | 6.9951 | 4.6 | 4.6029 | 116.04 | 0.83537 | 380.98 | 7.0022 | 5 | 4.9965 | 116.0967 | 0.81401
423.573 | 7.0018 | 4.6 | 4.6025 | 116.08 | 0.83564 | 381.065 | 7.0022 | 5 | 4.9965 | 116.0967 | 0.81401
423.636 | 7.0018 | 4.6 | 4.6025 | 116.08 | 0.83564 | 381.133 | 7.0022 | 5 | 4.9965 | 116.0967 | 0.81401
423.699 | 7.0018 | 4.6 | 4.6025 | 116.08 | 0.83564 | 381.202 | 7.0017 | 5 | 4.9984 | 116.1267 | 0.81389
423.762 | 7.0018 | 4.6 | 4.6025 | 116.08 | 0.83564 | 381.293 | 7.0017 | 5 | 4.9984 | 116.1267 | 0.81389
423.825 | 7.0018 | 4.6 | 4.6025 | 116.08 | 0.83564 | 381.357 | 7.0017 | 5 | 4.9984 | 116.1267 | 0.81389
423.889 | 7.0084 | 4.6 | 4.6016 | 116.0967 | 0.83592 | 381.42 | 7.0017 | 5 | 4.9984 | 116.1267 | 0.81389
423.952 | 7.0084 | 4.6 | 4.6016 | 116.0967 | 0.83592 | 381.483 | 7.0015 | 5 | 4.998 | 116.0867 | 0.8139
424.042 | 7.0084 | 4.6 | 4.6016 | 116.0967 | 0.83592 | 381.546 | 7.0015 | 5 | 4.998 | 116.0867 | 0.8139
424.109 | 7.0084 | 4.6 | 4.6016 | 116.0967 | 0.83592 | 381.61 | 7.0015 | 5 | 4.998 | 116.0867 | 0.8139
424.179 | 6.9984 | 4.6 | 4.6022 | 116.07 | 0.83552 | 381.673 | 7.0015 | 5 | 4.998 | 116.0867 | 0.8139
424.246 | 6.9984 | 4.6 | 4.6022 | 116.07 | 0.83552 | 381.736 | 7.0015 | 5 | 4.998 | 116.0867 | 0.8139
424.31 | 6.9984 | 4.6 | 4.6022 | 116.07 | 0.83552 | 381.799 | 7.0025 | 5 | 4.9983 | 116.0733 | 0.81393
424.373 | 6.9984 | 4.6 | 4.6022 | 116.07 | 0.83552 | 381.862 | 7.0025 | 5 | 4.9983 | 116.0733 | 0.81393
424.437 | 6.9984 | 4.6 | 4.6022 | 116.07 | 0.83552 | 381.926 | 7.0025 | 5 | 4.9983 | 116.0733 | 0.81393
424.5 | 6.9985 | 4.6 | 4.6022 | 116.0533 | 0.83553 | 381.999 | 7.0025 | 5 | 4.9983 | 116.0733 | 0.81393
424.563 | 6.9985 | 4.6 | 4.6022 | 116.0533 | 0.83553 | 382.067 | 7.0025 | 5 | 4.9983 | 116.0733 | 0.81393
424.626 | 6.9985 | 4.6 | 4.6022 | 116.0533 | 0.83553 | 382.135 | 7.0022 | 5 | 4.9984 | 116.09 | 0.81391
424.689 | 6.9985 | 4.6 | 4.6022 | 116.0533 | 0.83553 | 382.204 | 7.0022 | 5 | 4.9984 | 116.09 | 0.81391
424.761 | 6.9985 | 4.6 | 4.6022 | 116.0533 | 0.83553 | 382.291 | 7.0022 | 5 | 4.9984 | 116.09 | 0.81391
424.825 | 6.9986 | 4.6 | 4.6045 | 116.0567 | 0.83541 | 382.355 | 7.0022 | 5 | 4.9984 | 116.09 | 0.81391
424.888 | 6.9986 | 4.6 | 4.6045 | 116.0567 | 0.83541 | 382.418 | 7.0021 | 5 | 4.9972 | 116.0867 | 0.81397
424.951 | 6.9986 | 4.6 | 4.6045 | 116.0567 | 0.83541 | 382.481 | 7.0021 | 5 | 4.9972 | 116.0867 | 0.81397
425.06 | 6.9986 | 4.6 | 4.6045 | 116.0567 | 0.83541 | 382.544 | 7.0021 | 5 | 4.9972 | 116.0867 | 0.81397
425.128 | 6.9977 | 4.6 | 4.6032 | 116.03 | 0.83545 | 382.609 | 7.0021 | 5 | 4.9972 | 116.0867 | 0.81397
425.197 | 6.9977 | 4.6 | 4.6032 | 116.03 | 0.83545 | 382.672 | 7.0021 | 5 | 4.9972 | 116.0867 | 0.81397
425.293 | 6.9977 | 4.6 | 4.6032 | 116.03 | 0.83545 | 382.736 | 7.002 | 5 | 4.9974 | 116.14 | 0.81395
425.356 | 6.9977 | 4.6 | 4.6032 | 116.03 | 0.83545 | 382.799 | 7.002 | 5 | 4.9974 | 116.14 | 0.81395
425.419 | 6.9954 | 4.6 | 4.6036 | 116.04 | 0.83534 | 382.863 | 7.002 | 5 | 4.9974 | 116.14 | 0.81395
425.482 | 6.9954 | 4.6 | 4.6036 | 116.04 | 0.83534 | 382.926 | 7.002 | 5 | 4.9974 | 116.14 | 0.81395
425.546 | 6.9954 | 4.6 | 4.6036 | 116.04 | 0.83534 | 382.992 | 7.002 | 5 | 4.9974 | 116.14 | 0.81395
425.609 | 6.9954 | 4.6 | 4.6036 | 116.04 | 0.83534 | 383.07 | 7.0016 | 5 | 4.9979 | 116.1167 | 0.81391
425.673 | 6.9954 | 4.6 | 4.6036 | 116.04 | 0.83534 | 383.139 | 7.0016 | 5 | 4.9979 | 116.1167 | 0.81391
425.736 | 6.995 | 4.6 | 4.6035 | 116.0433 | 0.83533 | 383.211 | 7.0016 | 5 | 4.9979 | 116.1167 | 0.81391
425.799 | 6.995 | 4.6 | 4.6035 | 116.0433 | 0.83533 | 383.285 | 7.0016 | 5 | 4.9979 | 116.1167 | 0.81391
425.862 | 6.995 | 4.6 | 4.6035 | 116.0433 | 0.83533 | 383.348 | 7.0023 | 5 | 4.9986 | 116.1233 | 0.8139
425.925 | 6.995 | 4.6 | 4.6035 | 116.0433 | 0.83533 | 383.411 | 7.0023 | 5 | 4.9986 | 116.1233 | 0.8139
426.008 | 6.995 | 4.6 | 4.6035 | 116.0433 | 0.83533 | 383.475 | 7.0023 | 5 | 4.9986 | 116.1233 | 0.8139
426.075 | 7.0151 | 4.6 | 4.601 | 116.05 | 0.83619 | 383.538 | 7.0023 | 5 | 4.9986 | 116.1233 | 0.8139
426.144 | 7.0151 | 4.6 | 4.601 | 116.05 | 0.83619 | 383.601 | 7.0023 | 5 | 4.9986 | 116.1233 | 0.8139
426.212 | 7.0151 | 4.6 | 4.601 | 116.05 | 0.83619 | 383.665 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.1267 | 0.81394
426.285 | 7.0151 | 4.6 | 4.601 | 116.05 | 0.83619 | 383.728 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.1267 | 0.81394
426.348 | 7.0062 | 4.6 | 4.602 | 116.0733 | 0.83582 | 383.791 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.1267 | 0.81394
426.412 | 7.0062 | 4.6 | 4.602 | 116.0733 | 0.83582 | 383.854 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.1267 | 0.81394
426.475 | 7.0062 | 4.6 | 4.602 | 116.0733 | 0.83582 | 383.918 | 7.002 | 5 | 4.9976 | 116.1267 | 0.81394
426.538 | 7.0062 | 4.6 | 4.602 | 116.0733 | 0.83582 | 383.982 | 7.002 | 5 | 4.9967 | 116.1233 | 0.81399
426.616 | 7.0062 | 4.6 | 4.602 | 116.0733 | 0.83582 | 384.062 | 7.002 | 5 | 4.9967 | 116.1233 | 0.81399
426.679 | 6.9989 | 4.6 | 4.6029 | 116.0733 | 0.83551 | 384.131 | 7.002 | 5 | 4.9967 | 116.1233 | 0.81399
426.742 | 6.9989 | 4.6 | 4.6029 | 116.0733 | 0.83551 | 384.199 | 7.002 | 5 | 4.9967 | 116.1233 | 0.81399
426.805 | 6.9989 | 4.6 | 4.6029 | 116.0733 | 0.83551 | 384.294 | 7.0017 | 5 | 4.9967 | 116.1167 | 0.81398
426.868 | 6.9989 | 4.6 | 4.6029 | 116.0733 | 0.83551 | 384.357 | 7.0017 | 5 | 4.9967 | 116.1167 | 0.81398
426.931 | 6.9957 | 4.6 | 4.6032 | 116.0633 | 0.83538 | 384.42 | 7.0017 | 5 | 4.9967 | 116.1167 | 0.81398
427.003 | 6.9957 | 4.6 | 4.6032 | 116.0633 | 0.83538 | 384.483 | 7.0017 | 5 | 4.9967 | 116.1167 | 0.81398
427.072 | 6.9957 | 4.6 | 4.6032 | 116.0633 | 0.83538 | 384.556 | 7.0017 | 5 | 4.9967 | 116.1167 | 0.81398
427.141 | 6.9957 | 4.6 | 4.6032 | 116.0633 | 0.83538 | 384.62 | 7.0023 | 5 | 4.9975 | 116.1233 | 0.81396
427.214 | 6.9957 | 4.6 | 4.6032 | 116.0633 | 0.83538 | 384.683 | 7.0023 | 5 | 4.9975 | 116.1233 | 0.81396
427.294 | 6.996 | 4.6 | 4.6033 | 116.0233 | 0.83538 | 384.746 | 7.0023 | 5 | 4.9975 | 116.1233 | 0.81396
427.357 | 6.996 | 4.6 | 4.6033 | 116.0233 | 0.83538 | 384.81 | 7.0023 | 5 | 4.9975 | 116.1233 | 0.81396
427.42 | 6.996 | 4.6 | 4.6033 | 116.0233 | 0.83538 | 384.874 | 7.0019 | 5 | 4.9979 | 116.12 | 0.81393
427.483 | 6.996 | 4.6 | 4.6033 | 116.0233 | 0.83538 | 384.938 | 7.0019 | 5 | 4.9979 | 116.12 | 0.81393
427.547 | 6.9965 | 4.6 | 4.6035 | 116.05 | 0.83539 | 385.001 | 7.0019 | 5 | 4.9979 | 116.12 | 0.81393
427.61 | 6.9965 | 4.6 | 4.6035 | 116.05 | 0.83539 | 385.073 | 7.0019 | 5 | 4.9979 | 116.12 | 0.81393
427.673 | 6.9965 | 4.6 | 4.6035 | 116.05 | 0.83539 | 385.141 | 7.0019 | 5 | 4.9979 | 116.12 | 0.81393
427.736 | 6.9965 | 4.6 | 4.6035 | 116.05 | 0.83539 | 385.21 | 7.0022 | 5 | 4.9979 | 116.11 | 0.81394
427.8 | 6.9965 | 4.6 | 4.6035 | 116.05 | 0.83539 | 385.306 | 7.0022 | 5 | 4.9979 | 116.11 | 0.81394
427.863 | 6.995 | 4.6 | 4.604 | 116.0567 | 0.8353 | 385.369 | 7.0022 | 5 | 4.9979 | 116.11 | 0.81394
427.927 | 6.995 | 4.6 | 4.604 | 116.0567 | 0.8353 | 385.433 | 7.0022 | 5 | 4.9979 | 116.11 | 0.81394
428.003 | 6.995 | 4.6 | 4.604 | 116.0567 | 0.8353 | 385.496 | 7.0018 | 5 | 5.0126 | 116.11 | 0.81311
428.072 | 6.995 | 4.6 | 4.604 | 116.0567 | 0.8353 | 385.561 | 7.0018 | 5 | 5.0126 | 116.11 | 0.81311
428.154 | 6.995 | 4.6 | 4.604 | 116.0567 | 0.8353 | 385.624 | 7.0018 | 5 | 5.0126 | 116.11 | 0.81311
428.222 | 7.0031 | 4.6 | 4.6032 | 116.0267 | 0.83564 | 385.687 | 7.0018 | 5 | 5.0126 | 116.11 | 0.81311
428.298 | 7.0031 | 4.6 | 4.6032 | 116.0267 | 0.83564 | 385.75 | 7.0018 | 5 | 5.0126 | 116.11 | 0.81311
428.361 | 7.0031 | 4.6 | 4.6032 | 116.0267 | 0.83564 | 385.813 | 7.001 | 5 | 5.0152 | 116.1133 | 0.81294
428.425 | 7.0031 | 4.6 | 4.6032 | 116.0267 | 0.83564 | 385.877 | 7.001 | 5 | 5.0152 | 116.1133 | 0.81294
428.488 | 7.0166 | 4.6 | 4.601 | 116.0433 | 0.83625 | 385.94 | 7.001 | 5 | 5.0152 | 116.1133 | 0.81294
428.551 | 7.0166 | 4.6 | 4.601 | 116.0433 | 0.83625 | 386.007 | 7.001 | 5 | 5.0152 | 116.1133 | 0.81294
428.614 | 7.0166 | 4.6 | 4.601 | 116.0433 | 0.83625 | 386.077 | 7.001 | 5 | 5.0152 | 116.1133 | 0.81294
428.677 | 7.0166 | 4.6 | 4.601 | 116.0433 | 0.83625 | 386.145 | 7.0027 | 5 | 4.9997 | 116.1333 | 0.81386
428.741 | 7.0166 | 4.6 | 4.601 | 116.0433 | 0.83625 | 386.214 | 7.0027 | 5 | 4.9997 | 116.1333 | 0.81386
428.804 | 6.9955 | 4.6 | 4.6043 | 116.0633 | 0.83531 | 386.294 | 7.0027 | 5 | 4.9997 | 116.1333 | 0.81386
428.867 | 6.9955 | 4.6 | 4.6043 | 116.0633 | 0.83531 | 386.358 | 7.0027 | 5 | 4.9997 | 116.1333 | 0.81386
428.93 | 6.9955 | 4.6 | 4.6043 | 116.0633 | 0.83531 | 386.421 | 6.9991 | 5 | 4.9987 | 116.12 | 0.81377
428.996 | 6.9955 | 4.6 | 4.6043 | 116.0633 | 0.83531 | 386.484 | 6.9991 | 5 | 4.9987 | 116.12 | 0.81377
429.078 | 6.9955 | 4.6 | 4.6043 | 116.0633 | 0.83531 | 386.547 | 6.9991 | 5 | 4.9987 | 116.12 | 0.81377
429.147 | 6.9953 | 4.6 | 4.6039 | 116.0667 | 0.83532 | 386.61 | 6.9991 | 5 | 4.9987 | 116.12 | 0.81377
429.218 | 6.9953 | 4.6 | 4.6039 | 116.0667 | 0.83532 | 386.673 | 6.9991 | 5 | 4.9987 | 116.12 | 0.81377
429.291 | 6.9953 | 4.6 | 4.6039 | 116.0667 | 0.83532 | 386.737 | 6.9935 | 5 | 4.9989 | 116.11 | 0.81354
429.354 | 6.9953 | 4.6 | 4.6039 | 116.0667 | 0.83532 | 386.8 | 6.9935 | 5 | 4.9989 | 116.11 | 0.81354
429.418 | 6.9955 | 4.6 | 4.6033 | 116.0433 | 0.83537 | 386.863 | 6.9935 | 5 | 4.9989 | 116.11 | 0.81354
429.481 | 6.9955 | 4.6 | 4.6033 | 116.0433 | 0.83537 | 386.926 | 6.9935 | 5 | 4.9989 | 116.11 | 0.81354
429.544 | 6.9955 | 4.6 | 4.6033 | 116.0433 | 0.83537 | 387.004 | 6.9935 | 5 | 4.9989 | 116.11 | 0.81354
429.607 | 6.9955 | 4.6 | 4.6033 | 116.0433 | 0.83537 | 387.073 | 6.9989 | 5 | 4.9977 | 116.1033 | 0.81382
429.676 | 6.9955 | 4.6 | 4.6033 | 116.0433 | 0.83537 | 387.142 | 6.9989 | 5 | 4.9977 | 116.1033 | 0.81382
429.739 | 6.9948 | 4.6 | 4.6059 | 116.0633 | 0.83519 | 387.21 | 6.9989 | 5 | 4.9977 | 116.1033 | 0.81382
429.802 | 6.9948 | 4.6 | 4.6059 | 116.0633 | 0.83519 | 387.279 | 6.9989 | 5 | 4.9977 | 116.1033 | 0.81382
429.865 | 6.9948 | 4.6 | 4.6059 | 116.0633 | 0.83519 | 387.343 | 6.9995 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81384
429.929 | 6.9948 | 4.6 | 4.6059 | 116.0633 | 0.83519 | 387.407 | 6.9995 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81384
430.039 | 6.9948 | 4.6 | 4.6059 | 116.0633 | 0.83519 | 387.47 | 6.9995 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81384
430.107 | 6.9982 | 4.6 | 4.6097 | 116.0633 | 0.83511 | 387.533 | 6.9995 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81384
430.176 | 6.9982 | 4.6 | 4.6097 | 116.0633 | 0.83511 | 387.597 | 6.9995 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81384
430.272 | 6.9982 | 4.6 | 4.6097 | 116.0633 | 0.83511 | 387.66 | 6.9997 | 5 | 4.9971 | 116.0767 | 0.81388
430.336 | 7.0194 | 4.6 | 4.5994 | 116.0833 | 0.83643 | 387.723 | 6.9997 | 5 | 4.9971 | 116.0767 | 0.81388
430.399 | 7.0194 | 4.6 | 4.5994 | 116.0833 | 0.83643 | 387.786 | 6.9997 | 5 | 4.9971 | 116.0767 | 0.81388
430.462 | 7.0194 | 4.6 | 4.5994 | 116.0833 | 0.83643 | 387.849 | 6.9997 | 5 | 4.9971 | 116.0767 | 0.81388
430.525 | 7.0194 | 4.6 | 4.5994 | 116.0833 | 0.83643 | 387.913 | 6.9997 | 5 | 4.9971 | 116.0767 | 0.81388
430.588 | 7.0194 | 4.6 | 4.5994 | 116.0833 | 0.83643 | 387.992 | 6.9994 | 5 | 4.9975 | 116.0967 | 0.81384
430.651 | 7.0195 | 4.6 | 4.5972 | 116.0833 | 0.83656 | 388.061 | 6.9994 | 5 | 4.9975 | 116.0967 | 0.81384
430.714 | 7.0195 | 4.6 | 4.5972 | 116.0833 | 0.83656 | 388.13 | 6.9994 | 5 | 4.9975 | 116.0967 | 0.81384
430.778 | 7.0195 | 4.6 | 4.5972 | 116.0833 | 0.83656 | 388.198 | 6.9994 | 5 | 4.9975 | 116.0967 | 0.81384
430.841 | 7.0195 | 4.6 | 4.5972 | 116.0833 | 0.83656 | 388.285 | 6.9997 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81385
430.91 | 7.0195 | 4.6 | 4.5972 | 116.0833 | 0.83656 | 388.348 | 6.9997 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81385
430.973 | 7.0042 | 4.6 | 4.5987 | 116.0867 | 0.83593 | 388.412 | 6.9997 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81385
431.07 | 7.0042 | 4.6 | 4.5987 | 116.0867 | 0.83593 | 388.475 | 6.9997 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81385
431.139 | 7.0042 | 4.6 | 4.5987 | 116.0867 | 0.83593 | 388.539 | 6.9997 | 5 | 4.9977 | 116.08 | 0.81385
431.207 | 7.0042 | 4.6 | 4.5987 | 116.0867 | 0.83593 | 388.602 | 6.999 | 5 | 4.9985 | 116.0667 | 0.81378
431.295 | 6.9998 | 4.6 | 4.6003 | 116.0833 | 0.83568 | 388.666 | 6.999 | 5 | 4.9985 | 116.0667 | 0.81378
431.359 | 6.9998 | 4.6 | 4.6003 | 116.0833 | 0.83568 | 388.729 | 6.999 | 5 | 4.9985 | 116.0667 | 0.81378
431.422 | 6.9998 | 4.6 | 4.6003 | 116.0833 | 0.83568 | 388.793 | 6.999 | 5 | 4.9985 | 116.0667 | 0.81378
431.485 | 6.9998 | 4.6 | 4.6003 | 116.0833 | 0.83568 | 388.865 | 6.999 | 5 | 4.9985 | 116.0667 | 0.81378
431.548 | 6.9994 | 4.6 | 4.6019 | 116.0967 | 0.83558 | 388.928 | 7.0005 | 5 | 4.9988 | 116.0767 | 0.81381
431.612 | 6.9994 | 4.6 | 4.6019 | 116.0967 | 0.83558 | 389.003 | 7.0005 | 5 | 4.9988 | 116.0767 | 0.81381
431.675 | 6.9994 | 4.6 | 4.6019 | 116.0967 | 0.83558 | 389.072 | 7.0005 | 5 | 4.9988 | 116.0767 | 0.81381
431.738 | 6.9994 | 4.6 | 4.6019 | 116.0967 | 0.83558 | 389.14 | 7.0005 | 5 | 4.9988 | 116.0767 | 0.81381
431.801 | 6.9994 | 4.6 | 4.6019 | 116.0967 | 0.83558 | 389.208 | 7.0002 | 5 | 4.9988 | 116.05 | 0.8138
431.864 | 6.9976 | 4.6 | 4.6017 | 116.0833 | 0.83553 | 389.296 | 7.0002 | 5 | 4.9988 | 116.05 | 0.8138
431.927 | 6.9976 | 4.6 | 4.6017 | 116.0833 | 0.83553 | 389.359 | 7.0002 | 5 | 4.9988 | 116.05 | 0.8138
431.991 | 6.9976 | 4.6 | 4.6017 | 116.0833 | 0.83553 | 389.422 | 7.0002 | 5 | 4.9988 | 116.05 | 0.8138
432.061 | 6.9976 | 4.6 | 4.6017 | 116.0833 | 0.83553 | 389.486 | 7 | 5 | 4.9992 | 116.03 | 0.81378
432.138 | 6.9976 | 4.6 | 4.6017 | 116.0833 | 0.83553 | 389.549 | 7 | 5 | 4.9992 | 116.03 | 0.81378
432.205 | 6.9954 | 4.6 | 4.6018 | 116.0533 | 0.83544 | 389.612 | 7 | 5 | 4.9992 | 116.03 | 0.81378
432.295 | 6.9954 | 4.6 | 4.6018 | 116.0533 | 0.83544 | 389.676 | 7 | 5 | 4.9992 | 116.03 | 0.81378
432.358 | 6.9954 | 4.6 | 4.6018 | 116.0533 | 0.83544 | 389.739 | 7 | 5 | 4.9992 | 116.03 | 0.81378
432.421 | 6.9954 | 4.6 | 4.6018 | 116.0533 | 0.83544 | 389.808 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 116.0667 | 0.8131
432.484 | 6.9959 | 4.6 | 4.6021 | 116.0767 | 0.83544 | 389.871 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 116.0667 | 0.8131
432.547 | 6.9959 | 4.6 | 4.6021 | 116.0767 | 0.83544 | 389.934 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 116.0667 | 0.8131
432.611 | 6.9959 | 4.6 | 4.6021 | 116.0767 | 0.83544 | 390 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 116.0667 | 0.8131
432.674 | 6.9959 | 4.6 | 4.6021 | 116.0767 | 0.83544 | 390.074 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 116.0667 | 0.8131
432.737 | 6.9959 | 4.6 | 4.6021 | 116.0767 | 0.83544 | 390.143 | 6.9977 | 5 | 5.0057 | 116.02 | 0.81333
432.8 | 6.995 | 4.6 | 4.6022 | 116.1033 | 0.8354 | 390.211 | 6.9977 | 5 | 5.0057 | 116.02 | 0.81333
432.863 | 6.995 | 4.6 | 4.6022 | 116.1033 | 0.8354 | 390.294 | 6.9977 | 5 | 5.0057 | 116.02 | 0.81333
432.926 | 6.995 | 4.6 | 4.6022 | 116.1033 | 0.8354 | 390.357 | 6.9977 | 5 | 5.0057 | 116.02 | 0.81333
433.002 | 6.995 | 4.6 | 4.6022 | 116.1033 | 0.8354 | 390.421 | 7.0001 | 5 | 5.0045 | 116.0367 | 0.81349
433.095 | 6.995 | 4.6 | 4.6022 | 116.1033 | 0.8354 | 390.484 | 7.0001 | 5 | 5.0045 | 116.0367 | 0.81349
433.18 | 6.995 | 4.6 | 4.602 | 116.1133 | 0.83541 | 390.547 | 7.0001 | 5 | 5.0045 | 116.0367 | 0.81349
433.355 | 6.995 | 5 | 4.602 | 116.1133 | 0.83541 | 390.61 | 7.0001 | 5 | 5.0045 | 116.0367 | 0.81349
433.423 | 6.9953 | 5 | 4.6012 | 116.09 | 0.83547 | 390.673 | 7.0001 | 5 | 5.0045 | 116.0367 | 0.81349
433.491 | 6.9953 | 5 | 4.6012 | 116.09 | 0.83547 | 390.737 | 7.0007 | 5 | 4.9999 | 116.0167 | 0.81377
433.558 | 6.9953 | 5 | 4.6012 | 116.09 | 0.83547 | 390.8 | 7.0007 | 5 | 4.9999 | 116.0167 | 0.81377
433.621 | 6.9953 | 5 | 4.6012 | 116.09 | 0.83547 | 390.864 | 7.0007 | 5 | 4.9999 | 116.0167 | 0.81377
433.685 | 6.9953 | 5 | 4.6019 | 116.0933 | 0.83543 | 390.928 | 7.0007 | 5 | 4.9999 | 116.0167 | 0.81377
433.748 | 6.9953 | 5 | 4.6019 | 116.0933 | 0.83543 | 390.991 | 7.0007 | 5 | 4.9999 | 116.0167 | 0.81377
433.811 | 6.9953 | 5 | 4.6019 | 116.0933 | 0.83543 | 391.068 | 7.0007 | 5 | 4.9994 | 116.03 | 0.81379
433.875 | 6.9953 | 5 | 4.6019 | 116.0933 | 0.83543 | 391.137 | 7.0007 | 5 | 4.9994 | 116.03 | 0.81379
433.938 | 6.9953 | 5 | 4.6019 | 116.0933 | 0.83543 | 391.205 | 7.0007 | 5 | 4.9994 | 116.03 | 0.81379
434.002 | 6.9914 | 5 | 4.7006 | 116.0933 | 0.82987 | 391.282 | 7.0007 | 5 | 4.9994 | 116.03 | 0.81379
434.07 | 6.9914 | 5 | 4.7006 | 116.0933 | 0.82987 | 391.346 | 7.0003 | 5 | 4.9996 | 116.0433 | 0.81377
434.139 | 6.9914 | 5 | 4.7006 | 116.0933 | 0.82987 | 391.409 | 7.0003 | 5 | 4.9996 | 116.0433 | 0.81377
434.207 | 6.9914 | 5 | 4.7006 | 116.0933 | 0.82987 | 391.473 | 7.0003 | 5 | 4.9996 | 116.0433 | 0.81377
434.285 | 6.9914 | 5 | 4.7006 | 116.0933 | 0.82987 | 391.536 | 7.0003 | 5 | 4.9996 | 116.0433 | 0.81377
434.348 | 7 | 5 | 4.7444 | 116.0633 | 0.82778 | 391.599 | 7.0003 | 5 | 4.9996 | 116.0433 | 0.81377
434.411 | 7 | 5 | 4.7444 | 116.0633 | 0.82778 | 391.663 | 7.0005 | 5 | 4.9977 | 116.0333 | 0.81388
434.475 | 7 | 5 | 4.7444 | 116.0633 | 0.82778 | 391.726 | 7.0005 | 5 | 4.9977 | 116.0333 | 0.81388
434.538 | 7 | 5 | 4.7444 | 116.0633 | 0.82778 | 391.789 | 7.0005 | 5 | 4.9977 | 116.0333 | 0.81388
434.609 | 7.0046 | 5 | 4.7578 | 116.0867 | 0.82722 | 391.852 | 7.0005 | 5 | 4.9977 | 116.0333 | 0.81388
434.672 | 7.0046 | 5 | 4.7578 | 116.0867 | 0.82722 | 391.916 | 7.0005 | 5 | 4.9977 | 116.0333 | 0.81388
434.735 | 7.0046 | 5 | 4.7578 | 116.0867 | 0.82722 | 391.979 | 7.0014 | 5 | 4.9973 | 116.0233 | 0.81394
434.799 | 7.0046 | 5 | 4.7578 | 116.0867 | 0.82722 | 392.062 | 7.0014 | 5 | 4.9973 | 116.0233 | 0.81394
434.862 | 7.0046 | 5 | 4.7578 | 116.0867 | 0.82722 | 392.13 | 7.0014 | 5 | 4.9973 | 116.0233 | 0.81394
434.926 | 6.9898 | 5 | 4.7753 | 116.1067 | 0.8257 | 392.199 | 7.0014 | 5 | 4.9973 | 116.0233 | 0.81394
434.99 | 6.9898 | 5 | 4.7753 | 116.1067 | 0.8257 | 392.292 | 7.0058 | 5 | 4.9932 | 116.0333 | 0.81434
435.064 | 6.9898 | 5 | 4.7753 | 116.1067 | 0.8257 | 392.356 | 7.0058 | 5 | 4.9932 | 116.0333 | 0.81434
435.132 | 6.9898 | 5 | 4.7753 | 116.1067 | 0.8257 | 392.419 | 7.0058 | 5 | 4.9932 | 116.0333 | 0.81434
435.214 | 6.9898 | 5 | 4.7753 | 116.1067 | 0.8257 | 392.483 | 7.0058 | 5 | 4.9932 | 116.0333 | 0.81434
435.293 | 6.9901 | 5 | 4.8029 | 116.0833 | 0.8242 | 392.547 | 7.0005 | 5 | 4.9903 | 115.9933 | 0.81429
435.356 | 6.9901 | 5 | 4.8029 | 116.0833 | 0.8242 | 392.61 | 7.0005 | 5 | 4.9903 | 115.9933 | 0.81429
435.42 | 6.9901 | 5 | 4.8029 | 116.0833 | 0.8242 | 392.673 | 7.0005 | 5 | 4.9903 | 115.9933 | 0.81429
435.483 | 6.9901 | 5 | 4.8029 | 116.0833 | 0.8242 | 392.737 | 7.0005 | 5 | 4.9903 | 115.9933 | 0.81429
435.546 | 7.0085 | 5 | 4.8351 | 116.0633 | 0.82312 | 392.8 | 7.0005 | 5 | 4.9903 | 115.9933 | 0.81429
435.609 | 7.0085 | 5 | 4.8351 | 116.0633 | 0.82312 | 392.864 | 7.0009 | 5 | 4.997 | 115.9967 | 0.81393
435.673 | 7.0085 | 5 | 4.8351 | 116.0633 | 0.82312 | 392.939 | 7.0009 | 5 | 4.997 | 115.9967 | 0.81393
435.736 | 7.0085 | 5 | 4.8351 | 116.0633 | 0.82312 | 393.002 | 7.0009 | 5 | 4.997 | 115.9967 | 0.81393
435.799 | 7.0085 | 5 | 4.8351 | 116.0633 | 0.82312 | 393.073 | 7.0009 | 5 | 4.997 | 115.9967 | 0.81393
435.871 | 7.0081 | 5 | 4.8509 | 116.0267 | 0.82224 | 393.143 | 7.0009 | 5 | 4.997 | 115.9967 | 0.81393
435.934 | 7.0081 | 5 | 4.8509 | 116.0267 | 0.82224 | 393.211 | 6.9991 | 5 | 5.0205 | 115.9933 | 0.81257
435.998 | 7.0081 | 5 | 4.8509 | 116.0267 | 0.82224 | 393.298 | 6.9991 | 5 | 5.0205 | 115.9933 | 0.81257
436.065 | 7.0081 | 5 | 4.8509 | 116.0267 | 0.82224 | 393.373 | 6.9991 | 5 | 5.0205 | 115.9933 | 0.81257
436.138 | 6.9966 | 5 | 4.8737 | 116.0167 | 0.82055 | 393.545 | 6.9991 | 4.6 | 5.0205 | 115.9933 | 0.81257
436.206 | 6.9966 | 5 | 4.8737 | 116.0167 | 0.82055 | 393.608 | 6.9996 | 4.6 | 5.0195 | 115.9833 | 0.81264
436.294 | 6.9966 | 5 | 4.8737 | 116.0167 | 0.82055 | 393.671 | 6.9996 | 4.6 | 5.0195 | 115.9833 | 0.81264
436.357 | 6.9966 | 5 | 4.8737 | 116.0167 | 0.82055 | 393.734 | 6.9996 | 4.6 | 5.0195 | 115.9833 | 0.81264
436.433 | 6.9966 | 5 | 4.8737 | 116.0167 | 0.82055 | 393.797 | 7.0005 | 4.6 | 4.9819 | 116.01 | 0.81475
436.497 | 6.986 | 5 | 4.8759 | 116.03 | 0.82002 | 393.861 | 7.0005 | 4.6 | 4.9819 | 116.01 | 0.81475
436.56 | 6.986 | 5 | 4.8759 | 116.03 | 0.82002 | 393.924 | 7.0005 | 4.6 | 4.9819 | 116.01 | 0.81475
436.623 | 6.986 | 5 | 4.8759 | 116.03 | 0.82002 | 394.002 | 7.0005 | 4.6 | 4.9819 | 116.01 | 0.81475
436.686 | 6.986 | 5 | 4.8759 | 116.03 | 0.82002 | 394.088 | 7.0005 | 4.6 | 4.9819 | 116.01 | 0.81475
436.749 | 6.9989 | 5 | 4.9011 | 116.03 | 0.81913 | 394.16 | 7.0033 | 4.6 | 4.9268 | 115.9867 | 0.81789
436.812 | 6.9989 | 5 | 4.9011 | 116.03 | 0.81913 | 394.228 | 7.0033 | 4.6 | 4.9268 | 115.9867 | 0.81789
436.875 | 6.9989 | 5 | 4.9011 | 116.03 | 0.81913 | 394.298 | 7.0033 | 4.6 | 4.9268 | 115.9867 | 0.81789
436.939 | 6.9989 | 5 | 4.9011 | 116.03 | 0.81913 | 394.362 | 7.0033 | 4.6 | 4.9268 | 115.9867 | 0.81789
437.002 | 6.9989 | 5 | 4.9011 | 116.03 | 0.81913 | 394.425 | 7.002 | 4.6 | 4.8847 | 115.9733 | 0.82015
437.077 | 7.0036 | 5 | 4.904 | 116.0267 | 0.81915 | 394.488 | 7.002 | 4.6 | 4.8847 | 115.9733 | 0.82015
437.146 | 7.0036 | 5 | 4.904 | 116.0267 | 0.81915 | 394.552 | 7.002 | 4.6 | 4.8847 | 115.9733 | 0.82015
437.215 | 7.0036 | 5 | 4.904 | 116.0267 | 0.81915 | 394.615 | 7.002 | 4.6 | 4.8847 | 115.9733 | 0.82015
437.292 | 7.0036 | 5 | 4.904 | 116.0267 | 0.81915 | 394.678 | 7.002 | 4.6 | 4.8847 | 115.9733 | 0.82015
437.356 | 7.0027 | 5 | 4.9316 | 116.0667 | 0.8176 | 394.742 | 6.9865 | 4.6 | 4.8373 | 115.9767 | 0.82217
437.419 | 7.0027 | 5 | 4.9316 | 116.0667 | 0.8176 | 394.805 | 6.9865 | 4.6 | 4.8373 | 115.9767 | 0.82217
437.482 | 7.0027 | 5 | 4.9316 | 116.0667 | 0.8176 | 394.868 | 6.9865 | 4.6 | 4.8373 | 115.9767 | 0.82217
437.545 | 7.0027 | 5 | 4.9316 | 116.0667 | 0.8176 | 394.932 | 6.9865 | 4.6 | 4.8373 | 115.9767 | 0.82217
437.609 | 7.0027 | 5 | 4.9316 | 116.0667 | 0.8176 | 395.01 | 6.9865 | 4.6 | 4.8373 | 115.9767 | 0.82217
437.672 | 7.0035 | 5 | 4.9327 | 116.0733 | 0.81757 | 395.078 | 6.9908 | 4.6 | 4.8227 | 115.9833 | 0.82314
437.735 | 7.0035 | 5 | 4.9327 | 116.0733 | 0.81757 | 395.146 | 6.9908 | 4.6 | 4.8227 | 115.9833 | 0.82314
437.798 | 7.0035 | 5 | 4.9327 | 116.0733 | 0.81757 | 395.215 | 6.9908 | 4.6 | 4.8227 | 115.9833 | 0.82314
437.861 | 7.0035 | 5 | 4.9327 | 116.0733 | 0.81757 | 395.278 | 6.9908 | 4.6 | 4.8227 | 115.9833 | 0.82314
437.924 | 7.0035 | 5 | 4.9327 | 116.0733 | 0.81757 | 395.342 | 7.0122 | 4.6 | 4.7909 | 115.9667 | 0.82569
437.991 | 7.0055 | 5 | 4.9351 | 116.0533 | 0.81752 | 395.405 | 7.0122 | 4.6 | 4.7909 | 115.9667 | 0.82569
438.069 | 7.0055 | 5 | 4.9351 | 116.0533 | 0.81752 | 395.468 | 7.0122 | 4.6 | 4.7909 | 115.9667 | 0.82569
438.138 | 7.0055 | 5 | 4.9351 | 116.0533 | 0.81752 | 395.531 | 7.0122 | 4.6 | 4.7909 | 115.9667 | 0.82569
438.206 | 7.0055 | 5 | 4.9351 | 116.0533 | 0.81752 | 395.594 | 7.0122 | 4.6 | 4.7909 | 115.9667 | 0.82569
438.302 | 7.0055 | 5 | 4.9351 | 116.0533 | 0.81752 | 395.658 | 7.0126 | 4.6 | 4.7806 | 115.9567 | 0.82627
438.365 | 7.0051 | 5 | 4.9525 | 116.0733 | 0.81654 | 395.721 | 7.0126 | 4.6 | 4.7806 | 115.9567 | 0.82627
438.429 | 7.0051 | 5 | 4.9525 | 116.0733 | 0.81654 | 395.785 | 7.0126 | 4.6 | 4.7806 | 115.9567 | 0.82627
438.492 | 7.0051 | 5 | 4.9525 | 116.0733 | 0.81654 | 395.848 | 7.0126 | 4.6 | 4.7806 | 115.9567 | 0.82627
438.556 | 7.0051 | 5 | 4.9525 | 116.0733 | 0.81654 | 395.917 | 7.0126 | 4.6 | 4.7806 | 115.9567 | 0.82627
438.619 | 6.9811 | 5 | 4.9543 | 116.08 | 0.81551 | 395.98 | 7.0047 | 4.6 | 4.7392 | 115.97 | 0.82824
438.683 | 6.9811 | 5 | 4.9543 | 116.08 | 0.81551 | 396.061 | 7.0047 | 4.6 | 4.7392 | 115.97 | 0.82824
438.746 | 6.9811 | 5 | 4.9543 | 116.08 | 0.81551 | 396.13 | 7.0047 | 4.6 | 4.7392 | 115.97 | 0.82824
438.809 | 6.9811 | 5 | 4.9543 | 116.08 | 0.81551 | 396.197 | 7.0047 | 4.6 | 4.7392 | 115.97 | 0.82824
438.881 | 6.9811 | 5 | 4.9543 | 116.08 | 0.81551 | 396.279 | 6.9975 | 4.6 | 4.731 | 115.99 | 0.82843
438.944 | 6.9812 | 5 | 4.9545 | 116.0733 | 0.8155 | 396.343 | 6.9975 | 4.6 | 4.731 | 115.99 | 0.82843
439.008 | 6.9812 | 5 | 4.9545 | 116.0733 | 0.8155 | 396.406 | 6.9975 | 4.6 | 4.731 | 115.99 | 0.82843
439.076 | 6.9812 | 5 | 4.9545 | 116.0733 | 0.8155 | 396.47 | 6.9975 | 4.6 | 4.731 | 115.99 | 0.82843
439.145 | 6.9812 | 5 | 4.9545 | 116.0733 | 0.8155 | 396.535 | 6.9929 | 4.6 | 4.7194 | 115.98 | 0.82889
439.214 | 7.0058 | 5 | 4.9541 | 116.0567 | 0.81648 | 396.598 | 6.9929 | 4.6 | 4.7194 | 115.98 | 0.82889
439.293 | 7.0058 | 5 | 4.9541 | 116.0567 | 0.81648 | 396.661 | 6.9929 | 4.6 | 4.7194 | 115.98 | 0.82889
439.357 | 7.0058 | 5 | 4.9541 | 116.0567 | 0.81648 | 396.724 | 6.9929 | 4.6 | 4.7194 | 115.98 | 0.82889
439.42 | 7.0058 | 5 | 4.9541 | 116.0567 | 0.81648 | 396.788 | 6.9929 | 4.6 | 4.7194 | 115.98 | 0.82889
439.489 | 7.0051 | 5 | 4.9688 | 116.05 | 0.81565 | 396.851 | 6.9952 | 4.6 | 4.7044 | 116.01 | 0.8298
439.553 | 7.0051 | 5 | 4.9688 | 116.05 | 0.81565 | 396.914 | 6.9952 | 4.6 | 4.7044 | 116.01 | 0.8298
439.616 | 7.0051 | 5 | 4.9688 | 116.05 | 0.81565 | 396.978 | 6.9952 | 4.6 | 4.7044 | 116.01 | 0.8298
439.679 | 7.0051 | 5 | 4.9688 | 116.05 | 0.81565 | 397.064 | 6.9952 | 4.6 | 4.7044 | 116.01 | 0.8298
439.742 | 7.0051 | 5 | 4.9688 | 116.05 | 0.81565 | 397.133 | 6.9952 | 4.6 | 4.7044 | 116.01 | 0.8298
439.806 | 7.0053 | 5 | 4.9719 | 116.1 | 0.81549 | 397.201 | 7.0095 | 4.6 | 4.6939 | 116 | 0.83091
439.869 | 7.0053 | 5 | 4.9719 | 116.1 | 0.81549 | 397.301 | 7.0095 | 4.6 | 4.6939 | 116 | 0.83091
439.932 | 7.0053 | 5 | 4.9719 | 116.1 | 0.81549 | 397.364 | 7.0095 | 4.6 | 4.6939 | 116 | 0.83091
440.001 | 7.0053 | 5 | 4.9719 | 116.1 | 0.81549 | 397.427 | 7.0095 | 4.6 | 4.6939 | 116 | 0.83091
440.069 | 7.0053 | 5 | 4.9719 | 116.1 | 0.81549 | 397.49 | 7.0124 | 4.6 | 4.6829 | 115.9967 | 0.83162
440.137 | 7.005 | 5 | 4.9699 | 116.0767 | 0.81558 | 397.553 | 7.0124 | 4.6 | 4.6829 | 115.9967 | 0.83162
440.206 | 7.005 | 5 | 4.9699 | 116.0767 | 0.81558 | 397.616 | 7.0124 | 4.6 | 4.6829 | 115.9967 | 0.83162
440.292 | 7.005 | 5 | 4.9699 | 116.0767 | 0.81558 | 397.68 | 7.0124 | 4.6 | 4.6829 | 115.9967 | 0.83162
440.355 | 7.005 | 5 | 4.9699 | 116.0767 | 0.81558 | 397.743 | 7.0124 | 4.6 | 4.6829 | 115.9967 | 0.83162
440.419 | 7.0059 | 5 | 4.9702 | 116.1033 | 0.8156 | 397.807 | 6.9974 | 4.6 | 4.6752 | 116.0233 | 0.83149
440.482 | 7.0059 | 5 | 4.9702 | 116.1033 | 0.8156 | 397.87 | 6.9974 | 4.6 | 4.6752 | 116.0233 | 0.83149
440.545 | 7.0059 | 5 | 4.9702 | 116.1033 | 0.8156 | 397.934 | 6.9974 | 4.6 | 4.6752 | 116.0233 | 0.83149
440.608 | 7.0059 | 5 | 4.9702 | 116.1033 | 0.8156 | 397.999 | 6.9974 | 4.6 | 4.6752 | 116.0233 | 0.83149
440.672 | 7.0059 | 5 | 4.9702 | 116.1033 | 0.8156 | 398.082 | 6.9974 | 4.6 | 4.6752 | 116.0233 | 0.83149
440.735 | 7.0052 | 5 | 4.9701 | 116.1 | 0.81558 | 398.151 | 6.9956 | 4.6 | 4.6577 | 116.0267 | 0.83238
440.798 | 7.0052 | 5 | 4.9701 | 116.1 | 0.81558 | 398.218 | 6.9956 | 4.6 | 4.6577 | 116.0267 | 0.83238
440.861 | 7.0052 | 5 | 4.9701 | 116.1 | 0.81558 | 398.294 | 6.9956 | 4.6 | 4.6577 | 116.0267 | 0.83238
440.925 | 7.0052 | 5 | 4.9701 | 116.1 | 0.81558 | 398.357 | 6.9956 | 4.6 | 4.6577 | 116.0267 | 0.83238
440.998 | 7.0052 | 5 | 4.9701 | 116.1 | 0.81558 | 398.42 | 6.9946 | 4.6 | 4.6589 | 116.01 | 0.83228
441.077 | 7.0034 | 5 | 4.9711 | 116.0833 | 0.81546 | 398.483 | 6.9946 | 4.6 | 4.6589 | 116.01 | 0.83228
441.146 | 7.0034 | 5 | 4.9711 | 116.0833 | 0.81546 | 398.546 | 6.9946 | 4.6 | 4.6589 | 116.01 | 0.83228
441.213 | 7.0034 | 5 | 4.9711 | 116.0833 | 0.81546 | 398.609 | 6.9946 | 4.6 | 4.6589 | 116.01 | 0.83228
441.293 | 7.0034 | 5 | 4.9711 | 116.0833 | 0.81546 | 398.685 | 6.9946 | 4.6 | 4.6589 | 116.01 | 0.83228
441.357 | 6.9799 | 5 | 4.9917 | 116.0933 | 0.8134 | 398.748 | 7.0054 | 4.6 | 4.6561 | 116.0533 | 0.83283
441.42 | 6.9799 | 5 | 4.9917 | 116.0933 | 0.8134 | 398.812 | 7.0054 | 4.6 | 4.6561 | 116.0533 | 0.83283
441.483 | 6.9799 | 5 | 4.9917 | 116.0933 | 0.8134 | 398.876 | 7.0054 | 4.6 | 4.6561 | 116.0533 | 0.83283
441.546 | 6.9799 | 5 | 4.9917 | 116.0933 | 0.8134 | 398.939 | 7.0054 | 4.6 | 4.6561 | 116.0533 | 0.83283
441.61 | 6.9799 | 5 | 4.9917 | 116.0933 | 0.8134 | 399.008 | 7.0041 | 4.6 | 4.6548 | 116.07 | 0.83285
441.673 | 6.9802 | 5 | 4.9941 | 116.0733 | 0.81328 | 399.075 | 7.0041 | 4.6 | 4.6548 | 116.07 | 0.83285
441.736 | 6.9802 | 5 | 4.9941 | 116.0733 | 0.81328 | 399.143 | 7.0041 | 4.6 | 4.6548 | 116.07 | 0.83285
441.799 | 6.9802 | 5 | 4.9941 | 116.0733 | 0.81328 | 399.211 | 7.0041 | 4.6 | 4.6548 | 116.07 | 0.83285
441.862 | 6.9802 | 5 | 4.9941 | 116.0733 | 0.81328 | 399.284 | 7.0041 | 4.6 | 4.6548 | 116.07 | 0.83285
441.925 | 6.9802 | 5 | 4.9941 | 116.0733 | 0.81328 | 399.347 | 6.9934 | 4.6 | 4.6403 | 116.0833 | 0.83326
441.994 | 7.0036 | 5 | 4.9919 | 116.0833 | 0.81432 | 399.41 | 6.9934 | 4.6 | 4.6403 | 116.0833 | 0.83326
442.072 | 7.0036 | 5 | 4.9919 | 116.0833 | 0.81432 | 399.473 | 6.9934 | 4.6 | 4.6403 | 116.0833 | 0.83326
442.141 | 7.0036 | 5 | 4.9919 | 116.0833 | 0.81432 | 399.537 | 6.9934 | 4.6 | 4.6403 | 116.0833 | 0.83326
442.209 | 7.0036 | 5 | 4.9919 | 116.0833 | 0.81432 | 399.6 | 6.9946 | 4.6 | 4.6291 | 116.0833 | 0.83391
442.304 | 7.0038 | 5 | 4.9907 | 116.0767 | 0.81439 | 399.663 | 6.9946 | 4.6 | 4.6291 | 116.0833 | 0.83391
442.371 | 7.0038 | 5 | 4.9907 | 116.0767 | 0.81439 | 399.726 | 6.9946 | 4.6 | 4.6291 | 116.0833 | 0.83391
442.434 | 7.0038 | 5 | 4.9907 | 116.0767 | 0.81439 | 399.789 | 6.9946 | 4.6 | 4.6291 | 116.0833 | 0.83391
442.497 | 7.0038 | 5 | 4.9907 | 116.0767 | 0.81439 | 399.852 | 6.9946 | 4.6 | 4.6291 | 116.0833 | 0.83391
442.561 | 7.0039 | 5 | 4.9916 | 116.1033 | 0.81435 | 399.916 | 6.9949 | 4.6 | 4.6289 | 116.1033 | 0.83393
442.624 | 7.0039 | 5 | 4.9916 | 116.1033 | 0.81435 | 399.979 | 6.9949 | 4.6 | 4.6289 | 116.1033 | 0.83393
442.687 | 7.0039 | 5 | 4.9916 | 116.1033 | 0.81435 | 400.063 | 6.9949 | 4.6 | 4.6289 | 116.1033 | 0.83393
442.75 | 7.0039 | 5 | 4.9916 | 116.1033 | 0.81435 | 400.132 | 6.9949 | 4.6 | 4.6289 | 116.1033 | 0.83393
442.813 | 7.0039 | 5 | 4.9916 | 116.1033 | 0.81435 | 400.202 | 6.9949 | 4.6 | 4.6289 | 116.1033 | 0.83393
442.877 | 7.0036 | 5 | 4.991 | 116.0967 | 0.81437 | 400.297 | 7.0186 | 4.6 | 4.6265 | 116.1033 | 0.83492
442.94 | 7.0036 | 5 | 4.991 | 116.0967 | 0.81437 | 400.36 | 7.0186 | 4.6 | 4.6265 | 116.1033 | 0.83492
443.003 | 7.0036 | 5 | 4.991 | 116.0967 | 0.81437 | 400.423 | 7.0186 | 4.6 | 4.6265 | 116.1033 | 0.83492
443.074 | 7.0036 | 5 | 4.991 | 116.0967 | 0.81437 | 400.486 | 7.0186 | 4.6 | 4.6265 | 116.1033 | 0.83492
443.143 | 7.0036 | 5 | 4.991 | 116.0967 | 0.81437 | 400.549 | 7.0062 | 4.6 | 4.6195 | 116.0733 | 0.83486
443.211 | 7.0037 | 5 | 4.9909 | 116.1067 | 0.81438 | 400.612 | 7.0062 | 4.6 | 4.6195 | 116.0733 | 0.83486
443.295 | 7.0037 | 5 | 4.9909 | 116.1067 | 0.81438 | 400.676 | 7.0062 | 4.6 | 4.6195 | 116.0733 | 0.83486
443.358 | 7.0037 | 5 | 4.9909 | 116.1067 | 0.81438 | 400.739 | 7.0062 | 4.6 | 4.6195 | 116.0733 | 0.83486
443.421 | 7.0037 | 5 | 4.9909 | 116.1067 | 0.81438 | 400.802 | 7.0062 | 4.6 | 4.6195 | 116.0733 | 0.83486
443.495 | 7.0037 | 5 | 4.9909 | 116.1067 | 0.81438 | 400.865 | 6.9954 | 4.6 | 4.6086 | 116.0967 | 0.83507
443.558 | 7.0034 | 5 | 4.9912 | 116.0967 | 0.81435 | 400.929 | 6.9954 | 4.6 | 4.6086 | 116.0967 | 0.83507
443.621 | 7.0034 | 5 | 4.9912 | 116.0967 | 0.81435 | 400.997 | 6.9954 | 4.6 | 4.6086 | 116.0967 | 0.83507
443.684 | 7.0034 | 5 | 4.9912 | 116.0967 | 0.81435 | 401.066 | 6.9954 | 4.6 | 4.6086 | 116.0967 | 0.83507
443.747 | 7.0034 | 5 | 4.9912 | 116.0967 | 0.81435 | 401.147 | 6.9954 | 4.6 | 4.6086 | 116.0967 | 0.83507
443.811 | 7.0037 | 5 | 4.9923 | 116.08 | 0.8143 | 401.216 | 6.9958 | 4.6 | 4.606 | 116.0667 | 0.83523
443.874 | 7.0037 | 5 | 4.9923 | 116.08 | 0.8143 | 401.292 | 6.9958 | 4.6 | 4.606 | 116.0667 | 0.83523
443.937 | 7.0037 | 5 | 4.9923 | 116.08 | 0.8143 | 401.355 | 6.9958 | 4.6 | 4.606 | 116.0667 | 0.83523
444 | 7.0037 | 5 | 4.9923 | 116.08 | 0.8143 | 401.418 | 6.9958 | 4.6 | 4.606 | 116.0667 | 0.83523
444.071 | 7.0037 | 5 | 4.9923 | 116.08 | 0.8143 | 401.481 | 6.9956 | 4.6 | 4.6058 | 116.0567 | 0.83523
444.14 | 7.004 | 5 | 4.9918 | 116.0433 | 0.81434 | 401.545 | 6.9956 | 4.6 | 4.6058 | 116.0567 | 0.83523
444.209 | 7.004 | 5 | 4.9918 | 116.0433 | 0.81434 | 401.608 | 6.9956 | 4.6 | 4.6058 | 116.0567 | 0.83523
444.301 | 7.004 | 5 | 4.9918 | 116.0433 | 0.81434 | 401.671 | 6.9956 | 4.6 | 4.6058 | 116.0567 | 0.83523
444.365 | 7.004 | 5 | 4.9918 | 116.0433 | 0.81434 | 401.734 | 6.9956 | 4.6 | 4.6058 | 116.0567 | 0.83523
444.428 | 7.0045 | 5 | 4.9917 | 116.0567 | 0.81437 | 401.797 | 6.9961 | 4.6 | 4.6074 | 116.09 | 0.83516
444.491 | 7.0045 | 5 | 4.9917 | 116.0567 | 0.81437 | 401.86 | 6.9961 | 4.6 | 4.6074 | 116.09 | 0.83516
444.554 | 7.0045 | 5 | 4.9917 | 116.0567 | 0.81437 | 401.923 | 6.9961 | 4.6 | 4.6074 | 116.09 | 0.83516
[6 empty] | 402.001 | 6.9961 | 4.6 | 4.6074 | 116.09 | 0.83516
[6 empty] | 402.08 | 6.9961 | 4.6 | 4.6074 | 116.09 | 0.83516
[6 empty] | 402.147 | 6.9951 | 4.6 | 4.6065 | 116.11 | 0.83517
[6 empty] | 402.215 | 6.9951 | 4.6 | 4.6065 | 116.11 | 0.83517
[6 empty] | 402.294 | 6.9951 | 4.6 | 4.6065 | 116.11 | 0.83517
[6 empty] | 402.369 | 6.9951 | 4.6 | 4.6065 | 116.11 | 0.83517
[6 empty] | 402.432 | 7.0161 | 4.6 | 4.6036 | 116.1067 | 0.83609
[6 empty] | 402.496 | 7.0161 | 4.6 | 4.6036 | 116.1067 | 0.83609
[6 empty] | 402.559 | 7.0161 | 4.6 | 4.6036 | 116.1067 | 0.83609
[6 empty] | 402.622 | 7.0161 | 4.6 | 4.6036 | 116.1067 | 0.83609
[6 empty] | 402.685 | 6.9996 | 4.6 | 4.6104 | 116.1133 | 0.83512
[6 empty] | 402.749 | 6.9996 | 4.6 | 4.6104 | 116.1133 | 0.83512
[6 empty] | 402.813 | 6.9996 | 4.6 | 4.6104 | 116.1133 | 0.83512
[6 empty] | 402.876 | 6.9996 | 4.6 | 4.6104 | 116.1133 | 0.83512
[6 empty] | 402.939 | 6.9996 | 4.6 | 4.6104 | 116.1133 | 0.83512
[6 empty] | 403.003 | 6.9953 | 4.6 | 4.6125 | 116.1033 | 0.83485
[6 empty] | 403.075 | 6.9953 | 4.6 | 4.6125 | 116.1033 | 0.83485
[6 empty] | 403.144 | 6.9953 | 4.6 | 4.6125 | 116.1033 | 0.83485
[6 empty] | 403.212 | 6.9953 | 4.6 | 4.6125 | 116.1033 | 0.83485
[6 empty] | 403.296 | 6.9953 | 4.6 | 4.6125 | 116.1033 | 0.83485
[6 empty] | 403.359 | 6.9959 | 4.6 | 4.6065 | 116.0767 | 0.8352
[6 empty] | 403.422 | 6.9959 | 4.6 | 4.6065 | 116.0767 | 0.8352
[6 empty] | 403.486 | 6.9959 | 4.6 | 4.6065 | 116.0767 | 0.8352
[6 empty] | 403.549 | 6.9959 | 4.6 | 4.6065 | 116.0767 | 0.8352
[6 empty] | 403.612 | 6.9956 | 4.6 | 4.607 | 116.0833 | 0.83516
[6 empty] | 403.675 | 6.9956 | 4.6 | 4.607 | 116.0833 | 0.83516
[6 empty] | 403.739 | 6.9956 | 4.6 | 4.607 | 116.0833 | 0.83516
[6 empty] | 403.803 | 6.9956 | 4.6 | 4.607 | 116.0833 | 0.83516
[6 empty] | 403.866 | 6.9956 | 4.6 | 4.607 | 116.0833 | 0.83516
[6 empty] | 403.93 | 6.9956 | 4.6 | 4.6066 | 116.08 | 0.83519
[6 empty] | 404.005 | 6.9956 | 4.6 | 4.6066 | 116.08 | 0.83519
[6 empty] | 404.09 | 6.9956 | 4.6 | 4.6066 | 116.08 | 0.83519
[6 empty] | 404.158 | 6.9956 | 4.6 | 4.6066 | 116.08 | 0.83519
[6 empty] | 404.227 | 7.0136 | 4.6 | 4.6046 | 116.0733 | 0.83594
[6 empty] | 404.292 | 7.0136 | 4.6 | 4.6046 | 116.0733 | 0.83594
[6 empty] | 404.355 | 7.0136 | 4.6 | 4.6046 | 116.0733 | 0.83594
[6 empty] | 404.418 | 7.0136 | 4.6 | 4.6046 | 116.0733 | 0.83594
[6 empty] | 404.482 | 7.0136 | 4.6 | 4.6046 | 116.0733 | 0.83594
[6 empty] | 404.545 | 7.0103 | 4.6 | 4.6046 | 116.1233 | 0.83582
[6 empty] | 404.608 | 7.0103 | 4.6 | 4.6046 | 116.1233 | 0.83582
[6 empty] | 404.671 | 7.0103 | 4.6 | 4.6046 | 116.1233 | 0.83582
[6 empty] | 404.734 | 7.0103 | 4.6 | 4.6046 | 116.1233 | 0.83582

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 8.696%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 8%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
307.628 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668 | 271.896 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.17 | 0.81305
307.697 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668 | 271.964 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.17 | 0.81305
307.781 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668 | 272.046 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.17 | 0.81305
307.86 | 6.9969 | 4.6 | 4.5961 | 115.2267 | 0.83581 | 272.109 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.17 | 0.81305
307.923 | 6.9969 | 4.6 | 4.5961 | 115.2267 | 0.83581 | 272.182 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.17 | 0.81305
307.987 | 6.9969 | 4.6 | 4.5961 | 115.2267 | 0.83581 | 272.246 | 6.996 | 5 | 4.9973 | 115.1633 | 0.81373
308.05 | 6.9969 | 4.6 | 4.5961 | 115.2267 | 0.83581 | 272.309 | 6.996 | 5 | 4.9973 | 115.1633 | 0.81373
308.113 | 6.9905 | 4.6 | 4.6052 | 115.1467 | 0.83508 | 272.372 | 6.996 | 5 | 4.9973 | 115.1633 | 0.81373
308.176 | 6.9905 | 4.6 | 4.6052 | 115.1467 | 0.83508 | 272.435 | 6.996 | 5 | 4.9973 | 115.1633 | 0.81373
308.239 | 6.9905 | 4.6 | 4.6052 | 115.1467 | 0.83508 | 272.5 | 6.9967 | 5 | 4.987 | 115.1633 | 0.81432
308.302 | 6.9905 | 4.6 | 4.6052 | 115.1467 | 0.83508 | 272.575 | 6.9967 | 5 | 4.987 | 115.1633 | 0.81432
308.366 | 6.9905 | 4.6 | 4.6052 | 115.1467 | 0.83508 | 272.643 | 6.9967 | 5 | 4.987 | 115.1633 | 0.81432
308.429 | 6.991 | 4.6 | 4.6087 | 115.1033 | 0.8349 | 272.712 | 6.9967 | 5 | 4.987 | 115.1633 | 0.81432
308.492 | 6.991 | 4.6 | 4.6087 | 115.1033 | 0.8349 | 272.789 | 6.9967 | 5 | 4.987 | 115.1633 | 0.81432
308.555 | 6.991 | 4.6 | 4.6087 | 115.1033 | 0.8349 | 272.866 | 6.9963 | 5 | 5.0068 | 115.1633 | 0.81321
308.63 | 6.991 | 4.6 | 4.6087 | 115.1033 | 0.8349 | 272.929 | 6.9963 | 5 | 5.0068 | 115.1633 | 0.81321
308.712 | 6.991 | 4.6 | 4.6087 | 115.1033 | 0.8349 | 272.993 | 6.9963 | 5 | 5.0068 | 115.1633 | 0.81321
308.78 | 6.9914 | 4.6 | 4.6094 | 115.1033 | 0.83488 | 273.056 | 6.9963 | 5 | 5.0068 | 115.1633 | 0.81321
308.863 | 6.9914 | 4.6 | 4.6094 | 115.1033 | 0.83488 | 273.12 | 6.996 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.8133
308.926 | 6.9914 | 4.6 | 4.6094 | 115.1033 | 0.83488 | 273.183 | 6.996 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.8133
308.989 | 6.9914 | 4.6 | 4.6094 | 115.1033 | 0.83488 | 273.246 | 6.996 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.8133
309.053 | 7.0036 | 4.6 | 4.6055 | 115.15 | 0.83553 | 273.309 | 6.996 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.8133
309.116 | 7.0036 | 4.6 | 4.6055 | 115.15 | 0.83553 | 273.372 | 6.996 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.8133
309.179 | 7.0036 | 4.6 | 4.6055 | 115.15 | 0.83553 | 273.435 | 6.9963 | 5 | 5.0041 | 115.17 | 0.81336
309.242 | 7.0036 | 4.6 | 4.6055 | 115.15 | 0.83553 | 273.498 | 6.9963 | 5 | 5.0041 | 115.17 | 0.81336
309.318 | 7.0036 | 4.6 | 4.6055 | 115.15 | 0.83553 | 273.574 | 6.9963 | 5 | 5.0041 | 115.17 | 0.81336
309.381 | 7.0043 | 4.6 | 4.6028 | 115.1567 | 0.83571 | 273.643 | 6.9963 | 5 | 5.0041 | 115.17 | 0.81336
309.444 | 7.0043 | 4.6 | 4.6028 | 115.1567 | 0.83571 | 273.719 | 6.9963 | 5 | 5.0041 | 115.17 | 0.81336
309.508 | 7.0043 | 4.6 | 4.6028 | 115.1567 | 0.83571 | 273.786 | 6.9964 | 5 | 5.0041 | 115.1667 | 0.81336
309.571 | 7.0043 | 4.6 | 4.6028 | 115.1567 | 0.83571 | 273.862 | 6.9964 | 5 | 5.0041 | 115.1667 | 0.81336
309.65 | 6.9893 | 4.6 | 4.6076 | 115.21 | 0.8349 | 273.925 | 6.9964 | 5 | 5.0041 | 115.1667 | 0.81336
309.719 | 6.9893 | 4.6 | 4.6076 | 115.21 | 0.8349 | 273.988 | 6.9964 | 5 | 5.0041 | 115.1667 | 0.81336
309.787 | 6.9893 | 4.6 | 4.6076 | 115.21 | 0.8349 | 274.051 | 7.0205 | 5 | 4.9941 | 115.1667 | 0.81486
309.865 | 6.9893 | 4.6 | 4.6076 | 115.21 | 0.8349 | 274.115 | 7.0205 | 5 | 4.9941 | 115.1667 | 0.81486
309.928 | 6.9913 | 4.6 | 4.6064 | 115.2367 | 0.83504 | 274.178 | 7.0205 | 5 | 4.9941 | 115.1667 | 0.81486
309.992 | 6.9913 | 4.6 | 4.6064 | 115.2367 | 0.83504 | 274.241 | 7.0205 | 5 | 4.9941 | 115.1667 | 0.81486
310.055 | 6.9913 | 4.6 | 4.6064 | 115.2367 | 0.83504 | 274.304 | 7.0205 | 5 | 4.9941 | 115.1667 | 0.81486
310.118 | 6.9913 | 4.6 | 4.6064 | 115.2367 | 0.83504 | 274.367 | 7.0211 | 5 | 4.9799 | 115.15 | 0.81566
310.181 | 6.9913 | 4.6 | 4.6064 | 115.2367 | 0.83504 | 274.43 | 7.0211 | 5 | 4.9799 | 115.15 | 0.81566
310.244 | 7.0125 | 4.6 | 4.5839 | 115.22 | 0.83703 | 274.493 | 7.0211 | 5 | 4.9799 | 115.15 | 0.81566
310.308 | 7.0125 | 4.6 | 4.5839 | 115.22 | 0.83703 | 274.572 | 7.0211 | 5 | 4.9799 | 115.15 | 0.81566
310.371 | 7.0125 | 4.6 | 4.5839 | 115.22 | 0.83703 | 274.646 | 6.9968 | 5 | 5.005 | 115.1567 | 0.81333
310.434 | 7.0125 | 4.6 | 4.5839 | 115.22 | 0.83703 | 274.714 | 6.9968 | 5 | 5.005 | 115.1567 | 0.81333
310.498 | 7.0125 | 4.6 | 4.5839 | 115.22 | 0.83703 | 274.783 | 6.9968 | 5 | 5.005 | 115.1567 | 0.81333
310.567 | 7.0157 | 4.6 | 4.5838 | 115.21 | 0.83715 | 274.859 | 6.9968 | 5 | 5.005 | 115.1567 | 0.81333
310.635 | 7.0157 | 4.6 | 4.5838 | 115.21 | 0.83715 | 274.923 | 6.9968 | 5 | 5.005 | 115.1567 | 0.81333
310.703 | 7.0157 | 4.6 | 4.5838 | 115.21 | 0.83715 | 274.986 | 6.9963 | 5 | 5.0063 | 115.1233 | 0.81324
310.77 | 7.0157 | 4.6 | 4.5838 | 115.21 | 0.83715 | 275.049 | 6.9963 | 5 | 5.0063 | 115.1233 | 0.81324
310.854 | 7.0157 | 4.6 | 4.5838 | 115.21 | 0.83715 | 275.112 | 6.9963 | 5 | 5.0063 | 115.1233 | 0.81324
310.917 | 6.9992 | 4.6 | 4.6034 | 115.15 | 0.83549 | 275.176 | 6.9963 | 5 | 5.0063 | 115.1233 | 0.81324
310.98 | 6.9992 | 4.6 | 4.6034 | 115.15 | 0.83549 | 275.251 | 6.9963 | 5 | 5.0063 | 115.1233 | 0.81324
311.043 | 6.9992 | 4.6 | 4.6034 | 115.15 | 0.83549 | 275.314 | 6.997 | 5 | 5.0044 | 115.1067 | 0.81337
311.106 | 6.9992 | 4.6 | 4.6034 | 115.15 | 0.83549 | 275.378 | 6.997 | 5 | 5.0044 | 115.1067 | 0.81337
311.17 | 6.9929 | 4.6 | 4.6101 | 115.0933 | 0.8349 | 275.441 | 6.997 | 5 | 5.0044 | 115.1067 | 0.81337
311.233 | 6.9929 | 4.6 | 4.6101 | 115.0933 | 0.8349 | 275.504 | 6.997 | 5 | 5.0044 | 115.1067 | 0.81337
311.297 | 6.9929 | 4.6 | 4.6101 | 115.0933 | 0.8349 | 275.575 | 6.9976 | 5 | 5.0003 | 115.11 | 0.81362
311.36 | 6.9929 | 4.6 | 4.6101 | 115.0933 | 0.8349 | 275.645 | 6.9976 | 5 | 5.0003 | 115.11 | 0.81362
311.423 | 6.9929 | 4.6 | 4.6101 | 115.0933 | 0.8349 | 275.713 | 6.9976 | 5 | 5.0003 | 115.11 | 0.81362
311.487 | 6.9928 | 4.6 | 4.6066 | 115.07 | 0.83508 | 275.781 | 6.9976 | 5 | 5.0003 | 115.11 | 0.81362
311.564 | 6.9928 | 4.6 | 4.6066 | 115.07 | 0.83508 | 275.844 | 6.9976 | 5 | 5.0003 | 115.11 | 0.81362
311.634 | 6.9928 | 4.6 | 4.6066 | 115.07 | 0.83508 | 275.908 | 6.997 | 5 | 4.9999 | 115.1233 | 0.81362
311.702 | 6.9928 | 4.6 | 4.6066 | 115.07 | 0.83508 | 275.972 | 6.997 | 5 | 4.9999 | 115.1233 | 0.81362
311.778 | 6.994 | 4.6 | 4.591 | 115.09 | 0.83598 | 276.035 | 6.997 | 5 | 4.9999 | 115.1233 | 0.81362
311.861 | 6.994 | 4.6 | 4.591 | 115.09 | 0.83598 | 276.098 | 6.997 | 5 | 4.9999 | 115.1233 | 0.81362
311.924 | 6.994 | 4.6 | 4.591 | 115.09 | 0.83598 | 276.166 | 6.997 | 5 | 4.9999 | 115.1233 | 0.81362
311.987 | 6.994 | 4.6 | 4.591 | 115.09 | 0.83598 | 276.229 | 6.9975 | 5 | 4.9988 | 115.1533 | 0.8137
312.05 | 6.994 | 4.6 | 4.591 | 115.09 | 0.83598 | 276.293 | 6.9975 | 5 | 4.9988 | 115.1533 | 0.8137
312.114 | 7.0045 | 4.6 | 4.5848 | 115.16 | 0.8367 | 276.356 | 6.9975 | 5 | 4.9988 | 115.1533 | 0.8137
312.177 | 7.0045 | 4.6 | 4.5848 | 115.16 | 0.8367 | 276.419 | 6.9975 | 5 | 4.9988 | 115.1533 | 0.8137
312.24 | 7.0045 | 4.6 | 4.5848 | 115.16 | 0.8367 | 276.485 | 6.9972 | 5 | 5.0011 | 115.1767 | 0.81356
312.303 | 7.0045 | 4.6 | 4.5848 | 115.16 | 0.8367 | 276.548 | 6.9972 | 5 | 5.0011 | 115.1767 | 0.81356
312.379 | 7.0045 | 4.6 | 4.5848 | 115.16 | 0.8367 | 276.63 | 6.9972 | 5 | 5.0011 | 115.1767 | 0.81356
312.442 | 7.0017 | 4.6 | 4.6026 | 115.19 | 0.83563 | 276.699 | 6.9972 | 5 | 5.0011 | 115.1767 | 0.81356
312.506 | 7.0017 | 4.6 | 4.6026 | 115.19 | 0.83563 | 276.766 | 6.9972 | 5 | 5.0011 | 115.1767 | 0.81356
312.569 | 7.0017 | 4.6 | 4.6026 | 115.19 | 0.83563 | 276.846 | 6.9962 | 5 | 5.0033 | 115.1633 | 0.8134
312.637 | 7.0017 | 4.6 | 4.6026 | 115.19 | 0.83563 | 276.91 | 6.9962 | 5 | 5.0033 | 115.1633 | 0.8134
312.705 | 7 | 4.6 | 4.6022 | 115.1933 | 0.83558 | 276.974 | 6.9962 | 5 | 5.0033 | 115.1633 | 0.8134
312.774 | 7 | 4.6 | 4.6022 | 115.1933 | 0.83558 | 277.037 | 6.9962 | 5 | 5.0033 | 115.1633 | 0.8134
312.86 | 7 | 4.6 | 4.6022 | 115.1933 | 0.83558 | 277.101 | 6.9963 | 5 | 5.0049 | 115.1233 | 0.81332
312.924 | 7 | 4.6 | 4.6022 | 115.1933 | 0.83558 | 277.164 | 6.9963 | 5 | 5.0049 | 115.1233 | 0.81332
312.991 | 7.0046 | 4.6 | 4.6043 | 115.2033 | 0.83564 | 277.227 | 6.9963 | 5 | 5.0049 | 115.1233 | 0.81332
313.055 | 7.0046 | 4.6 | 4.6043 | 115.2033 | 0.83564 | 277.29 | 6.9963 | 5 | 5.0049 | 115.1233 | 0.81332
313.118 | 7.0046 | 4.6 | 4.6043 | 115.2033 | 0.83564 | 277.353 | 6.9963 | 5 | 5.0049 | 115.1233 | 0.81332
313.181 | 7.0046 | 4.6 | 4.6043 | 115.2033 | 0.83564 | 277.416 | 6.9969 | 5 | 5.0037 | 115.1367 | 0.81341
313.244 | 7.0046 | 4.6 | 4.6043 | 115.2033 | 0.83564 | 277.479 | 6.9969 | 5 | 5.0037 | 115.1367 | 0.81341
313.307 | 7.0112 | 4.6 | 4.6036 | 115.17 | 0.83591 | 277.543 | 6.9969 | 5 | 5.0037 | 115.1367 | 0.81341
313.371 | 7.0112 | 4.6 | 4.6036 | 115.17 | 0.83591 | 277.627 | 6.9969 | 5 | 5.0037 | 115.1367 | 0.81341
313.434 | 7.0112 | 4.6 | 4.6036 | 115.17 | 0.83591 | 277.698 | 6.9969 | 5 | 5.0037 | 115.1367 | 0.81341
313.497 | 7.0112 | 4.6 | 4.6036 | 115.17 | 0.83591 | 277.766 | 6.9967 | 5 | 5.0047 | 115.14 | 0.81334
313.567 | 7.0112 | 4.6 | 4.6036 | 115.17 | 0.83591 | 277.855 | 6.9967 | 5 | 5.0047 | 115.14 | 0.81334
313.645 | 6.9898 | 4.6 | 4.6105 | 115.0867 | 0.83476 | 277.918 | 6.9967 | 5 | 5.0047 | 115.14 | 0.81334
313.714 | 6.9898 | 4.6 | 4.6105 | 115.0867 | 0.83476 | 277.982 | 6.9967 | 5 | 5.0047 | 115.14 | 0.81334
313.783 | 6.9898 | 4.6 | 4.6105 | 115.0867 | 0.83476 | 278.045 | 6.9982 | 5 | 4.9864 | 115.1067 | 0.81441
313.863 | 6.9898 | 4.6 | 4.6105 | 115.0867 | 0.83476 | 278.108 | 6.9982 | 5 | 4.9864 | 115.1067 | 0.81441
313.927 | 6.9903 | 4.6 | 4.6123 | 115.1033 | 0.83468 | 278.171 | 6.9982 | 5 | 4.9864 | 115.1067 | 0.81441
313.99 | 6.9903 | 4.6 | 4.6123 | 115.1033 | 0.83468 | 278.235 | 6.9982 | 5 | 4.9864 | 115.1067 | 0.81441
314.053 | 6.9903 | 4.6 | 4.6123 | 115.1033 | 0.83468 | 278.298 | 6.9982 | 5 | 4.9864 | 115.1067 | 0.81441
314.116 | 6.9903 | 4.6 | 4.6123 | 115.1033 | 0.83468 | 278.361 | 6.9981 | 5 | 4.9833 | 115.1067 | 0.81458
314.179 | 6.9903 | 4.6 | 4.6123 | 115.1033 | 0.83468 | 278.424 | 6.9981 | 5 | 4.9833 | 115.1067 | 0.81458
314.242 | 7.0119 | 4.6 | 4.5889 | 115.0933 | 0.83674 | 278.488 | 6.9981 | 5 | 4.9833 | 115.1067 | 0.81458
314.305 | 7.0119 | 4.6 | 4.5889 | 115.0933 | 0.83674 | 278.551 | 6.9981 | 5 | 4.9833 | 115.1067 | 0.81458
314.368 | 7.0119 | 4.6 | 4.5889 | 115.0933 | 0.83674 | 278.641 | 6.9981 | 5 | 4.9833 | 115.1067 | 0.81458
314.431 | 7.0119 | 4.6 | 4.5889 | 115.0933 | 0.83674 | 278.71 | 7.0042 | 5 | 5.0018 | 115.1533 | 0.8138
314.494 | 7.0119 | 4.6 | 4.5889 | 115.0933 | 0.83674 | 278.78 | 7.0042 | 5 | 5.0018 | 115.1533 | 0.8138
314.566 | 7.0129 | 4.6 | 4.5885 | 115.09 | 0.8368 | 278.869 | 7.0042 | 5 | 5.0018 | 115.1533 | 0.8138
314.634 | 7.0129 | 4.6 | 4.5885 | 115.09 | 0.8368 | 278.935 | 7.0153 | 5 | 5.002 | 115.17 | 0.81422
314.703 | 7.0129 | 4.6 | 4.5885 | 115.09 | 0.8368 | 278.998 | 7.0153 | 5 | 5.002 | 115.17 | 0.81422
314.771 | 7.0129 | 4.6 | 4.5885 | 115.09 | 0.8368 | 279.062 | 7.0153 | 5 | 5.002 | 115.17 | 0.81422
314.858 | 7.0129 | 4.6 | 4.5885 | 115.09 | 0.8368 | 279.125 | 7.0153 | 5 | 5.002 | 115.17 | 0.81422
314.986 | 6.9974 | 5 | 4.6054 | 115.1267 | 0.83531 | 279.188 | 7.0153 | 5 | 5.002 | 115.17 | 0.81422
315.049 | 6.9974 | 5 | 4.6054 | 115.1267 | 0.83531 | 279.252 | 7.0003 | 5 | 5.0053 | 115.1533 | 0.81346
315.112 | 6.9974 | 5 | 4.6054 | 115.1267 | 0.83531 | 279.315 | 7.0003 | 5 | 5.0053 | 115.1533 | 0.81346
315.176 | 6.992 | 5 | 4.6076 | 115.1467 | 0.835 | 279.379 | 7.0003 | 5 | 5.0053 | 115.1533 | 0.81346
315.239 | 6.992 | 5 | 4.6076 | 115.1467 | 0.835 | 279.442 | 7.0003 | 5 | 5.0053 | 115.1533 | 0.81346
315.302 | 6.992 | 5 | 4.6076 | 115.1467 | 0.835 | 279.505 | 7.0003 | 5 | 5.0053 | 115.1533 | 0.81346
315.366 | 6.992 | 5 | 4.6076 | 115.1467 | 0.835 | 279.57 | 6.9972 | 5 | 5.0059 | 115.1633 | 0.8133
315.429 | 6.992 | 5 | 4.6076 | 115.1467 | 0.835 | 279.639 | 6.9972 | 5 | 5.0059 | 115.1633 | 0.8133
315.492 | 6.9898 | 5 | 4.6121 | 115.1567 | 0.83468 | 279.708 | 6.9972 | 5 | 5.0059 | 115.1633 | 0.8133
315.556 | 6.9898 | 5 | 4.6121 | 115.1567 | 0.83468 | 279.776 | 6.9972 | 5 | 5.0059 | 115.1633 | 0.8133
315.626 | 6.9898 | 5 | 4.6121 | 115.1567 | 0.83468 | 279.844 | 6.9972 | 5 | 5.0059 | 115.1633 | 0.8133
315.694 | 6.9898 | 5 | 4.6121 | 115.1567 | 0.83468 | 279.907 | 6.9964 | 5 | 5.0066 | 115.14 | 0.81323
315.77 | 6.9879 | 5 | 4.6676 | 115.1567 | 0.83156 | 279.971 | 6.9964 | 5 | 5.0066 | 115.14 | 0.81323
315.855 | 6.9879 | 5 | 4.6676 | 115.1567 | 0.83156 | 280.034 | 6.9964 | 5 | 5.0066 | 115.14 | 0.81323
315.918 | 6.9879 | 5 | 4.6676 | 115.1567 | 0.83156 | 280.097 | 6.9964 | 5 | 5.0066 | 115.14 | 0.81323
315.981 | 6.9879 | 5 | 4.6676 | 115.1567 | 0.83156 | 280.161 | 6.9968 | 5 | 5.0073 | 115.1367 | 0.81321
316.045 | 6.9879 | 5 | 4.6676 | 115.1567 | 0.83156 | 280.225 | 6.9968 | 5 | 5.0073 | 115.1367 | 0.81321
316.108 | 7.0035 | 5 | 4.7168 | 115.1133 | 0.82943 | 280.288 | 6.9968 | 5 | 5.0073 | 115.1367 | 0.81321
316.171 | 7.0035 | 5 | 4.7168 | 115.1133 | 0.82943 | 280.351 | 6.9968 | 5 | 5.0073 | 115.1367 | 0.81321
316.234 | 7.0035 | 5 | 4.7168 | 115.1133 | 0.82943 | 280.415 | 6.9968 | 5 | 5.0073 | 115.1367 | 0.81321
316.298 | 7.0035 | 5 | 4.7168 | 115.1133 | 0.82943 | 280.478 | 6.9965 | 5 | 5.0025 | 115.15 | 0.81346
316.372 | 7.0035 | 5 | 4.7168 | 115.1133 | 0.82943 | 280.541 | 6.9965 | 5 | 5.0025 | 115.15 | 0.81346
316.435 | 6.9995 | 5 | 4.7713 | 115.08 | 0.82629 | 280.632 | 6.9965 | 5 | 5.0025 | 115.15 | 0.81346
316.498 | 6.9995 | 5 | 4.7713 | 115.08 | 0.82629 | 280.699 | 6.9965 | 5 | 5.0025 | 115.15 | 0.81346
316.571 | 6.9995 | 5 | 4.7713 | 115.08 | 0.82629 | 280.779 | 6.9965 | 5 | 5.0025 | 115.15 | 0.81346
316.639 | 6.9995 | 5 | 4.7713 | 115.08 | 0.82629 | 280.865 | 6.9973 | 5 | 4.9862 | 115.14 | 0.81439
316.708 | 6.9982 | 5 | 4.8027 | 115.0533 | 0.82451 | 280.928 | 6.9973 | 5 | 4.9862 | 115.14 | 0.81439
316.776 | 6.9982 | 5 | 4.8027 | 115.0533 | 0.82451 | 280.991 | 6.9973 | 5 | 4.9862 | 115.14 | 0.81439
316.853 | 6.9982 | 5 | 4.8027 | 115.0533 | 0.82451 | 281.055 | 6.9973 | 5 | 4.9862 | 115.14 | 0.81439
316.917 | 6.9982 | 5 | 4.8027 | 115.0533 | 0.82451 | 281.118 | 6.9976 | 5 | 4.9842 | 115.14 | 0.81451
316.992 | 6.9982 | 5 | 4.8027 | 115.0533 | 0.82451 | 281.182 | 6.9976 | 5 | 4.9842 | 115.14 | 0.81451
317.055 | 6.9992 | 5 | 4.825 | 115.0533 | 0.82332 | 281.245 | 6.9976 | 5 | 4.9842 | 115.14 | 0.81451
317.118 | 6.9992 | 5 | 4.825 | 115.0533 | 0.82332 | 281.308 | 6.9976 | 5 | 4.9842 | 115.14 | 0.81451
317.182 | 6.9992 | 5 | 4.825 | 115.0533 | 0.82332 | 281.383 | 6.9976 | 5 | 4.9842 | 115.14 | 0.81451
317.245 | 6.9992 | 5 | 4.825 | 115.0533 | 0.82332 | 281.447 | 6.9974 | 5 | 4.9945 | 115.1333 | 0.81393
317.308 | 7.0003 | 5 | 4.8289 | 115.0633 | 0.82315 | 281.51 | 6.9974 | 5 | 4.9945 | 115.1333 | 0.81393
317.371 | 7.0003 | 5 | 4.8289 | 115.0633 | 0.82315 | 281.573 | 6.9974 | 5 | 4.9945 | 115.1333 | 0.81393
317.435 | 7.0003 | 5 | 4.8289 | 115.0633 | 0.82315 | 281.642 | 6.9974 | 5 | 4.9945 | 115.1333 | 0.81393
317.508 | 7.0003 | 5 | 4.8289 | 115.0633 | 0.82315 | 281.71 | 6.999 | 5 | 5.0014 | 115.1233 | 0.81362
317.571 | 7.0003 | 5 | 4.8289 | 115.0633 | 0.82315 | 281.779 | 6.999 | 5 | 5.0014 | 115.1233 | 0.81362
317.649 | 7.0033 | 5 | 4.8472 | 115.1267 | 0.82226 | 281.863 | 6.999 | 5 | 5.0014 | 115.1233 | 0.81362
317.717 | 7.0033 | 5 | 4.8472 | 115.1267 | 0.82226 | 281.926 | 6.999 | 5 | 5.0014 | 115.1233 | 0.81362
317.785 | 7.0033 | 5 | 4.8472 | 115.1267 | 0.82226 | 281.994 | 7.0209 | 5 | 5.0006 | 115.1167 | 0.81452
317.865 | 7.0033 | 5 | 4.8472 | 115.1267 | 0.82226 | 282.058 | 7.0209 | 5 | 5.0006 | 115.1167 | 0.81452
317.928 | 7.0031 | 5 | 4.8597 | 115.1433 | 0.82157 | 282.121 | 7.0209 | 5 | 5.0006 | 115.1167 | 0.81452
317.991 | 7.0031 | 5 | 4.8597 | 115.1433 | 0.82157 | 282.185 | 7.0209 | 5 | 5.0006 | 115.1167 | 0.81452
318.054 | 7.0031 | 5 | 4.8597 | 115.1433 | 0.82157 | 282.248 | 7.0209 | 5 | 5.0006 | 115.1167 | 0.81452
318.118 | 7.0031 | 5 | 4.8597 | 115.1433 | 0.82157 | 282.311 | 7.02 | 5 | 5.0004 | 115.1433 | 0.8145
318.181 | 7.0031 | 5 | 4.8597 | 115.1433 | 0.82157 | 282.375 | 7.02 | 5 | 5.0004 | 115.1433 | 0.8145
318.244 | 7.0026 | 5 | 4.8887 | 115.13 | 0.81995 | 282.438 | 7.02 | 5 | 5.0004 | 115.1433 | 0.8145
318.307 | 7.0026 | 5 | 4.8887 | 115.13 | 0.81995 | 282.501 | 7.02 | 5 | 5.0004 | 115.1433 | 0.8145
318.37 | 7.0026 | 5 | 4.8887 | 115.13 | 0.81995 | 282.609 | 7.02 | 5 | 5.0004 | 115.1433 | 0.8145
318.434 | 7.0026 | 5 | 4.8887 | 115.13 | 0.81995 | 282.686 | 6.9968 | 5 | 5.0015 | 115.1367 | 0.81352
318.497 | 7.0026 | 5 | 4.8887 | 115.13 | 0.81995 | 282.767 | 6.9968 | 5 | 5.0015 | 115.1367 | 0.81352
318.569 | 7.0018 | 5 | 4.9027 | 115.1133 | 0.81915 | 282.87 | 6.9968 | 5 | 5.0015 | 115.1367 | 0.81352
318.643 | 7.0018 | 5 | 4.9027 | 115.1133 | 0.81915 | 282.966 | 6.9966 | 5 | 5.0016 | 115.1433 | 0.81351
318.711 | 7.0018 | 5 | 4.9027 | 115.1133 | 0.81915 | 283.06 | 6.9966 | 5 | 5.0016 | 115.1433 | 0.81351
318.779 | 7.0018 | 5 | 4.9027 | 115.1133 | 0.81915 | 283.165 | 6.9966 | 5 | 5.0016 | 115.1433 | 0.81351
318.866 | 7.001 | 5 | 4.9114 | 115.0833 | 0.81865 | 283.258 | 6.9972 | 5 | 5.001 | 115.16 | 0.81357
318.929 | 7.001 | 5 | 4.9114 | 115.0833 | 0.81865 | 283.357 | 6.9972 | 5 | 5.001 | 115.16 | 0.81357
318.992 | 7.001 | 5 | 4.9114 | 115.0833 | 0.81865 | 283.457 | 6.9972 | 5 | 5.001 | 115.16 | 0.81357
319.055 | 7.001 | 5 | 4.9114 | 115.0833 | 0.81865 | 283.548 | 6.9972 | 5 | 5.001 | 115.16 | 0.81357
319.119 | 7.001 | 5 | 4.9114 | 115.0833 | 0.81865 | 283.669 | 6.9969 | 5 | 4.9993 | 115.16 | 0.81365
319.182 | 6.9985 | 5 | 4.9132 | 115.0633 | 0.81845 | 283.746 | 6.9969 | 5 | 4.9993 | 115.16 | 0.81365
319.245 | 6.9985 | 5 | 4.9132 | 115.0633 | 0.81845 | 283.855 | 6.9969 | 5 | 4.9993 | 115.16 | 0.81365
319.308 | 6.9985 | 5 | 4.9132 | 115.0633 | 0.81845 | 283.956 | 6.9963 | 5 | 5.0058 | 115.19 | 0.81327
319.372 | 6.9985 | 5 | 4.9132 | 115.0633 | 0.81845 | 284.058 | 6.9963 | 5 | 5.0058 | 115.19 | 0.81327
319.443 | 6.9993 | 5 | 4.9478 | 115.0567 | 0.81658 | 284.157 | 6.9963 | 5 | 5.0058 | 115.19 | 0.81327
319.506 | 6.9993 | 5 | 4.9478 | 115.0567 | 0.81658 | 284.234 | 6.9952 | 5 | 5.0083 | 115.17 | 0.81309
319.578 | 6.9993 | 5 | 4.9478 | 115.0567 | 0.81658 | 284.302 | 6.9952 | 5 | 5.0083 | 115.17 | 0.81309
319.646 | 6.9993 | 5 | 4.9478 | 115.0567 | 0.81658 | 284.369 | 6.9952 | 5 | 5.0083 | 115.17 | 0.81309
319.715 | 6.9993 | 5 | 4.9478 | 115.0567 | 0.81658 | 284.455 | 6.9952 | 5 | 5.0083 | 115.17 | 0.81309
319.784 | 6.9994 | 5 | 4.9482 | 115.0567 | 0.81656 | 284.518 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 115.1567 | 0.8131
319.863 | 6.9994 | 5 | 4.9482 | 115.0567 | 0.81656 | 284.618 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 115.1567 | 0.8131
319.927 | 6.9994 | 5 | 4.9482 | 115.0567 | 0.81656 | 284.688 | 6.996 | 5 | 5.0087 | 115.1567 | 0.8131
319.99 | 6.9994 | 5 | 4.9482 | 115.0567 | 0.81656 | 284.756 | 6.996 | 5 | 5.0075 | 115.17 | 0.81316
320.053 | 6.9975 | 5 | 4.95 | 115.1067 | 0.81639 | 284.845 | 6.996 | 5 | 5.0075 | 115.17 | 0.81316
320.116 | 6.9975 | 5 | 4.95 | 115.1067 | 0.81639 | 284.98 | 6.996 | 4.6 | 5.0075 | 115.17 | 0.81316
320.179 | 6.9975 | 5 | 4.95 | 115.1067 | 0.81639 | 285.047 | 6.997 | 4.6 | 4.9844 | 115.16 | 0.81448
320.242 | 6.9975 | 5 | 4.95 | 115.1067 | 0.81639 | 285.11 | 6.997 | 4.6 | 4.9844 | 115.16 | 0.81448
320.306 | 6.9975 | 5 | 4.95 | 115.1067 | 0.81639 | 285.173 | 6.997 | 4.6 | 4.9844 | 115.16 | 0.81448
320.369 | 6.9991 | 5 | 4.9569 | 115.1067 | 0.81606 | 285.237 | 6.997 | 4.6 | 4.9844 | 115.16 | 0.81448
320.432 | 6.9991 | 5 | 4.9569 | 115.1067 | 0.81606 | 285.3 | 6.997 | 4.6 | 4.9844 | 115.16 | 0.81448
320.495 | 6.9991 | 5 | 4.9569 | 115.1067 | 0.81606 | 285.363 | 6.9974 | 4.6 | 4.9835 | 115.1733 | 0.81454
320.565 | 6.9991 | 5 | 4.9569 | 115.1067 | 0.81606 | 285.426 | 6.9974 | 4.6 | 4.9835 | 115.1733 | 0.81454
320.634 | 6.9991 | 5 | 4.9569 | 115.1067 | 0.81606 | 285.489 | 6.9974 | 4.6 | 4.9835 | 115.1733 | 0.81454
320.703 | 6.9985 | 5 | 4.9539 | 115.1767 | 0.81621 | 285.553 | 6.9974 | 4.6 | 4.9835 | 115.1733 | 0.81454
320.771 | 6.9985 | 5 | 4.9539 | 115.1767 | 0.81621 | 285.627 | 6.9974 | 4.6 | 4.9835 | 115.1733 | 0.81454
320.854 | 6.9985 | 5 | 4.9539 | 115.1767 | 0.81621 | 285.695 | 7.0011 | 4.6 | 4.902 | 115.1767 | 0.81916
320.917 | 6.9985 | 5 | 4.9539 | 115.1767 | 0.81621 | 285.764 | 7.0011 | 4.6 | 4.902 | 115.1767 | 0.81916
320.98 | 6.9977 | 5 | 4.958 | 115.1633 | 0.81595 | 285.858 | 7.0011 | 4.6 | 4.902 | 115.1767 | 0.81916
321.043 | 6.9977 | 5 | 4.958 | 115.1633 | 0.81595 | 285.921 | 7.0011 | 4.6 | 4.902 | 115.1767 | 0.81916
321.106 | 6.9977 | 5 | 4.958 | 115.1633 | 0.81595 | 285.985 | 7.0026 | 4.6 | 4.8588 | 115.2 | 0.8216
321.17 | 6.9977 | 5 | 4.958 | 115.1633 | 0.81595 | 286.048 | 7.0026 | 4.6 | 4.8588 | 115.2 | 0.8216
321.233 | 6.9977 | 5 | 4.958 | 115.1633 | 0.81595 | 286.111 | 7.0026 | 4.6 | 4.8588 | 115.2 | 0.8216
321.297 | 6.9982 | 5 | 4.9603 | 115.1667 | 0.81584 | 286.174 | 7.0026 | 4.6 | 4.8588 | 115.2 | 0.8216
321.36 | 6.9982 | 5 | 4.9603 | 115.1667 | 0.81584 | 286.238 | 7.0026 | 4.6 | 4.8588 | 115.2 | 0.8216
321.423 | 6.9982 | 5 | 4.9603 | 115.1667 | 0.81584 | 286.302 | 7.0032 | 4.6 | 4.8476 | 115.1733 | 0.82223
321.486 | 6.9982 | 5 | 4.9603 | 115.1667 | 0.81584 | 286.365 | 7.0032 | 4.6 | 4.8476 | 115.1733 | 0.82223
321.549 | 6.9982 | 5 | 4.9603 | 115.1667 | 0.81584 | 286.429 | 7.0032 | 4.6 | 4.8476 | 115.1733 | 0.82223
321.634 | 6.9977 | 5 | 4.9692 | 115.1533 | 0.81534 | 286.492 | 7.0032 | 4.6 | 4.8476 | 115.1733 | 0.82223
321.703 | 6.9977 | 5 | 4.9692 | 115.1533 | 0.81534 | 286.568 | 7.0032 | 4.6 | 4.8476 | 115.1733 | 0.82223
321.771 | 6.9977 | 5 | 4.9692 | 115.1533 | 0.81534 | 286.639 | 7.0052 | 4.6 | 4.7994 | 115.13 | 0.82496
321.85 | 6.9977 | 5 | 4.9692 | 115.1533 | 0.81534 | 286.707 | 7.0052 | 4.6 | 4.7994 | 115.13 | 0.82496
321.913 | 6.9976 | 5 | 4.9836 | 115.1567 | 0.81454 | 286.775 | 7.0052 | 4.6 | 4.7994 | 115.13 | 0.82496
321.977 | 6.9976 | 5 | 4.9836 | 115.1567 | 0.81454 | 286.852 | 7.0052 | 4.6 | 4.7994 | 115.13 | 0.82496
322.04 | 6.9976 | 5 | 4.9836 | 115.1567 | 0.81454 | 286.916 | 7.0067 | 4.6 | 4.7797 | 115.1467 | 0.8261
322.103 | 6.9976 | 5 | 4.9836 | 115.1567 | 0.81454 | 286.979 | 7.0067 | 4.6 | 4.7797 | 115.1467 | 0.8261
322.166 | 6.9976 | 5 | 4.9836 | 115.1567 | 0.81454 | 287.042 | 7.0067 | 4.6 | 4.7797 | 115.1467 | 0.8261
322.229 | 6.9976 | 5 | 4.9823 | 115.12 | 0.81461 | 287.105 | 7.0067 | 4.6 | 4.7797 | 115.1467 | 0.8261
322.292 | 6.9976 | 5 | 4.9823 | 115.12 | 0.81461 | 287.168 | 7.0067 | 4.6 | 4.7797 | 115.1467 | 0.8261
322.356 | 6.9976 | 5 | 4.9823 | 115.12 | 0.81461 | 287.231 | 7.0069 | 4.6 | 4.7622 | 115.1467 | 0.82706
322.419 | 6.9976 | 5 | 4.9823 | 115.12 | 0.81461 | 287.294 | 7.0069 | 4.6 | 4.7622 | 115.1467 | 0.82706
322.482 | 6.9976 | 5 | 4.9823 | 115.12 | 0.81461 | 287.357 | 7.0069 | 4.6 | 4.7622 | 115.1467 | 0.82706
322.546 | 6.9979 | 5 | 4.9789 | 115.1267 | 0.81481 | 287.42 | 7.0069 | 4.6 | 4.7622 | 115.1467 | 0.82706
322.631 | 6.9979 | 5 | 4.9789 | 115.1267 | 0.81481 | 287.484 | 7.0069 | 4.6 | 4.7622 | 115.1467 | 0.82706
322.7 | 6.9979 | 5 | 4.9789 | 115.1267 | 0.81481 | 287.548 | 7.008 | 4.6 | 4.7505 | 115.1467 | 0.82775
322.768 | 6.9979 | 5 | 4.9789 | 115.1267 | 0.81481 | 287.628 | 7.008 | 4.6 | 4.7505 | 115.1467 | 0.82775
322.864 | 6.9985 | 5 | 4.9755 | 115.1867 | 0.81502 | 287.697 | 7.008 | 4.6 | 4.7505 | 115.1467 | 0.82775
322.927 | 6.9985 | 5 | 4.9755 | 115.1867 | 0.81502 | 287.766 | 7.008 | 4.6 | 4.7505 | 115.1467 | 0.82775
322.991 | 6.9985 | 5 | 4.9755 | 115.1867 | 0.81502 | 287.849 | 7.009 | 4.6 | 4.7214 | 115.15 | 0.82938
323.054 | 6.9985 | 5 | 4.9755 | 115.1867 | 0.81502 | 287.912 | 7.009 | 4.6 | 4.7214 | 115.15 | 0.82938
323.125 | 6.998 | 5 | 4.9768 | 115.1933 | 0.81493 | 287.975 | 7.009 | 4.6 | 4.7214 | 115.15 | 0.82938
323.192 | 6.998 | 5 | 4.9768 | 115.1933 | 0.81493 | 288.039 | 7.009 | 4.6 | 4.7214 | 115.15 | 0.82938
323.255 | 6.998 | 5 | 4.9768 | 115.1933 | 0.81493 | 288.109 | 7.0098 | 4.6 | 4.7063 | 115.1633 | 0.83024
323.318 | 6.998 | 5 | 4.9768 | 115.1933 | 0.81493 | 288.172 | 7.0098 | 4.6 | 4.7063 | 115.1633 | 0.83024
323.381 | 6.998 | 5 | 4.9768 | 115.1933 | 0.81493 | 288.235 | 7.0098 | 4.6 | 4.7063 | 115.1633 | 0.83024
323.445 | 6.9978 | 5 | 4.9787 | 115.22 | 0.81482 | 288.298 | 7.0098 | 4.6 | 4.7063 | 115.1633 | 0.83024
323.508 | 6.9978 | 5 | 4.9787 | 115.22 | 0.81482 | 288.362 | 7.0098 | 4.6 | 4.7063 | 115.1633 | 0.83024
323.571 | 6.9978 | 5 | 4.9787 | 115.22 | 0.81482 | 288.425 | 7.0094 | 4.6 | 4.6965 | 115.1467 | 0.83076
323.64 | 6.9978 | 5 | 4.9787 | 115.22 | 0.81482 | 288.489 | 7.0094 | 4.6 | 4.6965 | 115.1467 | 0.83076
323.708 | 6.9978 | 5 | 4.9787 | 115.22 | 0.81482 | 288.552 | 7.0094 | 4.6 | 4.6965 | 115.1467 | 0.83076
323.776 | 6.9979 | 5 | 4.9812 | 115.2267 | 0.81468 | 288.624 | 7.0094 | 4.6 | 4.6965 | 115.1467 | 0.83076
323.856 | 6.9979 | 5 | 4.9812 | 115.2267 | 0.81468 | 288.693 | 7.0094 | 4.6 | 4.6965 | 115.1467 | 0.83076
323.919 | 6.9979 | 5 | 4.9812 | 115.2267 | 0.81468 | 288.761 | 7.0134 | 4.6 | 4.6785 | 115.1567 | 0.83189
323.982 | 6.9979 | 5 | 4.9812 | 115.2267 | 0.81468 | 288.854 | 7.0134 | 4.6 | 4.6785 | 115.1567 | 0.83189
324.045 | 6.9996 | 5 | 4.9779 | 115.1767 | 0.81493 | 288.917 | 7.0134 | 4.6 | 4.6785 | 115.1567 | 0.83189
324.109 | 6.9996 | 5 | 4.9779 | 115.1767 | 0.81493 | 288.981 | 7.0134 | 4.6 | 4.6785 | 115.1567 | 0.83189
324.172 | 6.9996 | 5 | 4.9779 | 115.1767 | 0.81493 | 289.044 | 7.0107 | 4.6 | 4.6773 | 115.1433 | 0.83186
324.235 | 6.9996 | 5 | 4.9779 | 115.1767 | 0.81493 | 289.108 | 7.0107 | 4.6 | 4.6773 | 115.1433 | 0.83186
324.298 | 6.9996 | 5 | 4.9779 | 115.1767 | 0.81493 | 289.171 | 7.0107 | 4.6 | 4.6773 | 115.1433 | 0.83186
324.361 | 6.9995 | 5 | 4.9786 | 115.1633 | 0.81489 | 289.234 | 7.0107 | 4.6 | 4.6773 | 115.1433 | 0.83186
324.425 | 6.9995 | 5 | 4.9786 | 115.1633 | 0.81489 | 289.297 | 7.0107 | 4.6 | 4.6773 | 115.1433 | 0.83186
324.488 | 6.9995 | 5 | 4.9786 | 115.1633 | 0.81489 | 289.361 | 7.0116 | 4.6 | 4.6757 | 115.1367 | 0.83198
324.565 | 6.9995 | 5 | 4.9786 | 115.1633 | 0.81489 | 289.424 | 7.0116 | 4.6 | 4.6757 | 115.1367 | 0.83198
324.632 | 6.9995 | 5 | 4.9786 | 115.1633 | 0.81489 | 289.487 | 7.0116 | 4.6 | 4.6757 | 115.1367 | 0.83198
324.701 | 6.9974 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.81335 | 289.55 | 7.0116 | 4.6 | 4.6757 | 115.1367 | 0.83198
324.769 | 6.9974 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.81335 | 289.625 | 7.0116 | 4.6 | 4.6757 | 115.1367 | 0.83198
324.859 | 6.9974 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.81335 | 289.693 | 7.0142 | 4.6 | 4.651 | 115.1467 | 0.83342
324.923 | 6.9974 | 5 | 5.0051 | 115.1567 | 0.81335 | 289.761 | 7.0142 | 4.6 | 4.651 | 115.1467 | 0.83342
324.986 | 6.9962 | 5 | 5.0005 | 115.1333 | 0.81356 | 289.845 | 7.0142 | 4.6 | 4.651 | 115.1467 | 0.83342
325.049 | 6.9962 | 5 | 5.0005 | 115.1333 | 0.81356 | 289.908 | 7.0142 | 4.6 | 4.651 | 115.1467 | 0.83342
325.112 | 6.9962 | 5 | 5.0005 | 115.1333 | 0.81356 | 289.971 | 7.013 | 4.6 | 4.6507 | 115.1667 | 0.8334
325.175 | 6.9962 | 5 | 5.0005 | 115.1333 | 0.81356 | 290.035 | 7.013 | 4.6 | 4.6507 | 115.1667 | 0.8334
325.238 | 6.9962 | 5 | 5.0005 | 115.1333 | 0.81356 | 290.098 | 7.013 | 4.6 | 4.6507 | 115.1667 | 0.8334
325.301 | 6.9961 | 5 | 4.999 | 115.12 | 0.81363 | 290.162 | 7.013 | 4.6 | 4.6507 | 115.1667 | 0.8334
325.364 | 6.9961 | 5 | 4.999 | 115.12 | 0.81363 | 290.225 | 7.013 | 4.6 | 4.6507 | 115.1667 | 0.8334
325.428 | 6.9961 | 5 | 4.999 | 115.12 | 0.81363 | 290.288 | 7.0126 | 4.6 | 4.65 | 115.1567 | 0.83342
325.491 | 6.9961 | 5 | 4.999 | 115.12 | 0.81363 | 290.351 | 7.0126 | 4.6 | 4.65 | 115.1567 | 0.83342
325.599 | 6.9961 | 5 | 4.999 | 115.12 | 0.81363 | 290.414 | 7.0126 | 4.6 | 4.65 | 115.1567 | 0.83342
325.667 | 6.9951 | 5 | 5.0114 | 115.13 | 0.81291 | 290.477 | 7.0126 | 4.6 | 4.65 | 115.1567 | 0.83342
325.736 | 6.9951 | 5 | 5.0114 | 115.13 | 0.81291 | 290.54 | 7.0126 | 4.6 | 4.65 | 115.1567 | 0.83342
325.813 | 6.9951 | 5 | 5.0114 | 115.13 | 0.81291 | 290.633 | 7.0126 | 4.6 | 4.6379 | 115.1967 | 0.83408
325.882 | 6.9953 | 5 | 5.008 | 115.1333 | 0.81311 | 290.705 | 7.0126 | 4.6 | 4.6379 | 115.1967 | 0.83408
325.945 | 6.9953 | 5 | 5.008 | 115.1333 | 0.81311 | 290.774 | 7.0126 | 4.6 | 4.6379 | 115.1967 | 0.83408
326.008 | 6.9953 | 5 | 5.008 | 115.1333 | 0.81311 | 290.855 | 7.0126 | 4.6 | 4.6379 | 115.1967 | 0.83408
326.071 | 6.9953 | 5 | 5.008 | 115.1333 | 0.81311 | 290.918 | 7.0136 | 4.6 | 4.6331 | 115.22 | 0.83439
326.134 | 6.9953 | 5 | 5.008 | 115.1333 | 0.81311 | 290.981 | 7.0136 | 4.6 | 4.6331 | 115.22 | 0.83439
326.198 | 6.9968 | 5 | 4.9863 | 115.12 | 0.81436 | 291.045 | 7.0136 | 4.6 | 4.6331 | 115.22 | 0.83439
326.261 | 6.9968 | 5 | 4.9863 | 115.12 | 0.81436 | 291.108 | 7.0136 | 4.6 | 4.6331 | 115.22 | 0.83439
326.324 | 6.9968 | 5 | 4.9863 | 115.12 | 0.81436 | 291.171 | 7.0136 | 4.6 | 4.6331 | 115.22 | 0.83439
326.387 | 6.9968 | 5 | 4.9863 | 115.12 | 0.81436 | 291.235 | 7.0142 | 4.6 | 4.6325 | 115.17 | 0.83444
326.45 | 6.9968 | 5 | 4.9863 | 115.12 | 0.81436 | 291.299 | 7.0142 | 4.6 | 4.6325 | 115.17 | 0.83444
326.513 | 6.9972 | 5 | 4.9863 | 115.1067 | 0.81438 | 291.362 | 7.0142 | 4.6 | 4.6325 | 115.17 | 0.83444
326.594 | 6.9972 | 5 | 4.9863 | 115.1067 | 0.81438 | 291.425 | 7.0142 | 4.6 | 4.6325 | 115.17 | 0.83444
326.662 | 6.9972 | 5 | 4.9863 | 115.1067 | 0.81438 | 291.498 | 7.0142 | 4.6 | 4.6325 | 115.17 | 0.83444
326.729 | 6.9972 | 5 | 4.9863 | 115.1067 | 0.81438 | 291.566 | 7.014 | 4.6 | 4.6315 | 115.1433 | 0.83449
326.812 | 6.9972 | 5 | 4.9863 | 115.1067 | 0.81438 | 291.635 | 7.014 | 4.6 | 4.6315 | 115.1433 | 0.83449
326.877 | 6.9956 | 5 | 5.0055 | 115.1133 | 0.81326 | 291.703 | 7.014 | 4.6 | 4.6315 | 115.1433 | 0.83449
326.94 | 6.9956 | 5 | 5.0055 | 115.1133 | 0.81326 | 291.772 | 7.014 | 4.6 | 4.6315 | 115.1433 | 0.83449
327.003 | 6.9956 | 5 | 5.0055 | 115.1133 | 0.81326 | 291.856 | 6.9901 | 4.6 | 4.6362 | 115.1333 | 0.83336
327.066 | 6.9956 | 5 | 5.0055 | 115.1133 | 0.81326 | 291.919 | 6.9901 | 4.6 | 4.6362 | 115.1333 | 0.83336
327.129 | 6.9967 | 5 | 5.0041 | 115.1033 | 0.81337 | 291.982 | 6.9901 | 4.6 | 4.6362 | 115.1333 | 0.83336
327.193 | 6.9967 | 5 | 5.0041 | 115.1033 | 0.81337 | 292.046 | 6.9901 | 4.6 | 4.6362 | 115.1333 | 0.83336
327.256 | 6.9967 | 5 | 5.0041 | 115.1033 | 0.81337 | 292.109 | 6.9899 | 4.6 | 4.6366 | 115.13 | 0.83333
327.319 | 6.9967 | 5 | 5.0041 | 115.1033 | 0.81337 | 292.172 | 6.9899 | 4.6 | 4.6366 | 115.13 | 0.83333
327.383 | 6.9967 | 5 | 5.0041 | 115.1033 | 0.81337 | 292.236 | 6.9899 | 4.6 | 4.6366 | 115.13 | 0.83333
327.446 | 6.9954 | 5 | 5.0007 | 115.1233 | 0.81351 | 292.299 | 6.9899 | 4.6 | 4.6366 | 115.13 | 0.83333
327.509 | 6.9954 | 5 | 5.0007 | 115.1233 | 0.81351 | 292.362 | 6.9899 | 4.6 | 4.6366 | 115.13 | 0.83333
327.573 | 6.9954 | 5 | 5.0007 | 115.1233 | 0.81351 | 292.426 | 7.0132 | 4.6 | 4.6123 | 115.13 | 0.83551
327.64 | 6.9954 | 5 | 5.0007 | 115.1233 | 0.81351 | 292.489 | 7.0132 | 4.6 | 4.6123 | 115.13 | 0.83551
327.708 | 6.9954 | 5 | 5.0007 | 115.1233 | 0.81351 | 292.552 | 7.0132 | 4.6 | 4.6123 | 115.13 | 0.83551
327.777 | 6.9983 | 5 | 4.9891 | 115.14 | 0.81427 | 292.63 | 7.0132 | 4.6 | 4.6123 | 115.13 | 0.83551
327.855 | 6.9983 | 5 | 4.9891 | 115.14 | 0.81427 | 292.699 | 7.0132 | 4.6 | 4.6123 | 115.13 | 0.83551
327.918 | 6.9983 | 5 | 4.9891 | 115.14 | 0.81427 | 292.767 | 7.0143 | 4.6 | 4.6084 | 115.1433 | 0.83576
327.981 | 6.9983 | 5 | 4.9891 | 115.14 | 0.81427 | 292.86 | 7.0143 | 4.6 | 4.6084 | 115.1433 | 0.83576
328.044 | 6.994 | 5 | 5.0091 | 115.1367 | 0.81299 | 292.923 | 7.0143 | 4.6 | 4.6084 | 115.1433 | 0.83576
328.107 | 6.994 | 5 | 5.0091 | 115.1367 | 0.81299 | 292.986 | 7.0143 | 4.6 | 4.6084 | 115.1433 | 0.83576
328.17 | 6.994 | 5 | 5.0091 | 115.1367 | 0.81299 | 293.05 | 6.9897 | 4.6 | 4.6113 | 115.16 | 0.83471
328.234 | 6.994 | 5 | 5.0091 | 115.1367 | 0.81299 | 293.113 | 6.9897 | 4.6 | 4.6113 | 115.16 | 0.83471
328.297 | 6.994 | 5 | 5.0091 | 115.1367 | 0.81299 | 293.176 | 6.9897 | 4.6 | 4.6113 | 115.16 | 0.83471
328.361 | 6.9938 | 5 | 5.0128 | 115.1133 | 0.81278 | 293.239 | 6.9897 | 4.6 | 4.6113 | 115.16 | 0.83471
328.424 | 6.9938 | 5 | 5.0128 | 115.1133 | 0.81278 | 293.302 | 6.9897 | 4.6 | 4.6113 | 115.16 | 0.83471
328.487 | 6.9938 | 5 | 5.0128 | 115.1133 | 0.81278 | 293.366 | 6.9895 | 4.6 | 4.6119 | 115.1533 | 0.83468
328.55 | 6.9938 | 5 | 5.0128 | 115.1133 | 0.81278 | 293.429 | 6.9895 | 4.6 | 4.6119 | 115.1533 | 0.83468
328.626 | 6.9938 | 5 | 5.0128 | 115.1133 | 0.81278 | 293.492 | 6.9895 | 4.6 | 4.6119 | 115.1533 | 0.83468
328.694 | 6.9972 | 5 | 4.9955 | 115.1333 | 0.81387 | 293.564 | 6.9895 | 4.6 | 4.6119 | 115.1533 | 0.83468
328.771 | 6.9972 | 5 | 4.9955 | 115.1333 | 0.81387 | 293.646 | 6.9895 | 4.6 | 4.6119 | 115.1533 | 0.83468
328.858 | 6.9972 | 5 | 4.9955 | 115.1333 | 0.81387 | 293.714 | 6.9971 | 4.6 | 4.6137 | 115.1233 | 0.83485
328.921 | 6.9972 | 5 | 4.9955 | 115.1333 | 0.81387 | 293.783 | 6.9971 | 4.6 | 4.6137 | 115.1233 | 0.83485
328.985 | 6.9973 | 5 | 5.0005 | 115.1133 | 0.8136 | 293.855 | 6.9971 | 4.6 | 4.6137 | 115.1233 | 0.83485
329.048 | 6.9973 | 5 | 5.0005 | 115.1133 | 0.8136 | 293.918 | 6.9971 | 4.6 | 4.6137 | 115.1233 | 0.83485
329.111 | 6.9973 | 5 | 5.0005 | 115.1133 | 0.8136 | 293.981 | 7.0105 | 4.6 | 4.6123 | 115.09 | 0.83541
329.175 | 6.9973 | 5 | 5.0005 | 115.1133 | 0.8136 | 294.045 | 7.0105 | 4.6 | 4.6123 | 115.09 | 0.83541
329.238 | 6.9973 | 5 | 5.0005 | 115.1133 | 0.8136 | 294.108 | 7.0105 | 4.6 | 4.6123 | 115.09 | 0.83541
329.301 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.0933 | 0.81311 | 294.171 | 7.0105 | 4.6 | 4.6123 | 115.09 | 0.83541
329.364 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.0933 | 0.81311 | 294.234 | 7.0105 | 4.6 | 4.6123 | 115.09 | 0.83541
329.428 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.0933 | 0.81311 | 294.297 | 7.0054 | 4.6 | 4.606 | 115.0567 | 0.83557
329.491 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.0933 | 0.81311 | 294.36 | 7.0054 | 4.6 | 4.606 | 115.0567 | 0.83557
329.574 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.0933 | 0.81311 | 294.424 | 7.0054 | 4.6 | 4.606 | 115.0567 | 0.83557
329.642 | 6.9977 | 5 | 4.9879 | 115.1133 | 0.81431 | 294.487 | 7.0054 | 4.6 | 4.606 | 115.0567 | 0.83557
329.711 | 6.9977 | 5 | 4.9879 | 115.1133 | 0.81431 | 294.55 | 7.0054 | 4.6 | 4.606 | 115.0567 | 0.83557
329.778 | 6.9977 | 5 | 4.9879 | 115.1133 | 0.81431 | 294.631 | 6.9894 | 4.6 | 4.6166 | 115.03 | 0.83441
329.847 | 6.9977 | 5 | 4.9879 | 115.1133 | 0.81431 | 294.7 | 6.9894 | 4.6 | 4.6166 | 115.03 | 0.83441
329.91 | 6.9984 | 5 | 4.9854 | 115.13 | 0.81447 | 294.767 | 6.9894 | 4.6 | 4.6166 | 115.03 | 0.83441
329.973 | 6.9984 | 5 | 4.9854 | 115.13 | 0.81447 | 294.844 | 6.9894 | 4.6 | 4.6166 | 115.03 | 0.83441
330.036 | 6.9984 | 5 | 4.9854 | 115.13 | 0.81447 | 294.907 | 6.9903 | 4.6 | 4.6165 | 115.04 | 0.83445
330.1 | 6.9984 | 5 | 4.9854 | 115.13 | 0.81447 | 294.971 | 6.9903 | 4.6 | 4.6165 | 115.04 | 0.83445
330.163 | 6.9984 | 5 | 4.9854 | 115.13 | 0.81447 | 295.034 | 6.9903 | 4.6 | 4.6165 | 115.04 | 0.83445
330.227 | 6.9971 | 5 | 5.0086 | 115.12 | 0.81315 | 295.097 | 6.9903 | 4.6 | 4.6165 | 115.04 | 0.83445
330.29 | 6.9971 | 5 | 5.0086 | 115.12 | 0.81315 | 295.16 | 6.9903 | 4.6 | 4.6165 | 115.04 | 0.83445
330.353 | 6.9971 | 5 | 5.0086 | 115.12 | 0.81315 | 295.224 | 7.0096 | 4.6 | 4.6118 | 115.0433 | 0.83541
330.416 | 6.9971 | 5 | 5.0086 | 115.12 | 0.81315 | 295.287 | 7.0096 | 4.6 | 4.6118 | 115.0433 | 0.83541
330.479 | 6.9971 | 5 | 5.0086 | 115.12 | 0.81315 | 295.35 | 7.0096 | 4.6 | 4.6118 | 115.0433 | 0.83541
330.543 | 6.9968 | 5 | 5.0086 | 115.1233 | 0.81314 | 295.413 | 7.0096 | 4.6 | 4.6118 | 115.0433 | 0.83541
330.629 | 6.9968 | 5 | 5.0086 | 115.1233 | 0.81314 | 295.488 | 7.0096 | 4.6 | 4.6118 | 115.0433 | 0.83541
330.698 | 6.9968 | 5 | 5.0086 | 115.1233 | 0.81314 | 295.566 | 7.0084 | 4.6 | 4.6106 | 115.06 | 0.83543
330.766 | 6.9968 | 5 | 5.0086 | 115.1233 | 0.81314 | 295.634 | 7.0084 | 4.6 | 4.6106 | 115.06 | 0.83543
330.854 | 6.9975 | 5 | 4.9895 | 115.1367 | 0.81421 | 295.703 | 7.0084 | 4.6 | 4.6106 | 115.06 | 0.83543
330.917 | 6.9975 | 5 | 4.9895 | 115.1367 | 0.81421 | 295.772 | 7.0084 | 4.6 | 4.6106 | 115.06 | 0.83543
330.98 | 6.9975 | 5 | 4.9895 | 115.1367 | 0.81421 | 295.856 | 6.9895 | 4.6 | 4.6143 | 115.0733 | 0.83454
331.044 | 6.9975 | 5 | 4.9895 | 115.1367 | 0.81421 | 295.919 | 6.9895 | 4.6 | 4.6143 | 115.0733 | 0.83454
331.107 | 6.9975 | 5 | 4.9876 | 115.1267 | 0.81432 | 295.982 | 6.9895 | 4.6 | 4.6143 | 115.0733 | 0.83454
331.17 | 6.9975 | 5 | 4.9876 | 115.1267 | 0.81432 | 296.046 | 6.9895 | 4.6 | 4.6143 | 115.0733 | 0.83454
331.233 | 6.9975 | 5 | 4.9876 | 115.1267 | 0.81432 | 296.109 | 6.9881 | 4.6 | 4.6207 | 115.0567 | 0.83414
331.296 | 6.9975 | 5 | 4.9876 | 115.1267 | 0.81432 | 296.172 | 6.9881 | 4.6 | 4.6207 | 115.0567 | 0.83414
331.36 | 6.9975 | 5 | 4.9876 | 115.1267 | 0.81432 | 296.235 | 6.9881 | 4.6 | 4.6207 | 115.0567 | 0.83414
331.423 | 6.997 | 5 | 5.0067 | 115.1167 | 0.81325 | 296.299 | 6.9881 | 4.6 | 4.6207 | 115.0567 | 0.83414
331.486 | 6.997 | 5 | 5.0067 | 115.1167 | 0.81325 | 296.362 | 6.9881 | 4.6 | 4.6207 | 115.0567 | 0.83414
331.565 | 6.997 | 5 | 5.0067 | 115.1167 | 0.81325 | 296.425 | 7.0103 | 4.6 | 4.6218 | 115.0133 | 0.83489
331.633 | 6.997 | 5 | 5.0067 | 115.1167 | 0.81325 | 296.488 | 7.0103 | 4.6 | 4.6218 | 115.0133 | 0.83489
331.704 | 6.997 | 5 | 5.0067 | 115.1167 | 0.81325 | 296.552 | 7.0103 | 4.6 | 4.6218 | 115.0133 | 0.83489
331.773 | 6.9975 | 5 | 5.0063 | 115.1167 | 0.81329 | 296.627 | 7.0103 | 4.6 | 4.6218 | 115.0133 | 0.83489
331.855 | 6.9975 | 5 | 5.0063 | 115.1167 | 0.81329 | 296.697 | 7.0103 | 4.6 | 4.6218 | 115.0133 | 0.83489
331.918 | 6.9975 | 5 | 5.0063 | 115.1167 | 0.81329 | 296.765 | 7.0126 | 4.6 | 4.6207 | 115.0033 | 0.83503
331.981 | 6.9975 | 5 | 5.0063 | 115.1167 | 0.81329 | 296.852 | 7.0126 | 4.6 | 4.6207 | 115.0033 | 0.83503
332.045 | 7.0019 | 5 | 4.9947 | 115.1133 | 0.8141 | 296.916 | 7.0126 | 4.6 | 4.6207 | 115.0033 | 0.83503
332.108 | 7.0019 | 5 | 4.9947 | 115.1133 | 0.8141 | 296.979 | 7.0126 | 4.6 | 4.6207 | 115.0033 | 0.83503
332.171 | 7.0019 | 5 | 4.9947 | 115.1133 | 0.8141 | 297.042 | 6.992 | 4.6 | 4.6069 | 115 | 0.83504
332.234 | 7.0019 | 5 | 4.9947 | 115.1133 | 0.8141 | 297.105 | 6.992 | 4.6 | 4.6069 | 115 | 0.83504
332.297 | 7.0019 | 5 | 4.9947 | 115.1133 | 0.8141 | 297.168 | 6.992 | 4.6 | 4.6069 | 115 | 0.83504
332.361 | 7 | 5 | 4.9817 | 115.0967 | 0.81474 | 297.231 | 6.992 | 4.6 | 4.6069 | 115 | 0.83504
332.424 | 7 | 5 | 4.9817 | 115.0967 | 0.81474 | 297.294 | 6.992 | 4.6 | 4.6069 | 115 | 0.83504
332.487 | 7 | 5 | 4.9817 | 115.0967 | 0.81474 | 297.358 | 6.9916 | 4.6 | 4.5992 | 115.0033 | 0.83545
332.55 | 7 | 5 | 4.9817 | 115.0967 | 0.81474 | 297.421 | 6.9916 | 4.6 | 4.5992 | 115.0033 | 0.83545
332.635 | 7 | 5 | 4.9817 | 115.0967 | 0.81474 | 297.484 | 6.9916 | 4.6 | 4.5992 | 115.0033 | 0.83545
332.703 | 6.9983 | 5 | 4.9977 | 115.1167 | 0.81379 | 297.548 | 6.9916 | 4.6 | 4.5992 | 115.0033 | 0.83545
332.771 | 6.9983 | 5 | 4.9977 | 115.1167 | 0.81379 | 297.63 | 6.9916 | 4.6 | 4.5992 | 115.0033 | 0.83545
332.853 | 6.9983 | 5 | 4.9977 | 115.1167 | 0.81379 | 297.699 | 7.0109 | 4.6 | 4.5917 | 115.0367 | 0.83655
332.916 | 6.9983 | 5 | 4.9977 | 115.1167 | 0.81379 | 297.767 | 7.0109 | 4.6 | 4.5917 | 115.0367 | 0.83655
332.979 | 6.9973 | 5 | 5.0017 | 115.1233 | 0.81353 | 297.862 | 7.0109 | 4.6 | 4.5917 | 115.0367 | 0.83655
333.043 | 6.9973 | 5 | 5.0017 | 115.1233 | 0.81353 | 297.925 | 7.0109 | 4.6 | 4.5917 | 115.0367 | 0.83655
333.106 | 6.9973 | 5 | 5.0017 | 115.1233 | 0.81353 | 297.988 | 7.0148 | 4.6 | 4.5906 | 115.0933 | 0.83675
333.169 | 6.9973 | 5 | 5.0017 | 115.1233 | 0.81353 | 298.051 | 7.0148 | 4.6 | 4.5906 | 115.0933 | 0.83675
333.244 | 6.9973 | 5 | 5.0017 | 115.1233 | 0.81353 | 298.115 | 7.0148 | 4.6 | 4.5906 | 115.0933 | 0.83675
333.307 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.1167 | 0.81305 | 298.178 | 7.0148 | 4.6 | 4.5906 | 115.0933 | 0.83675
333.37 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.1167 | 0.81305 | 298.253 | 7.0148 | 4.6 | 4.5906 | 115.0933 | 0.83675
333.433 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.1167 | 0.81305 | 298.316 | 6.9983 | 4.6 | 4.5953 | 115.1 | 0.8359
333.496 | 6.9954 | 5 | 5.0091 | 115.1167 | 0.81305 | 298.38 | 6.9983 | 4.6 | 4.5953 | 115.1 | 0.8359
333.571 | 6.9965 | 5 | 5.0103 | 115.1333 | 0.81303 | 298.444 | 6.9983 | 4.6 | 4.5953 | 115.1 | 0.8359
333.639 | 6.9965 | 5 | 5.0103 | 115.1333 | 0.81303 | 298.507 | 6.9983 | 4.6 | 4.5953 | 115.1 | 0.8359
333.707 | 6.9965 | 5 | 5.0103 | 115.1333 | 0.81303 | 298.603 | 6.9935 | 4.6 | 4.6099 | 115.1033 | 0.83493
333.776 | 6.9965 | 5 | 5.0103 | 115.1333 | 0.81303 | 298.67 | 6.9935 | 4.6 | 4.6099 | 115.1033 | 0.83493
333.844 | 6.9965 | 5 | 5.0103 | 115.1333 | 0.81303 | 298.739 | 6.9935 | 4.6 | 4.6099 | 115.1033 | 0.83493
333.907 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.1267 | 0.81311 | 298.807 | 6.9935 | 4.6 | 4.6099 | 115.1033 | 0.83493
333.97 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.1267 | 0.81311 | 298.872 | 6.9932 | 4.6 | 4.6069 | 115.08 | 0.83508
334.033 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.1267 | 0.81311 | 298.935 | 6.9932 | 4.6 | 4.6069 | 115.08 | 0.83508
334.097 | 6.9964 | 5 | 5.0088 | 115.1267 | 0.81311 | 298.998 | 6.9932 | 4.6 | 4.6069 | 115.08 | 0.83508
334.16 | 6.9965 | 5 | 4.9987 | 115.0933 | 0.81367 | 299.061 | 6.9932 | 4.6 | 4.6069 | 115.08 | 0.83508
334.223 | 6.9965 | 5 | 4.9987 | 115.0933 | 0.81367 | 299.124 | 6.9932 | 4.6 | 4.6069 | 115.08 | 0.83508
334.286 | 6.9965 | 5 | 4.9987 | 115.0933 | 0.81367 | 299.188 | 7.0043 | 4.6 | 4.5826 | 115.0533 | 0.83682
334.349 | 6.9965 | 5 | 4.9987 | 115.0933 | 0.81367 | 299.251 | 7.0043 | 4.6 | 4.5826 | 115.0533 | 0.83682
334.412 | 6.9965 | 5 | 4.9987 | 115.0933 | 0.81367 | 299.314 | 7.0043 | 4.6 | 4.5826 | 115.0533 | 0.83682
334.476 | 6.9972 | 5 | 4.9899 | 115.08 | 0.81418 | 299.378 | 7.0043 | 4.6 | 4.5826 | 115.0533 | 0.83682
334.539 | 6.9972 | 5 | 4.9899 | 115.08 | 0.81418 | 299.441 | 7.0043 | 4.6 | 4.5826 | 115.0533 | 0.83682
334.629 | 6.9972 | 5 | 4.9899 | 115.08 | 0.81418 | 299.504 | 7.0025 | 4.6 | 4.5748 | 115.0233 | 0.83717
334.696 | 6.9972 | 5 | 4.9899 | 115.08 | 0.81418 | 299.605 | 7.0025 | 4.6 | 4.5748 | 115.0233 | 0.83717
334.776 | 6.9972 | 5 | 4.9899 | 115.08 | 0.81418 | 299.673 | 7.0025 | 4.6 | 4.5748 | 115.0233 | 0.83717
334.867 | 6.997 | 5 | 5.0045 | 115.0833 | 0.81337 | 299.742 | 7.0025 | 4.6 | 4.5748 | 115.0233 | 0.83717
334.93 | 6.997 | 5 | 5.0045 | 115.0833 | 0.81337 | 299.81 | 6.9943 | 4.6 | 4.5944 | 115.05 | 0.83581
334.993 | 6.997 | 5 | 5.0045 | 115.0833 | 0.81337 | 299.873 | 6.9943 | 4.6 | 4.5944 | 115.05 | 0.83581
335.056 | 6.997 | 5 | 5.0045 | 115.0833 | 0.81337 | 299.937 | 6.9943 | 4.6 | 4.5944 | 115.05 | 0.83581
335.12 | 6.9974 | 5 | 5.0017 | 115.0933 | 0.81354 | 300.001 | 6.9943 | 4.6 | 4.5944 | 115.05 | 0.83581
335.183 | 6.9974 | 5 | 5.0017 | 115.0933 | 0.81354 | 300.064 | 6.9943 | 4.6 | 4.5944 | 115.05 | 0.83581
335.246 | 6.9974 | 5 | 5.0017 | 115.0933 | 0.81354 | 300.127 | 6.9921 | 4.6 | 4.6023 | 115.0967 | 0.8353
335.309 | 6.9974 | 5 | 5.0017 | 115.0933 | 0.81354 | 300.19 | 6.9921 | 4.6 | 4.6023 | 115.0967 | 0.8353
335.382 | 6.9974 | 5 | 5.0017 | 115.0933 | 0.81354 | 300.253 | 6.9921 | 4.6 | 4.6023 | 115.0967 | 0.8353
335.445 | 6.9983 | 5 | 4.9985 | 115.0933 | 0.81375 | 300.317 | 6.9921 | 4.6 | 4.6023 | 115.0967 | 0.8353
335.508 | 6.9983 | 5 | 4.9985 | 115.0933 | 0.81375 | 300.38 | 6.9921 | 4.6 | 4.6023 | 115.0967 | 0.8353
335.572 | 6.9983 | 5 | 4.9985 | 115.0933 | 0.81375 | 300.444 | 7.011 | 4.6 | 4.6001 | 115.1233 | 0.8361
335.641 | 6.9983 | 5 | 4.9985 | 115.0933 | 0.81375 | 300.506 | 7.011 | 4.6 | 4.6001 | 115.1233 | 0.8361
335.71 | 6.9987 | 5 | 4.9994 | 115.13 | 0.81372 | 300.603 | 7.011 | 4.6 | 4.6001 | 115.1233 | 0.8361
335.779 | 6.9987 | 5 | 4.9994 | 115.13 | 0.81372 | 300.671 | 7.011 | 4.6 | 4.6001 | 115.1233 | 0.8361
335.863 | 6.9987 | 5 | 4.9994 | 115.13 | 0.81372 | 300.74 | 7.011 | 4.6 | 4.6009 | 115.1267 | 0.83605
335.926 | 6.9987 | 5 | 4.9994 | 115.13 | 0.81372 | 300.807 | 7.011 | 4.6 | 4.6009 | 115.1267 | 0.83605
335.992 | 6.9977 | 5 | 5.0017 | 115.15 | 0.81355 | 300.872 | 7.011 | 4.6 | 4.6009 | 115.1267 | 0.83605
336.055 | 6.9977 | 5 | 5.0017 | 115.15 | 0.81355 | 300.935 | 7.011 | 4.6 | 4.6009 | 115.1267 | 0.83605
336.118 | 6.9977 | 5 | 5.0017 | 115.15 | 0.81355 | 300.998 | 7.011 | 4.6 | 4.6009 | 115.1267 | 0.83605
336.181 | 6.9977 | 5 | 5.0017 | 115.15 | 0.81355 | 301.062 | 6.9943 | 4.6 | 4.6066 | 115.1433 | 0.83514
336.245 | 6.9977 | 5 | 5.0017 | 115.15 | 0.81355 | 301.125 | 6.9943 | 4.6 | 4.6066 | 115.1433 | 0.83514
336.308 | 6.998 | 5 | 5.0016 | 115.1533 | 0.81357 | 301.188 | 6.9943 | 4.6 | 4.6066 | 115.1433 | 0.83514
336.371 | 6.998 | 5 | 5.0016 | 115.1533 | 0.81357 | 301.251 | 6.9943 | 4.6 | 4.6066 | 115.1433 | 0.83514
336.435 | 6.998 | 5 | 5.0016 | 115.1533 | 0.81357 | 301.315 | 6.9943 | 4.6 | 4.6066 | 115.1433 | 0.83514
336.498 | 6.998 | 5 | 5.0016 | 115.1533 | 0.81357 | 301.378 | 6.9909 | 4.6 | 4.6072 | 115.12 | 0.83498
336.571 | 6.998 | 5 | 5.0016 | 115.1533 | 0.81357 | 301.442 | 6.9909 | 4.6 | 4.6072 | 115.12 | 0.83498
336.649 | 6.9978 | 5 | 5.0045 | 115.1433 | 0.8134 | 301.505 | 6.9909 | 4.6 | 4.6072 | 115.12 | 0.83498
336.716 | 6.9978 | 5 | 5.0045 | 115.1433 | 0.8134 | 301.605 | 6.9909 | 4.6 | 4.6072 | 115.12 | 0.83498
336.785 | 6.9978 | 5 | 5.0045 | 115.1433 | 0.8134 | 301.673 | 6.998 | 4.6 | 4.6055 | 115.1167 | 0.83533
336.863 | 6.9978 | 5 | 5.0045 | 115.1433 | 0.8134 | 301.741 | 6.998 | 4.6 | 4.6055 | 115.1167 | 0.83533
336.927 | 6.9974 | 5 | 5.0069 | 115.13 | 0.81325 | 301.809 | 6.998 | 4.6 | 4.6055 | 115.1167 | 0.83533
336.99 | 6.9974 | 5 | 5.0069 | 115.13 | 0.81325 | 301.873 | 6.998 | 4.6 | 4.6055 | 115.1167 | 0.83533
337.053 | 6.9974 | 5 | 5.0069 | 115.13 | 0.81325 | 301.944 | 6.998 | 4.6 | 4.6055 | 115.1167 | 0.83533
337.117 | 6.9974 | 5 | 5.0069 | 115.13 | 0.81325 | 302.007 | 7.0108 | 4.6 | 4.6043 | 115.1233 | 0.83586
337.18 | 6.9974 | 5 | 5.0069 | 115.13 | 0.81325 | 302.07 | 7.0108 | 4.6 | 4.6043 | 115.1233 | 0.83586
337.243 | 6.9992 | 5 | 4.9849 | 115.1167 | 0.81453 | 302.133 | 7.0108 | 4.6 | 4.6043 | 115.1233 | 0.83586
337.306 | 6.9992 | 5 | 4.9849 | 115.1167 | 0.81453 | 302.196 | 7.0108 | 4.6 | 4.6043 | 115.1233 | 0.83586
337.369 | 6.9992 | 5 | 4.9849 | 115.1167 | 0.81453 | 302.26 | 7.0095 | 4.6 | 4.6045 | 115.1167 | 0.8358
337.432 | 6.9992 | 5 | 4.9849 | 115.1167 | 0.81453 | 302.323 | 7.0095 | 4.6 | 4.6045 | 115.1167 | 0.8358
337.496 | 6.9992 | 5 | 4.9849 | 115.1167 | 0.81453 | 302.386 | 7.0095 | 4.6 | 4.6045 | 115.1167 | 0.8358
337.574 | 6.9991 | 5 | 4.9841 | 115.14 | 0.81457 | 302.449 | 7.0095 | 4.6 | 4.6045 | 115.1167 | 0.8358
337.642 | 6.9991 | 5 | 4.9841 | 115.14 | 0.81457 | 302.512 | 7.0095 | 4.6 | 4.6045 | 115.1167 | 0.8358
337.71 | 6.9991 | 5 | 4.9841 | 115.14 | 0.81457 | 302.576 | 6.9903 | 4.6 | 4.5926 | 115.1033 | 0.83576
337.778 | 6.9991 | 5 | 4.9841 | 115.14 | 0.81457 | 302.645 | 6.9903 | 4.6 | 4.5926 | 115.1033 | 0.83576
337.856 | 6.9979 | 5 | 5.0001 | 115.1567 | 0.81365 | 302.713 | 6.9903 | 4.6 | 4.5926 | 115.1033 | 0.83576
337.92 | 6.9979 | 5 | 5.0001 | 115.1567 | 0.81365 | 302.782 | 6.9903 | 4.6 | 4.5926 | 115.1033 | 0.83576
337.983 | 6.9979 | 5 | 5.0001 | 115.1567 | 0.81365 | 302.848 | 6.9903 | 4.6 | 4.5926 | 115.1033 | 0.83576
338.046 | 6.9979 | 5 | 5.0001 | 115.1567 | 0.81365 | 302.911 | 6.9914 | 4.6 | 4.5854 | 115.1133 | 0.83619
338.122 | 6.9979 | 5 | 5.0001 | 115.1567 | 0.81365 | 302.975 | 6.9914 | 4.6 | 4.5854 | 115.1133 | 0.83619
338.185 | 6.9977 | 5 | 5 | 115.14 | 0.81364 | 303.038 | 6.9914 | 4.6 | 4.5854 | 115.1133 | 0.83619
338.248 | 6.9977 | 5 | 5 | 115.14 | 0.81364 | 303.101 | 6.9914 | 4.6 | 4.5854 | 115.1133 | 0.83619
338.311 | 6.9977 | 5 | 5 | 115.14 | 0.81364 | 303.165 | 6.9914 | 4.6 | 4.5854 | 115.1133 | 0.83619
338.374 | 6.9977 | 5 | 5 | 115.14 | 0.81364 | 303.228 | 7.0033 | 4.6 | 4.6041 | 115.12 | 0.8356
338.438 | 6.9974 | 5 | 5.002 | 115.16 | 0.81352 | 303.291 | 7.0033 | 4.6 | 4.6041 | 115.12 | 0.8356
338.501 | 6.9974 | 5 | 5.002 | 115.16 | 0.81352 | 303.354 | 7.0033 | 4.6 | 4.6041 | 115.12 | 0.8356
338.57 | 6.9974 | 5 | 5.002 | 115.16 | 0.81352 | 303.417 | 7.0033 | 4.6 | 4.6041 | 115.12 | 0.8356
338.639 | 6.9974 | 5 | 5.002 | 115.16 | 0.81352 | 303.489 | 7.0033 | 4.6 | 4.6041 | 115.12 | 0.8356
338.707 | 6.9974 | 5 | 5.002 | 115.16 | 0.81352 | 303.552 | 7.0087 | 4.6 | 4.6024 | 115.1 | 0.83589
338.776 | 6.9975 | 5 | 5.0024 | 115.1767 | 0.8135 | 303.627 | 7.0087 | 4.6 | 4.6024 | 115.1 | 0.83589
338.862 | 6.9975 | 5 | 5.0024 | 115.1767 | 0.8135 | 303.695 | 7.0087 | 4.6 | 4.6024 | 115.1 | 0.83589
338.925 | 6.9975 | 5 | 5.0024 | 115.1767 | 0.8135 | 303.764 | 7.0087 | 4.6 | 4.6024 | 115.1 | 0.83589
338.988 | 6.9975 | 5 | 5.0024 | 115.1767 | 0.8135 | 303.857 | 6.9913 | 4.6 | 4.6041 | 115.1167 | 0.83516
339.051 | 6.997 | 5 | 5.0062 | 115.15 | 0.81328 | 303.92 | 6.9913 | 4.6 | 4.6041 | 115.1167 | 0.83516
339.115 | 6.997 | 5 | 5.0062 | 115.15 | 0.81328 | 303.984 | 6.9913 | 4.6 | 4.6041 | 115.1167 | 0.83516
339.178 | 6.997 | 5 | 5.0062 | 115.15 | 0.81328 | 304.047 | 6.9913 | 4.6 | 4.6041 | 115.1167 | 0.83516
339.241 | 6.997 | 5 | 5.0062 | 115.15 | 0.81328 | 304.11 | 6.9885 | 4.6 | 4.6123 | 115.17 | 0.83461
339.304 | 6.997 | 5 | 5.0062 | 115.15 | 0.81328 | 304.174 | 6.9885 | 4.6 | 4.6123 | 115.17 | 0.83461
339.367 | 6.9981 | 5 | 5.0044 | 115.1333 | 0.81342 | 304.237 | 6.9885 | 4.6 | 4.6123 | 115.17 | 0.83461
339.43 | 6.9981 | 5 | 5.0044 | 115.1333 | 0.81342 | 304.3 | 6.9885 | 4.6 | 4.6123 | 115.17 | 0.83461
339.493 | 6.9981 | 5 | 5.0044 | 115.1333 | 0.81342 | 304.363 | 6.9885 | 4.6 | 4.6123 | 115.17 | 0.83461
339.566 | 6.9981 | 5 | 5.0044 | 115.1333 | 0.81342 | 304.427 | 7.0022 | 4.6 | 4.5994 | 115.19 | 0.83581
339.633 | 6.9981 | 5 | 5.0044 | 115.1333 | 0.81342 | 304.49 | 7.0022 | 4.6 | 4.5994 | 115.19 | 0.83581
339.702 | 6.9981 | 5 | 5.0031 | 115.13 | 0.81349 | 304.553 | 7.0022 | 4.6 | 4.5994 | 115.19 | 0.83581
339.77 | 6.9981 | 5 | 5.0031 | 115.13 | 0.81349 | 304.627 | 7.0022 | 4.6 | 4.5994 | 115.19 | 0.83581
339.859 | 6.9981 | 5 | 5.0031 | 115.13 | 0.81349 | 304.699 | 7.0022 | 4.6 | 4.5994 | 115.19 | 0.83581
339.922 | 6.9981 | 5 | 5.0031 | 115.13 | 0.81349 | 304.767 | 7.0145 | 4.6 | 4.5842 | 115.2033 | 0.83709
339.985 | 6.9983 | 5 | 5.0023 | 115.1367 | 0.81354 | 304.851 | 7.0145 | 4.6 | 4.5842 | 115.2033 | 0.83709
340.049 | 6.9983 | 5 | 5.0023 | 115.1367 | 0.81354 | 304.914 | 7.0145 | 4.6 | 4.5842 | 115.2033 | 0.83709
340.112 | 6.9983 | 5 | 5.0023 | 115.1367 | 0.81354 | 304.977 | 7.0145 | 4.6 | 4.5842 | 115.2033 | 0.83709
340.175 | 6.9983 | 5 | 5.0023 | 115.1367 | 0.81354 | 305.04 | 7.0032 | 4.6 | 4.606 | 115.19 | 0.83549
340.238 | 6.9983 | 5 | 5.0023 | 115.1367 | 0.81354 | 305.104 | 7.0032 | 4.6 | 4.606 | 115.19 | 0.83549
340.302 | 6.9979 | 5 | 5.0048 | 115.14 | 0.81339 | 305.167 | 7.0032 | 4.6 | 4.606 | 115.19 | 0.83549
340.365 | 6.9979 | 5 | 5.0048 | 115.14 | 0.81339 | 305.23 | 7.0032 | 4.6 | 4.606 | 115.19 | 0.83549
340.428 | 6.9979 | 5 | 5.0048 | 115.14 | 0.81339 | 305.293 | 7.0032 | 4.6 | 4.606 | 115.19 | 0.83549
340.491 | 6.9979 | 5 | 5.0048 | 115.14 | 0.81339 | 305.356 | 6.9906 | 4.6 | 4.6086 | 115.1733 | 0.83489
340.555 | 6.9979 | 5 | 5.0048 | 115.14 | 0.81339 | 305.419 | 6.9906 | 4.6 | 4.6086 | 115.1733 | 0.83489
340.65 | 6.9982 | 5 | 4.995 | 115.1367 | 0.81394 | 305.482 | 6.9906 | 4.6 | 4.6086 | 115.1733 | 0.83489
340.719 | 6.9982 | 5 | 4.995 | 115.1367 | 0.81394 | 305.545 | 6.9906 | 4.6 | 4.6086 | 115.1733 | 0.83489
340.786 | 6.9982 | 5 | 4.995 | 115.1367 | 0.81394 | 305.625 | 6.9906 | 4.6 | 4.6086 | 115.1733 | 0.83489
340.865 | 6.9982 | 5 | 4.995 | 115.1367 | 0.81394 | 305.694 | 6.9992 | 4.6 | 4.6054 | 115.1133 | 0.83538
340.928 | 6.9994 | 5 | 4.984 | 115.1633 | 0.81459 | 305.762 | 6.9992 | 4.6 | 4.6054 | 115.1133 | 0.83538
340.991 | 6.9994 | 5 | 4.984 | 115.1633 | 0.81459 | 305.846 | 6.9992 | 4.6 | 4.6054 | 115.1133 | 0.83538
341.054 | 6.9994 | 5 | 4.984 | 115.1633 | 0.81459 | 305.909 | 6.9992 | 4.6 | 4.6054 | 115.1133 | 0.83538
341.117 | 6.9994 | 5 | 4.984 | 115.1633 | 0.81459 | 305.972 | 7.0136 | 4.6 | 4.5899 | 115.1233 | 0.83675
341.181 | 6.9994 | 5 | 4.984 | 115.1633 | 0.81459 | 306.036 | 7.0136 | 4.6 | 4.5899 | 115.1233 | 0.83675
341.244 | 6.9978 | 5 | 5.004 | 115.1567 | 0.81343 | 306.099 | 7.0136 | 4.6 | 4.5899 | 115.1233 | 0.83675
341.307 | 6.9978 | 5 | 5.004 | 115.1567 | 0.81343 | 306.162 | 7.0136 | 4.6 | 4.5899 | 115.1233 | 0.83675
341.37 | 6.9978 | 5 | 5.004 | 115.1567 | 0.81343 | 306.225 | 7.0136 | 4.6 | 4.5899 | 115.1233 | 0.83675
341.433 | 6.9978 | 5 | 5.004 | 115.1567 | 0.81343 | 306.288 | 6.9921 | 4.6 | 4.5907 | 115.1233 | 0.83593
341.505 | 6.9978 | 5 | 5.004 | 115.1567 | 0.81343 | 306.351 | 6.9921 | 4.6 | 4.5907 | 115.1233 | 0.83593
341.569 | 6.9973 | 5 | 5.0076 | 115.1467 | 0.81321 | 306.415 | 6.9921 | 4.6 | 4.5907 | 115.1233 | 0.83593
341.641 | 6.9973 | 5 | 5.0076 | 115.1467 | 0.81321 | 306.478 | 6.9921 | 4.6 | 4.5907 | 115.1233 | 0.83593
341.71 | 6.9973 | 5 | 5.0076 | 115.1467 | 0.81321 | 306.541 | 6.9921 | 4.6 | 4.5907 | 115.1233 | 0.83593
341.778 | 6.9973 | 5 | 5.0076 | 115.1467 | 0.81321 | 306.63 | 6.9916 | 4.6 | 4.6039 | 115.17 | 0.83519
341.862 | 6.9978 | 5 | 5.0062 | 115.1433 | 0.81331 | 306.699 | 6.9916 | 4.6 | 4.6039 | 115.17 | 0.83519
341.925 | 6.9978 | 5 | 5.0062 | 115.1433 | 0.81331 | 306.767 | 6.9916 | 4.6 | 4.6039 | 115.17 | 0.83519
341.989 | 6.9978 | 5 | 5.0062 | 115.1433 | 0.81331 | 306.846 | 6.9916 | 4.6 | 4.6039 | 115.17 | 0.83519
342.052 | 6.9978 | 5 | 5.0062 | 115.1433 | 0.81331 | 306.909 | 6.9958 | 4.6 | 4.6023 | 115.21 | 0.83543
342.115 | 6.9976 | 5 | 5.0067 | 115.1533 | 0.81327 | 306.973 | 6.9958 | 4.6 | 4.6023 | 115.21 | 0.83543
342.178 | 6.9976 | 5 | 5.0067 | 115.1533 | 0.81327 | 307.036 | 6.9958 | 4.6 | 4.6023 | 115.21 | 0.83543
342.242 | 6.9976 | 5 | 5.0067 | 115.1533 | 0.81327 | 307.099 | 6.9958 | 4.6 | 4.6023 | 115.21 | 0.83543
342.305 | 6.9976 | 5 | 5.0067 | 115.1533 | 0.81327 | 307.167 | 7.0165 | 4.6 | 4.5889 | 115.2267 | 0.8369
342.368 | 6.9976 | 5 | 5.0067 | 115.1533 | 0.81327 | 307.23 | 7.0165 | 4.6 | 4.5889 | 115.2267 | 0.8369
342.431 | 6.9984 | 5 | 4.9911 | 115.12 | 0.81416 | 307.293 | 7.0165 | 4.6 | 4.5889 | 115.2267 | 0.8369
342.495 | 6.9984 | 5 | 4.9911 | 115.12 | 0.81416 | 307.356 | 7.0165 | 4.6 | 4.5889 | 115.2267 | 0.8369
342.564 | 6.9984 | 5 | 4.9911 | 115.12 | 0.81416 | 307.42 | 7.0165 | 4.6 | 4.5889 | 115.2267 | 0.8369
342.632 | 6.9984 | 5 | 4.9911 | 115.12 | 0.81416 | 307.483 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668
342.7 | 6.9984 | 5 | 4.9911 | 115.12 | 0.81416 | 307.554 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668
342.769 | 6.9971 | 5 | 4.9888 | 115.11 | 0.81424 | 307.628 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668
342.859 | 6.9971 | 5 | 4.9888 | 115.11 | 0.81424 | 307.697 | 7.0126 | 4.6 | 4.5906 | 115.23 | 0.83668

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.01% | % del valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.02% | % del valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
581.428 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9367 | 1.4173 | 549.674 | 7.0125 | 0.99 | 0.99009 | 115.8867 | 0.99473
581.492 | 6.9981 | 0.98 | 0.98006 | 115.9167 | 1.419 | 549.738 | 7.0125 | 0.99 | 0.99009 | 115.8867 | 0.99473
581.555 | 6.9981 | 0.98 | 0.98006 | 115.9167 | 1.419 | 549.801 | 7.0125 | 0.99 | 0.99009 | 115.8867 | 0.99473
581.618 | 6.9981 | 0.98 | 0.98006 | 115.9167 | 1.419 | 549.864 | 7.0117 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99481
581.681 | 6.9981 | 0.98 | 0.98006 | 115.9167 | 1.419 | 549.928 | 7.0117 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99481
581.756 | 6.9981 | 0.98 | 0.98006 | 115.9167 | 1.419 | 549.994 | 7.0117 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99481
581.82 | 6.9999 | 0.98 | 0.97996 | 115.93 | 1.4228 | 550.07 | 7.0117 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99481
581.883 | 6.9999 | 0.98 | 0.97996 | 115.93 | 1.4228 | 550.146 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8833 | 0.99684
581.947 | 6.9999 | 0.98 | 0.97996 | 115.93 | 1.4228 | 550.215 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8833 | 0.99684
582.047 | 6.9999 | 0.98 | 0.97996 | 115.93 | 1.4228 | 550.303 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8833 | 0.99684
582.116 | 6.9985 | 0.98 | 0.97999 | 115.9133 | 1.4216 | 550.366 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8833 | 0.99684
582.184 | 6.9985 | 0.98 | 0.97999 | 115.9133 | 1.4216 | 550.438 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8833 | 0.99684
582.283 | 6.9985 | 0.98 | 0.97999 | 115.9133 | 1.4216 | 550.502 | 6.9875 | 0.99 | 0.98998 | 115.8733 | 0.99684
582.348 | 6.9985 | 0.98 | 0.97999 | 115.9133 | 1.4216 | 550.565 | 6.9875 | 0.99 | 0.98998 | 115.8733 | 0.99684
582.411 | 6.9985 | 0.98 | 0.97997 | 115.88 | 1.4222 | 550.629 | 6.9875 | 0.99 | 0.98998 | 115.8733 | 0.99684
582.474 | 6.9985 | 0.98 | 0.97997 | 115.88 | 1.4222 | 550.695 | 6.9875 | 0.99 | 0.98998 | 115.8733 | 0.99684
582.537 | 6.9985 | 0.98 | 0.97997 | 115.88 | 1.4222 | 550.758 | 7.008 | 0.99 | 0.99006 | 115.89 | 0.99568
582.601 | 6.9985 | 0.98 | 0.97997 | 115.88 | 1.4222 | 550.822 | 7.008 | 0.99 | 0.99006 | 115.89 | 0.99568
582.671 | 6.9989 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4221 | 550.885 | 7.008 | 0.99 | 0.99006 | 115.89 | 0.99568
582.734 | 6.9989 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4221 | 550.948 | 7.008 | 0.99 | 0.99006 | 115.89 | 0.99568
582.797 | 6.9989 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4221 | 551.011 | 7.008 | 0.99 | 0.99006 | 115.89 | 0.99568
582.861 | 6.9989 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4221 | 551.084 | 7.0104 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99339
582.924 | 6.9989 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4221 | 551.152 | 7.0104 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99339
582.998 | 6.9984 | 0.98 | 0.98001 | 115.8833 | 1.4209 | 551.22 | 7.0104 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99339
583.066 | 6.9984 | 0.98 | 0.98001 | 115.8833 | 1.4209 | 551.296 | 7.0104 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99339
583.134 | 6.9984 | 0.98 | 0.98001 | 115.8833 | 1.4209 | 551.36 | 6.9932 | 0.99 | 0.98999 | 115.8733 | 0.99688
583.202 | 6.9984 | 0.98 | 0.98001 | 115.8833 | 1.4209 | 551.423 | 6.9932 | 0.99 | 0.98999 | 115.8733 | 0.99688
583.288 | 6.9984 | 0.98 | 0.98001 | 115.8833 | 1.4209 | 551.486 | 6.9932 | 0.99 | 0.98999 | 115.8733 | 0.99688
583.351 | 6.9992 | 0.98 | 0.98 | 115.89 | 1.4211 | 551.55 | 6.9932 | 0.99 | 0.98999 | 115.8733 | 0.99688
583.415 | 6.9992 | 0.98 | 0.98 | 115.89 | 1.4211 | 551.616 | 6.9932 | 0.99 | 0.98999 | 115.8733 | 0.99688
583.478 | 6.9992 | 0.98 | 0.98 | 115.89 | 1.4211 | 551.679 | 6.991 | 0.99 | 0.98998 | 115.8933 | 0.99705
583.541 | 6.9992 | 0.98 | 0.98 | 115.89 | 1.4211 | 551.743 | 6.991 | 0.99 | 0.98998 | 115.8933 | 0.99705
583.604 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.9033 | 1.4217 | 551.806 | 6.991 | 0.99 | 0.98998 | 115.8933 | 0.99705
583.667 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.9033 | 1.4217 | 551.869 | 6.991 | 0.99 | 0.98998 | 115.8933 | 0.99705
583.73 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.9033 | 1.4217 | 551.933 | 6.991 | 0.99 | 0.98998 | 115.8933 | 0.99705
583.794 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.9033 | 1.4217 | 552.004 | 7.0091 | 0.99 | 0.99006 | 115.9 | 0.99551
583.857 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.9033 | 1.4217 | 552.077 | 7.0091 | 0.99 | 0.99006 | 115.9 | 0.99551
583.921 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4219 | 552.145 | 7.0091 | 0.99 | 0.99006 | 115.9 | 0.99551
583.989 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4219 | 552.214 | 7.0091 | 0.99 | 0.99006 | 115.9 | 0.99551
584.067 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4219 | 552.285 | 7.0091 | 0.99 | 0.99006 | 115.9 | 0.99551
584.136 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4219 | 552.348 | 7.0111 | 0.99 | 0.99013 | 115.91 | 0.99233
584.211 | 6.9987 | 0.98 | 0.97998 | 115.8867 | 1.4219 | 552.411 | 7.0111 | 0.99 | 0.99013 | 115.91 | 0.99233
584.302 | 6.9987 | 0.98 | 0.97997 | 115.8667 | 1.4222 | 552.474 | 7.0111 | 0.99 | 0.99013 | 115.91 | 0.99233
584.365 | 6.9987 | 0.98 | 0.97997 | 115.8667 | 1.4222 | 552.537 | 7.0111 | 0.99 | 0.99013 | 115.91 | 0.99233
584.428 | 6.9987 | 0.98 | 0.97997 | 115.8667 | 1.4222 | 552.601 | 6.9914 | 0.99 | 0.98993 | 115.92 | 0.99978
584.491 | 6.9987 | 0.98 | 0.97997 | 115.8667 | 1.4222 | 552.664 | 6.9914 | 0.99 | 0.98993 | 115.92 | 0.99978
584.554 | 6.9988 | 0.98 | 0.98001 | 115.88 | 1.4208 | 552.728 | 6.9914 | 0.99 | 0.98993 | 115.92 | 0.99978
584.618 | 6.9988 | 0.98 | 0.98001 | 115.88 | 1.4208 | 552.791 | 6.9914 | 0.99 | 0.98993 | 115.92 | 0.99978
584.683 | 6.9988 | 0.98 | 0.98001 | 115.88 | 1.4208 | 552.854 | 6.9914 | 0.99 | 0.98993 | 115.92 | 0.99978
584.746 | 6.9988 | 0.98 | 0.98001 | 115.88 | 1.4208 | 552.917 | 6.9901 | 0.99 | 0.98969 | 115.8867 | 1.0114
584.819 | 6.9988 | 0.98 | 0.98001 | 115.88 | 1.4208 | 552.992 | 6.9901 | 0.99 | 0.98969 | 115.8867 | 1.0114
584.882 | 6.9987 | 0.98 | 0.98004 | 115.89 | 1.4196 | 553.061 | 6.9901 | 0.99 | 0.98969 | 115.8867 | 1.0114
584.946 | 6.9987 | 0.98 | 0.98004 | 115.89 | 1.4196 | 553.13 | 6.9901 | 0.99 | 0.98969 | 115.8867 | 1.0114
585.009 | 6.9987 | 0.98 | 0.98004 | 115.89 | 1.4196 | 553.205 | 7.0096 | 0.99 | 0.99008 | 115.9067 | 0.99466
585.077 | 6.9987 | 0.98 | 0.98004 | 115.89 | 1.4196 | 553.292 | 7.0096 | 0.99 | 0.99008 | 115.9067 | 0.99466
585.146 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.8867 | 1.4213 | 553.355 | 7.0096 | 0.99 | 0.99008 | 115.9067 | 0.99466
585.215 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.8867 | 1.4213 | 553.419 | 7.0096 | 0.99 | 0.99008 | 115.9067 | 0.99466
585.294 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.8867 | 1.4213 | 553.482 | 7.0096 | 0.99 | 0.99008 | 115.9067 | 0.99466
585.357 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.8867 | 1.4213 | 553.545 | 7.0114 | 0.99 | 0.99017 | 115.92 | 0.99042
585.428 | 6.9981 | 0.98 | 0.97999 | 115.8933 | 1.4214 | 553.609 | 7.0114 | 0.99 | 0.99017 | 115.92 | 0.99042
585.491 | 6.9981 | 0.98 | 0.97999 | 115.8933 | 1.4214 | 553.672 | 7.0114 | 0.99 | 0.99017 | 115.92 | 0.99042
585.554 | 6.9981 | 0.98 | 0.97999 | 115.8933 | 1.4214 | 553.735 | 7.0114 | 0.99 | 0.99017 | 115.92 | 0.99042
585.617 | 6.9981 | 0.98 | 0.97999 | 115.8933 | 1.4214 | 553.799 | 7.0114 | 0.99 | 0.99017 | 115.92 | 0.99042
585.68 | 6.9981 | 0.98 | 0.97999 | 115.8933 | 1.4214 | 553.862 | 6.9917 | 0.99 | 0.99011 | 115.8967 | 0.99089
585.743 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 553.931 | 6.9917 | 0.99 | 0.99011 | 115.8967 | 0.99089
585.812 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 554.005 | 6.9917 | 0.99 | 0.99011 | 115.8967 | 0.99089
585.875 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 554.074 | 6.9917 | 0.99 | 0.99011 | 115.8967 | 0.99089
585.938 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 554.142 | 6.9879 | 0.99 | 0.99012 | 115.9 | 0.98963
586.001 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 554.21 | 6.9879 | 0.99 | 0.99012 | 115.9 | 0.98963
586.104 | 6.9982 | 0.98 | 0.97999 | 115.91 | 1.4214 | 554.289 | 6.9879 | 0.99 | 0.99012 | 115.9 | 0.98963
586.195 | 6.998 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.4216 | 554.353 | 6.9879 | 0.99 | 0.99012 | 115.9 | 0.98963
586.264 | 6.998 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.4216 | 554.417 | 6.9879 | 0.99 | 0.99012 | 115.9 | 0.98963
586.34 | 6.998 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.4216 | 554.48 | 6.9878 | 0.99 | 0.99009 | 115.91 | 0.99099
586.43 | 6.9983 | 0.98 | 0.97995 | 115.9 | 1.4228 | 554.544 | 6.9878 | 0.99 | 0.99009 | 115.91 | 0.99099
586.493 | 6.9983 | 0.98 | 0.97995 | 115.9 | 1.4228 | 554.607 | 6.9878 | 0.99 | 0.99009 | 115.91 | 0.99099
586.557 | 6.9983 | 0.98 | 0.97995 | 115.9 | 1.4228 | 554.67 | 6.9878 | 0.99 | 0.99009 | 115.91 | 0.99099
586.62 | 6.9983 | 0.98 | 0.97995 | 115.9 | 1.4228 | 554.743 | 6.9878 | 0.99 | 0.99009 | 115.91 | 0.99099
586.683 | 6.998 | 0.98 | 0.97993 | 115.8867 | 1.4237 | 554.806 | 7.0113 | 0.99 | 0.9898 | 115.8833 | 1.0093
586.746 | 6.998 | 0.98 | 0.97993 | 115.8867 | 1.4237 | 554.869 | 7.0113 | 0.99 | 0.9898 | 115.8833 | 1.0093
586.809 | 6.998 | 0.98 | 0.97993 | 115.8867 | 1.4237 | 554.932 | 7.0113 | 0.99 | 0.9898 | 115.8833 | 1.0093
586.872 | 6.998 | 0.98 | 0.97993 | 115.8867 | 1.4237 | 555.003 | 7.0113 | 0.99 | 0.9898 | 115.8833 | 1.0093
586.936 | 6.998 | 0.98 | 0.97993 | 115.8867 | 1.4237 | 555.079 | 7.0118 | 0.99 | 0.98977 | 115.8833 | 1.0108
587.005 | 6.998 | 0.98 | 0.97996 | 115.8667 | 1.4224 | 555.146 | 7.0118 | 0.99 | 0.98977 | 115.8833 | 1.0108
587.077 | 6.998 | 0.98 | 0.97996 | 115.8667 | 1.4224 | 555.215 | 7.0118 | 0.99 | 0.98977 | 115.8833 | 1.0108
587.146 | 6.998 | 0.98 | 0.97996 | 115.8667 | 1.4224 | 555.287 | 7.0118 | 0.99 | 0.98977 | 115.8833 | 1.0108
587.215 | 6.998 | 0.98 | 0.97996 | 115.8667 | 1.4224 | 555.362 | 7.0118 | 0.99 | 0.98977 | 115.8833 | 1.0108
587.303 | 6.9986 | 0.98 | 0.98 | 115.9 | 1.4213 | 555.425 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8867 | 0.99693
587.366 | 6.9986 | 0.98 | 0.98 | 115.9 | 1.4213 | 555.489 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8867 | 0.99693
587.429 | 6.9986 | 0.98 | 0.98 | 115.9 | 1.4213 | 555.552 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8867 | 0.99693
587.492 | 6.9986 | 0.98 | 0.98 | 115.9 | 1.4213 | 555.615 | 6.9895 | 0.99 | 0.98998 | 115.8867 | 0.99693
587.564 | 6.9986 | 0.98 | 0.98 | 115.9 | 1.4213 | 555.679 | 6.9879 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99388
587.627 | 6.9977 | 0.98 | 0.97995 | 115.92 | 1.4229 | 555.742 | 6.9879 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99388
587.69 | 6.9977 | 0.98 | 0.97995 | 115.92 | 1.4229 | 555.806 | 6.9879 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99388
587.754 | 6.9977 | 0.98 | 0.97995 | 115.92 | 1.4229 | 555.869 | 6.9879 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99388
587.817 | 6.9977 | 0.98 | 0.97995 | 115.92 | 1.4229 | 555.932 | 6.9879 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99388
587.88 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.8933 | 1.4232 | 556.001 | 7.0117 | 0.99 | 0.99019 | 115.85 | 0.98936
587.943 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.8933 | 1.4232 | 556.07 | 7.0117 | 0.99 | 0.99019 | 115.85 | 0.98936
588.007 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.8933 | 1.4232 | 556.147 | 7.0117 | 0.99 | 0.99019 | 115.85 | 0.98936
588.074 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.8933 | 1.4232 | 556.215 | 7.0117 | 0.99 | 0.99019 | 115.85 | 0.98936
588.143 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.8933 | 1.4232 | 556.285 | 7.0123 | 0.99 | 0.9902 | 115.87 | 0.98913
588.212 | 6.9985 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.422 | 556.348 | 7.0123 | 0.99 | 0.9902 | 115.87 | 0.98913
588.297 | 6.9985 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.422 | 556.411 | 7.0123 | 0.99 | 0.9902 | 115.87 | 0.98913
588.36 | 6.9985 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.422 | 556.474 | 7.0123 | 0.99 | 0.9902 | 115.87 | 0.98913
588.423 | 6.9985 | 0.98 | 0.97998 | 115.9 | 1.422 | 556.537 | 7.0123 | 0.99 | 0.9902 | 115.87 | 0.98913
588.491 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.93 | 1.4231 | 556.601 | 6.9881 | 0.99 | 0.98966 | 115.86 | 1.0128
588.554 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.93 | 1.4231 | 556.665 | 6.9881 | 0.99 | 0.98966 | 115.86 | 1.0128
588.618 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.93 | 1.4231 | 556.728 | 6.9881 | 0.99 | 0.98966 | 115.86 | 1.0128
588.681 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.93 | 1.4231 | 556.791 | 6.9881 | 0.99 | 0.98966 | 115.86 | 1.0128
588.744 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.93 | 1.4231 | 556.855 | 6.9881 | 0.99 | 0.98966 | 115.86 | 1.0128
588.807 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.9267 | 1.4233 | 556.918 | 6.988 | 0.99 | 0.98963 | 115.84 | 1.0142
588.87 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.9267 | 1.4233 | 556.995 | 6.988 | 0.99 | 0.98963 | 115.84 | 1.0142
588.934 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.9267 | 1.4233 | 557.074 | 6.988 | 0.99 | 0.98963 | 115.84 | 1.0142
588.998 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.9267 | 1.4233 | 557.142 | 6.988 | 0.99 | 0.98963 | 115.84 | 1.0142
589.066 | 6.9981 | 0.98 | 0.97994 | 115.9267 | 1.4233 | 557.224 | 7.0118 | 0.99 | 0.99012 | 115.8333 | 0.9932
589.135 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.9 | 1.423 | 557.304 | 7.0118 | 0.99 | 0.99012 | 115.8333 | 0.9932
589.203 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.9 | 1.423 | 557.368 | 7.0118 | 0.99 | 0.99012 | 115.8333 | 0.9932
589.293 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.9 | 1.423 | 557.431 | 7.0118 | 0.99 | 0.99012 | 115.8333 | 0.9932
589.356 | 6.9979 | 0.98 | 0.97994 | 115.9 | 1.423 | 557.498 | 7.0005 | 0.99 | 0.99006 | 115.86 | 0.9946
589.42 | 6.9988 | 0.98 | 0.97995 | 115.9267 | 1.423 | 557.561 | 7.0005 | 0.99 | 0.99006 | 115.86 | 0.9946
589.483 | 6.9988 | 0.98 | 0.97995 | 115.9267 | 1.423 | 557.624 | 7.0005 | 0.99 | 0.99006 | 115.86 | 0.9946
589.546 | 6.9988 | 0.98 | 0.97995 | 115.9267 | 1.423 | 557.688 | 7.0005 | 0.99 | 0.99006 | 115.86 | 0.9946
589.609 | 6.9988 | 0.98 | 0.97995 | 115.9267 | 1.423 | 557.751 | 7.0005 | 0.99 | 0.99006 | 115.86 | 0.9946
589.673 | 6.9988 | 0.98 | 0.97995 | 115.9267 | 1.423 | 557.816 | 6.9939 | 0.99 | 0.99006 | 115.85 | 0.99364
589.736 | 6.9982 | 0.98 | 0.97995 | 115.9533 | 1.4229 | 557.879 | 6.9939 | 0.99 | 0.99006 | 115.85 | 0.99364
589.825 | 6.9982 | 0.98 | 0.97995 | 115.9533 | 1.4229 | 557.942 | 6.9939 | 0.99 | 0.99006 | 115.85 | 0.99364
589.91 | 6.9982 | 0.98 | 0.97995 | 115.9533 | 1.4229 | 558.006 | 6.9939 | 0.99 | 0.99006 | 115.85 | 0.99364
590.076 | 6.9982 | 0.99 | 0.97995 | 115.9533 | 1.4229 | 558.075 | 6.9939 | 0.99 | 0.99006 | 115.85 | 0.99364
590.144 | 6.9977 | 0.99 | 0.97995 | 115.9133 | 1.4229 | 558.142 | 7.0083 | 0.99 | 0.99012 | 115.8533 | 0.99235
590.215 | 6.9977 | 0.99 | 0.97995 | 115.9133 | 1.4229 | 558.211 | 7.0083 | 0.99 | 0.99012 | 115.8533 | 0.99235
590.282 | 6.9977 | 0.99 | 0.97995 | 115.9133 | 1.4229 | 558.297 | 7.0083 | 0.99 | 0.99012 | 115.8533 | 0.99235
590.346 | 6.9994 | 0.99 | 0.98025 | 115.9533 | 1.4121 | 558.36 | 7.0083 | 0.99 | 0.99012 | 115.8533 | 0.99235
590.409 | 6.9994 | 0.99 | 0.98025 | 115.9533 | 1.4121 | 558.423 | 7.0061 | 0.99 | 0.99009 | 115.8633 | 0.99387
590.472 | 6.9994 | 0.99 | 0.98025 | 115.9533 | 1.4121 | 558.486 | 7.0061 | 0.99 | 0.99009 | 115.8633 | 0.99387
590.535 | 6.9994 | 0.99 | 0.98025 | 115.9533 | 1.4121 | 558.549 | 7.0061 | 0.99 | 0.99009 | 115.8633 | 0.99387
590.598 | 6.9994 | 0.99 | 0.98025 | 115.9533 | 1.4121 | 558.613 | 7.0061 | 0.99 | 0.99009 | 115.8633 | 0.99387
590.661 | 6.9992 | 0.99 | 0.98178 | 115.92 | 1.3547 | 558.676 | 7.0061 | 0.99 | 0.99009 | 115.8633 | 0.99387
590.725 | 6.9992 | 0.99 | 0.98178 | 115.92 | 1.3547 | 558.74 | 6.9873 | 0.99 | 0.99002 | 115.8333 | 0.99477
590.788 | 6.9992 | 0.99 | 0.98178 | 115.92 | 1.3547 | 558.803 | 6.9873 | 0.99 | 0.99002 | 115.8333 | 0.99477
590.851 | 6.9992 | 0.99 | 0.98178 | 115.92 | 1.3547 | 558.867 | 6.9873 | 0.99 | 0.99002 | 115.8333 | 0.99477
590.914 | 6.9992 | 0.99 | 0.98178 | 115.92 | 1.3547 | 558.93 | 6.9873 | 0.99 | 0.99002 | 115.8333 | 0.99477
590.991 | 7.0033 | 0.99 | 0.98375 | 115.91 | 1.278 | 558.995 | 6.9873 | 0.99 | 0.99002 | 115.8333 | 0.99477
591.066 | 7.0033 | 0.99 | 0.98375 | 115.91 | 1.278 | 559.076 | 6.9878 | 0.99 | 0.99 | 115.8233 | 0.99581
591.134 | 7.0033 | 0.99 | 0.98375 | 115.91 | 1.278 | 559.145 | 6.9878 | 0.99 | 0.99 | 115.8233 | 0.99581
591.203 | 7.0033 | 0.99 | 0.98375 | 115.91 | 1.278 | 559.213 | 6.9878 | 0.99 | 0.99 | 115.8233 | 0.99581
591.296 | 7.0026 | 0.99 | 0.98439 | 115.9133 | 1.2521 | 559.291 | 6.9878 | 0.99 | 0.99 | 115.8233 | 0.99581
591.359 | 7.0026 | 0.99 | 0.98439 | 115.9133 | 1.2521 | 559.354 | 7.0087 | 0.99 | 0.99013 | 115.82 | 0.99186
591.422 | 7.0026 | 0.99 | 0.98439 | 115.9133 | 1.2521 | 559.425 | 7.0087 | 0.99 | 0.99013 | 115.82 | 0.99186
591.486 | 7.0026 | 0.99 | 0.98439 | 115.9133 | 1.2521 | 559.489 | 7.0087 | 0.99 | 0.99013 | 115.82 | 0.99186
591.556 | 7.0041 | 0.99 | 0.98542 | 115.9133 | 1.2095 | 559.552 | 7.0087 | 0.99 | 0.99013 | 115.82 | 0.99186
591.619 | 7.0041 | 0.99 | 0.98542 | 115.9133 | 1.2095 | 559.615 | 7.0087 | 0.99 | 0.99013 | 115.82 | 0.99186
591.682 | 7.0041 | 0.99 | 0.98542 | 115.9133 | 1.2095 | 559.678 | 7.0089 | 0.99 | 0.99012 | 115.8033 | 0.99255
591.746 | 7.0041 | 0.99 | 0.98542 | 115.9133 | 1.2095 | 559.741 | 7.0089 | 0.99 | 0.99012 | 115.8033 | 0.99255
591.809 | 7.0041 | 0.99 | 0.98542 | 115.9133 | 1.2095 | 559.804 | 7.0089 | 0.99 | 0.99012 | 115.8033 | 0.99255
591.872 | 7.0045 | 0.99 | 0.9861 | 115.9167 | 1.1803 | 559.867 | 7.0089 | 0.99 | 0.99012 | 115.8033 | 0.99255
591.935 | 7.0045 | 0.99 | 0.9861 | 115.9167 | 1.1803 | 559.93 | 7.0089 | 0.99 | 0.99012 | 115.8033 | 0.99255
592.003 | 7.0045 | 0.99 | 0.9861 | 115.9167 | 1.1803 | 559.996 | 7.003 | 0.99 | 0.98981 | 115.8033 | 1.0074
592.072 | 7.0045 | 0.99 | 0.9861 | 115.9167 | 1.1803 | 560.065 | 7.003 | 0.99 | 0.98981 | 115.8033 | 1.0074
592.14 | 7.0045 | 0.99 | 0.9861 | 115.9167 | 1.1803 | 560.133 | 7.003 | 0.99 | 0.98981 | 115.8033 | 1.0074
592.209 | 7.005 | 0.99 | 0.9865 | 115.8967 | 1.163 | 560.201 | 7.003 | 0.99 | 0.98981 | 115.8033 | 1.0074
592.297 | 7.005 | 0.99 | 0.9865 | 115.8967 | 1.163 | 560.292 | 7.003 | 0.99 | 0.98981 | 115.8033 | 1.0074
592.361 | 7.005 | 0.99 | 0.9865 | 115.8967 | 1.163 | 560.355 | 6.9895 | 0.99 | 0.98975 | 115.7733 | 1.0085
592.424 | 7.005 | 0.99 | 0.9865 | 115.8967 | 1.163 | 560.418 | 6.9895 | 0.99 | 0.98975 | 115.7733 | 1.0085
592.487 | 7.0057 | 0.99 | 0.98659 | 115.91 | 1.1591 | 560.481 | 6.9895 | 0.99 | 0.98975 | 115.7733 | 1.0085
592.551 | 7.0057 | 0.99 | 0.98659 | 115.91 | 1.1591 | 560.552 | 6.9895 | 0.99 | 0.98975 | 115.7733 | 1.0085
592.614 | 7.0057 | 0.99 | 0.98659 | 115.91 | 1.1591 | 560.615 | 7.0111 | 0.99 | 0.99009 | 115.8533 | 0.99432
592.677 | 7.0057 | 0.99 | 0.98659 | 115.91 | 1.1591 | 560.679 | 7.0111 | 0.99 | 0.99009 | 115.8533 | 0.99432
592.74 | 7.0057 | 0.99 | 0.98659 | 115.91 | 1.1591 | 560.742 | 7.0111 | 0.99 | 0.99009 | 115.8533 | 0.99432
592.803 | 7.006 | 0.99 | 0.98732 | 115.9267 | 1.1266 | 560.805 | 7.0111 | 0.99 | 0.99009 | 115.8533 | 0.99432
592.867 | 7.006 | 0.99 | 0.98732 | 115.9267 | 1.1266 | 560.868 | 7.0111 | 0.99 | 0.99009 | 115.8533 | 0.99432
592.93 | 7.006 | 0.99 | 0.98732 | 115.9267 | 1.1266 | 560.932 | 7.0104 | 0.99 | 0.9902 | 115.85 | 0.98886
593.001 | 7.006 | 0.99 | 0.98732 | 115.9267 | 1.1266 | 560.996 | 7.0104 | 0.99 | 0.9902 | 115.85 | 0.98886
593.069 | 7.006 | 0.99 | 0.98732 | 115.9267 | 1.1266 | 561.065 | 7.0104 | 0.99 | 0.9902 | 115.85 | 0.98886
593.137 | 7.0062 | 0.99 | 0.98784 | 115.8867 | 1.1025 | 561.134 | 7.0104 | 0.99 | 0.9902 | 115.85 | 0.98886
593.206 | 7.0062 | 0.99 | 0.98784 | 115.8867 | 1.1025 | 561.213 | 7.0104 | 0.99 | 0.9902 | 115.85 | 0.98886
593.291 | 7.0062 | 0.99 | 0.98784 | 115.8867 | 1.1025 | 561.286 | 6.9878 | 0.99 | 0.98998 | 115.8367 | 0.99647
593.354 | 7.0062 | 0.99 | 0.98784 | 115.8867 | 1.1025 | 561.349 | 6.9878 | 0.99 | 0.98998 | 115.8367 | 0.99647
593.418 | 7.0069 | 0.99 | 0.98795 | 115.9067 | 1.0977 | 561.412 | 6.9878 | 0.99 | 0.98998 | 115.8367 | 0.99647
593.481 | 7.0069 | 0.99 | 0.98795 | 115.9067 | 1.0977 | 561.475 | 6.9878 | 0.99 | 0.98998 | 115.8367 | 0.99647
593.544 | 7.0069 | 0.99 | 0.98795 | 115.9067 | 1.0977 | 561.539 | 6.9976 | 0.99 | 0.98983 | 115.81 | 1.0057
593.607 | 7.0069 | 0.99 | 0.98795 | 115.9067 | 1.0977 | 561.602 | 6.9976 | 0.99 | 0.98983 | 115.81 | 1.0057
593.67 | 7.0069 | 0.99 | 0.98795 | 115.9067 | 1.0977 | 561.67 | 6.9976 | 0.99 | 0.98983 | 115.81 | 1.0057
593.739 | 7.0072 | 0.99 | 0.98845 | 115.9033 | 1.0744 | 561.733 | 6.9976 | 0.99 | 0.98983 | 115.81 | 1.0057
593.802 | 7.0072 | 0.99 | 0.98845 | 115.9033 | 1.0744 | 561.796 | 6.9976 | 0.99 | 0.98983 | 115.81 | 1.0057
593.866 | 7.0072 | 0.99 | 0.98845 | 115.9033 | 1.0744 | 561.86 | 7.0089 | 0.99 | 0.99014 | 115.8033 | 0.99173
593.929 | 7.0072 | 0.99 | 0.98845 | 115.9033 | 1.0744 | 561.923 | 7.0089 | 0.99 | 0.99014 | 115.8033 | 0.99173
594.006 | 7.0072 | 0.99 | 0.98845 | 115.9033 | 1.0744 | 561.998 | 7.0089 | 0.99 | 0.99014 | 115.8033 | 0.99173
594.076 | 7.0076 | 0.99 | 0.98848 | 115.92 | 1.0732 | 562.074 | 7.0089 | 0.99 | 0.99014 | 115.8033 | 0.99173
594.143 | 7.0076 | 0.99 | 0.98848 | 115.92 | 1.0732 | 562.151 | 7.002 | 0.99 | 0.99007 | 115.76 | 0.99432
594.212 | 7.0076 | 0.99 | 0.98848 | 115.92 | 1.0732 | 562.233 | 7.002 | 0.99 | 0.99007 | 115.76 | 0.99432
594.292 | 7.0076 | 0.99 | 0.98848 | 115.92 | 1.0732 | 562.402 | 7.002 | 0.99 | 0.99007 | 115.76 | 0.99432
594.355 | 7.0074 | 0.99 | 0.98861 | 115.92 | 1.0669 | 562.471 | 6.992 | 0.98 | 0.98994 | 115.77 | 0.99929
594.419 | 7.0074 | 0.99 | 0.98861 | 115.92 | 1.0669 | 562.569 | 6.992 | 0.98 | 0.98994 | 115.77 | 0.99929
594.482 | 7.0074 | 0.99 | 0.98861 | 115.92 | 1.0669 | 562.632 | 6.992 | 0.98 | 0.98994 | 115.77 | 0.99929
594.545 | 7.0074 | 0.99 | 0.98861 | 115.92 | 1.0669 | 562.696 | 6.992 | 0.98 | 0.98994 | 115.77 | 0.99929
594.608 | 7.0074 | 0.99 | 0.98861 | 115.92 | 1.0669 | 562.765 | 6.9949 | 0.98 | 0.98966 | 115.68 | 1.0139
594.671 | 7.0105 | 0.99 | 0.98894 | 115.92 | 1.0516 | 562.828 | 6.9949 | 0.98 | 0.98966 | 115.68 | 1.0139
594.735 | 7.0105 | 0.99 | 0.98894 | 115.92 | 1.0516 | 562.892 | 6.9949 | 0.98 | 0.98966 | 115.68 | 1.0139
594.798 | 7.0105 | 0.99 | 0.98894 | 115.92 | 1.0516 | 562.955 | 6.9949 | 0.98 | 0.98966 | 115.68 | 1.0139
594.861 | 7.0105 | 0.99 | 0.98894 | 115.92 | 1.0516 | 563.043 | 6.9949 | 0.98 | 0.98966 | 115.68 | 1.0139
594.925 | 7.0105 | 0.99 | 0.98894 | 115.92 | 1.0516 | 563.111 | 7.0089 | 0.98 | 0.9882 | 115.87 | 1.0863
594.997 | 7.0103 | 0.99 | 0.98896 | 115.8767 | 1.0504 | 563.179 | 7.0089 | 0.98 | 0.9882 | 115.87 | 1.0863
595.068 | 7.0103 | 0.99 | 0.98896 | 115.8767 | 1.0504 | 563.247 | 7.0089 | 0.98 | 0.9882 | 115.87 | 1.0863
595.136 | 7.0103 | 0.99 | 0.98896 | 115.8767 | 1.0504 | 563.31 | 7.0089 | 0.98 | 0.9882 | 115.87 | 1.0863
595.205 | 7.0103 | 0.99 | 0.98896 | 115.8767 | 1.0504 | 563.373 | 6.9993 | 0.98 | 0.98705 | 115.8833 | 1.1377
595.29 | 7.0107 | 0.99 | 0.98899 | 115.8633 | 1.0492 | 563.436 | 6.9993 | 0.98 | 0.98705 | 115.8833 | 1.1377
595.353 | 7.0107 | 0.99 | 0.98899 | 115.8633 | 1.0492 | 563.5 | 6.9993 | 0.98 | 0.98705 | 115.8833 | 1.1377
595.417 | 7.0107 | 0.99 | 0.98899 | 115.8633 | 1.0492 | 563.563 | 6.9993 | 0.98 | 0.98705 | 115.8833 | 1.1377
595.48 | 7.0107 | 0.99 | 0.98899 | 115.8633 | 1.0492 | 563.627 | 6.9993 | 0.98 | 0.98705 | 115.8833 | 1.1377
595.547 | 6.9842 | 0.99 | 0.98927 | 115.8733 | 1.0315 | 563.69 | 6.987 | 0.98 | 0.98617 | 115.8533 | 1.1743
595.61 | 6.9842 | 0.99 | 0.98927 | 115.8733 | 1.0315 | 563.754 | 6.987 | 0.98 | 0.98617 | 115.8533 | 1.1743
595.673 | 6.9842 | 0.99 | 0.98927 | 115.8733 | 1.0315 | 563.817 | 6.987 | 0.98 | 0.98617 | 115.8533 | 1.1743
595.736 | 6.9842 | 0.99 | 0.98927 | 115.8733 | 1.0315 | 563.884 | 6.987 | 0.98 | 0.98617 | 115.8533 | 1.1743
595.799 | 6.9842 | 0.99 | 0.98927 | 115.8733 | 1.0315 | 563.954 | 6.9925 | 0.98 | 0.98528 | 115.8567 | 1.2131
595.862 | 6.9875 | 0.99 | 0.98921 | 115.8533 | 1.035 | 564.046 | 6.9925 | 0.98 | 0.98528 | 115.8567 | 1.2131
595.926 | 6.9875 | 0.99 | 0.98921 | 115.8533 | 1.035 | 564.115 | 6.9925 | 0.98 | 0.98528 | 115.8567 | 1.2131
595.993 | 6.9875 | 0.99 | 0.98921 | 115.8533 | 1.035 | 564.184 | 6.9925 | 0.98 | 0.98528 | 115.8567 | 1.2131
596.071 | 6.9875 | 0.99 | 0.98921 | 115.8533 | 1.035 | 564.285 | 6.9925 | 0.98 | 0.98528 | 115.8567 | 1.2131
596.139 | 6.9875 | 0.99 | 0.98921 | 115.8533 | 1.035 | 564.349 | 6.9985 | 0.98 | 0.98506 | 115.82 | 1.2233
596.208 | 7.0074 | 0.99 | 0.9894 | 115.88 | 1.0284 | 564.412 | 6.9985 | 0.98 | 0.98506 | 115.82 | 1.2233
596.306 | 7.0074 | 0.99 | 0.9894 | 115.88 | 1.0284 | 564.475 | 6.9985 | 0.98 | 0.98506 | 115.82 | 1.2233
596.37 | 7.0074 | 0.99 | 0.9894 | 115.88 | 1.0284 | 564.539 | 6.9985 | 0.98 | 0.98506 | 115.82 | 1.2233
596.433 | 7.0074 | 0.99 | 0.9894 | 115.88 | 1.0284 | 564.602 | 7.006 | 0.98 | 0.98428 | 115.8167 | 1.2572
596.496 | 7.0066 | 0.99 | 0.9894 | 115.8867 | 1.0283 | 564.665 | 7.006 | 0.98 | 0.98428 | 115.8167 | 1.2572
596.56 | 7.0066 | 0.99 | 0.9894 | 115.8867 | 1.0283 | 564.729 | 7.006 | 0.98 | 0.98428 | 115.8167 | 1.2572
596.623 | 7.0066 | 0.99 | 0.9894 | 115.8867 | 1.0283 | 564.792 | 7.006 | 0.98 | 0.98428 | 115.8167 | 1.2572
596.689 | 7.0066 | 0.99 | 0.9894 | 115.8867 | 1.0283 | 564.865 | 7.006 | 0.98 | 0.98428 | 115.8167 | 1.2572
596.765 | 7.0066 | 0.99 | 0.9894 | 115.8867 | 1.0283 | 564.935 | 7.0057 | 0.98 | 0.98374 | 115.84 | 1.2792
596.829 | 7.0016 | 0.99 | 0.98951 | 115.85 | 1.0221 | 564.999 | 7.0057 | 0.98 | 0.98374 | 115.84 | 1.2792
596.892 | 7.0016 | 0.99 | 0.98951 | 115.85 | 1.0221 | 565.073 | 7.0057 | 0.98 | 0.98374 | 115.84 | 1.2792
596.955 | 7.0016 | 0.99 | 0.98951 | 115.85 | 1.0221 | 565.141 | 7.0057 | 0.98 | 0.98374 | 115.84 | 1.2792
597.049 | 7.0016 | 0.99 | 0.98951 | 115.85 | 1.0221 | 565.209 | 7.0043 | 0.98 | 0.98324 | 115.8333 | 1.2989
597.117 | 6.9848 | 0.99 | 0.98947 | 115.8567 | 1.0219 | 565.297 | 7.0043 | 0.98 | 0.98324 | 115.8333 | 1.2989
597.185 | 6.9848 | 0.99 | 0.98947 | 115.8567 | 1.0219 | 565.36 | 7.0043 | 0.98 | 0.98324 | 115.8333 | 1.2989
597.253 | 6.9848 | 0.99 | 0.98947 | 115.8567 | 1.0219 | 565.424 | 7.0043 | 0.98 | 0.98324 | 115.8333 | 1.2989
597.317 | 6.9848 | 0.99 | 0.98947 | 115.8567 | 1.0219 | 565.487 | 6.9958 | 0.98 | 0.98317 | 115.8133 | 1.3001
597.393 | 6.9848 | 0.99 | 0.98947 | 115.8567 | 1.0219 | 565.55 | 6.9958 | 0.98 | 0.98317 | 115.8133 | 1.3001
597.456 | 7.0109 | 0.99 | 0.99009 | 115.87 | 0.99443 | 565.613 | 6.9958 | 0.98 | 0.98317 | 115.8133 | 1.3001
597.52 | 7.0109 | 0.99 | 0.99009 | 115.87 | 0.99443 | 565.677 | 6.9958 | 0.98 | 0.98317 | 115.8133 | 1.3001
597.583 | 7.0109 | 0.99 | 0.99009 | 115.87 | 0.99443 | 565.74 | 6.9958 | 0.98 | 0.98317 | 115.8133 | 1.3001
597.646 | 7.0109 | 0.99 | 0.99009 | 115.87 | 0.99443 | 565.803 | 7.0008 | 0.98 | 0.98272 | 115.83 | 1.3185
597.709 | 7.0089 | 0.99 | 0.99007 | 115.8867 | 0.99528 | 565.866 | 7.0008 | 0.98 | 0.98272 | 115.83 | 1.3185
597.773 | 7.0089 | 0.99 | 0.99007 | 115.8867 | 0.99528 | 565.929 | 7.0008 | 0.98 | 0.98272 | 115.83 | 1.3185
597.845 | 7.0089 | 0.99 | 0.99007 | 115.8867 | 0.99528 | 566.004 | 7.0008 | 0.98 | 0.98272 | 115.83 | 1.3185
597.908 | 7.0089 | 0.99 | 0.99007 | 115.8867 | 0.99528 | 566.075 | 7.0008 | 0.98 | 0.98272 | 115.83 | 1.3185
597.971 | 7.0089 | 0.99 | 0.99007 | 115.8867 | 0.99528 | 566.143 | 7.0008 | 0.98 | 0.98232 | 115.8533 | 1.3344
598.065 | 6.9847 | 0.99 | 0.98991 | 115.8567 | 0.99989 | 566.211 | 7.0008 | 0.98 | 0.98232 | 115.8533 | 1.3344
598.133 | 6.9847 | 0.99 | 0.98991 | 115.8567 | 0.99989 | 566.29 | 7.0008 | 0.98 | 0.98232 | 115.8533 | 1.3344
598.201 | 6.9847 | 0.99 | 0.98991 | 115.8567 | 0.99989 | 566.353 | 7.0008 | 0.98 | 0.98232 | 115.8533 | 1.3344
598.286 | 6.9847 | 0.99 | 0.98991 | 115.8567 | 0.99989 | 566.416 | 7.0033 | 0.98 | 0.98208 | 115.84 | 1.3439
598.35 | 6.9996 | 0.99 | 0.98978 | 115.87 | 1.0083 | 566.48 | 7.0033 | 0.98 | 0.98208 | 115.84 | 1.3439
598.413 | 6.9996 | 0.99 | 0.98978 | 115.87 | 1.0083 | 566.543 | 7.0033 | 0.98 | 0.98208 | 115.84 | 1.3439
598.476 | 6.9996 | 0.99 | 0.98978 | 115.87 | 1.0083 | 566.606 | 7.0033 | 0.98 | 0.98208 | 115.84 | 1.3439
598.541 | 6.9996 | 0.99 | 0.98978 | 115.87 | 1.0083 | 566.669 | 7.0033 | 0.98 | 0.98208 | 115.84 | 1.3439
598.611 | 7.0104 | 0.99 | 0.98998 | 115.8767 | 0.99988 | 566.733 | 7.0014 | 0.98 | 0.98199 | 115.81 | 1.3471
598.674 | 7.0104 | 0.99 | 0.98998 | 115.8767 | 0.99988 | 566.796 | 7.0014 | 0.98 | 0.98199 | 115.81 | 1.3471
598.738 | 7.0104 | 0.99 | 0.98998 | 115.8767 | 0.99988 | 566.859 | 7.0014 | 0.98 | 0.98199 | 115.81 | 1.3471
598.801 | 7.0104 | 0.99 | 0.98998 | 115.8767 | 0.99988 | 566.923 | 7.0014 | 0.98 | 0.98199 | 115.81 | 1.3471
598.864 | 7.0104 | 0.99 | 0.98998 | 115.8767 | 0.99988 | 567.007 | 7.0014 | 0.98 | 0.98199 | 115.81 | 1.3471
598.933 | 7.0103 | 0.99 | 0.99001 | 115.8767 | 0.9982 | 567.074 | 7.0002 | 0.98 | 0.98185 | 115.82 | 1.352
599.002 | 7.0103 | 0.99 | 0.99001 | 115.8767 | 0.9982 | 567.145 | 7.0002 | 0.98 | 0.98185 | 115.82 | 1.352
599.082 | 7.0103 | 0.99 | 0.99001 | 115.8767 | 0.9982 | 567.214 | 7.0002 | 0.98 | 0.98185 | 115.82 | 1.352
599.151 | 7.0103 | 0.99 | 0.99001 | 115.8767 | 0.9982 | 567.28 | 7.0002 | 0.98 | 0.98185 | 115.82 | 1.352
599.23 | 7.0103 | 0.99 | 0.99001 | 115.8767 | 0.9982 | 567.344 | 6.9995 | 0.98 | 0.981 | 115.8333 | 1.3842
599.294 | 6.9886 | 0.99 | 0.98993 | 115.8467 | 0.99948 | 567.407 | 6.9995 | 0.98 | 0.981 | 115.8333 | 1.3842
599.358 | 6.9886 | 0.99 | 0.98993 | 115.8467 | 0.99948 | 567.47 | 6.9995 | 0.98 | 0.981 | 115.8333 | 1.3842
599.421 | 6.9886 | 0.99 | 0.98993 | 115.8467 | 0.99948 | 567.533 | 6.9995 | 0.98 | 0.981 | 115.8333 | 1.3842
599.484 | 6.9886 | 0.99 | 0.98993 | 115.8467 | 0.99948 | 567.596 | 6.9995 | 0.98 | 0.981 | 115.8333 | 1.3842
599.548 | 6.9943 | 0.99 | 0.99004 | 115.86 | 0.99466 | 567.659 | 6.9994 | 0.98 | 0.98101 | 115.85 | 1.384
599.611 | 6.9943 | 0.99 | 0.99004 | 115.86 | 0.99466 | 567.723 | 6.9994 | 0.98 | 0.98101 | 115.85 | 1.384
599.675 | 6.9943 | 0.99 | 0.99004 | 115.86 | 0.99466 | 567.786 | 6.9994 | 0.98 | 0.98101 | 115.85 | 1.384
599.738 | 6.9943 | 0.99 | 0.99004 | 115.86 | 0.99466 | 567.849 | 6.9994 | 0.98 | 0.98101 | 115.85 | 1.384
599.801 | 6.9943 | 0.99 | 0.99004 | 115.86 | 0.99466 | 567.913 | 6.9994 | 0.98 | 0.98101 | 115.85 | 1.384
599.864 | 7.0047 | 0.99 | 0.99007 | 115.8967 | 0.99449 | 567.977 | 7.0015 | 0.98 | 0.98099 | 115.9 | 1.3849
599.928 | 7.0047 | 0.99 | 0.99007 | 115.8967 | 0.99449 | 568.058 | 7.0015 | 0.98 | 0.98099 | 115.9 | 1.3849
599.995 | 7.0047 | 0.99 | 0.99007 | 115.8967 | 0.99449 | 568.126 | 7.0015 | 0.98 | 0.98099 | 115.9 | 1.3849
600.072 | 7.0047 | 0.99 | 0.99007 | 115.8967 | 0.99449 | 568.194 | 7.0015 | 0.98 | 0.98099 | 115.9 | 1.3849
600.147 | 7.0047 | 0.99 | 0.99007 | 115.8967 | 0.99449 | 568.288 | 7.0011 | 0.98 | 0.98093 | 115.9067 | 1.3874
600.217 | 7.0072 | 0.99 | 0.99009 | 115.89 | 0.99391 | 568.351 | 7.0011 | 0.98 | 0.98093 | 115.9067 | 1.3874
600.305 | 7.0072 | 0.99 | 0.99009 | 115.89 | 0.99391 | 568.414 | 7.0011 | 0.98 | 0.98093 | 115.9067 | 1.3874
600.369 | 7.0072 | 0.99 | 0.99009 | 115.89 | 0.99391 | 568.477 | 7.0011 | 0.98 | 0.98093 | 115.9067 | 1.3874
600.432 | 7.0072 | 0.99 | 0.99009 | 115.89 | 0.99391 | 568.54 | 6.9995 | 0.98 | 0.98019 | 115.9 | 1.4144
600.495 | 7.0078 | 0.99 | 0.99012 | 115.9033 | 0.99245 | 568.604 | 6.9995 | 0.98 | 0.98019 | 115.9 | 1.4144
600.559 | 7.0078 | 0.99 | 0.99012 | 115.9033 | 0.99245 | 568.668 | 6.9995 | 0.98 | 0.98019 | 115.9 | 1.4144
600.622 | 7.0078 | 0.99 | 0.99012 | 115.9033 | 0.99245 | 568.731 | 6.9995 | 0.98 | 0.98019 | 115.9 | 1.4144
600.686 | 7.0078 | 0.99 | 0.99012 | 115.9033 | 0.99245 | 568.795 | 6.9995 | 0.98 | 0.98019 | 115.9 | 1.4144
600.76 | 7.0078 | 0.99 | 0.99012 | 115.9033 | 0.99245 | 568.858 | 6.9996 | 0.98 | 0.98019 | 115.89 | 1.4144
600.824 | 6.9873 | 0.99 | 0.98997 | 115.8967 | 0.99704 | 568.921 | 6.9996 | 0.98 | 0.98019 | 115.89 | 1.4144
600.887 | 6.9873 | 0.99 | 0.98997 | 115.8967 | 0.99704 | 569.001 | 6.9996 | 0.98 | 0.98019 | 115.89 | 1.4144
600.95 | 6.9873 | 0.99 | 0.98997 | 115.8967 | 0.99704 | 569.069 | 6.9996 | 0.98 | 0.98019 | 115.89 | 1.4144
601.014 | 6.9873 | 0.99 | 0.98997 | 115.8967 | 0.99704 | 569.137 | 6.9996 | 0.98 | 0.98019 | 115.89 | 1.4144
601.097 | 6.9873 | 0.99 | 0.98997 | 115.8967 | 0.99704 | 569.206 | 6.9992 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.416
601.192 | 6.986 | 0.99 | 0.98987 | 115.8933 | 1.0022 | 569.293 | 6.9992 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.416
601.287 | 6.986 | 0.99 | 0.98987 | 115.8933 | 1.0022 | 569.356 | 6.9992 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.416
601.385 | 6.986 | 0.99 | 0.98987 | 115.8933 | 1.0022 | 569.419 | 6.9992 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.416
601.485 | 7.0077 | 0.99 | 0.99004 | 115.88 | 0.99642 | 569.482 | 6.9996 | 0.98 | 0.98018 | 115.8867 | 1.4148
601.571 | 7.0077 | 0.99 | 0.99004 | 115.88 | 0.99642 | 569.546 | 6.9996 | 0.98 | 0.98018 | 115.8867 | 1.4148
601.662 | 7.0077 | 0.99 | 0.99004 | 115.88 | 0.99642 | 569.609 | 6.9996 | 0.98 | 0.98018 | 115.8867 | 1.4148
601.762 | 7.0094 | 0.99 | 0.99008 | 115.8933 | 0.99466 | 569.672 | 6.9996 | 0.98 | 0.98018 | 115.8867 | 1.4148
601.849 | 7.0094 | 0.99 | 0.99008 | 115.8933 | 0.99466 | 569.735 | 6.9996 | 0.98 | 0.98018 | 115.8867 | 1.4148
601.945 | 7.0094 | 0.99 | 0.99008 | 115.8933 | 0.99466 | 569.799 | 6.9998 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.4163
602.05 | 7.0084 | 0.99 | 0.99017 | 115.9033 | 0.99025 | 569.862 | 6.9998 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.4163
602.124 | 7.0084 | 0.99 | 0.99017 | 115.9033 | 0.99025 | 569.925 | 6.9998 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.4163
602.203 | 7.0084 | 0.99 | 0.99017 | 115.9033 | 0.99025 | 570.004 | 6.9998 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.4163
602.285 | 7.0084 | 0.99 | 0.99017 | 115.9033 | 0.99025 | 570.091 | 6.9998 | 0.98 | 0.98014 | 115.8867 | 1.4163
602.353 | 6.9919 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99308 | 570.16 | 6.9994 | 0.98 | 0.98016 | 115.87 | 1.4153
602.417 | 6.9919 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99308 | 570.228 | 6.9994 | 0.98 | 0.98016 | 115.87 | 1.4153
602.48 | 6.9919 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99308 | 570.292 | 6.9994 | 0.98 | 0.98016 | 115.87 | 1.4153
602.543 | 6.9919 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99308 | 570.355 | 6.9994 | 0.98 | 0.98016 | 115.87 | 1.4153
602.606 | 6.989 | 0.99 | 0.98976 | 115.87 | 1.0082 | 570.418 | 6.9997 | 0.98 | 0.9802 | 115.9133 | 1.4141
602.67 | 6.989 | 0.99 | 0.98976 | 115.87 | 1.0082 | 570.481 | 6.9997 | 0.98 | 0.9802 | 115.9133 | 1.4141
602.733 | 6.989 | 0.99 | 0.98976 | 115.87 | 1.0082 | 570.544 | 6.9997 | 0.98 | 0.9802 | 115.9133 | 1.4141
602.796 | 6.989 | 0.99 | 0.98976 | 115.87 | 1.0082 | 570.608 | 6.9997 | 0.98 | 0.9802 | 115.9133 | 1.4141
602.859 | 6.989 | 0.99 | 0.98976 | 115.87 | 1.0082 | 570.671 | 6.9997 | 0.98 | 0.9802 | 115.9133 | 1.4141
602.922 | 7.0018 | 0.99 | 0.98974 | 115.88 | 1.0108 | 570.734 | 6.9991 | 0.98 | 0.98018 | 115.92 | 1.4146
602.993 | 7.0018 | 0.99 | 0.98974 | 115.88 | 1.0108 | 570.797 | 6.9991 | 0.98 | 0.98018 | 115.92 | 1.4146
603.065 | 7.0018 | 0.99 | 0.98974 | 115.88 | 1.0108 | 570.861 | 6.9991 | 0.98 | 0.98018 | 115.92 | 1.4146
603.133 | 7.0018 | 0.99 | 0.98974 | 115.88 | 1.0108 | 570.924 | 6.9991 | 0.98 | 0.98018 | 115.92 | 1.4146
603.21 | 7.0018 | 0.99 | 0.98974 | 115.88 | 1.0108 | 571.027 | 6.9991 | 0.98 | 0.98018 | 115.92 | 1.4146
603.305 | 7.0072 | 0.99 | 0.99003 | 115.9033 | 0.99715 | 571.095 | 6.999 | 0.98 | 0.98018 | 115.8967 | 1.4147
603.369 | 7.0072 | 0.99 | 0.99003 | 115.9033 | 0.99715 | 571.164 | 6.999 | 0.98 | 0.98018 | 115.8967 | 1.4147
603.433 | 7.0072 | 0.99 | 0.99003 | 115.9033 | 0.99715 | 571.233 | 6.999 | 0.98 | 0.98018 | 115.8967 | 1.4147
603.506 | 7.0072 | 0.99 | 0.99003 | 115.9033 | 0.99715 | 571.297 | 6.999 | 0.98 | 0.98018 | 115.8967 | 1.4147
603.569 | 7.0069 | 0.99 | 0.99007 | 115.91 | 0.99467 | 571.36 | 6.9997 | 0.98 | 0.98018 | 115.93 | 1.4149
603.632 | 7.0069 | 0.99 | 0.99007 | 115.91 | 0.99467 | 571.423 | 6.9997 | 0.98 | 0.98018 | 115.93 | 1.4149
603.695 | 7.0069 | 0.99 | 0.99007 | 115.91 | 0.99467 | 571.486 | 6.9997 | 0.98 | 0.98018 | 115.93 | 1.4149
603.759 | 7.0069 | 0.99 | 0.99007 | 115.91 | 0.99467 | 571.549 | 6.9997 | 0.98 | 0.98018 | 115.93 | 1.4149
603.822 | 6.9878 | 0.99 | 0.98997 | 115.8867 | 0.99732 | 571.623 | 6.9997 | 0.98 | 0.98018 | 115.93 | 1.4149
603.885 | 6.9878 | 0.99 | 0.98997 | 115.8867 | 0.99732 | 571.687 | 6.9992 | 0.98 | 0.98018 | 115.9333 | 1.4146
603.948 | 6.9878 | 0.99 | 0.98997 | 115.8867 | 0.99732 | 571.75 | 6.9992 | 0.98 | 0.98018 | 115.9333 | 1.4146
604.055 | 6.9878 | 0.99 | 0.98997 | 115.8867 | 0.99732 | 571.813 | 6.9992 | 0.98 | 0.98018 | 115.9333 | 1.4146
604.135 | 6.9878 | 0.99 | 0.98997 | 115.8867 | 0.99732 | 571.876 | 6.9992 | 0.98 | 0.98018 | 115.9333 | 1.4146
604.204 | 6.9996 | 0.99 | 0.99002 | 115.88 | 0.99635 | 571.94 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9267 | 1.4173
604.296 | 6.9996 | 0.99 | 0.99002 | 115.88 | 0.99635 | 572.004 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9267 | 1.4173
604.36 | 6.9996 | 0.99 | 0.99002 | 115.88 | 0.99635 | 572.073 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9267 | 1.4173
604.434 | 6.9996 | 0.99 | 0.99002 | 115.88 | 0.99635 | 572.141 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9267 | 1.4173
604.505 | 7.0072 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99454 | 572.209 | 6.9985 | 0.98 | 0.9801 | 115.9267 | 1.4173
604.568 | 7.0072 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99454 | 572.306 | 6.999 | 0.98 | 0.98014 | 115.8967 | 1.4159
604.632 | 7.0072 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99454 | 572.369 | 6.999 | 0.98 | 0.98014 | 115.8967 | 1.4159
604.695 | 7.0072 | 0.99 | 0.99008 | 115.8833 | 0.99454 | 572.432 | 6.999 | 0.98 | 0.98014 | 115.8967 | 1.4159
604.758 | 7.0002 | 0.99 | 0.99006 | 115.8833 | 0.99444 | 572.495 | 6.999 | 0.98 | 0.98014 | 115.8967 | 1.4159
604.821 | 7.0002 | 0.99 | 0.99006 | 115.8833 | 0.99444 | 572.558 | 7 | 0.98 | 0.98018 | 115.94 | 1.4149
604.885 | 7.0002 | 0.99 | 0.99006 | 115.8833 | 0.99444 | 572.622 | 7 | 0.98 | 0.98018 | 115.94 | 1.4149
604.948 | 7.0002 | 0.99 | 0.99006 | 115.8833 | 0.99444 | 572.685 | 7 | 0.98 | 0.98018 | 115.94 | 1.4149
605.043 | 7.0002 | 0.99 | 0.99006 | 115.8833 | 0.99444 | 572.748 | 7 | 0.98 | 0.98018 | 115.94 | 1.4149
605.112 | 6.9894 | 0.99 | 0.98999 | 115.8767 | 0.9963 | 572.812 | 7 | 0.98 | 0.98018 | 115.94 | 1.4149
605.181 | 6.9894 | 0.99 | 0.98999 | 115.8767 | 0.9963 | 572.876 | 6.9984 | 0.98 | 0.98014 | 115.94 | 1.4161
605.25 | 6.9894 | 0.99 | 0.98999 | 115.8767 | 0.9963 | 572.939 | 6.9984 | 0.98 | 0.98014 | 115.94 | 1.4161
605.314 | 6.9894 | 0.99 | 0.98999 | 115.8767 | 0.9963 | 573.003 | 6.9984 | 0.98 | 0.98014 | 115.94 | 1.4161
605.377 | 7.0032 | 0.99 | 0.99004 | 115.87 | 0.99566 | 573.071 | 6.9984 | 0.98 | 0.98014 | 115.94 | 1.4161
605.441 | 7.0032 | 0.99 | 0.99004 | 115.87 | 0.99566 | 573.141 | 6.9984 | 0.98 | 0.98014 | 115.94 | 1.4161
605.504 | 7.0032 | 0.99 | 0.99004 | 115.87 | 0.99566 | 573.209 | 6.9984 | 0.98 | 0.98013 | 115.9233 | 1.4163
605.567 | 7.0032 | 0.99 | 0.99004 | 115.87 | 0.99566 | 573.299 | 6.9984 | 0.98 | 0.98013 | 115.9233 | 1.4163
605.63 | 7.0032 | 0.99 | 0.99004 | 115.87 | 0.99566 | 573.362 | 6.9984 | 0.98 | 0.98013 | 115.9233 | 1.4163
605.694 | 7.0054 | 0.99 | 0.99007 | 115.8567 | 0.99465 | 573.425 | 6.9984 | 0.98 | 0.98013 | 115.9233 | 1.4163
605.757 | 7.0054 | 0.99 | 0.99007 | 115.8567 | 0.99465 | 573.488 | 6.9993 | 0.98 | 0.98015 | 115.93 | 1.4158
605.82 | 7.0054 | 0.99 | 0.99007 | 115.8567 | 0.99465 | 573.551 | 6.9993 | 0.98 | 0.98015 | 115.93 | 1.4158
605.884 | 7.0054 | 0.99 | 0.99007 | 115.8567 | 0.99465 | 573.615 | 6.9993 | 0.98 | 0.98015 | 115.93 | 1.4158
605.947 | 7.0054 | 0.99 | 0.99007 | 115.8567 | 0.99465 | 573.678 | 6.9993 | 0.98 | 0.98015 | 115.93 | 1.4158
606.035 | 7.0075 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99314 | 573.741 | 6.9993 | 0.98 | 0.98015 | 115.93 | 1.4158
606.104 | 7.0075 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99314 | 573.804 | 6.999 | 0.98 | 0.98003 | 115.9167 | 1.42
606.172 | 7.0075 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99314 | 573.867 | 6.999 | 0.98 | 0.98003 | 115.9167 | 1.42
606.259 | 7.0075 | 0.99 | 0.99011 | 115.8667 | 0.99314 | 573.93 | 6.999 | 0.98 | 0.98003 | 115.9167 | 1.42
606.323 | 6.996 | 0.99 | 0.98993 | 115.8867 | 1.0003 | 573.999 | 6.999 | 0.98 | 0.98003 | 115.9167 | 1.42
606.386 | 6.996 | 0.99 | 0.98993 | 115.8867 | 1.0003 | 574.075 | 6.999 | 0.98 | 0.98003 | 115.9167 | 1.42
606.449 | 6.996 | 0.99 | 0.98993 | 115.8867 | 1.0003 | 574.143 | 6.9994 | 0.98 | 0.98003 | 115.91 | 1.4203
606.512 | 6.996 | 0.99 | 0.98993 | 115.8867 | 1.0003 | 574.212 | 6.9994 | 0.98 | 0.98003 | 115.91 | 1.4203
606.588 | 6.996 | 0.99 | 0.98993 | 115.8867 | 1.0003 | 574.298 | 6.9994 | 0.98 | 0.98003 | 115.91 | 1.4203
606.651 | 6.9931 | 0.99 | 0.98976 | 115.88 | 1.0086 | 574.361 | 6.9994 | 0.98 | 0.98003 | 115.91 | 1.4203
606.724 | 6.9931 | 0.99 | 0.98976 | 115.88 | 1.0086 | 574.424 | 6.9998 | 0.98 | 0.98009 | 115.8667 | 1.418
606.787 | 6.9931 | 0.99 | 0.98976 | 115.88 | 1.0086 | 574.487 | 6.9998 | 0.98 | 0.98009 | 115.8667 | 1.418
606.85 | 6.9931 | 0.99 | 0.98976 | 115.88 | 1.0086 | 574.551 | 6.9998 | 0.98 | 0.98009 | 115.8667 | 1.418
606.913 | 7.0046 | 0.99 | 0.9901 | 115.8833 | 0.99297 | 574.614 | 6.9998 | 0.98 | 0.98009 | 115.8667 | 1.418
606.977 | 7.0046 | 0.99 | 0.9901 | 115.8833 | 0.99297 | 574.677 | 6.9998 | 0.98 | 0.98009 | 115.8667 | 1.418
607.061 | 7.0046 | 0.99 | 0.9901 | 115.8833 | 0.99297 | 574.74 | 7 | 0.98 | 0.98013 | 115.8767 | 1.4165
607.13 | 7.0046 | 0.99 | 0.9901 | 115.8833 | 0.99297 | 574.804 | 7 | 0.98 | 0.98013 | 115.8767 | 1.4165
607.2 | 7.0046 | 0.99 | 0.99011 | 115.8933 | 0.99259 | 574.867 | 7 | 0.98 | 0.98013 | 115.8767 | 1.4165
607.287 | 7.0046 | 0.99 | 0.99011 | 115.8933 | 0.99259 | 574.93 | 7 | 0.98 | 0.98013 | 115.8767 | 1.4165
607.35 | 7.0046 | 0.99 | 0.99011 | 115.8933 | 0.99259 | 575.006 | 7 | 0.98 | 0.98013 | 115.8767 | 1.4165
607.413 | 7.0046 | 0.99 | 0.99011 | 115.8933 | 0.99259 | 575.075 | 6.9998 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4154
607.477 | 7.0046 | 0.99 | 0.99011 | 115.8933 | 0.99259 | 575.144 | 6.9998 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4154
607.54 | 7.0038 | 0.99 | 0.99011 | 115.89 | 0.99258 | 575.213 | 6.9998 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4154
607.604 | 7.0038 | 0.99 | 0.99011 | 115.89 | 0.99258 | 575.289 | 6.9998 | 0.98 | 0.98016 | 115.8867 | 1.4154
607.667 | 7.0038 | 0.99 | 0.99011 | 115.89 | 0.99258 | 575.353 | 6.9988 | 0.98 | 0.98014 | 115.8833 | 1.4161
607.73 | 7.0038 | 0.99 | 0.99011 | 115.89 | 0.99258 | 575.416 | 6.9988 | 0.98 | 0.98014 | 115.8833 | 1.4161
607.809 | 7.0038 | 0.99 | 0.99011 | 115.89 | 0.99258 | 575.479 | 6.9988 | 0.98 | 0.98014 | 115.8833 | 1.4161
607.873 | 6.9856 | 0.99 | 0.98987 | 115.8833 | 1.002 | 575.542 | 6.9988 | 0.98 | 0.98014 | 115.8833 | 1.4161
607.936 | 6.9856 | 0.99 | 0.98987 | 115.8833 | 1.002 | 575.606 | 6.9988 | 0.98 | 0.98014 | 115.8833 | 1.4161
608.005 | 6.9856 | 0.99 | 0.98987 | 115.8833 | 1.002 | 575.669 | 6.997 | 0.98 | 0.97998 | 115.91 | 1.4216
608.073 | 6.9856 | 0.99 | 0.98987 | 115.8833 | 1.002 | 575.732 | 6.997 | 0.98 | 0.97998 | 115.91 | 1.4216
608.142 | 6.9985 | 0.99 | 0.98981 | 115.9 | 1.0068 | 575.796 | 6.997 | 0.98 | 0.97998 | 115.91 | 1.4216
608.211 | 6.9985 | 0.99 | 0.98981 | 115.9 | 1.0068 | 575.859 | 6.997 | 0.98 | 0.97998 | 115.91 | 1.4216
608.302 | 6.9985 | 0.99 | 0.98981 | 115.9 | 1.0068 | 575.938 | 6.997 | 0.98 | 0.97998 | 115.91 | 1.4216
608.365 | 6.9985 | 0.99 | 0.98981 | 115.9 | 1.0068 | 576.001 | 6.9982 | 0.98 | 0.97998 | 115.9267 | 1.422
608.429 | 7.0104 | 0.99 | 0.99008 | 115.9033 | 0.99481 | 576.071 | 6.9982 | 0.98 | 0.97998 | 115.9267 | 1.422
608.492 | 7.0104 | 0.99 | 0.99008 | 115.9033 | 0.99481 | 576.139 | 6.9982 | 0.98 | 0.97998 | 115.9267 | 1.422
608.555 | 7.0104 | 0.99 | 0.99008 | 115.9033 | 0.99481 | 576.207 | 6.9982 | 0.98 | 0.97998 | 115.9267 | 1.422
608.619 | 7.0104 | 0.99 | 0.99008 | 115.9033 | 0.99481 | 576.309 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.92 | 1.4214
608.682 | 7.0104 | 0.99 | 0.99008 | 115.9033 | 0.99481 | 576.372 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.92 | 1.4214
608.746 | 6.999 | 0.99 | 0.9901 | 115.8867 | 0.99227 | 576.435 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.92 | 1.4214
608.809 | 6.999 | 0.99 | 0.9901 | 115.8867 | 0.99227 | 576.498 | 6.9986 | 0.98 | 0.97999 | 115.92 | 1.4214
608.872 | 6.999 | 0.99 | 0.9901 | 115.8867 | 0.99227
608.945 | 6.999 | 0.99 | 0.9901 | 115.8867 | 0.99227
609.04 | 6.999 | 0.99 | 0.9901 | 115.8867 | 0.99227
609.108 | 6.9882 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99308
609.177 | 6.9882 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99308
609.246 | 6.9882 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99308
609.31 | 6.9882 | 0.99 | 0.99005 | 115.8767 | 0.99308
609.373 | 7.0085 | 0.99 | 0.99016 | 115.8733 | 0.99048
609.436 | 7.0085 | 0.99 | 0.99016 | 115.8733 | 0.99048
609.499 | 7.0085 | 0.99 | 0.99016 | 115.8733 | 0.99048
609.562 | 7.0085 | 0.99 | 0.99016 | 115.8733 | 0.99048
609.626 | 7.0085 | 0.99 | 0.99016 | 115.8733 | 0.99048
609.69 | 7.011 | 0.99 | 0.99018 | 115.8833 | 0.98984
609.753 | 7.011 | 0.99 | 0.99018 | 115.8833 | 0.98984
609.816 | 7.011 | 0.99 | 0.99018 | 115.8833 | 0.98984
609.879 | 7.011 | 0.99 | 0.99018 | 115.8833 | 0.98984
609.954 | 7.011 | 0.99 | 0.99018 | 115.8833 | 0.98984
610.053 | 7.0035 | 0.99 | 0.98961 | 115.9067 | 1.0175
610.122 | 7.0035 | 0.99 | 0.98961 | 115.9067 | 1.0175
610.192 | 7.0035 | 0.99 | 0.98961 | 115.9067 | 1.0175
610.285 | 7.0035 | 0.99 | 0.98961 | 115.9067 | 1.0175
610.348 | 6.9884 | 0.99 | 0.98954 | 115.92 | 1.0186
610.411 | 6.9884 | 0.99 | 0.98954 | 115.92 | 1.0186
610.475 | 6.9884 | 0.99 | 0.98954 | 115.92 | 1.0186
610.538 | 6.9884 | 0.99 | 0.98954 | 115.92 | 1.0186
610.601 | 6.9921 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99424
610.664 | 6.9921 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99424
610.728 | 6.9921 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99424
610.791 | 6.9921 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99424
610.866 | 6.9921 | 0.99 | 0.99004 | 115.91 | 0.99424
610.929 | 7.006 | 0.99 | 0.99017 | 115.9467 | 0.9895
610.993 | 7.006 | 0.99 | 0.99017 | 115.9467 | 0.9895
611.07 | 7.006 | 0.99 | 0.99017 | 115.9467 | 0.9895
611.139 | 7.006 | 0.99 | 0.99017 | 115.9467 | 0.9895
611.208 | 7.0098 | 0.99 | 0.99019 | 115.94 | 0.98941
611.295 | 7.0098 | 0.99 | 0.99019 | 115.94 | 0.98941
611.358 | 7.0098 | 0.99 | 0.99019 | 115.94 | 0.98941
611.422 | 7.0098 | 0.99 | 0.99019 | 115.94 | 0.98941
611.485 | 7.0112 | 0.99 | 0.99027 | 115.93 | 0.98514
611.548 | 7.0112 | 0.99 | 0.99027 | 115.93 | 0.98514
611.612 | 7.0112 | 0.99 | 0.99027 | 115.93 | 0.98514
611.675 | 7.0112 | 0.99 | 0.99027 | 115.93 | 0.98514
611.738 | 7.0112 | 0.99 | 0.99027 | 115.93 | 0.98514
611.805 | 6.9896 | 0.99 | 0.99006 | 115.95 | 0.99301
611.868 | 6.9896 | 0.99 | 0.99006 | 115.95 | 0.99301
611.932 | 6.9896 | 0.99 | 0.99006 | 115.95 | 0.99301
612.002 | 6.9896 | 0.99 | 0.99006 | 115.95 | 0.99301
612.07 | 6.9896 | 0.99 | 0.99006 | 115.95 | 0.99301
612.138 | 6.9957 | 0.99 | 0.98973 | 115.9533 | 1.0106
612.207 | 6.9957 | 0.99 | 0.98973 | 115.9533 | 1.0106
612.299 | 6.9957 | 0.99 | 0.98973 | 115.9533 | 1.0106
612.363 | 6.9957 | 0.99 | 0.98973 | 115.9533 | 1.0106
612.426 | 7.0031 | 0.99 | 0.98981 | 115.9367 | 1.0076
612.49 | 7.0031 | 0.99 | 0.98981 | 115.9367 | 1.0076
612.553 | 7.0031 | 0.99 | 0.98981 | 115.9367 | 1.0076
612.616 | 7.0031 | 0.99 | 0.98981 | 115.9367 | 1.0076
612.68 | 7.0031 | 0.99 | 0.98981 | 115.9367 | 1.0076
612.743 | 6.9963 | 0.99 | 0.98997 | 115.97 | 0.99861
612.806 | 6.9963 | 0.99 | 0.98997 | 115.97 | 0.99861
612.869 | 6.9963 | 0.99 | 0.98997 | 115.97 | 0.99861
612.932 | 6.9963 | 0.99 | 0.98997 | 115.97 | 0.99861
613.035 | 6.9963 | 0.99 | 0.98997 | 115.97 | 0.99861
613.104 | 6.9926 | 0.99 | 0.99006 | 115.9533 | 0.99324
613.171 | 6.9926 | 0.99 | 0.99006 | 115.9533 | 0.99324
613.239 | 6.9926 | 0.99 | 0.99006 | 115.9533 | 0.99324
613.303 | 6.9926 | 0.99 | 0.99006 | 115.9533 | 0.99324
613.366 | 7.0073 | 0.99 | 0.99014 | 115.95 | 0.99153
613.429 | 7.0073 | 0.99 | 0.99014 | 115.95 | 0.99153
613.493 | 7.0073 | 0.99 | 0.99014 | 115.95 | 0.99153
613.556 | 7.0073 | 0.99 | 0.99014 | 115.95 | 0.99153
613.63 | 7.0073 | 0.99 | 0.99014 | 115.95 | 0.99153
613.693 | 7.0061 | 0.99 | 0.99012 | 115.9233 | 0.99238
613.756 | 7.0061 | 0.99 | 0.99012 | 115.9233 | 0.99238
613.82 | 7.0061 | 0.99 | 0.99012 | 115.9233 | 0.99238
613.883 | 7.0061 | 0.99 | 0.99012 | 115.9233 | 0.99238
613.946 | 6.9877 | 0.99 | 0.9898 | 115.9267 | 1.0059
614.009 | 6.9877 | 0.99 | 0.9898 | 115.9267 | 1.0059
614.077 | 6.9877 | 0.99 | 0.9898 | 115.9267 | 1.0059
614.145 | 6.9877 | 0.99 | 0.9898 | 115.9267 | 1.0059
614.213 | 6.9877 | 0.99 | 0.9898 | 115.9267 | 1.0059
614.305 | 6.9868 | 0.99 | 0.98959 | 115.9033 | 1.0163
614.368 | 6.9868 | 0.99 | 0.98959 | 115.9033 | 1.0163
614.431 | 6.9868 | 0.99 | 0.98959 | 115.9033 | 1.0163
614.494 | 6.9868 | 0.99 | 0.98959 | 115.9033 | 1.0163
614.558 | 7.0041 | 0.99 | 0.98996 | 115.9267 | 1.0002
614.621 | 7.0041 | 0.99 | 0.98996 | 115.9267 | 1.0002
614.685 | 7.0041 | 0.99 | 0.98996 | 115.9267 | 1.0002
614.748 | 7.0041 | 0.99 | 0.98996 | 115.9267 | 1.0002
614.812 | 7.0041 | 0.99 | 0.98996 | 115.9267 | 1.0002
614.875 | 7.0037 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99615
614.938 | 7.0037 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99615
615.005 | 7.0037 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99615
615.073 | 7.0037 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99615
615.142 | 7.0037 | 0.99 | 0.99004 | 115.8967 | 0.99615
615.21 | 7.0033 | 0.99 | 0.99001 | 115.9267 | 0.9972
615.29 | 7.0033 | 0.99 | 0.99001 | 115.9267 | 0.9972
615.354 | 7.0033 | 0.99 | 0.99001 | 115.9267 | 0.9972
615.417 | 7.0033 | 0.99 | 0.99001 | 115.9267 | 0.9972
615.484 | 7.0038 | 0.99 | 0.99 | 115.9233 | 0.9982
615.548 | 7.0038 | 0.99 | 0.99 | 115.9233 | 0.9982
615.611 | 7.0038 | 0.99 | 0.99 | 115.9233 | 0.9982
615.675 | 7.0038 | 0.99 | 0.99 | 115.9233 | 0.9982
615.738 | 7.0038 | 0.99 | 0.99 | 115.9233 | 0.9982
615.801 | 7.009 | 0.99 | 0.99008 | 115.8867 | 0.99462
615.864 | 7.009 | 0.99 | 0.99008 | 115.8867 | 0.99462
615.927 | 7.009 | 0.99 | 0.99008 | 115.8867 | 0.99462
615.999 | 7.009 | 0.99 | 0.99008 | 115.8867 | 0.99462
616.067 | 7.009 | 0.99 | 0.99008 | 115.8867 | 0.99462
616.136 | 6.9951 | 0.99 | 0.98997 | 115.8933 | 0.99818
616.205 | 6.9951 | 0.99 | 0.98997 | 115.8933 | 0.99818
616.291 | 6.9951 | 0.99 | 0.98997 | 115.8933 | 0.99818
616.354 | 6.9951 | 0.99 | 0.98997 | 115.8933 | 0.99818
616.417 | 6.9924 | 0.99 | 0.98994 | 115.8833 | 0.99919
616.481 | 6.9924 | 0.99 | 0.98994 | 115.8833 | 0.99919
616.547 | 6.9924 | 0.99 | 0.98994 | 115.8833 | 0.99919
616.61 | 6.9924 | 0.99 | 0.98994 | 115.8833 | 0.99919
616.673 | 6.9924 | 0.99 | 0.98994 | 115.8833 | 0.99919
616.737 | 7.0101 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99595
616.801 | 7.0101 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99595
616.864 | 7.0101 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99595
616.927 | 7.0101 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99595
616.993 | 7.0101 | 0.99 | 0.99006 | 115.9033 | 0.99595
617.072 | 7.0066 | 0.99 | 0.99006 | 115.8767 | 0.99516
617.14 | 7.0066 | 0.99 | 0.99006 | 115.8767 | 0.99516
617.209 | 7.0066 | 0.99 | 0.99006 | 115.8767 | 0.99516
617.291 | 7.0066 | 0.99 | 0.99006 | 115.8767 | 0.99516

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.02%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.01%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
4367.533 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093 | 4328.536 | 13.6028 | 0.99 | 0.98991 | 115.4167 | 1.9476
4367.597 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256 | 4328.617 | 13.6028 | 0.99 | 0.98991 | 115.4167 | 1.9476
4367.678 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256 | 4328.688 | 13.6025 | 0.99 | 0.98998 | 115.42 | 1.9403
4367.746 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256 | 4328.756 | 13.6025 | 0.99 | 0.98998 | 115.42 | 1.9403
4367.815 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256 | 4328.824 | 13.6025 | 0.99 | 0.98998 | 115.42 | 1.9403
4367.912 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828 | 4328.897 | 13.6025 | 0.99 | 0.98998 | 115.42 | 1.9403
4367.975 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828 | 4328.961 | 13.6012 | 0.99 | 0.99002 | 115.3867 | 1.9363
4368.039 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828 | 4329.024 | 13.6012 | 0.99 | 0.99002 | 115.3867 | 1.9363
4368.102 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828 | 4329.087 | 13.6012 | 0.99 | 0.99002 | 115.3867 | 1.9363
4368.165 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219 | 4329.15 | 13.6012 | 0.99 | 0.99002 | 115.3867 | 1.9363
4368.229 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219 | 4329.213 | 13.6012 | 0.99 | 0.99002 | 115.3867 | 1.9363
4368.292 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219 | 4329.276 | 13.6014 | 0.99 | 0.99005 | 115.3967 | 1.9335
4368.356 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219 | 4329.339 | 13.6014 | 0.99 | 0.99005 | 115.3967 | 1.9335
4368.419 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219 | 4329.404 | 13.6014 | 0.99 | 0.99005 | 115.3967 | 1.9335
4368.483 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094 | 4329.467 | 13.6014 | 0.99 | 0.99005 | 115.3967 | 1.9335
4368.546 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094 | 4329.531 | 13.6014 | 0.99 | 0.99005 | 115.3967 | 1.9335
4368.618 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094 | 4329.61 | 13.6009 | 0.99 | 0.98998 | 115.4 | 1.9396
4368.686 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094 | 4329.679 | 13.6009 | 0.99 | 0.98998 | 115.4 | 1.9396
4368.768 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094 | 4329.747 | 13.6009 | 0.99 | 0.98998 | 115.4 | 1.9396
4368.836 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814 | 4329.82 | 13.6009 | 0.99 | 0.98998 | 115.4 | 1.9396
4368.903 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814 | 4329.901 | 13.6007 | 0.99 | 0.98988 | 115.4133 | 1.9499
4368.974 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814 | 4329.964 | 13.6007 | 0.99 | 0.98988 | 115.4133 | 1.9499
4369.037 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814 | 4330.028 | 13.6007 | 0.99 | 0.98988 | 115.4133 | 1.9499
4369.101 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224 | 4330.091 | 13.6007 | 0.99 | 0.98988 | 115.4133 | 1.9499
4369.164 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224 | 4330.154 | 13.6013 | 0.99 | 0.99011 | 115.4233 | 1.9269
4369.228 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224 | 4330.218 | 13.6013 | 0.99 | 0.99011 | 115.4233 | 1.9269
4369.291 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224 | 4330.281 | 13.6013 | 0.99 | 0.99011 | 115.4233 | 1.9269
4369.354 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224 | 4330.344 | 13.6013 | 0.99 | 0.99011 | 115.4233 | 1.9269
4369.417 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826 | 4330.416 | 13.6013 | 0.99 | 0.99011 | 115.4233 | 1.9269
4369.481 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826 | 4330.479 | 13.6015 | 0.99 | 0.99009 | 115.4467 | 1.9295
4369.544 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826 | 4330.543 | 13.6015 | 0.99 | 0.99009 | 115.4467 | 1.9295
4369.615 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826 | 4330.622 | 13.6015 | 0.99 | 0.99009 | 115.4467 | 1.9295
4369.694 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826 | 4330.691 | 13.6015 | 0.99 | 0.99009 | 115.4467 | 1.9295
4369.761 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273 | 4330.772 | 13.6015 | 0.99 | 0.99009 | 115.4467 | 1.9295
4369.83 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273 | 4330.841 | 13.6036 | 0.99 | 0.98987 | 115.42 | 1.9511
4369.908 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273 | 4330.91 | 13.6036 | 0.99 | 0.98987 | 115.42 | 1.9511
4369.971 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273 | 4330.973 | 13.6036 | 0.99 | 0.98987 | 115.42 | 1.9511
4370.037 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209 | 4331.036 | 13.6036 | 0.99 | 0.98987 | 115.42 | 1.9511
4370.103 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209 | 4331.099 | 13.6051 | 0.99 | 0.98986 | 115.4167 | 1.9522
4370.166 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209 | 4331.163 | 13.6051 | 0.99 | 0.98986 | 115.4167 | 1.9522
4370.23 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209 | 4331.226 | 13.6051 | 0.99 | 0.98986 | 115.4167 | 1.9522
4370.301 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805 | 4331.29 | 13.6051 | 0.99 | 0.98986 | 115.4167 | 1.9522
4370.364 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805 | 4331.371 | 13.6051 | 0.99 | 0.98986 | 115.4167 | 1.9522
4370.427 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805 | 4331.434 | 13.6079 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9371
4370.491 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805 | 4331.497 | 13.6079 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9371
4370.554 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805 | 4331.56 | 13.6079 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9371
4370.642 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223 | 4331.624 | 13.6079 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9371
4370.711 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223 | 4331.696 | 13.6101 | 0.99 | 0.99004 | 115.4067 | 1.9352
4370.78 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223 | 4331.764 | 13.6101 | 0.99 | 0.99004 | 115.4067 | 1.9352
4370.869 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223 | 4331.832 | 13.6101 | 0.99 | 0.99004 | 115.4067 | 1.9352
4370.933 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226 | 4331.902 | 13.6101 | 0.99 | 0.99004 | 115.4067 | 1.9352
4370.996 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226 | 4331.966 | 13.6101 | 0.99 | 0.99004 | 115.4067 | 1.9352
4371.059 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226 | 4332.029 | 13.6115 | 0.99 | 0.99006 | 115.4167 | 1.9335
4371.127 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226 | 4332.092 | 13.6115 | 0.99 | 0.99006 | 115.4167 | 1.9335
4371.19 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226 | 4332.155 | 13.6115 | 0.99 | 0.99006 | 115.4167 | 1.9335
4371.254 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201 | 4332.218 | 13.6115 | 0.99 | 0.99006 | 115.4167 | 1.9335
4371.317 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201 | 4332.289 | 13.6115 | 0.99 | 0.99006 | 115.4167 | 1.9335
4371.38 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201 | 4332.372 | 13.6122 | 0.99 | 0.9901 | 115.4067 | 1.9296
4371.443 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201 | 4332.498 | 13.6122 | 0.99 | 0.9901 | 115.4067 | 1.9296
4371.506 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201 | 4332.561 | 13.6122 | 0.99 | 0.9901 | 115.4067 | 1.9296
4371.569 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197 | 4332.655 | 13.6153 | 0.99 | 0.99006 | 115.4467 | 1.9338
4371.653 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197 | 4332.723 | 13.6153 | 0.99 | 0.99006 | 115.4467 | 1.9338
4371.722 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197 | 4332.791 | 13.6153 | 0.99 | 0.99006 | 115.4467 | 1.9338
4371.791 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197 | 4332.879 | 13.6153 | 0.99 | 0.99006 | 115.4467 | 1.9338
4371.86 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196 | 4332.942 | 13.6212 | 0.99 | 0.98994 | 115.4167 | 1.9468
4371.923 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196 | 4333.006 | 13.6212 | 0.99 | 0.98994 | 115.4167 | 1.9468
4371.987 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196 | 4333.069 | 13.6212 | 0.99 | 0.98994 | 115.4167 | 1.9468
4372.05 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196 | 4333.132 | 13.6212 | 0.99 | 0.98994 | 115.4167 | 1.9468
4372.113 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196 | 4333.207 | 13.6212 | 0.99 | 0.98994 | 115.4167 | 1.9468
4372.177 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821 | 4333.271 | 13.6241 | 0.99 | 0.98992 | 115.43 | 1.9495
4372.24 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821 | 4333.334 | 13.6241 | 0.99 | 0.98992 | 115.43 | 1.9495
4372.303 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821 | 4333.397 | 13.6241 | 0.99 | 0.98992 | 115.43 | 1.9495
4372.366 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821 | 4333.46 | 13.6241 | 0.99 | 0.98992 | 115.43 | 1.9495
4372.437 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823 | 4333.524 | 13.6264 | 0.99 | 0.9901 | 115.4033 | 1.9318
4372.5 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823 | 4333.587 | 13.6264 | 0.99 | 0.9901 | 115.4033 | 1.9318
4372.563 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823 | 4333.676 | 13.6264 | 0.99 | 0.9901 | 115.4033 | 1.9318
4372.657 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823 | 4333.744 | 13.6264 | 0.99 | 0.9901 | 115.4033 | 1.9318
4372.726 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823 | 4333.825 | 13.6264 | 0.99 | 0.9901 | 115.4033 | 1.9318
4372.795 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541 | 4333.909 | 13.6285 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9327
4372.864 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541 | 4333.972 | 13.6285 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9327
4372.927 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541 | 4334.036 | 13.6285 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9327
4372.99 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541 | 4334.099 | 13.6285 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9327
4373.053 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641 | 4334.162 | 13.6317 | 0.99 | 0.98992 | 115.4033 | 1.9506
4373.117 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641 | 4334.225 | 13.6317 | 0.99 | 0.98992 | 115.4033 | 1.9506
4373.18 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641 | 4334.289 | 13.6317 | 0.99 | 0.98992 | 115.4033 | 1.9506
4373.243 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641 | 4334.353 | 13.6317 | 0.99 | 0.98992 | 115.4033 | 1.9506
4373.306 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641 | 4334.416 | 13.6317 | 0.99 | 0.98992 | 115.4033 | 1.9506
4373.374 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124 | 4334.479 | 13.6352 | 0.99 | 0.98996 | 115.41 | 1.9466
4373.437 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124 | 4334.542 | 13.6352 | 0.99 | 0.98996 | 115.41 | 1.9466
4373.5 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124 | 4334.614 | 13.6352 | 0.99 | 0.98996 | 115.41 | 1.9466
4373.563 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124 | 4334.682 | 13.6352 | 0.99 | 0.98996 | 115.41 | 1.9466
4373.666 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124 | 4334.752 | 13.6415 | 0.99 | 0.99024 | 115.4033 | 1.9201
4373.734 | 13.8833 | 0.98 | 0.97887 | 115.4733 | 2.9004 | 4334.82 | 13.6415 | 0.99 | 0.99024 | 115.4033 | 1.9201
4373.802 | 13.8833 | 0.98 | 0.97887 | 115.4733 | 2.9004 | 4334.906 | 13.6415 | 0.99 | 0.99024 | 115.4033 | 1.9201
4373.87 | 13.8833 | 0.98 | 0.97887 | 115.4733 | 2.9004 | 4334.969 | 13.6415 | 0.99 | 0.99024 | 115.4033 | 1.9201
4373.933 | 13.8833 | 0.98 | 0.97887 | 115.4733 | 2.9004 | 4335.041 | 13.6452 | 0.99 | 0.99024 | 115.42 | 1.9205
4373.996 | 13.8846 | 0.98 | 0.97884 | 115.48 | 2.9024 | 4335.104 | 13.6452 | 0.99 | 0.99024 | 115.42 | 1.9205
4374.059 | 13.8846 | 0.98 | 0.97884 | 115.48 | 2.9024 | 4335.167 | 13.6452 | 0.99 | 0.99024 | 115.42 | 1.9205
4374.123 | 13.8846 | 0.98 | 0.97884 | 115.48 | 2.9024 | 4335.23 | 13.6452 | 0.99 | 0.99024 | 115.42 | 1.9205
4374.186 | 13.8846 | 0.98 | 0.97884 | 115.48 | 2.9024 | 4335.293 | 13.6452 | 0.99 | 0.99024 | 115.42 | 1.9205
4374.249 | 13.8846 | 0.98 | 0.97884 | 115.48 | 2.9024 | 4335.357 | 13.6508 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9435
4374.312 | 13.8841 | 0.98 | 0.97882 | 115.4867 | 2.9042 | 4335.42 | 13.6508 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9435
4374.376 | 13.8841 | 0.98 | 0.97882 | 115.4867 | 2.9042 | 4335.484 | 13.6508 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9435
4374.439 | 13.8841 | 0.98 | 0.97882 | 115.4867 | 2.9042 | 4335.547 | 13.6508 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9435
4374.502 | 13.8841 | 0.98 | 0.97882 | 115.4867 | 2.9042 | 4335.64 | 13.6508 | 0.99 | 0.99002 | 115.42 | 1.9435
4374.565 | 13.8841 | 0.98 | 0.97882 | 115.4867 | 2.9042 | 4335.708 | 13.6548 | 0.99 | 0.99002 | 115.41 | 1.9435
4374.667 | 13.885 | 0.98 | 0.97907 | 115.4533 | 2.8862 | 4335.776 | 13.6548 | 0.99 | 0.99002 | 115.41 | 1.9435
4374.735 | 13.885 | 0.98 | 0.97907 | 115.4533 | 2.8862 | 4335.844 | 13.6548 | 0.99 | 0.99002 | 115.41 | 1.9435
4374.804 | 13.885 | 0.98 | 0.97907 | 115.4533 | 2.8862 | 4335.908 | 13.6548 | 0.99 | 0.99002 | 115.41 | 1.9435
4374.891 | 13.885 | 0.98 | 0.97907 | 115.4533 | 2.8862 | 4335.971 | 13.6622 | 0.99 | 0.99003 | 115.4167 | 1.944
4374.954 | 13.8854 | 0.98 | 0.97914 | 115.4633 | 2.8812 | 4336.034 | 13.6622 | 0.99 | 0.99003 | 115.4167 | 1.944
4375.017 | 13.8854 | 0.98 | 0.97914 | 115.4633 | 2.8812 | 4336.097 | 13.6622 | 0.99 | 0.99003 | 115.4167 | 1.944
4375.081 | 13.8854 | 0.98 | 0.97914 | 115.4633 | 2.8812 | 4336.161 | 13.6622 | 0.99 | 0.99003 | 115.4167 | 1.944
4375.144 | 13.8854 | 0.98 | 0.97914 | 115.4633 | 2.8812 | 4336.224 | 13.6622 | 0.99 | 0.99003 | 115.4167 | 1.944
4375.207 | 13.8879 | 0.98 | 0.97924 | 115.4667 | 2.8749 | 4336.288 | 13.6659 | 0.99 | 0.99003 | 115.3933 | 1.9442
4375.27 | 13.8879 | 0.98 | 0.97924 | 115.4667 | 2.8749 | 4336.351 | 13.6659 | 0.99 | 0.99003 | 115.3933 | 1.9442
4375.335 | 13.8879 | 0.98 | 0.97924 | 115.4667 | 2.8749 | 4336.414 | 13.6659 | 0.99 | 0.99003 | 115.3933 | 1.9442
4375.398 | 13.8879 | 0.98 | 0.97924 | 115.4667 | 2.8749 | 4336.477 | 13.6659 | 0.99 | 0.99003 | 115.3933 | 1.9442
4375.461 | 13.8879 | 0.98 | 0.97924 | 115.4667 | 2.8749 | 4336.541 | 13.6659 | 0.99 | 0.99003 | 115.3933 | 1.9442
4375.525 | 13.8885 | 0.98 | 0.97952 | 115.4667 | 2.855 | 4336.619 | 13.6715 | 0.99 | 0.99009 | 115.3633 | 1.939
4375.588 | 13.8885 | 0.98 | 0.97952 | 115.4667 | 2.855 | 4336.687 | 13.6715 | 0.99 | 0.99009 | 115.3633 | 1.939
4375.766 | 13.8885 | 0.99 | 0.97952 | 115.4667 | 2.855 | 4336.756 | 13.6715 | 0.99 | 0.99009 | 115.3633 | 1.939
4375.834 | 13.8905 | 0.99 | 0.97958 | 115.5033 | 2.8508 | 4336.825 | 13.6715 | 0.99 | 0.99009 | 115.3633 | 1.939
4375.903 | 13.8905 | 0.99 | 0.97958 | 115.5033 | 2.8508 | 4336.906 | 13.6715 | 0.99 | 0.99009 | 115.3633 | 1.939
4375.999 | 13.8905 | 0.99 | 0.97958 | 115.5033 | 2.8508 | 4336.972 | 13.6741 | 0.99 | 0.99009 | 115.3867 | 1.9393
4376.063 | 13.8905 | 0.99 | 0.97958 | 115.5033 | 2.8508 | 4337.035 | 13.6741 | 0.99 | 0.99009 | 115.3867 | 1.9393
4376.126 | 13.8926 | 0.99 | 0.98061 | 115.47 | 2.7766 | 4337.099 | 13.6741 | 0.99 | 0.99009 | 115.3867 | 1.9393
4376.189 | 13.8926 | 0.99 | 0.98061 | 115.47 | 2.7766 | 4337.163 | 13.6741 | 0.99 | 0.99009 | 115.3867 | 1.9393
4376.252 | 13.8926 | 0.99 | 0.98061 | 115.47 | 2.7766 | 4337.226 | 13.6818 | 0.99 | 0.99012 | 115.38 | 1.938
4376.316 | 13.8926 | 0.99 | 0.98061 | 115.47 | 2.7766 | 4337.289 | 13.6818 | 0.99 | 0.99012 | 115.38 | 1.938
4376.379 | 13.8926 | 0.99 | 0.98061 | 115.47 | 2.7766 | 4337.353 | 13.6818 | 0.99 | 0.99012 | 115.38 | 1.938
4376.442 | 13.8938 | 0.99 | 0.98158 | 115.45 | 2.7042 | 4337.416 | 13.6818 | 0.99 | 0.99012 | 115.38 | 1.938
4376.505 | 13.8938 | 0.99 | 0.98158 | 115.45 | 2.7042 | 4337.479 | 13.6818 | 0.99 | 0.99012 | 115.38 | 1.938
4376.568 | 13.8938 | 0.99 | 0.98158 | 115.45 | 2.7042 | 4337.542 | 13.6854 | 0.99 | 0.99014 | 115.38 | 1.9358
4376.669 | 13.8938 | 0.99 | 0.98158 | 115.45 | 2.7042 | 4337.611 | 13.6854 | 0.99 | 0.99014 | 115.38 | 1.9358
4376.747 | 13.8938 | 0.99 | 0.98158 | 115.45 | 2.7042 | 4337.68 | 13.6854 | 0.99 | 0.99014 | 115.38 | 1.9358
4376.814 | 13.8945 | 0.99 | 0.9832 | 115.4567 | 2.5794 | 4337.749 | 13.6854 | 0.99 | 0.99014 | 115.38 | 1.9358
4376.899 | 13.8945 | 0.99 | 0.9832 | 115.4567 | 2.5794 | 4337.818 | 13.6948 | 0.99 | 0.99023 | 115.4 | 1.9281
4376.962 | 13.8945 | 0.99 | 0.9832 | 115.4567 | 2.5794 | 4337.907 | 13.6948 | 0.99 | 0.99023 | 115.4 | 1.9281
4377.025 | 13.8945 | 0.99 | 0.9832 | 115.4567 | 2.5794 | 4337.97 | 13.6948 | 0.99 | 0.99023 | 115.4 | 1.9281
4377.088 | 13.8944 | 0.99 | 0.98358 | 115.4567 | 2.549 | 4338.034 | 13.6948 | 0.99 | 0.99023 | 115.4 | 1.9281
4377.152 | 13.8944 | 0.99 | 0.98358 | 115.4567 | 2.549 | 4338.11 | 13.6948 | 0.99 | 0.99023 | 115.4 | 1.9281
4377.215 | 13.8944 | 0.99 | 0.98358 | 115.4567 | 2.549 | 4338.173 | 13.699 | 0.99 | 0.99021 | 115.4267 | 1.9312
4377.278 | 13.8944 | 0.99 | 0.98358 | 115.4567 | 2.549 | 4338.236 | 13.699 | 0.99 | 0.99021 | 115.4267 | 1.9312
4377.341 | 13.8944 | 0.99 | 0.98358 | 115.4567 | 2.549 | 4338.3 | 13.699 | 0.99 | 0.99021 | 115.4267 | 1.9312
4377.405 | 13.8954 | 0.99 | 0.98491 | 115.47 | 2.4419 | 4338.363 | 13.699 | 0.99 | 0.99021 | 115.4267 | 1.9312
4377.468 | 13.8954 | 0.99 | 0.98491 | 115.47 | 2.4419 | 4338.427 | 13.7069 | 0.99 | 0.9902 | 115.39 | 1.933
4377.531 | 13.8954 | 0.99 | 0.98491 | 115.47 | 2.4419 | 4338.49 | 13.7069 | 0.99 | 0.9902 | 115.39 | 1.933
4377.594 | 13.8954 | 0.99 | 0.98491 | 115.47 | 2.4419 | 4338.553 | 13.7069 | 0.99 | 0.9902 | 115.39 | 1.933
4377.687 | 13.8958 | 0.99 | 0.98491 | 115.47 | 2.4419 | 4338.64 | 13.7069 | 0.99 | 0.9902 | 115.39 | 1.933
4377.756 | 13.8958 | 0.99 | 0.9854 | 115.49 | 2.4007 | 4338.716 | 13.7069 | 0.99 | 0.9902 | 115.39 | 1.933
4377.825 | 13.8958 | 0.99 | 0.9854 | 115.49 | 2.4007 | 4338.785 | 13.7149 | 0.99 | 0.99024 | 115.4167 | 1.9303
4377.902 | 13.8958 | 0.99 | 0.9854 | 115.49 | 2.4007 | 4338.853 | 13.7149 | 0.99 | 0.99024 | 115.4167 | 1.9303
4377.97 | 13.8959 | 0.99 | 0.98605 | 115.5067 | 2.3456 | 4338.916 | 13.7149 | 0.99 | 0.99024 | 115.4167 | 1.9303
4378.033 | 13.8959 | 0.99 | 0.98605 | 115.5067 | 2.3456 | 4338.979 | 13.7149 | 0.99 | 0.99024 | 115.4167 | 1.9303
4378.096 | 13.8959 | 0.99 | 0.98605 | 115.5067 | 2.3456 | 4339.043 | 13.7182 | 0.99 | 0.99025 | 115.4067 | 1.9297
4378.159 | 13.8959 | 0.99 | 0.98605 | 115.5067 | 2.3456 | 4339.106 | 13.7182 | 0.99 | 0.99025 | 115.4067 | 1.9297
4378.222 | 13.8959 | 0.99 | 0.98605 | 115.5067 | 2.3456 | 4339.169 | 13.7182 | 0.99 | 0.99025 | 115.4067 | 1.9297
4378.285 | 13.8961 | 0.99 | 0.98651 | 115.5067 | 2.3056 | 4339.232 | 13.7182 | 0.99 | 0.99025 | 115.4067 | 1.9297
4378.349 | 13.8961 | 0.99 | 0.98651 | 115.5067 | 2.3056 | 4339.295 | 13.7182 | 0.99 | 0.99025 | 115.4067 | 1.9297
4378.412 | 13.8961 | 0.99 | 0.98651 | 115.5067 | 2.3056 | 4339.359 | 13.7259 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9473
4378.475 | 13.8961 | 0.99 | 0.98651 | 115.5067 | 2.3056 | 4339.422 | 13.7259 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9473
4378.538 | 13.8961 | 0.99 | 0.98651 | 115.5067 | 2.3056 | 4339.485 | 13.7259 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9473
4378.616 | 13.8956 | 0.99 | 0.98695 | 115.5267 | 2.2674 | 4339.548 | 13.7259 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9473
4378.685 | 13.8956 | 0.99 | 0.98695 | 115.5267 | 2.2674 | 4339.65 | 13.7259 | 0.99 | 0.99009 | 115.4 | 1.9473
4378.753 | 13.8956 | 0.99 | 0.98695 | 115.5267 | 2.2674 | 4339.719 | 13.7303 | 0.99 | 0.99014 | 115.42 | 1.9427
4378.822 | 13.8956 | 0.99 | 0.98695 | 115.5267 | 2.2674 | 4339.787 | 13.7303 | 0.99 | 0.99014 | 115.42 | 1.9427
4378.893 | 13.896 | 0.99 | 0.98717 | 115.5167 | 2.2481 | 4339.855 | 13.7303 | 0.99 | 0.99014 | 115.42 | 1.9427
4378.956 | 13.896 | 0.99 | 0.98717 | 115.5167 | 2.2481 | 4339.919 | 13.7303 | 0.99 | 0.99014 | 115.42 | 1.9427
4379.02 | 13.896 | 0.99 | 0.98717 | 115.5167 | 2.2481 | 4339.982 | 13.7355 | 0.99 | 0.99019 | 115.4533 | 1.9383
4379.083 | 13.896 | 0.99 | 0.98717 | 115.5167 | 2.2481 | 4340.046 | 13.7355 | 0.99 | 0.99019 | 115.4533 | 1.9383
4379.146 | 13.896 | 0.99 | 0.98717 | 115.5167 | 2.2481 | 4340.109 | 13.7355 | 0.99 | 0.99019 | 115.4533 | 1.9383
4379.209 | 13.8962 | 0.99 | 0.98764 | 115.48 | 2.2055 | 4340.172 | 13.7355 | 0.99 | 0.99019 | 115.4533 | 1.9383
4379.272 | 13.8962 | 0.99 | 0.98764 | 115.48 | 2.2055 | 4340.235 | 13.7355 | 0.99 | 0.99019 | 115.4533 | 1.9383
4379.335 | 13.8962 | 0.99 | 0.98764 | 115.48 | 2.2055 | 4340.3 | 13.7368 | 0.99 | 0.99018 | 115.4633 | 1.9392
4379.399 | 13.8962 | 0.99 | 0.98764 | 115.48 | 2.2055 | 4340.363 | 13.7368 | 0.99 | 0.99018 | 115.4633 | 1.9392
4379.462 | 13.8962 | 0.99 | 0.98764 | 115.48 | 2.2055 | 4340.426 | 13.7368 | 0.99 | 0.99018 | 115.4633 | 1.9392
4379.525 | 13.8968 | 0.99 | 0.98799 | 115.4733 | 2.1736 | 4340.489 | 13.7368 | 0.99 | 0.99018 | 115.4633 | 1.9392
4379.589 | 13.8968 | 0.99 | 0.98799 | 115.4733 | 2.1736 | 4340.562 | 13.7368 | 0.99 | 0.99018 | 115.4633 | 1.9392
4379.676 | 13.8968 | 0.99 | 0.98799 | 115.4733 | 2.1736 | 4340.76 | 13.7431 | 0.98 | 0.99022 | 115.4467 | 1.9367
4379.744 | 13.8968 | 0.99 | 0.98799 | 115.4733 | 2.1736 | 4340.828 | 13.7431 | 0.98 | 0.99022 | 115.4467 | 1.9367
4379.813 | 13.8965 | 0.99 | 0.98825 | 115.48 | 2.1489 | 4340.896 | 13.7457 | 0.98 | 0.99019 | 115.4567 | 1.94
4379.906 | 13.8965 | 0.99 | 0.98825 | 115.48 | 2.1489 | 4340.987 | 13.7457 | 0.98 | 0.99019 | 115.4567 | 1.94
4379.969 | 13.8965 | 0.99 | 0.98825 | 115.48 | 2.1489 | 4341.05 | 13.7457 | 0.98 | 0.99019 | 115.4567 | 1.94
4380.032 | 13.8965 | 0.99 | 0.98825 | 115.48 | 2.1489 | 4341.113 | 13.7457 | 0.98 | 0.99019 | 115.4567 | 1.94
4380.105 | 13.8965 | 0.99 | 0.98825 | 115.48 | 2.1489 | 4341.176 | 13.7492 | 0.98 | 0.98964 | 115.4633 | 1.9945
4380.168 | 13.8973 | 0.99 | 0.98834 | 115.4733 | 2.1413 | 4341.24 | 13.7492 | 0.98 | 0.98964 | 115.4633 | 1.9945
4380.231 | 13.8973 | 0.99 | 0.98834 | 115.4733 | 2.1413 | 4341.303 | 13.7492 | 0.98 | 0.98964 | 115.4633 | 1.9945
4380.294 | 13.8973 | 0.99 | 0.98834 | 115.4733 | 2.1413 | 4341.366 | 13.7492 | 0.98 | 0.98964 | 115.4633 | 1.9945
4380.357 | 13.8973 | 0.99 | 0.98834 | 115.4733 | 2.1413 | 4341.43 | 13.7492 | 0.98 | 0.98964 | 115.4633 | 1.9945
4380.421 | 13.8994 | 0.99 | 0.98866 | 115.4767 | 2.1111 | 4341.493 | 13.7507 | 0.98 | 0.98813 | 115.46 | 2.1379
4380.484 | 13.8994 | 0.99 | 0.98866 | 115.4767 | 2.1111 | 4341.556 | 13.7507 | 0.98 | 0.98813 | 115.46 | 2.1379
4380.547 | 13.8994 | 0.99 | 0.98866 | 115.4767 | 2.1111 | 4341.633 | 13.7507 | 0.98 | 0.98813 | 115.46 | 2.1379
4380.613 | 13.8994 | 0.99 | 0.98866 | 115.4767 | 2.1111 | 4341.702 | 13.7507 | 0.98 | 0.98813 | 115.46 | 2.1379
4380.682 | 13.8994 | 0.99 | 0.98866 | 115.4767 | 2.1111 | 4341.771 | 13.7507 | 0.98 | 0.98813 | 115.46 | 2.1379
4380.75 | 13.9004 | 0.99 | 0.98878 | 115.48 | 2.1001 | 4341.839 | 13.7525 | 0.98 | 0.98654 | 115.4667 | 2.2799
4380.818 | 13.9004 | 0.99 | 0.98878 | 115.48 | 2.1001 | 4341.903 | 13.7525 | 0.98 | 0.98654 | 115.4667 | 2.2799
4380.907 | 13.9004 | 0.99 | 0.98878 | 115.48 | 2.1001 | 4341.966 | 13.7525 | 0.98 | 0.98654 | 115.4667 | 2.2799
4380.97 | 13.9004 | 0.99 | 0.98878 | 115.48 | 2.1001 | 4342.029 | 13.7525 | 0.98 | 0.98654 | 115.4667 | 2.2799
4381.033 | 13.9006 | 0.99 | 0.98877 | 115.4667 | 2.1009 | 4342.1 | 13.7525 | 0.98 | 0.98654 | 115.4667 | 2.2799
4381.096 | 13.9006 | 0.99 | 0.98877 | 115.4667 | 2.1009 | 4342.163 | 13.7551 | 0.98 | 0.98623 | 115.4567 | 2.3064
4381.16 | 13.9006 | 0.99 | 0.98877 | 115.4667 | 2.1009 | 4342.226 | 13.7551 | 0.98 | 0.98623 | 115.4567 | 2.3064
4381.223 | 13.9006 | 0.99 | 0.98877 | 115.4667 | 2.1009 | 4342.29 | 13.7551 | 0.98 | 0.98623 | 115.4567 | 2.3064
4381.286 | 13.9006 | 0.99 | 0.98877 | 115.4667 | 2.1009 | 4342.353 | 13.7551 | 0.98 | 0.98623 | 115.4567 | 2.3064
4381.349 | 13.9035 | 0.99 | 0.98921 | 115.46 | 2.0593 | 4342.417 | 13.7583 | 0.98 | 0.98472 | 115.5033 | 2.4335
4381.412 | 13.9035 | 0.99 | 0.98921 | 115.46 | 2.0593 | 4342.48 | 13.7583 | 0.98 | 0.98472 | 115.5033 | 2.4335
4381.475 | 13.9035 | 0.99 | 0.98921 | 115.46 | 2.0593 | 4342.543 | 13.7583 | 0.98 | 0.98472 | 115.5033 | 2.4335
4381.538 | 13.9035 | 0.99 | 0.98921 | 115.46 | 2.0593 | 4342.618 | 13.7583 | 0.98 | 0.98472 | 115.5033 | 2.4335
4381.601 | 13.9035 | 0.99 | 0.98921 | 115.46 | 2.0593 | 4342.689 | 13.7583 | 0.98 | 0.98472 | 115.5033 | 2.4335
4381.693 | 13.9043 | 0.99 | 0.98933 | 115.4567 | 2.0479 | 4342.758 | 13.7626 | 0.98 | 0.98393 | 115.5067 | 2.4971
4381.762 | 13.9043 | 0.99 | 0.98933 | 115.4567 | 2.0479 | 4342.826 | 13.7626 | 0.98 | 0.98393 | 115.5067 | 2.4971
4381.831 | 13.9043 | 0.99 | 0.98933 | 115.4567 | 2.0479 | 4342.914 | 13.7626 | 0.98 | 0.98393 | 115.5067 | 2.4971
4381.91 | 13.9043 | 0.99 | 0.98933 | 115.4567 | 2.0479 | 4342.977 | 13.7626 | 0.98 | 0.98393 | 115.5067 | 2.4971
4381.974 | 13.9052 | 0.99 | 0.98936 | 115.4467 | 2.0452 | 4343.041 | 13.7656 | 0.98 | 0.98383 | 115.4967 | 2.5058
4382.037 | 13.9052 | 0.99 | 0.98936 | 115.4467 | 2.0452 | 4343.104 | 13.7656 | 0.98 | 0.98383 | 115.4967 | 2.5058
4382.1 | 13.9052 | 0.99 | 0.98936 | 115.4467 | 2.0452 | 4343.167 | 13.7656 | 0.98 | 0.98383 | 115.4967 | 2.5058
4382.163 | 13.9052 | 0.99 | 0.98936 | 115.4467 | 2.0452 | 4343.23 | 13.7656 | 0.98 | 0.98383 | 115.4967 | 2.5058
4382.227 | 13.9052 | 0.99 | 0.98936 | 115.4467 | 2.0452 | 4343.294 | 13.7656 | 0.98 | 0.98383 | 115.4967 | 2.5058
4382.291 | 13.9052 | 0.99 | 0.98934 | 115.4567 | 2.0469 | 4343.357 | 13.7698 | 0.98 | 0.98334 | 115.5233 | 2.5452
4382.354 | 13.9052 | 0.99 | 0.98934 | 115.4567 | 2.0469 | 4343.421 | 13.7698 | 0.98 | 0.98334 | 115.5233 | 2.5452
4382.417 | 13.9052 | 0.99 | 0.98934 | 115.4567 | 2.0469 | 4343.484 | 13.7698 | 0.98 | 0.98334 | 115.5233 | 2.5452
4382.48 | 13.9052 | 0.99 | 0.98934 | 115.4567 | 2.0469 | 4343.547 | 13.7698 | 0.98 | 0.98334 | 115.5233 | 2.5452
4382.544 | 13.9052 | 0.99 | 0.98934 | 115.4567 | 2.0469 | 4343.616 | 13.7698 | 0.98 | 0.98334 | 115.5233 | 2.5452
4382.639 | 13.906 | 0.99 | 0.98943 | 115.4667 | 2.0379 | 4343.685 | 13.7715 | 0.98 | 0.98301 | 115.5467 | 2.5713
4382.706 | 13.906 | 0.99 | 0.98943 | 115.4667 | 2.0379 | 4343.754 | 13.7715 | 0.98 | 0.98301 | 115.5467 | 2.5713
4382.774 | 13.906 | 0.99 | 0.98943 | 115.4667 | 2.0379 | 4343.822 | 13.7715 | 0.98 | 0.98301 | 115.5467 | 2.5713
4382.843 | 13.906 | 0.99 | 0.98943 | 115.4667 | 2.0379 | 4343.895 | 13.7715 | 0.98 | 0.98301 | 115.5467 | 2.5713
4382.906 | 13.9058 | 0.99 | 0.98967 | 115.4333 | 2.0146 | 4343.958 | 13.7773 | 0.98 | 0.9827 | 115.4867 | 2.5967
4382.969 | 13.9058 | 0.99 | 0.98967 | 115.4333 | 2.0146 | 4344.021 | 13.7773 | 0.98 | 0.9827 | 115.4867 | 2.5967
4383.033 | 13.9058 | 0.99 | 0.98967 | 115.4333 | 2.0146 | 4344.084 | 13.7773 | 0.98 | 0.9827 | 115.4867 | 2.5967
4383.096 | 13.9058 | 0.99 | 0.98967 | 115.4333 | 2.0146 | 4344.147 | 13.7773 | 0.98 | 0.9827 | 115.4867 | 2.5967
4383.159 | 13.9058 | 0.99 | 0.98967 | 115.4333 | 2.0146 | 4344.211 | 13.7773 | 0.98 | 0.9827 | 115.4867 | 2.5967
4383.222 | 13.9055 | 0.99 | 0.98969 | 115.45 | 2.0128 | 4344.274 | 13.7788 | 0.98 | 0.98253 | 115.4733 | 2.6099
4383.285 | 13.9055 | 0.99 | 0.98969 | 115.45 | 2.0128 | 4344.338 | 13.7788 | 0.98 | 0.98253 | 115.4733 | 2.6099
4383.349 | 13.9055 | 0.99 | 0.98969 | 115.45 | 2.0128 | 4344.401 | 13.7788 | 0.98 | 0.98253 | 115.4733 | 2.6099
4383.412 | 13.9055 | 0.99 | 0.98969 | 115.45 | 2.0128 | 4344.464 | 13.7788 | 0.98 | 0.98253 | 115.4733 | 2.6099
4383.486 | 13.9055 | 0.99 | 0.98969 | 115.45 | 2.0128 | 4344.527 | 13.7788 | 0.98 | 0.98253 | 115.4733 | 2.6099
4383.549 | 13.9064 | 0.99 | 0.9897 | 115.4633 | 2.0113 | 4344.59 | 13.7838 | 0.98 | 0.98206 | 115.4833 | 2.6465
4383.613 | 13.9064 | 0.99 | 0.9897 | 115.4633 | 2.0113 | 4344.67 | 13.7838 | 0.98 | 0.98206 | 115.4833 | 2.6465
4383.686 | 13.9064 | 0.99 | 0.9897 | 115.4633 | 2.0113 | 4344.738 | 13.7838 | 0.98 | 0.98206 | 115.4833 | 2.6465
4383.754 | 13.9064 | 0.99 | 0.9897 | 115.4633 | 2.0113 | 4344.807 | 13.7838 | 0.98 | 0.98206 | 115.4833 | 2.6465
4383.823 | 13.9062 | 0.99 | 0.98974 | 115.4367 | 2.0071 | 4344.9 | 13.7838 | 0.98 | 0.98206 | 115.4833 | 2.6465
4383.909 | 13.9062 | 0.99 | 0.98974 | 115.4367 | 2.0071 | 4344.964 | 13.7867 | 0.98 | 0.9819 | 115.4833 | 2.6596
4383.972 | 13.9062 | 0.99 | 0.98974 | 115.4367 | 2.0071 | 4345.027 | 13.7867 | 0.98 | 0.9819 | 115.4833 | 2.6596
4384.035 | 13.9062 | 0.99 | 0.98974 | 115.4367 | 2.0071 | 4345.09 | 13.7867 | 0.98 | 0.9819 | 115.4833 | 2.6596
4384.099 | 13.9064 | 0.99 | 0.98973 | 115.4133 | 2.0082 | 4345.153 | 13.7867 | 0.98 | 0.9819 | 115.4833 | 2.6596
4384.163 | 13.9064 | 0.99 | 0.98973 | 115.4133 | 2.0082 | 4345.216 | 13.7913 | 0.98 | 0.98191 | 115.4667 | 2.6591
4384.226 | 13.9064 | 0.99 | 0.98973 | 115.4133 | 2.0082 | 4345.28 | 13.7913 | 0.98 | 0.98191 | 115.4667 | 2.6591
4384.289 | 13.9064 | 0.99 | 0.98973 | 115.4133 | 2.0082 | 4345.343 | 13.7913 | 0.98 | 0.98191 | 115.4667 | 2.6591
4384.352 | 13.9064 | 0.99 | 0.98973 | 115.4133 | 2.0082 | 4345.406 | 13.7913 | 0.98 | 0.98191 | 115.4667 | 2.6591
4384.416 | 13.9058 | 0.99 | 0.98979 | 115.4367 | 2.0028 | 4345.474 | 13.7913 | 0.98 | 0.98191 | 115.4667 | 2.6591
4384.479 | 13.9058 | 0.99 | 0.98979 | 115.4367 | 2.0028 | 4345.538 | 13.7928 | 0.98 | 0.98167 | 115.47 | 2.6777
4384.542 | 13.9058 | 0.99 | 0.98979 | 115.4367 | 2.0028 | 4345.601 | 13.7928 | 0.98 | 0.98167 | 115.47 | 2.6777
4384.611 | 13.9058 | 0.99 | 0.98979 | 115.4367 | 2.0028 | 4345.677 | 13.7928 | 0.98 | 0.98167 | 115.47 | 2.6777
4384.679 | 13.9058 | 0.99 | 0.98979 | 115.4367 | 2.0028 | 4345.746 | 13.7928 | 0.98 | 0.98167 | 115.47 | 2.6777
4384.746 | 13.9057 | 0.99 | 0.99002 | 115.4267 | 1.9798 | 4345.814 | 13.7963 | 0.98 | 0.98143 | 115.4933 | 2.6964
4384.814 | 13.9057 | 0.99 | 0.99002 | 115.4267 | 1.9798 | 4345.901 | 13.7963 | 0.98 | 0.98143 | 115.4933 | 2.6964
4384.899 | 13.9057 | 0.99 | 0.99002 | 115.4267 | 1.9798 | 4345.964 | 13.7963 | 0.98 | 0.98143 | 115.4933 | 2.6964
4384.962 | 13.9057 | 0.99 | 0.99002 | 115.4267 | 1.9798 | 4346.028 | 13.7963 | 0.98 | 0.98143 | 115.4933 | 2.6964
4385.026 | 13.9039 | 0.99 | 0.99 | 115.4367 | 1.9808 | 4346.091 | 13.7974 | 0.98 | 0.98141 | 115.48 | 2.6983
4385.089 | 13.9039 | 0.99 | 0.99 | 115.4367 | 1.9808 | 4346.155 | 13.7974 | 0.98 | 0.98141 | 115.48 | 2.6983
4385.152 | 13.9039 | 0.99 | 0.99 | 115.4367 | 1.9808 | 4346.218 | 13.7974 | 0.98 | 0.98141 | 115.48 | 2.6983
4385.216 | 13.9039 | 0.99 | 0.99 | 115.4367 | 1.9808 | 4346.281 | 13.7974 | 0.98 | 0.98141 | 115.48 | 2.6983
4385.279 | 13.9039 | 0.99 | 0.99 | 115.4367 | 1.9808 | 4346.345 | 13.7974 | 0.98 | 0.98141 | 115.48 | 2.6983
4385.343 | 13.9047 | 0.99 | 0.99 | 115.4133 | 1.9813 | 4346.408 | 13.8011 | 0.98 | 0.98106 | 115.45 | 2.7247
4385.407 | 13.9047 | 0.99 | 0.99 | 115.4133 | 1.9813 | 4346.471 | 13.8011 | 0.98 | 0.98106 | 115.45 | 2.7247
4385.47 | 13.9047 | 0.99 | 0.99 | 115.4133 | 1.9813 | 4346.535 | 13.8011 | 0.98 | 0.98106 | 115.45 | 2.7247
4385.533 | 13.9047 | 0.99 | 0.99 | 115.4133 | 1.9813 | 4346.599 | 13.8011 | 0.98 | 0.98106 | 115.45 | 2.7247
4385.596 | 13.9047 | 0.99 | 0.99 | 115.4133 | 1.9813 | 4346.68 | 13.8011 | 0.98 | 0.98106 | 115.45 | 2.7247
4385.682 | 13.9032 | 0.99 | 0.98999 | 115.4033 | 1.9822 | 4346.748 | 13.8042 | 0.98 | 0.98108 | 115.44 | 2.7243
4385.75 | 13.9032 | 0.99 | 0.98999 | 115.4033 | 1.9822 | 4346.817 | 13.8042 | 0.98 | 0.98108 | 115.44 | 2.7243
4385.818 | 13.9032 | 0.99 | 0.98999 | 115.4033 | 1.9822 | 4346.907 | 13.8042 | 0.98 | 0.98108 | 115.44 | 2.7243
4385.908 | 13.9032 | 0.99 | 0.98999 | 115.4033 | 1.9822 | 4346.97 | 13.8042 | 0.98 | 0.98108 | 115.44 | 2.7243
4385.972 | 13.9023 | 0.99 | 0.98998 | 115.3867 | 1.9834 | 4347.034 | 13.8054 | 0.98 | 0.98101 | 115.44 | 2.7291
4386.035 | 13.9023 | 0.99 | 0.98998 | 115.3867 | 1.9834 | 4347.097 | 13.8054 | 0.98 | 0.98101 | 115.44 | 2.7291
4386.098 | 13.9023 | 0.99 | 0.98998 | 115.3867 | 1.9834 | 4347.16 | 13.8054 | 0.98 | 0.98101 | 115.44 | 2.7291
4386.162 | 13.9023 | 0.99 | 0.98998 | 115.3867 | 1.9834 | 4347.223 | 13.8054 | 0.98 | 0.98101 | 115.44 | 2.7291
4386.225 | 13.9023 | 0.99 | 0.98998 | 115.3867 | 1.9834 | 4347.286 | 13.8054 | 0.98 | 0.98101 | 115.44 | 2.7291
4386.289 | 13.9018 | 0.99 | 0.99001 | 115.3867 | 1.98 | 4347.351 | 13.8094 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7425
4386.352 | 13.9018 | 0.99 | 0.99001 | 115.3867 | 1.98 | 4347.414 | 13.8094 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7425
4386.415 | 13.9018 | 0.99 | 0.99001 | 115.3867 | 1.98 | 4347.477 | 13.8094 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7425
4386.478 | 13.9018 | 0.99 | 0.99001 | 115.3867 | 1.98 | 4347.54 | 13.8094 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7425
4386.552 | 13.9018 | 0.99 | 0.99001 | 115.3867 | 1.98 | 4347.615 | 13.8094 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7425
4386.615 | 13.9033 | 0.99 | 0.98994 | 115.3767 | 1.9873 | 4347.683 | 13.8111 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7428
4386.688 | 13.9033 | 0.99 | 0.98994 | 115.3767 | 1.9873 | 4347.751 | 13.8111 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7428
4386.756 | 13.9033 | 0.99 | 0.98994 | 115.3767 | 1.9873 | 4347.82 | 13.8111 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7428
4386.825 | 13.9033 | 0.99 | 0.98994 | 115.3767 | 1.9873 | 4347.892 | 13.8111 | 0.98 | 0.98084 | 115.4267 | 2.7428
4386.907 | 13.9046 | 0.99 | 0.98994 | 115.37 | 1.9873 | 4347.955 | 13.8154 | 0.98 | 0.98077 | 115.4567 | 2.749
4386.97 | 13.9046 | 0.99 | 0.98994 | 115.37 | 1.9873 | 4348.019 | 13.8154 | 0.98 | 0.98077 | 115.4567 | 2.749
4387.033 | 13.9046 | 0.99 | 0.98994 | 115.37 | 1.9873 | 4348.082 | 13.8154 | 0.98 | 0.98077 | 115.4567 | 2.749
4387.097 | 13.9046 | 0.99 | 0.98994 | 115.37 | 1.9873 | 4348.145 | 13.8154 | 0.98 | 0.98077 | 115.4567 | 2.749
4387.161 | 13.9071 | 0.99 | 0.98996 | 115.3567 | 1.9852 | 4348.209 | 13.8154 | 0.98 | 0.98077 | 115.4567 | 2.749
4387.224 | 13.9071 | 0.99 | 0.98996 | 115.3567 | 1.9852 | 4348.273 | 13.816 | 0.98 | 0.98059 | 115.4533 | 2.7625
4387.287 | 13.9071 | 0.99 | 0.98996 | 115.3567 | 1.9852 | 4348.336 | 13.816 | 0.98 | 0.98059 | 115.4533 | 2.7625
4387.351 | 13.9071 | 0.99 | 0.98996 | 115.3567 | 1.9852 | 4348.4 | 13.816 | 0.98 | 0.98059 | 115.4533 | 2.7625
4387.414 | 13.9071 | 0.99 | 0.98996 | 115.3567 | 1.9852 | 4348.463 | 13.816 | 0.98 | 0.98059 | 115.4533 | 2.7625
4387.478 | 13.9081 | 0.99 | 0.98999 | 115.36 | 1.9823 | 4348.526 | 13.816 | 0.98 | 0.98059 | 115.4533 | 2.7625
4387.541 | 13.9081 | 0.99 | 0.98999 | 115.36 | 1.9823 | 4348.589 | 13.8171 | 0.98 | 0.98052 | 115.4533 | 2.7676
4387.617 | 13.9081 | 0.99 | 0.98999 | 115.36 | 1.9823 | 4348.67 | 13.8171 | 0.98 | 0.98052 | 115.4533 | 2.7676
4387.686 | 13.9081 | 0.99 | 0.98999 | 115.36 | 1.9823 | 4348.738 | 13.8171 | 0.98 | 0.98052 | 115.4533 | 2.7676
4387.755 | 13.9081 | 0.99 | 0.98999 | 115.36 | 1.9823 | 4348.806 | 13.8171 | 0.98 | 0.98052 | 115.4533 | 2.7676
4387.823 | 13.9095 | 0.99 | 0.99 | 115.42 | 1.9818 | 4348.89 | 13.8183 | 0.98 | 0.98051 | 115.4533 | 2.7687
4387.909 | 13.9095 | 0.99 | 0.99 | 115.42 | 1.9818 | 4348.953 | 13.8183 | 0.98 | 0.98051 | 115.4533 | 2.7687
4387.972 | 13.9095 | 0.99 | 0.99 | 115.42 | 1.9818 | 4349.016 | 13.8183 | 0.98 | 0.98051 | 115.4533 | 2.7687
4388.036 | 13.9095 | 0.99 | 0.99 | 115.42 | 1.9818 | 4349.08 | 13.8183 | 0.98 | 0.98051 | 115.4533 | 2.7687
4388.099 | 13.9093 | 0.99 | 0.99001 | 115.4067 | 1.981 | 4349.152 | 13.8183 | 0.98 | 0.98051 | 115.4533 | 2.7687
4388.163 | 13.9093 | 0.99 | 0.99001 | 115.4067 | 1.981 | 4349.215 | 13.8205 | 0.98 | 0.98045 | 115.4033 | 2.774
4388.226 | 13.9093 | 0.99 | 0.99001 | 115.4067 | 1.981 | 4349.278 | 13.8205 | 0.98 | 0.98045 | 115.4033 | 2.774
4388.289 | 13.9093 | 0.99 | 0.99001 | 115.4067 | 1.981 | 4349.342 | 13.8205 | 0.98 | 0.98045 | 115.4033 | 2.774
4388.353 | 13.9093 | 0.99 | 0.99001 | 115.4067 | 1.981 | 4349.405 | 13.8205 | 0.98 | 0.98045 | 115.4033 | 2.774
4388.421 | 13.9098 | 0.99 | 0.98998 | 115.4067 | 1.9836 | 4349.468 | 13.8227 | 0.98 | 0.98044 | 115.4 | 2.7746
4388.505 | 13.9098 | 0.99 | 0.98998 | 115.4067 | 1.9836 | 4349.532 | 13.8227 | 0.98 | 0.98044 | 115.4 | 2.7746
4388.568 | 13.9098 | 0.99 | 0.98998 | 115.4067 | 1.9836 | 4349.595 | 13.8227 | 0.98 | 0.98044 | 115.4 | 2.7746
4388.659 | 13.9098 | 0.99 | 0.98998 | 115.4067 | 1.9836 | 4349.673 | 13.8227 | 0.98 | 0.98044 | 115.4 | 2.7746
4388.728 | 13.9104 | 0.99 | 0.99003 | 115.42 | 1.9792 | 4349.741 | 13.8227 | 0.98 | 0.98044 | 115.4 | 2.7746
4388.796 | 13.9104 | 0.99 | 0.99003 | 115.42 | 1.9792 | 4349.809 | 13.8242 | 0.98 | 0.98029 | 115.4167 | 2.7859
4388.864 | 13.9104 | 0.99 | 0.99003 | 115.42 | 1.9792 | 4349.903 | 13.8242 | 0.98 | 0.98029 | 115.4167 | 2.7859
4388.928 | 13.9104 | 0.99 | 0.99003 | 115.42 | 1.9792 | 4349.966 | 13.8242 | 0.98 | 0.98029 | 115.4167 | 2.7859
4388.991 | 13.9104 | 0.99 | 0.99003 | 115.42 | 1.9792 | 4350.029 | 13.8242 | 0.98 | 0.98029 | 115.4167 | 2.7859
4389.055 | 13.9135 | 0.99 | 0.99001 | 115.44 | 1.9814 | 4350.092 | 13.8259 | 0.98 | 0.98026 | 115.4233 | 2.789
4389.118 | 13.9135 | 0.99 | 0.99001 | 115.44 | 1.9814 | 4350.155 | 13.8259 | 0.98 | 0.98026 | 115.4233 | 2.789
4389.182 | 13.9135 | 0.99 | 0.99001 | 115.44 | 1.9814 | 4350.219 | 13.8259 | 0.98 | 0.98026 | 115.4233 | 2.789
4389.245 | 13.9135 | 0.99 | 0.99001 | 115.44 | 1.9814 | 4350.282 | 13.8259 | 0.98 | 0.98026 | 115.4233 | 2.789
4389.318 | 13.9135 | 0.99 | 0.99001 | 115.44 | 1.9814 | 4350.346 | 13.8259 | 0.98 | 0.98026 | 115.4233 | 2.789
4389.381 | 13.914 | 0.99 | 0.98994 | 115.39 | 1.9888 | 4350.409 | 13.8276 | 0.98 | 0.98025 | 115.4567 | 2.7898
4389.493 | 13.914 | 0.99 | 0.98994 | 115.39 | 1.9888 | 4350.472 | 13.8276 | 0.98 | 0.98025 | 115.4567 | 2.7898
4389.556 | 13.914 | 0.99 | 0.98994 | 115.39 | 1.9888 | 4350.536 | 13.8276 | 0.98 | 0.98025 | 115.4567 | 2.7898
4389.668 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.39 | 1.9881 | 4350.611 | 13.8276 | 0.98 | 0.98025 | 115.4567 | 2.7898
4389.736 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3733 | 1.9881 | 4350.683 | 13.8276 | 0.98 | 0.98025 | 115.4567 | 2.7898
4389.806 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3733 | 1.9881 | 4350.752 | 13.8283 | 0.98 | 0.98028 | 115.4333 | 2.7877
4389.889 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3733 | 1.9881 | 4350.82 | 13.8283 | 0.98 | 0.98028 | 115.4333 | 2.7877
4389.952 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3667 | 1.9872 | 4350.909 | 13.8283 | 0.98 | 0.98028 | 115.4333 | 2.7877
4390.015 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3667 | 1.9872 | 4350.972 | 13.8283 | 0.98 | 0.98028 | 115.4333 | 2.7877
4390.078 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3667 | 1.9872 | 4351.035 | 13.8305 | 0.98 | 0.98029 | 115.4433 | 2.7875
4390.141 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3667 | 1.9872 | 4351.099 | 13.8305 | 0.98 | 0.98029 | 115.4433 | 2.7875
4390.205 | 13.9145 | 0.99 | 0.98995 | 115.3667 | 1.9872 | 4351.162 | 13.8305 | 0.98 | 0.98029 | 115.4433 | 2.7875
4390.269 | 13.9147 | 0.99 | 0.98997 | 115.37 | 1.9855 | 4351.225 | 13.8305 | 0.98 | 0.98029 | 115.4433 | 2.7875
4390.332 | 13.9147 | 0.99 | 0.98997 | 115.37 | 1.9855 | 4351.289 | 13.8305 | 0.98 | 0.98029 | 115.4433 | 2.7875
4390.395 | 13.9147 | 0.99 | 0.98997 | 115.37 | 1.9855 | 4351.352 | 13.8329 | 0.98 | 0.98037 | 115.4033 | 2.7822
4390.459 | 13.9147 | 0.99 | 0.98997 | 115.37 | 1.9855 | 4351.415 | 13.8329 | 0.98 | 0.98037 | 115.4033 | 2.7822
4390.539 | 13.9147 | 0.99 | 0.98997 | 115.37 | 1.9855 | 4351.478 | 13.8329 | 0.98 | 0.98037 | 115.4033 | 2.7822
4390.609 | 13.915 | 0.99 | 0.99002 | 115.3967 | 1.9811 | 4351.542 | 13.8329 | 0.98 | 0.98037 | 115.4033 | 2.7822
4390.682 | 13.915 | 0.99 | 0.99002 | 115.3967 | 1.9811 | 4351.64 | 13.8329 | 0.98 | 0.98037 | 115.4033 | 2.7822
4390.75 | 13.915 | 0.99 | 0.99002 | 115.3967 | 1.9811 | 4351.709 | 13.8352 | 0.98 | 0.98036 | 115.4233 | 2.783
4390.819 | 13.915 | 0.99 | 0.99002 | 115.3967 | 1.9811 | 4351.777 | 13.8352 | 0.98 | 0.98036 | 115.4233 | 2.783
4390.9 | 13.9165 | 0.99 | 0.99008 | 115.41 | 1.9747 | 4351.846 | 13.8352 | 0.98 | 0.98036 | 115.4233 | 2.783
4390.964 | 13.9165 | 0.99 | 0.99008 | 115.41 | 1.9747 | 4351.919 | 13.8352 | 0.98 | 0.98036 | 115.4233 | 2.783
4391.027 | 13.9165 | 0.99 | 0.99008 | 115.41 | 1.9747 | 4351.982 | 13.8367 | 0.98 | 0.98022 | 115.4067 | 2.794
4391.09 | 13.9165 | 0.99 | 0.99008 | 115.41 | 1.9747 | 4352.045 | 13.8367 | 0.98 | 0.98022 | 115.4067 | 2.794
4391.153 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.108 | 13.8367 | 0.98 | 0.98022 | 115.4067 | 2.794
4391.216 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.171 | 13.8367 | 0.98 | 0.98022 | 115.4067 | 2.794
4391.28 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.235 | 13.8383 | 0.98 | 0.98018 | 115.4067 | 2.7973
4391.343 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.298 | 13.8383 | 0.98 | 0.98018 | 115.4067 | 2.7973
4391.406 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.362 | 13.8383 | 0.98 | 0.98018 | 115.4067 | 2.7973
4391.483 | 13.9182 | 0.99 | 0.99009 | 115.43 | 1.9746 | 4352.425 | 13.8383 | 0.98 | 0.98018 | 115.4067 | 2.7973
4391.546 | 13.9184 | 0.99 | 0.99005 | 115.44 | 1.978 | 4352.488 | 13.8383 | 0.98 | 0.98018 | 115.4067 | 2.7973
4391.619 | 13.9184 | 0.99 | 0.99005 | 115.44 | 1.978 | 4352.551 | 13.8398 | 0.98 | 0.9801 | 115.4233 | 2.8034
4391.687 | 13.9184 | 0.99 | 0.99005 | 115.44 | 1.978 | 4352.615 | 13.8398 | 0.98 | 0.9801 | 115.4233 | 2.8034
4391.77 | 13.9184 | 0.99 | 0.99005 | 115.44 | 1.978 | 4352.684 | 13.8398 | 0.98 | 0.9801 | 115.4233 | 2.8034
4391.839 | 13.9194 | 0.99 | 0.98998 | 115.4167 | 1.9855 | 4352.752 | 13.8398 | 0.98 | 0.9801 | 115.4233 | 2.8034
4391.91 | 13.9194 | 0.99 | 0.98998 | 115.4167 | 1.9855 | 4352.822 | 13.8398 | 0.98 | 0.9801 | 115.4233 | 2.8034
4391.974 | 13.9194 | 0.99 | 0.98998 | 115.4167 | 1.9855 | 4352.906 | 13.8418 | 0.98 | 0.98009 | 115.43 | 2.8041
4392.037 | 13.9194 | 0.99 | 0.98998 | 115.4167 | 1.9855 | 4352.97 | 13.8418 | 0.98 | 0.98009 | 115.43 | 2.8041
4392.1 | 13.9202 | 0.99 | 0.98996 | 115.39 | 1.988 | 4353.033 | 13.8418 | 0.98 | 0.98009 | 115.43 | 2.8041
4392.163 | 13.9202 | 0.99 | 0.98996 | 115.39 | 1.988 | 4353.096 | 13.8418 | 0.98 | 0.98009 | 115.43 | 2.8041
4392.226 | 13.9202 | 0.99 | 0.98996 | 115.39 | 1.988 | 4353.159 | 13.8447 | 0.98 | 0.98009 | 115.46 | 2.8049
4392.289 | 13.9202 | 0.99 | 0.98996 | 115.39 | 1.988 | 4353.223 | 13.8447 | 0.98 | 0.98009 | 115.46 | 2.8049
4392.354 | 13.9202 | 0.99 | 0.98996 | 115.39 | 1.988 | 4353.286 | 13.8447 | 0.98 | 0.98009 | 115.46 | 2.8049
4392.417 | 13.9234 | 0.99 | 0.98997 | 115.34 | 1.9873 | 4353.349 | 13.8447 | 0.98 | 0.98009 | 115.46 | 2.8049
4392.481 | 13.9234 | 0.99 | 0.98997 | 115.34 | 1.9873 | 4353.412 | 13.8447 | 0.98 | 0.98009 | 115.46 | 2.8049
4392.544 | 13.9234 | 0.99 | 0.98997 | 115.34 | 1.9873 | 4353.476 | 13.8458 | 0.98 | 0.98009 | 115.45 | 2.8047
4392.613 | 13.9234 | 0.99 | 0.98997 | 115.34 | 1.9873 | 4353.539 | 13.8458 | 0.98 | 0.98009 | 115.45 | 2.8047
4392.695 | 13.9234 | 0.99 | 0.98997 | 115.34 | 1.9873 | 4353.609 | 13.8458 | 0.98 | 0.98009 | 115.45 | 2.8047
4392.763 | 13.925 | 0.99 | 0.99002 | 115.36 | 1.982 | 4353.679 | 13.8458 | 0.98 | 0.98009 | 115.45 | 2.8047
4392.832 | 13.925 | 0.99 | 0.99002 | 115.36 | 1.982 | 4353.761 | 13.8458 | 0.98 | 0.98009 | 115.45 | 2.8047
4392.905 | 13.925 | 0.99 | 0.99002 | 115.36 | 1.982 | 4353.829 | 13.847 | 0.98 | 0.98001 | 115.45 | 2.8108
4392.969 | 13.925 | 0.99 | 0.99002 | 115.36 | 1.982 | 4353.908 | 13.847 | 0.98 | 0.98001 | 115.45 | 2.8108
4393.032 | 13.928 | 0.99 | 0.99009 | 115.39 | 1.9754 | 4353.972 | 13.847 | 0.98 | 0.98001 | 115.45 | 2.8108
4393.095 | 13.928 | 0.99 | 0.99009 | 115.39 | 1.9754 | 4354.035 | 13.847 | 0.98 | 0.98001 | 115.45 | 2.8108
4393.158 | 13.928 | 0.99 | 0.99009 | 115.39 | 1.9754 | 4354.098 | 13.8464 | 0.98 | 0.98004 | 115.4367 | 2.8086
4393.221 | 13.928 | 0.99 | 0.99009 | 115.39 | 1.9754 | 4354.161 | 13.8464 | 0.98 | 0.98004 | 115.4367 | 2.8086
4393.293 | 13.928 | 0.99 | 0.99009 | 115.39 | 1.9754 | 4354.224 | 13.8464 | 0.98 | 0.98004 | 115.4367 | 2.8086
4393.357 | 13.9295 | 0.99 | 0.99015 | 115.41 | 1.9693 | 4354.288 | 13.8464 | 0.98 | 0.98004 | 115.4367 | 2.8086
4393.442 | 13.9295 | 0.99 | 0.99015 | 115.41 | 1.9693 | 4354.351 | 13.8464 | 0.98 | 0.98004 | 115.4367 | 2.8086
4393.524 | 13.9295 | 0.99 | 0.99015 | 115.41 | 1.9693 | 4354.414 | 13.845 | 0.98 | 0.98004 | 115.43 | 2.8087
4393.59 | 13.9295 | 0.99 | 0.99015 | 115.41 | 1.9693 | 4354.477 | 13.845 | 0.98 | 0.98004 | 115.43 | 2.8087
4393.672 | 13.9317 | 0.99 | 0.99017 | 115.4733 | 1.9678 | 4354.541 | 13.845 | 0.98 | 0.98004 | 115.43 | 2.8087
4393.741 | 13.9317 | 0.99 | 0.99017 | 115.4733 | 1.9678 | 4354.605 | 13.845 | 0.98 | 0.98004 | 115.43 | 2.8087
4393.81 | 13.9317 | 0.99 | 0.99017 | 115.4733 | 1.9678 | 4354.698 | 13.845 | 0.98 | 0.98004 | 115.43 | 2.8087
4393.896 | 13.9317 | 0.99 | 0.99017 | 115.4733 | 1.9678 | 4354.766 | 13.8438 | 0.98 | 0.98002 | 115.4533 | 2.8099
4393.96 | 13.9332 | 0.99 | 0.98994 | 115.5 | 1.9913 | 4354.835 | 13.8438 | 0.98 | 0.98002 | 115.4533 | 2.8099
4394.023 | 13.9332 | 0.99 | 0.98994 | 115.5 | 1.9913 | 4354.914 | 13.8438 | 0.98 | 0.98002 | 115.4533 | 2.8099
4394.086 | 13.9332 | 0.99 | 0.98994 | 115.5 | 1.9913 | 4354.979 | 13.8446 | 0.98 | 0.98005 | 115.4467 | 2.8079
4394.164 | 13.9332 | 0.99 | 0.98994 | 115.5 | 1.9913 | 4355.042 | 13.8446 | 0.98 | 0.98005 | 115.4467 | 2.8079
4394.227 | 13.9365 | 0.99 | 0.98986 | 115.4767 | 1.9998 | 4355.105 | 13.8446 | 0.98 | 0.98005 | 115.4467 | 2.8079
4394.291 | 13.9365 | 0.99 | 0.98986 | 115.4767 | 1.9998 | 4355.168 | 13.8446 | 0.98 | 0.98005 | 115.4467 | 2.8079
4394.354 | 13.9365 | 0.99 | 0.98986 | 115.4767 | 1.9998 | 4355.232 | 13.8446 | 0.98 | 0.98005 | 115.4467 | 2.8079
4394.418 | 13.9365 | 0.99 | 0.98986 | 115.4767 | 1.9998 | 4355.295 | 13.8457 | 0.98 | 0.98005 | 115.46 | 2.8079
4394.486 | 13.9365 | 0.99 | 0.98986 | 115.4767 | 1.9998 | 4355.358 | 13.8457 | 0.98 | 0.98005 | 115.46 | 2.8079
4394.55 | 13.9371 | 0.99 | 0.98984 | 115.4433 | 2.0025 | 4355.421 | 13.8457 | 0.98 | 0.98005 | 115.46 | 2.8079
4394.629 | 13.9371 | 0.99 | 0.98984 | 115.4433 | 2.0025 | 4355.484 | 13.8457 | 0.98 | 0.98005 | 115.46 | 2.8079
4394.698 | 13.9371 | 0.99 | 0.98984 | 115.4433 | 2.0025 | 4355.547 | 13.8457 | 0.98 | 0.98005 | 115.46 | 2.8079
4394.766 | 13.9371 | 0.99 | 0.98984 | 115.4433 | 2.0025 | 4355.616 | 13.8453 | 0.98 | 0.98005 | 115.4733 | 2.8078
4394.835 | 13.9394 | 0.99 | 0.99007 | 115.4433 | 1.9797 | 4355.685 | 13.8453 | 0.98 | 0.98005 | 115.4733 | 2.8078
4394.898 | 13.9394 | 0.99 | 0.99007 | 115.4433 | 1.9797 | 4355.753 | 13.8453 | 0.98 | 0.98005 | 115.4733 | 2.8078
4394.962 | 13.9394 | 0.99 | 0.99007 | 115.4433 | 1.9797 | 4355.821 | 13.8453 | 0.98 | 0.98005 | 115.4733 | 2.8078
4395.025 | 13.9394 | 0.99 | 0.99007 | 115.4433 | 1.9797 | 4355.886 | 13.8453 | 0.98 | 0.98005 | 115.4733 | 2.8078
4395.088 | 13.9394 | 0.99 | 0.99007 | 115.4433 | 1.9797 | 4355.949 | 13.8467 | 0.98 | 0.98008 | 115.4867 | 2.8062
4395.151 | 13.941 | 0.99 | 0.99009 | 115.4367 | 1.9772 | 4356.012 | 13.8467 | 0.98 | 0.98008 | 115.4867 | 2.8062
4395.214 | 13.941 | 0.99 | 0.99009 | 115.4367 | 1.9772 | 4356.075 | 13.8467 | 0.98 | 0.98008 | 115.4867 | 2.8062
4395.277 | 13.941 | 0.99 | 0.99009 | 115.4367 | 1.9772 | 4356.139 | 13.8467 | 0.98 | 0.98008 | 115.4867 | 2.8062
4395.341 | 13.941 | 0.99 | 0.99009 | 115.4367 | 1.9772 | 4356.202 | 13.849 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.8048
4395.404 | 13.941 | 0.99 | 0.99009 | 115.4367 | 1.9772 | 4356.266 | 13.849 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.8048
4395.467 | 13.9452 | 0.99 | 0.99015 | 115.4633 | 1.9715 | 4356.329 | 13.849 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.8048
4395.53 | 13.9452 | 0.99 | 0.99015 | 115.4633 | 1.9715 | 4356.392 | 13.849 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.8048
4395.595 | 13.9452 | 0.99 | 0.99015 | 115.4633 | 1.9715 | 4356.455 | 13.849 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.8048
4395.675 | 13.9452 | 0.99 | 0.99015 | 115.4633 | 1.9715 | 4356.519 | 13.8501 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.805
4395.748 | 13.9486 | 0.99 | 0.99006 | 115.4867 | 1.9812 | 4356.582 | 13.8501 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.805
4395.815 | 13.9486 | 0.99 | 0.99006 | 115.4867 | 1.9812 | 4356.665 | 13.8501 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.805
4395.904 | 13.9486 | 0.99 | 0.99006 | 115.4867 | 1.9812 | 4356.734 | 13.8501 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.805
4395.968 | 13.9486 | 0.99 | 0.99006 | 115.4867 | 1.9812 | 4356.805 | 13.8501 | 0.98 | 0.9801 | 115.5033 | 2.805
4396.043 | 13.9486 | 0.99 | 0.99006 | 115.4867 | 1.9812 | 4356.9 | 13.8527 | 0.98 | 0.98011 | 115.4833 | 2.8051
4396.106 | 13.9504 | 0.99 | 0.99002 | 115.5033 | 1.9856 | 4356.963 | 13.8527 | 0.98 | 0.98011 | 115.4833 | 2.8051
4396.17 | 13.9504 | 0.99 | 0.99002 | 115.5033 | 1.9856 | 4357.026 | 13.8527 | 0.98 | 0.98011 | 115.4833 | 2.8051
4396.237 | 13.9504 | 0.99 | 0.99002 | 115.5033 | 1.9856 | 4357.089 | 13.8527 | 0.98 | 0.98011 | 115.4833 | 2.8051
4396.3 | 13.9504 | 0.99 | 0.99002 | 115.5033 | 1.9856 | 4357.152 | 13.8545 | 0.98 | 0.98012 | 115.5 | 2.8047
4396.363 | 13.9548 | 0.99 | 0.99003 | 115.4833 | 1.9857 | 4357.215 | 13.8545 | 0.98 | 0.98012 | 115.5 | 2.8047
4396.427 | 13.9548 | 0.99 | 0.99003 | 115.4833 | 1.9857 | 4357.279 | 13.8545 | 0.98 | 0.98012 | 115.5 | 2.8047
4396.49 | 13.9548 | 0.99 | 0.99003 | 115.4833 | 1.9857 | 4357.342 | 13.8545 | 0.98 | 0.98012 | 115.5 | 2.8047
4396.553 | 13.9548 | 0.99 | 0.99003 | 115.4833 | 1.9857 | 4357.405 | 13.8545 | 0.98 | 0.98012 | 115.5 | 2.8047
4396.617 | 13.9548 | 0.99 | 0.99003 | 115.4833 | 1.9857 | 4357.468 | 13.8562 | 0.98 | 0.98012 | 115.5067 | 2.8048
4396.693 | 13.957 | 0.99 | 0.99 | 115.4733 | 1.9883 | 4357.531 | 13.8562 | 0.98 | 0.98012 | 115.5067 | 2.8048
4396.761 | 13.957 | 0.99 | 0.99 | 115.4733 | 1.9883 | 4357.594 | 13.8562 | 0.98 | 0.98012 | 115.5067 | 2.8048
4396.829 | 13.957 | 0.99 | 0.99 | 115.4733 | 1.9883 | 4357.673 | 13.8562 | 0.98 | 0.98012 | 115.5067 | 2.8048
4396.907 | 13.957 | 0.99 | 0.99 | 115.4733 | 1.9883 | 4357.748 | 13.8577 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8044
[6 empty] | 4357.816 | 13.8577 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8044
[6 empty] | 4357.903 | 13.8577 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8044
[6 empty] | 4357.967 | 13.8577 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8044
[6 empty] | 4358.03 | 13.8577 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8044
[6 empty] | 4358.093 | 13.8583 | 0.98 | 0.98003 | 115.53 | 2.8118
[6 empty] | 4358.157 | 13.8583 | 0.98 | 0.98003 | 115.53 | 2.8118
[6 empty] | 4358.22 | 13.8583 | 0.98 | 0.98003 | 115.53 | 2.8118
[6 empty] | 4358.283 | 13.8583 | 0.98 | 0.98003 | 115.53 | 2.8118
[6 empty] | 4358.355 | 13.8583 | 0.98 | 0.98003 | 115.53 | 2.8118
[6 empty] | 4358.419 | 13.8602 | 0.98 | 0.98011 | 115.54 | 2.8065
[6 empty] | 4358.482 | 13.8602 | 0.98 | 0.98011 | 115.54 | 2.8065
[6 empty] | 4358.545 | 13.8602 | 0.98 | 0.98011 | 115.54 | 2.8065
[6 empty] | 4358.616 | 13.8602 | 0.98 | 0.98011 | 115.54 | 2.8065
[6 empty] | 4358.689 | 13.861 | 0.98 | 0.98011 | 115.5433 | 2.8064
[6 empty] | 4358.757 | 13.861 | 0.98 | 0.98011 | 115.5433 | 2.8064
[6 empty] | 4358.824 | 13.861 | 0.98 | 0.98011 | 115.5433 | 2.8064
[6 empty] | 4358.899 | 13.861 | 0.98 | 0.98011 | 115.5433 | 2.8064
[6 empty] | 4358.969 | 13.8617 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8055
[6 empty] | 4359.033 | 13.8617 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8055
[6 empty] | 4359.096 | 13.8617 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8055
[6 empty] | 4359.159 | 13.8617 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8055
[6 empty] | 4359.222 | 13.8617 | 0.98 | 0.98013 | 115.5133 | 2.8055
[6 empty] | 4359.285 | 13.8622 | 0.98 | 0.98017 | 115.52 | 2.8024
[6 empty] | 4359.353 | 13.8622 | 0.98 | 0.98017 | 115.52 | 2.8024
[6 empty] | 4359.416 | 13.8622 | 0.98 | 0.98017 | 115.52 | 2.8024
[6 empty] | 4359.48 | 13.8622 | 0.98 | 0.98017 | 115.52 | 2.8024
[6 empty] | 4359.543 | 13.8622 | 0.98 | 0.98017 | 115.52 | 2.8024
[6 empty] | 4359.61 | 13.8654 | 0.98 | 0.98024 | 115.5467 | 2.7983
[6 empty] | 4359.678 | 13.8654 | 0.98 | 0.98024 | 115.5467 | 2.7983
[6 empty] | 4359.747 | 13.8654 | 0.98 | 0.98024 | 115.5467 | 2.7983
[6 empty] | 4359.815 | 13.8654 | 0.98 | 0.98024 | 115.5467 | 2.7983
[6 empty] | 4359.897 | 13.8654 | 0.98 | 0.98024 | 115.5467 | 2.7983
[6 empty] | 4359.96 | 13.8661 | 0.98 | 0.98026 | 115.5467 | 2.7969
[6 empty] | 4360.024 | 13.8661 | 0.98 | 0.98026 | 115.5467 | 2.7969
[6 empty] | 4360.087 | 13.8661 | 0.98 | 0.98026 | 115.5467 | 2.7969
[6 empty] | 4360.15 | 13.8661 | 0.98 | 0.98026 | 115.5467 | 2.7969
[6 empty] | 4360.213 | 13.868 | 0.98 | 0.98019 | 115.56 | 2.8021
[6 empty] | 4360.276 | 13.868 | 0.98 | 0.98019 | 115.56 | 2.8021
[6 empty] | 4360.343 | 13.868 | 0.98 | 0.98019 | 115.56 | 2.8021
[6 empty] | 4360.406 | 13.868 | 0.98 | 0.98019 | 115.56 | 2.8021
[6 empty] | 4360.469 | 13.868 | 0.98 | 0.98019 | 115.56 | 2.8021
[6 empty] | 4360.533 | 13.868 | 0.98 | 0.98003 | 115.5367 | 2.8141
[6 empty] | 4360.596 | 13.868 | 0.98 | 0.98003 | 115.5367 | 2.8141
[6 empty] | 4360.675 | 13.868 | 0.98 | 0.98003 | 115.5367 | 2.8141
[6 empty] | 4360.743 | 13.868 | 0.98 | 0.98003 | 115.5367 | 2.8141
[6 empty] | 4360.824 | 13.868 | 0.98 | 0.98003 | 115.5367 | 2.8141
[6 empty] | 4360.911 | 13.8691 | 0.98 | 0.9801 | 115.5233 | 2.8092
[6 empty] | 4360.974 | 13.8691 | 0.98 | 0.9801 | 115.5233 | 2.8092
[6 empty] | 4361.037 | 13.8691 | 0.98 | 0.9801 | 115.5233 | 2.8092
[6 empty] | 4361.101 | 13.8691 | 0.98 | 0.9801 | 115.5233 | 2.8092
[6 empty] | 4361.164 | 13.8699 | 0.98 | 0.98007 | 115.5033 | 2.8113
[6 empty] | 4361.287 | 13.8699 | 0.98 | 0.98007 | 115.5033 | 2.8113
[6 empty] | 4361.359 | 13.8699 | 0.98 | 0.98007 | 115.5033 | 2.8113
[6 empty] | 4361.426 | 13.8699 | 0.98 | 0.98007 | 115.5033 | 2.8113
[6 empty] | 4361.499 | 13.87 | 0.98 | 0.98006 | 115.51 | 2.8121
[6 empty] | 4361.564 | 13.87 | 0.98 | 0.98006 | 115.51 | 2.8121
[6 empty] | 4361.661 | 13.87 | 0.98 | 0.98006 | 115.51 | 2.8121
[6 empty] | 4361.738 | 13.87 | 0.98 | 0.98006 | 115.51 | 2.8121
[6 empty] | 4361.847 | 13.871 | 0.98 | 0.98002 | 115.49 | 2.8148
[6 empty] | 4361.919 | 13.871 | 0.98 | 0.98002 | 115.49 | 2.8148
[6 empty] | 4361.989 | 13.871 | 0.98 | 0.98002 | 115.49 | 2.8148
[6 empty] | 4362.054 | 13.872 | 0.98 | 0.98 | 115.48 | 2.8171
[6 empty] | 4362.121 | 13.872 | 0.98 | 0.98 | 115.48 | 2.8171
[6 empty] | 4362.209 | 13.872 | 0.98 | 0.98 | 115.48 | 2.8171
[6 empty] | 4362.286 | 13.872 | 0.98 | 0.98 | 115.48 | 2.8171
[6 empty] | 4362.374 | 13.872 | 0.98 | 0.98 | 115.48 | 2.8171
[6 empty] | 4362.458 | 13.8727 | 0.98 | 0.98001 | 115.5033 | 2.8161
[6 empty] | 4362.523 | 13.8727 | 0.98 | 0.98001 | 115.5033 | 2.8161
[6 empty] | 4362.587 | 13.8727 | 0.98 | 0.98001 | 115.5033 | 2.8161
[6 empty] | 4362.693 | 13.8742 | 0.98 | 0.98 | 115.51 | 2.8173
[6 empty] | 4362.763 | 13.8742 | 0.98 | 0.98 | 115.51 | 2.8173
[6 empty] | 4362.834 | 13.8742 | 0.98 | 0.98 | 115.51 | 2.8173
[6 empty] | 4362.907 | 13.8742 | 0.98 | 0.98 | 115.51 | 2.8173
[6 empty] | 4363.044 | 13.8742 | 0.98 | 0.98 | 115.51 | 2.8173
[6 empty] | 4363.187 | 13.8736 | 0.98 | 0.97996 | 115.48 | 2.8202
[6 empty] | 4363.319 | 13.8736 | 0.98 | 0.97996 | 115.48 | 2.8202
[6 empty] | 4363.44 | 13.8736 | 0.98 | 0.97995 | 115.4533 | 2.8211
[6 empty] | 4363.521 | 13.8736 | 0.98 | 0.97995 | 115.4533 | 2.8211
[6 empty] | 4363.681 | 13.8736 | 0.98 | 0.97995 | 115.4533 | 2.8211
[6 empty] | 4363.779 | 13.8745 | 0.98 | 0.97992 | 115.4733 | 2.8235
[6 empty] | 4363.909 | 13.8745 | 0.98 | 0.97992 | 115.4733 | 2.8235
[6 empty] | 4364.026 | 13.8743 | 0.98 | 0.97993 | 115.4833 | 2.8226
[6 empty] | 4364.125 | 13.8743 | 0.98 | 0.97993 | 115.4833 | 2.8226
[6 empty] | 4364.232 | 13.8743 | 0.98 | 0.97993 | 115.4833 | 2.8226
[6 empty] | 4364.342 | 13.8732 | 0.98 | 0.98011 | 115.4533 | 2.809
[6 empty] | 4364.443 | 13.8732 | 0.98 | 0.98011 | 115.4533 | 2.809
[6 empty] | 4364.56 | 13.8732 | 0.98 | 0.98011 | 115.4533 | 2.809
[6 empty] | 4364.7 | 13.8736 | 0.98 | 0.98008 | 115.4233 | 2.811
[6 empty] | 4364.807 | 13.8736 | 0.98 | 0.98008 | 115.4233 | 2.811
[6 empty] | 4364.92 | 13.8761 | 0.98 | 0.97987 | 115.4433 | 2.8273
[6 empty] | 4365.018 | 13.8761 | 0.98 | 0.97987 | 115.4433 | 2.8273
[6 empty] | 4365.127 | 13.8761 | 0.98 | 0.97987 | 115.4433 | 2.8273
[6 empty] | 4365.229 | 13.8779 | 0.98 | 0.97989 | 115.4533 | 2.8262
[6 empty] | 4365.311 | 13.8779 | 0.98 | 0.97989 | 115.4533 | 2.8262
[6 empty] | 4365.392 | 13.8779 | 0.98 | 0.97989 | 115.4533 | 2.8262
[6 empty] | 4365.465 | 13.8817 | 0.98 | 0.98017 | 115.45 | 2.8067
[6 empty] | 4365.54 | 13.8817 | 0.98 | 0.98017 | 115.45 | 2.8067
[6 empty] | 4365.612 | 13.8817 | 0.98 | 0.98017 | 115.45 | 2.8067
[6 empty] | 4365.685 | 13.8817 | 0.98 | 0.98017 | 115.45 | 2.8067
[6 empty] | 4365.773 | 13.8828 | 0.98 | 0.98002 | 115.42 | 2.8177
[6 empty] | 4365.85 | 13.8828 | 0.98 | 0.98002 | 115.42 | 2.8177
[6 empty] | 4365.914 | 13.8828 | 0.98 | 0.98002 | 115.42 | 2.8177
[6 empty] | 4365.977 | 13.8828 | 0.98 | 0.98002 | 115.42 | 2.8177
[6 empty] | 4366.04 | 13.8835 | 0.98 | 0.97979 | 115.4067 | 2.8343
[6 empty] | 4366.103 | 13.8835 | 0.98 | 0.97979 | 115.4067 | 2.8343
[6 empty] | 4366.167 | 13.8835 | 0.98 | 0.97979 | 115.4067 | 2.8343
[6 empty] | 4366.23 | 13.8835 | 0.98 | 0.97979 | 115.4067 | 2.8343
[6 empty] | 4366.294 | 13.8835 | 0.98 | 0.97979 | 115.4067 | 2.8343
[6 empty] | 4366.363 | 13.884 | 0.98 | 0.9799 | 115.4233 | 2.8263
[6 empty] | 4366.426 | 13.884 | 0.98 | 0.9799 | 115.4233 | 2.8263
[6 empty] | 4366.489 | 13.884 | 0.98 | 0.9799 | 115.4233 | 2.8263
[6 empty] | 4366.552 | 13.884 | 0.98 | 0.9799 | 115.4233 | 2.8263
[6 empty] | 4366.664 | 13.884 | 0.98 | 0.9799 | 115.4233 | 2.8263
[6 empty] | 4366.733 | 13.8853 | 0.98 | 0.98005 | 115.43 | 2.8162
[6 empty] | 4366.8 | 13.8853 | 0.98 | 0.98005 | 115.43 | 2.8162
[6 empty] | 4366.889 | 13.8853 | 0.98 | 0.98005 | 115.43 | 2.8162
[6 empty] | 4366.953 | 13.8885 | 0.98 | 0.98012 | 115.43 | 2.8112
[6 empty] | 4367.016 | 13.8885 | 0.98 | 0.98012 | 115.43 | 2.8112
[6 empty] | 4367.079 | 13.8885 | 0.98 | 0.98012 | 115.43 | 2.8112
[6 empty] | 4367.142 | 13.8885 | 0.98 | 0.98012 | 115.43 | 2.8112
[6 empty] | 4367.205 | 13.8885 | 0.98 | 0.98012 | 115.43 | 2.8112
[6 empty] | 4367.268 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093
[6 empty] | 4367.332 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093
[6 empty] | 4367.395 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093
[6 empty] | 4367.458 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093
[6 empty] | 4367.533 | 13.8897 | 0.98 | 0.98015 | 115.44 | 2.8093
[6 empty] | 4367.597 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256
[6 empty] | 4367.678 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256
[6 empty] | 4367.746 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256
[6 empty] | 4367.815 | 13.8901 | 0.98 | 0.97993 | 115.4433 | 2.8256
[6 empty] | 4367.912 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828
[6 empty] | 4367.975 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828
[6 empty] | 4368.039 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828
[6 empty] | 4368.102 | 13.8906 | 0.98 | 0.9799 | 115.4633 | 2.828
[6 empty] | 4368.165 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219
[6 empty] | 4368.229 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219
[6 empty] | 4368.292 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219
[6 empty] | 4368.356 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219
[6 empty] | 4368.419 | 13.8907 | 0.98 | 0.97998 | 115.4567 | 2.8219
[6 empty] | 4368.483 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094
[6 empty] | 4368.546 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094
[6 empty] | 4368.618 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094
[6 empty] | 4368.686 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094
[6 empty] | 4368.768 | 13.891 | 0.98 | 0.98016 | 115.4467 | 2.8094
[6 empty] | 4368.836 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814
[6 empty] | 4368.903 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814
[6 empty] | 4368.974 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814
[6 empty] | 4369.037 | 13.8901 | 0.98 | 0.98009 | 115.41 | 2.814
[6 empty] | 4369.101 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224
[6 empty] | 4369.164 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224
[6 empty] | 4369.228 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224
[6 empty] | 4369.291 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224
[6 empty] | 4369.354 | 13.8893 | 0.98 | 0.97997 | 115.4133 | 2.8224
[6 empty] | 4369.417 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826
[6 empty] | 4369.481 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826
[6 empty] | 4369.544 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826
[6 empty] | 4369.615 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826
[6 empty] | 4369.694 | 13.8887 | 0.98 | 0.97992 | 115.4467 | 2.826
[6 empty] | 4369.761 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273
[6 empty] | 4369.83 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273
[6 empty] | 4369.908 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273
[6 empty] | 4369.971 | 13.888 | 0.98 | 0.9799 | 115.4733 | 2.8273
[6 empty] | 4370.037 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209
[6 empty] | 4370.103 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209
[6 empty] | 4370.166 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209
[6 empty] | 4370.23 | 13.8885 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8209
[6 empty] | 4370.301 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805
[6 empty] | 4370.364 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805
[6 empty] | 4370.427 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805
[6 empty] | 4370.491 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805
[6 empty] | 4370.554 | 13.8883 | 0.98 | 0.98021 | 115.46 | 2.805
[6 empty] | 4370.642 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223
[6 empty] | 4370.711 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223
[6 empty] | 4370.78 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223
[6 empty] | 4370.869 | 13.8884 | 0.98 | 0.97997 | 115.4567 | 2.8223
[6 empty] | 4370.933 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226
[6 empty] | 4370.996 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226
[6 empty] | 4371.059 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226
[6 empty] | 4371.127 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226
[6 empty] | 4371.19 | 13.8887 | 0.98 | 0.97997 | 115.4733 | 2.8226
[6 empty] | 4371.254 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201
[6 empty] | 4371.317 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201
[6 empty] | 4371.38 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201
[6 empty] | 4371.443 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201
[6 empty] | 4371.506 | 13.8855 | 0.98 | 0.97999 | 115.46 | 2.8201
[6 empty] | 4371.569 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197
[6 empty] | 4371.653 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197
[6 empty] | 4371.722 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197
[6 empty] | 4371.791 | 13.8834 | 0.98 | 0.97999 | 115.4567 | 2.8197
[6 empty] | 4371.86 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196
[6 empty] | 4371.923 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196
[6 empty] | 4371.987 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196
[6 empty] | 4372.05 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196
[6 empty] | 4372.113 | 13.8819 | 0.98 | 0.97999 | 115.4667 | 2.8196
[6 empty] | 4372.177 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821
[6 empty] | 4372.24 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821
[6 empty] | 4372.303 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821
[6 empty] | 4372.366 | 13.8813 | 0.98 | 0.97997 | 115.4867 | 2.821
[6 empty] | 4372.437 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823
[6 empty] | 4372.5 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823
[6 empty] | 4372.563 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823
[6 empty] | 4372.657 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823
[6 empty] | 4372.726 | 13.8824 | 0.98 | 0.97994 | 115.5 | 2.823
[6 empty] | 4372.795 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541
[6 empty] | 4372.864 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541
[6 empty] | 4372.927 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541
[6 empty] | 4372.99 | 13.8808 | 0.98 | 0.97809 | 115.5033 | 2.9541
[6 empty] | 4373.053 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641
[6 empty] | 4373.117 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641
[6 empty] | 4373.18 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641
[6 empty] | 4373.243 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641
[6 empty] | 4373.306 | 13.8808 | 0.98 | 0.97795 | 115.5033 | 2.9641
[6 empty] | 4373.374 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124
[6 empty] | 4373.437 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124
[6 empty] | 4373.5 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124
[6 empty] | 4373.563 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124
[6 empty] | 4373.666 | 13.8828 | 0.98 | 0.9787 | 115.47 | 2.9124

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)