## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 10.0085 | 113.83 | 113.7717 | 0.50724 | 0.99872 | 0 | 10.0317 | 113.83 | 113.8358 | 1.6929 | 0.98606
0.5 | 10.0085 | 113.83 | 113.7717 | 0.50724 | 0.99872 | 0.5 | 10.0087 | 113.83 | 113.7944 | 1.5985 | 0.98749
1 | 10.0059 | 113.83 | 113.8656 | 0.51066 | 0.9987 | 1 | 9.9946 | 113.83 | 113.8063 | 1.5985 | 0.98745
1.5 | 10.0059 | 113.83 | 113.8874 | 0.51066 | 0.9987 | 1.5 | 9.9946 | 113.83 | 113.8063 | 1.5985 | 0.98745
2 | 10.0059 | 113.83 | 113.8874 | 0.51919 | 0.99866 | 2 | 9.9908 | 113.83 | 113.8308 | 1.6345 | 0.98688
2.5 | 10.0059 | 113.83 | 113.8632 | 0.51919 | 0.99866 | 2.5 | 9.9848 | 113.83 | 113.8308 | 1.6508 | 0.98661
3 | 10.0077 | 113.83 | 113.8708 | 0.51919 | 0.99866 | 3 | 9.9848 | 113.83 | 113.8639 | 1.699 | 0.98583
3.5 | 10.0077 | 113.83 | 113.8335 | 0.51919 | 0.99866 | 3.5 | 9.9848 | 113.83 | 113.8136 | 1.6865 | 0.98603
4 | 10.0077 | 113.83 | 113.8546 | 0.51539 | 0.99868 | 4 | 9.9818 | 113.83 | 113.8475 | 1.6762 | 0.98619
4.5 | 10.0077 | 113.83 | 113.8406 | 0.51763 | 0.99867 | 4.5 | 9.9818 | 113.83 | 113.7576 | 1.6762 | 0.98619
5 | 10.0077 | 113.83 | 113.8406 | 0.51763 | 0.99867 | 5 | 10.0023 | 113.83 | 113.8493 | 1.6382 | 0.98685
5.5 | 10.0077 | 113.83 | 113.8057 | 0.51763 | 0.99867 | 5.5 | 10.0023 | 113.83 | 113.8218 | 1.6211 | 0.98712
6 | 10.0106 | 113.83 | 113.8057 | 0.51763 | 0.99867 | 6 | 10.0023 | 113.83 | 113.8321 | 1.6211 | 0.98712
6.5 | 10.0106 | 113.83 | 113.8057 | 0.51763 | 0.99867 | 6.5 | 10.0023 | 113.83 | 113.7876 | 1.5625 | 0.98802
7 | 10.0106 | 113.83 | 113.8253 | 0.5144 | 0.99868 | 7 | 10.008 | 113.83 | 113.8227 | 1.5449 | 0.98829
7.5 | 10.0139 | 113.83 | 113.8093 | 0.5144 | 0.99868 | 7.5 | 10.008 | 113.83 | 113.795 | 1.6021 | 0.98743
8 | 10.0139 | 113.83 | 113.8093 | 0.5144 | 0.99868 | 8 | 10.008 | 113.83 | 113.8111 | 1.6443 | 0.98677
8.5 | 10.0139 | 113.83 | 113.7834 | 0.5144 | 0.99868 | 8.5 | 10.008 | 113.83 | 113.7923 | 1.6974 | 0.98592
9 | 10.0139 | 113.83 | 113.8205 | 0.5144 | 0.99868 | 9 | 10.008 | 113.83 | 113.8082 | 1.7477 | 0.98509
9.5 | 10.0139 | 113.83 | 113.8205 | 0.5144 | 0.99868 | 9.5 | 10.008 | 113.83 | 113.8452 | 1.7619 | 0.98485
10 | 10.0163 | 113.83 | 113.8068 | 0.5144 | 0.99868 | 10 | 10.008 | 113.83 | 113.8366 | 1.8685 | 0.98301
10.5 | 10.0163 | 113.83 | 113.7596 | 0.5144 | 0.99868 | 10.5 | 10.008 | 113.83 | 113.8604 | 1.8685 | 0.98301
11 | 10.0163 | 113.83 | 113.7473 | 0.51791 | 0.99867 | 11 | 10.0066 | 113.83 | 113.8406 | 1.8555 | 0.98324
11.5 | 10.0203 | 113.83 | 113.7657 | 0.51791 | 0.99867 | 11.5 | 10.0066 | 113.83 | 113.8694 | 1.8204 | 0.98385
12 | 10.0203 | 113.83 | 113.7657 | 0.51112 | 0.9987 | 12 | 10.0066 | 113.83 | 113.8843 | 1.8204 | 0.98385
12.5 | 10.0203 | 113.83 | 113.7657 | 0.51112 | 0.9987 | 12.5 | 10.0107 | 113.83 | 113.8914 | 1.7962 | 0.98428
13 | 10.0234 | 113.83 | 113.7687 | 0.51508 | 0.99868 | 13 | 10.0107 | 113.83 | 113.8876 | 1.7813 | 0.98453
13.5 | 10.0234 | 113.83 | 113.7245 | 0.51508 | 0.99868 | 13.5 | 10.0107 | 113.83 | 113.9479 | 1.7614 | 0.98487
14 | 10.028 | 113.83 | 113.7245 | 0.51508 | 0.99868 | 14 | 10.016 | 113.83 | 113.8378 | 1.7333 | 0.98535
14.5 | 10.028 | 113.83 | 113.7486 | 0.50733 | 0.99872 | 14.5 | 10.016 | 113.83 | 113.9032 | 1.6308 | 0.987
15 | 10.028 | 113.83 | 113.8716 | 0.50733 | 0.99872 | 15 | 10.016 | 113.83 | 113.8306 | 1.5457 | 0.9883
15.5 | 10.028 | 113.83 | 113.8502 | 0.50733 | 0.99872 | 15.5 | 10.0231 | 113.83 | 113.879 | 1.5142 | 0.98878
16 | 9.9843 | 113.83 | 113.8748 | 0.53296 | 0.99858 | 16 | 10.0231 | 113.83 | 113.8163 | 1.4338 | 0.98992
16.5 | 9.9635 | 113.83 | 113.8619 | 0.53296 | 0.99857 | 16.5 | 10.0231 | 113.83 | 113.8531 | 1.4005 | 0.99038
17 | 9.9731 | 113.83 | 113.8202 | 0.52699 | 0.99861 | 17 | 10.0288 | 113.83 | 113.767 | 1.4168 | 0.99017
17.5 | 9.9959 | 113.83 | 113.843 | 0.52352 | 0.99863 | 17.5 | 10.0288 | 113.83 | 113.7494 | 1.4371 | 0.98989
18 | 9.9959 | 113.83 | 113.8299 | 0.52352 | 0.99863 | 18 | 10.0288 | 111.52 | 113.726 | 1.474 | 0.98937
18.5 | 9.9959 | 113.83 | 113.8694 | 0.51658 | 0.99867 | 18.5 | 10.0288 | 111.52 | 113.7637 | 1.5441 | 0.98835
19 | 10.0069 | 113.83 | 113.837 | 0.51658 | 0.99867 | 19 | 10.0277 | 111.52 | 113.7599 | 1.2164 | 0.99272
19.5 | 10.0122 | 113.83 | 113.8837 | 0.50592 | 0.99873 | 19.5 | 10.0277 | 111.52 | 113.615 | -0.21994 | 0.99976
20 | 10.0122 | 113.83 | 113.8494 | 0.50141 | 0.99875 | 20 | 10.0655 | 111.52 | 113.5864 | -0.97431 | 0.99535
20.5 | 10.0122 | 113.83 | 113.8071 | 0.52226 | 0.99864 | 20.5 | 10.0292 | 111.52 | 113.4444 | -2.3025 | 0.97464
21 | 10.0122 | 113.83 | 113.7668 | 0.52532 | 0.99863 | 21 | 10.0466 | 111.52 | 113.4444 | -2.8467 | 0.96212
21.5 | 10.0122 | 113.83 | 113.756 | 0.52532 | 0.99863 | 21.5 | 10.0062 | 111.52 | 113.3765 | -3.9767 | 0.9293
22 | 10.0171 | 113.83 | 113.7682 | 0.51941 | 0.99866 | 22 | 9.9911 | 111.52 | 113.2623 | -5.0697 | 0.89176
22.5 | 10.0171 | 113.83 | 113.7541 | 0.51941 | 0.99866 | 22.5 | 10.0078 | 111.52 | 113.2343 | -5.4661 | 0.87763
23 | 10.0171 | 113.83 | 113.7688 | 0.51941 | 0.99866 | 23 | 10.0078 | 111.52 | 113.1692 | -6.0608 | 0.85537
23.5 | 10.0205 | 113.83 | 113.7886 | 0.51941 | 0.99866 | 23.5 | 10.0078 | 111.52 | 113.2254 | -6.3058 | 0.84606
24 | 10.0205 | 113.83 | 113.7714 | 0.51941 | 0.99866 | 24 | 10.0072 | 111.52 | 113.1411 | -6.3058 | 0.84604
24.5 | 10.0256 | 113.83 | 113.8218 | 0.51941 | 0.99866 | 24.5 | 10.0072 | 111.52 | 113.1454 | -6.623 | 0.83391
25 | 10.0256 | 113.83 | 113.8243 | 0.51689 | 0.99867 | 25 | 10.0072 | 111.52 | 113.1027 | -6.623 | 0.83391
25.5 | 10.0256 | 113.83 | 113.8342 | 0.51689 | 0.99867 | 25.5 | 10.0072 | 111.52 | 113.1216 | -6.6028 | 0.83468
26 | 10.0256 | 116.07 | 113.8342 | 0.51689 | 0.99867 | 26 | 10.0072 | 111.52 | 113.1614 | -6.6028 | 0.83468
26.5 | 10.0256 | 116.07 | 113.9011 | 0.51179 | 0.9987 | 26.5 | 10.0072 | 111.52 | 113.1761 | -6.5885 | 0.83523
27 | 10.0187 | 116.07 | 113.8697 | 0.44991 | 0.99899 | 27 | 10.0072 | 111.52 | 113.2028 | -6.5885 | 0.83523
27.5 | 10.0187 | 116.07 | 113.8942 | 0.44991 | 0.99899 | 27.5 | 10.0072 | 111.52 | 113.2028 | -6.5644 | 0.83615
28 | 9.994 | 116.07 | 113.9874 | 2.2371 | 0.97585 | 28 | 10.0072 | 111.52 | 113.2404 | -6.5644 | 0.83615
28.5 | 9.9691 | 116.07 | 114.043 | 2.8908 | 0.96044 | 28.5 | 10.0086 | 111.52 | 113.2352 | -6.5644 | 0.83619
29 | 9.9691 | 116.07 | 114.0534 | 3.045 | 0.95638 | 29 | 10.0086 | 111.52 | 113.2693 | -6.5599 | 0.83636
29.5 | 9.9482 | 116.07 | 114.178 | 5.0454 | 0.89185 | 29.5 | 10.0086 | 111.52 | 113.2334 | -6.5599 | 0.83636
30 | 9.9469 | 116.07 | 114.178 | 5.4717 | 0.87618 | 30 | 10.0086 | 111.52 | 113.2334 | -6.5599 | 0.83636
30.5 | 9.9597 | 116.07 | 114.1665 | 5.8595 | 0.8619 | 30.5 | 10.0086 | 111.52 | 113.2602 | -6.5599 | 0.83636
31 | 9.9597 | 116.07 | 114.2049 | 5.9798 | 0.85734 | 31 | 10.0086 | 111.52 | 113.2358 | -6.5629 | 0.83625
31.5 | 9.9934 | 116.07 | 114.2095 | 6.1398 | 0.85204 | 31.5 | 10.0086 | 111.52 | 113.2358 | -6.575 | 0.83579
32 | 10.0037 | 116.07 | 114.2327 | 6.3671 | 0.84362 | 32 | 10.0086 | 111.52 | 113.1862 | -6.5884 | 0.83527
32.5 | 10.0037 | 116.07 | 114.28 | 6.3204 | 0.8454 | 32.5 | 10.0125 | 111.52 | 113.2153 | -6.5884 | 0.83537
33 | 10.0037 | 116.07 | 114.2562 | 6.4667 | 0.83981 | 33 | 10.0125 | 111.52 | 113.1626 | -6.5702 | 0.83607
33.5 | 10.0037 | 116.07 | 114.2712 | 6.4667 | 0.83981 | 33.5 | 10.0125 | 111.52 | 113.1669 | -6.5702 | 0.83607
34 | 10.01 | 116.07 | 114.2287 | 6.4667 | 0.83997 | 34 | 10.0163 | 111.52 | 113.1691 | -6.5702 | 0.83616
34.5 | 10.01 | 116.07 | 114.2351 | 6.5054 | 0.83849 | 34.5 | 10.0163 | 111.52 | 113.1691 | -6.5615 | 0.83649
35 | 10.01 | 116.07 | 114.2351 | 6.5054 | 0.83849 | 35 | 10.0163 | 111.52 | 113.1416 | -6.5615 | 0.83649
35.5 | 10.01 | 116.07 | 114.2602 | 6.5544 | 0.83661 | 35.5 | 10.0163 | 111.52 | 113.1206 | -6.5651 | 0.83636
36 | 10.01 | 116.07 | 114.2408 | 6.5632 | 0.83627 | 36 | 10.0206 | 111.52 | 113.1206 | -6.5651 | 0.83646
36.5 | 10.01 | 116.07 | 114.2206 | 6.5632 | 0.83627 | 36.5 | 10.0206 | 111.52 | 113.1325 | -6.5895 | 0.83553
37 | 9.996 | 116.07 | 114.2516 | 6.5747 | 0.83548 | 37 | 10.0206 | 111.52 | 113.1644 | -6.6014 | 0.83507
37.5 | 9.996 | 116.07 | 114.2704 | 6.5747 | 0.83548 | 37.5 | 10.0236 | 111.52 | 113.1644 | -6.5789 | 0.83601
38 | 9.996 | 116.07 | 114.2704 | 6.5747 | 0.83548 | 38 | 10.0236 | 111.52 | 113.2146 | -6.568 | 0.83643
38.5 | 10.001 | 116.07 | 114.2512 | 6.5747 | 0.83561 | 38.5 | 10.0236 | 111.52 | 113.2476 | -6.5533 | 0.83699
39 | 10.001 | 116.07 | 114.2157 | 6.5635 | 0.83604 | 39 | 10.0236 | 111.52 | 113.2687 | -6.5533 | 0.83699
39.5 | 10.001 | 116.07 | 114.2447 | 6.5635 | 0.83604 | 39.5 | 10.0236 | 111.52 | 113.2687 | -6.5413 | 0.83745
40 | 10.0049 | 116.07 | 114.2447 | 6.5697 | 0.83589 | 40 | 10.0236 | 111.52 | 113.2552 | -6.5413 | 0.83745
40.5 | 10.0109 | 116.07 | 114.2447 | 6.5591 | 0.83645 | 40.5 | 10.0236 | 111.52 | 113.2754 | -6.5561 | 0.83688
41 | 10.0109 | 116.07 | 114.234 | 6.5591 | 0.83645 | 41 | 10.026 | 111.52 | 113.2825 | -6.5641 | 0.83664
41.5 | 10.0109 | 116.07 | 114.234 | 6.5508 | 0.83677 | 41.5 | 10.026 | 111.52 | 113.2825 | -6.5641 | 0.83664
42 | 10.0109 | 116.07 | 114.2474 | 6.5681 | 0.83611 | 42 | 10.026 | 111.52 | 113.294 | -6.5716 | 0.83635
42.5 | 10.0144 | 116.07 | 114.2474 | 6.5681 | 0.8362 | 42.5 | 10.0293 | 111.52 | 113.2612 | -6.5716 | 0.83644
43 | 10.0144 | 116.07 | 114.2474 | 6.5681 | 0.8362 | 43 | 10.0293 | 111.52 | 113.2307 | -6.5598 | 0.83688
43.5 | 10.0144 | 116.07 | 114.2391 | 6.5526 | 0.83679 | 43.5 | 10.0293 | 111.52 | 113.2307 | -6.5598 | 0.83688
44 | 10.0194 | 116.07 | 114.2249 | 6.5526 | 0.83691 | 44 | 10.0293 | 111.52 | 113.2307 | -6.5472 | 0.83737
44.5 | 10.0194 | 116.07 | 114.2576 | 6.5682 | 0.83632 | 44.5 | 10.0293 | 111.52 | 113.1881 | -6.5368 | 0.83776
45 | 10.0194 | 116.07 | 114.246 | 6.5682 | 0.83632 | 45 | 9.9972 | 111.52 | 113.1881 | -6.5368 | 0.83696
45.5 | 10.0194 | 116.07 | 114.2633 | 6.559 | 0.83667 | 45.5 | 9.9972 | 111.52 | 113.2066 | -6.5605 | 0.83606
46 | 10.0229 | 116.07 | 114.2323 | 6.5544 | 0.83693 | 46 | 9.9972 | 111.52 | 113.1919 | -6.5605 | 0.83606
46.5 | 10.0229 | 116.07 | 114.2323 | 6.5544 | 0.83693 | 46.5 | 9.9972 | 111.52 | 113.1919 | -6.5656 | 0.83586
47 | 10.0229 | 116.07 | 114.2323 | 6.5664 | 0.83647 | 47 | 9.9952 | 111.52 | 113.159 | -6.5656 | 0.83581
47.5 | 10.0269 | 116.07 | 114.2326 | 6.5664 | 0.83657 | 47.5 | 9.9952 | 111.52 | 113.1896 | -6.5656 | 0.83581
48 | 10.0269 | 116.07 | 114.2116 | 6.5664 | 0.83657 | 48 | 9.9952 | 111.52 | 113.1735 | -6.5656 | 0.83581
48.5 | 10.0269 | 116.07 | 114.2116 | 6.5664 | 0.83657 | 48.5 | 9.9989 | 111.52 | 113.2156 | -6.5656 | 0.8359
49 | 10.0269 | 116.07 | 114.1609 | 6.5664 | 0.83657 | 49 | 9.9989 | 111.52 | 113.2347 | -6.5537 | 0.83636
49.5 | 10.0269 | 116.07 | 114.1857 | 6.568 | 0.83651 | 49.5 | 9.9989 | 111.52 | 113.2347 | -6.5537 | 0.83636
50 | 10.0269 | 116.07 | 114.2322 | 6.568 | 0.83651 | 50 | 9.9953 | 111.52 | 113.197 | -6.5537 | 0.83627
50.5 | 10.0302 | 116.07 | 114.2486 | 6.5516 | 0.83722 | 50.5 | 9.9953 | 111.52 | 113.181 | -6.5732 | 0.83552
51 | 10.0302 | 116.07 | 114.3084 | 6.541 | 0.83763 | 51 | 9.9953 | 111.52 | 113.1695 | -6.5732 | 0.83552
51.5 | 10.0302 | 116.07 | 114.3084 | 6.5534 | 0.83715 | 51.5 | 9.9953 | 111.52 | 113.1994 | -6.5827 | 0.83516
52 | 9.9675 | 116.07 | 114.2833 | 6.5815 | 0.8345
52.5 | 9.9511 | 116.07 | 114.3012 | 6.5815 | 0.83408
53 | 9.9511 | 116.07 | 114.2897 | 6.5732 | 0.8344
53.5 | 9.9891 | 116.07 | 114.307 | 6.5628 | 0.83576
54 | 9.9891 | 116.07 | 114.307 | 6.5526 | 0.83615
54.5 | 9.9988 | 116.07 | 114.2993 | 6.5526 | 0.8364
55 | 9.9988 | 116.07 | 114.2993 | 6.5526 | 0.8364
55.5 | 9.9988 | 116.07 | 114.3272 | 6.5481 | 0.83657
56 | 9.9988 | 116.07 | 114.2733 | 6.5481 | 0.83657
56.5 | 9.9988 | 116.07 | 114.2971 | 6.5608 | 0.83608
57 | 9.9988 | 116.07 | 114.2667 | 6.5608 | 0.83608
57.5 | 9.9988 | 116.07 | 114.2856 | 6.5666 | 0.83586
58 | 9.9946 | 116.07 | 114.2961 | 6.5666 | 0.83576
58.5 | 9.9946 | 116.07 | 114.2513 | 6.5745 | 0.83545
59 | 9.9946 | 116.07 | 114.2513 | 6.5745 | 0.83545
59.5 | 9.9916 | 116.07 | 114.2458 | 6.5745 | 0.83537
60 | 9.9916 | 116.07 | 114.3011 | 6.5794 | 0.83519
60.5 | 9.9916 | 116.07 | 114.2469 | 6.5698 | 0.83556
61 | 9.9916 | 116.07 | 114.2455 | 6.5698 | 0.83556
61.5 | 9.9877 | 116.07 | 114.15 | 6.5592 | 0.83587
62 | 9.9877 | 116.07 | 114.208 | 6.572 | 0.83537

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1,8%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1,8%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 9.9955 | 114 | 114.0714 | -0.53596 | 0.99857 | 0 | 9.9813 | 114 | 114.1205 | 0.50134 | 0.99874
0.5 | 9.9955 | 114 | 114.0714 | -0.53596 | 0.99857 | 0.5 | 9.9799 | 114 | 114.1205 | 0.50134 | 0.99874
1 | 9.9955 | 114 | 113.9915 | -0.55845 | 0.99844 | 1 | 9.9799 | 114 | 114.1348 | 0.51458 | 0.99867
1.5 | 9.9955 | 114 | 113.9787 | -0.57022 | 0.99838 | 1.5 | 9.9799 | 114 | 114.1348 | 0.51458 | 0.99867
2 | 10.0003 | 114 | 113.9282 | -0.57839 | 0.99833 | 2 | 9.9799 | 114 | 114.1443 | 0.50743 | 0.99871
2.5 | 10.0003 | 114 | 114.0766 | -0.55465 | 0.99847 | 2.5 | 9.9799 | 114 | 114.1245 | 0.50743 | 0.99871
3 | 9.9954 | 114 | 114.0108 | -0.5237 | 0.99863 | 3 | 9.9799 | 114 | 114.1568 | 0.50743 | 0.99871
3.5 | 9.9954 | 114 | 114.0398 | -0.47393 | 0.99888 | 3.5 | 9.9799 | 114 | 114.1675 | 0.50743 | 0.99871
4 | 9.9954 | 114 | 113.9458 | -0.43588 | 0.99905 | 4 | 9.9799 | 114 | 114.1736 | 0.50128 | 0.99874
4.5 | 9.9954 | 114 | 114.0478 | -0.46847 | 0.9989 | 4.5 | 9.9799 | 114 | 114.1793 | 0.50128 | 0.99874
5 | 9.9954 | 114 | 114.073 | -0.50165 | 0.99874 | 5 | 9.9799 | 114 | 114.1601 | 0.50128 | 0.99874
5.5 | 9.9954 | 114 | 114.0841 | -0.51335 | 0.99868 | 5.5 | 9.9799 | 114 | 114.1289 | 0.50341 | 0.99873
6 | 9.9954 | 114 | 114.0209 | -0.64326 | 0.99794 | 6 | 9.9799 | 114 | 114.142 | 0.493 | 0.99878
6.5 | 10.0016 | 114 | 114.0007 | -0.66102 | 0.99782 | 6.5 | 9.9799 | 114 | 114.142 | 0.48185 | 0.99884
7 | 10.0016 | 114 | 114.0162 | -0.69048 | 0.99763 | 7 | 9.9799 | 114 | 114.1526 | 0.49454 | 0.99877
7.5 | 9.9973 | 114 | 114.0907 | -0.70513 | 0.99752 | 7.5 | 9.9799 | 114 | 114.1171 | 0.50227 | 0.99874
8 | 9.9973 | 114 | 114.1039 | -0.73997 | 0.99727 | 8 | 9.9799 | 114 | 114.1171 | 0.50227 | 0.99874
8.5 | 9.9973 | 114 | 114.0789 | -0.75466 | 0.99716 | 8.5 | 9.9799 | 114 | 114.0859 | 0.50227 | 0.99874
9 | 9.9973 | 114 | 113.9798 | -0.7995 | 0.99682 | 9 | 9.9799 | 114 | 114.1415 | 0.50227 | 0.99874
9.5 | 10.0011 | 114 | 114.0053 | -1.004 | 0.995 | 9.5 | 9.9799 | 114 | 114.1249 | 0.51182 | 0.99869
10 | 10.0011 | 114 | 114.0053 | -1.004 | 0.995 | 10 | 9.9799 | 114 | 114.1413 | 0.50233 | 0.99874
10.5 | 10.0011 | 114 | 114.0847 | -0.96792 | 0.99535 | 10.5 | 9.977 | 114 | 114.0533 | 0.51712 | 0.99866
11 | 10.0011 | 114 | 113.9739 | -0.95999 | 0.99542 | 11 | 9.977 | 114 | 114.0533 | 0.51712 | 0.99866
11.5 | 10.002 | 114 | 113.9739 | -0.976 | 0.99527 | 11.5 | 9.977 | 114 | 114.0719 | 0.51712 | 0.99866
12 | 10.002 | 114 | 113.9624 | -1.1295 | 0.99368 | 12 | 9.9806 | 114 | 114.1924 | 0.50341 | 0.99873
12.5 | 10.002 | 114 | 113.991 | -1.178 | 0.99314 | 12.5 | 9.9806 | 114 | 114.0903 | 0.50341 | 0.99873
13 | 10.0058 | 114 | 113.9922 | -1.1117 | 0.99388 | 13 | 9.9806 | 114 | 114.1208 | 0.51184 | 0.99869
13.5 | 10.0058 | 114 | 113.9921 | -0.95782 | 0.99545 | 13.5 | 9.9806 | 114 | 114.0871 | 0.51184 | 0.99869
14 | 10.0024 | 114 | 113.9745 | -0.97605 | 0.99527 | 14 | 9.9806 | 114 | 114.1189 | 0.50084 | 0.99874
14.5 | 10.0024 | 114 | 113.9522 | -1.0099 | 0.99494 | 14.5 | 9.9806 | 114 | 114.1474 | 0.50084 | 0.99874
15 | 10.0024 | 116 | 114.0359 | -1.0099 | 0.99494 | 15 | 9.9787 | 114 | 114.1294 | 0.50636 | 0.99871
15.5 | 10.0024 | 116 | 114.0513 | -0.92048 | 0.99579 | 15.5 | 9.9787 | 114 | 114.1566 | 0.50636 | 0.99871
16 | 10.0024 | 116 | 114.0356 | -0.92048 | 0.99579 | 16 | 9.9787 | 114 | 114.087 | 0.50636 | 0.99871
16.5 | 10.0142 | 116 | 114.033 | -0.23766 | 0.99972 | 16.5 | 9.9787 | 114 | 114.1423 | 0.50636 | 0.99871
17 | 9.9557 | 116 | 114.0489 | 1.1708 | 0.99316 | 17 | 9.9787 | 114 | 114.1818 | 0.49708 | 0.99876
17.5 | 9.9557 | 116 | 114.1959 | 1.7587 | 0.98475 | 17.5 | 9.9787 | 114 | 114.1467 | 0.50414 | 0.99873
18 | 9.9808 | 116 | 114.2328 | 2.3805 | 0.97272 | 18 | 9.9787 | 114 | 114.164 | 0.50414 | 0.99873
18.5 | 9.9428 | 116 | 114.3017 | 4.3666 | 0.91559 | 18.5 | 9.9787 | 114 | 114.1403 | 0.50414 | 0.99873
19 | 9.973 | 116 | 114.3236 | 4.8263 | 0.90014 | 19 | 9.9798 | 114 | 114.1204 | 0.50414 | 0.99873
19.5 | 9.973 | 116 | 114.3366 | 5.354 | 0.88106 | 19.5 | 9.9798 | 114 | 114.1566 | 0.50414 | 0.99873
20 | 9.9712 | 116 | 114.4264 | 5.6747 | 0.86911 | 20 | 9.9798 | 114 | 114.1446 | 0.50414 | 0.99873
20.5 | 9.9599 | 116 | 114.459 | 6.0565 | 0.85443 | 20.5 | 9.9798 | 114 | 114.1133 | 0.50414 | 0.99873
21 | 9.9751 | 116 | 114.4451 | 6.1672 | 0.85056 | 21 | 9.9798 | 114 | 114.1273 | 0.49323 | 0.99878
21.5 | 9.9918 | 116 | 114.4179 | 6.4452 | 0.84034 | 21.5 | 9.9798 | 114 | 114.1525 | 0.49323 | 0.99878
22 | 9.9918 | 116 | 114.431 | 6.4452 | 0.84034 | 22 | 9.9798 | 114 | 114.1419 | 0.49508 | 0.99877
22.5 | 9.9955 | 116 | 114.4901 | 6.465 | 0.83967 | 22.5 | 9.9798 | 114 | 114.1023 | 0.49508 | 0.99877
23 | 9.9955 | 116 | 114.5268 | 6.5668 | 0.83577 | 23 | 9.9798 | 114 | 114.1023 | 0.50403 | 0.99873
23.5 | 9.9955 | 116 | 114.5268 | 6.5668 | 0.83577 | 23.5 | 9.979 | 114 | 114.1256 | 0.50403 | 0.99873
24 | 9.9955 | 116 | 114.5781 | 6.6289 | 0.83339 | 24 | 9.979 | 114 | 114.1028 | 0.50403 | 0.99873
24.5 | 9.9928 | 116 | 114.4911 | 6.6289 | 0.83332 | 24.5 | 9.979 | 114 | 114.1028 | 0.50403 | 0.99873
25 | 9.9928 | 116 | 114.5065 | 6.6289 | 0.83332 | 25 | 9.979 | 114 | 114.1028 | 0.50403 | 0.99873
25.5 | 9.9928 | 116 | 114.5087 | 6.6122 | 0.83396 | 25.5 | 9.979 | 114 | 114.1775 | 0.49251 | 0.99878
26 | 9.9928 | 116 | 114.5676 | 6.596 | 0.83458 | 26 | 9.979 | 114 | 114.1775 | 0.49251 | 0.99878
26.5 | 9.995 | 116 | 114.5065 | 6.5825 | 0.83515 | 26.5 | 9.979 | 114 | 114.1993 | 0.50081 | 0.99874
27 | 9.995 | 116 | 114.5065 | 6.5825 | 0.83515 | 27 | 9.979 | 114 | 114.1478 | 0.50726 | 0.99871
27.5 | 9.995 | 116 | 114.517 | 6.5825 | 0.83515 | 27.5 | 9.979 | 114 | 114.1478 | 0.50726 | 0.99871
28 | 9.995 | 116 | 114.5002 | 6.5825 | 0.83515 | 28 | 9.979 | 114 | 114.1495 | 0.50726 | 0.99871
28.5 | 9.995 | 116 | 114.4727 | 6.5825 | 0.83515 | 28.5 | 9.979 | 112 | 114.125 | 0.49969 | 0.99875
29 | 9.995 | 116 | 114.4897 | 6.567 | 0.83575 | 29 | 9.979 | 112 | 114.125 | 0.49969 | 0.99875
29.5 | 9.995 | 116 | 114.4509 | 6.567 | 0.83575 | 29.5 | 9.979 | 112 | 114.1778 | 0.5064 | 0.99871
30 | 9.995 | 116 | 114.4756 | 6.5578 | 0.8361 | 30 | 9.9795 | 112 | 114.1432 | 0.5224 | 0.99863
30.5 | 9.9935 | 116 | 114.4756 | 6.5578 | 0.83606 | 30.5 | 9.9795 | 112 | 114.1259 | 0.35594 | 0.99936
31 | 9.9935 | 116 | 114.4572 | 6.5578 | 0.83606 | 31 | 10.0183 | 112 | 114.0077 | -1.3982 | 0.9904
31.5 | 9.9935 | 116 | 114.455 | 6.5578 | 0.83606 | 31.5 | 10.0037 | 112 | 114.0206 | -1.5992 | 0.98746
32 | 9.9935 | 116 | 114.4656 | 6.5578 | 0.83606 | 32 | 10.0037 | 112 | 114.0057 | -2.1187 | 0.9783
32.5 | 9.9935 | 116 | 114.4656 | 6.5684 | 0.83566 | 32.5 | 10.0635 | 112 | 113.7378 | -5.0425 | 0.89404
33 | 9.9935 | 116 | 114.4436 | 6.5684 | 0.83566 | 33 | 10.0464 | 112 | 113.7635 | -5.4055 | 0.88062
33.5 | 9.9935 | 116 | 114.452 | 6.5763 | 0.83535 | 33.5 | 10.0464 | 112 | 113.6912 | -5.8802 | 0.86304
34 | 9.9935 | 116 | 114.4846 | 6.5649 | 0.83579 | 34 | 10.0092 | 112 | 113.7062 | -5.9155 | 0.86089
34.5 | 9.9915 | 116 | 114.4989 | 6.5765 | 0.8353 | 34.5 | 10.0008 | 112 | 113.6775 | -6.0909 | 0.85407
35 | 9.9915 | 116 | 114.4731 | 6.5822 | 0.83508 | 35 | 10.0008 | 112 | 113.6529 | -6.103 | 0.85361
35.5 | 9.9915 | 116 | 114.4329 | 6.5822 | 0.83508 | 35.5 | 10.0008 | 112 | 113.6377 | -6.211 | 0.8495
36 | 9.9915 | 116 | 114.4811 | 6.561 | 0.83589 | 36 | 10.0008 | 112 | 113.6548 | -6.2555 | 0.84781
36.5 | 9.9915 | 116 | 114.4601 | 6.561 | 0.83589 | 36.5 | 10.0008 | 112 | 113.6732 | -6.2905 | 0.84647
37 | 9.9915 | 116 | 114.4703 | 6.5812 | 0.83511 | 37 | 10.0008 | 112 | 113.6506 | -6.3673 | 0.84354
37.5 | 9.9915 | 116 | 114.4314 | 6.5812 | 0.83511 | 37.5 | 10.0008 | 112 | 113.675 | -6.3907 | 0.84264
38 | 9.9915 | 116 | 114.4563 | 6.5812 | 0.83511 | 38 | 10.0008 | 112 | 113.6432 | -6.4203 | 0.84151
38.5 | 9.9915 | 116 | 114.441 | 6.5712 | 0.8355 | 38.5 | 9.9988 | 112 | 113.6046 | -6.4531 | 0.84021
39 | 9.9915 | 116 | 114.464 | 6.5633 | 0.8358 | 39 | 9.9988 | 112 | 113.6607 | -6.4848 | 0.83899
39.5 | 9.9915 | 116 | 114.4427 | 6.5571 | 0.83604 | 39.5 | 9.9988 | 112 | 113.6607 | -6.5081 | 0.8381
40 | 9.9936 | 116 | 114.4616 | 6.5571 | 0.83609 | 40 | 9.9957 | 112 | 113.6593 | -6.5145 | 0.83778
40.5 | 9.9936 | 116 | 114.4383 | 6.5571 | 0.83609 | 40.5 | 9.9957 | 112 | 113.6355 | -6.5395 | 0.83682
41 | 9.9936 | 116 | 114.5007 | 6.5571 | 0.83609 | 41 | 9.9957 | 112 | 113.6818 | -6.5395 | 0.83682
41.5 | 9.9936 | 116 | 114.5007 | 6.5571 | 0.83609 | 41.5 | 9.9957 | 112 | 113.6846 | -6.5541 | 0.83626
42 | 9.9936 | 116 | 114.4426 | 6.5785 | 0.83527 | 42 | 9.9942 | 112 | 113.7278 | -6.5676 | 0.83571
42.5 | 9.9936 | 116 | 114.4385 | 6.5785 | 0.83527 | 42.5 | 9.9942 | 112 | 113.6375 | -6.5676 | 0.83571
43 | 9.9936 | 116 | 114.4572 | 6.5785 | 0.83527 | 43 | 9.99 | 112 | 113.6978 | -6.5593 | 0.83592
43.5 | 9.9926 | 116 | 114.494 | 6.5634 | 0.83582 | 43.5 | 9.99 | 112 | 113.682 | -6.5488 | 0.83632
44 | 9.9926 | 116 | 114.5587 | 6.5634 | 0.83582 | 44 | 9.99 | 112 | 113.7125 | -6.5488 | 0.83632
44.5 | 9.9926 | 116 | 114.5587 | 6.5634 | 0.83582 | 44.5 | 9.99 | 112 | 113.6705 | -6.5634 | 0.83576
45 | 9.9926 | 116 | 114.5222 | 6.5794 | 0.83521 | 45 | 9.99 | 112 | 113.6608 | -6.5634 | 0.83576
45.5 | 9.9926 | 116 | 114.5569 | 6.5794 | 0.83521 | 45.5 | 9.99 | 112 | 113.6608 | -6.5634 | 0.83576
46 | 9.9926 | 116 | 114.5706 | 6.5654 | 0.83575 | 46 | 9.99 | 112 | 113.6415 | -6.5724 | 0.83542
46.5 | 9.9926 | 116 | 114.5674 | 6.586 | 0.83496 | 46.5 | 9.99 | 112 | 113.6867 | -6.5724 | 0.83542
47 | 9.9926 | 116 | 114.5442 | 6.586 | 0.83496 | 47 | 9.99 | 112 | 113.6582 | -6.5724 | 0.83542
47.5 | 9.9926 | 116 | 114.5442 | 6.586 | 0.83496 | 47.5 | 9.99 | 112 | 113.6722 | -6.5635 | 0.83576
48 | 9.9926 | 116 | 114.4912 | 6.5822 | 0.83511 | 48 | 9.99 | 112 | 113.616 | -6.5473 | 0.83638
48.5 | 9.9926 | 116 | 114.4912 | 6.5686 | 0.83563 | 48.5 | 9.99 | 112 | 113.616 | -6.5473 | 0.83638
49 | 9.9926 | 116 | 114.4912 | 6.5686 | 0.83563 | 49 | 9.99 | 112 | 113.611 | -6.5622 | 0.83581
49.5 | 9.9926 | 116 | 114.4912 | 6.5578 | 0.83604 | 49.5 | 9.99 | 112 | 113.59 | -6.5622 | 0.83581
50 | 9.9926 | 116 | 114.4633 | 6.5578 | 0.83604 | 50 | 9.99 | 112 | 113.6023 | -6.5727 | 0.8354
50.5 | 9.9926 | 116 | 114.49 | 6.5578 | 0.83604 | 50.5 | 9.9907 | 112 | 113.5681 | -6.5727 | 0.83542
51 | 9.9926 | 116 | 114.4645 | 6.563 | 0.83584 | 51 | 9.9907 | 112 | 113.5571 | -6.5702 | 0.83552
51.5 | 9.9926 | 116 | 114.488 | 6.563 | 0.83584 | 51.5 | 9.9907 | 112 | 113.5763 | -6.5702 | 0.83552
52 | 9.9926 | 116 | 114.4675 | 6.5699 | 0.83558 | 52 | 9.9907 | 112 | 113.5763 | -6.5747 | 0.83535
52.5 | 9.9926 | 116 | 114.4587 | 6.5699 | 0.83558 | 52.5 | 9.9907 | 112 | 113.6381 | -6.5584 | 0.83597
53 | 9.9926 | 116 | 114.473 | 6.5603 | 0.83595 | 53 | 9.9907 | 112 | 113.601 | -6.5467 | 0.83642
53.5 | 9.9926 | 116 | 114.473 | 6.5603 | 0.83595 | 53.5 | 9.9907 | 112 | 113.631 | -6.5408 | 0.83665
54 | 9.9926 | 116 | 114.486 | 6.5813 | 0.83514 | 54 | 9.9907 | 112 | 113.5859 | -6.5714 | 0.83547
54.5 | 9.9926 | 116 | 114.4337 | 6.5813 | 0.83514 | 54.5 | 9.9907 | 112 | 113.6164 | -6.5714 | 0.83547
55 | 9.9926 | 116 | 114.4337 | 6.5722 | 0.83549 | 55 | 9.9929 | 112 | 113.6064 | -6.5714 | 0.83553
55.5 | 9.9926 | 116 | 114.4753 | 6.562 | 0.83588 | 55.5 | 9.9929 | 112 | 113.6337 | -6.5578 | 0.83605
56 | 9.9926 | 116 | 114.5541 | 6.5772 | 0.8353 | 56 | 9.9929 | 112 | 113.5457 | -6.5374 | 0.83683
56.5 | 9.9926 | 116 | 114.5541 | 6.5772 | 0.8353 | 56.5 | 9.9929 | 112 | 113.5917 | -6.5594 | 0.83599
57 | 9.9926 | 116 | 114.5111 | 6.5772 | 0.8353 | 57 | 9.9929 | 112 | 113.5773 | -6.5763 | 0.83534
57.5 | 9.9926 | 116 | 114.5111 | 6.5789 | 0.83523 | 57.5 | 9.9929 | 112 | 113.6091 | -6.5763 | 0.83534
58 | 9.9926 | 116 | 114.5392 | 6.5677 | 0.83566 | 58 | 9.9929 | 112 | 113.5788 | -6.5676 | 0.83567
58.5 | 9.9926 | 116 | 114.5618 | 6.5568 | 0.83608 | 58.5 | 9.9929 | 112 | 113.5962 | -6.5363 | 0.83687
59 | 9.9926 | 116 | 114.519 | 6.545 | 0.83653 | 59 | 9.9929 | 112 | 113.5962 | -6.5363 | 0.83687
[6 empty] | 59.5 | 9.9929 | 112 | 113.5902 | -6.5363 | 0.83687
[6 empty] | 60 | 9.9929 | 112 | 113.6256 | -6.5443 | 0.83657
[6 empty] | 60.5 | 9.9929 | 112 | 113.6374 | -6.5443 | 0.83657
[6 empty] | 61 | 9.9929 | 112 | 113.6646 | -6.5443 | 0.83657
[6 empty] | 61.5 | 9.9929 | 112 | 113.654 | -6.5715 | 0.83552
[6 empty] | 62 | 9.9929 | 112 | 113.6374 | -6.5715 | 0.83552
[6 empty] | 62.5 | 9.9929 | 112 | 113.7281 | -6.5715 | 0.83552
[6 empty] | 63 | 9.9929 | 112 | 113.7874 | -6.557 | 0.83608
[6 empty] | 63.5 | 9.9929 | 112 | 113.7984 | -6.557 | 0.83608
[6 empty] | 64 | 9.9929 | 112 | 113.722 | -6.545 | 0.83654
[6 empty] | 64.5 | 9.9929 | 112 | 113.6992 | -6.5658 | 0.83574
[6 empty] | 65 | 9.9929 | 112 | 113.6742 | -6.5793 | 0.83522
[6 empty] | 65.5 | 9.9929 | 112 | 113.7306 | -6.5706 | 0.83556
[6 empty] | 66 | 9.9929 | 112 | 113.6372 | -6.5628 | 0.83586
[6 empty] | 66.5 | 9.9929 | 112 | 113.5917 | -6.5628 | 0.83586
[6 empty] | 67 | 9.9929 | 112 | 113.5795 | -6.5713 | 0.83553
[6 empty] | 67.5 | 9.9929 | 112 | 113.5795 | -6.5713 | 0.83553
[6 empty] | 68 | 9.9929 | 112 | 113.6172 | -6.5548 | 0.83616
[6 empty] | 68.5 | 9.9929 | 112 | 113.547 | -6.5349 | 0.83693
[6 empty] | 69 | 9.9929 | 112 | 113.5914 | -6.5574 | 0.83606
[6 empty] | 69.5 | 9.9929 | 112 | 113.5914 | -6.5574 | 0.83606
[6 empty] | 70 | 9.9929 | 112 | 113.6455 | -6.573 | 0.83547
[6 empty] | 70.5 | 9.9929 | 112 | 113.609 | -6.5558 | 0.83613
[6 empty] | 71 | 9.9929 | 112 | 113.63 | -6.5558 | 0.83613
[6 empty] | 71.5 | 9.9936 | 112 | 113.5754 | -6.5576 | 0.83608
[6 empty] | 72 | 9.9936 | 112 | 113.6514 | -6.5758 | 0.83538
[6 empty] | 72.5 | 9.9936 | 112 | 113.6514 | -6.5758 | 0.83538
[6 empty] | 73 | 9.9936 | 112 | 113.6634 | -6.5402 | 0.83674
[6 empty] | 73.5 | 9.9936 | 112 | 113.6369 | -6.5402 | 0.83674
[6 empty] | 74 | 9.9936 | 112 | 113.6665 | -6.5402 | 0.83674
[6 empty] | 74.5 | 9.9936 | 112 | 113.6986 | -6.5779 | 0.8353
[6 empty] | 75 | 9.9936 | 112 | 113.6701 | -6.57 | 0.8356

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  |  | 2,5%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  |  | 2,5%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 10.0188 | 0 | 0.013344 | 113.6644 | 1 | 0 | 10.0109 | 0.5 | 0.49053 | 113.7985 | 0.9988
0.5 | 10.0188 | 0 | 0.0038 | 113.6644 | 1 | 0.5 | 10.0109 | 0.5 | 0.49053 | 113.7388 | 0.9988
1 | 10.0188 | 0 | -0.00842 | 113.6328 | 1 | 1 | 10.0109 | 0.5 | 0.49053 | 113.7685 | 0.9988
1.5 | 10.0226 | 0 | -0.00842 | 113.6495 | 1 | 1.5 | 10.0123 | 0.5 | 0.49053 | 113.7843 | 0.9988
2 | 10.0226 | 0 | -0.0115 | 113.6776 | 1 | 2 | 10.0123 | 0.5 | 0.50414 | 113.7997 | 0.99873
2.5 | 10.0226 | 0 | -0.0115 | 113.6602 | 1 | 2.5 | 10.0123 | 0.5 | 0.5137 | 113.7832 | 0.99869
3 | 10.0226 | 0 | -0.0115 | 113.667 | 1 | 3 | 10.0123 | 0.5 | 0.48042 | 113.7545 | 0.99885
3.5 | 10.0226 | 0 | -0.00839 | 113.667 | 1 | 3.5 | 10.0123 | 0.5 | 0.48042 | 113.7471 | 0.99885
4 | 10.0259 | 0 | -0.00839 | 113.6677 | 1 | 4 | 10.0123 | 0.5 | 0.48042 | 113.7631 | 0.99885
4.5 | 10.0259 | 0 | 0.00998 | 113.7434 | 1 | 4.5 | 10.0123 | 0.5 | 0.51167 | 113.7742 | 0.9987
5 | 10.0259 | 0 | 0.00998 | 113.7434 | 1 | 5 | 10.0105 | 0.5 | 0.51167 | 113.8068 | 0.9987
5.5 | 10.0259 | 0 | 0.00998 | 113.7368 | 1 | 5.5 | 10.0105 | 0.5 | 0.51167 | 113.7648 | 0.9987
6 | 10.0259 | 0 | 0.0168 | 113.684 | 1 | 6 | 10.0105 | 0.5 | 0.52159 | 113.7397 | 0.99865
6.5 | 10.0293 | 0 | 0.0168 | 113.6423 | 1 | 6.5 | 10.0105 | 0.5 | 0.51574 | 113.8236 | 0.99868
7 | 10.0293 | 0 | 0.0102 | 113.6786 | 1 | 7 | 10.0053 | 0.5 | 0.51574 | 113.8236 | 0.99867
7.5 | 10.0293 | 0 | -8.73e-05 | 113.6906 | 1 | 7.5 | 10.0053 | 0.5 | 0.50543 | 113.8663 | 0.99873
8 | 10.0293 | 0 | -8.73e-05 | 113.6735 | 1 | 8 | 10.0053 | 0.5 | 0.49486 | 113.8604 | 0.99878
8.5 | 10.0293 | 0 | -8.73e-05 | 113.6735 | 1 | 8.5 | 10.0053 | 0.5 | 0.49486 | 113.8604 | 0.99878
9 | 9.99 | 0 | -0.00334 | 113.6817 | 1 | 9 | 10.0053 | 0.5 | 0.5212 | 113.8969 | 0.99865
9.5 | 9.9809 | 0 | -0.00334 | 113.708 | 1 | 9.5 | 10.0053 | 0.5 | 0.5212 | 113.8594 | 0.99865
10 | 9.9748 | 0 | -0.00334 | 113.6613 | 1 | 10 | 10.0053 | 0.5 | 0.50777 | 113.8594 | 0.99871
10.5 | 9.9748 | 0 | -0.00409 | 113.6568 | 1 | 10.5 | 10.0044 | 0.5 | 0.49246 | 113.818 | 0.99879
11 | 9.9748 | 0 | 0.00268 | 113.6278 | 1 | 11 | 10.0044 | 0.5 | 0.48196 | 113.8249 | 0.99884
11.5 | 9.9748 | 0 | 0.0145 | 113.69 | 1 | 11.5 | 10.0044 | 0.5 | 0.49484 | 113.857 | 0.99878
12 | 9.9748 | 0.5 | -0.00317 | 113.6591 | 1 | 12 | 10.0011 | 0.5 | 0.49484 | 113.8312 | 0.99878
12.5 | 9.9776 | 0.5 | -0.00317 | 113.7017 | 1 | 12.5 | 10.0011 | 0.5 | 0.49484 | 113.8504 | 0.99878
13 | 9.9776 | 0.5 | -0.00317 | 113.7123 | 1 | 13 | 10.0011 | 0.5 | 0.49484 | 113.7899 | 0.99878
13.5 | 9.9776 | 0.5 | 0.0786 | 113.7401 | 0.99997 | 13.5 | 10.0011 | 0.5 | 0.48544 | 113.7895 | 0.99882
14 | 9.968 | 0.5 | 0.17661 | 113.7422 | 0.99984 | 14 | 10.0011 | 0.5 | 0.5101 | 113.7895 | 0.9987
14.5 | 9.968 | 0.5 | 0.17661 | 113.7646 | 0.99984 | 14.5 | 10.0011 | 0.5 | 0.5101 | 113.7351 | 0.9987
15 | 9.9925 | 0.5 | 0.29483 | 113.7893 | 0.99957 | 15 | 10.0038 | 0.5 | 0.5101 | 113.7653 | 0.9987
15.5 | 10.0026 | 0.5 | 0.32782 | 113.7893 | 0.99946 | 15.5 | 10.0038 | 0.5 | 0.5101 | 113.7383 | 0.9987
16 | 10.0026 | 0.5 | 0.42434 | 113.7893 | 0.9991 | 16 | 10.0038 | 0.5 | 0.5156 | 113.7383 | 0.99867
16.5 | 10.0039 | 0.5 | 0.43896 | 113.8267 | 0.99904 | 16.5 | 10.0038 | 0.5 | 0.5156 | 113.7383 | 0.99867
17 | 10.0039 | 0.5 | 0.48682 | 113.7833 | 0.99882 | 17 | 10.0038 | 0.5 | 0.49537 | 113.7472 | 0.99878
17.5 | 9.9988 | 0.5 | 0.48682 | 113.7377 | 0.99882 | 17.5 | 10.0038 | 0 | 0.49537 | 113.7641 | 0.99878
18 | 9.9988 | 0.5 | 0.49452 | 113.6828 | 0.99878 | 18 | 10.0038 | 0 | 0.46197 | 113.7306 | 0.99894
18.5 | 9.9945 | 0.5 | 0.48225 | 113.7163 | 0.99884 | 18.5 | 10.0084 | 0 | 0.38179 | 113.7485 | 0.99927
19 | 9.9945 | 0.5 | 0.48225 | 113.7403 | 0.99884 | 19 | 10.0084 | 0 | 0.38179 | 113.7485 | 0.99927
19.5 | 9.9843 | 0.5 | 0.47385 | 113.744 | 0.99888 | 19.5 | 10.0084 | 0 | 0.33574 | 113.7485 | 0.99944
20 | 9.9731 | 0.5 | 0.52735 | 113.6997 | 0.9986 | 20 | 10.0138 | 0 | 0.27981 | 113.7137 | 0.99961
20.5 | 9.9731 | 0.5 | 0.52735 | 113.6769 | 0.9986 | 20.5 | 10.0138 | 0 | 0.26249 | 113.6829 | 0.99966
21 | 9.9658 | 0.5 | 0.51332 | 113.7572 | 0.99868 | 21 | 10.0138 | 0 | 0.17166 | 113.6668 | 0.99985
21.5 | 9.9658 | 0.5 | 0.51332 | 113.7737 | 0.99868 | 21.5 | 10.0138 | 0 | 0.17166 | 113.6855 | 0.99985
22 | 9.988 | 0.5 | 0.49656 | 113.7601 | 0.99877 | 22 | 10.0138 | 0 | 0.12952 | 113.696 | 0.99992
22.5 | 9.988 | 0.5 | 0.52558 | 113.6657 | 0.99862 | 22.5 | 10.0138 | 0 | 0.1107 | 113.7451 | 0.99994
23 | 9.988 | 0.5 | 0.52558 | 113.6657 | 0.99862 | 23 | 10.0166 | 0 | 0.0794 | 113.6746 | 0.99997
23.5 | 9.9806 | 0.5 | 0.52558 | 113.7011 | 0.99862 | 23.5 | 10.0166 | 0 | 0.04948 | 113.7247 | 0.99999
24 | 9.9806 | 0.5 | 0.51738 | 113.7496 | 0.99866 | 24 | 10.0166 | 0 | 0.04948 | 113.7247 | 0.99999
24.5 | 9.9806 | 0.5 | 0.51738 | 113.7683 | 0.99866 | 24.5 | 10.0166 | 0 | 0.0332 | 113.7605 | 0.99999
25 | 9.9806 | 0.5 | 0.51738 | 113.7356 | 0.99866 | 25 | 10.0166 | 0 | 0.0235 | 113.7075 | 1
25.5 | 9.9732 | 0.5 | 0.51738 | 113.781 | 0.99866 | 25.5 | 10.0166 | 0 | 0.00544 | 113.7075 | 1
26 | 9.9659 | 0.5 | 0.49708 | 113.7509 | 0.99876 | 26 | 10.0166 | 0 | -0.00591 | 113.6811 | 1
26.5 | 9.9991 | 0.5 | 0.48476 | 113.7727 | 0.99883 | 26.5 | 10.0166 | 0 | -0.0125 | 113.6811 | 1
27 | 10.0252 | 0.5 | 0.48476 | 113.8452 | 0.99883 | 27 | 10.0166 | 0 | -0.0125 | 113.7548 | 1
27.5 | 10.0323 | 0.5 | 0.49599 | 113.8452 | 0.99878 | 27.5 | 10.0166 | 0 | -0.00408 | 113.7456 | 1
28 | 10.0214 | 0.5 | 0.51408 | 113.8668 | 0.99869 | 28 | 10.0166 | 0 | -0.00408 | 113.7456 | 1
28.5 | 9.9943 | 0.5 | 0.51408 | 113.8302 | 0.99868 | 28.5 | 10.0166 | 0 | 0.0172 | 113.6966 | 1
29 | 9.9943 | 0.5 | 0.51408 | 113.8508 | 0.99868 | 29 | 10.0166 | 0 | -0.000664 | 113.6966 | 1
29.5 | 9.9845 | 0.5 | 0.52555 | 113.8336 | 0.99862 | 29.5 | 10.0131 | 0 | -0.000664 | 113.6724 | 1
30 | 9.9687 | 0.5 | 0.50891 | 113.7596 | 0.9987 | 30 | 10.0131 | 0 | -0.0114 | 113.7362 | 1
30.5 | 9.9687 | 0.5 | 0.49853 | 113.831 | 0.99875 | 30.5 | 10.0131 | 0 | 0.00564 | 113.7528 | 1
31 | 9.9603 | 0.5 | 0.49853 | 113.7483 | 0.99875 | 31 | 10.0131 | 0 | 0.00564 | 113.7367 | 1
31.5 | 10.0198 | 0.5 | 0.49853 | 113.7483 | 0.99876 | 31.5 | 10.0131 | 0 | 0.00564 | 113.6515 | 1
32 | 10.0594 | 0.5 | 0.49853 | 113.7333 | 0.99877 | 32 | 10.0131 | 0 | -0.00446 | 113.6677 | 1
32.5 | 10.0432 | 0.5 | 0.49853 | 113.7544 | 0.99877 | 32.5 | 10.0131 | 0 | -0.00446 | 113.6864 | 1
33 | 10.013 | 0.5 | 0.51472 | 113.8078 | 0.99868 | 33 | 10.0131 | 0 | 0.014006 | 113.6864 | 1
33.5 | 10.013 | 0.5 | 0.51472 | 113.7584 | 0.99868 | 33.5 | 10.0131 | 0 | 0.014006 | 113.6323 | 1
34 | 10.013 | 0.5 | 0.52232 | 113.754 | 0.99864 | 34 | 10.0131 | 0 | 0.00381 | 113.6323 | 1
34.5 | 10.0064 | 0.5 | 0.52232 | 113.7908 | 0.99864 | 34.5 | 10.0131 | 0 | -0.0104 | 113.6817 | 1
35 | 9.998 | 0.5 | 0.51073 | 113.7908 | 0.9987 | 35 | 10.0131 | 0 | -0.00326 | 113.7032 | 1
35.5 | 9.998 | 0.5 | 0.49495 | 113.8306 | 0.99878 | 35.5 | 10.0131 | 0 | 0.00806 | 113.7396 | 1
36 | 9.998 | 0.5 | 0.49495 | 113.7948 | 0.99878 | 36 | 10.0131 | 0 | 0.0163 | 113.7396 | 1
36.5 | 9.998 | 0.5 | 0.49495 | 113.8843 | 0.99878 | 36.5 | 10.0131 | 0 | 0.00284 | 113.7135 | 1
37 | 9.9909 | 0.5 | 0.52327 | 113.8615 | 0.99863 | 37 | 10.0131 | 0 | 0.00284 | 113.681 | 1
37.5 | 10.0333 | 0.5 | 0.51151 | 113.8223 | 0.9987 | 37.5 | 10.0188 | 0 | -0.00235 | 113.6759 | 1
38 | 10.0333 | 0.5 | 0.51151 | 113.7909 | 0.9987 | 38 | 10.0188 | 0 | -0.00235 | 113.6852 | 1
38.5 | 10.0022 | 0.5 | 0.51954 | 113.8752 | 0.99865 | 38.5 | 10.0188 | 0 | -0.00951 | 113.6852 | 1
39 | 9.9856 | 0.5 | 0.51954 | 113.8431 | 0.99865 | 39 | 10.0188 | 0 | -0.00951 | 113.663 | 1
[6 empty] | 39.5 | 10.0188 | 0 | -0.00951 | 113.669 | 1
[6 empty] | 40 | 10.0188 | 0 | -0.00951 | 113.6871 | 1
[6 empty] | 40.5 | 10.0188 | 0 | 0.013344 | 113.6591 | 1
[6 empty] | 41 | 10.0188 | 0 | 0.013344 | 113.6644 | 1

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  |  | 2.5%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  |  | 2.5%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 9.9768 | 0.52 | 0.51504 | 113.758 | 0.99867 | 0 | 10.0221 | 1 | 1.0035 | 113.8311 | 0.99502
0.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.51504 | 113.758 | 0.99867 | 0.5 | 10.0221 | 1 | 1.0035 | 113.8359 | 0.99502
1 | 9.9779 | 0.52 | 0.51504 | 113.724 | 0.99867 | 1 | 10.0221 | 1 | 1.0087 | 113.8073 | 0.99497
1.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.52183 | 113.7455 | 0.99864 | 1.5 | 10.0221 | 1 | 0.99818 | 113.7854 | 0.99508
2 | 9.9779 | 0.52 | 0.52183 | 113.7455 | 0.99864 | 2 | 10.0221 | 1 | 0.99818 | 113.8246 | 0.99508
2.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.52183 | 113.8176 | 0.99864 | 2.5 | 10.0221 | 1 | 0.99818 | 113.8355 | 0.99508
3 | 9.9779 | 0.52 | 0.51581 | 113.8001 | 0.99867 | 3 | 10.0221 | 1 | 0.99818 | 113.87 | 0.99508
3.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.51581 | 113.812 | 0.99867 | 3.5 | 10.0255 | 1 | 0.99818 | 113.87 | 0.99508
4 | 9.9779 | 0.52 | 0.5241 | 113.7952 | 0.99862 | 4 | 10.0255 | 1 | 1.0093 | 113.8047 | 0.99497
4.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.51687 | 113.8544 | 0.99866 | 4.5 | 10.0211 | 1 | 1.0093 | 113.7679 | 0.99497
5 | 9.9779 | 0.52 | 0.51687 | 113.8076 | 0.99866 | 5 | 10.0211 | 1 | 1.0026 | 113.842 | 0.99503
5.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.51687 | 113.8619 | 0.99866 | 5.5 | 10.0211 | 1 | 1.0149 | 113.7766 | 0.99491
6 | 9.9779 | 0.52 | 0.52574 | 113.8566 | 0.99861 | 6 | 10.0211 | 1 | 1.0149 | 113.7214 | 0.99491
6.5 | 9.9779 | 0.52 | 0.52047 | 113.8566 | 0.99864 | 6.5 | 10.0239 | 1 | 1.0033 | 113.7771 | 0.99503
7 | 9.9779 | 0.52 | 0.52047 | 113.8423 | 0.99864 | 7 | 10.0239 | 1 | 0.98201 | 113.8026 | 0.99524
7.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51445 | 113.818 | 0.99867 | 7.5 | 10.0239 | 1 | 0.98201 | 113.8162 | 0.99524
8 | 9.9777 | 0.52 | 0.51445 | 113.8591 | 0.99867 | 8 | 10.0239 | 1 | 0.98201 | 113.8215 | 0.99524
8.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51745 | 113.8591 | 0.99866 | 8.5 | 10.0239 | 1 | 0.99404 | 113.8317 | 0.99512
9 | 9.9777 | 0.52 | 0.51745 | 113.8426 | 0.99866 | 9 | 10.0221 | 1 | 0.99404 | 113.7612 | 0.99512
9.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51745 | 113.8426 | 0.99866 | 9.5 | 10.0221 | 1 | 1.0035 | 113.8085 | 0.99502
10 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.8328 | 0.99865 | 10 | 10.0221 | 1 | 1.0035 | 113.8085 | 0.99502
10.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.821 | 0.99865 | 10.5 | 10.0221 | 1 | 1.0098 | 113.7917 | 0.99496
11 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.821 | 0.99865 | 11 | 10.0221 | 1 | 1.0008 | 113.7925 | 0.99505
11.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.7748 | 0.99865 | 11.5 | 10.0221 | 1 | 1.0008 | 113.7743 | 0.99505
12 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.7974 | 0.99865 | 12 | 10.0221 | 1 | 0.98919 | 113.7595 | 0.99516
12.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.7456 | 0.99865 | 12.5 | 10.0221 | 1 | 0.98136 | 113.7747 | 0.99524
13 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.8046 | 0.99865 | 13 | 10.0221 | 1 | 0.98136 | 113.7602 | 0.99524
13.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.797 | 0.99865 | 13.5 | 10.0248 | 1 | 0.97557 | 113.7747 | 0.9953
14 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.7801 | 0.99865 | 14 | 10.0248 | 1 | 0.98914 | 113.7525 | 0.99517
14.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.7977 | 0.99865 | 14.5 | 10.0248 | 1 | 0.98914 | 113.7263 | 0.99517
15 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.772 | 0.99865 | 15 | 10.0225 | 1 | 1.0005 | 113.6886 | 0.99505
15.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.8125 | 0.99865 | 15.5 | 10.0225 | 1 | 1.0083 | 113.6774 | 0.99498
16 | 9.9777 | 0.52 | 0.51981 | 113.8085 | 0.99865 | 16 | 10.0225 | 1 | 1.0083 | 113.739 | 0.99498
16.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.5176 | 113.8174 | 0.99866 | 16.5 | 10.0225 | 1 | 1.0083 | 113.7508 | 0.99498
17 | 9.9777 | 0.52 | 0.5176 | 113.8516 | 0.99866 | 17 | 10.0225 | 1 | 1.0083 | 113.7434 | 0.99498
17.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.5176 | 113.8547 | 0.99866 | 17.5 | 10.0225 | 1 | 1.0083 | 113.7434 | 0.99498
18 | 9.9777 | 0.52 | 0.51415 | 113.8655 | 0.99867 | 18 | 10.0225 | 1 | 0.9977 | 113.8095 | 0.99508
18.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.52049 | 113.8525 | 0.99864 | 18.5 | 10.0225 | 1 | 0.9977 | 113.7979 | 0.99508
19 | 9.9777 | 0.52 | 0.52049 | 113.7786 | 0.99864 | 19 | 10.0225 | 1 | 0.9977 | 113.8105 | 0.99508
19.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.52049 | 113.875 | 0.99864 | 19.5 | 10.0225 | 1 | 1.0058 | 113.7933 | 0.995
20 | 9.9777 | 0.52 | 0.51722 | 113.85 | 0.99866 | 20 | 10.0241 | 1 | 1.0058 | 113.8506 | 0.995
20.5 | 9.9777 | 0.52 | 0.51722 | 113.8349 | 0.99866 | 20.5 | 10.0241 | 1 | 1.0045 | 113.8187 | 0.99502
21 | 9.9747 | 0.52 | 0.51722 | 113.8023 | 0.99866 | 21 | 10.0241 | 1 | 0.99747 | 113.8548 | 0.99509
21.5 | 9.9747 | 0.52 | 0.51722 | 113.7691 | 0.99866 | 21.5 | 10.0241 | 1 | 0.9784 | 113.775 | 0.99527
22 | 9.9747 | 0.52 | 0.51343 | 113.8374 | 0.99868 | 22 | 10.0241 | 1 | 0.9784 | 113.81 | 0.99527
22.5 | 9.9747 | 1 | 0.51343 | 113.8213 | 0.99868 | 22.5 | 10.0241 | 1 | 0.9784 | 113.7691 | 0.99527
23 | 9.9747 | 1 | 0.51343 | 113.7979 | 0.99868 | 23 | 10.0241 | 1 | 0.99404 | 113.7993 | 0.99512
23.5 | 9.9747 | 1 | 0.59307 | 113.741 | 0.99824 | 23.5 | 10.0241 | 1 | 0.99404 | 113.7867 | 0.99512
24 | 9.9747 | 1 | 0.59307 | 113.7742 | 0.99824 | 24 | 10.0236 | 1 | 1.0031 | 113.803 | 0.99503
24.5 | 9.9747 | 1 | 0.67061 | 113.7043 | 0.99775 | 24.5 | 10.0236 | 1 | 1.0086 | 113.7678 | 0.99498
25 | 9.9747 | 1 | 0.71469 | 113.7352 | 0.99744 | 25 | 10.0236 | 1 | 1.0086 | 113.7678 | 0.99498
25.5 | 9.9747 | 1 | 0.80194 | 113.735 | 0.99678 | 25.5 | 10.0236 | 1 | 0.99796 | 113.7293 | 0.99508
26 | 9.9747 | 1 | 0.84103 | 113.7632 | 0.99646 | 26 | 10.0236 | 1 | 1.0071 | 113.7389 | 0.99499
26.5 | 9.9689 | 1 | 0.85249 | 113.7489 | 0.99636 | 26.5 | 10.0236 | 1 | 1.0071 | 113.7389 | 0.99499
27 | 9.9689 | 1 | 0.87088 | 113.7489 | 0.99621 | 27 | 10.0236 | 1 | 1.0071 | 113.7389 | 0.99499
27.5 | 10.0021 | 1 | 0.89652 | 113.8038 | 0.99601 | 27.5 | 10.0236 | 1 | 1.0071 | 113.7238 | 0.99499
28 | 10.0125 | 1 | 0.91763 | 113.7785 | 0.99583 | 28 | 10.0236 | 1 | 0.99694 | 113.7687 | 0.99509
28.5 | 10.0125 | 1 | 0.95728 | 113.7968 | 0.99546 | 28.5 | 10.0236 | 1 | 0.98493 | 113.7776 | 0.99521
29 | 10.0125 | 1 | 0.95728 | 113.7792 | 0.99546 | 29 | 10.0236 | 1 | 0.98493 | 113.761 | 0.99521
29.5 | 10.0125 | 1 | 0.97486 | 113.8282 | 0.99529 | 29.5 | 10.0236 | 1 | 0.98493 | 113.7454 | 0.99521
30 | 10.0125 | 1 | 0.97486 | 113.8191 | 0.99529 | 30 | 10.0236 | 1 | 0.99101 | 113.7858 | 0.99515
30.5 | 10.0136 | 1 | 0.98462 | 113.8191 | 0.9952 | 30.5 | 10.0236 | 1 | 0.99903 | 113.7701 | 0.99507
31 | 10.0136 | 1 | 0.99545 | 113.7792 | 0.9951 | 31 | 10.0236 | 1 | 0.99903 | 113.7701 | 0.99507
31.5 | 10.0136 | 1 | 1.0117 | 113.8368 | 0.99494 | 31.5 | 10.0236 | 1 | 0.99903 | 113.777 | 0.99507
32 | 10.017 | 1 | 1.0117 | 113.7729 | 0.99494 | 32 | 10.0236 | 1 | 1.008 | 113.809 | 0.99498
32.5 | 10.017 | 1 | 1.0079 | 113.8338 | 0.99498 | 32.5 | 10.0236 | 1 | 1.008 | 113.7726 | 0.99498
33 | 10.017 | 1 | 1.0079 | 113.8448 | 0.99498 | 33 | 10.0236 | 1 | 1.0042 | 113.7727 | 0.99502
33.5 | 10.017 | 1 | 0.99925 | 113.8579 | 0.99506 | 33.5 | 10.0236 | 1 | 1.0042 | 113.8608 | 0.99502
34 | 10.018 | 1 | 0.98739 | 113.8458 | 0.99518 | 34 | 10.0236 | 1 | 1.0042 | 113.8264 | 0.99502
34.5 | 10.018 | 1 | 0.9807 | 113.8821 | 0.99524 | 34.5 | 10.0236 | 1 | 1.0042 | 113.8818 | 0.99502
35 | 10.018 | 1 | 0.9807 | 113.8821 | 0.99524 | 35 | 10.0214 | 1 | 0.998 | 113.7792 | 0.99508
35.5 | 10.018 | 1 | 0.9807 | 113.9055 | 0.99524 | 35.5 | 10.0214 | 1 | 0.998 | 113.8566 | 0.99508
36 | 10.018 | 1 | 0.99931 | 113.9055 | 0.99506 | 36 | 10.0214 | 1 | 0.998 | 113.8359 | 0.99508
36.5 | 10.018 | 1 | 0.99931 | 113.9212 | 0.99506 | 36.5 | 10.0214 | 1 | 1.0079 | 113.8158 | 0.99498
37 | 10.018 | 1 | 1.0109 | 113.8572 | 0.99495 | 37 | 10.0214 | 1 | 1.0079 | 113.8158 | 0.99498
37.5 | 10.018 | 1 | 1.0054 | 113.9013 | 0.995 | 37.5 | 10.0214 | 1 | 0.99778 | 113.8191 | 0.99508
38 | 10.018 | 1 | 0.99495 | 113.8418 | 0.9951 | 38 | 10.0214 | 1 | 0.99778 | 113.8419 | 0.99508
38.5 | 10.018 | 1 | 0.99495 | 113.9208 | 0.9951 | 38.5 | 10.0216 | 1 | 1.0092 | 113.8257 | 0.99497
39 | 10.018 | 1 | 1.0046 | 113.9041 | 0.99501 | 39 | 10.0216 | 1 | 1.0008 | 113.8176 | 0.99505
39.5 | 10.018 | 1 | 1.0046 | 113.9328 | 0.99501 | 39.5 | 10.0216 | 1 | 1.0008 | 113.7938 | 0.99505
40 | 10.018 | 1 | 1.0083 | 113.84 | 0.99497 | 40 | 10.0239 | 1 | 1.0008 | 113.817 | 0.99505
40.5 | 10.018 | 1 | 1.0083 | 113.8635 | 0.99497 | 40.5 | 10.0239 | 1 | 0.99865 | 113.8196 | 0.99507
41 | 10.018 | 1 | 0.99916 | 113.841 | 0.99506 | 41 | 10.0239 | 1 | 1.0025 | 113.7978 | 0.99504
41.5 | 10.018 | 1 | 0.9797 | 113.8392 | 0.99525 | 41.5 | 10.0239 | 1 | 1.0025 | 113.7978 | 0.99504
42 | 10.018 | 1 | 0.9797 | 113.8448 | 0.99525 | 42 | 10.0239 | 1 | 1.0125 | 113.8257 | 0.99494
42.5 | 10.018 | 1 | 0.98478 | 113.8644 | 0.9952 | 42.5 | 10.0211 | 1 | 1.0125 | 113.8584 | 0.99493
43 | 10.018 | 1 | 0.99787 | 113.8475 | 0.99508 | 43 | 10.0211 | 1 | 0.99387 | 113.8856 | 0.99512
43.5 | 10.018 | 1 | 1.0057 | 113.8223 | 0.995 | 43.5 | 10.0211 | 1 | 0.98234 | 113.8573 | 0.99523
44 | 10.018 | 1 | 1.0057 | 113.8711 | 0.995 | 44 | 10.0232 | 1 | 0.98234 | 113.856 | 0.99523
44.5 | 10.018 | 1 | 1.0057 | 113.8406 | 0.995 | 44.5 | 10.0232 | 1 | 0.9896 | 113.8196 | 0.99516
45 | 10.018 | 1 | 1.0057 | 113.8176 | 0.995 | 45 | 10.0232 | 1 | 0.99743 | 113.8573 | 0.99509
45.5 | 10.018 | 1 | 1.0057 | 113.8653 | 0.995 | 45.5 | 10.0232 | 1 | 1.007 | 113.8573 | 0.99499
46 | 10.018 | 1 | 0.98571 | 113.8532 | 0.99519 | 46 | 10.0232 | 1 | 1.007 | 113.8473 | 0.99499
46.5 | 10.018 | 1 | 0.98571 | 113.8931 | 0.99519 | 46.5 | 10.0232 | 1 | 1.007 | 113.8575 | 0.99499
47 | 10.018 | 1 | 0.97899 | 113.8931 | 0.99526 | 47 | 10.0232 | 1 | 0.99241 | 113.8171 | 0.99513
47.5 | 10.018 | 1 | 0.99045 | 113.9154 | 0.99515 | 47.5 | 10.0232 | 1 | 0.99241 | 113.8367 | 0.99513
48 | 10.018 | 1 | 0.99045 | 113.9154 | 0.99515 | 48 | 10.0232 | 1 | 0.96841 | 113.822 | 0.99537
48.5 | 10.018 | 1 | 0.99661 | 113.9502 | 0.99509 | 48.5 | 10.0232 | 0.5 | 0.98127 | 113.7883 | 0.99524
49 | 10.018 | 1 | 1.0042 | 113.9099 | 0.99501 | 49 | 10.0232 | 0.5 | 0.99179 | 113.8168 | 0.99514
49.5 | 10.018 | 1 | 1.0042 | 113.9221 | 0.99501 | 49.5 | 10.0232 | 0.5 | 1.0119 | 113.7856 | 0.99494
50 | 10.0159 | 1 | 1.0076 | 113.8683 | 0.99498 | 50 | 10.0232 | 0.5 | 0.97529 | 113.8536 | 0.9953
50.5 | 10.0159 | 1 | 0.99463 | 113.8828 | 0.99511 | 50.5 | 10.0232 | 0.5 | 0.80587 | 113.8278 | 0.99678
51 | 10.0159 | 1 | 0.9844 | 113.8793 | 0.9952 | 51 | 10.0282 | 0.5 | 0.78235 | 113.8279 | 0.99697
51.5 | 10.0159 | 1 | 0.9844 | 113.8906 | 0.9952 | 51.5 | 10.0282 | 0.5 | 0.68075 | 113.749 | 0.9977
52 | 10.0181 | 1 | 0.9844 | 113.8799 | 0.99521 | 52 | 10.0282 | 0.5 | 0.68075 | 113.765 | 0.9977
52.5 | 10.0181 | 1 | 0.99739 | 113.8221 | 0.99508 | 52.5 | 10.0282 | 0.5 | 0.66262 | 113.765 | 0.99782
53 | 10.0181 | 1 | 0.99739 | 113.8525 | 0.99508 | 53 | 10.0282 | 0.5 | 0.61169 | 113.7564 | 0.99814
53.5 | 10.0181 | 1 | 1.0036 | 113.8041 | 0.99502 | 53.5 | 10.0282 | 0.5 | 0.61169 | 113.7156 | 0.99814
54 | 10.0181 | 1 | 1.0036 | 113.8529 | 0.99502 | 54 | 10.0282 | 0.5 | 0.56571 | 113.7461 | 0.99841
54.5 | 10.0181 | 1 | 1.0036 | 113.8257 | 0.99502 | 54.5 | 10.0282 | 0.5 | 0.56571 | 113.7321 | 0.99841
55 | 10.0181 | 1 | 1.0036 | 113.816 | 0.99502 | 55 | 10.0298 | 0.5 | 0.56571 | 113.7281 | 0.99841
55.5 | 10.017 | 1 | 1.0036 | 113.816 | 0.99502 | 55.5 | 10.0298 | 0.5 | 0.54851 | 113.7017 | 0.99851
56 | 10.017 | 1 | 1.0036 | 113.7997 | 0.99502 | 56 | 10.0298 | 0.5 | 0.5292 | 113.6739 | 0.99861
56.5 | 10.017 | 1 | 1.0036 | 113.7997 | 0.99502 | 56.5 | 10.0188 | 0.5 | 0.51083 | 113.685 | 0.9987
57 | 10.017 | 1 | 0.99832 | 113.7807 | 0.99507 | 57 | 9.994 | 0.5 | 0.50167 | 113.6335 | 0.99874
57.5 | 10.017 | 1 | 0.99832 | 113.7807 | 0.99507 | 57.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.48179 | 113.6819 | 0.99884
58 | 10.017 | 1 | 0.99832 | 113.8072 | 0.99507 | 58 | 9.9835 | 0.5 | 0.48179 | 113.6297 | 0.99884
58.5 | 10.017 | 1 | 1.0054 | 113.8072 | 0.995 | 58.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.48179 | 113.6745 | 0.99884
59 | 10.017 | 1 | 1.0054 | 113.8198 | 0.995 | 59 | 9.9835 | 0.5 | 0.48959 | 113.6619 | 0.9988
59.5 | 10.017 | 1 | 1.0054 | 113.7861 | 0.995 | 59.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.49875 | 113.6823 | 0.99875
60 | 10.017 | 1 | 1.0054 | 113.7861 | 0.995 | 60 | 9.9835 | 0.5 | 0.50917 | 113.67 | 0.9987
60.5 | 10.017 | 1 | 0.99243 | 113.7854 | 0.99513 | 60.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.51665 | 113.6939 | 0.99866
61 | 10.017 | 1 | 0.98059 | 113.7696 | 0.99524 | 61 | 9.9835 | 0.5 | 0.51665 | 113.7085 | 0.99866
61.5 | 10.017 | 1 | 0.98059 | 113.7909 | 0.99524 | 61.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.49773 | 113.7606 | 0.99876
62 | 10.017 | 1 | 0.98059 | 113.7909 | 0.99524 | 62 | 9.9835 | 0.5 | 0.50881 | 113.703 | 0.9987
62.5 | 10.017 | 1 | 1.002 | 113.7401 | 0.99503 | 62.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.50881 | 113.7694 | 0.9987
63 | 10.017 | 1 | 1.002 | 113.7603 | 0.99503 | 63 | 9.9835 | 0.5 | 0.52113 | 113.7482 | 0.99864
63.5 | 10.017 | 1 | 1.002 | 113.785 | 0.99503 | 63.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.49618 | 113.8059 | 0.99877
64 | 10.017 | 1 | 1.002 | 113.7361 | 0.99503 | 64 | 9.9835 | 0.5 | 0.49618 | 113.7689 | 0.99877
64.5 | 10.017 | 1 | 1.0029 | 113.7593 | 0.99503 | 64.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.5179 | 113.8353 | 0.99866
65 | 10.017 | 1 | 1.0029 | 113.7383 | 0.99503 | 65 | 9.9835 | 0.5 | 0.5179 | 113.8138 | 0.99866
65.5 | 10.017 | 1 | 0.98203 | 113.7939 | 0.99523 | 65.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.5179 | 113.7916 | 0.99866
66 | 10.017 | 1 | 0.98203 | 113.7894 | 0.99523 | 66 | 9.9835 | 0.5 | 0.50479 | 113.8254 | 0.99872
66.5 | 10.017 | 1 | 0.98203 | 113.7894 | 0.99523 | 66.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.48767 | 113.8066 | 0.99881
67 | 10.0189 | 1 | 0.9991 | 113.7955 | 0.99506 | 67 | 9.9835 | 0.5 | 0.48767 | 113.7712 | 0.99881
67.5 | 10.0189 | 1 | 1.0041 | 113.7683 | 0.99501 | 67.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.49366 | 113.7655 | 0.99878
68 | 10.0189 | 1 | 1.0041 | 113.8046 | 0.99501 | 68 | 9.9835 | 0.5 | 0.49366 | 113.7953 | 0.99878
68.5 | 10.0189 | 1 | 1.0041 | 113.8078 | 0.99501 | 68.5 | 9.9835 | 0.5 | 0.48544 | 113.7836 | 0.99882
69 | 10.0189 | 1 | 1.0041 | 113.8192 | 0.99501 | 69 | 9.9835 | 0.5 | 0.49338 | 113.7601 | 0.99878
69.5 | 10.0175 | 1 | 1.0139 | 113.8986 | 0.99492 | 69.5 | 9.9822 | 0.5 | 0.50947 | 113.7124 | 0.9987
70 | 10.0175 | 1 | 1.0045 | 113.8503 | 0.99501 | 70 | 9.9822 | 0.5 | 0.52582 | 113.6988 | 0.99862
70.5 | 10.0175 | 1 | 1.0045 | 113.9354 | 0.99501 | 70.5 | 9.9822 | 0.5 | 0.52582 | 113.6682 | 0.99862
71 | 10.0175 | 1 | 0.99232 | 113.8859 | 0.99513 | 71 | 9.9822 | 0.5 | 0.49815 | 113.6899 | 0.99876
71.5 | 10.0175 | 1 | 0.98571 | 113.9035 | 0.99519 | 71.5 | 9.9822 | 0.5 | 0.49113 | 113.6899 | 0.99879
72 | 10.0175 | 1 | 1.0019 | 113.9202 | 0.99504 | 72 | 9.9822 | 0.5 | 0.52609 | 113.5707 | 0.99861
72.5 | 10.0175 | 1 | 1.0019 | 113.8859 | 0.99504 | 72.5 | 9.9822 | 0.5 | 0.5153 | 113.6098 | 0.99867
73 | 10.0175 | 1 | 1.0019 | 113.839 | 0.99504 | 73 | 9.9822 | 0.5 | 0.5153 | 113.6235 | 0.99867
73.5 | 10.0146 | 1 | 0.99864 | 113.7123 | 0.99506 | 73.5 | 9.9822 | 0.5 | 0.49086 | 113.6235 | 0.99879
74 | 10.0146 | 1 | 0.99864 | 113.7917 | 0.99506 | 74 | 9.9828 | 0.5 | 0.49086 | 113.6067 | 0.99879
74.5 | 10.0146 | 1 | 1.0092 | 113.732 | 0.99496 | 74.5 | 9.9828 | 0.5 | 0.49086 | 113.6067 | 0.99879
75 | 10.0156 | 1 | 1.0204 | 113.7251 | 0.99485 | 75 | 9.9828 | 0.5 | 0.49277 | 113.6227 | 0.99878
75.5 | 10.0156 | 1 | 1.0332 | 113.6997 | 0.99472 | 75.5 | 9.9828 | 0.5 | 0.48729 | 113.6717 | 0.99881
76 | 10.0156 | 1 | 1.0284 | 113.7689 | 0.99477 | 76 | 9.9828 | 0.5 | 0.48729 | 113.7053 | 0.99881
76.5 | 10.0156 | 1 | 1.0106 | 113.7389 | 0.99495 | 76.5 | 9.9828 | 0.5 | 0.48729 | 113.6702 | 0.99881
77 | 10.0156 | 1 | 1.0039 | 113.84 | 0.99501 | 77 | 9.9852 | 0.5 | 0.52018 | 113.6936 | 0.99865
77.5 | 10.0156 | 1 | 1.008 | 113.7377 | 0.99497 | 77.5 | 9.9852 | 0.5 | 0.52018 | 113.7091 | 0.99865
78 | 10.0156 | 1 | 1.008 | 113.7657 | 0.99497 | 78 | 9.9852 | 0.5 | 0.48472 | 113.8184 | 0.99882
78.5 | 10.0156 | 1 | 1.008 | 113.7657 | 0.99497 | 78.5 | 9.9838 | 0.5 | 0.47881 | 113.8639 | 0.99885
79 | 10.0156 | 1 | 0.99648 | 113.7417 | 0.99509 | 79 | 9.9838 | 0.5 | 0.49447 | 113.8828 | 0.99878
79.5 | 10.0156 | 1 | 0.99648 | 113.7092 | 0.99509 | 79.5 | 9.9838 | 0.5 | 0.51175 | 113.8214 | 0.99869
[6 empty] | 80 | 9.9838 | 0.5 | 0.51175 | 113.8466 | 0.99869
[6 empty] | 80.5 | 9.9838 | 0.5 | 0.51175 | 113.8466 | 0.99869
[6 empty] | 81 | 9.9838 | 0.5 | 0.48919 | 113.8126 | 0.9988
[6 empty] | 81.5 | 9.9818 | 0.5 | 0.48919 | 113.7263 | 0.9988
[6 empty] | 82 | 9.9818 | 0.5 | 0.48919 | 113.7158 | 0.9988
[6 empty] | 82.5 | 9.9818 | 0.5 | 0.48919 | 113.6368 | 0.9988
[6 empty] | 83 | 9.9818 | 0.5 | 0.49116 | 113.6476 | 0.99879
[6 empty] | 83.5 | 9.9818 | 0.5 | 0.49116 | 113.6214 | 0.99879
[6 empty] | 84 | 9.9829 | 0.5 | 0.50746 | 113.6528 | 0.99871
[6 empty] | 84.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.51601 | 113.5767 | 0.99867
[6 empty] | 85 | 9.9829 | 0.5 | 0.51601 | 113.5874 | 0.99867
[6 empty] | 85.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.49537 | 113.5945 | 0.99877
[6 empty] | 86 | 9.9829 | 0.5 | 0.49537 | 113.5953 | 0.99877
[6 empty] | 86.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.51401 | 113.5953 | 0.99868
[6 empty] | 87 | 9.9829 | 0.5 | 0.51401 | 113.5953 | 0.99868
[6 empty] | 87.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.49028 | 113.647 | 0.9988
[6 empty] | 88 | 9.9829 | 0.5 | 0.49028 | 113.6592 | 0.9988
[6 empty] | 88.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.51761 | 113.5973 | 0.99866
[6 empty] | 89 | 9.9829 | 0.5 | 0.51761 | 113.6124 | 0.99866
[6 empty] | 89.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.51761 | 113.6124 | 0.99866
[6 empty] | 90 | 9.9829 | 0.5 | 0.48949 | 113.6555 | 0.9988
[6 empty] | 90.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.48949 | 113.6568 | 0.9988
[6 empty] | 91 | 9.9829 | 0.5 | 0.5117 | 113.6568 | 0.99869
[6 empty] | 91.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.5117 | 113.6599 | 0.99869
[6 empty] | 92 | 9.9829 | 0.5 | 0.5117 | 113.7065 | 0.99869
[6 empty] | 92.5 | 9.9829 | 0.5 | 0.49782 | 113.691 | 0.99876
[6 empty] | 93 | 9.9837 | 0.5 | 0.48589 | 113.7044 | 0.99882
[6 empty] | 93.5 | 9.9837 | 0.5 | 0.51017 | 113.6783 | 0.9987
[6 empty] | 94 | 9.9837 | 0.5 | 0.52006 | 113.6783 | 0.99865
[6 empty] | 94.5 | 9.9837 | 0.5 | 0.5027 | 113.663 | 0.99873
[6 empty] | 95 | 9.9837 | 0.5 | 0.48653 | 113.7032 | 0.99881
[6 empty] | 95.5 | 9.9837 | 0.5 | 0.48653 | 113.7032 | 0.99881
[6 empty] | 96 | 9.9837 | 0.5 | 0.50901 | 113.6986 | 0.9987
[6 empty] | 96.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.51427 | 113.6696 | 0.99868
[6 empty] | 97 | 9.9826 | 0.5 | 0.51427 | 113.6456 | 0.99868
[6 empty] | 97.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.49013 | 113.681 | 0.9988
[6 empty] | 98 | 9.9826 | 0.5 | 0.49013 | 113.6925 | 0.9988
[6 empty] | 98.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.50433 | 113.7128 | 0.99873
[6 empty] | 99 | 9.9826 | 0.5 | 0.51486 | 113.6432 | 0.99867
[6 empty] | 99.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.49921 | 113.661 | 0.99875
[6 empty] | 100 | 9.9826 | 0.5 | 0.48735 | 113.7271 | 0.99881
[6 empty] | 100.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.48735 | 113.7271 | 0.99881
[6 empty] | 101 | 9.9826 | 0.5 | 0.5077 | 113.7543 | 0.99871
[6 empty] | 101.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.52212 | 113.71 | 0.99864
[6 empty] | 102 | 9.9826 | 0.5 | 0.49789 | 113.697 | 0.99876
[6 empty] | 102.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.48489 | 113.731 | 0.99882
[6 empty] | 103 | 9.9826 | 0.5 | 0.50687 | 113.743 | 0.99871
[6 empty] | 103.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.51339 | 113.6728 | 0.99868
[6 empty] | 104 | 9.9826 | 0.5 | 0.52153 | 113.6944 | 0.99864
[6 empty] | 104.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.49279 | 113.6944 | 0.99878
[6 empty] | 105 | 9.9826 | 0.5 | 0.4897 | 113.74 | 0.9988
[6 empty] | 105.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.50514 | 113.7287 | 0.99872
[6 empty] | 106 | 9.9826 | 0.5 | 0.51547 | 113.7561 | 0.99867
[6 empty] | 106.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.51547 | 113.6913 | 0.99867
[6 empty] | 107 | 9.9826 | 0.5 | 0.49539 | 113.7194 | 0.99877
[6 empty] | 107.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.48496 | 113.6947 | 0.99882
[6 empty] | 108 | 9.9826 | 0.5 | 0.50261 | 113.7426 | 0.99873
[6 empty] | 108.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.51312 | 113.7356 | 0.99868
[6 empty] | 109 | 9.9826 | 0.5 | 0.51312 | 113.7085 | 0.99868
[6 empty] | 109.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.4943 | 113.6935 | 0.99878
[6 empty] | 110 | 9.9826 | 0.5 | 0.49978 | 113.809 | 0.99875
[6 empty] | 110.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.522 | 113.7641 | 0.99864
[6 empty] | 111 | 9.9826 | 0.5 | 0.522 | 113.7698 | 0.99864
[6 empty] | 111.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.5042 | 113.7281 | 0.99873
[6 empty] | 112 | 9.9826 | 0.5 | 0.48945 | 113.7281 | 0.9988
[6 empty] | 112.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.48945 | 113.7655 | 0.9988
[6 empty] | 113 | 9.9826 | 0.5 | 0.48945 | 113.763 | 0.9988
[6 empty] | 113.5 | 9.9826 | 0.5 | 0.48945 | 113.7784 | 0.9988
[6 empty] | 114 | 9.9814 | 0.5 | 0.48945 | 113.7272 | 0.9988
[6 empty] | 114.5 | 9.9814 | 0.5 | 0.48945 | 113.7137 | 0.9988
[6 empty] | 115 | 9.9814 | 0.5 | 0.48945 | 113.6954 | 0.9988
[6 empty] | 115.5 | 9.9814 | 0.5 | 0.50149 | 113.722 | 0.99874
[6 empty] | 116 | 9.9814 | 0.5 | 0.49464 | 113.6985 | 0.99877

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 9.9871 | 0.98 | 0.97947 | 113.8105 | 2.0555 | 0 | 10.0159 | 1 | 1 | 113.5897 | -0.0141
0.5 | 9.9871 | 0.98 | 0.97947 | 113.7977 | 2.0555 | 0.5 | 10.0119 | 1 | 1 | 113.698 | 0.010843
1 | 9.9816 | 0.98 | 0.97964 | 113.7977 | 2.0454 | 1 | 10.0119 | 1 | 1 | 113.6268 | 0.010843
1.5 | 9.9816 | 0.98 | 0.97983 | 113.7862 | 2.0356 | 1.5 | 10.0119 | 1 | 1 | 113.7415 | 0.00566
2 | 9.9816 | 0.98 | 0.97983 | 113.7497 | 2.0356 | 2 | 10.0072 | 1 | 1 | 113.6533 | 0.00566
2.5 | 9.978 | 0.98 | 0.97992 | 113.7497 | 2.0302 | 2.5 | 10.0072 | 1 | 1 | 113.6765 | -0.0108
3 | 9.978 | 0.98 | 0.97992 | 113.7697 | 2.0302 | 3 | 10.0072 | 1 | 1 | 113.6765 | -0.0108
3.5 | 9.978 | 0.98 | 0.97992 | 113.7566 | 2.0302 | 3.5 | 10.0042 | 1 | 1 | 113.7078 | -0.0108
4 | 9.9731 | 0.98 | 0.9799 | 113.7566 | 2.0302 | 4 | 10.0042 | 1 | 1 | 113.7078 | -0.0108
4.5 | 9.9731 | 0.98 | 0.98041 | 113.7646 | 2.0039 | 4.5 | 10.0201 | 1 | 1 | 113.6671 | -0.0108
5 | 9.9731 | 0.98 | 0.98041 | 113.8052 | 2.0039 | 5 | 10.0201 | 1 | 1 | 113.6347 | -0.0108
5.5 | 9.9731 | 0.98 | 0.98041 | 113.8198 | 2.0039 | 5.5 | 10.0201 | 1 | 1 | 113.6493 | 0.0136
6 | 9.9731 | 0.98 | 0.98003 | 113.8194 | 2.0236 | 6 | 10.016 | 1 | 1 | 113.6627 | 0.0136
6.5 | 9.9697 | 0.98 | 0.97987 | 113.7909 | 2.0313 | 6.5 | 10.016 | 1 | 1 | 113.6869 | -0.00105
7 | 9.9697 | 0.98 | 0.97987 | 113.8505 | 2.0313 | 7 | 10.016 | 1 | 1 | 113.6869 | -0.00105
7.5 | 9.9889 | 0.98 | 0.98009 | 113.8691 | 2.0234 | 7.5 | 10.0117 | 1 | 1 | 113.6572 | 0.0132
8 | 10.0151 | 0.98 | 0.98019 | 113.8514 | 2.0234 | 8 | 10.0117 | 1 | 1 | 113.6637 | 0.0307
8.5 | 10.0151 | 0.98 | 0.98019 | 113.8514 | 2.0234 | 8.5 | 10.0117 | 1 | 1 | 113.6637 | 0.0199
9 | 10.0151 | 0.98 | 0.98019 | 113.8466 | 2.0234 | 9 | 10.0086 | 1 | 1 | 113.6827 | -0.00469
9.5 | 10.0117 | 0.98 | 0.98014 | 113.8371 | 2.0257 | 9.5 | 10.0086 | 1 | 1 | 113.7261 | -0.00848
10 | 10.0117 | 0.98 | 0.98014 | 113.8371 | 2.0257 | 10 | 9.9997 | 1 | 1 | 113.7101 | -0.00848
10.5 | 10.0117 | 0.98 | 0.98021 | 113.8081 | 2.0217 | 10.5 | 9.9997 | 1 | 1 | 113.7096 | -0.0188
11 | 10.0117 | 0.98 | 0.98021 | 113.7738 | 2.0217 | 11 | 9.9997 | 1 | 1 | 113.7404 | -0.0191
11.5 | 10.0085 | 0.98 | 0.97979 | 113.7302 | 2.0431 | 11.5 | 9.9997 | 1 | 1 | 113.7404 | -0.0191
12 | 10.0085 | 0.98 | 0.97979 | 113.7937 | 2.0431 | 12 | 9.9953 | 1 | 1 | 113.7099 | -0.0143
12.5 | 10.0085 | 0.98 | 0.97975 | 113.8238 | 2.0454 | 12.5 | 9.9953 | 1 | 1 | 113.6831 | 0.0161
13 | 10.0085 | 0.98 | 0.98001 | 113.7153 | 2.032 | 13 | 9.9914 | 1 | 1 | 113.6831 | 0.0161
13.5 | 10.0085 | 0.98 | 0.98001 | 113.8532 | 2.032 | 13.5 | 9.9914 | 1 | 1 | 113.6975 | 0.0301
14 | 10.0085 | 0.98 | 0.97969 | 113.7794 | 2.0484 | 14 | 9.987 | 1 | 1 | 113.6946 | 0.00918
14.5 | 10.0085 | 0.98 | 0.97981 | 113.8237 | 2.042 | 14.5 | 9.987 | 1 | 1 | 113.7218 | 0.00918
15 | 10.0085 | 0.98 | 0.97972 | 113.831 | 2.0468 | 15 | 9.987 | 1 | 1 | 113.6984 | 0.00918
15.5 | 10.0085 | 0.98 | 0.98019 | 113.8674 | 2.0223 | 15.5 | 9.9825 | 1 | 1 | 113.6775 | 0.00158
16 | 10.0085 | 1 | 0.98001 | 113.8115 | 2.032 | 16 | 9.9825 | 1 | 1 | 113.6775 | 0.00158
16.5 | 10.0051 | 1 | 0.97978 | 113.8494 | 2.0433 | 16.5 | 9.9825 | 1 | 1 | 113.7133 | -0.00723
17 | 10.0051 | 1 | 0.98069 | 113.852 | 1.9951 | 17 | 9.9779 | 1 | 1 | 113.7089 | -0.00723
17.5 | 10.0051 | 1 | 0.98797 | 113.8315 | 1.5661 | 17.5 | 9.9779 | 1 | 1 | 113.7089 | -0.00723
18 | 10.0182 | 1 | 0.99334 | 113.7987 | 1.1621 | 18 | 9.9779 | 1 | 1 | 113.6691 | -0.000519
18.5 | 10.0291 | 1 | 0.99902 | 113.7184 | 0.44371 | 18.5 | 9.9779 | 1 | 1 | 113.6691 | -0.000519
19 | 10.0291 | 1 | 0.99987 | 113.6765 | 0.16361 | 19 | 9.9723 | 1 | 1 | 113.679 | -0.00551
19.5 | 10.0157 | 1 | 0.99993 | 113.7177 | 0.11865 | 19.5 | 9.9723 | 1 | 1 | 113.6405 | 0.00595
20 | 10.0046 | 1 | 0.99999 | 113.7044 | -0.048 | 20 | 9.9723 | 1 | 1 | 113.6595 | 0.0083
20.5 | 9.9949 | 1 | 0.99997 | 113.72 | -0.0812 | 20.5 | 9.9723 | 1 | 1 | 113.5901 | 0.0083
21 | 9.9949 | 1 | 0.99998 | 113.72 | -0.0583 | 21 | 10.0457 | 0.98 | 1 | 113.6398 | -0.00662
21.5 | 9.989 | 1 | 0.99998 | 113.7085 | -0.0583 | 21.5 | 10.0457 | 0.98 | 1 | 113.6561 | -0.02
22 | 9.989 | 1 | 0.99998 | 113.7085 | -0.0558 | 22 | 10.0457 | 0.98 | 0.99996 | 113.7328 | 0.0873
22.5 | 9.989 | 1 | 0.99999 | 113.7022 | -0.0351 | 22.5 | 10.0093 | 0.98 | 0.99602 | 113.7328 | 0.89529
23 | 9.989 | 1 | 0.99999 | 113.7233 | -0.0351 | 23 | 9.9876 | 0.98 | 0.98764 | 113.7478 | 1.585
23.5 | 9.989 | 1 | 1 | 113.6993 | -0.023185 | 23.5 | 9.9765 | 0.98 | 0.9823 | 113.7478 | 1.9023
24 | 9.9851 | 1 | 1 | 113.6626 | -0.00306 | 24 | 9.9738 | 0.98 | 0.98013 | 113.817 | 2.0185
24.5 | 9.9851 | 1 | 1 | 113.6626 | 0.00952 | 24.5 | 9.968 | 0.98 | 0.97857 | 113.8569 | 2.0977
25 | 9.9851 | 1 | 1 | 113.6626 | 0.00952 | 25 | 9.968 | 0.98 | 0.9782 | 113.8311 | 2.116
25.5 | 9.99 | 1 | 1 | 113.7117 | 0.0205 | 25.5 | 9.9789 | 0.98 | 0.97825 | 113.7937 | 2.116
26 | 9.99 | 1 | 1 | 113.6736 | 0.00387 | 26 | 10.008 | 0.98 | 0.97891 | 113.8227 | 2.0887
26.5 | 9.99 | 1 | 1 | 113.6736 | 0.00387 | 26.5 | 10.0158 | 0.98 | 0.97887 | 113.8227 | 2.0924
27 | 9.99 | 1 | 1 | 113.6736 | -0.00542 | 27 | 10.0158 | 0.98 | 0.97909 | 113.8227 | 2.081
27.5 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.7372 | -0.0115 | 27.5 | 10.0158 | 0.98 | 0.97927 | 113.8323 | 2.0718
28 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.696 | -0.0115 | 28 | 10.0127 | 0.98 | 0.97926 | 113.8197 | 2.0718
28.5 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.6763 | -0.00553 | 28.5 | 10.0127 | 0.98 | 0.97952 | 113.7811 | 2.0583
29 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.6811 | -0.00553 | 29 | 10.0053 | 0.98 | 0.97953 | 113.8382 | 2.0562
29.5 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.7028 | -0.00553 | 29.5 | 10.0053 | 0.98 | 0.98 | 113.7896 | 2.0315
30 | 9.9865 | 1 | 1 | 113.7202 | 0.017 | 30 | 9.9987 | 0.98 | 0.97998 | 113.7895 | 2.0315
30.5 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.7207 | 0.017 | 30.5 | 10.013 | 0.98 | 0.98017 | 113.7692 | 2.0244
31 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.6834 | 0.00386 | 31 | 10.013 | 0.98 | 0.98017 | 113.7692 | 2.0244
31.5 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.6834 | -0.0112 | 31.5 | 10.013 | 0.98 | 0.98017 | 113.766 | 2.0244
32 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.6348 | -0.0033913 | 32 | 10.009 | 0.98 | 0.98015 | 113.766 | 2.0244
32.5 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.7026 | -0.00881 | 32.5 | 10.009 | 0.98 | 0.98015 | 113.7505 | 2.0244
33 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.6911 | -0.00881 | 33 | 10.009 | 0.98 | 0.9796 | 113.7338 | 2.0532
33.5 | 9.9829 | 1 | 1 | 113.6922 | -0.00605 | 33.5 | 10.009 | 0.98 | 0.9796 | 113.7568 | 2.0532
34 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.6589 | -0.00605 | 34 | 10.0021 | 0.98 | 0.97957 | 113.7568 | 2.0532
34.5 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.6824 | 0.02 | 34.5 | 10.0021 | 0.98 | 0.97986 | 113.7568 | 2.0384
35 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7231 | 0.02 | 35 | 10.0046 | 0.98 | 0.97998 | 113.7758 | 2.0324
35.5 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7231 | 0.00846 | 35.5 | 10.0046 | 0.98 | 0.97998 | 113.76 | 2.0324
36 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7481 | -0.0109 | 36 | 10.0046 | 0.98 | 0.97998 | 113.7477 | 2.0324
36.5 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7634 | -0.00122 | 36.5 | 9.9996 | 0.98 | 0.9802 | 113.7582 | 2.0202
37 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7378 | -0.00122 | 37 | 9.9904 | 0.98 | 0.98016 | 113.7186 | 2.0202
37.5 | 9.9783 | 1 | 1 | 113.7955 | 0.00511 | 37.5 | 9.9904 | 0.98 | 0.98003 | 113.7392 | 2.0269
38 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.8632 | 0.00511 | 38 | 9.9904 | 0.98 | 0.98003 | 113.7738 | 2.0269
38.5 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.8446 | -0.0115 | 38.5 | 9.9904 | 0.98 | 0.98003 | 113.7738 | 2.0269
39 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.8667 | 0.00713 | 39 | 9.9904 | 0.98 | 0.98003 | 113.8053 | 2.0269
39.5 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.7855 | -0.017256 | 39.5 | 9.9904 | 0.98 | 0.98003 | 113.785 | 2.0269
40 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.8621 | -0.00573 | 40 | 9.9904 | 0.98 | 0.97948 | 113.7959 | 2.0555
40.5 | 9.9751 | 1 | 1 | 113.8167 | -0.0171 | 40.5 | 9.9871 | 0.98 | 0.97947 | 113.8105 | 2.0555
41 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.7536 | -0.000662
41.5 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.7536 | -0.000662
42 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.7183 | 0.00194
42.5 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6973 | -0.00396
43 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6761 | -0.00396
43.5 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6736 | -0.00396
44 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6309 | 0.00355
44.5 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.5803 | 0.0185
45 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6094 | 0.0081
45.5 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6212 | 0.0081
46 | 9.9713 | 1 | 1 | 113.6381 | -0.000452
46.5 | 10.0103 | 1 | 0.99999 | 113.6381 | -0.0396
47 | 10.0103 | 1 | 0.99999 | 113.6345 | -0.0508
47.5 | 10.0103 | 1 | 0.99999 | 113.645 | -0.0508
48 | 10.0103 | 1 | 1 | 113.6685 | -0.0155
48.5 | 10.0103 | 1 | 1 | 113.7158 | 0.00468

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 9.9835 | 0.98 | 0.97948 | 114.2377 | 2.0541 | 0 | 9.9801 | 1 | 1 | 114.0824 | 0.00817
0.5 | 9.9835 | 0.98 | 0.97965 | 114.2142 | 2.0455 | 0.5 | 9.9801 | 1 | 1 | 114.1326 | 0.00817
1 | 9.9835 | 0.98 | 0.97965 | 114.2408 | 2.0455 | 1 | 9.9801 | 1 | 1 | 114.1133 | 0.00817
1.5 | 9.9835 | 0.98 | 0.98002 | 114.1808 | 2.0263 | 1.5 | 9.9776 | 1 | 1 | 114.1299 | 0.00255
2 | 9.979 | 0.98 | 0.9799 | 114.2044 | 2.0313 | 2 | 9.9776 | 1 | 1 | 114.0029 | -0.0182
2.5 | 9.979 | 0.98 | 0.9799 | 114.1653 | 2.0313 | 2.5 | 9.9776 | 1 | 1 | 114.0881 | 0.0121
3 | 9.979 | 0.98 | 0.97973 | 114.2046 | 2.0402 | 3 | 9.9732 | 1 | 1 | 114.0917 | 0.00306
3.5 | 9.979 | 0.98 | 0.97973 | 114.1376 | 2.0402 | 3.5 | 9.9657 | 1 | 1 | 114.0456 | 0.0105
4 | 9.979 | 0.98 | 0.98017 | 114.1003 | 2.0174 | 4 | 9.9657 | 1 | 1 | 114.0923 | -0.0168
4.5 | 9.9771 | 0.98 | 0.98016 | 114.1559 | 2.0174 | 4.5 | 9.9657 | 1 | 1 | 114.0711 | -0.0168
5 | 9.9771 | 0.98 | 0.98016 | 114.1824 | 2.0174 | 5 | 10.0026 | 1 | 1 | 114.1031 | -0.00629
5.5 | 9.9771 | 0.98 | 0.98016 | 114.1101 | 2.0174 | 5.5 | 10.0026 | 1 | 1 | 114.0853 | 0.00312
6 | 9.9724 | 0.98 | 0.9802 | 114.1509 | 2.0145 | 6 | 10.0145 | 1 | 1 | 114.0773 | 0.0163
6.5 | 9.964 | 0.98 | 0.98017 | 114.119 | 2.0145 | 6.5 | 10.0145 | 1 | 1 | 114.0479 | 0.0163
7 | 9.964 | 0.98 | 0.97999 | 114.146 | 2.0239 | 7 | 10.0145 | 1 | 1 | 114.0879 | 0.00439
7.5 | 9.9943 | 0.98 | 0.97986 | 114.1216 | 2.0367 | 7.5 | 10.0176 | 1 | 1 | 114.1134 | 0.00439
8 | 9.9943 | 0.98 | 0.97986 | 114.1468 | 2.0367 | 8 | 10.0176 | 1 | 1 | 114.125 | -0.00287
8.5 | 9.9968 | 0.98 | 0.98019 | 114.1348 | 2.0201 | 8.5 | 10.0176 | 1 | 1 | 114.125 | -0.00287
9 | 9.9968 | 0.98 | 0.98019 | 114.1693 | 2.0201 | 9 | 10.0176 | 1 | 1 | 114.125 | -0.0155
9.5 | 9.9901 | 0.98 | 0.97996 | 114.1513 | 2.0309 | 9.5 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.1012 | -0.0155
10 | 9.9901 | 0.98 | 0.97996 | 114.1861 | 2.0309 | 10 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.0829 | -0.0155
10.5 | 9.9834 | 0.98 | 0.97977 | 114.1739 | 2.0394 | 10.5 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.1226 | 0.00195
11 | 9.9765 | 0.98 | 0.98009 | 114.1216 | 2.021 | 11 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.0971 | 0.00195
11.5 | 9.9765 | 0.98 | 0.98009 | 114.1591 | 2.021 | 11.5 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.079 | 0.00195
12 | 9.9673 | 0.98 | 0.98006 | 114.0717 | 2.021 | 12 | 10.0127 | 1 | 1 | 114.025 | 0.00195
12.5 | 9.9583 | 0.98 | 0.98002 | 114.1415 | 2.021 | 12.5 | 10.0162 | 1 | 1 | 114.0492 | 0.00195
13 | 9.9703 | 0.98 | 0.98021 | 114.1253 | 2.0135 | 13 | 10.0162 | 1 | 1 | 114.0655 | 0.00195
13.5 | 9.9812 | 0.98 | 0.98025 | 114.1684 | 2.0135 | 13.5 | 10.0162 | 1 | 1 | 114.0604 | -0.016536
14 | 9.9812 | 0.98 | 0.97994 | 114.1312 | 2.03 | 14 | 10.0162 | 1 | 1 | 114.0453 | -0.016536
14.5 | 9.9812 | 0.98 | 0.97994 | 114.1561 | 2.03 | 14.5 | 10.0197 | 1 | 1 | 114.0453 | -0.016536
15 | 9.9812 | 0.98 | 0.9798 | 114.1385 | 2.0373 | 15 | 10.0197 | 1 | 1 | 114.0222 | -0.00781
15.5 | 9.9812 | 0.98 | 0.9798 | 114.1226 | 2.0373 | 15.5 | 10.0197 | 1 | 1 | 114.057 | -0.00781
16 | 9.9812 | 0.98 | 0.98013 | 114.1087 | 2.02 | 16 | 10.0218 | 1 | 1 | 114.0901 | -0.00781
16.5 | 9.9768 | 0.98 | 0.98038 | 114.0704 | 2.0061 | 16.5 | 10.0218 | 1 | 1 | 114.0292 | -0.00781
17 | 9.9696 | 0.98 | 0.98035 | 114.1466 | 2.0061 | 17 | 10.028 | 1 | 1 | 114.0514 | 0.00849
17.5 | 9.9696 | 0.98 | 0.98035 | 114.1203 | 2.0061 | 17.5 | 10.028 | 1 | 1 | 114.0177 | 0.00849
18 | 9.9858 | 0.98 | 0.98041 | 114.1692 | 2.0061 | 18 | 10.0256 | 1 | 1 | 114.0847 | 0.00189
18.5 | 10.0061 | 0.98 | 0.98049 | 114.0903 | 2.0061 | 18.5 | 10.0256 | 1 | 1 | 114.0587 | 0.00189
19 | 10.0061 | 0.98 | 0.9802 | 114.1207 | 2.0213 | 19 | 10.0304 | 1 | 1 | 114.0926 | -0.00313
19.5 | 10.0098 | 0.98 | 0.98022 | 114.1204 | 2.0213 | 19.5 | 10.0304 | 1 | 1 | 114.0705 | -0.00313
20 | 10.0098 | 0.98 | 0.98005 | 114.1143 | 2.0298 | 20 | 10.0304 | 1 | 1 | 114.072 | 0.0215
20.5 | 10.0098 | 0.98 | 0.98005 | 114.0849 | 2.0298 | 20.5 | 10.0304 | 1 | 1 | 114.072 | 0.0215
21 | 10.0098 | 0.98 | 0.98005 | 114.0762 | 2.0298 | 21 | 9.9897 | 1 | 1 | 114.1169 | 0.0176
21.5 | 10.0098 | 0.98 | 0.97984 | 114.0444 | 2.0407 | 21.5 | 9.9897 | 1 | 1 | 114.0937 | 0.0112
22 | 10.0098 | 0.98 | 0.97952 | 114.0326 | 2.0576 | 22 | 9.9897 | 1 | 1 | 114.0413 | 0.0112
22.5 | 10.0098 | 0.98 | 0.97952 | 114.0384 | 2.0576 | 22.5 | 9.9871 | 1 | 1 | 114.1037 | 0.00142
23 | 10.0054 | 0.98 | 0.97992 | 114.0508 | 2.0357 | 23 | 9.9871 | 1 | 1 | 114.0271 | 0.00849
23.5 | 10.0054 | 0.98 | 0.97992 | 114.0508 | 2.0357 | 23.5 | 9.9871 | 1 | 1 | 114.0518 | -0.0168
24 | 9.9993 | 0.98 | 0.9799 | 114.0816 | 2.0357 | 24 | 9.9871 | 1 | 1 | 114.0265 | -0.0168
24.5 | 9.9993 | 0.98 | 0.9799 | 114.0291 | 2.0357 | 24.5 | 9.9897 | 1 | 1 | 113.9816 | -0.0244
25 | 9.9993 | 0.98 | 0.9799 | 114.0291 | 2.0357 | 25 | 9.9897 | 1 | 1 | 113.9816 | -0.0244
25.5 | 9.9947 | 0.98 | 0.98039 | 114.0425 | 2.0093 | 25.5 | 9.9897 | 1 | 1 | 113.9885 | -0.0244
26 | 9.9947 | 0.98 | 0.98007 | 114.1011 | 2.0259 | 26 | 9.9897 | 1 | 1 | 114.0336 | -0.0244
26.5 | 9.9947 | 1 | 0.98007 | 114.1011 | 2.0259 | 26.5 | 9.9897 | 1 | 1 | 114.0168 | -0.000348
27 | 9.9913 | 1 | 0.97991 | 114.1239 | 2.0334 | 27 | 9.9936 | 1 | 1 | 113.998 | -0.000348
27.5 | 10.0114 | 1 | 0.9923 | 114.0434 | 1.2496 | 27.5 | 9.9936 | 0.98 | 1 | 113.989 | 0.00401
28 | 10.0114 | 1 | 0.99665 | 114.1271 | 0.82161 | 28 | 9.9936 | 0.98 | 1 | 114.0056 | -0.024544
28.5 | 10.0114 | 1 | 0.99952 | 114.0771 | 0.31084 | 28.5 | 10.0036 | 0.98 | 0.99992 | 114.0056 | 0.1291
29 | 10.0176 | 1 | 0.99999 | 114.0777 | -0.0503 | 29 | 9.9762 | 0.98 | 0.99345 | 114.0662 | 1.1474
29.5 | 10.0176 | 1 | 0.99999 | 114.1368 | -0.0503 | 29.5 | 9.9762 | 0.98 | 0.99013 | 114.0449 | 1.4118
30 | 10.0188 | 1 | 0.99999 | 114.1125 | -0.0503 | 30 | 9.9726 | 0.98 | 0.98886 | 114.0591 | 1.5013
30.5 | 10.0188 | 1 | 0.99998 | 114.1268 | -0.0602 | 30.5 | 10.0145 | 0.98 | 0.98656 | 114.0084 | 1.6587
31 | 10.0188 | 1 | 0.99999 | 114.1606 | -0.0447 | 31 | 10.0145 | 0.98 | 0.98602 | 114.0084 | 1.6922
31.5 | 10.015 | 1 | 1 | 114.1353 | -0.0056777 | 31.5 | 10.02 | 0.98 | 0.98509 | 114.0024 | 1.75
32 | 10.015 | 1 | 1 | 114.08 | 0.00596 | 32 | 10.02 | 0.98 | 0.98448 | 113.9856 | 1.7861
32.5 | 10.015 | 1 | 1 | 114.0432 | 0.00596 | 32.5 | 10.02 | 0.98 | 0.98309 | 114.0309 | 1.8665
33 | 10.015 | 1 | 1 | 114.072 | -0.00116 | 33 | 10.024 | 0.98 | 0.98247 | 114.0189 | 1.9021
33.5 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0546 | -0.00116 | 33.5 | 10.024 | 0.98 | 0.9821 | 114.039 | 1.9225
34 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0546 | -0.00116 | 34 | 10.0308 | 0.98 | 0.98212 | 114.039 | 1.9225
34.5 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0367 | 0.0134 | 34.5 | 10.0308 | 0.98 | 0.9815 | 114.0706 | 1.9569
35 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0177 | 0.024 | 35 | 10.0129 | 0.98 | 0.98064 | 114.1177 | 1.9992
35.5 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0177 | 0.024 | 35.5 | 10.0018 | 0.98 | 0.9806 | 114.1177 | 1.9992
36 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0102 | 0.00578 | 36 | 9.9901 | 0.98 | 0.97986 | 114.1576 | 2.0357
36.5 | 10.0141 | 1 | 1 | 114.0038 | -0.00506 | 36.5 | 9.9771 | 0.98 | 0.97981 | 114.1576 | 2.0357
37 | 10.018 | 1 | 1 | 114.0282 | -0.00506 | 37 | 9.9771 | 0.98 | 0.97981 | 114.2534 | 2.0357
37.5 | 10.018 | 1 | 1 | 113.9758 | -0.00506 | 37.5 | 9.9702 | 0.98 | 0.97979 | 114.1818 | 2.0357
38 | 10.018 | 1 | 1 | 114.0176 | -0.00506 | 38 | 9.9702 | 0.98 | 0.97979 | 114.229 | 2.0357
38.5 | 10.0227 | 1 | 1 | 114.0176 | -0.00506 | 38.5 | 9.9818 | 0.98 | 0.97983 | 114.2183 | 2.0357
39 | 10.0227 | 1 | 1 | 113.9993 | -0.00506 | 39 | 9.9964 | 0.98 | 0.98018 | 114.2865 | 2.0207
39.5 | 10.0227 | 1 | 1 | 114.0204 | 0.0118 | 39.5 | 10.0032 | 0.98 | 0.98019 | 114.2581 | 2.0211
40 | 10.0227 | 1 | 1 | 114.0082 | 0.0118 | 40 | 10.0032 | 0.98 | 0.98 | 114.2784 | 2.0311
40.5 | 10.0227 | 1 | 1 | 113.9976 | 0.0118 | 40.5 | 10.0063 | 0.98 | 0.98001 | 114.2456 | 2.0311
41 | 10.0282 | 1 | 1 | 114.0112 | -0.00477 | 41 | 10.0063 | 0.98 | 0.97984 | 114.2601 | 2.0404
41.5 | 10.0282 | 1 | 1 | 113.9857 | -0.00477 | 41.5 | 10.0063 | 0.98 | 0.97984 | 114.2482 | 2.0404
42 | 10.0282 | 1 | 1 | 113.9857 | -0.00477 | 42 | 10.003 | 0.98 | 0.97989 | 114.2587 | 2.0369
42.5 | 10.0332 | 1 | 1 | 113.9756 | -0.00477 | 42.5 | 10.003 | 0.98 | 0.97989 | 114.2447 | 2.0369
43 | 10.0332 | 1 | 1 | 113.9499 | -0.00477 | 43 | 10.003 | 0.98 | 0.97989 | 114.1637 | 2.0369
43.5 | 9.9909 | 1 | 1 | 113.9391 | -0.00477 | 43.5 | 10.003 | 0.98 | 0.98029 | 114.117 | 2.0158
44 | 9.9909 | 1 | 1 | 113.9594 | 0.00474 | 44 | 10.003 | 0.98 | 0.98029 | 114.1228 | 2.0158
44.5 | 9.9852 | 1 | 1 | 113.9218 | 0.00474 | 44.5 | 10.003 | 0.98 | 0.98029 | 114.0776 | 2.0158
45 | 9.9852 | 1 | 1 | 113.9364 | 0.0149 | 45 | 10.0059 | 0.98 | 0.97992 | 114.0567 | 2.0359
45.5 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9769 | 0.0149 | 45.5 | 10.0003 | 0.98 | 0.9799 | 114.036 | 2.0359
46 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9545 | 0.0036 | 46 | 10.0003 | 0.98 | 0.9799 | 114.036 | 2.0359
46.5 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9199 | 0.0036 | 46.5 | 9.9925 | 0.98 | 0.97987 | 114.087 | 2.0359
47 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9456 | 0.0036 | 47 | 9.9925 | 0.98 | 0.9798 | 114.087 | 2.0395
47.5 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9633 | 0.0036 | 47.5 | 9.9859 | 0.98 | 0.97977 | 114.0963 | 2.0395
48 | 9.9816 | 1 | 1 | 113.9894 | -0.00213 | 48 | 9.9799 | 0.98 | 0.97975 | 114.0679 | 2.0395
48.5 | 9.9785 | 1 | 1 | 113.9387 | -0.00213 | 48.5 | 9.9799 | 0.98 | 0.98009 | 114.0814 | 2.022
49 | 9.9785 | 1 | 1 | 113.9546 | 0.0196 | 49 | 9.9799 | 0.98 | 0.98023 | 114.0814 | 2.0145
49.5 | 9.9785 | 1 | 1 | 113.9517 | 0.0196 | 49.5 | 9.9726 | 0.98 | 0.97993 | 114.1507 | 2.0288
50 | 9.9785 | 1 | 1 | 113.9891 | 0.0227 | 50 | 9.9726 | 0.98 | 0.97977 | 114.1825 | 2.0371
50.5 | 9.9785 | 1 | 1 | 114.0087 | -0.000706 | 50.5 | 9.966 | 0.98 | 0.97974 | 114.2105 | 2.0371
51 | 9.9758 | 1 | 1 | 113.989 | 0.0109 | 51 | 9.966 | 0.98 | 0.98014 | 114.2556 | 2.0162
51.5 | 9.9758 | 1 | 1 | 113.9737 | 0.0213 | 51.5 | 9.966 | 0.98 | 0.97992 | 114.2556 | 2.0278
52 | 9.9758 | 1 | 1 | 113.9737 | 0.0213 | 52 | 9.9891 | 0.98 | 0.98001 | 114.3051 | 2.0278
52.5 | 9.9733 | 1 | 1 | 113.9519 | 0.0294 | 52.5 | 9.9996 | 0.98 | 0.9799 | 114.2713 | 2.0356
53 | 9.9733 | 1 | 1 | 113.9995 | -0.00337 | 53 | 9.9996 | 0.98 | 0.9799 | 114.2713 | 2.0356
53.5 | 9.9733 | 1 | 1 | 114.0165 | -0.00337 | 53.5 | 9.991 | 0.98 | 0.98027 | 114.2232 | 2.0145
54 | 9.9733 | 1 | 1 | 113.9875 | 0.00322 | 54 | 9.991 | 0.98 | 0.98003 | 114.2473 | 2.0273
54.5 | 9.9733 | 1 | 1 | 113.975 | 0.00322 | 54.5 | 9.9779 | 0.98 | 0.97981 | 114.2249 | 2.0362
55 | 9.9717 | 1 | 1 | 113.9579 | 0.00322 | 55 | 9.9686 | 0.98 | 0.97977 | 114.2722 | 2.0362
55.5 | 9.9717 | 1 | 1 | 114.0236 | -0.00158 | 55.5 | 9.9612 | 0.98 | 0.97974 | 114.2392 | 2.0362
56 | 9.9717 | 1 | 1 | 114.0051 | -0.00158 | 56 | 9.9489 | 0.98 | 0.97997 | 114.1961 | 2.0216
56.5 | 9.9717 | 1 | 1 | 114.081 | -0.00158 | 56.5 | 9.9489 | 0.98 | 0.97997 | 114.1758 | 2.0216
57 | 9.9682 | 1 | 1 | 114.0023 | -0.00158 | 57 | 9.964 | 0.98 | 0.98023 | 114.2195 | 2.0115
57.5 | 9.9967 | 1 | 1 | 114.0383 | -0.00158 | 57.5 | 9.9778 | 0.98 | 0.98028 | 114.1764 | 2.0115
58 | 9.9967 | 1 | 1 | 114.0595 | -0.00907 | 58 | 9.9965 | 0.98 | 0.98035 | 114.1635 | 2.0115
58.5 | 10.0055 | 1 | 1 | 114.0801 | -0.00907 | 58.5 | 10.0039 | 0.98 | 0.98017 | 114.17 | 2.0225
59 | 10.0055 | 1 | 1 | 114.0532 | -0.0042 | 59 | 9.9958 | 0.98 | 0.97994 | 114.1954 | 2.0327
59.5 | 10.0055 | 1 | 1 | 114.0379 | -0.0042 | 59.5 | 9.9958 | 0.98 | 0.97994 | 114.1954 | 2.0327
60 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0501 | -0.0042 | 60 | 9.9958 | 0.98 | 0.97994 | 114.1779 | 2.0327
60.5 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0307 | 0.00136 | 60.5 | 9.9914 | 0.98 | 0.98027 | 114.1821 | 2.0145
61 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0307 | 0.0145 | 61 | 9.9914 | 0.98 | 0.98027 | 114.1701 | 2.0145
61.5 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0132 | 0.0223 | 61.5 | 9.9835 | 0.98 | 0.97948 | 114.2377 | 2.0541
62 | 10.0106 | 1 | 1 | 113.9981 | 0.0223
62.5 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0091 | 0.011
63 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.0091 | -0.0034
63.5 | 10.0106 | 1 | 1 | 113.9618 | -0.0034
64 | 10.0106 | 1 | 1 | 113.9919 | -0.0034
64.5 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.04 | -0.00847
65 | 10.0106 | 1 | 1 | 114.04 | -0.00847
65.5 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0527 | -0.00847
66 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0527 | 0.00157
66.5 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0615 | 0.0169
67 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0809 | -0.000264
67.5 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0659 | -0.011551
68 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0802 | 0.011405
68.5 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0595 | 0.011405
69 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0411 | 0.0189
69.5 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0475 | 0.0189
70 | 10.0116 | 1 | 1 | 114.0253 | -0.0123
70.5 | 10.0165 | 1 | 1 | 114.0253 | -0.0123
71 | 10.0165 | 1 | 1 | 114.0147 | 0.00534
71.5 | 10.0165 | 1 | 1 | 114.0147 | 0.00534

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)