## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | Bosques del Bolivar 504
Fecha de las pruebas | 22 y 23 de mayo de 2024
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Q = 0 | Tensión | 45435.6667 | 5 | 1.99 | 0 | 1.99 | -0.002 | 114.523 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.0001005 | 0.99585 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 45435.6875 | 5 | 1.99 | -1.99 | 1.99 | -1.99 | 114.6354 | 0.1 | -0.1 | 0.099998 | -0.099998 | 0.99683 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 45435.4521 | 5 | 3.98 | -6.567 | 3.9835 | -6.5804 | 114.756 | 0.2 | -0.33 | 0.20018 | -0.33067 | 0.99788 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 45437.4444 | 5 | 11.343 | -6.567 | 11.343 | -6.5671 | 114.8123 | 0.57 | -0.33 | 0.57 | -0.33 | 0.99837 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  |  | 18.905 | -6.567 |  |  |  |  | -0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | -4.537 |  |  |  |  | -0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 45435.6806 | 5 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 114.8279 | 0.1 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 0.9985 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
1 | Q = 0 | Potencia reactiva | 45435.6701 | 1 | 1.99 | 0 | 1.99 | -0.0005303 | 114.4689 | 0.1 | 0 | 0.1 | -2.6648e-05 | 0.99538 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.691 | 1 | 1.99 | -1.99 | 1.9898 | -1.99 | 114.7186 | 0.1 | -0.1 | 0.099992 | -0.1 | 0.99755 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.4556 | 1 | 3.98 | -6.567 | 3.987 | -6.577 | 114.5604 | 0.2 | -0.33 | 0.20035 | -0.3305 | 0.99618 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45437.4479 | 1 | 11.343 | -6.567 | 11.3429 | -6.567 | 114.694 | 0.57 | -0.33 | 0.56999 | -0.33 | 0.99734 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-23 11:16 | 1 | 18.905 | -6.567 | 18.9051 | -6.5913 | 114.6595 | 0.95 | -0.33 | 0.95001 | -0.33122 | 0.99704 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:27 | 1 | 19.9 | -4.537 | 19.8997 | -4.5367 | 115.5247 | 1 | -0.22799 | 0.99999 | -0.22798 | 1.0046 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.684 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.9899 | 1.9899 | 114.8866 | 0.1 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 0.9985 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
1 | Q = 0 | Factor de potencia | 45435.6736 | 1 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0.00032176 | 114.4879 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6169e-05 | 0.99555 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.6944 | 1 | 1.99 | -1.99 | 1.9898 | -1.99 | 114.765 | 0.1 | -0.1 | 0.099992 | -0.1 | 0.99796 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.459 | 1 | 3.98 | -6.567 | 3.987 | -6.584 | 114.7446 | 0.2 | -0.33 | 0.20035 | -0.33085 | 0.99778 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 45437.4514 | 1 | 11.343 | -6.567 | 11.3418 | -6.567 | 114.7219 | 0.57 | -0.33 | 0.56994 | -0.33 | 0.99758 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 18.905 | -6.567 |  |  |  |  | -0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | -4.537 |  |  |  |  | -0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.6875 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.9899 | 1.9904 | 114.9293 | 0.1 | 0.1 | 0.099997 | 0.10002 | 0.99939 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 45435.434 | 5 | 3.98 | 6.567 | 4.0014 | 6.5668 | 115.2737 | 0.2 | 0.33 | 0.20108 | 0.32999 | 1.0024 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 45435.491 | 5 | 11.343 | 6.567 | 11.3431 | 6.567 | 115.6238 | 0.57 | 0.33 | 0.57001 | 0.33 | 1.0054 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 18.905 | 6.567 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | 4.537 |  |  |  |  | 0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 16:48 | 5 | 1.29 | 0.995 | 1.29 | 0.99493 | 115.0539 | 0.064824 | 0.05 | 0.064825 | 0.049996 | 1.0005 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 45435.6965 | 5 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.99527 | 115.0667 | 0.064824 | -0.05 | 0.064827 | -0.050014 | 1.0006 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.4375 | 1 | 3.98 | 6.567 | 4.018 | 6.5678 | 115.1926 | 0.2 | 0.33 | 0.20191 | 0.33004 | 1.0017 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.4944 | 1 | 11.343 | 6.567 | 11.3432 | 6.5669 | 115.6334 | 0.57 | 0.33 | 0.57001 | 0.33 | 1.0055 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-06 13:18 | 1 | 18.905 | 6.567 | 18.9051 | 6.5674 | 115.1185 | 0.95 | 0.33 | 0.95 | 0.33002 | 1.001 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:24 | 1 | 19.9 | 4.537 | 19.9026 | 4.5444 | 115.8744 | 1 | 0.22799 | 1.0001 | 0.22836 | 1.0076 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:47 | 1 | 19.9 | 0 | 19.9001 | -0.0041531 | 115.3983 | 1 | 0 | 1 | -0.0002087 | 1.0035 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 16:53 | 1 | 1.29 | 0.995 | 1.29 | 0.99536 | 115.0783 | 0.064824 | 0.05 | 0.064826 | 0.050018 | 1.0007 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 45435.7 | 1 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.99536 | 115.0783 | 0.064824 | -0.05 | 0.064826 | -0.050018 | 1.0007 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.441 | 1 | 3.98 | 6.567 | 4.0131 | 6.5676 | 115.2224 | 0.2 | 0.33 | 0.20166 | 0.33003 | 1.0019 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.4979 | 1 | 11.343 | 6.567 | 11.3429 | 6.5671 | 115.6174 | 0.57 | 0.33 | 0.56999 | 0.33 | 1.0054 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 18.905 | 6.567 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | 4.537 |  |  |  |  | 0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 16:58 | 1 | 1.29 | 0.995 | 1.2904 | 0.99516 | 115.0967 | 0.064824 | 0.05 | 0.064846 | 0.050008 | 1.0008 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 45435.7035 | 1 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.99504 | 115.0385 | 0.064824 | -0.05 | 0.064824 | -0.050002 | 1.0003 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
Comentarios adicionales
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba
| Cotrol de reactivo |  | Cotrol de tensión | Cotrol factor de potencia