## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | La Loma
Fecha de las pruebas | 2024-05-28
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 2024-05-28 11:41:02.398023 | 1min | 137 | -49.5 | 137.102 | -49.48 | 116.622 | 0.91333 | -0.33 | 0.91401 | -0.32987 | 1.0602 | Limite Planta
1 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-28 11:45:00.265132 | 1min | 137 | -49.5 | 136.721 | -49.387 | 116.624 | 0.91333 | -0.33 | 0.91147 | -0.32925 | 1.0602 | Limite Planta
1 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-05-28 11:51:53.817391 | 1min | 137 | -49.5 | 137.014 | -49.516 | 116.6 | 0.91333 | -0.33 | 0.91343 | -0.33011 | 1.06 | Limite Planta
2 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 2024-05-28 12:09:24.718085 | 1min | 135 | 49.5 | 135.316 | 49.445 | 114.599 | 0.9 | 0.33 | 0.90211 | 0.32963 | 1.0418 | Limite Planta
2 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-28 12:15:41.922922 | 1min | 137 | 49.5 | 137.21 | 49.528 | 113.856 | 0.91333 | 0.33 | 0.91473 | 0.33019 | 1.0351 | Limite Planta
2 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 2024-05-28 12:13:52.373708 | 1min | 137 | 49.5 | 138.255 | 49.541 | 114.108 | 0.91333 | 0.33 | 0.9217 | 0.33027 | 1.0373 | Limite Planta
Se realizan ensayos sobre el 90% de la potencia activa nominal de la planta para verificar la capacidad de entrega y absorción de potencia reactiva. Los ensayos correspondientes a potencias inferiores fueron registrados el 12/03/2024. Queda pendiente auditar los puntos al 95% y 100% de la potencia activa nominal.
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación
X

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba