## Datos
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se reportan los puntos obtenidos durante la prueba considerando los diferentes modos de control
Nombre de la planta | Bosques del Bolivar 503
Fecha de las pruebas | 22 y 23 de mayo de 2024
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido
1 | Q = 0 | Tensión | 16:00 | 5 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 114.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.99565 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 16:31 | 5 | 1.99 | -1.99 | 1.988 | -1.99 | 114.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.99652 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 9:36 | 5 | 3.98 | -6.567 | 3.98 | -6.567 | 115.2 | 0.2 | -0.33 | 0.2 | -0.33 | 1.0017 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 11:47 | 5 | 11.343 | -6.567 | 11.343 | -6.567 | 115.5 | 0.57 | -0.33 | 0.57 | -0.33 | 1.0043 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  |  | 18.905 | -6.567 |  |  |  |  | -0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | -4.537 |  |  |  |  | -0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 16:18 | 5 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 114.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.99826 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
1 | Q = 0 | Potencia reactiva | 16:06 | 1 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 114.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.99565 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 16:36 | 1 | 1.99 | -1.99 | 1.988 | -1.99 | 114.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.99652 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 9:41 | 1 | 3.98 | -6.567 | 3.98 | -6.567 | 115.2 | 0.2 | -0.33 | 0.2 | -0.33 | 1.0017 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 11:52 | 1 | 11.343 | -6.567 | 11.343 | -6.567 | 115.5 | 0.57 | -0.33 | 0.57 | -0.33 | 1.0043 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-23 11:59 | 1 | 18.905 | -6.567 | 18.905 | -6.567 | 115.7 | 0.95 | -0.33 | 0.95 | -0.33 | 1.0061 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:24 | 1 | 19.9 | -4.537 | 19.9 | -4.537 | 115.2 | 1 | -0.22799 | 1 | -0.22799 | 1.0017 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 16:23 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 114.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.99826 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
1 | Q = 0 | Factor de potencia | 16:07 | 1 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 114.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.99565 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
2 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 16:37 | 1 | 1.99 | -1.99 | 1.988 | -1.99 | 114.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.99652 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 9:42 | 1 | 3.98 | -6.567 | 3.98 | -6.567 | 115.2 | 0.2 | -0.33 | 0.2 | -0.33 | 1.0017 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
4 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 11:53 | 1 | 11.343 | -6.567 | 11.343 | -6.567 | 115.5 | 0.57 | -0.33 | 0.57 | -0.33 | 1.0043 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
5 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 18.905 | -6.567 |  |  |  |  | -0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
6 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | -4.537 |  |  |  |  | -0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
7 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 16:24 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 114.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.99826 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 9:56 | 5 | 3.98 | 6.567 | 3.98 | 6.567 | 115.75 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 1.0065 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 10:12 | 5 | 11.343 | 6.567 | 11.343 | 6.567 | 115.8 | 0.57 | 0.33 | 0.57 | 0.33 | 1.007 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 18.905 | 6.567 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | 4.537 |  |  |  |  | 0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Tensión |  |  | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 16:58 | 5 | 1.29 | 0.995 | 1.29 | 0.995 | 114 | 0.064824 | 0.05 | 0.064824 | 0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 16:43 | 5 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.995 | 114 | 0.064824 | -0.05 | 0.064824 | -0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:01 | 1 | 3.98 | 6.567 | 3.98 | 6.567 | 115.75 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 1.0065 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 10:17 | 1 | 11.343 | 6.567 | 11.343 | 6.567 | 115.8 | 0.57 | 0.33 | 0.57 | 0.33 | 1.007 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-05-26 12:40 | 1 | 18.905 | 6.567 | 18.905 | 6.567 | 116.2 | 0.95 | 0.33 | 0.95 | 0.33 | 1.0104 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:27 | 1 | 19.9 | 4.537 | 19.9 | 4.537 | 115.2 | 1 | 0.22799 | 1 | 0.22799 | 1.0017 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 2024-06-05 12:28 | 1 | 19.9 | 0 | 19.9 | 0 | 115.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0017 | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 17:03 | 1 | 1.29 | 0.995 | 1.29 | 0.995 | 114 | 0.064824 | 0.05 | 0.064824 | 0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 16:48 | 1 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.995 | 114 | 0.064824 | -0.05 | 0.064824 | -0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
8 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:02 | 1 | 3.98 | 6.567 | 3.98 | 6.567 | 115.75 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 | 1.0065 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
9 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 10:18 | 1 | 11.343 | 6.567 | 11.343 | 6.567 | 115.8 | 0.57 | 0.33 | 0.57 | 0.33 | 1.007 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
10 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 18.905 | 6.567 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
11 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | 4.537 |  |  |  |  | 0.22799 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
12 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia |  |  | 19.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Punto alcanzado durante la operación de la planta en control Q
13 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 17:04 | 1 | 1.29 | 0.995 | 1.29 | 0.995 | 114 | 0.064824 | 0.05 | 0.064824 | 0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
14 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 16:49 | 1 | 1.29 | -0.995 | 1.29 | -0.995 | 114 | 0.064824 | -0.05 | 0.064824 | -0.05 | 0.9913 | Se alcanzó el punto sin un límite o alarma explícito
Comentarios adicionales
*Nota: Todos los puntos se deben reportar medidos en el punto donde se verifica la curva según el Artículo 4 del presente Acuerdo
Cancelación de pruebas |  | Si | No | Justificación

## Curva de capacidad preliminar
ANEXO 2 ACUERDO 1833
Descripción: | En esta hoja se incluye la curva de carga esperada vs. la obtenida durante la prueba
| Cotrol de reactivo |  | Cotrol de tensión | Cotrol factor de potencia