## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | No aplica
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | F

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 1/03/2024 9:01 | 60 | 60.01 | 40.0054 | 40.0392 | 40.0054 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 1/03/2024 9:03 | 60.01 | 60.02 | 40.0104 | 40.0059 | 40.0104 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 1/03/2024 9:08 | 60.02 | 60.03 | 40.0086 | 39.9841 | 40.0086 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 1/03/2024 9:11 | 60.03 | 60.04 | 39.9567 | 39.7943 | 39.9567 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 1/03/2024 9:16 | 60.04 | 60.05 | 39.8156 | 39.5859 | 39.8156 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 1/03/2024 9:21 | 60.05 | 60.06 | 39.6286 | 39.3945 | 39.6286 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 7 | 1/03/2024 9:32 | 60 | 59.99 | 40.0355 | 40.03 | 40.0355 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 8 | 1/03/2024 9:35 | 59.99 | 59.98 | 39.9552 | 40.0823 | 39.9552 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 9 | 1/03/2024 9:38 | 59.98 | 59.97 | 40.022 | 39.9375 | 40.022 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 10 | 1/03/2024 9:41 | 59.97 | 59.96 | 40.0449 | 40.2277 | 40.0449 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 11 | 1/03/2024 9:47 | 59.96 | 59.95 | 40.1759 | 40.4344 | 40.1759 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 12 | 1/03/2024 9:54 | 59.95 | 59.94 | 40.385 | 40.6144 | 40.385 | 59.95 | 59.94
[10 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Posición de actuador [%] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 40.1045 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1 | 40.0762 | 48.17 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2 | 40.0499 | 48.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3 | 40.0438 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4 | 40.0468 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5 | 40.0488 | 48.14 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6 | 40.0357 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7 | 40.0266 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8 | 40.0064 | 48.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9 | 39.976 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10 | 39.9689 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11 | 39.9801 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12 | 39.9983 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13 | 40.0155 | 48.155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14 | 40.0529 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15 | 40.0863 | 48.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16 | 40.0721 | 48.135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17 | 40.0539 | 48.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18 | 40.0104 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19 | 39.9821 | 48.165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20 | 39.9356 | 48.18 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21 | 39.9184 | 48.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22 | 39.9123 | 48.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23 | 39.9123 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24 | 39.9204 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25 | 39.9265 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26 | 39.9285 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27 | 39.9245 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28 | 39.9416 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29 | 39.9487 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30 | 39.9457 | 48.225 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31 | 39.971 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32 | 39.9942 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33 | 40.0033 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34 | 40.0145 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35 | 40.0327 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36 | 40.0327 | 48.23 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37 | 40.0458 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38 | 40.0276 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39 | 40.0256 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40 | 39.9912 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41 | 39.9659 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42 | 39.9578 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43 | 39.9578 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44 | 39.9335 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45 | 39.9568 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46 | 39.9477 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47 | 39.9487 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48 | 39.979 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49 | 39.979 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50 | 39.9821 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51 | 40.0094 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52 | 39.9841 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53 | 39.977 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54 | 39.9599 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55 | 39.9568 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56 | 39.9234 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57 | 39.9093 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58 | 39.886 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59 | 39.9083 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60 | 39.8931 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61 | 39.8911 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62 | 39.885 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 63 | 39.8749 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 64 | 39.8698 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 65 | 39.9073 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 66 | 39.9598 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 67 | 39.9507 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 68 | 40.0114 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 69 | 40.0296 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 70 | 40.0195 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 71 | 40.0084 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 72 | 40.0317 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 73 | 39.9993 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 74 | 39.9639 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 75 | 39.9588 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 76 | 39.9204 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 77 | 39.9153 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 78 | 39.9245 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 79 | 39.9416 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 80 | 39.9406 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 81 | 39.971 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 82 | 39.9993 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 83 | 39.9811 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 84 | 39.9649 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 85 | 39.9619 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 86 | 39.9265 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 87 | 39.8779 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 88 | 39.9012 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 89 | 39.9002 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 90 | 39.9022 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 91 | 39.9406 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 92 | 40.0215 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 93 | 40.0074 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 94 | 40.0509 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 95 | 40.063 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 96 | 40.0438 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 97 | 40.0235 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 98 | 40.0235 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 99 | 40.0013 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 100 | 40.0053 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 101 | 40.0114 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 102 | 39.9882 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 103 | 39.97 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 104 | 39.9609 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 105 | 39.9507 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 106 | 39.9356 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 107 | 39.9467 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 108 | 39.9659 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 109 | 39.975 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 110 | 39.969 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 111 | 39.9781 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 112 | 39.9669 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 113 | 39.975 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 114 | 39.9902 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 115 | 39.9871 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 116 | 39.9871 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 117 | 39.9851 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 118 | 39.976 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 119 | 39.9871 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 120 | 39.9962 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 121 | 40.0145 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 122 | 40.0165 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 123 | 40.0306 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 124 | 40.0094 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 125 | 40.0246 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 126 | 40.0063 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 127 | 40.0246 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 128 | 40.0094 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 129 | 40.0266 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 130 | 40.0286 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 131 | 40.0418 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 132 | 40.0499 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 133 | 40.0347 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 134 | 40.0347 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 135 | 40.0276 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 136 | 40.0144 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 137 | 40.0195 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 138 | 40.0266 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 139 | 40.0185 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 140 | 40.0084 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 141 | 40.0094 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 142 | 39.9942 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 143 | 39.9892 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 144 | 39.9872 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 145 | 39.9821 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 146 | 39.9811 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 147 | 39.9295 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 148 | 39.9437 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 149 | 39.9214 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 150 | 39.9436 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 151 | 39.9619 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 152 | 40.0327 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 153 | 40.065 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 154 | 40.0893 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 155 | 40.0721 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 156 | 40.0681 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 157 | 40.0327 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 158 | 40.0003 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 159 | 39.9821 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 160 | 39.9881 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 161 | 39.9881 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 162 | 39.9871 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 163 | 39.9821 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 164 | 39.9912 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 165 | 39.9942 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 166 | 40.0104 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 167 | 40.0246 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 168 | 40.0499 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 169 | 40.059 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 170 | 40.0489 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 171 | 40.0236 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 172 | 40.0044 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 173 | 39.9629 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 174 | 39.9437 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 175 | 39.9396 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 176 | 39.9204 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 177 | 39.9447 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 178 | 39.975 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 179 | 39.9851 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 180 | 40.0155 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 181 | 40.0479 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 182 | 40.0387 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 183 | 40.0559 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 184 | 40.065 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 185 | 40.0569 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 186 | 40.0428 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 187 | 40.0367 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 188 | 40.0013 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 189 | 39.9922 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 190 | 39.9659 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 191 | 39.9801 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 192 | 39.9952 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 193 | 40.0135 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 194 | 40.0044 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 195 | 40.0195 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 196 | 40.0205 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 197 | 40.0205 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 198 | 40.0064 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 199 | 40.0155 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 200 | 40.0185 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 201 | 39.9993 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 202 | 39.9841 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 203 | 39.9801 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 204 | 39.975 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 205 | 39.9861 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 206 | 40.0124 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 207 | 40.0185 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 208 | 40.0448 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 209 | 40.0407 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 210 | 40.0205 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 211 | 39.9851 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 212 | 39.974 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 213 | 39.9477 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 214 | 39.9659 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 215 | 39.975 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 216 | 40.0023 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 217 | 40.0135 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 218 | 40.0489 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 219 | 40.066 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 220 | 40.0428 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 221 | 40.0954 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 222 | 40.1126 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 223 | 40.0832 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 224 | 40.1186 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 225 | 40.152 | 48.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 226 | 40.0721 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 227 | 40.066 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 228 | 40.06 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 229 | 40.0054 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 230 | 39.977 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 231 | 39.9861 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 232 | 39.9659 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 233 | 40.0074 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 234 | 39.9912 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 235 | 39.9902 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 236 | 39.9952 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 237 | 39.9689 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 238 | 39.9366 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 239 | 39.9558 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 240 | 39.9902 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 241 | 40.0033 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 242 | 40.0296 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 243 | 40.0205 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 244 | 39.9942 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 245 | 39.9517 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 246 | 39.9335 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 247 | 39.9477 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 248 | 39.9568 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 249 | 39.973 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 250 | 40.0256 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 251 | 40.0347 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 252 | 40.0205 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 253 | 40.0296 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 254 | 40.0367 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 255 | 39.9932 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 256 | 40.0023 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 257 | 40.0468 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 258 | 40.0398 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 259 | 40.0266 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 260 | 40.0317 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 261 | 40.0134 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 262 | 39.9801 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 263 | 39.9548 | 48.6 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 264 | 39.9669 | 48.63 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 265 | 39.9912 | 48.62 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 266 | 39.9912 | 48.605 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 267 | 40.0519 | 48.6 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 268 | 40.0923 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 269 | 40.0681 | 48.56 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 270 | 40.0731 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 271 | 40.0468 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 272 | 40.0195 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 273 | 40.0033 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 274 | 40.0124 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 275 | 39.9912 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 276 | 39.9983 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 277 | 39.9588 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 278 | 39.9396 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 279 | 39.888 | 48.585 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 280 | 39.8931 | 48.615 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 281 | 39.8951 | 48.615 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 282 | 39.9295 | 48.635 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 283 | 39.9922 | 48.615 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 284 | 40.0347 | 48.59 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 285 | 40.1136 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 286 | 40.1399 | 48.54 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 287 | 40.1116 | 48.545 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 288 | 40.0933 | 48.545 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 289 | 40.067 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 290 | 39.9882 | 48.555 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 291 | 39.9821 | 48.555 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 292 | 39.9487 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 293 | 39.9599 | 48.585 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 294 | 39.971 | 48.57 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 295 | 40.0236 | 48.575 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 296 | 40.064 | 48.555 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 297 | 40.0954 | 48.545 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 298 | 40.1035 | 48.53 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 299 | 40.1186 | 48.51 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 300 | 40.0832 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 301 | 40.0741 | 48.515 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 302 | 40.0559 | 48.51 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 303 | 40.0408 | 48.515 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 304 | 40.0226 | 48.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 305 | 39.9872 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 306 | 39.9538 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 307 | 39.9538 | 48.545 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 308 | 39.9487 | 48.555 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 309 | 39.9669 | 48.53 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 310 | 39.9912 | 48.545 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 311 | 40.0286 | 48.53 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 312 | 40.0377 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 313 | 40.0701 | 48.525 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 314 | 40.062 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 315 | 40.0559 | 48.51 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 316 | 40.062 | 48.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 317 | 40.0377 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 318 | 40.0044 | 48.51 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 319 | 40.0155 | 48.48 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 320 | 40.0064 | 48.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 321 | 39.9801 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 322 | 40.0023 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 323 | 39.9973 | 48.515 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 324 | 40.0033 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 325 | 40.0145 | 48.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 326 | 40.0225 | 48.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 327 | 40.0408 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 328 | 40.0468 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 329 | 40.0468 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 330 | 40.0499 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 331 | 40.0549 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 332 | 40.0377 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 333 | 40.0165 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 334 | 40.0256 | 48.485 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 335 | 40.0286 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 336 | 40.0256 | 48.495 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 337 | 40.0428 | 48.47 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 338 | 40.0559 | 48.47 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 339 | 40.1004 | 48.465 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 340 | 40.065 | 48.465 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 341 | 40.058 | 48.465 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 342 | 40.0681 | 48.455 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 343 | 40.0569 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 344 | 40.0124 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 345 | 40.0397 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 346 | 40.0175 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 347 | 40.0175 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 348 | 40.0165 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 349 | 40.0367 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 350 | 40.0428 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 351 | 40.0539 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 352 | 40.0438 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 353 | 40.0691 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 354 | 40.0398 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 355 | 40.0135 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 356 | 40.0135 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 357 | 40.0064 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 358 | 39.9821 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 359 | 39.977 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 360 | 40.0276 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 361 | 40.0175 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 362 | 40.0246 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 363 | 40.0388 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 364 | 40.0438 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 365 | 40.0104 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 366 | 40.0104 | 48.455 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 367 | 40.0205 | 48.455 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 368 | 40.0347 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 369 | 40.0458 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 370 | 40.0397 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 371 | 40.0397 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 372 | 40.0387 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 373 | 40.0286 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 374 | 40.0124 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 375 | 40.0165 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 376 | 40.0307 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 377 | 40.0216 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 378 | 39.9973 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 379 | 40.0114 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 380 | 40.0145 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 381 | 40.0033 | 48.44 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 382 | 39.9962 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 383 | 39.9669 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 384 | 39.9578 | 48.45 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 385 | 39.9598 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 386 | 39.9598 | 48.435 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 387 | 39.977 | 48.425 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 388 | 40.0215 | 48.42 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 389 | 40.058 | 48.41 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390 | 40.0488 | 48.39 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391 | 40.0842 | 48.39 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392 | 40.0731 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393 | 40.0671 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394 | 40.0256 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395 | 40.0418 | 48.39 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396 | 39.9882 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397 | 39.9821 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398 | 39.9791 | 48.395 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399 | 39.9851 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400 | 39.975 | 48.39 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401 | 40.0256 | 48.39 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402 | 40.0296 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403 | 40.0145 | 48.375 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404 | 40.0397 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405 | 40.0306 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406 | 40.0033 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407 | 39.9983 | 48.38 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408 | 40.0084 | 48.375 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409 | 39.9882 | 48.375 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410 | 39.9922 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411 | 40.0003 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412 | 39.9983 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413 | 39.9973 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414 | 40.0175 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415 | 40.0215 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416 | 40.0144 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417 | 39.9993 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418 | 40.0064 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419 | 40.0064 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420 | 40.0013 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421 | 40.0013 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422 | 40.0296 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423 | 40.0114 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424 | 39.976 | 48.365 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425 | 39.9851 | 48.375 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426 | 39.9851 | 48.36 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427 | 39.972 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428 | 39.9892 | 48.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429 | 40.0286 | 48.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430 | 40.0104 | 48.345 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431 | 39.9973 | 48.345 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432 | 39.9942 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433 | 39.9983 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434 | 39.978 | 48.345 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435 | 39.9871 | 48.345 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436 | 40.0003 | 48.345 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437 | 39.9972 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438 | 39.9962 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439 | 39.9811 | 48.35 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440 | 39.9882 | 48.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441 | 40.0023 | 48.335 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442 | 40.0226 | 48.315 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443 | 40.0246 | 48.305 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444 | 40.0438 | 48.305 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445 | 40.0458 | 48.305 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446 | 40.0388 | 48.29 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 447 | 40.0327 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 448 | 40.0327 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 449 | 40.0236 | 48.29 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 450 | 40.0266 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 451 | 40.0286 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 452 | 40.0135 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 453 | 40.0084 | 48.275 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 454 | 39.9973 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 455 | 40.0064 | 48.3 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 456 | 39.9872 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 457 | 39.9973 | 48.275 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 458 | 39.9821 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 459 | 39.9973 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 460 | 39.9699 | 48.29 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 461 | 39.9861 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 462 | 39.9699 | 48.285 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 463 | 39.979 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464 | 39.9689 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465 | 39.9649 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466 | 39.9406 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467 | 39.9457 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468 | 39.9416 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469 | 39.9517 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470 | 39.979 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471 | 40.0084 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472 | 40.0195 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473 | 40.0407 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474 | 40.0327 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475 | 40.0246 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476 | 40.0043 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477 | 39.9993 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478 | 39.9781 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479 | 39.9801 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480 | 39.971 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481 | 39.9811 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482 | 40.0013 | 48.27 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 483 | 40.0043 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 484 | 40.0195 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 485 | 40.0236 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 486 | 39.9943 | 48.27 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 487 | 39.9538 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 488 | 39.9558 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 489 | 39.9356 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 490 | 39.9386 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 491 | 39.9669 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 492 | 39.9983 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 493 | 40.0033 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 494 | 40.0317 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 495 | 40.0236 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 496 | 40.0236 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 497 | 40.0236 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 498 | 40.0084 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 499 | 39.9821 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 500 | 39.9821 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 501 | 39.973 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 502 | 39.9325 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 503 | 39.9214 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 504 | 39.9123 | 48.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 505 | 39.9042 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 506 | 39.8951 | 48.365 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 507 | 39.9386 | 48.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 508 | 39.9538 | 48.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 509 | 39.9811 | 48.38 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 510 | 39.9811 | 48.375 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 511 | 39.9953 | 48.38 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 512 | 39.977 | 48.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 513 | 39.978 | 48.38 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 514 | 39.9507 | 48.38 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 515 | 39.9608 | 48.38 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 516 | 39.9669 | 48.395 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 517 | 40.0114 | 48.39 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 518 | 40.0064 | 48.365 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 519 | 40.0104 | 48.36 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 520 | 40.0185 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 521 | 40.0074 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 522 | 39.9983 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 523 | 40.0114 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 524 | 40.0428 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 525 | 40.0549 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 526 | 40.0731 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 527 | 40.0833 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 528 | 40.0964 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 529 | 40.063 | 48.27 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 530 | 40.0428 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 531 | 40.0246 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 532 | 39.9619 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 533 | 39.9437 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 534 | 39.9295 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 535 | 39.9558 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 536 | 39.9649 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 537 | 39.9528 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 538 | 40.0054 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 539 | 40.0064 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 540 | 39.9953 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 541 | 39.9821 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 542 | 39.9872 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 543 | 39.9882 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 544 | 39.9963 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 545 | 39.9973 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 546 | 40.0104 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 547 | 39.9922 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 548 | 39.9457 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 549 | 39.9538 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 550 | 39.9163 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 551 | 39.9426 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 552 | 39.9528 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 553 | 39.9791 | 48.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 554 | 39.9639 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 555 | 39.9912 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 556 | 39.9558 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 557 | 39.9973 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 558 | 39.9841 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 559 | 40.0215 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 560 | 40.0296 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 561 | 40.0539 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 562 | 40.0499 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 563 | 40.0266 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 564 | 40.0175 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 565 | 40.0185 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 566 | 40.0033 | 48.315 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 567 | 40.0084 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 568 | 39.9922 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 569 | 39.9963 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 570 | 40.0145 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 571 | 40.0054 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 572 | 39.976 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 573 | 39.9831 | 48.335 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 574 | 39.976 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 575 | 39.9406 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 576 | 39.9518 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 577 | 39.9821 | 48.35 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 578 | 40.0104 | 48.345 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 579 | 40.0044 | 48.32 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 580 | 40.0216 | 48.33 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 581 | 40.0458 | 48.305 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 582 | 40.0792 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 583 | 40.0701 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 584 | 40.0701 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 585 | 40.0539 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 586 | 40.0448 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 587 | 40.0033 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 588 | 39.9962 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 589 | 39.9962 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 590 | 39.9962 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 591 | 39.9811 | 48.29 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 592 | 40.0124 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 593 | 40.0286 | 48.27 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 594 | 40.0478 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 595 | 40.0428 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 596 | 40.0468 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 597 | 40.0226 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 598 | 39.9841 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 599 | 39.974 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 600 | 39.9598 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 601 | 39.9558 | 48.285 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 602 | 39.9295 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 603 | 39.972 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 604 | 39.977 | 48.275 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 605 | 39.9962 | 48.27 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 606 | 39.9851 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 607 | 40.0104 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 608 | 40.0074 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 609 | 40.0195 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 610 | 40.0104 | 48.245 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 611 | 40.0195 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 612 | 40.0367 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 613 | 40.0246 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 614 | 40.0013 | 48.245 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 615 | 40.0124 | 48.245 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 616 | 40.0033 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 617 | 39.9861 | 48.245 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 618 | 39.973 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 619 | 39.975 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 620 | 39.975 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 621 | 40.0054 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 622 | 40.0205 | 48.255 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 623 | 40.0296 | 48.26 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 624 | 40.0428 | 48.245 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 625 | 40.0559 | 48.23 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 626 | 40.0448 | 48.23 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 627 | 40.0418 | 48.225 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 628 | 40.0509 | 48.21 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 629 | 40.0357 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 630 | 40.0377 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 631 | 40.0337 | 48.185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 632 | 40.0114 | 48.195 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 633 | 39.976 | 48.195 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 634 | 39.976 | 48.195 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 635 | 39.9427 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 636 | 39.9386 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 637 | 39.9457 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 638 | 39.9487 | 48.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 639 | 39.9447 | 48.215 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 640 | 39.971 | 48.21 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 641 | 39.9952 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 642 | 40.0023 | 48.21 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 643 | 40.0347 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 644 | 40.0499 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 645 | 40.0569 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 646 | 40.0215 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 647 | 40.0064 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 648 | 40.0144 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 649 | 40.0347 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 650 | 40.0266 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 651 | 40.0428 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 652 | 40.064 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 653 | 40.0509 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 654 | 39.9993 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 655 | 40.0104 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 656 | 40.0033 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 657 | 40.0023 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 658 | 39.9882 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 659 | 40.0044 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 660 | 39.9932 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 661 | 39.9872 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 662 | 39.974 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 663 | 39.975 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 664 | 40.0054 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 665 | 39.978 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 666 | 39.973 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 667 | 39.9578 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 668 | 39.9679 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 669 | 39.9295 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 670 | 39.9467 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 671 | 39.9578 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 672 | 39.9932 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 673 | 40.0185 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 674 | 40.0478 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 675 | 40.0387 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 676 | 40.0509 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 677 | 40.0418 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 678 | 40.0216 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 679 | 40.0276 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 680 | 40.0387 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 681 | 40.0216 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 682 | 40.0145 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 683 | 40.0043 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 684 | 40.0074 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 685 | 39.9922 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 686 | 39.9811 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 687 | 39.9963 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 688 | 39.9872 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 689 | 39.9639 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 690 | 39.972 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 691 | 39.9679 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 692 | 39.9528 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 693 | 39.9497 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 694 | 39.9619 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 695 | 39.9942 | 48.14 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 696 | 40.0448 | 48.135 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 697 | 40.0752 | 48.14 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 698 | 40.0802 | 48.135 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 699 | 40.062 | 48.135 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 700 | 40.0296 | 48.125 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 701 | 40.0165 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 702 | 39.9699 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 703 | 39.9619 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 704 | 39.9922 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 705 | 40.0074 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 706 | 39.9973 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 707 | 40.0287 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 708 | 40.0226 | 48.15 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 709 | 40.0286 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 710 | 40.0013 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 711 | 40.0003 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 712 | 40.0023 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 713 | 40.0448 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 714 | 40.0266 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 715 | 40.0458 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 716 | 40.0468 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 717 | 40.0114 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 718 | 40.0034 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 719 | 39.9902 | 48.165 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 720 | 40.0054 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 721 | 39.9801 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 722 | 40.0044 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 723 | 39.9892 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 724 | 39.974 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 725 | 39.9538 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 726 | 39.9629 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 727 | 39.9325 | 48.21 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 728 | 39.9285 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 729 | 39.9244 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730 | 39.9184 | 48.24 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731 | 39.8992 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732 | 39.9052 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733 | 39.8961 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734 | 39.9255 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735 | 39.9477 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736 | 39.9922 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737 | 40.0357 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738 | 40.0661 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739 | 40.0772 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740 | 40.0711 | 48.24 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741 | 40.06 | 48.23 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742 | 40.0286 | 48.23 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743 | 40.0165 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744 | 40.0165 | 48.23 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 745 | 40.0266 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 746 | 40.0377 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 747 | 40.061 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 748 | 40.0792 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 749 | 40.0711 | 48.195 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 750 | 40.0741 | 48.185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 751 | 40.0579 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 752 | 40.0579 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 753 | 40.0428 | 48.155 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 754 | 40.0175 | 48.17 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 755 | 39.9882 | 48.18 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 756 | 39.9599 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 757 | 39.9224 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 758 | 39.9063 | 48.23 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 759 | 39.887 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 760 | 39.8971 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 761 | 39.9204 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 762 | 39.9477 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 763 | 39.9528 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 764 | 39.9831 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 765 | 39.9922 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 766 | 40.0013 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 767 | 39.9831 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 768 | 40.0013 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 769 | 39.9872 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 770 | 39.9831 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 771 | 39.973 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 772 | 40.0013 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 773 | 39.9932 | 48.24 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 774 | 40.0286 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 775 | 40.0408 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 776 | 40.062 | 48.21 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 777 | 40.0367 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 778 | 40.0347 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 779 | 40.0175 | 48.215 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 780 | 39.972 | 48.225 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 781 | 39.9487 | 48.23 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 782 | 39.9558 | 48.24 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 783 | 39.9589 | 48.24 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 784 | 39.9508 | 48.245 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 785 | 39.969 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 786 | 39.9811 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 787 | 39.9659 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 788 | 39.9548 | 48.27 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 789 | 39.9507 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 790 | 39.9517 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 791 | 39.9396 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 792 | 39.9447 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 793 | 39.9588 | 48.285 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 794 | 39.972 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 795 | 39.9871 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 796 | 40.0043 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 797 | 40.0054 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 798 | 39.9912 | 48.255 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 799 | 39.9963 | 48.26 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 800 | 40.0074 | 48.27 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 801 | 39.972 | 48.275 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 802 | 39.9558 | 48.29 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 803 | 39.9467 | 48.285 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 804 | 39.9224 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 805 | 39.8951 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 806 | 39.885 | 48.33 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 807 | 39.9103 | 48.33 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 808 | 39.9194 | 48.335 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 809 | 39.9275 | 48.36 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 810 | 39.9194 | 48.35 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 811 | 39.9356 | 48.365 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 812 | 39.9356 | 48.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 813 | 39.9619 | 48.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 814 | 39.9892 | 48.35 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 815 | 40.0337 | 48.345 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 816 | 40.0529 | 48.33 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 817 | 40.06 | 48.335 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 818 | 40.06 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 819 | 40.0428 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 820 | 40.0327 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 821 | 40.0347 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 822 | 40.0246 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 823 | 40.0064 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 824 | 39.9973 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 825 | 39.9872 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 826 | 39.9851 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 827 | 39.9801 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 828 | 39.9963 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 829 | 39.9781 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 830 | 39.9811 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 831 | 39.9771 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 832 | 39.9933 | 48.32 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 833 | 39.969 | 48.32 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 834 | 39.9963 | 48.315 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 835 | 39.9963 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 836 | 39.9983 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 837 | 39.9983 | 48.3 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 838 | 40.0084 | 48.305 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 839 | 40.0003 | 48.32 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 840 | 39.9649 | 48.335 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 841 | 39.9669 | 48.345 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 842 | 39.9649 | 48.345 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 843 | 39.9538 | 48.35 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 844 | 39.9619 | 48.36 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 845 | 39.9851 | 48.365 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 846 | 39.976 | 48.365 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 847 | 39.9447 | 48.375 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 848 | 39.9356 | 48.395 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 849 | 39.9083 | 48.405 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 850 | 39.9053 | 48.42 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 851 | 39.9042 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 852 | 39.9295 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 853 | 39.9649 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 854 | 40.0104 | 48.275 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 855 | 40.0155 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 856 | 40.0256 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 857 | 40.0266 | 48.195 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 858 | 40.0195 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 859 | 40.0033 | 48.14 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 860 | 40.0205 | 48.11 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 861 | 40.0215 | 48.095 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 862 | 40.0387 | 48.08 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 863 | 40.0418 | 48.045 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 864 | 40.0367 | 48.03 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 865 | 40.0043 | 48.02 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 866 | 39.9942 | 48.015 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 867 | 39.9578 | 48.015 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 868 | 39.9194 | 48.015 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 869 | 39.9093 | 48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 870 | 39.9164 | 47.99 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 871 | 39.8911 | 47.985 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 872 | 39.881 | 47.97 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 873 | 39.881 | 47.955 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 874 | 39.8658 | 47.955 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 875 | 39.8456 | 47.945 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 876 | 39.8496 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 877 | 39.8344 | 47.945 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 878 | 39.8263 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 879 | 39.8263 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 880 | 39.8274 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 881 | 39.8274 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 882 | 39.8355 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 883 | 39.8385 | 47.97 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 884 | 39.8324 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 885 | 39.8253 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 886 | 39.8122 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 887 | 39.8182 | 47.945 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 888 | 39.8233 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 889 | 39.8374 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 890 | 39.8445 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 891 | 39.8445 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 892 | 39.8456 | 47.93 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 893 | 39.8102 | 47.94 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 894 | 39.7758 | 47.955 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 895 | 39.7474 | 47.96 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 896 | 39.6979 | 47.985 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 897 | 39.6615 | 47.99 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 898 | 39.6726 | 48.005 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 899 | 39.6888 | 48.02 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 900 | 39.7171 | 48.005 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 901 | 39.7404 | 48.015 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 902 | 39.7566 | 48.03 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 903 | 39.7384 | 48.015 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 904 | 39.7293 | 48.03 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 905 | 39.7191 | 48.02 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 906 | 39.7262 | 48.035 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 907 | 39.7374 | 48.045 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 908 | 39.7262 | 48.05 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 909 | 39.7212 | 48.075 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 910 | 39.71 | 48.075 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 911 | 39.707 | 48.095 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 912 | 39.6898 | 48.105 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 913 | 39.6898 | 48.105 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 914 | 39.6898 | 48.11 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 915 | 39.6645 | 48.15 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 916 | 39.6776 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 917 | 39.6635 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 918 | 39.6483 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 919 | 39.6736 | 48.185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 920 | 39.6777 | 48.2 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 921 | 39.6777 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 922 | 39.6938 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 923 | 39.7353 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 924 | 39.71 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 925 | 39.7454 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 926 | 39.7505 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 927 | 39.7687 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 928 | 39.796 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 929 | 39.796 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 930 | 39.795 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 931 | 39.7646 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 932 | 39.7545 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 933 | 39.7171 | 48.23 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 934 | 39.7191 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 935 | 39.7262 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 936 | 39.7687 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 937 | 39.7778 | 48.23 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 938 | 39.7748 | 48.245 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 939 | 39.7647 | 48.255 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 940 | 39.7586 | 48.255 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 941 | 39.7191 | 48.275 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 942 | 39.6969 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 943 | 39.7252 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 944 | 39.7323 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 945 | 39.709 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 946 | 39.7232 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 947 | 39.7464 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 948 | 39.7555 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 949 | 39.7697 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 950 | 39.792 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 951 | 39.8274 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 952 | 39.8446 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 953 | 39.8203 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 954 | 39.8243 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 955 | 39.8051 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 956 | 39.7778 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 957 | 39.7667 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 958 | 39.7748 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 959 | 39.7657 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 960 | 39.7677 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 961 | 39.7758 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 962 | 39.794 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 963 | 39.8041 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 964 | 39.8334 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 965 | 39.8425 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 966 | 39.8546 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 967 | 39.8223 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 968 | 39.8223 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 969 | 39.8375 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 970 | 39.8375 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 971 | 39.8395 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 972 | 39.8375 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 973 | 39.8172 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 974 | 39.7737 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 975 | 39.7839 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 976 | 39.7859 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 977 | 39.796 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 978 | 39.798 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 979 | 39.7889 | 48.285 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 980 | 39.7768 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 981 | 39.7525 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 982 | 39.7262 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 983 | 39.7454 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 984 | 39.7798 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 985 | 39.7849 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 986 | 39.7738 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 987 | 39.7909 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 988 | 39.8041 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 989 | 39.795 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 990 | 39.7919 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 991 | 39.8385 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 992 | 39.8435 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 993 | 39.8354 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 994 | 39.8192 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 995 | 39.8304 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 996 | 39.795 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 997 | 39.8051 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 998 | 39.7808 | 48.32 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 999 | 39.7586 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1000 | 39.7565 | 48.35 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1001 | 39.7565 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1002 | 39.7576 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1003 | 39.7829 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1004 | 39.796 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1005 | 39.8081 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1006 | 39.8081 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1007 | 39.7919 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1008 | 39.7757 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1009 | 39.7838 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1010 | 39.7505 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1011 | 39.7444 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1012 | 39.7606 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1013 | 39.7586 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1014 | 39.7596 | 48.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1015 | 39.7667 | 48.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1016 | 39.7454 | 48.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1017 | 39.7475 | 48.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1018 | 39.7232 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1019 | 39.7373 | 48.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1020 | 39.7333 | 48.425 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1021 | 39.7606 | 48.425 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1022 | 39.7373 | 48.425 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1023 | 39.7282 | 48.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1024 | 39.705 | 48.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1025 | 39.712 | 48.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1026 | 39.7262 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1027 | 39.7403 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1028 | 39.7586 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1029 | 39.7727 | 48.47 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1030 | 39.7656 | 48.48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1031 | 39.7393 | 48.495 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1032 | 39.7292 | 48.51 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1033 | 39.7343 | 48.51 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1034 | 39.7353 | 48.525 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1035 | 39.7353 | 48.51 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1036 | 39.7859 | 48.5 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1037 | 39.8122 | 48.47 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1038 | 39.8243 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1039 | 39.8769 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1040 | 39.9113 | 48.44 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1041 | 39.9073 | 48.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1042 | 39.886 | 48.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1043 | 39.8709 | 48.435 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1044 | 39.8284 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1045 | 39.793 | 48.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1046 | 39.7505 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1047 | 39.7465 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1048 | 39.7778 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1049 | 39.7616 | 48.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1050 | 39.7717 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1051 | 39.7717 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1052 | 39.7606 | 48.47 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1053 | 39.7525 | 48.48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1054 | 39.7414 | 48.485 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1055 | 39.7596 | 48.48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1056 | 39.7899 | 48.48 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1057 | 39.8355 | 48.47 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1058 | 39.8425 | 48.465 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1059 | 39.885 | 48.455 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1060 | 39.8931 | 48.425 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1061 | 39.8982 | 48.42 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1062 | 39.883 | 48.42 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1063 | 39.8668 | 48.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1064 | 39.8445 | 48.41 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1065 | 39.8334 | 48.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1066 | 39.8405 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1067 | 39.8223 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1068 | 39.8314 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1069 | 39.8334 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1070 | 39.8183 | 48.395 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1071 | 39.8021 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1072 | 39.796 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1073 | 39.8021 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1074 | 39.7909 | 48.375 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1075 | 39.8172 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1076 | 39.8344 | 48.375 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1077 | 39.8739 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1078 | 39.8759 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1079 | 39.887 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1080 | 39.8516 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1081 | 39.8436 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1082 | 39.8183 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1083 | 39.8081 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1084 | 39.8152 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1085 | 39.792 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1086 | 39.7748 | 48.375 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1087 | 39.7485 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1088 | 39.7333 | 48.405 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1089 | 39.7333 | 48.39 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1090 | 39.7748 | 48.38 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1091 | 39.7899 | 48.375 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1092 | 39.8425 | 48.35 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1093 | 39.8698 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1094 | 39.8698 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1095 | 39.8607 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1096 | 39.8526 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1097 | 39.8233 | 48.345 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1098 | 39.8112 | 48.35 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1099 | 39.793 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1100 | 39.7839 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1101 | 39.8011 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1102 | 39.794 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1103 | 39.8071 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1104 | 39.8071 | 48.365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1105 | 39.8243 | 48.36 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1106 | 39.8152 | 48.35 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1107 | 39.8597 | 48.335 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1108 | 39.8587 | 48.33 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1109 | 39.8769 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1110 | 39.8941 | 48.315 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1111 | 39.887 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1112 | 39.8516 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1113 | 39.8435 | 48.305 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1114 | 39.8435 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1115 | 39.8091 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1116 | 39.7737 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1117 | 39.7464 | 48.3 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1118 | 39.7596 | 48.29 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1119 | 39.7323 | 48.275 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1120 | 39.7576 | 48.275 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1121 | 39.794 | 48.27 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1122 | 39.8364 | 48.26 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1123 | 39.8294 | 48.245 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1124 | 39.8648 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1125 | 39.8577 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1126 | 39.882 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1127 | 39.8698 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1128 | 39.8567 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1129 | 39.8557 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1130 | 39.8456 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1131 | 39.8193 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1132 | 39.8264 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1133 | 39.8324 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1134 | 39.8354 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1135 | 39.8526 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1136 | 39.8607 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1137 | 39.8759 | 48.195 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1138 | 39.9002 | 48.185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1139 | 39.8901 | 48.185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1140 | 39.8901 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1141 | 39.8891 | 48.18 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1142 | 39.8668 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1143 | 39.8466 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1144 | 39.8183 | 48.165 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1145 | 39.8011 | 48.165 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1146 | 39.8112 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1147 | 39.798 | 48.18 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1148 | 39.7758 | 48.18 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1149 | 39.792 | 48.185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1150 | 39.7606 | 48.21 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1151 | 39.7444 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1152 | 39.7262 | 48.225 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1153 | 39.7414 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1154 | 39.7636 | 48.24 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1155 | 39.795 | 48.215 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1156 | 39.8152 | 48.23 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1157 | 39.8698 | 48.2 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1158 | 39.8891 | 48.185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1159 | 39.8688 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1160 | 39.8749 | 48.15 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1161 | 39.8638 | 48.15 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1162 | 39.8537 | 48.125 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1163 | 39.7889 | 48.15 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1164 | 39.7849 | 48.155 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1165 | 39.7829 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1166 | 39.7555 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1167 | 39.7475 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1168 | 39.8102 | 48.17 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1169 | 39.8597 | 48.14 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1170 | 39.8799 | 48.12 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 1171 | 39.9052 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1172 | 39.9437 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1173 | 39.97 | 47.955 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1174 | 39.9325 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1175 | 39.9154 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1176 | 39.8891 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1177 | 39.8446 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1178 | 39.7505 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1179 | 39.7404 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1180 | 39.7151 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1181 | 39.7161 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1182 | 39.6706 | 47.825 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1183 | 39.6605 | 47.84 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1184 | 39.619 | 47.84 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1185 | 39.6372 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1186 | 39.6261 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1187 | 39.6099 | 47.84 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1188 | 39.6544 | 47.835 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1189 | 39.6544 | 47.825 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1190 | 39.5978 | 47.825 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1191 | 39.5755 | 47.825 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1192 | 39.5745 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1193 | 39.532 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1194 | 39.5219 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1195 | 39.5533 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1196 | 39.5553 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1197 | 39.5806 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1198 | 39.5907 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1199 | 39.5816 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1200 | 39.5583 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1201 | 39.5533 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1202 | 39.5411 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1203 | 39.5371 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1204 | 39.5654 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1205 | 39.6058 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1206 | 39.6625 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1207 | 39.708 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1208 | 39.709 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1209 | 39.7313 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1210 | 39.7394 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1211 | 39.7373 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1212 | 39.6949 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1213 | 39.6908 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1214 | 39.6777 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1215 | 39.6433 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1216 | 39.6139 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1217 | 39.6149 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1218 | 39.6281 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1219 | 39.6129 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1220 | 39.5553 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1221 | 39.53 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1222 | 39.5027 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1223 | 39.4916 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1224 | 39.5027 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1225 | 39.5593 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1226 | 39.6038 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1227 | 39.6554 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1228 | 39.6675 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1229 | 39.6544 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1230 | 39.6554 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1231 | 39.6372 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1232 | 39.6008 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1233 | 39.5866 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1234 | 39.5947 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1235 | 39.5795 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1236 | 39.5431 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1237 | 39.534 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1238 | 39.5472 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1239 | 39.5168 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1240 | 39.5502 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1241 | 39.6018 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1242 | 39.623 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1243 | 39.6352 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1244 | 39.6595 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1245 | 39.6463 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1246 | 39.6392 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1247 | 39.6423 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1248 | 39.6139 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1249 | 39.619 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1250 | 39.6392 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1251 | 39.6291 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1252 | 39.6372 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1253 | 39.6736 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1254 | 39.6493 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1255 | 39.6433 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1256 | 39.6291 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1257 | 39.6362 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1258 | 39.616 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1259 | 39.6504 | 47.87 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1260 | 39.6413 | 47.84 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1261 | 39.6504 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1262 | 39.6574 | 47.85 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1263 | 39.6584 | 47.84 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1264 | 39.6311 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1265 | 39.6068 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1266 | 39.5755 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1267 | 39.5482 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1268 | 39.5371 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1269 | 39.5654 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1270 | 39.5886 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1271 | 39.6291 | 47.88 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1272 | 39.6058 | 47.855 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1273 | 39.616 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1274 | 39.6079 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1275 | 39.5492 | 47.865 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1276 | 39.5138 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1277 | 39.5452 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1278 | 39.5624 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1279 | 39.5705 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1280 | 39.5897 | 47.895 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1281 | 39.5968 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1282 | 39.5705 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1283 | 39.5755 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1284 | 39.5361 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1285 | 39.5492 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1286 | 39.5492 | 47.955 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1287 | 39.5603 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1288 | 39.5381 | 47.955 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1289 | 39.5786 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1290 | 39.62 | 47.94 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1291 | 39.6402 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1292 | 39.6483 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1293 | 39.6493 | 47.94 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1294 | 39.6382 | 47.955 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1295 | 39.6483 | 47.94 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1296 | 39.6544 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1297 | 39.6746 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1298 | 39.6847 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1299 | 39.6888 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1300 | 39.6534 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1301 | 39.6605 | 47.925 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1302 | 39.6766 | 47.915 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1303 | 39.6493 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1304 | 39.6625 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1305 | 39.6776 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1306 | 39.6706 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1307 | 39.616 | 47.9 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1308 | 39.614 | 47.91 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1309 | 39.5927 | 47.93 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1310 | 39.5786 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1311 | 39.5806 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1312 | 39.6089 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1313 | 39.6018 | 47.94 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1314 | 39.6261 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1315 | 39.617 | 47.945 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1316 | 39.5978 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1317 | 39.5988 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1318 | 39.6332 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1319 | 39.6028 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1320 | 39.6008 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1321 | 39.5947 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1322 | 39.5785 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1323 | 39.5887 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1324 | 39.615 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1325 | 39.6352 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1326 | 39.6413 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1327 | 39.6433 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1328 | 39.616 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1329 | 39.5816 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1330 | 39.5866 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1331 | 39.5775 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1332 | 39.5806 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1333 | 39.5705 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1334 | 39.5695 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1335 | 39.5806 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1336 | 39.5897 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1337 | 39.5897 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1338 | 39.6271 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1339 | 39.6372 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1340 | 39.6018 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1341 | 39.6028 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1342 | 39.6028 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1343 | 39.5937 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1344 | 39.6018 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1345 | 39.621 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1346 | 39.617 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1347 | 39.6422 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1348 | 39.6412 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1349 | 39.6321 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1350 | 39.6413 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1351 | 39.6453 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1352 | 39.6463 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1353 | 39.6443 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1354 | 39.6534 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1355 | 39.6443 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1356 | 39.6483 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1357 | 39.623 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1358 | 39.6079 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1359 | 39.6058 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1360 | 39.616 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1361 | 39.621 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1362 | 39.6109 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1363 | 39.6291 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1364 | 39.6321 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1365 | 39.6341 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1366 | 39.6331 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1367 | 39.6422 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1368 | 39.6493 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1369 | 39.6493 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1370 | 39.6574 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1371 | 39.6281 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1372 | 39.6473 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1373 | 39.617 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1374 | 39.617 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1375 | 39.5634 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1376 | 39.5654 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1377 | 39.5563 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1378 | 39.5704 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1379 | 39.5644 | 48.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1380 | 39.6038 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1381 | 39.624 | 48.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1382 | 39.624 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1383 | 39.6301 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1384 | 39.6514 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1385 | 39.6615 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1386 | 39.6837 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1387 | 39.6989 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1388 | 39.6888 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1389 | 39.6595 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1390 | 39.6433 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1391 | 39.619 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1392 | 39.6038 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1393 | 39.6079 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1394 | 39.624 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1395 | 39.6149 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1396 | 39.624 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1397 | 39.624 | 48 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1398 | 39.6331 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1399 | 39.6311 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1400 | 39.6362 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1401 | 39.6311 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1402 | 39.6372 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1403 | 39.6372 | 47.955 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1404 | 39.619 | 47.96 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1405 | 39.6048 | 47.97 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1406 | 39.5917 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1407 | 39.5866 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1408 | 39.5664 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1409 | 39.5846 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1410 | 39.5836 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1411 | 39.6028 | 47.975 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1412 | 39.5664 | 47.985 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1413 | 39.5624 | 47.99 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1414 | 39.5432 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1415 | 39.5421 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1416 | 39.5169 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1417 | 39.534 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1418 | 39.5583 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1419 | 39.5684 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1420 | 39.5694 | 48.005 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1421 | 39.5846 | 48.015 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1422 | 39.5927 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1423 | 39.5927 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1424 | 39.5866 | 48.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1425 | 39.6058 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1426 | 39.5927 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1427 | 39.5977 | 48.02 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1428 | 39.5785 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1429 | 39.6028 | 48.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1430 | 39.5937 | 48.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1431 | 39.6079 | 48.03 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1432 | 39.6038 | 48.035 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1433 | 39.6028 | 48.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1434 | 39.5745 | 48.065 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1435 | 39.5735 | 48.08 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1436 | 39.5371 | 48.065 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1437 | 39.5361 | 48.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1438 | 39.528 | 48.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1439 | 39.5472 | 48.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1440 | 39.5573 | 48.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1441 | 39.5846 | 48.09 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1442 | 39.5856 | 48.095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1443 | 39.5775 | 48.105 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1444 | 39.5623 | 48.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1445 | 39.5583 | 48.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1446 | 39.5634 | 48.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1447 | 39.5522 | 48.11 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1448 | 39.5704 | 48.12 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 1449 | 39.5765 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1450 | 39.6028 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1451 | 39.6159 | 47.99 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1452 | 39.6271 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1453 | 39.625 | 47.945 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1454 | 39.625 | 47.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1455 | 39.5785 | 47.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1456 | 39.5775 | 47.9 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1457 | 39.5775 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1458 | 39.5694 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1459 | 39.5775 | 47.855 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1460 | 39.5755 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1461 | 39.5583 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1462 | 39.5391 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1463 | 39.5432 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1464 | 39.5078 | 47.835 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1465 | 39.4875 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1466 | 39.4744 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1467 | 39.4845 | 47.81 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1468 | 39.4541 | 47.79 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1469 | 39.4562 | 47.78 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1470 | 39.4663 | 47.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1471 | 39.4673 | 47.78 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1472 | 39.4612 | 47.78 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1473 | 39.4845 | 47.76 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1474 | 39.4875 | 47.75 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1475 | 39.5148 | 47.735 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1476 | 39.4966 | 47.73 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1477 | 39.4845 | 47.73 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1478 | 39.4946 | 47.73 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1479 | 39.5128 | 47.705 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1480 | 39.5219 | 47.7 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1481 | 39.535 | 47.66 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1482 | 39.533 | 47.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1483 | 39.5543 | 47.655 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1484 | 39.4835 | 47.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1485 | 39.4572 | 47.655 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1486 | 39.438 | 47.63 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1487 | 39.4319 | 47.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1488 | 39.3884 | 47.655 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1489 | 39.4086 | 47.645 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1490 | 39.3854 | 47.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1491 | 39.3864 | 47.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1492 | 39.3409 | 47.67 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1493 | 39.3298 | 47.69 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1494 | 39.3389 | 47.7 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1495 | 39.3803 | 47.705 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1496 | 39.3985 | 47.675 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1497 | 39.5057 | 47.655 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1498 | 39.5502 | 47.615 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1499 | 39.5664 | 47.615 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1500 | 39.5199 | 47.615 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1501 | 39.4653 | 47.655 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1502 | 39.3641 | 47.685 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1503 | 39.2327 | 47.705 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1504 | 39.1639 | 47.75 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1505 | 39.1477 | 47.775 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1506 | 39.1386 | 47.79 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1507 | 39.0901 | 47.805 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1508 | 39.1507 | 47.81 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1509 | 39.1507 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1510 | 39.1669 | 47.855 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1511 | 39.1851 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1512 | 39.2367 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1513 | 39.2519 | 47.87 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1514 | 39.2954 | 47.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1515 | 39.2863 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1516 | 39.2954 | 47.895 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1517 | 39.2842 | 47.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1518 | 39.2812 | 47.945 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1519 | 39.2792 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1520 | 39.2872 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1521 | 39.2883 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1522 | 39.3257 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1523 | 39.354 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1524 | 39.3743 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1525 | 39.3662 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1526 | 39.3884 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1527 | 39.3793 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1528 | 39.3935 | 47.975 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1529 | 39.3793 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1530 | 39.4147 | 47.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1531 | 39.4279 | 47.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1532 | 39.4279 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1533 | 39.4188 | 47.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1534 | 39.4178 | 47.975 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1535 | 39.3904 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1536 | 39.3621 | 47.985 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1537 | 39.3712 | 47.99 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1538 | 39.3702 | 48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1539 | 39.3591 | 47.99 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1540 | 39.351 | 48.005 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1541 | 39.3601 | 48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1542 | 39.3601 | 48 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1543 | 39.3732 | 48.02 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1544 | 39.3995 | 48.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1545 | 39.3793 | 48.005 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1546 | 39.3975 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1547 | 39.3712 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1548 | 39.356 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1549 | 39.3651 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1550 | 39.3894 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1551 | 39.3874 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1552 | 39.4066 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1553 | 39.3995 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1554 | 39.4076 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1555 | 39.3985 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1556 | 39.4026 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1557 | 39.4279 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1558 | 39.4188 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1559 | 39.4026 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1560 | 39.4076 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1561 | 39.3965 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1562 | 39.3692 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1563 | 39.3793 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1564 | 39.3621 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1565 | 39.3621 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1566 | 39.351 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1567 | 39.3803 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1568 | 39.3631 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1569 | 39.4036 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1570 | 39.358 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1571 | 39.3732 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1572 | 39.3459 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1573 | 39.3429 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1574 | 39.3277 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1575 | 39.3611 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1576 | 39.353 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1577 | 39.3783 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1578 | 39.3935 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1579 | 39.4036 | 48.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1580 | 39.4258 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1581 | 39.4218 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1582 | 39.4036 | 48.155 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1583 | 39.3985 | 48.155 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1584 | 39.3884 | 48.18 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1585 | 39.3823 | 48.17 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1586 | 39.3874 | 48.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1587 | 39.3874 | 48.17 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1588 | 39.3753 | 48.17 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1589 | 39.4066 | 48.195 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1590 | 39.4005 | 48.17 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1591 | 39.438 | 48.17 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1592 | 39.4339 | 48.155 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1593 | 39.4642 | 48.155 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1594 | 39.441 | 48.165 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1595 | 39.4612 | 48.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1596 | 39.4359 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1597 | 39.4552 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1598 | 39.4602 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1599 | 39.443 | 48.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1600 | 39.4622 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1601 | 39.4622 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1602 | 39.441 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1603 | 39.4632 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1604 | 39.4582 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1605 | 39.4208 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1606 | 39.446 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1607 | 39.4299 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1608 | 39.3874 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1609 | 39.4015 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1610 | 39.4106 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1611 | 39.3864 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1612 | 39.4299 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1613 | 39.4481 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1614 | 39.4734 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1615 | 39.4643 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1616 | 39.4946 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1617 | 39.4471 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1618 | 39.4289 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1619 | 39.4268 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1620 | 39.4198 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1621 | 39.3884 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1622 | 39.439 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1623 | 39.4359 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1624 | 39.4036 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1625 | 39.4582 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1626 | 39.4309 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1627 | 39.4683 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1628 | 39.4693 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1629 | 39.4602 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1630 | 39.4754 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1631 | 39.4592 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1632 | 39.4117 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1633 | 39.4198 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1634 | 39.4107 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1635 | 39.3672 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1636 | 39.3631 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1637 | 39.355 | 48.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1638 | 39.3459 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1639 | 39.3661 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1640 | 39.3742 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1641 | 39.3874 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1642 | 39.4066 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1643 | 39.4248 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1644 | 39.4238 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1645 | 39.4299 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1646 | 39.4561 | 48.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1647 | 39.4663 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1648 | 39.439 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1649 | 39.4471 | 48.135 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1650 | 39.4744 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1651 | 39.4471 | 48.12 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1652 | 39.4481 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1653 | 39.4764 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1654 | 39.4895 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1655 | 39.4693 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1656 | 39.5209 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1657 | 39.53 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1658 | 39.5188 | 48.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1659 | 39.5108 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1660 | 39.4804 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1661 | 39.4288 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1662 | 39.4248 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1663 | 39.3914 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1664 | 39.3864 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1665 | 39.3682 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1666 | 39.4036 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1667 | 39.3479 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1668 | 39.356 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1669 | 39.3641 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1670 | 39.3904 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1671 | 39.3985 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1672 | 39.438 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1673 | 39.4592 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1674 | 39.4612 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1675 | 39.4612 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1676 | 39.4643 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1677 | 39.4521 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1678 | 39.4663 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1679 | 39.4784 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1680 | 39.4744 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1681 | 39.4734 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1682 | 39.4703 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1683 | 39.4552 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1684 | 39.4147 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1685 | 39.3833 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1686 | 39.356 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1687 | 39.3459 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1688 | 39.3763 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1689 | 39.3864 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1690 | 39.4116 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1691 | 39.3995 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1692 | 39.3853 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1693 | 39.3965 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1694 | 39.3702 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1695 | 39.3722 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1696 | 39.3965 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1697 | 39.4289 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1698 | 39.3844 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1699 | 39.3965 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1700 | 39.3682 | 48.105 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1701 | 39.3287 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1702 | 39.3105 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1703 | 39.2984 | 48.15 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1704 | 39.3378 | 48.14 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1705 | 39.3763 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1706 | 39.437 | 48.125 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1707 | 39.4815 | 48.11 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1708 | 39.4845 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1709 | 39.4835 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1710 | 39.4815 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1711 | 39.4531 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1712 | 39.4541 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1713 | 39.4208 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1714 | 39.3813 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1715 | 39.3763 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1716 | 39.356 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1717 | 39.3469 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1718 | 39.3783 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1719 | 39.4096 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1720 | 39.445 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1721 | 39.4541 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1722 | 39.4541 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1723 | 39.4653 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1724 | 39.4572 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1725 | 39.444 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1726 | 39.4228 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1727 | 39.4056 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1728 | 39.4238 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1729 | 39.4147 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1730 | 39.4147 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1731 | 39.4238 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1732 | 39.4228 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1733 | 39.3945 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1734 | 39.4086 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1735 | 39.3884 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1736 | 39.4147 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1737 | 39.3712 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1738 | 39.3995 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1739 | 39.4026 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1740 | 39.3955 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1741 | 39.3945 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1742 | 39.4491 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1743 | 39.4066 | 48.035 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1744 | 39.4116 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1745 | 39.446 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1746 | 39.4491 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1747 | 39.4541 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1748 | 39.4693 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1749 | 39.4117 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1750 | 39.3692 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1751 | 39.3672 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1752 | 39.3682 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1753 | 39.3682 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1754 | 39.4258 | 48.075 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1755 | 39.4461 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1756 | 39.4552 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1757 | 39.441 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1758 | 39.4531 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1759 | 39.4127 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1760 | 39.3945 | 48.06 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1761 | 39.3662 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1762 | 39.3358 | 48.08 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1763 | 39.3429 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1764 | 39.3429 | 48.09 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1765 | 39.3935 | 48.095 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1766 | 39.4369 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1767 | 39.445 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1768 | 39.4713 | 48.065 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1769 | 39.4865 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1770 | 39.4693 | 48.05 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1771 | 39.4976 | 48.045 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1772 | 39.4896 | 48.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1773 | 39.5027 | 48.03 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1774 | 39.5321 | 48.015 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1775 | 39.524 | 47.99 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1776 | 39.5391 | 47.99 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1777 | 39.5715 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1778 | 39.5482 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1779 | 39.5836 | 47.945 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1780 | 39.5604 | 47.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1781 | 39.5432 | 47.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1782 | 39.5351 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1783 | 39.5027 | 47.895 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1784 | 39.4501 | 47.91 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1785 | 39.4258 | 47.915 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1786 | 39.3773 | 47.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1787 | 39.3621 | 47.945 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1788 | 39.3591 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1789 | 39.3864 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1790 | 39.4066 | 47.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1791 | 39.4056 | 47.93 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1792 | 39.3995 | 47.93 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1793 | 39.3823 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1794 | 39.3631 | 47.97 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1795 | 39.3773 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1796 | 39.35 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1797 | 39.3844 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1798 | 39.4016 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1799 | 39.4006 | 47.94 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1800 | 39.4137 | 47.945 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1801 | 39.4319 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1802 | 39.4218 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1803 | 39.4471 | 47.96 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1804 | 39.4734 | 47.955 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1805 | 39.5088 | 47.925 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1806 | 39.5543 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1807 | 39.5492 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1808 | 39.5796 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1809 | 39.5745 | 47.82 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1810 | 39.5209 | 47.825 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1811 | 39.4855 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1812 | 39.4572 | 47.85 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1813 | 39.4107 | 47.88 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1814 | 39.355 | 47.87 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1815 | 39.351 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1816 | 39.3581 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1817 | 39.3823 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1818 | 39.4117 | 47.885 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1819 | 39.4288 | 47.87 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1820 | 39.443 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1821 | 39.443 | 47.865 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1822 | 39.443 | 47.855 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1823 | 39.4046 | 47.87 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 1824 | 39.4157 | 48.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1825 | 39.3884 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1826 | 39.3692 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1827 | 39.3449 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1828 | 39.3722 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1829 | 39.3712 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1830 | 39.3985 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1831 | 39.4693 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1832 | 39.5482 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1833 | 39.5816 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1834 | 39.6443 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1835 | 39.7313 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1836 | 39.7626 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1837 | 39.8233 | 48.665 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1838 | 39.9032 | 48.665 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1839 | 39.9528 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1840 | 39.9811 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1841 | 40.0145 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1842 | 40.0064 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1843 | 40.0064 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1844 | 40.0013 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1845 | 40.0276 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1846 | 40.0104 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1847 | 40.0519 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1848 | 40.0458 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1849 | 40.062 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1850 | 40.0428 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1851 | 40.0671 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1852 | 40.0347 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1853 | 40.0337 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1854 | 40.0226 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1855 | 40.0226 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1856 | 40.0135 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1857 | 40.058 | 48.62 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1858 | 40.0489 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1859 | 40.058 | 48.615 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1860 | 40.0853 | 48.605 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1861 | 40.062 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1862 | 40.0246 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1863 | 40.0418 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1864 | 40.0074 | 48.57 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1865 | 39.9821 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1866 | 40.0074 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1867 | 39.9821 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1868 | 39.9457 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1869 | 39.9376 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1870 | 39.9376 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1871 | 39.9032 | 48.62 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1872 | 39.9052 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1873 | 39.9508 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1874 | 39.9508 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1875 | 39.9578 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1876 | 39.9831 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1877 | 40.0155 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1878 | 40.0438 | 48.605 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1879 | 40.0974 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1880 | 40.1338 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1881 | 40.1692 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1882 | 40.1652 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1883 | 40.1459 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1884 | 40.1105 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1885 | 40.0579 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1886 | 40.0225 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1887 | 39.9892 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1888 | 39.9902 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1889 | 39.9912 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1890 | 40.0074 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1891 | 39.9993 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1892 | 40.0458 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1893 | 40.0317 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1894 | 40.0317 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1895 | 40.0054 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1896 | 40.0357 | 48.51 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1897 | 40.0549 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1898 | 40.0691 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1899 | 40.0853 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1900 | 40.1156 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1901 | 40.0954 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1902 | 40.058 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1903 | 40.0317 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1904 | 40.0155 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1905 | 40.0074 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1906 | 39.9952 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1907 | 39.9527 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1908 | 39.9639 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1909 | 39.9538 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1910 | 39.9578 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1911 | 39.972 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1912 | 39.9983 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1913 | 40.0216 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1914 | 40.0529 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1915 | 40.0478 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1916 | 40.0428 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1917 | 40.0711 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1918 | 40.062 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1919 | 40.06 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1920 | 40.0559 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1921 | 40.0478 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1922 | 40.0124 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1923 | 40.0286 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1924 | 40.0256 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1925 | 40.0539 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1926 | 40.0843 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1927 | 40.1075 | 48.39 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1928 | 40.0883 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1929 | 40.0822 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1930 | 40.0367 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1931 | 40.0226 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1932 | 40.0175 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1933 | 39.97 | 48.39 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1934 | 39.968 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1935 | 39.9771 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1936 | 39.9487 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1937 | 39.9568 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1938 | 39.977 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1939 | 39.977 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1940 | 39.9841 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1941 | 39.9801 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1942 | 39.97 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1943 | 39.9558 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1944 | 39.973 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1945 | 39.974 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1946 | 39.9791 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1947 | 39.9791 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1948 | 39.9882 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1949 | 39.971 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1950 | 39.9801 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1951 | 39.9912 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1952 | 40.0084 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1953 | 40.0195 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1954 | 40.0347 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1955 | 40.0347 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1956 | 40.0478 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1957 | 40.0448 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1958 | 40.0357 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1959 | 40.0286 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1960 | 40.0064 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1961 | 39.9973 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1962 | 40.0084 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1963 | 40.0104 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1964 | 40.0125 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1965 | 40.0206 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1966 | 40.0327 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1967 | 40.0064 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1968 | 40.0378 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1969 | 40.0246 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1970 | 40.0216 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1971 | 40.0044 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1972 | 40.0125 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1973 | 39.9892 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1974 | 39.9841 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1975 | 40.0013 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1976 | 40.0256 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1977 | 40.0003 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1978 | 40.0155 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1979 | 40.0145 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1980 | 39.9973 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1981 | 39.9993 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1982 | 40.0094 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1983 | 39.9963 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1984 | 40.0175 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1985 | 40.0276 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1986 | 40.0236 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1987 | 40.0377 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1988 | 40.0236 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1989 | 40.0114 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1990 | 39.9973 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1991 | 39.9801 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1992 | 39.9639 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1993 | 39.9659 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1994 | 39.9568 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1995 | 39.973 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1996 | 39.969 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1997 | 39.9801 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1998 | 39.9882 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1999 | 40.0246 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2000 | 39.9902 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2001 | 39.9942 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2002 | 39.9942 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2003 | 39.9841 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2004 | 39.975 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2005 | 39.9801 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2006 | 39.976 | 48.47 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2007 | 39.9922 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2008 | 40.0064 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2009 | 40.0246 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2010 | 40.059 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2011 | 40.0944 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2012 | 40.1035 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2013 | 40.0994 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2014 | 40.0903 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2015 | 40.1186 | 48.36 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2016 | 40.1095 | 48.345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2017 | 40.1075 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2018 | 40.1237 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2019 | 40.0964 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2020 | 40.0782 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2021 | 40.0367 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2022 | 40.0145 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2023 | 39.9973 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2024 | 39.9983 | 48.345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2025 | 39.9791 | 48.345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2026 | 40.0125 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2027 | 40.0175 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2028 | 40.0448 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2029 | 40.0519 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2030 | 40.0438 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2031 | 40.0408 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2032 | 40.0347 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2033 | 40.0256 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2034 | 40.0084 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2035 | 40.0104 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2036 | 39.9892 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2037 | 39.9882 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2038 | 39.9679 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2039 | 39.9841 | 48.345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2040 | 40.0094 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2041 | 40.0236 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2042 | 40.0337 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2043 | 40.0711 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2044 | 40.0772 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2045 | 40.0772 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2046 | 40.0873 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2047 | 40.1035 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2048 | 40.0954 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2049 | 40.1024 | 48.225 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2050 | 40.0964 | 48.215 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2051 | 40.0923 | 48.225 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2052 | 40.0559 | 48.23 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2053 | 40.0286 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2054 | 40.0165 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2055 | 40.0084 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2056 | 39.975 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2057 | 39.9963 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2058 | 39.9781 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2059 | 39.9771 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2060 | 39.9568 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2061 | 39.9669 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2062 | 39.9427 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2063 | 39.9437 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2064 | 39.9285 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2065 | 39.9366 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2066 | 39.9588 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2067 | 39.9973 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2068 | 39.9963 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2069 | 40.0125 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2070 | 40.0276 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2071 | 40.0074 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2072 | 39.972 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2073 | 39.9821 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2074 | 39.972 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2075 | 39.9467 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2076 | 39.9366 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2077 | 39.9457 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2078 | 39.9467 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2079 | 39.9235 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2080 | 39.9235 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2081 | 39.9558 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2082 | 39.972 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2083 | 39.9902 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2084 | 40.0256 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2085 | 40.062 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2086 | 40.0711 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2087 | 40.0802 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2088 | 40.0873 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2089 | 40.1136 | 48.23 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2090 | 40.1075 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2091 | 40.0913 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2092 | 40.0842 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2093 | 40.0721 | 48.195 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2094 | 40.0468 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2095 | 40.0215 | 48.215 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2096 | 40.0134 | 48.215 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2097 | 40.0033 | 48.225 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2098 | 39.9983 | 48.215 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2099 | 39.9872 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2100 | 39.9861 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2101 | 39.9841 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2102 | 39.976 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2103 | 39.9831 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2104 | 39.9912 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2105 | 39.9872 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2106 | 40.0094 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2107 | 40.0175 | 48.215 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2108 | 39.9892 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2109 | 39.9912 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2110 | 40.0013 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2111 | 39.9902 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2112 | 39.9922 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2113 | 39.9922 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2114 | 39.9902 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2115 | 39.9922 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2116 | 39.9973 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2117 | 40.0185 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2118 | 40.0155 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2119 | 40.0175 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2120 | 39.9973 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2121 | 39.9508 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2122 | 39.9649 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2123 | 39.9356 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2124 | 39.9275 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2125 | 39.9255 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2126 | 39.9315 | 48.305 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2127 | 39.9315 | 48.33 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2128 | 39.9801 | 48.315 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2129 | 39.9963 | 48.32 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2130 | 40.061 | 48.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2131 | 40.1136 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2132 | 40.1186 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2133 | 40.1146 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2134 | 40.0832 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2135 | 40.0337 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2136 | 40.0033 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2137 | 39.9528 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2138 | 39.969 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2139 | 39.9831 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2140 | 40.0236 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2141 | 40.0478 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2142 | 40.065 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2143 | 40.0701 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2144 | 40.06 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2145 | 40.0155 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2146 | 39.9861 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2147 | 39.9699 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2148 | 39.9629 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2149 | 39.972 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2150 | 39.9861 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2151 | 40.0114 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2152 | 40.0013 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2153 | 39.9953 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2154 | 39.9912 | 48.29 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2155 | 39.9579 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2156 | 39.9417 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2157 | 39.9629 | 48.29 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2158 | 39.9609 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2159 | 39.9376 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2160 | 39.9649 | 48.29 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2161 | 39.9548 | 48.29 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2162 | 39.9508 | 48.305 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2163 | 40.0034 | 48.305 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2164 | 40.0357 | 48.285 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2165 | 40.059 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2166 | 40.1035 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2167 | 40.0913 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2168 | 40.0681 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2169 | 40.058 | 48.26 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2170 | 40.0317 | 48.255 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2171 | 40.0175 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2172 | 40.0276 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2173 | 40.0276 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2174 | 40.06 | 48.21 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2175 | 40.0984 | 48.21 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2176 | 40.1126 | 48.185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2177 | 40.0984 | 48.185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2178 | 40.0883 | 48.185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2179 | 40.0711 | 48.195 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2180 | 40.0509 | 48.195 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2181 | 40.0418 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2182 | 40.065 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2183 | 40.0681 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2184 | 40.0559 | 48.165 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2185 | 40.0539 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2186 | 40.0397 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2187 | 40.0165 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2188 | 40.0064 | 48.17 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2189 | 39.9851 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2190 | 39.9629 | 48.195 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2191 | 39.9447 | 48.2 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2192 | 39.9356 | 48.21 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2193 | 39.9265 | 48.215 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2194 | 39.9325 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2195 | 39.9436 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2196 | 39.9689 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2197 | 39.976 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2198 | 39.975 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2199 | 40.0104 | 48.24 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2200 | 40.0256 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2201 | 40.0337 | 48.2 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2202 | 40.0701 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2203 | 40.1166 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2204 | 40.1146 | 48.14 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2205 | 40.1156 | 48.135 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2206 | 40.0994 | 48.135 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2207 | 40.0832 | 48.155 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2208 | 40.0448 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2209 | 40.0246 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2210 | 40.0246 | 48.14 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2211 | 40.0104 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2212 | 40.0185 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2213 | 40.0226 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2214 | 40.0185 | 48.125 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2215 | 40.0185 | 48.135 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2216 | 40.0408 | 48.12 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2217 | 40.0236 | 48.12 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2218 | 40.0286 | 48.105 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2219 | 40.0478 | 48.11 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2220 | 40.0398 | 48.09 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2221 | 40.0478 | 48.075 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2222 | 40.064 | 48.09 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2223 | 40.0741 | 48.08 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2224 | 40.0812 | 48.065 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2225 | 40.0893 | 48.06 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2226 | 40.0893 | 48.03 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2227 | 40.0903 | 48.035 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2228 | 40.1045 | 48.02 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2229 | 40.1045 | 47.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2230 | 40.0863 | 48 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2231 | 40.0812 | 47.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2232 | 40.064 | 47.99 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2233 | 40.0327 | 48.005 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2234 | 39.9973 | 48.015 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2235 | 39.9983 | 48.03 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2236 | 39.9507 | 48.035 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2237 | 39.9315 | 48.065 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2238 | 39.9214 | 48.08 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2239 | 39.8911 | 48.09 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2240 | 39.8799 | 48.11 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2241 | 39.9194 | 48.105 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2242 | 39.8992 | 48.105 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2243 | 39.8992 | 48.11 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2244 | 39.9366 | 48.11 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2245 | 39.9194 | 48.125 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2246 | 39.9406 | 48.125 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2247 | 39.9406 | 48.14 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2248 | 39.9315 | 48.165 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2249 | 39.9315 | 48.15 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2250 | 39.9336 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2251 | 39.9073 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2252 | 39.9619 | 48.18 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2253 | 39.9315 | 48.185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2254 | 39.9548 | 48.215 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2255 | 39.9447 | 48.185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2256 | 39.9346 | 48.215 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2257 | 39.9356 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2258 | 39.8961 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2259 | 39.8911 | 48.245 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2260 | 39.9062 | 48.225 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2261 | 39.8891 | 48.23 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2262 | 39.8638 | 48.27 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2263 | 39.9224 | 48.275 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2264 | 39.9042 | 48.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2265 | 39.9072 | 48.305 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2266 | 39.9001 | 48.32 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2267 | 39.9244 | 48.335 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2268 | 39.9275 | 48.335 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2269 | 39.9335 | 48.35 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2270 | 39.9406 | 48.365 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2271 | 39.9416 | 48.36 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2272 | 39.9073 | 48.375 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2273 | 39.8992 | 48.375 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2274 | 39.9204 | 48.365 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2275 | 39.9315 | 48.375 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2276 | 39.9649 | 48.36 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2277 | 39.975 | 48.375 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2278 | 40.0054 | 48.39 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2279 | 39.9426 | 48.39 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2280 | 39.9518 | 48.41 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2281 | 39.9325 | 48.42 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2282 | 39.9103 | 48.44 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2283 | 39.8708 | 48.48 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2284 | 39.8982 | 48.495 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2285 | 39.8274 | 48.495 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2286 | 39.8314 | 48.54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2287 | 39.8273 | 48.54 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2288 | 39.8273 | 48.575 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2289 | 39.8557 | 48.6 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2290 | 39.9042 | 48.6 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2291 | 39.9153 | 48.59 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2292 | 39.9396 | 48.59 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2293 | 39.9568 | 48.615 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2294 | 39.9123 | 48.615 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2295 | 39.9244 | 48.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2296 | 39.9366 | 48.615 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2297 | 39.8961 | 48.62 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2298 | 39.9416 | 48.66 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2299 | 39.9973 | 48.65 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2300 | 39.9538 | 48.645 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2301 | 39.973 | 48.665 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2302 | 39.9983 | 48.635 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2303 | 39.9518 | 48.65 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2304 | 39.972 | 48.665 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2305 | 40.0064 | 48.66 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2306 | 39.9922 | 48.68 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2307 | 40.0094 | 48.68 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2308 | 40.0458 | 48.675 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2309 | 40.0094 | 48.66 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2310 | 39.9932 | 48.65 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2311 | 40.0074 | 48.665 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2312 | 40.0165 | 48.645 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2313 | 39.9902 | 48.65 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2314 | 40.0357 | 48.645 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2315 | 40.0589 | 48.62 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2316 | 40.0134 | 48.635 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2317 | 40.0337 | 48.65 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2318 | 40.0246 | 48.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2319 | 39.974 | 48.645 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2320 | 40.0216 | 48.635 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2321 | 40.0013 | 48.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2322 | 40.0135 | 48.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2323 | 40.0286 | 48.62 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2324 | 40.0003 | 48.63 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2325 | 39.9912 | 48.635 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 2326 | 40.0145 | 48.62 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2327 | 39.9993 | 48.62 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2328 | 40.0438 | 48.605 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2329 | 40.0802 | 48.6 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2330 | 40.0812 | 48.59 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2331 | 40.1166 | 48.575 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2332 | 40.0994 | 48.57 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2333 | 40.0792 | 48.585 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2334 | 40.0974 | 48.555 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2335 | 40.0397 | 48.54 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2336 | 40.0276 | 48.555 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2337 | 40.0802 | 48.54 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2338 | 40.0499 | 48.525 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2339 | 40.0842 | 48.53 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2340 | 40.1227 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2341 | 40.1247 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2342 | 40.0893 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2343 | 40.0893 | 48.495 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2344 | 40.0397 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2345 | 40.0043 | 48.495 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2346 | 39.9942 | 48.495 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2347 | 39.9942 | 48.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2348 | 39.9922 | 48.495 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2349 | 39.9629 | 48.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2350 | 39.9983 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2351 | 39.9811 | 48.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2352 | 39.9801 | 48.51 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2353 | 40.0317 | 48.495 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2354 | 40.0256 | 48.485 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2355 | 40.0529 | 48.48 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2356 | 40.062 | 48.465 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2357 | 40.063 | 48.47 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2358 | 40.0751 | 48.47 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2359 | 40.1004 | 48.465 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2360 | 40.0428 | 48.485 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2361 | 40.0893 | 48.485 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2362 | 40.0681 | 48.465 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2363 | 40.0377 | 48.465 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2364 | 40.0377 | 48.45 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2365 | 40.058 | 48.44 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2366 | 40.0296 | 48.455 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2367 | 40.059 | 48.435 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2368 | 40.0519 | 48.425 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2369 | 40.0519 | 48.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2370 | 40.0721 | 48.42 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2371 | 40.0721 | 48.395 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2372 | 40.0559 | 48.39 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2373 | 40.0296 | 48.39 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2374 | 40.0499 | 48.375 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2375 | 40.0529 | 48.36 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2376 | 40.0327 | 48.36 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2377 | 40.0478 | 48.375 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2378 | 40.0964 | 48.365 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2379 | 40.0853 | 48.345 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2380 | 40.1328 | 48.33 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2381 | 40.1611 | 48.285 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2382 | 40.144 | 48.3 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2383 | 40.1672 | 48.29 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2384 | 40.1581 | 48.27 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2385 | 40.1318 | 48.275 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2386 | 40.1247 | 48.26 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2387 | 40.1267 | 48.255 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2388 | 40.1014 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2389 | 40.0752 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2390 | 40.0752 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2391 | 40.0661 | 48.24 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2392 | 40.0509 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2393 | 40.0671 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2394 | 40.0924 | 48.215 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2395 | 40.0428 | 48.225 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2396 | 40.0731 | 48.215 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2397 | 40.0782 | 48.195 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2398 | 40.0438 | 48.18 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2399 | 40.0549 | 48.185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2400 | 40.0499 | 48.195 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2401 | 39.9831 | 48.195 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2402 | 39.9528 | 48.215 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2403 | 39.9467 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2404 | 39.9538 | 48.255 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2405 | 39.9305 | 48.24 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2406 | 39.9568 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2407 | 40.0044 | 48.24 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2408 | 39.9669 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2409 | 39.9406 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2410 | 39.9932 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2411 | 39.9882 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2412 | 40.0165 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2413 | 40.0468 | 48.24 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2414 | 40.0297 | 48.24 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2415 | 40.0297 | 48.245 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2416 | 40.0104 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2417 | 40.0084 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2418 | 40.0135 | 48.23 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2419 | 40.0489 | 48.215 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2420 | 40.0701 | 48.21 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2421 | 40.1096 | 48.195 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2422 | 40.0721 | 48.2 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2423 | 40.0832 | 48.18 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2424 | 40.0913 | 48.18 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2425 | 40.0428 | 48.17 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2426 | 40.0256 | 48.17 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2427 | 40.0195 | 48.18 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2428 | 40.0043 | 48.18 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2429 | 40.0225 | 48.17 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2430 | 40.0276 | 48.155 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2431 | 40.0377 | 48.17 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2432 | 40.0509 | 48.185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2433 | 40.0195 | 48.185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2434 | 39.975 | 48.2 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2435 | 39.971 | 48.195 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2436 | 39.9689 | 48.21 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2437 | 39.974 | 48.215 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2438 | 40.0053 | 48.21 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2439 | 40.0306 | 48.21 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2440 | 40.0266 | 48.2 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2441 | 40.0387 | 48.21 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2442 | 40.0822 | 48.185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2443 | 40.059 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2444 | 40.059 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2445 | 40.0721 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2446 | 40.0337 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2447 | 40.0256 | 48.165 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2448 | 40.0347 | 48.14 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2449 | 39.972 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2450 | 39.9639 | 48.165 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2451 | 39.9841 | 48.15 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2452 | 39.9669 | 48.14 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2453 | 40.0185 | 48.135 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2454 | 40.1105 | 48.095 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2455 | 40.1449 | 48.075 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2456 | 40.1965 | 48.05 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2457 | 40.153 | 48.045 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2458 | 40.147 | 48.045 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2459 | 40.0832 | 48.03 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2460 | 40.0296 | 48.045 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 2461 | 39.9963 | 48.045 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2462 | 40.0317 | 48.045 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2463 | 40.0205 | 48.045 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2464 | 40.0559 | 48.03 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2465 | 40.0731 | 48.03 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2466 | 40.0812 | 48.035 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2467 | 40.0448 | 48.045 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2468 | 39.9608 | 48.05 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2469 | 39.9608 | 48.075 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2470 | 39.9305 | 48.08 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2471 | 39.882 | 48.09 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2472 | 39.9002 | 48.09 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2473 | 39.968 | 48.09 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2474 | 39.9599 | 48.075 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2475 | 39.9821 | 48.09 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2476 | 39.9791 | 48.09 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2477 | 39.9447 | 48.11 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2478 | 39.9204 | 48.11 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2479 | 39.8658 | 48.125 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2480 | 39.8486 | 48.14 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2481 | 39.8567 | 48.155 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2482 | 39.8557 | 48.17 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2483 | 39.8618 | 48.185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2484 | 39.8961 | 48.185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2485 | 39.887 | 48.21 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2486 | 39.8678 | 48.24 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2487 | 39.8941 | 48.255 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2488 | 39.885 | 48.245 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2489 | 39.8718 | 48.26 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2490 | 39.8981 | 48.275 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2491 | 39.8769 | 48.285 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2492 | 39.8729 | 48.32 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2493 | 39.8931 | 48.305 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2494 | 39.8719 | 48.305 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2495 | 39.9235 | 48.315 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2496 | 39.9852 | 48.29 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2497 | 39.9842 | 48.3 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2498 | 40.0317 | 48.29 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2499 | 40.0236 | 48.275 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2500 | 40.0064 | 48.29 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2501 | 39.9963 | 48.275 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2502 | 39.9821 | 48.285 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2503 | 39.9234 | 48.305 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2504 | 39.8971 | 48.33 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2505 | 39.881 | 48.36 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2506 | 39.8719 | 48.335 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2507 | 39.883 | 48.345 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2508 | 39.9285 | 48.35 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2509 | 39.9872 | 48.335 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2510 | 39.9841 | 48.36 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2511 | 39.978 | 48.35 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2512 | 39.975 | 48.365 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2513 | 39.9386 | 48.375 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2514 | 39.9234 | 48.38 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2515 | 39.8981 | 48.41 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2516 | 39.9072 | 48.41 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2517 | 39.9093 | 48.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2518 | 39.9002 | 48.45 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2519 | 39.9426 | 48.455 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2520 | 39.9204 | 48.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2521 | 39.9426 | 48.455 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2522 | 39.9416 | 48.47 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2523 | 39.9659 | 48.47 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2524 | 39.9315 | 48.465 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2525 | 39.972 | 48.5 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2526 | 39.972 | 48.485 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2527 | 39.9659 | 48.485 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2528 | 39.9396 | 48.5 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2529 | 39.9325 | 48.5 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2530 | 39.9335 | 48.53 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2531 | 39.9234 | 48.54 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2532 | 39.9001 | 48.555 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2533 | 39.8981 | 48.57 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2534 | 39.9275 | 48.57 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2535 | 39.883 | 48.56 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2536 | 39.9093 | 48.57 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2537 | 39.9335 | 48.545 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2538 | 39.9285 | 48.56 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2539 | 39.9194 | 48.57 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2540 | 39.9255 | 48.575 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2541 | 39.9123 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2542 | 39.888 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2543 | 39.9073 | 48.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2544 | 39.9477 | 48.605 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2545 | 39.973 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2546 | 39.9598 | 48.615 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2547 | 40.0033 | 48.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2548 | 39.9872 | 48.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2549 | 39.9528 | 48.635 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2550 | 39.9315 | 48.65 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2551 | 39.9123 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2552 | 39.8951 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2553 | 39.8466 | 48.68 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2554 | 39.8213 | 48.705 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2555 | 39.88 | 48.72 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2556 | 39.8992 | 48.705 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2557 | 39.9467 | 48.71 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2558 | 40.0296 | 48.695 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2559 | 40.1004 | 48.69 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2560 | 40.0772 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2561 | 40.0923 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2562 | 40.0923 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2563 | 40.059 | 48.66 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2564 | 40.0398 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2565 | 40.0458 | 48.645 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2566 | 40.0357 | 48.65 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2567 | 40.0185 | 48.645 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2568 | 40.0418 | 48.635 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2569 | 40.0752 | 48.65 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2570 | 40.0853 | 48.65 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2571 | 40.0539 | 48.63 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2572 | 40.0438 | 48.66 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2573 | 40.0155 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2574 | 39.9821 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2575 | 39.972 | 48.69 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2576 | 40.0084 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2577 | 40.0074 | 48.68 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2578 | 40.0479 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2579 | 40.0216 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2580 | 40.0387 | 48.68 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2581 | 40.0549 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2582 | 40.0428 | 48.665 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2583 | 40.066 | 48.675 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2584 | 40.0843 | 48.645 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2585 | 40.0772 | 48.635 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2586 | 40.0903 | 48.63 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2587 | 40.1055 | 48.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2588 | 40.0903 | 48.62 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2589 | 40.1025 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2590 | 40.1207 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2591 | 40.1348 | 48.6 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2592 | 40.1399 | 48.575 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2593 | 40.147 | 48.57 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2594 | 40.155 | 48.555 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2595 | 40.1419 | 48.54 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2596 | 40.1146 | 48.53 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2597 | 40.1176 | 48.525 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2598 | 40.1409 | 48.515 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2599 | 40.1176 | 48.495 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2600 | 40.1217 | 48.48 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2601 | 40.1055 | 48.485 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2602 | 40.0974 | 48.485 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2603 | 40.062 | 48.47 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2604 | 40.0448 | 48.47 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2605 | 40.061 | 48.47 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2606 | 40.0812 | 48.455 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2607 | 40.0479 | 48.44 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2608 | 40.0408 | 48.44 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2609 | 40.061 | 48.42 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2610 | 40.0276 | 48.435 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2611 | 40.0317 | 48.42 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2612 | 40.0276 | 48.42 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2613 | 40.0297 | 48.41 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2614 | 40.0276 | 48.39 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2615 | 39.9922 | 48.405 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2616 | 40.0286 | 48.41 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2617 | 40.0661 | 48.405 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2618 | 40.0367 | 48.405 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2619 | 40.0661 | 48.42 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2620 | 40.1085 | 48.39 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2621 | 40.0671 | 48.39 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2622 | 40.0853 | 48.365 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2623 | 40.0944 | 48.35 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2624 | 40.0782 | 48.36 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2625 | 40.0792 | 48.345 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2626 | 40.0499 | 48.345 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2627 | 40.0488 | 48.35 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2628 | 40.066 | 48.345 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2629 | 40.0509 | 48.32 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2630 | 40.0509 | 48.305 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2631 | 40.1025 | 48.3 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 2632 | 40.0681 | 48.33 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2633 | 40.0812 | 48.365 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2634 | 40.0752 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2635 | 40.0934 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2636 | 40.0762 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2637 | 40.0842 | 48.39 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2638 | 40.0812 | 48.405 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2639 | 40.1176 | 48.425 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2640 | 40.0509 | 48.42 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2641 | 40.0711 | 48.45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2642 | 40.0509 | 48.465 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2643 | 40.0397 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2644 | 40.0397 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2645 | 40.0772 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2646 | 40.0579 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2647 | 40.0954 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2648 | 40.1065 | 48.545 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2649 | 40.0954 | 48.56 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2650 | 40.1014 | 48.56 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2651 | 40.0863 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2652 | 40.0842 | 48.59 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2653 | 40.064 | 48.605 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2654 | 40.0367 | 48.63 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2655 | 40.0559 | 48.645 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2656 | 40.0499 | 48.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2657 | 40.0256 | 48.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2658 | 40.0367 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2659 | 40.0256 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2660 | 39.9952 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2661 | 40.0124 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2662 | 39.9882 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2663 | 40.0418 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2664 | 40.1004 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2665 | 40.1237 | 48.78 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2666 | 40.1824 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2667 | 40.2521 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2668 | 40.2178 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2669 | 40.2188 | 48.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2670 | 40.2319 | 48.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2671 | 40.1733 | 48.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2672 | 40.1186 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2673 | 40.1439 | 48.815 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2674 | 40.1085 | 48.815 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2675 | 40.1115 | 48.83 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2676 | 40.151 | 48.815 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2677 | 40.2137 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2678 | 40.2339 | 48.795 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2679 | 40.2592 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2680 | 40.2805 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2681 | 40.2997 | 48.755 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2682 | 40.2997 | 48.74 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2683 | 40.2794 | 48.735 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2684 | 40.2754 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2685 | 40.243 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2686 | 40.2238 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2687 | 40.2046 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2688 | 40.2147 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2689 | 40.2046 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2690 | 40.1925 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2691 | 40.1975 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2692 | 40.2178 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2693 | 40.2006 | 48.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2694 | 40.2319 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2695 | 40.2319 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2696 | 40.2097 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2697 | 40.1884 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2698 | 40.1753 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2699 | 40.1702 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2700 | 40.2076 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2701 | 40.2076 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2702 | 40.2127 | 48.665 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2703 | 40.2238 | 48.665 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2704 | 40.2329 | 48.66 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2705 | 40.2258 | 48.645 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2706 | 40.239 | 48.66 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2707 | 40.24 | 48.635 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2708 | 40.2855 | 48.645 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2709 | 40.2855 | 48.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2710 | 40.2997 | 48.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2711 | 40.2926 | 48.605 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2712 | 40.3148 | 48.6 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2713 | 40.2744 | 48.605 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2714 | 40.2623 | 48.6 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2715 | 40.2602 | 48.585 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2716 | 40.2714 | 48.585 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2717 | 40.2835 | 48.545 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2718 | 40.2784 | 48.555 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2719 | 40.3047 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2720 | 40.3108 | 48.515 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2721 | 40.2936 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2722 | 40.2845 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2723 | 40.2764 | 48.465 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2724 | 40.2714 | 48.48 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2725 | 40.2957 | 48.47 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2726 | 40.2916 | 48.44 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2727 | 40.2805 | 48.435 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2728 | 40.3017 | 48.395 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2729 | 40.328 | 48.38 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2730 | 40.3351 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2731 | 40.3401 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2732 | 40.3401 | 48.38 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2733 | 40.33 | 48.38 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2734 | 40.2734 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2735 | 40.2471 | 48.365 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2736 | 40.2896 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2737 | 40.2622 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2738 | 40.2612 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2739 | 40.2622 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2740 | 40.2076 | 48.335 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2741 | 40.1722 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2742 | 40.2006 | 48.32 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2743 | 40.1753 | 48.33 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2744 | 40.1743 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2745 | 40.1945 | 48.365 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2746 | 40.1419 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2747 | 40.1318 | 48.395 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2748 | 40.1085 | 48.39 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2749 | 40.1176 | 48.41 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2750 | 40.1338 | 48.405 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2751 | 40.1884 | 48.395 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2752 | 40.2087 | 48.39 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2753 | 40.2552 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2754 | 40.2501 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2755 | 40.2582 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2756 | 40.2511 | 48.33 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2757 | 40.2511 | 48.315 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2758 | 40.2339 | 48.315 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2759 | 40.236 | 48.32 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2760 | 40.2107 | 48.33 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2761 | 40.2137 | 48.33 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2762 | 40.1995 | 48.335 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2763 | 40.1813 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2764 | 40.1894 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2765 | 40.1955 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2766 | 40.2157 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2767 | 40.2521 | 48.335 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2768 | 40.2724 | 48.315 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2769 | 40.2754 | 48.305 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2770 | 40.3007 | 48.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2771 | 40.2724 | 48.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2772 | 40.2572 | 48.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2773 | 40.2774 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2774 | 40.2724 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2775 | 40.235 | 48.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2776 | 40.2451 | 48.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2777 | 40.2097 | 48.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2778 | 40.2127 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2779 | 40.2097 | 48.245 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2780 | 40.2329 | 48.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2781 | 40.2046 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2782 | 40.1996 | 48.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2783 | 40.1753 | 48.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2784 | 40.1834 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2785 | 40.2218 | 48.27 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2786 | 40.24 | 48.255 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2787 | 40.2673 | 48.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2788 | 40.2805 | 48.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2789 | 40.2805 | 48.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2790 | 40.237 | 48.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2791 | 40.242 | 48.21 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2792 | 40.2339 | 48.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2793 | 40.2289 | 48.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2794 | 40.2178 | 48.225 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2795 | 40.1965 | 48.23 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2796 | 40.1783 | 48.24 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2797 | 40.1631 | 48.26 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2798 | 40.1429 | 48.275 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2799 | 40.0954 | 48.285 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2800 | 40.0863 | 48.3 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2801 | 40.066 | 48.305 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2802 | 40.0549 | 48.32 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2803 | 40.0246 | 48.335 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2804 | 40.0478 | 48.335 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2805 | 40.0782 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2806 | 40.0691 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2807 | 40.0792 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2808 | 40.1115 | 48.35 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2809 | 40.1105 | 48.345 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2810 | 40.0974 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2811 | 40.1146 | 48.36 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2812 | 40.1156 | 48.375 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2813 | 40.1267 | 48.395 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2814 | 40.1267 | 48.39 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2815 | 40.1369 | 48.395 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2816 | 40.1652 | 48.39 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2817 | 40.1308 | 48.405 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2818 | 40.1197 | 48.435 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2819 | 40.1288 | 48.435 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2820 | 40.1196 | 48.455 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2821 | 40.1257 | 48.45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2822 | 40.149 | 48.45 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2823 | 40.149 | 48.465 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2824 | 40.149 | 48.47 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2825 | 40.1662 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2826 | 40.1389 | 48.47 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2827 | 40.1682 | 48.48 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2828 | 40.1773 | 48.48 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2829 | 40.1733 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2830 | 40.1712 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2831 | 40.1561 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2832 | 40.1409 | 48.51 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2833 | 40.1399 | 48.515 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2834 | 40.1449 | 48.51 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2835 | 40.1146 | 48.515 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2836 | 40.15 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2837 | 40.1783 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2838 | 40.1611 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2839 | 40.1652 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2840 | 40.2026 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2841 | 40.1753 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2842 | 40.1702 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2843 | 40.2097 | 48.51 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2844 | 40.2238 | 48.51 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2845 | 40.2006 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2846 | 40.2228 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2847 | 40.2056 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2848 | 40.2198 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2849 | 40.2107 | 48.47 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2850 | 40.2005 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2851 | 40.2056 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2852 | 40.1874 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2853 | 40.1682 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2854 | 40.152 | 48.485 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2855 | 40.1591 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2856 | 40.1338 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2857 | 40.1429 | 48.495 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2858 | 40.1085 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2859 | 40.1348 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2860 | 40.1297 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2861 | 40.155 | 48.515 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2862 | 40.1358 | 48.515 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2863 | 40.15 | 48.525 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2864 | 40.1571 | 48.54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2865 | 40.1763 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2866 | 40.1874 | 48.54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2867 | 40.2157 | 48.53 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2868 | 40.2188 | 48.54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2869 | 40.1834 | 48.54 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2870 | 40.1732 | 48.545 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2871 | 40.1399 | 48.56 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2872 | 40.1146 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2873 | 40.1358 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2874 | 40.153 | 48.585 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2875 | 40.1702 | 48.585 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2876 | 40.1743 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2877 | 40.2016 | 48.59 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2878 | 40.1905 | 48.59 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2879 | 40.1884 | 48.605 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2880 | 40.1773 | 48.6 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2881 | 40.1864 | 48.605 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2882 | 40.1662 | 48.615 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2883 | 40.1186 | 48.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2884 | 40.0954 | 48.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2885 | 40.0701 | 48.645 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2886 | 40.0438 | 48.675 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2887 | 40.0812 | 48.675 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2888 | 40.1197 | 48.675 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2889 | 40.1277 | 48.675 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2890 | 40.1308 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2891 | 40.1388 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2892 | 40.1368 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2893 | 40.1631 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2894 | 40.1813 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2895 | 40.2046 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2896 | 40.2137 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2897 | 40.1925 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2898 | 40.1915 | 48.74 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2899 | 40.2066 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2900 | 40.1803 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2901 | 40.2066 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2902 | 40.1945 | 48.74 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2903 | 40.151 | 48.74 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2904 | 40.153 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2905 | 40.1823 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2906 | 40.1743 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2907 | 40.2329 | 48.735 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2908 | 40.2178 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2909 | 40.2107 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2910 | 40.2198 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2911 | 40.2056 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2912 | 40.1723 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2913 | 40.2147 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2914 | 40.2218 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2915 | 40.1986 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2916 | 40.2127 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2917 | 40.2289 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2918 | 40.2208 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2919 | 40.1854 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2920 | 40.1844 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2921 | 40.2117 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2922 | 40.1601 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2923 | 40.1763 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2924 | 40.2036 | 48.71 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2925 | 40.2178 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2926 | 40.1986 | 48.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2927 | 40.235 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2928 | 40.239 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2929 | 40.239 | 48.68 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2930 | 40.2208 | 48.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2931 | 40.1874 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2932 | 40.1328 | 48.72 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2933 | 40.1024 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2934 | 40.0751 | 48.75 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2935 | 40.0852 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2936 | 40.0832 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2937 | 40.1338 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2938 | 40.1247 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2939 | 40.1368 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2940 | 40.0913 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2941 | 40.1004 | 48.795 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2942 | 40.0852 | 48.795 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2943 | 40.0923 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2944 | 40.1125 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2945 | 40.1409 | 48.825 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2946 | 40.1469 | 48.845 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2947 | 40.1378 | 48.83 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2948 | 40.1358 | 48.845 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2949 | 40.1035 | 48.845 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2950 | 40.1156 | 48.855 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2951 | 40.1126 | 48.855 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2952 | 40.1308 | 48.855 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2953 | 40.1641 | 48.86 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2954 | 40.1975 | 48.845 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2955 | 40.2087 | 48.83 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2956 | 40.2309 | 48.83 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2957 | 40.2653 | 48.825 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2958 | 40.2623 | 48.815 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2959 | 40.2461 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2960 | 40.2805 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2961 | 40.2734 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2962 | 40.2744 | 48.81 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2963 | 40.2481 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2964 | 40.2754 | 48.8 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2965 | 40.2582 | 48.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2966 | 40.2562 | 48.785 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2967 | 40.2309 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2968 | 40.2764 | 48.765 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2969 | 40.2714 | 48.77 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2970 | 40.2643 | 48.74 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2971 | 40.2673 | 48.735 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2972 | 40.2845 | 48.725 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2973 | 40.2754 | 48.695 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2974 | 40.2643 | 48.705 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2975 | 40.2926 | 48.69 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2976 | 40.328 | 48.665 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2977 | 40.3169 | 48.665 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2978 | 40.3149 | 48.66 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2979 | 40.3108 | 48.65 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2980 | 40.2825 | 48.645 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2981 | 40.2633 | 48.63 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2982 | 40.2734 | 48.62 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2983 | 40.2734 | 48.615 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2984 | 40.2916 | 48.6 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2985 | 40.3098 | 48.59 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2986 | 40.325 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2987 | 40.3351 | 48.575 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 2988 | 40.3361 | 48.645 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2989 | 40.3189 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2990 | 40.3199 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2991 | 40.3047 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2992 | 40.325 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2993 | 40.3179 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2994 | 40.3523 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2995 | 40.3199 | 48.68 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2996 | 40.3199 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2997 | 40.2744 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2998 | 40.2511 | 48.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 2999 | 40.2461 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3000 | 40.2339 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3001 | 40.2188 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3002 | 40.2228 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3003 | 40.2633 | 48.815 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3004 | 40.2643 | 48.83 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3005 | 40.2876 | 48.845 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3006 | 40.2855 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3007 | 40.2795 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3008 | 40.234 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3009 | 40.2319 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3010 | 40.2562 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3011 | 40.2835 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3012 | 40.3169 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3013 | 40.3614 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3014 | 40.3806 | 48.945 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3015 | 40.3776 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3016 | 40.4008 | 48.945 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3017 | 40.3947 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3018 | 40.3958 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3019 | 40.3978 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3020 | 40.3735 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3021 | 40.3593 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3022 | 40.332 | 48.935 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3023 | 40.3674 | 48.95 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3024 | 40.3381 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3025 | 40.3482 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3026 | 40.3654 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3027 | 40.4109 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3028 | 40.415 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3029 | 40.4504 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3030 | 40.4645 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3031 | 40.4817 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3032 | 40.4544 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3033 | 40.4241 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3034 | 40.4231 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3035 | 40.416 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3036 | 40.4069 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3037 | 40.415 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3038 | 40.4089 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3039 | 40.4018 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3040 | 40.4443 | 48.89 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3041 | 40.4362 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3042 | 40.4807 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3043 | 40.504 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3044 | 40.5303 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3045 | 40.5303 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3046 | 40.5293 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3047 | 40.5293 | 48.83 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3048 | 40.503 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3049 | 40.4848 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3050 | 40.4555 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3051 | 40.4352 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3052 | 40.4211 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3053 | 40.412 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3054 | 40.3998 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3055 | 40.3836 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3056 | 40.3493 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3057 | 40.3381 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3058 | 40.3118 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3059 | 40.3159 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3060 | 40.327 | 48.83 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3061 | 40.3513 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3062 | 40.3482 | 48.845 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3063 | 40.3715 | 48.845 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3064 | 40.3675 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3065 | 40.3624 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3066 | 40.3675 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3067 | 40.3563 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3068 | 40.3644 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3069 | 40.3614 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3070 | 40.3796 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3071 | 40.3391 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3072 | 40.3644 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3073 | 40.3513 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3074 | 40.3432 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3075 | 40.3482 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3076 | 40.3786 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3077 | 40.3796 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3078 | 40.42 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3079 | 40.4372 | 48.845 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3080 | 40.4635 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3081 | 40.4827 | 48.815 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3082 | 40.4726 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3083 | 40.4676 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3084 | 40.4655 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3085 | 40.4382 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3086 | 40.4382 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3087 | 40.418 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3088 | 40.419 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3089 | 40.4089 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3090 | 40.3907 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3091 | 40.3725 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3092 | 40.3806 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3093 | 40.4059 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3094 | 40.4069 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3095 | 40.4069 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3096 | 40.4514 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3097 | 40.4271 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3098 | 40.4008 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3099 | 40.3948 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3100 | 40.3857 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3101 | 40.3715 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3102 | 40.3675 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3103 | 40.3503 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3104 | 40.328 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3105 | 40.3563 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3106 | 40.326 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3107 | 40.3644 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3108 | 40.3998 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3109 | 40.4018 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3110 | 40.4089 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3111 | 40.4362 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3112 | 40.4362 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3113 | 40.4352 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3114 | 40.4524 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3115 | 40.4463 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3116 | 40.4676 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3117 | 40.4403 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3118 | 40.4281 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3119 | 40.4312 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3120 | 40.4109 | 48.74 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3121 | 40.4059 | 48.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3122 | 40.3978 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3123 | 40.4089 | 48.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3124 | 40.4463 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3125 | 40.4392 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3126 | 40.4544 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3127 | 40.507 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3128 | 40.4686 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3129 | 40.4534 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3130 | 40.4656 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3131 | 40.4342 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3132 | 40.4251 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3133 | 40.4352 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3134 | 40.4261 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3135 | 40.4302 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3136 | 40.4302 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3137 | 40.4221 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3138 | 40.4413 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3139 | 40.4342 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3140 | 40.4251 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3141 | 40.418 | 48.615 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3142 | 40.418 | 48.615 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3143 | 40.419 | 48.605 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3144 | 40.4301 | 48.6 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3145 | 40.4352 | 48.59 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3146 | 40.4494 | 48.6 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3147 | 40.3998 | 48.605 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3148 | 40.3482 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3149 | 40.3027 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3150 | 40.2663 | 48.68 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3151 | 40.2309 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3152 | 40.237 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3153 | 40.2835 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3154 | 40.2977 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3155 | 40.3482 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3156 | 40.3796 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3157 | 40.4008 | 48.675 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3158 | 40.3958 | 48.68 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3159 | 40.417 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3160 | 40.414 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3161 | 40.416 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3162 | 40.4089 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3163 | 40.4039 | 48.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3164 | 40.4119 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3165 | 40.3806 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3166 | 40.3715 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3167 | 40.3775 | 48.645 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3168 | 40.3624 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3169 | 40.3442 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3170 | 40.3776 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3171 | 40.3634 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3172 | 40.3715 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3173 | 40.419 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3174 | 40.4332 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3175 | 40.4312 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3176 | 40.4494 | 48.615 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3177 | 40.4615 | 48.615 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3178 | 40.418 | 48.615 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3179 | 40.3968 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3180 | 40.3897 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3181 | 40.3816 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3182 | 40.3604 | 48.645 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3183 | 40.3786 | 48.645 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3184 | 40.3887 | 48.62 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3185 | 40.3887 | 48.63 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3186 | 40.3836 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3187 | 40.3836 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3188 | 40.3594 | 48.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3189 | 40.3462 | 48.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3190 | 40.3371 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3191 | 40.3321 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3192 | 40.3381 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3193 | 40.3553 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3194 | 40.3583 | 48.675 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3195 | 40.332 | 48.675 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3196 | 40.3411 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3197 | 40.3411 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3198 | 40.3381 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3199 | 40.325 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3200 | 40.3513 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3201 | 40.3472 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3202 | 40.3654 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3203 | 40.3755 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3204 | 40.3907 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3205 | 40.3968 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3206 | 40.3917 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3207 | 40.3826 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3208 | 40.3796 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3209 | 40.4089 | 48.68 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3210 | 40.4281 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3211 | 40.4433 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3212 | 40.4342 | 48.665 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3213 | 40.4221 | 48.675 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3214 | 40.3735 | 48.675 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3215 | 40.3675 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3216 | 40.3533 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3217 | 40.3624 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3218 | 40.3523 | 48.69 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3219 | 40.3675 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3220 | 40.3573 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3221 | 40.3472 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3222 | 40.3462 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3223 | 40.3675 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3224 | 40.3766 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3225 | 40.3816 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3226 | 40.4049 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3227 | 40.3826 | 48.68 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3228 | 40.3634 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3229 | 40.3735 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3230 | 40.3594 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3231 | 40.3796 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3232 | 40.3948 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3233 | 40.3887 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3234 | 40.3948 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3235 | 40.4039 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3236 | 40.3756 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3237 | 40.3847 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3238 | 40.3806 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3239 | 40.3735 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3240 | 40.3553 | 48.695 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3241 | 40.3199 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3242 | 40.3027 | 48.72 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3243 | 40.3179 | 48.705 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3244 | 40.3118 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3245 | 40.324 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3246 | 40.3533 | 48.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3247 | 40.3756 | 48.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3248 | 40.3705 | 48.71 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3249 | 40.3402 | 48.735 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3250 | 40.327 | 48.74 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3251 | 40.3007 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3252 | 40.2683 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3253 | 40.2612 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3254 | 40.2794 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3255 | 40.2825 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3256 | 40.3088 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3257 | 40.3159 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3258 | 40.331 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3259 | 40.3583 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3260 | 40.3432 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3261 | 40.326 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3262 | 40.3361 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3263 | 40.3442 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3264 | 40.3603 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3265 | 40.3826 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3266 | 40.415 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3267 | 40.4079 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3268 | 40.3968 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3269 | 40.3938 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3270 | 40.3938 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3271 | 40.415 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3272 | 40.4261 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3273 | 40.4261 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3274 | 40.4362 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3275 | 40.4099 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3276 | 40.3917 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3277 | 40.3968 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3278 | 40.3877 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3279 | 40.418 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3280 | 40.3897 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3281 | 40.4059 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3282 | 40.3796 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3283 | 40.3765 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3284 | 40.3229 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3285 | 40.3755 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3286 | 40.3593 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3287 | 40.3765 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3288 | 40.3978 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3289 | 40.4059 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3290 | 40.3907 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3291 | 40.3907 | 48.75 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3292 | 40.3998 | 48.74 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3293 | 40.4069 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3294 | 40.3867 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3295 | 40.418 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3296 | 40.3938 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3297 | 40.3675 | 48.765 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3298 | 40.3422 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3299 | 40.3573 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3300 | 40.3695 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3301 | 40.3988 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3302 | 40.416 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3303 | 40.4433 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3304 | 40.4221 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3305 | 40.3796 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3306 | 40.332 | 48.8 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3307 | 40.332 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3308 | 40.3047 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3309 | 40.3027 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3310 | 40.3189 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3311 | 40.3432 | 48.84 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3312 | 40.3341 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3313 | 40.326 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3314 | 40.328 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3315 | 40.3442 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3316 | 40.3533 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3317 | 40.3806 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3318 | 40.3867 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3319 | 40.3765 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3320 | 40.3604 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3321 | 40.3462 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3322 | 40.3189 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3323 | 40.3361 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3324 | 40.3462 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3325 | 40.3654 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3326 | 40.3705 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3327 | 40.3685 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3328 | 40.3664 | 48.89 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3329 | 40.3594 | 48.89 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3330 | 40.3452 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3331 | 40.328 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3332 | 40.3391 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3333 | 40.326 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3334 | 40.332 | 48.945 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3335 | 40.3128 | 48.96 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3336 | 40.3037 | 48.96 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3337 | 40.3098 | 48.965 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3338 | 40.327 | 48.975 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3339 | 40.3108 | 48.965 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3340 | 40.324 | 48.975 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3341 | 40.3594 | 48.965 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3342 | 40.3624 | 48.975 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3343 | 40.3543 | 48.98 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3344 | 40.3806 | 48.98 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3345 | 40.3816 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3346 | 40.3765 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3347 | 40.3664 | 49.01 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3348 | 40.3563 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3349 | 40.3725 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3350 | 40.3664 | 49.005 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3351 | 40.3705 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3352 | 40.3715 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3353 | 40.3877 | 48.99 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3354 | 40.3837 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3355 | 40.415 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3356 | 40.416 | 48.98 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3357 | 40.416 | 48.99 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3358 | 40.4261 | 48.99 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3359 | 40.4038 | 48.995 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3360 | 40.4038 | 48.99 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3361 | 40.42 | 48.975 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3362 | 40.4433 | 48.975 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3363 | 40.4534 | 48.965 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3364 | 40.4544 | 48.945 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3365 | 40.4393 | 48.945 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3366 | 40.4393 | 48.935 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3367 | 40.4342 | 48.935 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3368 | 40.4372 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3369 | 40.4615 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3370 | 40.4656 | 48.93 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3371 | 40.4403 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3372 | 40.4403 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3373 | 40.4039 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3374 | 40.3978 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3375 | 40.3523 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3376 | 40.3634 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3377 | 40.3351 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3378 | 40.3462 | 48.92 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3379 | 40.3371 | 48.915 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3380 | 40.3866 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3381 | 40.3735 | 48.89 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3382 | 40.4079 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3383 | 40.4039 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3384 | 40.418 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3385 | 40.4281 | 48.905 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3386 | 40.4383 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3387 | 40.4443 | 48.9 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3388 | 40.4635 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3389 | 40.4504 | 48.885 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3390 | 40.4565 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3391 | 40.4575 | 48.875 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3392 | 40.4281 | 48.87 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3393 | 40.4089 | 48.86 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3394 | 40.4342 | 48.855 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3395 | 40.4261 | 48.845 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3396 | 40.4676 | 48.83 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3397 | 40.507 | 48.83 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3398 | 40.5455 | 48.825 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3399 | 40.5455 | 48.81 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3400 | 40.5546 | 48.795 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3401 | 40.5222 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3402 | 40.4979 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3403 | 40.4787 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3404 | 40.4514 | 48.785 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3405 | 40.4443 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3406 | 40.4312 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3407 | 40.416 | 48.78 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3408 | 40.4383 | 48.77 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3409 | 40.4433 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3410 | 40.4585 | 48.755 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 3411 | 40.4889 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3412 | 40.5131 | 48.81 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3413 | 40.5151 | 48.815 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3414 | 40.5212 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3415 | 40.5141 | 48.845 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3416 | 40.505 | 48.84 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3417 | 40.506 | 48.86 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3418 | 40.4777 | 48.87 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3419 | 40.4676 | 48.89 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3420 | 40.4615 | 48.905 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3421 | 40.4534 | 48.905 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3422 | 40.4271 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3423 | 40.4403 | 48.975 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3424 | 40.4615 | 48.975 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3425 | 40.4312 | 48.99 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3426 | 40.4433 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3427 | 40.4575 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3428 | 40.4645 | 49.02 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3429 | 40.4524 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3430 | 40.4433 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3431 | 40.4393 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3432 | 40.4393 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3433 | 40.4372 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3434 | 40.4686 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3435 | 40.5222 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3436 | 40.5242 | 49.11 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3437 | 40.5738 | 49.13 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3438 | 40.5667 | 49.14 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3439 | 40.5465 | 49.175 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3440 | 40.5576 | 49.17 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3441 | 40.5778 | 49.145 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3442 | 40.5778 | 49.16 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3443 | 40.6153 | 49.155 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3444 | 40.6496 | 49.145 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3445 | 40.6709 | 49.14 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3446 | 40.6759 | 49.125 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3447 | 40.7083 | 49.115 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3448 | 40.7032 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3449 | 40.7184 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3450 | 40.7123 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3451 | 40.7144 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3452 | 40.6628 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3453 | 40.6557 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3454 | 40.6355 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3455 | 40.6496 | 49.02 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3456 | 40.6557 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3457 | 40.6668 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3458 | 40.6911 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3459 | 40.7043 | 48.98 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3460 | 40.683 | 48.98 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3461 | 40.6931 | 48.975 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3462 | 40.681 | 48.95 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3463 | 40.6638 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3464 | 40.6638 | 48.92 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3465 | 40.6365 | 48.915 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3466 | 40.6244 | 48.915 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3467 | 40.6163 | 48.915 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3468 | 40.6294 | 48.915 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3469 | 40.592 | 48.905 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3470 | 40.6264 | 48.92 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3471 | 40.6203 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3472 | 40.6213 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3473 | 40.6041 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3474 | 40.6062 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3475 | 40.5546 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3476 | 40.5323 | 48.96 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3477 | 40.5222 | 48.95 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3478 | 40.4818 | 48.965 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3479 | 40.4909 | 48.965 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3480 | 40.5323 | 48.95 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3481 | 40.5515 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3482 | 40.5687 | 48.93 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3483 | 40.6082 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3484 | 40.6223 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3485 | 40.6304 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3486 | 40.6416 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3487 | 40.6628 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3488 | 40.6355 | 48.95 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3489 | 40.6254 | 48.975 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3490 | 40.6132 | 48.95 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3491 | 40.6062 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3492 | 40.5869 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3493 | 40.6254 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3494 | 40.6375 | 48.935 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3495 | 40.6446 | 48.92 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3496 | 40.6537 | 48.9 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3497 | 40.6598 | 48.89 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3498 | 40.6496 | 48.875 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3499 | 40.6729 | 48.87 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3500 | 40.6547 | 48.855 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3501 | 40.6628 | 48.855 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3502 | 40.681 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3503 | 40.6962 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3504 | 40.685 | 48.825 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3505 | 40.6951 | 48.81 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3506 | 40.6597 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3507 | 40.68 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3508 | 40.6739 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3509 | 40.6446 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3510 | 40.6335 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3511 | 40.6486 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3512 | 40.6132 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3513 | 40.5829 | 48.77 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3514 | 40.5819 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3515 | 40.5869 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3516 | 40.5738 | 48.77 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3517 | 40.5586 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3518 | 40.5708 | 48.765 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3519 | 40.6082 | 48.755 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3520 | 40.6223 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3521 | 40.6385 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3522 | 40.6426 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3523 | 40.6426 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3524 | 40.596 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3525 | 40.5778 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3526 | 40.5687 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3527 | 40.5788 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3528 | 40.5677 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3529 | 40.5869 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3530 | 40.593 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3531 | 40.6011 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3532 | 40.6081 | 48.695 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3533 | 40.6274 | 48.69 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3534 | 40.6587 | 48.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3535 | 40.6709 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3536 | 40.6739 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3537 | 40.6769 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3538 | 40.6739 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3539 | 40.6507 | 48.615 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3540 | 40.6325 | 48.615 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3541 | 40.6264 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3542 | 40.5809 | 48.615 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3543 | 40.5657 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3544 | 40.5495 | 48.645 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3545 | 40.5536 | 48.645 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3546 | 40.5748 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3547 | 40.6011 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3548 | 40.6395 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3549 | 40.6446 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3550 | 40.6304 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3551 | 40.6173 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3552 | 40.5991 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3553 | 40.5515 | 48.65 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3554 | 40.5465 | 48.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3555 | 40.5566 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3556 | 40.5313 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3557 | 40.5495 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3558 | 40.5596 | 48.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3559 | 40.5424 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3560 | 40.5515 | 48.65 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3561 | 40.5738 | 48.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3562 | 40.5879 | 48.65 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3563 | 40.59 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3564 | 40.6274 | 48.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3565 | 40.6082 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3566 | 40.593 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3567 | 40.5708 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3568 | 40.596 | 48.645 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3569 | 40.5687 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3570 | 40.5617 | 48.65 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3571 | 40.5667 | 48.675 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3572 | 40.5667 | 48.66 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3573 | 40.5728 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3574 | 40.5849 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3575 | 40.6112 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3576 | 40.6203 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3577 | 40.6203 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3578 | 40.5758 | 48.62 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3579 | 40.5748 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3580 | 40.5768 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3581 | 40.5515 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3582 | 40.5606 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3583 | 40.5809 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3584 | 40.5617 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3585 | 40.5556 | 48.63 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3586 | 40.588 | 48.635 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3587 | 40.5789 | 48.645 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3588 | 40.5849 | 48.645 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3589 | 40.5627 | 48.65 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3590 | 40.5384 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3591 | 40.5212 | 48.665 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3592 | 40.5445 | 48.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3593 | 40.5283 | 48.68 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3594 | 40.5414 | 48.69 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3595 | 40.5687 | 48.695 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3596 | 40.5434 | 48.695 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3597 | 40.5171 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3598 | 40.5121 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3599 | 40.5192 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3600 | 40.5293 | 48.74 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3601 | 40.5303 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3602 | 40.5414 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3603 | 40.5566 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3604 | 40.5738 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3605 | 40.5455 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3606 | 40.592 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3607 | 40.593 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3608 | 40.5728 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3609 | 40.591 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3610 | 40.5971 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3611 | 40.5667 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3612 | 40.5849 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3613 | 40.6052 | 48.69 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3614 | 40.595 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3615 | 40.5991 | 48.695 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3616 | 40.597 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3617 | 40.59 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3618 | 40.5707 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3619 | 40.5627 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3620 | 40.5485 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3621 | 40.5596 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3622 | 40.5536 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3623 | 40.5768 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3624 | 40.5849 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3625 | 40.5799 | 48.705 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3626 | 40.5799 | 48.72 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3627 | 40.5849 | 48.71 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3628 | 40.5718 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3629 | 40.5819 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3630 | 40.592 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3631 | 40.5849 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3632 | 40.5779 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3633 | 40.5607 | 48.725 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3634 | 40.5212 | 48.735 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3635 | 40.5242 | 48.74 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3636 | 40.5202 | 48.755 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3637 | 40.4999 | 48.77 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3638 | 40.4989 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3639 | 40.4848 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3640 | 40.4939 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3641 | 40.4949 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3642 | 40.503 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3643 | 40.5212 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3644 | 40.5698 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3645 | 40.5748 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3646 | 40.594 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3647 | 40.6082 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3648 | 40.6072 | 48.77 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3649 | 40.595 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3650 | 40.5728 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3651 | 40.5637 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3652 | 40.5586 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3653 | 40.5748 | 48.795 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3654 | 40.5789 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3655 | 40.6011 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3656 | 40.595 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3657 | 40.6011 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3658 | 40.5859 | 48.78 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3659 | 40.5707 | 48.785 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3660 | 40.5333 | 48.8 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3661 | 40.5131 | 48.815 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3662 | 40.503 | 48.825 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3663 | 40.503 | 48.815 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3664 | 40.5131 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3665 | 40.5263 | 48.84 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3666 | 40.5435 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3667 | 40.5303 | 48.83 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3668 | 40.5172 | 48.86 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3669 | 40.5172 | 48.87 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3670 | 40.506 | 48.885 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3671 | 40.4605 | 48.885 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3672 | 40.4676 | 48.915 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3673 | 40.4342 | 48.945 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3674 | 40.4332 | 48.965 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3675 | 40.4332 | 48.965 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3676 | 40.4686 | 48.99 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3677 | 40.4848 | 48.99 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3678 | 40.5232 | 48.99 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3679 | 40.5232 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3680 | 40.5687 | 48.995 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3681 | 40.591 | 48.98 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3682 | 40.6112 | 48.98 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3683 | 40.6244 | 48.96 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3684 | 40.6052 | 48.96 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3685 | 40.5698 | 48.975 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3686 | 40.5566 | 48.98 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3687 | 40.5283 | 48.995 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3688 | 40.5323 | 48.995 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3689 | 40.5455 | 48.99 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3690 | 40.589 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3691 | 40.5819 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3692 | 40.5728 | 48.995 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3693 | 40.5819 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3694 | 40.5819 | 49.005 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3695 | 40.5232 | 48.995 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3696 | 40.5404 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3697 | 40.5323 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3698 | 40.5232 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3699 | 40.5293 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3700 | 40.5526 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3701 | 40.5455 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3702 | 40.5576 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3703 | 40.5677 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3704 | 40.5869 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3705 | 40.5768 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3706 | 40.5738 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3707 | 40.5758 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3708 | 40.5738 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3709 | 40.5606 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3710 | 40.5586 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3711 | 40.5718 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3712 | 40.5859 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3713 | 40.5637 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3714 | 40.5596 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3715 | 40.5536 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3716 | 40.5505 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3717 | 40.5657 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3718 | 40.5798 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3719 | 40.5879 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3720 | 40.596 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3721 | 40.596 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3722 | 40.5698 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3723 | 40.5708 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3724 | 40.5697 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3725 | 40.6041 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3726 | 40.598 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3727 | 40.594 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3728 | 40.591 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3729 | 40.593 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3730 | 40.5778 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3731 | 40.5748 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3732 | 40.5667 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3733 | 40.5526 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3734 | 40.5263 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3735 | 40.502 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3736 | 40.4969 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3737 | 40.505 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3738 | 40.504 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3739 | 40.503 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3740 | 40.5171 | 49.11 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3741 | 40.504 | 49.115 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3742 | 40.5192 | 49.125 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3743 | 40.5505 | 49.115 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3744 | 40.5859 | 49.1 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3745 | 40.6203 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3746 | 40.6537 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3747 | 40.6709 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3748 | 40.6628 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3749 | 40.6628 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3750 | 40.6436 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3751 | 40.6466 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3752 | 40.6213 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3753 | 40.6102 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3754 | 40.595 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3755 | 40.6183 | 49.065 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3756 | 40.6001 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3757 | 40.6082 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3758 | 40.6224 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3759 | 40.6082 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3760 | 40.6062 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3761 | 40.6011 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3762 | 40.5819 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3763 | 40.5556 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3764 | 40.5495 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3765 | 40.5232 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3766 | 40.5182 | 49.095 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3767 | 40.501 | 49.11 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3768 | 40.5182 | 49.115 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3769 | 40.5536 | 49.1 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3770 | 40.5697 | 49.1 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3771 | 40.5981 | 49.085 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3772 | 40.6254 | 49.08 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3773 | 40.6456 | 49.07 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3774 | 40.6456 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3775 | 40.6587 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3776 | 40.6689 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3777 | 40.6941 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3778 | 40.682 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3779 | 40.679 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3780 | 40.6405 | 49.01 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3781 | 40.6061 | 49.025 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3782 | 40.5566 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3783 | 40.5546 | 49.035 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3784 | 40.5232 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3785 | 40.4959 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3786 | 40.5111 | 49.04 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3787 | 40.5313 | 49.05 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3788 | 40.5263 | 49.055 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 3789 | 40.5515 | 48.9 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3790 | 40.588 | 48.8 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3791 | 40.5971 | 48.75 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3792 | 40.6223 | 48.68 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3793 | 40.6244 | 48.63 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3794 | 40.6062 | 48.555 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3795 | 40.589 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3796 | 40.5526 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3797 | 40.4848 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3798 | 40.4271 | 48.35 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3799 | 40.3745 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3800 | 40.3209 | 48.3 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3801 | 40.2825 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3802 | 40.2663 | 48.215 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3803 | 40.2552 | 48.185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3804 | 40.2613 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3805 | 40.2339 | 48.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3806 | 40.2046 | 48.075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3807 | 40.1601 | 48.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3808 | 40.1004 | 48.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3809 | 40.0428 | 48.105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3810 | 40.0296 | 48.095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3811 | 39.9973 | 48.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3812 | 39.974 | 48.11 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3813 | 39.976 | 48.12 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3814 | 39.9639 | 48.12 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3815 | 39.9325 | 48.125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3816 | 39.8931 | 48.15 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3817 | 39.8628 | 48.18 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3818 | 39.8183 | 48.21 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3819 | 39.7859 | 48.24 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3820 | 39.7707 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3821 | 39.8001 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3822 | 39.8142 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3823 | 39.8618 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3824 | 39.9295 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3825 | 39.9548 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3826 | 39.9669 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3827 | 40.0013 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3828 | 40.0205 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3829 | 40.0023 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3830 | 40.0094 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3831 | 40.0013 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3832 | 39.9963 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3833 | 39.97 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3834 | 39.9517 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3835 | 39.9517 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3836 | 39.9679 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3837 | 39.9598 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3838 | 39.971 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3839 | 39.9892 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3840 | 40.0236 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3841 | 40.0387 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3842 | 40.0458 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3843 | 40.0489 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3844 | 40.0468 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3845 | 40.0226 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3846 | 40.0125 | 48.245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3847 | 39.9983 | 48.255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3848 | 40.0064 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3849 | 39.975 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3850 | 39.973 | 48.26 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3851 | 39.974 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3852 | 40.0104 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3853 | 39.9983 | 48.27 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3854 | 40.0074 | 48.275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3855 | 39.9821 | 48.285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3856 | 39.9861 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3857 | 39.9639 | 48.305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3858 | 39.9609 | 48.29 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3859 | 39.9922 | 48.315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3860 | 40.0145 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3861 | 39.9953 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3862 | 40.0064 | 48.335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3863 | 39.9932 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3864 | 39.971 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3865 | 39.9487 | 48.32 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3866 | 39.9467 | 48.33 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3867 | 39.9113 | 48.345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3868 | 39.9143 | 48.365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3869 | 39.9042 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3870 | 39.9244 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3871 | 39.9275 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3872 | 39.9275 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3873 | 39.9244 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3874 | 39.9548 | 48.375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3875 | 39.9538 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3876 | 39.973 | 48.38 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3877 | 40.0175 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3878 | 40.0276 | 48.39 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3879 | 39.9973 | 48.39 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3880 | 39.9851 | 48.395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3881 | 39.976 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3882 | 39.9487 | 48.405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3883 | 39.9507 | 48.41 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3884 | 39.971 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3885 | 39.9902 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3886 | 39.9922 | 48.42 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3887 | 40.0104 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3888 | 40.0236 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3889 | 40.0135 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3890 | 40.0226 | 48.425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3891 | 40.0296 | 48.435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3892 | 40.0044 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3893 | 39.9821 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3894 | 40.0145 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3895 | 40.0013 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3896 | 39.9821 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3897 | 39.9912 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3898 | 39.9952 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3899 | 39.97 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3900 | 39.975 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3901 | 40.0074 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3902 | 40.0145 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3903 | 40.0074 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3904 | 39.9902 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3905 | 39.9881 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3906 | 39.978 | 48.47 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3907 | 39.9861 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3908 | 40.0215 | 48.455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3909 | 40.0296 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3910 | 40.0084 | 48.44 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3911 | 39.9993 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3912 | 39.9821 | 48.45 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3913 | 39.9487 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3914 | 39.9315 | 48.465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3915 | 39.9295 | 48.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3916 | 39.8982 | 48.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3917 | 39.9164 | 48.495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3918 | 39.9366 | 48.485 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3919 | 39.9892 | 48.48 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3920 | 39.9983 | 48.485 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3921 | 40.0104 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3922 | 39.9811 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3923 | 39.9538 | 48.5 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3924 | 39.9022 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3925 | 39.885 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3926 | 39.9032 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3927 | 39.9062 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3928 | 39.9265 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3929 | 39.973 | 48.54 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3930 | 40.0236 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3931 | 40.0114 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3932 | 40.0377 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3933 | 40.0246 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3934 | 40.0023 | 48.515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3935 | 39.977 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3936 | 39.9689 | 48.525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3937 | 39.9346 | 48.53 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3938 | 39.9234 | 48.545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3939 | 39.9133 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3940 | 39.9113 | 48.56 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3941 | 39.9184 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3942 | 39.9396 | 48.585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3943 | 39.9487 | 48.575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3944 | 39.9528 | 48.59 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3945 | 39.9356 | 48.6 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3946 | 39.9366 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3947 | 39.9396 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3948 | 39.9629 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3949 | 39.97 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3950 | 39.97 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3951 | 39.9801 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3952 | 39.9922 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3953 | 39.9689 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3954 | 39.977 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3955 | 39.9942 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3956 | 40.0094 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3957 | 39.9892 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3958 | 39.9902 | 48.665 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3959 | 39.9963 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3960 | 40.0266 | 48.65 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3961 | 40.0084 | 48.635 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3962 | 40.0569 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3963 | 40.0559 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3964 | 40.0327 | 48.645 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3965 | 39.9841 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3966 | 39.9861 | 48.675 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3967 | 39.9376 | 48.675 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3968 | 39.9629 | 48.675 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3969 | 40.0165 | 48.665 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3970 | 40.0489 | 48.66 | 60 | 60.03 | 59.97