## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta)
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta)

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW)
Tamaño del escalón ascendente (%)
Tamaño del escalón descendente (%)
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s)
Cálculo de tiempo de establecimiento (s)
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s)
Cálculo de tiempo de establecimiento (s)
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW)
Tamaño del escalón ascendente (%)
Tamaño del escalón descendente (%)
Valor del estatismo ajustado en las pruebas
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros)
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros)

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW)
Tamaño del escalón ascendente (%)
Tamaño del escalón descendente (%)
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW)
Tamaño del escalón ascendente (%)
Tamaño del escalón descendente (%)
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial
Cálculo de tiempo de establecimiento
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No)

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.