## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1.29
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 19.9

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
5 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.01 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.01 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.02 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.02 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.03 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.03 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.04 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.04 | 16.661 | 115.8 | 114.7047 | 6.619 | 0.92935
5.05 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.05 | 16.661 | 115.8 | 114.7047 | 6.619 | 0.92935
5.06 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.06 | 16.661 | 115.8 | 114.705 | 6.619 | 0.92935
5.07 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.07 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.08 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.08 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.09 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.09 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.1 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.1 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.11 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.11 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.12 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.12 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.13 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.13 | 16.661 | 115.8 | 114.7043 | 6.619 | 0.92935
5.14 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.14 | 16.665 | 115.8 | 114.7097 | 6.614 | 0.92947
5.15 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.15 | 16.668 | 115.8 | 114.721 | 6.61 | 0.92957
5.16 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.16 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.17 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.17 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.18 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.18 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.19 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.19 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.2 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.2 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.21 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.21 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.22 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.22 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.23 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.23 | 16.668 | 115.8 | 114.727 | 6.61 | 0.92957
5.24 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.24 | 16.668 | 115.8 | 114.7273 | 6.61 | 0.92957
5.25 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.25 | 16.668 | 115.8 | 114.7273 | 6.61 | 0.92957
5.26 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.26 | 16.649 | 115.8 | 114.7277 | 6.672 | 0.92824
5.27 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.27 | 16.648 | 115.8 | 114.7277 | 6.677 | 0.92813
5.28 | 16.667 | 113.5 | 114.0863 | -6.56 | 0.93052 | 65.28 | 16.648 | 115.8 | 114.7277 | 6.677 | 0.92813
5.29 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.29 | 16.648 | 115.8 | 114.7277 | 6.677 | 0.92813
5.3 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.3 | 16.648 | 115.8 | 114.7277 | 6.677 | 0.92813
5.31 | 16.667 | 113.5 | 114.0867 | -6.56 | 0.93052 | 65.31 | 16.648 | 115.8 | 114.7273 | 6.677 | 0.92813
5.32 | 16.669 | 113.5 | 114.086 | -6.552 | 0.93069 | 65.32 | 16.65 | 115.8 | 114.7283 | 6.671 | 0.92827
5.33 | 16.673 | 113.5 | 114.0847 | -6.543 | 0.93089 | 65.33 | 16.657 | 115.8 | 114.7317 | 6.656 | 0.92861
5.34 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.34 | 16.657 | 115.8 | 114.733 | 6.656 | 0.92861
5.35 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.35 | 16.657 | 115.8 | 114.733 | 6.656 | 0.92861
5.36 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.36 | 16.657 | 115.8 | 114.7327 | 6.656 | 0.92861
5.37 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.37 | 16.658 | 115.8 | 114.728 | 6.65 | 0.92873
5.38 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.38 | 16.662 | 115.8 | 114.7187 | 6.636 | 0.92903
5.39 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.39 | 16.662 | 115.8 | 114.7137 | 6.636 | 0.92903
5.4 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.4 | 16.662 | 115.8 | 114.7137 | 6.636 | 0.92903
5.41 | 16.673 | 113.5 | 114.084 | -6.543 | 0.93089 | 65.41 | 16.662 | 115.8 | 114.7137 | 6.636 | 0.92903
5.42 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.42 | 16.662 | 115.8 | 114.7137 | 6.636 | 0.92903
5.43 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.43 | 16.662 | 115.8 | 114.7137 | 6.636 | 0.92903
5.44 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.44 | 16.662 | 115.8 | 114.714 | 6.636 | 0.92903
5.45 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.45 | 16.662 | 115.8 | 114.7143 | 6.636 | 0.92903
5.46 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.46 | 16.664 | 115.8 | 114.6973 | 6.617 | 0.92941
5.47 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.47 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.48 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.48 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.49 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.49 | 16.664 | 115.8 | 114.6803 | 6.615 | 0.92945
5.5 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.5 | 16.664 | 115.8 | 114.6803 | 6.615 | 0.92945
5.51 | 16.673 | 113.5 | 114.0837 | -6.543 | 0.93089 | 65.51 | 16.664 | 115.8 | 114.6803 | 6.615 | 0.92945
5.52 | 16.679 | 113.5 | 114.0937 | -6.534 | 0.9311 | 65.52 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.53 | 16.688 | 113.5 | 114.1133 | -6.522 | 0.9314 | 65.53 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.54 | 16.688 | 113.5 | 114.1227 | -6.522 | 0.9314 | 65.54 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.55 | 16.688 | 113.5 | 114.1227 | -6.522 | 0.9314 | 65.55 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.56 | 16.688 | 113.5 | 114.1227 | -6.522 | 0.9314 | 65.56 | 16.664 | 115.8 | 114.68 | 6.615 | 0.92945
5.57 | 16.688 | 113.5 | 114.1227 | -6.522 | 0.9314 | 65.57 | 16.664 | 115.8 | 114.6797 | 6.615 | 0.92945
5.58 | 16.688 | 113.5 | 114.1227 | -6.522 | 0.9314 | 65.58 | 16.664 | 115.8 | 114.6797 | 6.615 | 0.92945
5.59 | 16.693 | 113.5 | 114.1207 | -6.504 | 0.93177 | 65.59 | 16.664 | 115.8 | 114.6793 | 6.615 | 0.92945
5.6 | 16.695 | 113.5 | 114.1147 | -6.5 | 0.93186 | 65.6 | 16.664 | 115.8 | 114.6793 | 6.615 | 0.92945
5.61 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.61 | 16.664 | 115.8 | 114.6793 | 6.615 | 0.92945
5.62 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.62 | 16.664 | 115.8 | 114.6793 | 6.615 | 0.92945
5.63 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.63 | 16.664 | 115.8 | 114.6797 | 6.615 | 0.92945
5.64 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.64 | 16.666 | 115.8 | 114.683 | 6.631 | 0.92916
5.65 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.65 | 16.667 | 115.8 | 114.6893 | 6.641 | 0.92897
5.66 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.66 | 16.655 | 115.8 | 114.6923 | 6.706 | 0.92763
5.67 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.67 | 16.655 | 115.8 | 114.6923 | 6.71 | 0.92755
5.68 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.68 | 16.655 | 115.8 | 114.6927 | 6.71 | 0.92755
5.69 | 16.695 | 113.5 | 114.1133 | -6.5 | 0.93186 | 65.69 | 16.655 | 115.8 | 114.6927 | 6.71 | 0.92755
5.7 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.7 | 16.655 | 115.8 | 114.6927 | 6.71 | 0.92755
5.71 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.71 | 16.665 | 115.8 | 114.6987 | 6.69 | 0.92802
5.72 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.72 | 16.665 | 115.8 | 114.7047 | 6.689 | 0.92803
5.73 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.73 | 16.665 | 115.8 | 114.7047 | 6.689 | 0.92803
5.74 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.74 | 16.665 | 115.8 | 114.7047 | 6.689 | 0.92803
5.75 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.75 | 16.665 | 115.8 | 114.7047 | 6.689 | 0.92803
5.76 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.76 | 16.665 | 115.8 | 114.7047 | 6.689 | 0.92803
5.77 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.77 | 16.665 | 115.8 | 114.7043 | 6.689 | 0.92803
5.78 | 16.695 | 113.5 | 114.1137 | -6.5 | 0.93186 | 65.78 | 16.665 | 115.8 | 114.7043 | 6.689 | 0.92803
5.79 | 16.7 | 113.5 | 114.113 | -6.486 | 0.93216 | 65.79 | 16.665 | 115.8 | 114.704 | 6.689 | 0.92803
5.8 | 16.701 | 113.5 | 114.1113 | -6.483 | 0.93223 | 65.8 | 16.665 | 115.8 | 114.704 | 6.689 | 0.92803
5.81 | 16.701 | 113.5 | 114.111 | -6.483 | 0.93223 | 65.81 | 16.665 | 115.8 | 114.704 | 6.689 | 0.92803
5.82 | 16.701 | 113.5 | 114.111 | -6.483 | 0.93223 | 65.82 | 16.665 | 115.8 | 114.704 | 6.689 | 0.92803
5.83 | 16.701 | 113.5 | 114.111 | -6.483 | 0.93223 | 65.83 | 16.665 | 115.8 | 114.704 | 6.689 | 0.92803
5.84 | 16.686 | 113.5 | 114.111 | -6.53 | 0.93123 | 65.84 | 16.669 | 115.8 | 114.7057 | 6.68 | 0.92824
5.85 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.85 | 16.672 | 115.8 | 114.7087 | 6.674 | 0.92838
5.86 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.86 | 16.672 | 115.8 | 114.7107 | 6.674 | 0.92838
5.87 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.87 | 16.672 | 115.8 | 114.7107 | 6.674 | 0.92838
5.88 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.88 | 16.672 | 115.8 | 114.7107 | 6.674 | 0.92838
5.89 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.89 | 16.672 | 115.8 | 114.7107 | 6.674 | 0.92838
5.9 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.9 | 16.672 | 115.8 | 114.7107 | 6.674 | 0.92838
5.91 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.91 | 16.688 | 115.8 | 114.7143 | 6.638 | 0.92919
5.92 | 16.682 | 113.5 | 114.111 | -6.542 | 0.93097 | 65.92 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.93 | 16.682 | 113.5 | 114.1113 | -6.542 | 0.93097 | 65.93 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.94 | 16.663 | 113.5 | 114.1113 | -6.558 | 0.93053 | 65.94 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.95 | 16.659 | 113.5 | 114.1113 | -6.563 | 0.9304 | 65.95 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.96 | 16.659 | 113.5 | 114.1113 | -6.563 | 0.9304 | 65.96 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.97 | 16.659 | 113.5 | 114.1113 | -6.563 | 0.9304 | 65.97 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.98 | 16.659 | 113.5 | 114.1113 | -6.563 | 0.9304 | 65.98 | 16.688 | 115.8 | 114.7183 | 6.636 | 0.92923
5.99 | 16.664 | 113.5 | 114.1083 | -6.544 | 0.9308 | 65.99 | 16.692 | 115.8 | 114.714 | 6.623 | 0.92951
6 | 16.666 | 113.5 | 114.1013 | -6.54 | 0.93089 | 66 | 16.694 | 115.8 | 114.7053 | 6.616 | 0.92965
6.01 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.01 | 16.694 | 115.8 | 114.701 | 6.616 | 0.92965
6.02 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.02 | 16.694 | 115.8 | 114.701 | 6.616 | 0.92965
6.03 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.03 | 16.694 | 115.8 | 114.701 | 6.616 | 0.92965
6.04 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.04 | 16.671 | 115.8 | 114.701 | 6.635 | 0.92912
6.05 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.05 | 16.658 | 115.8 | 114.7017 | 6.645 | 0.92883
6.06 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.06 | 16.638 | 115.8 | 114.7017 | 6.683 | 0.92794
6.07 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.07 | 16.637 | 115.8 | 114.7023 | 6.684 | 0.92791
6.08 | 16.666 | 113.5 | 114.0993 | -6.54 | 0.93089 | 66.08 | 16.637 | 115.8 | 114.7023 | 6.684 | 0.92791
6.09 | 16.646 | 113.5 | 114.0993 | -6.569 | 0.93019 | 66.09 | 16.64 | 115.8 | 114.6957 | 6.67 | 0.92821
6.1 | 16.642 | 113.5 | 114.0993 | -6.577 | 0.93001 | 66.1 | 16.641 | 115.8 | 114.681 | 6.662 | 0.92837
6.11 | 16.642 | 113.5 | 114.0993 | -6.577 | 0.93001 | 66.11 | 16.641 | 115.8 | 114.6743 | 6.662 | 0.92837
6.12 | 16.645 | 113.5 | 114.0987 | -6.569 | 0.93018 | 66.12 | 16.641 | 115.8 | 114.6747 | 6.662 | 0.92837
6.13 | 16.648 | 113.5 | 114.0977 | -6.56 | 0.93038 | 66.13 | 16.641 | 115.8 | 114.6747 | 6.662 | 0.92837
6.14 | 16.654 | 113.5 | 114.0953 | -6.542 | 0.93076 | 66.14 | 16.641 | 115.8 | 114.6747 | 6.662 | 0.92837
6.15 | 16.655 | 113.5 | 114.09 | -6.538 | 0.93085 | 66.15 | 16.641 | 115.8 | 114.6747 | 6.662 | 0.92837
6.16 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.16 | 16.641 | 115.8 | 114.6743 | 6.662 | 0.92837
6.17 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.17 | 16.645 | 115.8 | 114.677 | 6.655 | 0.92853
6.18 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.18 | 16.652 | 115.8 | 114.6823 | 6.64 | 0.92888
6.19 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.19 | 16.645 | 115.8 | 114.6763 | 6.667 | 0.9283
6.2 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.2 | 16.641 | 115.8 | 114.66 | 6.682 | 0.92798
6.21 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.21 | 16.641 | 115.8 | 114.6517 | 6.682 | 0.92798
6.22 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.22 | 16.644 | 115.8 | 114.6537 | 6.675 | 0.92814
6.23 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.23 | 16.651 | 115.8 | 114.6577 | 6.66 | 0.92848
6.24 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.24 | 16.651 | 115.8 | 114.66 | 6.66 | 0.92848
6.25 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.25 | 16.651 | 115.8 | 114.66 | 6.66 | 0.92848
6.26 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.26 | 16.651 | 115.8 | 114.6603 | 6.66 | 0.92848
6.27 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.27 | 16.653 | 115.8 | 114.662 | 6.656 | 0.92858
6.28 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.28 | 16.658 | 115.8 | 114.6657 | 6.646 | 0.92881
6.29 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.29 | 16.66 | 115.8 | 114.665 | 6.638 | 0.92898
6.3 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.3 | 16.661 | 115.8 | 114.66 | 6.634 | 0.92906
6.31 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.31 | 16.661 | 115.8 | 114.6573 | 6.634 | 0.92906
6.32 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.32 | 16.661 | 115.8 | 114.6573 | 6.634 | 0.92906
6.33 | 16.655 | 113.5 | 114.0883 | -6.538 | 0.93085 | 66.33 | 16.661 | 115.8 | 114.6573 | 6.634 | 0.92906
6.34 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.34 | 16.667 | 115.8 | 114.6597 | 6.62 | 0.92937
6.35 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.35 | 16.671 | 115.8 | 114.6643 | 6.612 | 0.92956
6.36 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.36 | 16.671 | 115.8 | 114.6663 | 6.612 | 0.92956
6.37 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.37 | 16.676 | 115.8 | 114.666 | 6.599 | 0.92984
6.38 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.38 | 16.687 | 115.8 | 114.665 | 6.572 | 0.93044
6.39 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.39 | 16.654 | 115.8 | 114.664 | 6.604 | 0.92958
6.4 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.4 | 16.637 | 115.8 | 114.664 | 6.621 | 0.92913
6.41 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.41 | 16.618 | 115.8 | 114.664 | 6.687 | 0.92771
6.42 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.42 | 16.618 | 115.8 | 114.664 | 6.688 | 0.92769
6.43 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.43 | 16.618 | 115.8 | 114.664 | 6.688 | 0.92769
6.44 | 16.655 | 113.5 | 114.0887 | -6.538 | 0.93085 | 66.44 | 16.618 | 115.8 | 114.664 | 6.688 | 0.92769
6.45 | 16.657 | 113.5 | 114.0913 | -6.535 | 0.93092 | 66.45 | 16.618 | 115.8 | 114.664 | 6.688 | 0.92769
6.46 | 16.665 | 113.5 | 114.101 | -6.519 | 0.93128 | 66.46 | 16.622 | 115.8 | 114.651 | 6.666 | 0.92815
6.47 | 16.665 | 113.5 | 114.1053 | -6.519 | 0.93128 | 66.47 | 16.623 | 115.8 | 114.635 | 6.661 | 0.92825
6.48 | 16.665 | 113.5 | 114.1053 | -6.519 | 0.93128 | 66.48 | 16.626 | 115.8 | 114.63 | 6.653 | 0.92843
6.49 | 16.665 | 113.5 | 114.1053 | -6.519 | 0.93128 | 66.49 | 16.624 | 115.8 | 114.6307 | 6.68 | 0.92789
6.5 | 16.666 | 113.5 | 114.105 | -6.517 | 0.93133 | 66.5 | 16.624 | 115.8 | 114.637 | 6.693 | 0.92764
6.51 | 16.672 | 113.5 | 114.104 | -6.503 | 0.93164 | 66.51 | 16.624 | 115.8 | 114.64 | 6.693 | 0.92764
6.52 | 16.672 | 113.5 | 114.1033 | -6.503 | 0.93164 | 66.52 | 16.624 | 115.8 | 114.6403 | 6.693 | 0.92764
6.53 | 16.672 | 113.5 | 114.1033 | -6.503 | 0.93164 | 66.53 | 16.624 | 115.8 | 114.6403 | 6.693 | 0.92764
6.54 | 16.653 | 113.5 | 114.1033 | -6.52 | 0.93117 | 66.54 | 16.624 | 115.8 | 114.6403 | 6.693 | 0.92764
6.55 | 16.649 | 113.5 | 114.1033 | -6.524 | 0.93107 | 66.55 | 16.624 | 115.8 | 114.6403 | 6.693 | 0.92764
6.56 | 16.649 | 113.5 | 114.1033 | -6.524 | 0.93107 | 66.56 | 16.634 | 115.8 | 114.6477 | 6.673 | 0.9281
6.57 | 16.649 | 113.5 | 114.1033 | -6.524 | 0.93107 | 66.57 | 16.638 | 115.8 | 114.6577 | 6.666 | 0.92827
6.58 | 16.649 | 113.5 | 114.1033 | -6.524 | 0.93107 | 66.58 | 16.644 | 115.8 | 114.663 | 6.651 | 0.9286
6.59 | 16.655 | 113.5 | 114.1013 | -6.505 | 0.93147 | 66.59 | 16.648 | 115.8 | 114.6613 | 6.638 | 0.92888
6.6 | 16.656 | 113.5 | 114.0963 | -6.501 | 0.93156 | 66.6 | 16.65 | 115.8 | 114.6537 | 6.632 | 0.92901
6.61 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.61 | 16.65 | 115.8 | 114.65 | 6.632 | 0.92901
6.62 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.62 | 16.651 | 115.8 | 114.6423 | 6.625 | 0.92916
6.63 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.63 | 16.653 | 115.8 | 114.6267 | 6.611 | 0.92944
6.64 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.64 | 16.653 | 115.8 | 114.619 | 6.611 | 0.92944
6.65 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.65 | 16.653 | 115.8 | 114.619 | 6.611 | 0.92944
6.66 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.66 | 16.653 | 115.8 | 114.624 | 6.659 | 0.92852
6.67 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.67 | 16.653 | 115.8 | 114.6293 | 6.659 | 0.92852
6.68 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.68 | 16.653 | 115.8 | 114.6293 | 6.659 | 0.92852
6.69 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.69 | 16.657 | 115.8 | 114.626 | 6.646 | 0.9288
6.7 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.7 | 16.659 | 115.8 | 114.6173 | 6.64 | 0.92893
6.71 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.71 | 16.659 | 115.8 | 114.615 | 6.64 | 0.92893
6.72 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.72 | 16.656 | 115.8 | 114.6243 | 6.658 | 0.92856
6.73 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.73 | 16.652 | 115.8 | 114.6433 | 6.694 | 0.92784
6.74 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.74 | 16.652 | 115.8 | 114.653 | 6.694 | 0.92784
6.75 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.75 | 16.652 | 115.8 | 114.6487 | 6.694 | 0.92784
6.76 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.76 | 16.613 | 115.8 | 114.6347 | 6.728 | 0.92688
6.77 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.77 | 16.617 | 115.8 | 114.6317 | 6.72 | 0.92706
6.78 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.78 | 16.624 | 115.8 | 114.6387 | 6.706 | 0.92739
6.79 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.79 | 16.629 | 115.8 | 114.643 | 6.695 | 0.92764
6.8 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.8 | 16.632 | 115.8 | 114.6453 | 6.69 | 0.92776
6.81 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.81 | 16.632 | 115.8 | 114.6457 | 6.69 | 0.92776
6.82 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.82 | 16.632 | 115.8 | 114.6457 | 6.69 | 0.92776
6.83 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.83 | 16.632 | 115.8 | 114.6457 | 6.69 | 0.92776
6.84 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.84 | 16.632 | 115.8 | 114.6457 | 6.69 | 0.92776
6.85 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.85 | 16.632 | 115.8 | 114.6473 | 6.69 | 0.92776
6.86 | 16.656 | 113.5 | 114.095 | -6.501 | 0.93156 | 66.86 | 16.642 | 115.8 | 114.654 | 6.669 | 0.92824
6.87 | 16.661 | 113.5 | 114.0827 | -6.479 | 0.93201 | 66.87 | 16.645 | 115.8 | 114.6463 | 6.655 | 0.92853
6.88 | 16.665 | 113.5 | 114.0593 | -6.458 | 0.93244 | 66.88 | 16.651 | 115.8 | 114.6243 | 6.629 | 0.92908
6.89 | 16.665 | 113.5 | 114.0473 | -6.458 | 0.93244 | 66.89 | 16.651 | 115.8 | 114.6137 | 6.629 | 0.92908
6.9 | 16.662 | 113.5 | 114.0473 | -6.471 | 0.93217 | 66.9 | 16.651 | 115.8 | 114.6137 | 6.629 | 0.92908
6.91 | 16.648 | 113.5 | 114.0473 | -6.526 | 0.93102 | 66.91 | 16.651 | 115.8 | 114.6137 | 6.629 | 0.92908
6.92 | 16.648 | 113.5 | 114.0473 | -6.526 | 0.93102 | 66.92 | 16.651 | 115.8 | 114.6137 | 6.629 | 0.92908
6.93 | 16.648 | 113.5 | 114.0473 | -6.526 | 0.93102 | 66.93 | 16.651 | 115.8 | 114.6137 | 6.629 | 0.92908
6.94 | 16.648 | 113.5 | 114.0473 | -6.526 | 0.93102 | 66.94 | 16.662 | 115.8 | 114.618 | 6.603 | 0.92966
6.95 | 16.65 | 113.5 | 114.054 | -6.523 | 0.9311 | 66.95 | 16.668 | 115.8 | 114.6307 | 6.591 | 0.92994
6.96 | 16.66 | 113.5 | 114.0683 | -6.507 | 0.93147 | 66.96 | 16.679 | 115.8 | 114.642 | 6.57 | 0.93042
6.97 | 16.66 | 113.5 | 114.0753 | -6.507 | 0.93147 | 66.97 | 16.658 | 115.8 | 114.646 | 6.6 | 0.92969
6.98 | 16.66 | 113.5 | 114.0753 | -6.507 | 0.93147 | 66.98 | 16.619 | 115.8 | 114.646 | 6.657 | 0.9283
6.99 | 16.66 | 113.5 | 114.0753 | -6.507 | 0.93147 | 66.99 | 16.615 | 115.8 | 114.646 | 6.678 | 0.92786
7 | 16.657 | 113.5 | 114.0753 | -6.518 | 0.93124 | 67 | 16.613 | 115.8 | 114.645 | 6.688 | 0.92765
7.01 | 16.642 | 113.5 | 114.0757 | -6.566 | 0.93022 | 67.01 | 16.617 | 115.8 | 114.64 | 6.676 | 0.92791
7.02 | 16.629 | 113.5 | 114.0757 | -6.6 | 0.92947 | 67.02 | 16.617 | 115.8 | 114.638 | 6.676 | 0.92791
7.03 | 16.617 | 113.5 | 114.0757 | -6.631 | 0.92878 | 67.03 | 16.617 | 115.8 | 114.6377 | 6.676 | 0.92791
7.04 | 16.617 | 113.5 | 114.0757 | -6.631 | 0.92878 | 67.04 | 16.62 | 115.8 | 114.6317 | 6.66 | 0.92825
7.05 | 16.617 | 113.5 | 114.0757 | -6.631 | 0.92878 | 67.05 | 16.622 | 115.8 | 114.6157 | 6.653 | 0.9284
7.06 | 16.617 | 113.5 | 114.0753 | -6.631 | 0.92878 | 67.06 | 16.628 | 115.8 | 114.6047 | 6.634 | 0.92881
7.07 | 16.617 | 113.5 | 114.0753 | -6.631 | 0.92878 | 67.07 | 16.628 | 115.8 | 114.6017 | 6.634 | 0.92881
7.08 | 16.617 | 113.5 | 114.0753 | -6.631 | 0.92878 | 67.08 | 16.628 | 115.8 | 114.6017 | 6.634 | 0.92881
7.09 | 16.623 | 113.5 | 114.0747 | -6.617 | 0.9291 | 67.09 | 16.628 | 115.8 | 114.6017 | 6.634 | 0.92881
7.1 | 16.624 | 113.5 | 114.0743 | -6.615 | 0.92914 | 67.1 | 16.628 | 115.8 | 114.6017 | 6.634 | 0.92881
7.11 | 16.624 | 113.5 | 114.0743 | -6.615 | 0.92914 | 67.11 | 16.628 | 115.8 | 114.6017 | 6.634 | 0.92881
7.12 | 16.629 | 113.5 | 114.0783 | -6.605 | 0.92937 | 67.12 | 16.632 | 115.8 | 114.6063 | 6.626 | 0.92899
7.13 | 16.634 | 113.5 | 114.0873 | -6.597 | 0.92956 | 67.13 | 16.639 | 115.8 | 114.6157 | 6.613 | 0.92929
7.14 | 16.634 | 113.5 | 114.0913 | -6.597 | 0.92956 | 67.14 | 16.639 | 115.8 | 114.62 | 6.613 | 0.92929
7.15 | 16.634 | 113.5 | 114.0913 | -6.597 | 0.92956 | 67.15 | 16.639 | 115.8 | 114.618 | 6.613 | 0.92929
7.16 | 16.634 | 113.5 | 114.0913 | -6.597 | 0.92956 | 67.16 | 16.645 | 115.8 | 114.611 | 6.594 | 0.9297
7.17 | 16.634 | 113.5 | 114.0913 | -6.597 | 0.92956 | 67.17 | 16.645 | 115.8 | 114.6077 | 6.594 | 0.9297
7.18 | 16.634 | 113.5 | 114.0917 | -6.597 | 0.92956 | 67.18 | 16.645 | 115.8 | 114.6083 | 6.594 | 0.9297
7.19 | 16.634 | 113.5 | 114.092 | -6.597 | 0.92956 | 67.19 | 16.652 | 115.8 | 114.6117 | 6.579 | 0.93004
7.2 | 16.634 | 113.5 | 114.092 | -6.597 | 0.92956 | 67.2 | 16.655 | 115.8 | 114.6193 | 6.573 | 0.93018
7.21 | 16.634 | 113.5 | 114.092 | -6.597 | 0.92956 | 67.21 | 16.655 | 115.8 | 114.6217 | 6.573 | 0.93018
7.22 | 16.638 | 113.5 | 114.09 | -6.585 | 0.92982 | 67.22 | 16.654 | 115.8 | 114.6197 | 6.579 | 0.93006
7.23 | 16.641 | 113.5 | 114.0867 | -6.574 | 0.93006 | 67.23 | 16.653 | 115.8 | 114.616 | 6.591 | 0.92982
7.24 | 16.641 | 113.5 | 114.085 | -6.574 | 0.93006 | 67.24 | 16.653 | 115.8 | 114.614 | 6.591 | 0.92982
7.25 | 16.641 | 113.5 | 114.085 | -6.574 | 0.93006 | 67.25 | 16.653 | 115.8 | 114.6137 | 6.591 | 0.92982
7.26 | 16.641 | 113.5 | 114.085 | -6.574 | 0.93006 | 67.26 | 16.653 | 115.8 | 114.6137 | 6.591 | 0.92982
7.27 | 16.641 | 113.5 | 114.0847 | -6.574 | 0.93006 | 67.27 | 16.653 | 115.8 | 114.6137 | 6.591 | 0.92982
7.28 | 16.641 | 113.5 | 114.0843 | -6.574 | 0.93006 | 67.28 | 16.653 | 115.8 | 114.6137 | 6.591 | 0.92982
7.29 | 16.641 | 113.5 | 114.0843 | -6.574 | 0.93006 | 67.29 | 16.653 | 115.8 | 114.6137 | 6.591 | 0.92982
7.3 | 16.641 | 113.5 | 114.0843 | -6.574 | 0.93006 | 67.3 | 16.653 | 115.8 | 114.6167 | 6.591 | 0.92982
7.31 | 16.641 | 113.5 | 114.0843 | -6.574 | 0.93006 | 67.31 | 16.664 | 115.8 | 114.6263 | 6.57 | 0.93031
7.32 | 16.645 | 113.5 | 114.0873 | -6.569 | 0.93018 | 67.32 | 16.661 | 115.8 | 114.6303 | 6.595 | 0.92981
7.33 | 16.648 | 113.5 | 114.0927 | -6.563 | 0.93032 | 67.33 | 16.656 | 115.8 | 114.6303 | 6.639 | 0.92893
7.34 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.34 | 16.663 | 115.8 | 114.6337 | 6.625 | 0.92925
7.35 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.35 | 16.667 | 115.8 | 114.6393 | 6.618 | 0.92941
7.36 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.36 | 16.674 | 115.8 | 114.6333 | 6.594 | 0.92992
7.37 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.37 | 16.674 | 115.8 | 114.6297 | 6.594 | 0.92992
7.38 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.38 | 16.674 | 115.8 | 114.6297 | 6.594 | 0.92992
7.39 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.39 | 16.674 | 115.8 | 114.6297 | 6.594 | 0.92992
7.4 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.4 | 16.674 | 115.8 | 114.6297 | 6.594 | 0.92992
7.41 | 16.648 | 113.5 | 114.0957 | -6.563 | 0.93032 | 67.41 | 16.674 | 115.8 | 114.63 | 6.594 | 0.92992
7.42 | 16.654 | 113.5 | 114.0997 | -6.55 | 0.93061 | 67.42 | 16.674 | 115.8 | 114.63 | 6.594 | 0.92992
7.43 | 16.66 | 113.5 | 114.107 | -6.538 | 0.93088 | 67.43 | 16.674 | 115.8 | 114.63 | 6.594 | 0.92992
7.44 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.44 | 16.676 | 115.8 | 114.63 | 6.625 | 0.92935
7.45 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.45 | 16.677 | 115.8 | 114.632 | 6.638 | 0.92911
7.46 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.46 | 16.685 | 115.8 | 114.6383 | 6.624 | 0.92943
7.47 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.47 | 16.685 | 115.8 | 114.641 | 6.624 | 0.92943
7.48 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.48 | 16.685 | 115.8 | 114.641 | 6.624 | 0.92943
7.49 | 16.66 | 113.5 | 114.1107 | -6.538 | 0.93088 | 67.49 | 16.687 | 115.8 | 114.6393 | 6.616 | 0.9296
7.5 | 16.66 | 113.5 | 114.1103 | -6.538 | 0.93088 | 67.5 | 16.689 | 115.8 | 114.635 | 6.612 | 0.92969
7.51 | 16.66 | 113.5 | 114.1103 | -6.538 | 0.93088 | 67.51 | 16.689 | 115.8 | 114.6337 | 6.612 | 0.92969
7.52 | 16.664 | 113.5 | 114.1087 | -6.526 | 0.93114 | 67.52 | 16.688 | 115.8 | 114.628 | 6.615 | 0.92963
7.53 | 16.668 | 113.5 | 114.1053 | -6.516 | 0.93136 | 67.53 | 16.688 | 115.8 | 114.6177 | 6.621 | 0.92951
7.54 | 16.678 | 113.5 | 114.1207 | -6.501 | 0.93172 | 67.54 | 16.688 | 115.8 | 114.6123 | 6.621 | 0.92951
7.55 | 16.68 | 113.5 | 114.138 | -6.499 | 0.93177 | 67.55 | 16.688 | 115.8 | 114.6123 | 6.621 | 0.92951
7.56 | 16.68 | 113.5 | 114.138 | -6.499 | 0.93177 | 67.56 | 16.688 | 115.8 | 114.6127 | 6.621 | 0.92951
7.57 | 16.68 | 113.5 | 114.138 | -6.499 | 0.93177 | 67.57 | 16.688 | 115.8 | 114.6127 | 6.621 | 0.92951
7.58 | 16.68 | 113.5 | 114.138 | -6.499 | 0.93177 | 67.58 | 16.688 | 115.8 | 114.6127 | 6.621 | 0.92951
7.59 | 16.68 | 113.5 | 114.1383 | -6.499 | 0.93177 | 67.59 | 16.688 | 115.8 | 114.6127 | 6.621 | 0.92951
7.6 | 16.68 | 113.5 | 114.1383 | -6.499 | 0.93177 | 67.6 | 16.688 | 115.8 | 114.611 | 6.62 | 0.92953
7.61 | 16.68 | 115.8 | 114.1383 | -6.499 | 0.93177 | 67.61 | 16.694 | 115.8 | 114.6043 | 6.601 | 0.92994
7.62 | 16.68 | 115.8 | 114.1383 | -6.499 | 0.93177 | 67.62 | 16.694 | 115.8 | 114.6017 | 6.601 | 0.92994
7.63 | 16.68 | 115.8 | 114.1383 | -6.499 | 0.93177 | 67.63 | 16.694 | 115.8 | 114.6017 | 6.601 | 0.92994
7.64 | 16.659 | 115.8 | 114.1383 | -6.532 | 0.93099 | 67.64 | 16.702 | 115.8 | 114.607 | 6.587 | 0.93027
7.65 | 16.657 | 115.8 | 114.1383 | -6.537 | 0.93088 | 67.65 | 16.706 | 115.8 | 114.6183 | 6.581 | 0.93041
7.66 | 16.657 | 115.8 | 114.1383 | -6.537 | 0.93088 | 67.66 | 16.706 | 115.8 | 114.6217 | 6.581 | 0.93041
7.67 | 16.657 | 115.8 | 114.1383 | -6.537 | 0.93088 | 67.67 | 16.71 | 115.8 | 114.625 | 6.573 | 0.93059
7.68 | 16.657 | 115.8 | 114.1383 | -6.537 | 0.93088 | 67.68 | 16.716 | 115.8 | 114.633 | 6.56 | 0.93088
7.69 | 16.657 | 115.8 | 114.1383 | -6.537 | 0.93088 | 67.69 | 16.671 | 115.8 | 114.6363 | 6.643 | 0.92896
7.7 | 16.654 | 115.8 | 114.1363 | -6.547 | 0.93067 | 67.7 | 16.652 | 115.8 | 114.6363 | 6.678 | 0.92815
7.71 | 16.644 | 115.8 | 114.1333 | -6.581 | 0.92995 | 67.71 | 16.652 | 115.8 | 114.6367 | 6.678 | 0.92815
7.72 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.72 | 16.655 | 115.8 | 114.6343 | 6.671 | 0.9283
7.73 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.73 | 16.659 | 115.8 | 114.6293 | 6.659 | 0.92857
7.74 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.74 | 16.635 | 115.8 | 114.628 | 6.687 | 0.92784
7.75 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.75 | 16.625 | 115.8 | 114.632 | 6.699 | 0.92753
7.76 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.76 | 16.625 | 115.8 | 114.6333 | 6.699 | 0.92753
7.77 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.77 | 16.625 | 115.8 | 114.6333 | 6.699 | 0.92753
7.78 | 16.644 | 115.8 | 114.132 | -6.581 | 0.92995 | 67.78 | 16.625 | 115.8 | 114.6333 | 6.699 | 0.92753
7.79 | 16.65 | 115.8 | 114.132 | -6.566 | 0.93028 | 67.79 | 16.625 | 115.8 | 114.6333 | 6.699 | 0.92753
7.8 | 16.65 | 115.8 | 114.132 | -6.564 | 0.93031 | 67.8 | 16.625 | 115.8 | 114.6303 | 6.699 | 0.92753
7.81 | 16.65 | 115.8 | 114.132 | -6.564 | 0.93031 | 67.81 | 16.63 | 115.8 | 114.6183 | 6.677 | 0.92799
7.82 | 16.65 | 115.8 | 114.1323 | -6.564 | 0.93031 | 67.82 | 16.63 | 115.8 | 114.6133 | 6.677 | 0.92799
7.83 | 16.65 | 115.8 | 114.1323 | -6.564 | 0.93031 | 67.83 | 16.63 | 115.8 | 114.6133 | 6.677 | 0.92799
7.84 | 16.65 | 115.8 | 114.1323 | -6.564 | 0.93031 | 67.84 | 16.63 | 115.8 | 114.6133 | 6.677 | 0.92799
7.85 | 16.653 | 115.8 | 114.14 | -6.56 | 0.93041 | 67.85 | 16.63 | 115.8 | 114.6153 | 6.677 | 0.92799
7.86 | 16.663 | 115.8 | 114.1547 | -6.545 | 0.93077 | 67.86 | 16.638 | 115.8 | 114.6223 | 6.663 | 0.92833
7.87 | 16.663 | 115.8 | 114.162 | -6.545 | 0.93077 | 67.87 | 16.639 | 115.8 | 114.624 | 6.659 | 0.92841
7.88 | 16.663 | 115.8 | 114.162 | -6.545 | 0.93077 | 67.88 | 16.642 | 115.8 | 114.6207 | 6.651 | 0.92859
7.89 | 16.663 | 115.8 | 114.1617 | -6.545 | 0.93077 | 67.89 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.9 | 16.663 | 115.8 | 114.1617 | -6.545 | 0.93077 | 67.9 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.91 | 16.663 | 115.8 | 114.1617 | -6.545 | 0.93077 | 67.91 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.92 | 16.662 | 115.8 | 114.1617 | -6.57 | 0.93029 | 67.92 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.93 | 16.662 | 115.8 | 114.1617 | -6.589 | 0.92993 | 67.93 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.94 | 16.678 | 115.8 | 114.159 | -6.399 | 0.93364 | 67.94 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.95 | 16.689 | 115.8 | 114.156 | -6.299 | 0.93558 | 67.95 | 16.642 | 115.8 | 114.619 | 6.651 | 0.92859
7.96 | 16.719 | 115.8 | 114.156 | -6.043 | 0.94045 | 67.96 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
7.97 | 16.719 | 115.8 | 114.156 | -6.043 | 0.94045 | 67.97 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
7.98 | 16.719 | 115.8 | 114.156 | -6.043 | 0.94045 | 67.98 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
7.99 | 16.719 | 115.8 | 114.156 | -6.043 | 0.94045 | 67.99 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
8 | 16.706 | 115.8 | 114.156 | -5.988 | 0.94136 | 68 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
8.01 | 16.665 | 115.8 | 114.1563 | -5.817 | 0.94414 | 68.01 | 16.642 | 115.8 | 114.6193 | 6.651 | 0.92859
8.02 | 16.665 | 115.8 | 114.1567 | -5.817 | 0.94414 | 68.02 | 16.651 | 115.8 | 114.634 | 6.637 | 0.92893
8.03 | 16.665 | 115.8 | 114.1567 | -5.817 | 0.94414 | 68.03 | 16.666 | 115.8 | 114.6627 | 6.615 | 0.92946
8.04 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.802 | 0.94444 | 68.04 | 16.666 | 115.8 | 114.677 | 6.615 | 0.92946
8.05 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.05 | 16.666 | 115.8 | 114.6783 | 6.614 | 0.92948
8.06 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.06 | 16.674 | 115.8 | 114.6827 | 6.599 | 0.92983
8.07 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.07 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.08 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.08 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.09 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.09 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.1 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.1 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.11 | 16.671 | 115.8 | 114.1567 | -5.8 | 0.94447 | 68.11 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.12 | 16.675 | 115.8 | 114.1553 | -5.787 | 0.94473 | 68.12 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.13 | 16.678 | 115.8 | 114.1523 | -5.778 | 0.9449 | 68.13 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.14 | 16.679 | 115.8 | 114.151 | -5.723 | 0.94587 | 68.14 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.15 | 16.68 | 115.8 | 114.151 | -5.707 | 0.94615 | 68.15 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.16 | 16.681 | 115.8 | 114.151 | -5.674 | 0.94673 | 68.16 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.17 | 16.686 | 115.8 | 114.1557 | -5.663 | 0.94695 | 68.17 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.18 | 16.69 | 115.8 | 114.1653 | -5.656 | 0.94709 | 68.18 | 16.674 | 115.8 | 114.6847 | 6.599 | 0.92983
8.19 | 16.69 | 115.8 | 114.17 | -5.656 | 0.94709 | 68.19 | 16.674 | 115.8 | 114.685 | 6.599 | 0.92983
8.2 | 16.691 | 115.8 | 114.1707 | -5.652 | 0.94717 | 68.2 | 16.674 | 115.8 | 114.685 | 6.599 | 0.92983
8.21 | 16.696 | 115.8 | 114.1707 | -5.639 | 0.94742 | 68.21 | 16.674 | 115.8 | 114.685 | 6.599 | 0.92983
8.22 | 16.696 | 115.8 | 114.1713 | -5.639 | 0.94742 | 68.22 | 16.666 | 115.8 | 114.685 | 6.608 | 0.9296
8.23 | 16.696 | 115.8 | 114.1713 | -5.639 | 0.94742 | 68.23 | 16.654 | 115.8 | 114.685 | 6.623 | 0.92922
8.24 | 16.633 | 115.8 | 114.1713 | -5.382 | 0.95143 | 68.24 | 16.654 | 115.8 | 114.685 | 6.623 | 0.92922
8.25 | 16.628 | 115.8 | 114.1713 | -5.361 | 0.95176 | 68.25 | 16.654 | 115.8 | 114.685 | 6.623 | 0.92922
8.26 | 16.628 | 115.8 | 114.1713 | -5.361 | 0.95176 | 68.26 | 16.654 | 115.8 | 114.685 | 6.623 | 0.92922
8.27 | 16.634 | 115.8 | 114.1713 | -5.298 | 0.95284 | 68.27 | 16.641 | 115.8 | 114.6867 | 6.638 | 0.92883
8.28 | 16.638 | 115.8 | 114.1713 | -5.255 | 0.95357 | 68.28 | 16.62 | 115.8 | 114.6907 | 6.664 | 0.92817
8.29 | 16.695 | 115.8 | 114.1713 | -5.111 | 0.9562 | 68.29 | 16.633 | 115.8 | 114.6943 | 6.635 | 0.92883
8.3 | 16.704 | 115.8 | 114.1713 | -5.084 | 0.95667 | 68.3 | 16.637 | 115.8 | 114.6993 | 6.627 | 0.92901
8.31 | 16.717 | 115.8 | 114.1713 | -5.04 | 0.95743 | 68.31 | 16.631 | 115.8 | 114.7003 | 6.693 | 0.92769
8.32 | 16.679 | 115.8 | 114.1713 | -4.932 | 0.95895 | 68.32 | 16.631 | 115.8 | 114.7003 | 6.693 | 0.92769
8.33 | 16.653 | 115.8 | 114.1713 | -4.859 | 0.95997 | 68.33 | 16.631 | 115.8 | 114.7003 | 6.693 | 0.92769
8.34 | 16.634 | 115.8 | 114.1713 | -4.823 | 0.96044 | 68.34 | 16.631 | 115.8 | 114.7003 | 6.693 | 0.92769
8.35 | 16.643 | 115.8 | 114.179 | -4.772 | 0.96127 | 68.35 | 16.631 | 115.8 | 114.7 | 6.693 | 0.92769
8.36 | 16.674 | 115.8 | 114.1943 | -4.637 | 0.96344 | 68.36 | 16.631 | 115.8 | 114.6993 | 6.693 | 0.92769
8.37 | 16.674 | 115.8 | 114.2127 | -4.583 | 0.96424 | 68.37 | 16.631 | 115.8 | 114.6993 | 6.693 | 0.92769
8.38 | 16.674 | 115.8 | 114.2347 | -4.547 | 0.96477 | 68.38 | 16.631 | 115.8 | 114.6993 | 6.693 | 0.92769
8.39 | 16.674 | 115.8 | 114.2457 | -4.547 | 0.96477 | 68.39 | 16.602 | 115.8 | 114.6997 | 6.728 | 0.92679
8.4 | 16.674 | 115.8 | 114.2457 | -4.547 | 0.96477 | 68.4 | 16.591 | 115.8 | 114.6953 | 6.74 | 0.92647
8.41 | 16.674 | 115.8 | 114.2457 | -4.547 | 0.96477 | 68.41 | 16.595 | 115.8 | 114.6803 | 6.721 | 0.92687
8.42 | 16.662 | 115.8 | 114.2457 | -4.507 | 0.96531 | 68.42 | 16.6 | 115.8 | 114.6677 | 6.705 | 0.92722
8.43 | 16.653 | 115.8 | 114.2457 | -4.481 | 0.96565 | 68.43 | 16.607 | 115.8 | 114.654 | 6.68 | 0.92776
8.44 | 16.663 | 115.8 | 114.2637 | -4.465 | 0.96592 | 68.44 | 16.607 | 115.8 | 114.647 | 6.68 | 0.92776
8.45 | 16.659 | 115.8 | 114.2817 | -4.448 | 0.96615 | 68.45 | 16.607 | 115.8 | 114.647 | 6.68 | 0.92776
8.46 | 16.649 | 115.8 | 114.2817 | -4.403 | 0.96676 | 68.46 | 16.607 | 115.8 | 114.6477 | 6.68 | 0.92776
8.47 | 16.641 | 115.8 | 114.2817 | -4.335 | 0.9677 | 68.47 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.48 | 16.637 | 115.8 | 114.2817 | -4.291 | 0.96831 | 68.48 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.49 | 16.623 | 115.8 | 114.2817 | -4.234 | 0.96906 | 68.49 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.5 | 16.622 | 115.8 | 114.2817 | -4.23 | 0.96911 | 68.5 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.51 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.51 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.52 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.52 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.53 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.53 | 16.607 | 115.8 | 114.648 | 6.68 | 0.92776
8.54 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.54 | 16.616 | 115.8 | 114.6537 | 6.665 | 0.92812
8.55 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.55 | 16.619 | 115.8 | 114.6657 | 6.659 | 0.92826
8.56 | 16.622 | 115.8 | 114.2813 | -4.23 | 0.96911 | 68.56 | 16.626 | 115.8 | 114.6643 | 6.64 | 0.92868
8.57 | 16.633 | 115.8 | 114.2813 | -4.139 | 0.97041 | 68.57 | 16.626 | 115.8 | 114.6623 | 6.64 | 0.92868
8.58 | 16.64 | 115.8 | 114.2813 | -4.082 | 0.9712 | 68.58 | 16.626 | 115.8 | 114.6623 | 6.64 | 0.92868
8.59 | 16.636 | 115.8 | 114.2813 | -3.924 | 0.97329 | 68.59 | 16.634 | 115.8 | 114.6667 | 6.626 | 0.92901
8.6 | 16.636 | 115.8 | 114.2813 | -3.89 | 0.97373 | 68.6 | 16.637 | 115.8 | 114.6773 | 6.62 | 0.92915
8.61 | 16.637 | 115.8 | 114.2813 | -3.827 | 0.97455 | 68.61 | 16.637 | 115.8 | 114.68 | 6.62 | 0.92915
8.62 | 16.658 | 115.8 | 114.2813 | -3.748 | 0.97561 | 68.62 | 16.63 | 115.8 | 114.68 | 6.635 | 0.9288
8.63 | 16.67 | 115.8 | 114.2813 | -3.699 | 0.97625 | 68.63 | 16.619 | 115.8 | 114.68 | 6.66 | 0.92824
8.64 | 16.674 | 115.8 | 114.2793 | -3.678 | 0.97652 | 68.64 | 16.619 | 115.8 | 114.68 | 6.66 | 0.92824
8.65 | 16.674 | 115.8 | 114.277 | -3.677 | 0.97654 | 68.65 | 16.618 | 115.8 | 114.68 | 6.664 | 0.92815
8.66 | 16.674 | 115.8 | 114.277 | -3.677 | 0.97654 | 68.66 | 16.609 | 115.8 | 114.68 | 6.722 | 0.92696
8.67 | 16.65 | 115.8 | 114.2753 | -3.598 | 0.97744 | 68.67 | 16.616 | 115.8 | 114.686 | 6.711 | 0.92723
8.68 | 16.636 | 115.8 | 114.272 | -3.549 | 0.97799 | 68.68 | 16.625 | 115.8 | 114.6977 | 6.693 | 0.92765
8.69 | 16.632 | 115.8 | 114.2713 | -3.504 | 0.97852 | 68.69 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.7 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.7 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.71 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.71 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.72 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.72 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.73 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.73 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.74 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.74 | 16.625 | 115.8 | 114.7033 | 6.693 | 0.92765
8.75 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.75 | 16.626 | 115.8 | 114.7067 | 6.691 | 0.92769
8.76 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.76 | 16.637 | 115.8 | 114.7173 | 6.672 | 0.92815
8.77 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.77 | 16.64 | 115.8 | 114.7247 | 6.666 | 0.92828
8.78 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.78 | 16.645 | 115.8 | 114.7293 | 6.656 | 0.92852
8.79 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.79 | 16.645 | 115.8 | 114.7313 | 6.656 | 0.92852
8.8 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.8 | 16.645 | 115.8 | 114.7297 | 6.655 | 0.92853
8.81 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.81 | 16.651 | 115.8 | 114.7253 | 6.637 | 0.92893
8.82 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.82 | 16.651 | 115.8 | 114.7237 | 6.637 | 0.92893
8.83 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.83 | 16.651 | 115.8 | 114.7237 | 6.637 | 0.92893
8.84 | 16.632 | 115.8 | 114.272 | -3.502 | 0.97854 | 68.84 | 16.641 | 115.8 | 114.724 | 6.686 | 0.92791
8.85 | 16.633 | 115.8 | 114.2727 | -3.497 | 0.97861 | 68.85 | 16.637 | 115.8 | 114.724 | 6.705 | 0.92751
8.86 | 16.636 | 115.8 | 114.2733 | -3.485 | 0.97875 | 68.86 | 16.637 | 115.8 | 114.724 | 6.705 | 0.92751
8.87 | 16.633 | 115.8 | 114.281 | -3.425 | 0.97945 | 68.87 | 16.637 | 115.8 | 114.724 | 6.705 | 0.92751
8.88 | 16.632 | 115.8 | 114.295 | -3.39 | 0.97985 | 68.88 | 16.637 | 115.8 | 114.724 | 6.705 | 0.92751
8.89 | 16.619 | 115.8 | 114.302 | -3.324 | 0.98058 | 68.89 | 16.644 | 115.8 | 114.714 | 6.675 | 0.92814
8.9 | 16.619 | 115.8 | 114.302 | -3.295 | 0.98091 | 68.9 | 16.647 | 115.8 | 114.6903 | 6.663 | 0.9284
8.91 | 16.62 | 115.8 | 114.302 | -3.233 | 0.9816 | 68.91 | 16.647 | 115.8 | 114.6833 | 6.663 | 0.9284
8.92 | 16.62 | 115.8 | 114.302 | -3.233 | 0.9816 | 68.92 | 16.649 | 115.8 | 114.676 | 6.653 | 0.9286
8.93 | 16.62 | 115.8 | 114.302 | -3.233 | 0.9816 | 68.93 | 16.652 | 115.8 | 114.6617 | 6.638 | 0.92891
8.94 | 16.62 | 115.8 | 114.3017 | -3.233 | 0.9816 | 68.94 | 16.64 | 115.8 | 114.6547 | 6.667 | 0.92826
8.95 | 16.615 | 115.8 | 114.3017 | -3.215 | 0.98179 | 68.95 | 16.635 | 115.8 | 114.6547 | 6.679 | 0.928
8.96 | 16.604 | 115.8 | 114.3017 | -3.173 | 0.98223 | 68.96 | 16.635 | 115.8 | 114.6547 | 6.679 | 0.928
8.97 | 16.615 | 115.8 | 114.3017 | -3.134 | 0.98267 | 68.97 | 16.635 | 115.8 | 114.6547 | 6.679 | 0.928
8.98 | 16.621 | 115.8 | 114.3017 | -3.113 | 0.98291 | 68.98 | 16.635 | 115.8 | 114.6547 | 6.679 | 0.928
8.99 | 16.636 | 115.8 | 114.3307 | -3.078 | 0.98331 | 68.99 | 16.641 | 115.8 | 114.6573 | 6.667 | 0.92827
9 | 16.637 | 115.8 | 114.3597 | -3.077 | 0.98332 | 69 | 16.643 | 115.8 | 114.6633 | 6.663 | 0.92837
9.01 | 16.637 | 115.8 | 114.3597 | -3.077 | 0.98332 | 69.01 | 16.643 | 115.8 | 114.665 | 6.663 | 0.92837
9.02 | 16.642 | 115.8 | 114.3677 | -3.036 | 0.98376 | 69.02 | 16.645 | 115.8 | 114.6607 | 6.654 | 0.92855
9.03 | 16.645 | 115.8 | 114.384 | -3.013 | 0.98401 | 69.03 | 16.649 | 115.8 | 114.6523 | 6.641 | 0.92883
9.04 | 16.676 | 115.8 | 114.392 | -2.887 | 0.98534 | 69.04 | 16.649 | 115.8 | 114.6483 | 6.641 | 0.92883
9.05 | 16.677 | 115.8 | 114.392 | -2.857 | 0.98564 | 69.05 | 16.649 | 115.8 | 114.6483 | 6.641 | 0.92883
9.06 | 16.677 | 115.8 | 114.392 | -2.797 | 0.98623 | 69.06 | 16.649 | 115.8 | 114.6483 | 6.641 | 0.92883
9.07 | 16.669 | 115.8 | 114.392 | -2.752 | 0.98664 | 69.07 | 16.652 | 115.8 | 114.652 | 6.635 | 0.92897
9.08 | 16.664 | 115.8 | 114.392 | -2.728 | 0.98686 | 69.08 | 16.657 | 115.8 | 114.6597 | 6.627 | 0.92916
9.09 | 16.656 | 115.8 | 114.392 | -2.698 | 0.98713 | 69.09 | 16.657 | 115.8 | 114.6637 | 6.627 | 0.92916
9.1 | 16.656 | 115.8 | 114.392 | -2.698 | 0.98713 | 69.1 | 16.657 | 115.8 | 114.6637 | 6.627 | 0.92916
9.11 | 16.656 | 115.8 | 114.392 | -2.698 | 0.98713 | 69.11 | 16.657 | 115.8 | 114.6637 | 6.627 | 0.92916
9.12 | 16.656 | 115.8 | 114.3917 | -2.698 | 0.98713 | 69.12 | 16.657 | 115.8 | 114.664 | 6.627 | 0.92916
9.13 | 16.656 | 115.8 | 114.3917 | -2.698 | 0.98713 | 69.13 | 16.657 | 115.8 | 114.664 | 6.627 | 0.92916
9.14 | 16.656 | 115.8 | 114.3917 | -2.698 | 0.98713 | 69.14 | 16.657 | 115.8 | 114.664 | 6.627 | 0.92916
9.15 | 16.656 | 115.8 | 114.3917 | -2.698 | 0.98713 | 69.15 | 16.655 | 115.8 | 114.664 | 6.63 | 0.92909
9.16 | 16.656 | 115.8 | 114.3917 | -2.698 | 0.98713 | 69.16 | 16.617 | 115.8 | 114.664 | 6.685 | 0.92774
9.17 | 16.66 | 115.8 | 114.397 | -2.686 | 0.98725 | 69.17 | 16.619 | 115.8 | 114.658 | 6.677 | 0.92791
9.18 | 16.662 | 115.8 | 114.4073 | -2.679 | 0.98732 | 69.18 | 16.621 | 115.8 | 114.6463 | 6.665 | 0.92816
9.19 | 16.621 | 115.8 | 114.4143 | -2.491 | 0.98896 | 69.19 | 16.621 | 115.8 | 114.6407 | 6.665 | 0.92816
9.2 | 16.619 | 115.8 | 114.416 | -2.434 | 0.98944 | 69.2 | 16.622 | 115.8 | 114.6437 | 6.664 | 0.92818
9.21 | 16.615 | 115.8 | 114.416 | -2.319 | 0.9904 | 69.21 | 16.633 | 115.8 | 114.6557 | 6.644 | 0.92865
9.22 | 16.631 | 115.8 | 114.416 | -2.203 | 0.99134 | 69.22 | 16.633 | 115.8 | 114.6607 | 6.644 | 0.92865
9.23 | 16.639 | 115.8 | 114.416 | -2.144 | 0.9918 | 69.23 | 16.633 | 115.8 | 114.6607 | 6.644 | 0.92865
9.24 | 16.684 | 115.8 | 114.416 | -1.936 | 0.99333 | 69.24 | 16.633 | 115.8 | 114.6607 | 6.644 | 0.92865
9.25 | 16.678 | 115.8 | 114.416 | -1.834 | 0.99401 | 69.25 | 16.633 | 115.8 | 114.661 | 6.643 | 0.92867
9.26 | 16.664 | 115.8 | 114.416 | -1.627 | 0.99527 | 69.26 | 16.644 | 115.8 | 114.6617 | 6.618 | 0.92924
9.27 | 16.664 | 115.8 | 114.416 | -1.627 | 0.99527 | 69.27 | 16.644 | 115.8 | 114.6623 | 6.618 | 0.92924
9.28 | 16.664 | 115.8 | 114.416 | -1.627 | 0.99527 | 69.28 | 16.644 | 115.8 | 114.6623 | 6.618 | 0.92924
9.29 | 16.615 | 115.8 | 114.4147 | -1.411 | 0.99641 | 69.29 | 16.649 | 115.8 | 114.6653 | 6.607 | 0.92949
9.3 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.3 | 16.652 | 115.8 | 114.6717 | 6.602 | 0.9296
9.31 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.31 | 16.652 | 115.8 | 114.6733 | 6.602 | 0.9296
9.32 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.32 | 16.652 | 115.8 | 114.6733 | 6.602 | 0.9296
9.33 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.33 | 16.652 | 115.8 | 114.6733 | 6.602 | 0.9296
9.34 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.34 | 16.652 | 115.8 | 114.6737 | 6.602 | 0.9296
9.35 | 16.615 | 115.8 | 114.4137 | -1.41 | 0.99642 | 69.35 | 16.652 | 115.8 | 114.674 | 6.602 | 0.9296
9.36 | 16.615 | 115.8 | 114.4133 | -1.41 | 0.99642 | 69.36 | 16.652 | 115.8 | 114.674 | 6.602 | 0.9296
9.37 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.37 | 16.649 | 115.8 | 114.67 | 6.62 | 0.92924
9.38 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.38 | 16.644 | 115.8 | 114.6627 | 6.649 | 0.92864
9.39 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.39 | 16.638 | 115.8 | 114.6627 | 6.668 | 0.92823
9.4 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.4 | 16.636 | 115.8 | 114.6713 | 6.676 | 0.92806
9.41 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.41 | 16.636 | 115.8 | 114.6743 | 6.676 | 0.92806
9.42 | 16.615 | 115.8 | 114.413 | -1.41 | 0.99642 | 69.42 | 16.639 | 115.8 | 114.677 | 6.67 | 0.9282
9.43 | 16.615 | 115.8 | 114.414 | -1.41 | 0.99642 | 69.43 | 16.644 | 115.8 | 114.683 | 6.66 | 0.92843
9.44 | 16.617 | 115.8 | 114.4157 | -1.393 | 0.9965 | 69.44 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.45 | 16.617 | 115.8 | 114.4167 | -1.393 | 0.9965 | 69.45 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.46 | 16.617 | 115.8 | 114.4167 | -1.393 | 0.9965 | 69.46 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.47 | 16.617 | 115.8 | 114.416 | -1.383 | 0.99655 | 69.47 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.48 | 16.617 | 115.8 | 114.414 | -1.377 | 0.99658 | 69.48 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.49 | 16.609 | 115.8 | 114.4137 | -1.304 | 0.99693 | 69.49 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.5 | 16.61 | 115.8 | 114.414 | -1.205 | 0.99738 | 69.5 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.51 | 16.61 | 115.8 | 114.4137 | -1.018 | 0.99813 | 69.51 | 16.644 | 115.8 | 114.685 | 6.66 | 0.92843
9.52 | 16.601 | 115.8 | 114.4137 | -0.972 | 0.99829 | 69.52 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.53 | 16.597 | 115.8 | 114.4137 | -0.948 | 0.99837 | 69.53 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.54 | 16.611 | 115.8 | 114.4137 | -0.837 | 0.99873 | 69.54 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.55 | 16.611 | 115.8 | 114.4137 | -0.837 | 0.99873 | 69.55 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.56 | 16.611 | 115.8 | 114.4137 | -0.837 | 0.99873 | 69.56 | 16.644 | 115.8 | 114.6853 | 6.66 | 0.92843
9.57 | 16.611 | 115.8 | 114.4137 | -0.837 | 0.99873 | 69.57 | 16.648 | 115.8 | 114.6907 | 6.652 | 0.92862
9.58 | 16.611 | 115.8 | 114.4133 | -0.837 | 0.99873 | 69.58 | 16.655 | 115.8 | 114.7013 | 6.64 | 0.9289
9.59 | 16.611 | 115.8 | 114.4133 | -0.837 | 0.99873 | 69.59 | 16.666 | 115.8 | 114.708 | 6.614 | 0.92948
9.6 | 16.612 | 115.8 | 114.4127 | -0.829 | 0.99876 | 69.6 | 16.67 | 115.8 | 114.712 | 6.604 | 0.9297
9.61 | 16.612 | 115.8 | 114.4117 | -0.815 | 0.9988 | 69.61 | 16.67 | 115.8 | 114.7133 | 6.604 | 0.9297
9.62 | 16.612 | 115.8 | 114.411 | -0.815 | 0.9988 | 69.62 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.63 | 16.612 | 115.8 | 114.411 | -0.815 | 0.9988 | 69.63 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.64 | 16.612 | 115.8 | 114.411 | -0.815 | 0.9988 | 69.64 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.65 | 16.612 | 115.8 | 114.411 | -0.815 | 0.9988 | 69.65 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.66 | 16.612 | 115.8 | 114.411 | -0.815 | 0.9988 | 69.66 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.67 | 16.612 | 115.8 | 114.4113 | -0.815 | 0.9988 | 69.67 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.68 | 16.612 | 115.8 | 114.4107 | -0.813 | 0.9988 | 69.68 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.69 | 16.628 | 115.8 | 114.4063 | -0.733 | 0.99903 | 69.69 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.7 | 16.616 | 115.8 | 114.4103 | -0.681 | 0.99916 | 69.7 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.71 | 16.594 | 115.8 | 114.4213 | -0.588 | 0.99937 | 69.71 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.72 | 16.594 | 115.8 | 114.4273 | -0.588 | 0.99937 | 69.72 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.73 | 16.594 | 115.8 | 114.4273 | -0.588 | 0.99937 | 69.73 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.74 | 16.594 | 115.8 | 114.4273 | -0.588 | 0.99937 | 69.74 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.75 | 16.594 | 115.8 | 114.4267 | -0.588 | 0.99937 | 69.75 | 16.67 | 115.8 | 114.713 | 6.604 | 0.9297
9.76 | 16.594 | 115.8 | 114.4267 | -0.588 | 0.99937 | 69.76 | 16.67 | 115.8 | 114.7133 | 6.604 | 0.9297
9.77 | 16.594 | 115.8 | 114.4267 | -0.588 | 0.99937 | 69.77 | 16.667 | 115.8 | 114.7133 | 6.629 | 0.9292
9.78 | 16.593 | 115.8 | 114.4267 | -0.586 | 0.99938 | 69.78 | 16.662 | 115.8 | 114.7133 | 6.667 | 0.92843
9.79 | 16.58 | 115.8 | 114.4267 | -0.52 | 0.99951 | 69.79 | 16.662 | 115.8 | 114.7133 | 6.667 | 0.92843
9.8 | 16.593 | 115.8 | 114.4267 | -0.453 | 0.99963 | 69.8 | 16.663 | 115.8 | 114.71 | 6.666 | 0.92846
9.81 | 16.616 | 115.8 | 114.4267 | -0.341 | 0.99979 | 69.81 | 16.667 | 115.8 | 114.6977 | 6.647 | 0.92886
9.82 | 16.616 | 115.8 | 114.4267 | -0.213 | 0.99992 | 69.82 | 16.667 | 115.8 | 114.6927 | 6.647 | 0.92886
9.83 | 16.616 | 115.8 | 114.4267 | -0.156 | 0.99996 | 69.83 | 16.667 | 115.8 | 114.6923 | 6.647 | 0.92886
9.84 | 16.616 | 115.8 | 114.4267 | -0.071 | 0.99999 | 69.84 | 16.667 | 115.8 | 114.6923 | 6.647 | 0.92886
9.85 | 16.604 | 115.8 | 114.4267 | -0.023 | 1 | 69.85 | 16.666 | 115.8 | 114.688 | 6.648 | 0.92883
9.86 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.86 | 16.656 | 115.8 | 114.673 | 6.663 | 0.92847
9.87 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.87 | 16.658 | 115.8 | 114.6633 | 6.654 | 0.92865
9.88 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.88 | 16.662 | 115.8 | 114.6553 | 6.641 | 0.92893
9.89 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.89 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
9.9 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.9 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.91 | 16.586 | 115.8 | 114.4267 | 0.058 | 0.99999 | 69.91 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.92 | 16.589 | 115.8 | 114.435 | 0.072 | 0.99999 | 69.92 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.93 | 16.59 | 115.8 | 114.4543 | 0.078 | 0.99999 | 69.93 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.94 | 16.59 | 115.8 | 114.4603 | 0.078 | 0.99999 | 69.94 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.95 | 16.59 | 115.8 | 114.4603 | 0.078 | 0.99999 | 69.95 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.96 | 16.59 | 115.8 | 114.4603 | 0.078 | 0.99999 | 69.96 | 16.662 | 115.8 | 114.6513 | 6.641 | 0.92893
9.97 | 16.594 | 115.8 | 114.47 | 0.091 | 0.99998 | 69.97 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
9.98 | 16.596 | 115.8 | 114.4963 | 0.097 | 0.99998 | 69.98 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
9.99 | 16.599 | 115.8 | 114.516 | 0.115 | 0.99998 | 69.99 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10.01 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.01 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10.02 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.02 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10.03 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.03 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10.04 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.04 | 16.662 | 115.8 | 114.6517 | 6.641 | 0.92893
10.05 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.05 | 16.663 | 115.8 | 114.6543 | 6.64 | 0.92896
10.06 | 16.599 | 115.8 | 114.5217 | 0.115 | 0.99998 | 70.06 | 16.67 | 115.8 | 114.6617 | 6.625 | 0.9293
10.07 | 16.583 | 115.8 | 114.5217 | 0.131 | 0.99997 | 70.07 | 16.67 | 115.8 | 114.6647 | 6.625 | 0.9293
10.08 | 16.576 | 115.8 | 114.5217 | 0.141 | 0.99996 | 70.08 | 16.67 | 115.8 | 114.6647 | 6.625 | 0.9293
10.09 | 16.563 | 115.8 | 114.522 | 0.205 | 0.99992 | 70.09 | 16.639 | 115.8 | 114.6647 | 6.629 | 0.92899
10.1 | 16.58 | 115.8 | 114.522 | 0.288 | 0.99985 | 70.1 | 16.627 | 115.8 | 114.6647 | 6.631 | 0.92886
10.11 | 16.606 | 115.8 | 114.522 | 0.415 | 0.99969 | 70.11 | 16.627 | 115.8 | 114.6647 | 6.631 | 0.92886
10.12 | 16.595 | 115.8 | 114.522 | 0.553 | 0.99945 | 70.12 | 16.627 | 115.8 | 114.6647 | 6.631 | 0.92886
10.13 | 16.593 | 115.8 | 114.522 | 0.617 | 0.99931 | 70.13 | 16.627 | 115.8 | 114.6637 | 6.631 | 0.92886
10.14 | 16.619 | 115.8 | 114.5223 | 0.814 | 0.9988 | 70.14 | 16.634 | 115.8 | 114.6703 | 6.62 | 0.92912
10.15 | 16.625 | 115.8 | 114.5223 | 0.838 | 0.99873 | 70.15 | 16.638 | 115.8 | 114.693 | 6.615 | 0.92925
10.16 | 16.635 | 115.8 | 114.5223 | 0.874 | 0.99862 | 70.16 | 16.651 | 115.8 | 114.725 | 6.601 | 0.92962
10.17 | 16.623 | 115.8 | 114.522 | 0.918 | 0.99848 | 70.17 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.18 | 16.616 | 115.8 | 114.522 | 0.944 | 0.99839 | 70.18 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.19 | 16.582 | 115.8 | 114.522 | 1.069 | 0.99793 | 70.19 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.2 | 16.582 | 115.8 | 114.522 | 1.069 | 0.99793 | 70.2 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.21 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.21 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.22 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.22 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.23 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.23 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.24 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.24 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.25 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.25 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.26 | 16.582 | 115.8 | 114.5217 | 1.069 | 0.99793 | 70.26 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.27 | 16.569 | 115.8 | 114.5217 | 1.114 | 0.99775 | 70.27 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.28 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.133 | 0.99767 | 70.28 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.29 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.29 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.3 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.3 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.31 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.31 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.32 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.32 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.33 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.33 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.34 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.34 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.35 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.35 | 16.651 | 115.8 | 114.736 | 6.601 | 0.92962
10.36 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.36 | 16.651 | 115.8 | 114.736 | 6.601 | 0.92962
10.37 | 16.565 | 115.8 | 114.5217 | 1.174 | 0.9975 | 70.37 | 16.651 | 115.8 | 114.736 | 6.601 | 0.92962
10.38 | 16.564 | 115.8 | 114.5217 | 1.179 | 0.99748 | 70.38 | 16.651 | 115.8 | 114.736 | 6.601 | 0.92962
10.39 | 16.551 | 115.8 | 114.5217 | 1.242 | 0.9972 | 70.39 | 16.651 | 115.8 | 114.736 | 6.601 | 0.92962
10.4 | 16.556 | 115.8 | 114.5217 | 1.308 | 0.99689 | 70.4 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.41 | 16.564 | 115.8 | 114.5217 | 1.399 | 0.99645 | 70.41 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.42 | 16.576 | 115.8 | 114.5217 | 1.445 | 0.99622 | 70.42 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.43 | 16.577 | 115.8 | 114.5217 | 1.48 | 0.99604 | 70.43 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.44 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.44 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.45 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.45 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.46 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.46 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.47 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.47 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.48 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.48 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.49 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.49 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.5 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.5 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.51 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.51 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.52 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.52 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.53 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.53 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.54 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.54 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.55 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.55 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.56 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.56 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.57 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.57 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.58 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.58 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.59 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.59 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.6 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.6 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.61 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.61 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.62 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.62 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.63 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.63 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.64 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.64 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.65 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.65 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.66 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.66 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.67 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.67 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.68 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.68 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.69 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.69 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.7 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.7 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.71 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.71 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.72 | 16.549 | 115.8 | 114.5217 | 1.693 | 0.99481 | 70.72 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.73 | 16.552 | 115.8 | 114.522 | 1.726 | 0.99461 | 70.73 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.74 | 16.57 | 115.8 | 114.522 | 1.985 | 0.9929 | 70.74 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.75 | 16.57 | 115.8 | 114.522 | 1.985 | 0.9929 | 70.75 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.76 | 16.57 | 115.8 | 114.522 | 1.985 | 0.9929 | 70.76 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.77 | 16.57 | 115.8 | 114.522 | 1.985 | 0.9929 | 70.77 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.78 | 16.57 | 115.8 | 114.522 | 1.985 | 0.9929 | 70.78 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.79 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.79 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.8 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.8 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.81 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.81 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.82 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.82 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.83 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.83 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.84 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.84 | 16.651 | 115.8 | 114.7363 | 6.601 | 0.92962
10.85 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.85 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.86 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 1.985 | 0.9929 | 70.86 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.87 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 2.093 | 0.99212 | 70.87 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.88 | 16.57 | 115.8 | 114.5217 | 2.127 | 0.99186 | 70.88 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.89 | 16.569 | 115.8 | 114.5217 | 2.166 | 0.99156 | 70.89 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.9 | 16.571 | 115.8 | 114.528 | 2.169 | 0.99154 | 70.9 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.91 | 16.572 | 115.8 | 114.54 | 2.173 | 0.99151 | 70.91 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.92 | 16.572 | 115.8 | 114.5463 | 2.173 | 0.99151 | 70.92 | 16.651 | 115.8 | 114.7367 | 6.601 | 0.92962
10.93 | 16.572 | 115.8 | 114.5463 | 2.173 | 0.99151 | 70.93 | 16.651 | 115.8 | 114.737 | 6.601 | 0.92962
10.94 | 16.572 | 115.8 | 114.5463 | 2.173 | 0.99151 | 70.94 | 16.657 | 115.8 | 114.7403 | 6.59 | 0.92987
10.95 | 16.572 | 115.8 | 114.5463 | 2.173 | 0.99151 | 70.95 | 16.659 | 115.8 | 114.7477 | 6.585 | 0.92998
10.96 | 16.572 | 115.8 | 114.5463 | 2.173 | 0.99151 | 70.96 | 16.659 | 115.8 | 114.7493 | 6.585 | 0.92998
10.97 | 16.573 | 115.8 | 114.5503 | 2.181 | 0.99145 | 70.97 | 16.659 | 115.8 | 114.7493 | 6.585 | 0.92998
10.98 | 16.573 | 115.8 | 114.5603 | 2.184 | 0.99143 | 70.98 | 16.659 | 115.8 | 114.7493 | 6.585 | 0.92998
10.99 | 16.573 | 115.8 | 114.563 | 2.184 | 0.99143 | 70.99 | 16.659 | 115.8 | 114.7493 | 6.585 | 0.92998
11 | 16.565 | 115.8 | 114.563 | 2.253 | 0.99088 | 71 | 16.659 | 115.8 | 114.7493 | 6.585 | 0.92998
11.01 | 16.556 | 115.8 | 114.563 | 2.332 | 0.99023 | 71.01 | 16.659 | 113.5 | 114.749 | 6.585 | 0.92998
11.02 | 16.551 | 115.8 | 114.563 | 2.412 | 0.98955 | 71.02 | 16.659 | 113.5 | 114.749 | 6.585 | 0.92998
11.03 | 16.552 | 115.8 | 114.563 | 2.442 | 0.98929 | 71.03 | 16.659 | 113.5 | 114.749 | 6.585 | 0.92998
11.04 | 16.562 | 115.8 | 114.5627 | 2.507 | 0.98874 | 71.04 | 16.66 | 113.5 | 114.7407 | 6.573 | 0.93022
11.05 | 16.562 | 115.8 | 114.562 | 2.549 | 0.98836 | 71.05 | 16.661 | 113.5 | 114.721 | 6.568 | 0.93032
11.06 | 16.562 | 115.8 | 114.562 | 2.595 | 0.98795 | 71.06 | 16.661 | 113.5 | 114.7157 | 6.568 | 0.93032
11.07 | 16.55 | 115.8 | 114.562 | 2.651 | 0.98741 | 71.07 | 16.664 | 113.5 | 114.7117 | 6.557 | 0.93055
11.08 | 16.547 | 115.8 | 114.562 | 2.664 | 0.98729 | 71.08 | 16.669 | 113.5 | 114.7033 | 6.54 | 0.93091
11.09 | 16.547 | 115.8 | 114.562 | 2.664 | 0.98729 | 71.09 | 16.653 | 113.5 | 114.6993 | 6.245 | 0.93633
11.1 | 16.547 | 115.8 | 114.562 | 2.664 | 0.98729 | 71.1 | 16.647 | 113.5 | 114.6993 | 6.121 | 0.93856
11.11 | 16.547 | 115.8 | 114.562 | 2.664 | 0.98729 | 71.11 | 16.639 | 113.5 | 114.6993 | 6.027 | 0.94022
11.12 | 16.547 | 115.8 | 114.562 | 2.664 | 0.98729 | 71.12 | 16.642 | 113.5 | 114.6993 | 6.004 | 0.94066
11.13 | 16.547 | 115.8 | 114.5623 | 2.664 | 0.98729 | 71.13 | 16.646 | 113.5 | 114.6993 | 5.965 | 0.94138
11.14 | 16.547 | 115.8 | 114.5623 | 2.664 | 0.98729 | 71.14 | 16.655 | 113.5 | 114.6997 | 5.916 | 0.94232
11.15 | 16.539 | 115.8 | 114.5623 | 2.693 | 0.987 | 71.15 | 16.659 | 113.5 | 114.6997 | 5.89 | 0.94281
11.16 | 16.531 | 115.8 | 114.5623 | 2.724 | 0.98669 | 71.16 | 16.67 | 113.5 | 114.7 | 5.764 | 0.9451
11.17 | 16.531 | 115.8 | 114.5623 | 2.724 | 0.98669 | 71.17 | 16.675 | 113.5 | 114.7 | 5.738 | 0.94558
11.18 | 16.531 | 115.8 | 114.5623 | 2.724 | 0.98669 | 71.18 | 16.683 | 113.5 | 114.7 | 5.695 | 0.94638
11.19 | 16.531 | 115.8 | 114.5623 | 2.724 | 0.98669 | 71.19 | 16.697 | 113.5 | 114.691 | 5.632 | 0.94755
11.2 | 16.531 | 115.8 | 114.5623 | 2.724 | 0.98669 | 71.2 | 16.702 | 113.5 | 114.67 | 5.607 | 0.94801
11.21 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.21 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.22 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.22 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.23 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.23 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.24 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.24 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.25 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.25 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.26 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.26 | 16.702 | 113.5 | 114.6637 | 5.607 | 0.94801
11.27 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.724 | 0.98669 | 71.27 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.28 | 16.527 | 115.8 | 114.562 | 2.735 | 0.98658 | 71.28 | 16.702 | 113.5 | 114.664 | 5.607 | 0.94801
11.29 | 16.508 | 115.8 | 114.562 | 2.79 | 0.98602 | 71.29 | 16.702 | 113.5 | 114.6643 | 5.607 | 0.94801
11.3 | 16.516 | 115.8 | 114.562 | 2.82 | 0.98573 | 71.3 | 16.702 | 113.5 | 114.6603 | 5.606 | 0.94802
11.31 | 16.524 | 115.8 | 114.562 | 2.851 | 0.98544 | 71.31 | 16.707 | 113.5 | 114.646 | 5.582 | 0.94846
11.32 | 16.524 | 115.8 | 114.562 | 2.851 | 0.98544 | 71.32 | 16.709 | 113.5 | 114.637 | 5.574 | 0.94861
11.33 | 16.527 | 115.8 | 114.562 | 2.862 | 0.98533 | 71.33 | 16.712 | 113.5 | 114.6303 | 5.561 | 0.94885
11.34 | 16.538 | 115.8 | 114.562 | 2.92 | 0.98477 | 71.34 | 16.714 | 113.5 | 114.6227 | 5.547 | 0.9491
11.35 | 16.531 | 115.8 | 114.562 | 2.998 | 0.98395 | 71.35 | 16.715 | 113.5 | 114.6113 | 5.541 | 0.9492
11.36 | 16.523 | 115.8 | 114.562 | 3.076 | 0.98311 | 71.36 | 16.715 | 113.5 | 114.6077 | 5.541 | 0.9492
11.37 | 16.535 | 115.8 | 114.562 | 3.134 | 0.98251 | 71.37 | 16.739 | 113.5 | 114.608 | 5.489 | 0.95022
11.38 | 16.537 | 115.8 | 114.562 | 3.145 | 0.98239 | 71.38 | 16.778 | 113.5 | 114.608 | 5.403 | 0.95186
11.39 | 16.537 | 115.8 | 114.562 | 3.145 | 0.98239 | 71.39 | 16.734 | 113.5 | 114.608 | 5.254 | 0.95408
11.4 | 16.538 | 115.8 | 114.5607 | 3.137 | 0.98248 | 71.4 | 16.715 | 113.5 | 114.608 | 5.185 | 0.9551
11.41 | 16.539 | 115.8 | 114.5587 | 3.129 | 0.98257 | 71.41 | 16.687 | 113.5 | 114.608 | 4.997 | 0.95797
11.42 | 16.543 | 115.8 | 114.5597 | 3.11 | 0.98278 | 71.42 | 16.682 | 113.5 | 114.608 | 4.964 | 0.95847
11.43 | 16.544 | 115.8 | 114.5617 | 3.106 | 0.98283 | 71.43 | 16.674 | 113.5 | 114.6077 | 4.91 | 0.95927
11.44 | 16.544 | 115.8 | 114.5617 | 3.106 | 0.98283 | 71.44 | 16.679 | 113.5 | 114.6077 | 4.866 | 0.95998
11.45 | 16.548 | 115.8 | 114.5617 | 3.122 | 0.98266 | 71.45 | 16.681 | 113.5 | 114.6077 | 4.844 | 0.96033
11.46 | 16.552 | 115.8 | 114.5617 | 3.137 | 0.98251 | 71.46 | 16.685 | 113.5 | 114.6077 | 4.778 | 0.96136
11.47 | 16.556 | 115.8 | 114.558 | 3.114 | 0.98277 | 71.47 | 16.689 | 113.5 | 114.6077 | 4.752 | 0.96177
11.48 | 16.556 | 115.8 | 114.554 | 3.11 | 0.98281 | 71.48 | 16.697 | 113.5 | 114.6077 | 4.709 | 0.96246
11.49 | 16.556 | 115.8 | 114.554 | 3.11 | 0.98281 | 71.49 | 16.702 | 113.5 | 114.6123 | 4.699 | 0.96263
11.5 | 16.556 | 115.8 | 114.554 | 3.11 | 0.98281 | 71.5 | 16.704 | 113.5 | 114.6227 | 4.695 | 0.9627
11.51 | 16.556 | 115.8 | 114.554 | 3.11 | 0.98281 | 71.51 | 16.704 | 113.5 | 114.626 | 4.695 | 0.9627
11.52 | 16.556 | 115.8 | 114.554 | 3.11 | 0.98281 | 71.52 | 16.706 | 113.5 | 114.626 | 4.672 | 0.96305
11.53 | 16.553 | 115.8 | 114.554 | 3.129 | 0.9826 | 71.53 | 16.711 | 113.5 | 114.626 | 4.632 | 0.96367
11.54 | 16.54 | 115.8 | 114.554 | 3.214 | 0.98164 | 71.54 | 16.711 | 113.5 | 114.626 | 4.632 | 0.96367
11.55 | 16.54 | 115.8 | 114.554 | 3.214 | 0.98164 | 71.55 | 16.711 | 113.5 | 114.6283 | 4.632 | 0.96367
11.56 | 16.54 | 115.8 | 114.554 | 3.214 | 0.98164 | 71.56 | 16.717 | 113.5 | 114.6363 | 4.616 | 0.96393
11.57 | 16.54 | 115.8 | 114.554 | 3.214 | 0.98164 | 71.57 | 16.719 | 113.5 | 114.6367 | 4.608 | 0.96405
11.58 | 16.541 | 115.8 | 114.5547 | 3.212 | 0.98166 | 71.58 | 16.721 | 113.5 | 114.6307 | 4.595 | 0.96425
11.59 | 16.543 | 115.8 | 114.556 | 3.2 | 0.9818 | 71.59 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.6 | 16.545 | 115.8 | 114.556 | 3.191 | 0.9819 | 71.6 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.61 | 16.546 | 115.8 | 114.554 | 3.183 | 0.98199 | 71.61 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.62 | 16.534 | 115.8 | 114.5533 | 3.241 | 0.98132 | 71.62 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.63 | 16.532 | 115.8 | 114.5533 | 3.251 | 0.98121 | 71.63 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.64 | 16.532 | 115.8 | 114.5533 | 3.251 | 0.98121 | 71.64 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.65 | 16.532 | 115.8 | 114.5533 | 3.251 | 0.98121 | 71.65 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.66 | 16.532 | 115.8 | 114.5533 | 3.251 | 0.98121 | 71.66 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.67 | 16.551 | 115.8 | 114.5533 | 3.308 | 0.98061 | 71.67 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.68 | 16.551 | 115.8 | 114.5533 | 3.329 | 0.98037 | 71.68 | 16.721 | 113.5 | 114.6277 | 4.595 | 0.96425
11.69 | 16.538 | 115.8 | 114.5533 | 3.378 | 0.97977 | 71.69 | 16.723 | 113.5 | 114.622 | 4.577 | 0.96453
11.7 | 16.542 | 115.8 | 114.5533 | 3.394 | 0.97959 | 71.7 | 16.724 | 113.5 | 114.608 | 4.57 | 0.96463
11.71 | 16.546 | 115.8 | 114.5533 | 3.408 | 0.97944 | 71.71 | 16.724 | 113.5 | 114.604 | 4.57 | 0.96463
11.72 | 16.546 | 115.8 | 114.5533 | 3.408 | 0.97944 | 71.72 | 16.726 | 113.5 | 114.604 | 4.544 | 0.96502
11.73 | 16.546 | 115.8 | 114.5533 | 3.408 | 0.97944 | 71.73 | 16.728 | 113.5 | 114.604 | 4.5 | 0.96567
11.74 | 16.546 | 115.8 | 114.5533 | 3.408 | 0.97944 | 71.74 | 16.729 | 113.5 | 114.5993 | 4.487 | 0.96586
11.75 | 16.548 | 115.8 | 114.5537 | 3.397 | 0.97957 | 71.75 | 16.73 | 113.5 | 114.5883 | 4.478 | 0.96599
11.76 | 16.551 | 115.8 | 114.5547 | 3.387 | 0.9797 | 71.76 | 16.742 | 113.5 | 114.5853 | 4.412 | 0.96699
11.77 | 16.551 | 115.8 | 114.5553 | 3.387 | 0.9797 | 71.77 | 16.746 | 113.5 | 114.5823 | 4.381 | 0.96744
11.78 | 16.551 | 115.8 | 114.5553 | 3.387 | 0.9797 | 71.78 | 16.752 | 113.5 | 114.577 | 4.328 | 0.96821
11.79 | 16.551 | 115.8 | 114.5553 | 3.387 | 0.9797 | 71.79 | 16.754 | 113.5 | 114.5747 | 4.279 | 0.9689
11.8 | 16.539 | 115.8 | 114.5553 | 3.422 | 0.97926 | 71.8 | 16.755 | 113.5 | 114.5747 | 4.258 | 0.96919
11.81 | 16.529 | 115.8 | 114.5553 | 3.453 | 0.97887 | 71.81 | 16.755 | 113.5 | 114.575 | 4.258 | 0.96919
11.82 | 16.521 | 115.8 | 114.5587 | 3.494 | 0.97836 | 71.82 | 16.755 | 113.5 | 114.575 | 4.258 | 0.96919
11.83 | 16.52 | 115.8 | 114.557 | 3.496 | 0.97833 | 71.83 | 16.755 | 113.5 | 114.575 | 4.258 | 0.96919
11.84 | 16.521 | 115.8 | 114.546 | 3.481 | 0.97852 | 71.84 | 16.755 | 113.5 | 114.575 | 4.258 | 0.96919
11.85 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.85 | 16.755 | 113.5 | 114.575 | 4.258 | 0.96919
11.86 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.86 | 16.755 | 113.5 | 114.5747 | 4.258 | 0.96919
11.87 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.87 | 16.755 | 113.5 | 114.5743 | 4.258 | 0.96919
11.88 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.88 | 16.755 | 113.5 | 114.5743 | 4.258 | 0.96919
11.89 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.89 | 16.76 | 113.5 | 114.5787 | 4.248 | 0.96935
11.9 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.9 | 16.762 | 113.5 | 114.5897 | 4.241 | 0.96945
11.91 | 16.521 | 115.8 | 114.5407 | 3.481 | 0.97852 | 71.91 | 16.762 | 113.5 | 114.5927 | 4.138 | 0.97085
11.92 | 16.534 | 115.8 | 114.5407 | 3.541 | 0.97783 | 71.92 | 16.762 | 113.5 | 114.5883 | 4.131 | 0.97095
11.93 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.55 | 0.97772 | 71.93 | 16.764 | 113.5 | 114.5793 | 4.118 | 0.97113
11.94 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.55 | 0.97772 | 71.94 | 16.766 | 113.5 | 114.5747 | 4.07 | 0.97178
11.95 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.55 | 0.97772 | 71.95 | 16.767 | 113.5 | 114.5723 | 4.048 | 0.97207
11.96 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.55 | 0.97772 | 71.96 | 16.771 | 113.5 | 114.5643 | 4.022 | 0.97243
11.97 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.734 | 0.97544 | 71.97 | 16.771 | 113.5 | 114.5607 | 4.022 | 0.97243
11.98 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 71.98 | 16.771 | 113.5 | 114.5607 | 4.022 | 0.97243
11.99 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 71.99 | 16.794 | 113.5 | 114.5607 | 3.934 | 0.97364
12 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72 | 16.801 | 113.5 | 114.5607 | 3.886 | 0.97428
12.01 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.01 | 16.721 | 113.5 | 114.5607 | 3.567 | 0.97799
12.02 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.02 | 16.724 | 113.5 | 114.5527 | 3.527 | 0.97848
12.03 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.03 | 16.729 | 113.5 | 114.537 | 3.456 | 0.97932
12.04 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.04 | 16.731 | 113.5 | 114.529 | 3.408 | 0.97988
12.05 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.05 | 16.732 | 113.5 | 114.529 | 3.384 | 0.98015
12.06 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.06 | 16.743 | 113.5 | 114.529 | 3.318 | 0.98092
12.07 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.07 | 16.746 | 113.5 | 114.529 | 3.295 | 0.98119
12.08 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.08 | 16.749 | 113.5 | 114.529 | 3.255 | 0.98163
12.09 | 16.536 | 115.8 | 114.5407 | 3.759 | 0.97512 | 72.09 | 16.753 | 113.5 | 114.529 | 3.117 | 0.98313
12.1 | 16.529 | 115.8 | 114.5407 | 3.797 | 0.97462 | 72.1 | 16.755 | 113.5 | 114.5293 | 3.054 | 0.98379
12.11 | 16.523 | 115.8 | 114.5407 | 3.827 | 0.97421 | 72.11 | 16.764 | 113.5 | 114.5293 | 2.963 | 0.98474
12.12 | 16.523 | 115.8 | 114.5407 | 3.827 | 0.97421 | 72.12 | 16.778 | 113.5 | 114.529 | 2.941 | 0.98498
12.13 | 16.523 | 115.8 | 114.5407 | 3.827 | 0.97421 | 72.13 | 16.802 | 113.5 | 114.5283 | 2.901 | 0.98542
12.14 | 16.523 | 115.8 | 114.5407 | 3.827 | 0.97421 | 72.14 | 16.802 | 113.5 | 114.5283 | 2.901 | 0.98542
12.15 | 16.526 | 115.8 | 114.5413 | 3.815 | 0.97437 | 72.15 | 16.802 | 113.5 | 114.528 | 2.901 | 0.98542
12.16 | 16.528 | 115.8 | 114.5423 | 3.806 | 0.9745 | 72.16 | 16.802 | 113.5 | 114.528 | 2.901 | 0.98542
12.17 | 16.533 | 115.8 | 114.5537 | 3.797 | 0.97463 | 72.17 | 16.802 | 113.5 | 114.528 | 2.901 | 0.98542
12.18 | 16.533 | 115.8 | 114.564 | 3.796 | 0.97464 | 72.18 | 16.802 | 113.5 | 114.528 | 2.901 | 0.98542
12.19 | 16.533 | 115.8 | 114.564 | 3.796 | 0.97464 | 72.19 | 16.802 | 113.5 | 114.5283 | 2.901 | 0.98542
12.2 | 16.531 | 115.8 | 114.565 | 3.805 | 0.97452 | 72.2 | 16.802 | 113.5 | 114.5283 | 2.901 | 0.98542
12.21 | 16.529 | 115.8 | 114.5667 | 3.812 | 0.97442 | 72.21 | 16.802 | 113.5 | 114.5283 | 2.901 | 0.98542
12.22 | 16.529 | 115.8 | 114.5677 | 3.812 | 0.97442 | 72.22 | 16.802 | 113.5 | 114.5287 | 2.901 | 0.98542
12.23 | 16.524 | 115.8 | 114.5677 | 3.828 | 0.9742 | 72.23 | 16.802 | 113.5 | 114.5287 | 2.901 | 0.98542
12.24 | 16.508 | 115.8 | 114.5677 | 3.878 | 0.9735 | 72.24 | 16.813 | 113.5 | 114.5287 | 2.872 | 0.98572
12.25 | 16.516 | 115.8 | 114.5677 | 3.918 | 0.973 | 72.25 | 16.818 | 113.5 | 114.5287 | 2.859 | 0.98586
12.26 | 16.522 | 115.8 | 114.5677 | 3.947 | 0.97263 | 72.26 | 16.821 | 113.5 | 114.5287 | 2.828 | 0.98616
12.27 | 16.537 | 115.8 | 114.5677 | 4.002 | 0.97194 | 72.27 | 16.821 | 113.5 | 114.5287 | 2.828 | 0.98616
12.28 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.018 | 0.97174 | 72.28 | 16.821 | 113.5 | 114.529 | 2.828 | 0.98616
12.29 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.29 | 16.821 | 113.5 | 114.529 | 2.828 | 0.98616
12.3 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.3 | 16.821 | 113.5 | 114.5287 | 2.828 | 0.98616
12.31 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.31 | 16.821 | 113.5 | 114.5287 | 2.828 | 0.98616
12.32 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.32 | 16.811 | 113.5 | 114.5283 | 2.719 | 0.98717
12.33 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.33 | 16.793 | 113.5 | 114.5283 | 2.521 | 0.98892
12.34 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.34 | 16.793 | 113.5 | 114.5283 | 2.521 | 0.98892
12.35 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.35 | 16.793 | 113.5 | 114.5283 | 2.516 | 0.98896
12.36 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.36 | 16.789 | 113.5 | 114.5283 | 2.302 | 0.99073
12.37 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.37 | 16.789 | 113.5 | 114.528 | 2.302 | 0.99073
12.38 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.38 | 16.789 | 113.5 | 114.528 | 2.302 | 0.99073
12.39 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.39 | 16.789 | 113.5 | 114.528 | 2.302 | 0.99073
12.4 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.4 | 16.789 | 113.5 | 114.5247 | 2.299 | 0.99075
12.41 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.41 | 16.795 | 113.5 | 114.5123 | 2.164 | 0.9918
12.42 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.42 | 16.799 | 113.5 | 114.5077 | 2.14 | 0.99198
12.43 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.43 | 16.807 | 113.5 | 114.5083 | 2.096 | 0.99231
12.44 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.44 | 16.811 | 113.5 | 114.5087 | 2.053 | 0.99263
12.45 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.45 | 16.813 | 113.5 | 114.5087 | 2.032 | 0.99278
12.46 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.46 | 16.828 | 113.5 | 114.5087 | 1.992 | 0.99307
12.47 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.47 | 16.826 | 113.5 | 114.4993 | 1.992 | 0.99306
12.48 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.48 | 16.823 | 113.5 | 114.4813 | 1.992 | 0.99306
12.49 | 16.539 | 115.8 | 114.5673 | 4.051 | 0.97129 | 72.49 | 16.823 | 113.5 | 114.4723 | 1.992 | 0.99306
12.5 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.5 | 16.823 | 113.5 | 114.4723 | 1.992 | 0.99306
12.51 | 16.539 | 115.8 | 114.5677 | 4.051 | 0.97129 | 72.51 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.52 | 16.525 | 115.8 | 114.5677 | 4.108 | 0.97046 | 72.52 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.53 | 16.526 | 115.8 | 114.5677 | 4.147 | 0.96993 | 72.53 | 16.823 | 113.5 | 114.472 | 1.992 | 0.99306
12.54 | 16.532 | 115.8 | 114.5677 | 4.247 | 0.96855 | 72.54 | 16.823 | 113.5 | 114.472 | 1.992 | 0.99306
12.55 | 16.532 | 115.8 | 114.5677 | 4.247 | 0.96855 | 72.55 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.56 | 16.532 | 115.8 | 114.5677 | 4.247 | 0.96855 | 72.56 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.57 | 16.532 | 115.8 | 114.5677 | 4.247 | 0.96855 | 72.57 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.58 | 16.523 | 115.8 | 114.5677 | 4.282 | 0.96802 | 72.58 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.59 | 16.497 | 115.8 | 114.5677 | 4.382 | 0.96649 | 72.59 | 16.823 | 113.5 | 114.4717 | 1.992 | 0.99306
12.6 | 16.511 | 115.8 | 114.5677 | 4.404 | 0.96622 | 72.6 | 16.823 | 113.5 | 114.4713 | 1.992 | 0.99306
12.61 | 16.52 | 115.8 | 114.5677 | 4.42 | 0.96602 | 72.61 | 16.823 | 113.5 | 114.4713 | 1.992 | 0.99306
12.62 | 16.52 | 115.8 | 114.5677 | 4.42 | 0.96602 | 72.62 | 16.823 | 113.5 | 114.4713 | 1.992 | 0.99306
12.63 | 16.522 | 115.8 | 114.5697 | 4.414 | 0.96612 | 72.63 | 16.823 | 113.5 | 114.4713 | 1.992 | 0.99306
12.64 | 16.527 | 115.8 | 114.5737 | 4.399 | 0.96635 | 72.64 | 16.848 | 113.5 | 114.4713 | 1.957 | 0.99332
12.65 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.65 | 16.859 | 113.5 | 114.4717 | 1.937 | 0.99346
12.66 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.66 | 16.798 | 113.5 | 114.4723 | 1.7 | 0.99492
12.67 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.67 | 16.798 | 113.5 | 114.4723 | 1.7 | 0.99492
12.68 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.68 | 16.798 | 113.5 | 114.4723 | 1.7 | 0.99492
12.69 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.69 | 16.782 | 113.5 | 114.4723 | 1.542 | 0.99581
12.7 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.7 | 16.775 | 113.5 | 114.4723 | 1.468 | 0.99619
12.71 | 16.527 | 115.8 | 114.576 | 4.399 | 0.96635 | 72.71 | 16.775 | 113.5 | 114.4723 | 1.468 | 0.99619
12.72 | 16.533 | 115.8 | 114.579 | 4.378 | 0.96668 | 72.72 | 16.775 | 113.5 | 114.4723 | 1.468 | 0.99619
12.73 | 16.533 | 115.8 | 114.5817 | 4.377 | 0.9667 | 72.73 | 16.775 | 113.5 | 114.4723 | 1.468 | 0.99619
12.74 | 16.533 | 115.8 | 114.5817 | 4.377 | 0.9667 | 72.74 | 16.775 | 113.5 | 114.4723 | 1.468 | 0.99619
12.75 | 16.533 | 115.8 | 114.5817 | 4.377 | 0.9667 | 72.75 | 16.775 | 113.5 | 114.4643 | 1.467 | 0.9962
12.76 | 16.533 | 115.8 | 114.5817 | 4.377 | 0.9667 | 72.76 | 16.778 | 113.5 | 114.4367 | 1.413 | 0.99647
12.77 | 16.544 | 115.8 | 114.601 | 4.356 | 0.96704 | 72.77 | 16.776 | 113.5 | 114.42 | 1.418 | 0.99645
12.78 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.78 | 16.774 | 113.5 | 114.41 | 1.428 | 0.9964
12.79 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.79 | 16.774 | 113.5 | 114.405 | 1.428 | 0.9964
12.8 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.8 | 16.774 | 113.5 | 114.405 | 1.426 | 0.99641
12.81 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.81 | 16.783 | 113.5 | 114.405 | 1.295 | 0.99704
12.82 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.82 | 16.783 | 113.5 | 114.405 | 1.295 | 0.99704
12.83 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.83 | 16.783 | 113.5 | 114.405 | 1.295 | 0.99704
12.84 | 16.545 | 115.8 | 114.62 | 4.355 | 0.96706 | 72.84 | 16.791 | 113.5 | 114.4053 | 1.249 | 0.99724
12.85 | 16.546 | 115.8 | 114.62 | 4.484 | 0.96519 | 72.85 | 16.795 | 113.5 | 114.4053 | 1.226 | 0.99735
12.86 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.86 | 16.801 | 113.5 | 114.4053 | 1.164 | 0.99761
12.87 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.87 | 16.802 | 113.5 | 114.4053 | 1.14 | 0.99771
12.88 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.88 | 16.804 | 113.5 | 114.4053 | 1.095 | 0.99788
12.89 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.89 | 16.804 | 113.5 | 114.4053 | 1.095 | 0.99788
12.9 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.9 | 16.804 | 113.5 | 114.4053 | 1.095 | 0.99788
12.91 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.91 | 16.804 | 113.5 | 114.4053 | 1.095 | 0.99788
12.92 | 16.547 | 115.8 | 114.62 | 4.565 | 0.96399 | 72.92 | 16.802 | 113.5 | 114.3983 | 1.1 | 0.99786
12.93 | 16.548 | 115.8 | 114.62 | 4.604 | 0.96341 | 72.93 | 16.798 | 113.5 | 114.3843 | 1.111 | 0.99782
12.94 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.94 | 16.777 | 113.5 | 114.3773 | 1.069 | 0.99798
12.95 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.95 | 16.767 | 113.5 | 114.3773 | 1.048 | 0.99805
12.96 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.96 | 16.789 | 113.5 | 114.378 | 0.945 | 0.99842
12.97 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.97 | 16.776 | 113.5 | 114.3783 | 0.82 | 0.99881
12.98 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.98 | 16.752 | 113.5 | 114.3783 | 0.578 | 0.99941
12.99 | 16.549 | 115.8 | 114.62 | 4.702 | 0.96193 | 72.99 | 16.752 | 113.5 | 114.3783 | 0.578 | 0.99941
13 | 16.55 | 115.8 | 114.6167 | 4.694 | 0.96205 | 73 | 16.752 | 113.5 | 114.378 | 0.578 | 0.99941
13.01 | 16.55 | 115.8 | 114.61 | 4.69 | 0.96211 | 73.01 | 16.764 | 113.5 | 114.3777 | 0.51 | 0.99954
13.02 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.02 | 16.765 | 113.5 | 114.3777 | 0.486 | 0.99958
13.03 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.03 | 16.767 | 113.5 | 114.3777 | 0.44 | 0.99966
13.04 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.04 | 16.767 | 113.5 | 114.3777 | 0.44 | 0.99966
13.05 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.05 | 16.767 | 113.5 | 114.377 | 0.44 | 0.99966
13.06 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.06 | 16.767 | 113.5 | 114.377 | 0.44 | 0.99966
13.07 | 16.55 | 115.8 | 114.607 | 4.69 | 0.96211 | 73.07 | 16.767 | 113.5 | 114.377 | 0.44 | 0.99966
13.08 | 16.544 | 115.8 | 114.607 | 4.71 | 0.96178 | 73.08 | 16.767 | 113.5 | 114.377 | 0.44 | 0.99966
13.09 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.09 | 16.792 | 113.5 | 114.377 | 0.4 | 0.99972
13.1 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.1 | 16.804 | 113.5 | 114.377 | 0.381 | 0.99974
13.11 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.11 | 16.804 | 113.5 | 114.377 | 0.381 | 0.99974
13.12 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.12 | 16.804 | 113.5 | 114.377 | 0.381 | 0.99974
13.13 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.13 | 16.804 | 113.5 | 114.377 | 0.381 | 0.99974
13.14 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.14 | 16.804 | 113.5 | 114.3773 | 0.381 | 0.99974
13.15 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.15 | 16.804 | 113.5 | 114.3773 | 0.381 | 0.99974
13.16 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.16 | 16.804 | 113.5 | 114.3773 | 0.381 | 0.99974
13.17 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.17 | 16.808 | 113.5 | 114.3773 | 0.358 | 0.99977
13.18 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.18 | 16.816 | 113.5 | 114.3773 | 0.312 | 0.99983
13.19 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.19 | 16.816 | 113.5 | 114.3773 | 0.312 | 0.99983
13.2 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.2 | 16.816 | 113.5 | 114.3783 | 0.312 | 0.99983
13.21 | 16.529 | 115.8 | 114.6067 | 4.756 | 0.96101 | 73.21 | 16.794 | 113.5 | 114.3783 | 0.177 | 0.99994
13.22 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.22 | 16.794 | 113.5 | 114.3783 | 0.177 | 0.99994
13.23 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.23 | 16.794 | 113.5 | 114.3783 | 0.177 | 0.99994
13.24 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.24 | 16.806 | 113.5 | 114.3777 | -0.007 | 1
13.25 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.25 | 16.811 | 113.5 | 114.3777 | -0.099 | 0.99998
13.26 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.26 | 16.754 | 113.5 | 114.377 | -0.409 | 0.9997
13.27 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.27 | 16.754 | 113.5 | 114.377 | -0.409 | 0.9997
13.28 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.28 | 16.754 | 113.5 | 114.377 | -0.409 | 0.9997
13.29 | 16.529 | 115.8 | 114.607 | 4.756 | 0.96101 | 73.29 | 16.765 | 113.5 | 114.377 | -0.496 | 0.99956
13.3 | 16.534 | 115.8 | 114.6083 | 4.742 | 0.96125 | 73.3 | 16.771 | 113.5 | 114.377 | -0.54 | 0.99948
13.31 | 16.536 | 115.8 | 114.6117 | 4.734 | 0.96138 | 73.31 | 16.774 | 113.5 | 114.377 | -0.61 | 0.99934
13.32 | 16.536 | 115.8 | 114.613 | 4.734 | 0.96138 | 73.32 | 16.774 | 113.5 | 114.377 | -0.61 | 0.99934
13.33 | 16.539 | 115.8 | 114.6137 | 4.727 | 0.9615 | 73.33 | 16.774 | 113.5 | 114.377 | -0.61 | 0.99934
13.34 | 16.543 | 115.8 | 114.6157 | 4.713 | 0.96173 | 73.34 | 16.774 | 113.5 | 114.377 | -0.61 | 0.99934
13.35 | 16.525 | 115.8 | 114.6167 | 4.798 | 0.96034 | 73.35 | 16.774 | 113.5 | 114.377 | -0.61 | 0.99934
13.36 | 16.515 | 115.8 | 114.6167 | 4.842 | 0.95961 | 73.36 | 16.808 | 113.5 | 114.377 | -0.782 | 0.99892
13.37 | 16.515 | 115.8 | 114.6167 | 4.842 | 0.95961 | 73.37 | 16.808 | 113.5 | 114.377 | -0.782 | 0.99892
13.38 | 16.515 | 115.8 | 114.6167 | 4.842 | 0.95961 | 73.38 | 16.808 | 113.5 | 114.377 | -0.782 | 0.99892
13.39 | 16.515 | 115.8 | 114.6167 | 4.842 | 0.95961 | 73.39 | 16.804 | 113.5 | 114.3687 | -0.791 | 0.99889
13.4 | 16.52 | 115.8 | 114.619 | 4.829 | 0.95983 | 73.4 | 16.802 | 113.5 | 114.3517 | -0.796 | 0.99888
13.41 | 16.522 | 115.8 | 114.6237 | 4.821 | 0.95997 | 73.41 | 16.797 | 113.5 | 114.3277 | -0.812 | 0.99883
13.42 | 16.522 | 115.8 | 114.626 | 4.821 | 0.95997 | 73.42 | 16.797 | 113.5 | 114.312 | -0.812 | 0.99883
13.43 | 16.522 | 115.8 | 114.626 | 4.821 | 0.95997 | 73.43 | 16.797 | 113.5 | 114.312 | -0.812 | 0.99883
13.44 | 16.522 | 115.8 | 114.626 | 4.821 | 0.95997 | 73.44 | 16.795 | 113.5 | 114.3087 | -0.83 | 0.99878
13.45 | 16.537 | 115.8 | 114.626 | 4.865 | 0.95935 | 73.45 | 16.794 | 113.5 | 114.302 | -0.838 | 0.99876
13.46 | 16.545 | 115.8 | 114.626 | 4.887 | 0.95904 | 73.46 | 16.794 | 113.5 | 114.2987 | -0.838 | 0.99876
13.47 | 16.545 | 115.8 | 114.626 | 4.887 | 0.95904 | 73.47 | 16.794 | 113.5 | 114.2983 | -0.838 | 0.99876
13.48 | 16.545 | 115.8 | 114.626 | 4.887 | 0.95904 | 73.48 | 16.794 | 113.5 | 114.2983 | -0.838 | 0.99876
13.49 | 16.545 | 115.8 | 114.626 | 4.887 | 0.95904 | 73.49 | 16.794 | 113.5 | 114.2983 | -0.838 | 0.99876
13.5 | 16.545 | 115.8 | 114.6257 | 4.887 | 0.95904 | 73.5 | 16.794 | 113.5 | 114.2983 | -0.838 | 0.99876
13.51 | 16.545 | 115.8 | 114.6257 | 4.887 | 0.95904 | 73.51 | 16.792 | 113.5 | 114.2977 | -0.862 | 0.99869
13.52 | 16.53 | 115.8 | 114.6257 | 4.948 | 0.958 | 73.52 | 16.791 | 113.5 | 114.2913 | -0.87 | 0.99866
13.53 | 16.536 | 115.8 | 114.6257 | 4.968 | 0.95771 | 73.53 | 16.788 | 113.5 | 114.2807 | -0.886 | 0.99861
13.54 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.54 | 16.788 | 113.5 | 114.2753 | -0.886 | 0.99861
13.55 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.55 | 16.788 | 113.5 | 114.2757 | -0.886 | 0.99861
13.56 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.56 | 16.788 | 113.5 | 114.2757 | -0.886 | 0.99861
13.57 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.57 | 16.803 | 113.5 | 114.273 | -0.963 | 0.99836
13.58 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.58 | 16.833 | 113.5 | 114.268 | -1.121 | 0.99779
13.59 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.59 | 16.833 | 113.5 | 114.2657 | -1.121 | 0.99779
13.6 | 16.547 | 115.8 | 114.6257 | 5.008 | 0.95712 | 73.6 | 16.833 | 113.5 | 114.2657 | -1.121 | 0.99779
13.61 | 16.547 | 115.8 | 114.6307 | 5.009 | 0.95711 | 73.61 | 16.839 | 113.5 | 114.2657 | -1.183 | 0.99754
13.62 | 16.534 | 115.8 | 114.6477 | 5.065 | 0.95614 | 73.62 | 16.828 | 113.5 | 114.2657 | -1.216 | 0.9974
13.63 | 16.534 | 115.8 | 114.655 | 5.065 | 0.95614 | 73.63 | 16.806 | 113.5 | 114.2657 | -1.283 | 0.9971
13.64 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.64 | 16.806 | 113.5 | 114.2697 | -1.294 | 0.99705
13.65 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.65 | 16.807 | 113.5 | 114.2773 | -1.3 | 0.99702
13.66 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.66 | 16.809 | 113.5 | 114.291 | -1.315 | 0.99695
13.67 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.67 | 16.809 | 113.5 | 114.3007 | -1.315 | 0.99695
13.68 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.68 | 16.809 | 113.5 | 114.3007 | -1.315 | 0.99695
13.69 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.69 | 16.809 | 113.5 | 114.3007 | -1.315 | 0.99695
13.7 | 16.534 | 115.8 | 114.6553 | 5.065 | 0.95614 | 73.7 | 16.809 | 113.5 | 114.3007 | -1.315 | 0.99695
13.71 | 16.534 | 115.8 | 114.6547 | 5.065 | 0.95614 | 73.71 | 16.809 | 113.5 | 114.3007 | -1.315 | 0.99695
13.72 | 16.534 | 115.8 | 114.6547 | 5.065 | 0.95614 | 73.72 | 16.808 | 113.5 | 114.2983 | -1.322 | 0.99692
13.73 | 16.534 | 115.8 | 114.6547 | 5.065 | 0.95614 | 73.73 | 16.806 | 113.5 | 114.2937 | -1.336 | 0.99686
13.74 | 16.534 | 115.8 | 114.6547 | 5.065 | 0.95614 | 73.74 | 16.806 | 113.5 | 114.291 | -1.336 | 0.99686
13.75 | 16.537 | 115.8 | 114.6543 | 5.054 | 0.95633 | 73.75 | 16.806 | 113.5 | 114.291 | -1.336 | 0.99686
13.76 | 16.538 | 115.8 | 114.654 | 5.048 | 0.95644 | 73.76 | 16.801 | 113.5 | 114.2827 | -1.355 | 0.99676
13.77 | 16.545 | 115.8 | 114.6563 | 5.027 | 0.95681 | 73.77 | 16.8 | 113.5 | 114.269 | -1.363 | 0.99673
13.78 | 16.545 | 115.8 | 114.6573 | 5.027 | 0.95681 | 73.78 | 16.797 | 113.5 | 114.259 | -1.379 | 0.99665
13.79 | 16.545 | 115.8 | 114.6573 | 5.027 | 0.95681 | 73.79 | 16.797 | 113.5 | 114.2543 | -1.379 | 0.99665
13.8 | 16.545 | 115.8 | 114.6573 | 5.027 | 0.95681 | 73.8 | 16.797 | 113.5 | 114.2543 | -1.379 | 0.99665
13.81 | 16.545 | 115.8 | 114.6573 | 5.027 | 0.95681 | 73.81 | 16.797 | 113.5 | 114.2543 | -1.379 | 0.99665
13.82 | 16.545 | 115.8 | 114.6573 | 5.027 | 0.95681 | 73.82 | 16.797 | 113.5 | 114.2547 | -1.379 | 0.99665
13.83 | 16.547 | 115.8 | 114.6573 | 5.076 | 0.95603 | 73.83 | 16.797 | 113.5 | 114.2547 | -1.379 | 0.99665
13.84 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.84 | 16.804 | 113.5 | 114.2547 | -1.424 | 0.99643
13.85 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.85 | 16.807 | 113.5 | 114.2547 | -1.447 | 0.99631
13.86 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.86 | 16.842 | 113.5 | 114.25 | -1.643 | 0.99528
13.87 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.87 | 16.84 | 113.5 | 114.2457 | -1.659 | 0.99518
13.88 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.88 | 16.835 | 113.5 | 114.2457 | -1.688 | 0.99501
13.89 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.89 | 16.835 | 113.5 | 114.2453 | -1.688 | 0.99501
13.9 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.9 | 16.835 | 113.5 | 114.2453 | -1.688 | 0.99501
13.91 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.91 | 16.805 | 113.5 | 114.237 | -1.763 | 0.99454
13.92 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.92 | 16.805 | 113.5 | 114.234 | -1.769 | 0.99451
13.93 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.93 | 16.806 | 113.5 | 114.2443 | -1.779 | 0.99444
13.94 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.94 | 16.809 | 113.5 | 114.2497 | -1.82 | 0.99419
13.95 | 16.548 | 115.8 | 114.6573 | 5.164 | 0.9546 | 73.95 | 16.811 | 113.5 | 114.2497 | -1.841 | 0.99406
13.96 | 16.548 | 115.8 | 114.6577 | 5.164 | 0.9546 | 73.96 | 16.811 | 113.5 | 114.249 | -1.841 | 0.99406
13.97 | 16.548 | 115.8 | 114.6577 | 5.164 | 0.9546 | 73.97 | 16.811 | 113.5 | 114.249 | -1.841 | 0.99406
13.98 | 16.551 | 115.8 | 114.6593 | 5.156 | 0.95475 | 73.98 | 16.811 | 113.5 | 114.249 | -1.841 | 0.99406
13.99 | 16.556 | 115.8 | 114.663 | 5.143 | 0.95498 | 73.99 | 16.809 | 113.5 | 114.247 | -1.855 | 0.99397
14 | 16.556 | 115.8 | 114.6647 | 5.143 | 0.95498 | 74 | 16.808 | 113.5 | 114.2427 | -1.863 | 0.99391
14.01 | 16.557 | 115.8 | 114.6687 | 5.142 | 0.955 | 74.01 | 16.808 | 113.5 | 114.2407 | -1.863 | 0.99391
14.02 | 16.563 | 115.8 | 114.6813 | 5.134 | 0.95517 | 74.02 | 16.807 | 113.5 | 114.2297 | -1.895 | 0.9937
14.03 | 16.555 | 115.8 | 114.687 | 5.158 | 0.95473 | 74.03 | 16.807 | 113.5 | 114.207 | -1.966 | 0.99323
14.04 | 16.542 | 115.8 | 114.687 | 5.2 | 0.95398 | 74.04 | 16.807 | 113.5 | 114.196 | -1.966 | 0.99323
14.05 | 16.543 | 115.8 | 114.6793 | 5.185 | 0.95423 | 74.05 | 16.807 | 113.5 | 114.196 | -1.966 | 0.99323
14.06 | 16.544 | 115.8 | 114.6617 | 5.178 | 0.95435 | 74.06 | 16.824 | 113.5 | 114.1963 | -2.037 | 0.99275
14.07 | 16.544 | 115.8 | 114.6567 | 5.178 | 0.95435 | 74.07 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.08 | 16.544 | 115.8 | 114.6567 | 5.178 | 0.95435 | 74.08 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.09 | 16.544 | 115.8 | 114.6567 | 5.178 | 0.95435 | 74.09 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.1 | 16.525 | 115.8 | 114.6567 | 5.27 | 0.95272 | 74.1 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.11 | 16.517 | 115.8 | 114.6567 | 5.308 | 0.95205 | 74.11 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.12 | 16.517 | 115.8 | 114.6567 | 5.308 | 0.95205 | 74.12 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.13 | 16.517 | 115.8 | 114.6567 | 5.308 | 0.95205 | 74.13 | 16.825 | 113.5 | 114.1963 | -2.039 | 0.99274
14.14 | 16.517 | 115.8 | 114.6567 | 5.308 | 0.95205 | 74.14 | 16.822 | 113.5 | 114.1943 | -2.052 | 0.99264
14.15 | 16.517 | 115.8 | 114.6567 | 5.308 | 0.95205 | 74.15 | 16.821 | 113.5 | 114.1897 | -2.06 | 0.99258
14.16 | 16.518 | 115.8 | 114.6567 | 5.311 | 0.952 | 74.16 | 16.816 | 113.5 | 114.18 | -2.078 | 0.99245
14.17 | 16.54 | 115.8 | 114.6567 | 5.374 | 0.95106 | 74.17 | 16.804 | 113.5 | 114.1727 | -2.163 | 0.99182
14.18 | 16.542 | 115.8 | 114.6427 | 5.359 | 0.95132 | 74.18 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.19 | 16.544 | 115.8 | 114.615 | 5.334 | 0.95176 | 74.19 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.2 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.2 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.21 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.21 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.22 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.22 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.23 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.23 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.24 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.24 | 16.776 | 113.5 | 114.1737 | -2.35 | 0.99033
14.25 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.25 | 16.776 | 113.5 | 114.174 | -2.35 | 0.99033
14.26 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.26 | 16.776 | 113.5 | 114.174 | -2.35 | 0.99033
14.27 | 16.544 | 115.8 | 114.6013 | 5.334 | 0.95176 | 74.27 | 16.776 | 113.5 | 114.174 | -2.35 | 0.99033
14.28 | 16.544 | 115.8 | 114.6017 | 5.334 | 0.95176 | 74.28 | 16.776 | 113.5 | 114.174 | -2.35 | 0.99033
14.29 | 16.544 | 115.8 | 114.6017 | 5.334 | 0.95176 | 74.29 | 16.797 | 113.5 | 114.174 | -2.393 | 0.99
14.3 | 16.55 | 115.8 | 114.603 | 5.319 | 0.95204 | 74.3 | 16.808 | 113.5 | 114.174 | -2.417 | 0.98982
14.31 | 16.552 | 115.8 | 114.606 | 5.313 | 0.95215 | 74.31 | 16.808 | 113.5 | 114.183 | -2.434 | 0.98968
14.32 | 16.552 | 115.8 | 114.607 | 5.313 | 0.95215 | 74.32 | 16.807 | 113.5 | 114.19 | -2.441 | 0.98962
14.33 | 16.552 | 115.8 | 114.607 | 5.313 | 0.95215 | 74.33 | 16.804 | 113.5 | 114.1863 | -2.456 | 0.98949
14.34 | 16.552 | 115.8 | 114.607 | 5.313 | 0.95215 | 74.34 | 16.803 | 113.5 | 114.1883 | -2.473 | 0.98934
14.35 | 16.556 | 115.8 | 114.6087 | 5.303 | 0.95234 | 74.35 | 16.802 | 113.5 | 114.1943 | -2.483 | 0.98926
14.36 | 16.557 | 115.8 | 114.6133 | 5.301 | 0.95238 | 74.36 | 16.802 | 113.5 | 114.1973 | -2.483 | 0.98926
14.37 | 16.551 | 115.8 | 114.6207 | 5.339 | 0.95171 | 74.37 | 16.802 | 113.5 | 114.197 | -2.483 | 0.98926
14.38 | 16.551 | 115.8 | 114.6233 | 5.339 | 0.95171 | 74.38 | 16.802 | 113.5 | 114.197 | -2.483 | 0.98926
14.39 | 16.551 | 115.8 | 114.6233 | 5.339 | 0.95171 | 74.39 | 16.802 | 113.5 | 114.1967 | -2.483 | 0.98926
14.4 | 16.542 | 115.8 | 114.6237 | 5.389 | 0.95082 | 74.4 | 16.802 | 113.5 | 114.1967 | -2.483 | 0.98926
14.41 | 16.539 | 115.8 | 114.6237 | 5.407 | 0.95049 | 74.41 | 16.802 | 113.5 | 114.1967 | -2.483 | 0.98926
14.42 | 16.539 | 115.8 | 114.6237 | 5.407 | 0.95049 | 74.42 | 16.802 | 113.5 | 114.1963 | -2.483 | 0.98926
14.43 | 16.531 | 115.8 | 114.6237 | 5.434 | 0.94999 | 74.43 | 16.802 | 113.5 | 114.196 | -2.483 | 0.98926
14.44 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.44 | 16.802 | 113.5 | 114.196 | -2.483 | 0.98926
14.45 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.45 | 16.802 | 113.5 | 114.196 | -2.483 | 0.98926
14.46 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.46 | 16.797 | 113.5 | 114.189 | -2.501 | 0.9891
14.47 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.47 | 16.808 | 113.5 | 114.1817 | -2.519 | 0.98896
14.48 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.48 | 16.833 | 113.5 | 114.182 | -2.562 | 0.98861
14.49 | 16.519 | 115.8 | 114.6237 | 5.474 | 0.94924 | 74.49 | 16.803 | 113.5 | 114.1807 | -2.665 | 0.98766
14.5 | 16.525 | 115.8 | 114.6253 | 5.459 | 0.94953 | 74.5 | 16.785 | 113.5 | 114.1773 | -2.725 | 0.98708
14.51 | 16.527 | 115.8 | 114.6253 | 5.45 | 0.9497 | 74.51 | 16.779 | 113.5 | 114.1613 | -2.74 | 0.98693
14.52 | 16.536 | 115.8 | 114.6153 | 5.417 | 0.95031 | 74.52 | 16.771 | 113.5 | 114.1473 | -2.76 | 0.98673
14.53 | 16.536 | 115.8 | 114.6107 | 5.417 | 0.95031 | 74.53 | 16.752 | 113.5 | 114.1473 | -2.806 | 0.98626
14.54 | 16.536 | 115.8 | 114.6107 | 5.417 | 0.95031 | 74.54 | 16.752 | 113.5 | 114.1473 | -2.806 | 0.98626
14.55 | 16.536 | 115.8 | 114.6107 | 5.417 | 0.95031 | 74.55 | 16.752 | 113.5 | 114.1473 | -2.806 | 0.98626
14.56 | 16.537 | 115.8 | 114.6107 | 5.421 | 0.95025 | 74.56 | 16.766 | 113.5 | 114.1477 | -2.846 | 0.9859
14.57 | 16.552 | 115.8 | 114.6107 | 5.485 | 0.94924 | 74.57 | 16.766 | 113.5 | 114.148 | -2.847 | 0.98589
14.58 | 16.552 | 115.8 | 114.6107 | 5.485 | 0.94924 | 74.58 | 16.766 | 113.5 | 114.148 | -2.847 | 0.98589
14.59 | 16.552 | 115.8 | 114.611 | 5.485 | 0.94924 | 74.59 | 16.766 | 113.5 | 114.148 | -2.847 | 0.98589
14.6 | 16.552 | 115.8 | 114.611 | 5.485 | 0.94924 | 74.6 | 16.766 | 113.5 | 114.148 | -2.847 | 0.98589
14.61 | 16.551 | 115.8 | 114.611 | 5.49 | 0.94915 | 74.61 | 16.766 | 113.5 | 114.1473 | -2.847 | 0.98589
14.62 | 16.54 | 115.8 | 114.611 | 5.554 | 0.94798 | 74.62 | 16.766 | 113.5 | 114.1467 | -2.847 | 0.98589
14.63 | 16.543 | 115.8 | 114.6123 | 5.548 | 0.9481 | 74.63 | 16.766 | 113.5 | 114.1467 | -2.847 | 0.98589
14.64 | 16.546 | 115.8 | 114.615 | 5.539 | 0.94828 | 74.64 | 16.766 | 113.5 | 114.1467 | -2.847 | 0.98589
14.65 | 16.548 | 115.8 | 114.6137 | 5.53 | 0.94844 | 74.65 | 16.766 | 113.5 | 114.1467 | -2.847 | 0.98589
14.66 | 16.549 | 115.8 | 114.6087 | 5.526 | 0.94852 | 74.66 | 16.783 | 113.5 | 114.1467 | -2.872 | 0.98567
14.67 | 16.557 | 115.8 | 114.6103 | 5.506 | 0.94891 | 74.67 | 16.784 | 113.5 | 114.1467 | -2.873 | 0.98566
14.68 | 16.557 | 115.8 | 114.612 | 5.506 | 0.94891 | 74.68 | 16.784 | 113.5 | 114.147 | -2.873 | 0.98566
14.69 | 16.557 | 115.8 | 114.612 | 5.506 | 0.94891 | 74.69 | 16.782 | 113.5 | 114.1433 | -2.877 | 0.98562
14.7 | 16.559 | 115.8 | 114.612 | 5.572 | 0.94778 | 74.7 | 16.78 | 113.5 | 114.1353 | -2.88 | 0.98559
14.71 | 16.558 | 115.8 | 114.612 | 5.599 | 0.94731 | 74.71 | 16.78 | 113.5 | 114.1317 | -2.88 | 0.98559
14.72 | 16.545 | 115.8 | 114.612 | 5.655 | 0.94625 | 74.72 | 16.781 | 113.5 | 114.139 | -2.881 | 0.98558
14.73 | 16.545 | 115.8 | 114.612 | 5.655 | 0.94625 | 74.73 | 16.784 | 113.5 | 114.1547 | -2.883 | 0.98557
14.74 | 16.545 | 115.8 | 114.612 | 5.655 | 0.94625 | 74.74 | 16.784 | 113.5 | 114.162 | -2.887 | 0.98553
14.75 | 16.545 | 115.8 | 114.612 | 5.655 | 0.94625 | 74.75 | 16.783 | 113.5 | 114.161 | -2.889 | 0.98551
14.76 | 16.546 | 115.8 | 114.614 | 5.654 | 0.94628 | 74.76 | 16.783 | 113.5 | 114.161 | -2.889 | 0.98551
14.77 | 16.554 | 115.8 | 114.6213 | 5.635 | 0.94666 | 74.77 | 16.783 | 113.5 | 114.161 | -2.889 | 0.98551
14.78 | 16.553 | 115.8 | 114.6267 | 5.654 | 0.94632 | 74.78 | 16.783 | 113.5 | 114.161 | -2.889 | 0.98551
14.79 | 16.552 | 115.8 | 114.6317 | 5.682 | 0.94582 | 74.79 | 16.783 | 113.5 | 114.161 | -2.889 | 0.98551
14.8 | 16.552 | 115.8 | 114.634 | 5.682 | 0.94582 | 74.8 | 16.783 | 113.5 | 114.1613 | -2.889 | 0.98551
14.81 | 16.552 | 115.8 | 114.629 | 5.68 | 0.94586 | 74.81 | 16.772 | 113.5 | 114.1613 | -3.097 | 0.98338
14.82 | 16.555 | 115.8 | 114.6127 | 5.66 | 0.94623 | 74.82 | 16.772 | 113.5 | 114.1613 | -3.107 | 0.98327
14.83 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.83 | 16.772 | 113.5 | 114.1607 | -3.107 | 0.98327
14.84 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.84 | 16.772 | 113.5 | 114.1607 | -3.107 | 0.98327
14.85 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.85 | 16.772 | 113.5 | 114.1607 | -3.107 | 0.98327
14.86 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.86 | 16.75 | 113.5 | 114.1607 | -3.22 | 0.98202
14.87 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.87 | 16.745 | 113.5 | 114.1603 | -3.25 | 0.98168
14.88 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.88 | 16.733 | 113.5 | 114.1603 | -3.312 | 0.98097
14.89 | 16.555 | 115.8 | 114.6057 | 5.66 | 0.94623 | 74.89 | 16.733 | 113.5 | 114.1603 | -3.312 | 0.98097
14.9 | 16.557 | 115.8 | 114.6027 | 5.651 | 0.9464 | 74.9 | 16.733 | 113.5 | 114.1603 | -3.312 | 0.98097
14.91 | 16.557 | 115.8 | 114.5963 | 5.648 | 0.94645 | 74.91 | 16.733 | 113.5 | 114.16 | -3.312 | 0.98097
14.92 | 16.557 | 115.8 | 114.595 | 5.648 | 0.94645 | 74.92 | 16.733 | 113.5 | 114.1603 | -3.312 | 0.98097
14.93 | 16.559 | 115.8 | 114.5907 | 5.639 | 0.94662 | 74.93 | 16.733 | 113.5 | 114.1603 | -3.312 | 0.98097
14.94 | 16.561 | 115.8 | 114.582 | 5.628 | 0.94682 | 74.94 | 16.735 | 113.5 | 114.1607 | -3.35 | 0.98055
14.95 | 16.561 | 115.8 | 114.578 | 5.628 | 0.94682 | 74.95 | 16.737 | 113.5 | 114.1607 | -3.374 | 0.98028
14.96 | 16.561 | 115.8 | 114.578 | 5.628 | 0.94682 | 74.96 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.44 | 0.97953
14.97 | 16.561 | 115.8 | 114.578 | 5.628 | 0.94682 | 74.97 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
14.98 | 16.565 | 115.8 | 114.5797 | 5.619 | 0.947 | 74.98 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
14.99 | 16.57 | 115.8 | 114.5837 | 5.607 | 0.94724 | 74.99 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
15 | 16.57 | 115.8 | 114.5853 | 5.607 | 0.94724 | 75 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
15.01 | 16.57 | 115.8 | 114.5853 | 5.609 | 0.9472 | 75.01 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
15.02 | 16.577 | 115.8 | 114.5863 | 5.634 | 0.94681 | 75.02 | 16.738 | 113.5 | 114.1613 | -3.444 | 0.97948
15.03 | 16.577 | 115.8 | 114.5867 | 5.634 | 0.94681 | 75.03 | 16.738 | 113.5 | 114.161 | -3.444 | 0.97948
15.04 | 16.577 | 115.8 | 114.5867 | 5.634 | 0.94681 | 75.04 | 16.738 | 113.5 | 114.161 | -3.444 | 0.97948
15.05 | 16.577 | 115.8 | 114.5867 | 5.634 | 0.94681 | 75.05 | 16.738 | 113.5 | 114.161 | -3.444 | 0.97948
15.06 | 16.578 | 115.8 | 114.592 | 5.633 | 0.94683 | 75.06 | 16.738 | 113.5 | 114.161 | -3.444 | 0.97948
15.07 | 16.588 | 115.8 | 114.6123 | 5.618 | 0.94715 | 75.07 | 16.741 | 113.5 | 114.161 | -3.463 | 0.97927
15.08 | 16.583 | 115.8 | 114.621 | 5.644 | 0.94667 | 75.08 | 16.747 | 113.5 | 114.161 | -3.513 | 0.9787
15.09 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.09 | 16.747 | 113.5 | 114.1607 | -3.513 | 0.9787
15.1 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.1 | 16.747 | 113.5 | 114.1607 | -3.513 | 0.9787
15.11 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.11 | 16.722 | 113.5 | 114.1607 | -3.574 | 0.97791
15.12 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.12 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.597 | 0.97764
15.13 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.13 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.647 | 0.97703
15.14 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.14 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.647 | 0.97703
15.15 | 16.575 | 115.8 | 114.621 | 5.679 | 0.94601 | 75.15 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.647 | 0.97703
15.16 | 16.577 | 115.8 | 114.625 | 5.675 | 0.9461 | 75.16 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.647 | 0.97703
15.17 | 16.593 | 115.8 | 114.6377 | 5.637 | 0.94685 | 75.17 | 16.721 | 113.5 | 114.1607 | -3.647 | 0.97703
15.18 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.18 | 16.721 | 113.5 | 114.1613 | -3.647 | 0.97703
15.19 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.19 | 16.721 | 113.5 | 114.1613 | -3.647 | 0.97703
15.2 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.2 | 16.721 | 113.5 | 114.1613 | -3.647 | 0.97703
15.21 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.21 | 16.73 | 113.5 | 114.1613 | -3.712 | 0.97626
15.22 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.22 | 16.732 | 113.5 | 114.1613 | -3.733 | 0.976
15.23 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.23 | 16.735 | 113.5 | 114.1613 | -3.778 | 0.97545
15.24 | 16.593 | 115.8 | 114.6427 | 5.637 | 0.94685 | 75.24 | 16.735 | 113.5 | 114.1613 | -3.82 | 0.97492
15.25 | 16.568 | 115.8 | 114.6427 | 5.708 | 0.94546 | 75.25 | 16.736 | 113.5 | 114.1613 | -3.848 | 0.97457
15.26 | 16.561 | 115.8 | 114.64 | 5.727 | 0.94509 | 75.26 | 16.736 | 113.5 | 114.1613 | -3.848 | 0.97457
15.27 | 16.565 | 115.8 | 114.6307 | 5.709 | 0.94543 | 75.27 | 16.736 | 113.5 | 114.1613 | -3.848 | 0.97457
15.28 | 16.565 | 115.8 | 114.6267 | 5.709 | 0.94543 | 75.28 | 16.736 | 113.5 | 114.1613 | -3.848 | 0.97457
15.29 | 16.565 | 115.8 | 114.6267 | 5.709 | 0.94543 | 75.29 | 16.736 | 113.5 | 114.161 | -3.848 | 0.97457
15.3 | 16.565 | 115.8 | 114.6267 | 5.709 | 0.94543 | 75.3 | 16.736 | 113.5 | 114.1607 | -3.848 | 0.97457
15.31 | 16.564 | 115.8 | 114.6267 | 5.716 | 0.9453 | 75.31 | 16.736 | 113.5 | 114.1603 | -3.848 | 0.97457
15.32 | 16.552 | 115.8 | 114.6267 | 5.771 | 0.94425 | 75.32 | 16.736 | 113.5 | 114.1603 | -3.848 | 0.97457
15.33 | 16.543 | 115.8 | 114.6267 | 5.801 | 0.94366 | 75.33 | 16.736 | 113.5 | 114.1603 | -3.848 | 0.97457
15.34 | 16.533 | 115.8 | 114.6267 | 5.838 | 0.94294 | 75.34 | 16.743 | 113.5 | 114.1563 | -3.923 | 0.97363
15.35 | 16.537 | 115.8 | 114.6273 | 5.825 | 0.9432 | 75.35 | 16.748 | 113.5 | 114.1477 | -3.974 | 0.97298
15.36 | 16.537 | 115.8 | 114.6283 | 5.829 | 0.94313 | 75.36 | 16.748 | 113.5 | 114.1437 | -3.974 | 0.97298
15.37 | 16.528 | 115.8 | 114.629 | 5.891 | 0.94196 | 75.37 | 16.748 | 113.5 | 114.1437 | -3.974 | 0.97298
15.38 | 16.528 | 115.8 | 114.6287 | 5.891 | 0.94196 | 75.38 | 16.748 | 113.5 | 114.1437 | -3.974 | 0.97298
15.39 | 16.528 | 115.8 | 114.6287 | 5.891 | 0.94196 | 75.39 | 16.749 | 113.5 | 114.1437 | -4.015 | 0.97245
15.4 | 16.535 | 115.8 | 114.631 | 5.874 | 0.94231 | 75.4 | 16.749 | 113.5 | 114.1443 | -4.044 | 0.97207
15.41 | 16.537 | 115.8 | 114.6363 | 5.869 | 0.94241 | 75.41 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.142 | 0.97074
15.42 | 16.537 | 115.8 | 114.6377 | 5.869 | 0.94241 | 75.42 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.149 | 0.97065
15.43 | 16.54 | 115.8 | 114.6393 | 5.863 | 0.94254 | 75.43 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.149 | 0.97065
15.44 | 16.543 | 115.8 | 114.643 | 5.855 | 0.9427 | 75.44 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.149 | 0.97065
15.45 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.45 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.149 | 0.97065
15.46 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.46 | 16.745 | 113.5 | 114.1447 | -4.149 | 0.97065
15.47 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.47 | 16.745 | 113.5 | 114.1443 | -4.149 | 0.97065
15.48 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.48 | 16.745 | 113.5 | 114.144 | -4.149 | 0.97065
15.49 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.49 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.19 | 0.97009
15.5 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.5 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.51 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.51 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.52 | 16.543 | 115.8 | 114.645 | 5.855 | 0.9427 | 75.52 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.53 | 16.546 | 115.8 | 114.6457 | 5.847 | 0.94286 | 75.53 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.54 | 16.55 | 115.8 | 114.647 | 5.839 | 0.94303 | 75.54 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.55 | 16.55 | 115.8 | 114.6477 | 5.839 | 0.94303 | 75.55 | 16.746 | 113.5 | 114.144 | -4.219 | 0.9697
15.56 | 16.548 | 115.8 | 114.6477 | 5.846 | 0.94289 | 75.56 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.259 | 0.96912
15.57 | 16.536 | 115.8 | 114.6477 | 5.9 | 0.94184 | 75.57 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.58 | 16.536 | 115.8 | 114.6477 | 5.9 | 0.94184 | 75.58 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.59 | 16.536 | 115.8 | 114.6477 | 5.9 | 0.94184 | 75.59 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.6 | 16.536 | 115.8 | 114.6477 | 5.9 | 0.94184 | 75.6 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.61 | 16.538 | 115.8 | 114.6493 | 5.897 | 0.94191 | 75.61 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.62 | 16.545 | 115.8 | 114.6547 | 5.879 | 0.94228 | 75.62 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.63 | 16.548 | 115.8 | 114.6527 | 5.87 | 0.94246 | 75.63 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.64 | 16.55 | 115.8 | 114.645 | 5.859 | 0.94267 | 75.64 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.65 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.65 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.66 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.66 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.67 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.67 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.68 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.68 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.69 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.69 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.7 | 16.55 | 115.8 | 114.6413 | 5.859 | 0.94267 | 75.7 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.71 | 16.551 | 115.8 | 114.642 | 5.857 | 0.94271 | 75.71 | 16.738 | 113.5 | 114.144 | -4.262 | 0.96908
15.72 | 16.556 | 115.8 | 114.6433 | 5.843 | 0.943 | 75.72 | 16.739 | 113.5 | 114.144 | -4.277 | 0.96887
15.73 | 16.556 | 115.8 | 114.644 | 5.843 | 0.943 | 75.73 | 16.742 | 113.5 | 114.144 | -4.324 | 0.96823
15.74 | 16.556 | 115.8 | 114.644 | 5.843 | 0.943 | 75.74 | 16.742 | 113.5 | 114.144 | -4.324 | 0.96823
15.75 | 16.56 | 115.8 | 114.644 | 5.913 | 0.94177 | 75.75 | 16.742 | 113.5 | 114.144 | -4.324 | 0.96823
15.76 | 16.561 | 115.8 | 114.644 | 5.931 | 0.94145 | 75.76 | 16.752 | 113.5 | 114.144 | -4.451 | 0.96647
15.77 | 16.561 | 115.8 | 114.644 | 5.931 | 0.94145 | 75.77 | 16.752 | 113.5 | 114.144 | -4.463 | 0.9663
15.78 | 16.561 | 115.8 | 114.644 | 5.931 | 0.94145 | 75.78 | 16.752 | 113.5 | 114.144 | -4.463 | 0.9663
15.79 | 16.561 | 115.8 | 114.644 | 5.931 | 0.94145 | 75.79 | 16.754 | 113.5 | 114.144 | -4.481 | 0.96604
15.8 | 16.561 | 115.8 | 114.644 | 5.931 | 0.94145 | 75.8 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.81 | 16.561 | 115.8 | 114.6397 | 5.928 | 0.9415 | 75.81 | 16.755 | 113.5 | 114.1437 | -4.494 | 0.96586
15.82 | 16.564 | 115.8 | 114.625 | 5.909 | 0.94186 | 75.82 | 16.755 | 113.5 | 114.1437 | -4.494 | 0.96586
15.83 | 16.569 | 115.8 | 114.6217 | 5.899 | 0.94207 | 75.83 | 16.755 | 113.5 | 114.1437 | -4.494 | 0.96586
15.84 | 16.574 | 115.8 | 114.628 | 5.888 | 0.9423 | 75.84 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.85 | 16.574 | 115.8 | 114.6313 | 5.888 | 0.9423 | 75.85 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.86 | 16.575 | 115.8 | 114.6317 | 5.885 | 0.94236 | 75.86 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.87 | 16.581 | 115.8 | 114.6337 | 5.871 | 0.94265 | 75.87 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.88 | 16.581 | 115.8 | 114.6343 | 5.871 | 0.94265 | 75.88 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.89 | 16.581 | 115.8 | 114.6343 | 5.871 | 0.94265 | 75.89 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.9 | 16.573 | 115.8 | 114.6343 | 5.927 | 0.9416 | 75.9 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.91 | 16.571 | 115.8 | 114.6343 | 5.94 | 0.94135 | 75.91 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.92 | 16.571 | 115.8 | 114.6343 | 5.94 | 0.94135 | 75.92 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.93 | 16.571 | 115.8 | 114.6343 | 5.94 | 0.94135 | 75.93 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.94 | 16.571 | 115.8 | 114.6343 | 5.94 | 0.94135 | 75.94 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.95 | 16.585 | 115.8 | 114.6343 | 5.995 | 0.94045 | 75.95 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.96 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 75.96 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.97 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 75.97 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.98 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 75.98 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
15.99 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 75.99 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
16 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 76 | 16.755 | 113.5 | 114.144 | -4.494 | 0.96586
16.01 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 76.01 | 16.716 | 113.5 | 114.1437 | -4.694 | 0.96276
16.02 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 76.02 | 16.712 | 113.5 | 114.1437 | -4.715 | 0.96243
16.03 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 76.03 | 16.712 | 113.5 | 114.1437 | -4.715 | 0.96243
16.04 | 16.589 | 115.8 | 114.6343 | 6.008 | 0.94024 | 76.04 | 16.712 | 113.5 | 114.1437 | -4.715 | 0.96243
16.05 | 16.591 | 115.8 | 114.632 | 5.998 | 0.94043 | 76.05 | 16.712 | 113.5 | 114.1437 | -4.715 | 0.96243
16.06 | 16.593 | 115.8 | 114.6283 | 5.993 | 0.94053 | 76.06 | 16.716 | 113.5 | 114.1437 | -4.771 | 0.9616
16.07 | 16.601 | 115.8 | 114.633 | 5.975 | 0.94091 | 76.07 | 16.717 | 113.5 | 114.1437 | -4.777 | 0.96151
16.08 | 16.603 | 115.8 | 114.632 | 5.966 | 0.94109 | 76.08 | 16.717 | 113.5 | 114.1437 | -4.777 | 0.96151
16.09 | 16.606 | 115.8 | 114.6247 | 5.955 | 0.94131 | 76.09 | 16.717 | 113.5 | 114.1437 | -4.817 | 0.9609
16.1 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.1 | 16.718 | 113.5 | 114.1437 | -4.847 | 0.96045
16.11 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.11 | 16.726 | 113.5 | 114.1443 | -4.909 | 0.95953
16.12 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.12 | 16.727 | 113.5 | 114.1443 | -4.916 | 0.95942
16.13 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.13 | 16.727 | 113.5 | 114.1443 | -4.916 | 0.95942
16.14 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.14 | 16.727 | 113.5 | 114.1443 | -4.916 | 0.95942
16.15 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.15 | 16.727 | 113.5 | 114.1443 | -4.916 | 0.95942
16.16 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.16 | 16.721 | 113.5 | 114.1413 | -4.934 | 0.95912
16.17 | 16.606 | 115.8 | 114.621 | 5.955 | 0.94131 | 76.17 | 16.716 | 113.5 | 114.1277 | -4.944 | 0.95894
16.18 | 16.597 | 115.8 | 114.621 | 5.988 | 0.94065 | 76.18 | 16.703 | 113.5 | 114.1067 | -4.97 | 0.95847
16.19 | 16.588 | 115.8 | 114.621 | 6.023 | 0.93996 | 76.19 | 16.703 | 113.5 | 114.096 | -4.97 | 0.95847
16.2 | 16.588 | 115.8 | 114.621 | 6.023 | 0.93996 | 76.2 | 16.703 | 113.5 | 114.096 | -4.97 | 0.95847
16.21 | 16.588 | 115.8 | 114.621 | 6.023 | 0.93996 | 76.21 | 16.703 | 113.5 | 114.096 | -4.97 | 0.95847
16.22 | 16.588 | 115.8 | 114.621 | 6.023 | 0.93996 | 76.22 | 16.703 | 113.5 | 114.0957 | -4.97 | 0.95847
16.23 | 16.583 | 115.8 | 114.621 | 6.056 | 0.93932 | 76.23 | 16.703 | 113.5 | 114.0957 | -4.97 | 0.95847
16.24 | 16.578 | 115.8 | 114.621 | 6.092 | 0.93863 | 76.24 | 16.703 | 113.5 | 114.0957 | -4.97 | 0.95847
16.25 | 16.583 | 115.8 | 114.6217 | 6.078 | 0.93892 | 76.25 | 16.703 | 113.5 | 114.0957 | -4.97 | 0.95847
16.26 | 16.584 | 115.8 | 114.624 | 6.076 | 0.93896 | 76.26 | 16.703 | 113.5 | 114.096 | -4.97 | 0.95847
16.27 | 16.584 | 115.8 | 114.6247 | 6.076 | 0.93896 | 76.27 | 16.704 | 113.5 | 114.096 | -4.984 | 0.95825
16.28 | 16.584 | 115.8 | 114.6247 | 6.076 | 0.93896 | 76.28 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.29 | 16.584 | 115.8 | 114.6247 | 6.076 | 0.93896 | 76.29 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.3 | 16.584 | 115.8 | 114.6247 | 6.076 | 0.93896 | 76.3 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.31 | 16.587 | 115.8 | 114.625 | 6.068 | 0.93913 | 76.31 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.32 | 16.602 | 115.8 | 114.6263 | 6.028 | 0.93996 | 76.32 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.33 | 16.596 | 115.8 | 114.6267 | 6.058 | 0.93937 | 76.33 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.34 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.34 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.35 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.35 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.36 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.36 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.37 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.37 | 16.707 | 113.5 | 114.096 | -5.033 | 0.9575
16.38 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.38 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.39 | 16.59 | 115.8 | 114.6267 | 6.089 | 0.93877 | 76.39 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.4 | 16.599 | 115.8 | 114.6307 | 6.072 | 0.93914 | 76.4 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.41 | 16.6 | 115.8 | 114.6403 | 6.069 | 0.9392 | 76.41 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.42 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.42 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.43 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.43 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.44 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.44 | 16.707 | 113.5 | 114.0963 | -5.033 | 0.9575
16.45 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.45 | 16.707 | 113.5 | 114.0957 | -5.033 | 0.9575
16.46 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.46 | 16.707 | 113.5 | 114.0957 | -5.033 | 0.9575
16.47 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.47 | 16.707 | 113.5 | 114.0953 | -5.033 | 0.9575
16.48 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.48 | 16.707 | 113.5 | 114.0953 | -5.033 | 0.9575
16.49 | 16.6 | 115.8 | 114.6433 | 6.069 | 0.9392 | 76.49 | 16.703 | 113.5 | 114.0953 | -5.056 | 0.95711
16.5 | 16.612 | 115.8 | 114.6407 | 6.033 | 0.93993 | 76.5 | 16.699 | 113.5 | 114.0953 | -5.076 | 0.95677
16.51 | 16.615 | 115.8 | 114.6357 | 6.025 | 0.9401 | 76.51 | 16.7 | 113.5 | 114.0747 | -5.129 | 0.95593
16.52 | 16.615 | 115.8 | 114.634 | 6.025 | 0.9401 | 76.52 | 16.697 | 113.5 | 114.0507 | -5.147 | 0.95563
16.53 | 16.615 | 115.8 | 114.634 | 6.025 | 0.9401 | 76.53 | 16.684 | 113.5 | 114.044 | -5.183 | 0.95498
16.54 | 16.615 | 115.8 | 114.634 | 6.025 | 0.9401 | 76.54 | 16.684 | 113.5 | 114.041 | -5.183 | 0.95498
16.55 | 16.6 | 115.8 | 114.634 | 6.081 | 0.93898 | 76.55 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.56 | 16.598 | 115.8 | 114.629 | 6.089 | 0.93882 | 76.56 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.57 | 16.6 | 115.8 | 114.6117 | 6.073 | 0.93913 | 76.57 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.58 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.58 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.59 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.59 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.6 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.6 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.61 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.61 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.62 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.62 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.63 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.63 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.64 | 16.6 | 115.8 | 114.6047 | 6.073 | 0.93913 | 76.64 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.65 | 16.592 | 115.8 | 114.6047 | 6.131 | 0.93801 | 76.65 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.66 | 16.59 | 115.8 | 114.6047 | 6.142 | 0.93779 | 76.66 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.67 | 16.59 | 115.8 | 114.6047 | 6.142 | 0.93779 | 76.67 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.68 | 16.59 | 115.8 | 114.6043 | 6.142 | 0.93779 | 76.68 | 16.684 | 113.5 | 114.0417 | -5.183 | 0.95498
16.69 | 16.59 | 115.8 | 114.6043 | 6.142 | 0.93779 | 76.69 | 16.684 | 113.5 | 114.0413 | -5.183 | 0.95498
16.7 | 16.59 | 115.8 | 114.6043 | 6.142 | 0.93779 | 76.7 | 16.684 | 113.5 | 114.0413 | -5.183 | 0.95498
16.71 | 16.593 | 115.8 | 114.6097 | 6.136 | 0.93792 | 76.71 | 16.684 | 113.5 | 114.041 | -5.183 | 0.95498
16.72 | 16.607 | 115.8 | 114.621 | 6.107 | 0.93855 | 76.72 | 16.685 | 113.5 | 114.0467 | -5.2 | 0.95471
16.73 | 16.605 | 115.8 | 114.6277 | 6.13 | 0.93812 | 76.73 | 16.687 | 113.5 | 114.0583 | -5.262 | 0.95371
16.74 | 16.602 | 115.8 | 114.6303 | 6.152 | 0.93769 | 76.74 | 16.704 | 113.5 | 114.064 | -5.298 | 0.9532
16.75 | 16.602 | 115.8 | 114.6313 | 6.152 | 0.93769 | 76.75 | 16.718 | 113.5 | 114.064 | -5.329 | 0.95277
16.76 | 16.602 | 115.8 | 114.6313 | 6.152 | 0.93769 | 76.76 | 16.71 | 113.5 | 114.0487 | -5.34 | 0.95254
16.77 | 16.602 | 115.8 | 114.6313 | 6.152 | 0.93769 | 76.77 | 16.708 | 113.5 | 114.033 | -5.345 | 0.95245
16.78 | 16.602 | 115.8 | 114.6313 | 6.152 | 0.93769 | 76.78 | 16.703 | 113.5 | 114.0313 | -5.358 | 0.95221
16.79 | 16.602 | 115.8 | 114.6313 | 6.152 | 0.93769 | 76.79 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.8 | 16.602 | 115.8 | 114.6317 | 6.152 | 0.93769 | 76.8 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.81 | 16.602 | 115.8 | 114.6317 | 6.152 | 0.93769 | 76.81 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.82 | 16.602 | 115.8 | 114.6317 | 6.152 | 0.93769 | 76.82 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.83 | 16.602 | 115.8 | 114.6317 | 6.152 | 0.93769 | 76.83 | 16.703 | 113.5 | 114.031 | -5.358 | 0.95221
16.84 | 16.602 | 115.8 | 114.632 | 6.152 | 0.93769 | 76.84 | 16.703 | 113.5 | 114.031 | -5.358 | 0.95221
16.85 | 16.602 | 115.8 | 114.632 | 6.152 | 0.93769 | 76.85 | 16.703 | 113.5 | 114.031 | -5.358 | 0.95221
16.86 | 16.603 | 115.8 | 114.6347 | 6.15 | 0.93774 | 76.86 | 16.703 | 113.5 | 114.031 | -5.358 | 0.95221
16.87 | 16.609 | 115.8 | 114.6397 | 6.138 | 0.938 | 76.87 | 16.703 | 113.5 | 114.031 | -5.358 | 0.95221
16.88 | 16.613 | 115.8 | 114.6433 | 6.13 | 0.93817 | 76.88 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.89 | 16.616 | 115.8 | 114.646 | 6.122 | 0.93834 | 76.89 | 16.703 | 113.5 | 114.0307 | -5.358 | 0.95221
16.9 | 16.624 | 115.8 | 114.6537 | 6.104 | 0.93872 | 76.9 | 16.703 | 113.5 | 114.0303 | -5.358 | 0.95221
16.91 | 16.626 | 115.8 | 114.6603 | 6.101 | 0.93879 | 76.91 | 16.703 | 113.5 | 114.0303 | -5.358 | 0.95221
16.92 | 16.626 | 115.8 | 114.6603 | 6.101 | 0.93879 | 76.92 | 16.703 | 113.5 | 114.0303 | -5.358 | 0.95221
16.93 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.93 | 16.703 | 113.5 | 114.0303 | -5.358 | 0.95221
16.94 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.94 | 16.693 | 113.5 | 114.0303 | -5.424 | 0.95105
16.95 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.95 | 16.684 | 113.5 | 114.0303 | -5.482 | 0.95003
16.96 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.96 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.536 | 0.94914
16.97 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.97 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
16.98 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.98 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
16.99 | 16.626 | 115.8 | 114.66 | 6.101 | 0.93879 | 76.99 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17 | 16.616 | 115.8 | 114.6537 | 6.141 | 0.93799 | 77 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.01 | 16.614 | 115.8 | 114.648 | 6.149 | 0.93783 | 77.01 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.02 | 16.614 | 115.8 | 114.648 | 6.149 | 0.93783 | 77.02 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.03 | 16.616 | 115.8 | 114.6457 | 6.143 | 0.93795 | 77.03 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.04 | 16.617 | 115.8 | 114.642 | 6.137 | 0.93807 | 77.04 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.05 | 16.617 | 115.8 | 114.6403 | 6.137 | 0.93807 | 77.05 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.06 | 16.617 | 115.8 | 114.6403 | 6.137 | 0.93807 | 77.06 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.07 | 16.617 | 115.8 | 114.6403 | 6.137 | 0.93807 | 77.07 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.08 | 16.614 | 115.8 | 114.6403 | 6.153 | 0.93775 | 77.08 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.09 | 16.612 | 115.8 | 114.6403 | 6.168 | 0.93747 | 77.09 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.1 | 16.62 | 115.8 | 114.6473 | 6.15 | 0.93785 | 77.1 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.11 | 16.622 | 115.8 | 114.654 | 6.147 | 0.93792 | 77.11 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.12 | 16.622 | 115.8 | 114.654 | 6.147 | 0.93792 | 77.12 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.13 | 16.617 | 115.8 | 114.654 | 6.183 | 0.93722 | 77.13 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.14 | 16.613 | 115.8 | 114.654 | 6.216 | 0.93659 | 77.14 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.15 | 16.613 | 115.8 | 114.654 | 6.216 | 0.93659 | 77.15 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.16 | 16.613 | 115.8 | 114.6537 | 6.216 | 0.93659 | 77.16 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.17 | 16.613 | 115.8 | 114.6537 | 6.216 | 0.93659 | 77.17 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.18 | 16.613 | 115.8 | 114.6537 | 6.216 | 0.93659 | 77.18 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.19 | 16.613 | 115.8 | 114.6537 | 6.216 | 0.93659 | 77.19 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.2 | 16.613 | 115.8 | 114.6537 | 6.216 | 0.93659 | 77.2 | 16.688 | 113.5 | 114.03 | -5.545 | 0.94898
17.21 | 16.615 | 115.8 | 114.6587 | 6.212 | 0.93667 | 77.21 | 16.688 | 113.5 | 114.03 | -5.545 | 0.94898
17.22 | 16.624 | 115.8 | 114.668 | 6.195 | 0.93705 | 77.22 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.23 | 16.629 | 115.8 | 114.671 | 6.182 | 0.93732 | 77.23 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.24 | 16.633 | 115.8 | 114.668 | 6.169 | 0.93759 | 77.24 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.25 | 16.633 | 115.8 | 114.6667 | 6.169 | 0.93759 | 77.25 | 16.688 | 113.5 | 114.0303 | -5.545 | 0.94898
17.26 | 16.625 | 115.8 | 114.6667 | 6.179 | 0.93735 | 77.26 | 16.688 | 113.5 | 114.0307 | -5.545 | 0.94898
17.27 | 16.591 | 115.8 | 114.6667 | 6.225 | 0.93627 | 77.27 | 16.688 | 113.5 | 114.031 | -5.557 | 0.94878
17.28 | 16.591 | 115.8 | 114.6667 | 6.225 | 0.93627 | 77.28 | 16.688 | 113.5 | 114.031 | -5.614 | 0.94781
17.29 | 16.591 | 115.8 | 114.6667 | 6.225 | 0.93627 | 77.29 | 16.685 | 113.5 | 114.0477 | -5.619 | 0.9477
17.3 | 16.591 | 115.8 | 114.6667 | 6.225 | 0.93627 | 77.3 | 16.682 | 113.5 | 114.0817 | -5.623 | 0.94762
17.31 | 16.591 | 115.8 | 114.6667 | 6.225 | 0.93627 | 77.31 | 16.682 | 113.5 | 114.0987 | -5.623 | 0.94762
17.32 | 16.591 | 115.8 | 114.6663 | 6.225 | 0.93627 | 77.32 | 16.682 | 113.5 | 114.0987 | -5.623 | 0.94762
17.33 | 16.593 | 115.8 | 114.661 | 6.214 | 0.93648 | 77.33 | 16.682 | 113.5 | 114.0987 | -5.623 | 0.94762
17.34 | 16.595 | 115.8 | 114.65 | 6.203 | 0.9367 | 77.34 | 16.682 | 113.5 | 114.0987 | -5.623 | 0.94762
17.35 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.35 | 16.682 | 113.5 | 114.0987 | -5.623 | 0.94762
17.36 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.36 | 16.682 | 113.5 | 114.0983 | -5.623 | 0.94762
17.37 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.37 | 16.682 | 113.5 | 114.0983 | -5.623 | 0.94762
17.38 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.38 | 16.682 | 113.5 | 114.0983 | -5.623 | 0.94762
17.39 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.39 | 16.682 | 113.5 | 114.0983 | -5.623 | 0.94762
17.4 | 16.595 | 115.8 | 114.6447 | 6.203 | 0.9367 | 77.4 | 16.682 | 113.5 | 114.098 | -5.623 | 0.94762
17.41 | 16.596 | 115.8 | 114.643 | 6.201 | 0.93675 | 77.41 | 16.685 | 113.5 | 114.098 | -5.676 | 0.94672
17.42 | 16.599 | 115.8 | 114.639 | 6.191 | 0.93695 | 77.42 | 16.686 | 113.5 | 114.098 | -5.686 | 0.94655
17.43 | 16.599 | 115.8 | 114.6373 | 6.191 | 0.93695 | 77.43 | 16.686 | 113.5 | 114.0983 | -5.686 | 0.94655
17.44 | 16.599 | 115.8 | 114.6373 | 6.191 | 0.93695 | 77.44 | 16.695 | 113.5 | 114.1087 | -5.669 | 0.9469
17.45 | 16.599 | 115.8 | 114.6373 | 6.191 | 0.93695 | 77.45 | 16.704 | 113.5 | 114.129 | -5.653 | 0.94723
17.46 | 16.595 | 115.8 | 114.6373 | 6.204 | 0.93668 | 77.46 | 16.704 | 113.5 | 114.1393 | -5.653 | 0.94723
17.47 | 16.582 | 115.8 | 114.6377 | 6.259 | 0.93557 | 77.47 | 16.704 | 113.5 | 114.1393 | -5.653 | 0.94723
17.48 | 16.586 | 115.8 | 114.6407 | 6.251 | 0.93575 | 77.48 | 16.704 | 113.5 | 114.1393 | -5.653 | 0.94723
17.49 | 16.589 | 115.8 | 114.6463 | 6.245 | 0.93588 | 77.49 | 16.708 | 113.5 | 114.1407 | -5.642 | 0.94744
17.5 | 16.589 | 115.8 | 114.649 | 6.245 | 0.93588 | 77.5 | 16.712 | 113.5 | 114.1437 | -5.631 | 0.94765
17.51 | 16.589 | 115.8 | 114.649 | 6.245 | 0.93588 | 77.51 | 16.712 | 113.5 | 114.145 | -5.631 | 0.94765
17.52 | 16.589 | 115.8 | 114.649 | 6.245 | 0.93588 | 77.52 | 16.712 | 113.5 | 114.145 | -5.631 | 0.94765
17.53 | 16.589 | 115.8 | 114.649 | 6.245 | 0.93588 | 77.53 | 16.712 | 113.5 | 114.145 | -5.631 | 0.94765
17.54 | 16.589 | 115.8 | 114.649 | 6.245 | 0.93588 | 77.54 | 16.712 | 113.5 | 114.145 | -5.631 | 0.94765
17.55 | 16.589 | 115.8 | 114.6487 | 6.245 | 0.93588 | 77.55 | 16.712 | 113.5 | 114.145 | -5.631 | 0.94765
17.56 | 16.589 | 115.8 | 114.6487 | 6.245 | 0.93588 | 77.56 | 16.72 | 113.5 | 114.1453 | -5.689 | 0.9467
17.57 | 16.589 | 115.8 | 114.6487 | 6.245 | 0.93588 | 77.57 | 16.722 | 113.5 | 114.1423 | -5.709 | 0.94637
17.58 | 16.589 | 115.8 | 114.6487 | 6.245 | 0.93588 | 77.58 | 16.725 | 113.5 | 114.1313 | -5.752 | 0.94564
17.59 | 16.589 | 115.8 | 114.6487 | 6.245 | 0.93588 | 77.59 | 16.726 | 113.5 | 114.1213 | -5.745 | 0.94577
17.6 | 16.598 | 115.8 | 114.656 | 6.227 | 0.93628 | 77.6 | 16.727 | 113.5 | 114.11 | -5.737 | 0.94591
17.61 | 16.602 | 115.8 | 114.6683 | 6.22 | 0.93644 | 77.61 | 16.727 | 113.5 | 114.1047 | -5.737 | 0.94591
17.62 | 16.61 | 115.8 | 114.678 | 6.203 | 0.93681 | 77.62 | 16.722 | 113.5 | 114.104 | -5.747 | 0.94571
17.63 | 16.606 | 115.8 | 114.6833 | 6.24 | 0.93609 | 77.63 | 16.7 | 113.5 | 114.1037 | -5.801 | 0.94463
17.64 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.64 | 16.7 | 113.5 | 114.1037 | -5.801 | 0.94463
17.65 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.65 | 16.7 | 113.5 | 114.1037 | -5.801 | 0.94463
17.66 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.66 | 16.7 | 113.5 | 114.104 | -5.801 | 0.94463
17.67 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.67 | 16.701 | 113.5 | 114.105 | -5.798 | 0.94469
17.68 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.68 | 16.708 | 113.5 | 114.1083 | -5.78 | 0.94505
17.69 | 16.603 | 115.8 | 114.6833 | 6.273 | 0.93546 | 77.69 | 16.708 | 113.5 | 114.1103 | -5.78 | 0.94505
17.7 | 16.608 | 115.8 | 114.678 | 6.256 | 0.93581 | 77.7 | 16.708 | 113.5 | 114.1103 | -5.78 | 0.94505
17.71 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.71 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.72 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.72 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.73 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.73 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.74 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.74 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.75 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.75 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.76 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.76 | 16.708 | 113.5 | 114.1107 | -5.78 | 0.94505
17.77 | 16.608 | 115.8 | 114.6727 | 6.253 | 0.93587 | 77.77 | 16.71 | 113.5 | 114.1107 | -5.773 | 0.94518
17.78 | 16.603 | 115.8 | 114.6727 | 6.287 | 0.9352 | 77.78 | 16.724 | 113.5 | 114.1113 | -5.735 | 0.94593
17.79 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.79 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.8 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.8 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.81 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.81 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.82 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.82 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.83 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.83 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.84 | 16.598 | 115.8 | 114.6727 | 6.315 | 0.93464 | 77.84 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.85 | 16.6 | 115.8 | 114.6693 | 6.305 | 0.93484 | 77.85 | 16.724 | 113.5 | 114.1117 | -5.735 | 0.94593
17.86 | 16.601 | 115.8 | 114.666 | 6.303 | 0.93488 | 77.86 | 16.695 | 113.5 | 114.1117 | -5.816 | 0.94434
17.87 | 16.601 | 115.8 | 114.666 | 6.303 | 0.93488 | 77.87 | 16.689 | 113.5 | 114.111 | -5.834 | 0.94398
17.88 | 16.601 | 115.8 | 114.666 | 6.303 | 0.93488 | 77.88 | 16.689 | 113.5 | 114.111 | -5.834 | 0.94398
17.89 | 16.601 | 115.8 | 114.666 | 6.303 | 0.93488 | 77.89 | 16.692 | 113.5 | 114.104 | -5.853 | 0.94367
17.9 | 16.61 | 115.8 | 114.6737 | 6.285 | 0.93528 | 77.9 | 16.696 | 113.5 | 114.089 | -5.873 | 0.94334
17.91 | 16.611 | 115.8 | 114.6813 | 6.283 | 0.93533 | 77.91 | 16.696 | 113.5 | 114.0817 | -5.873 | 0.94334
17.92 | 16.611 | 115.8 | 114.6813 | 6.283 | 0.93533 | 77.92 | 16.696 | 113.5 | 114.082 | -5.873 | 0.94334
17.93 | 16.611 | 115.8 | 114.6813 | 6.283 | 0.93533 | 77.93 | 16.696 | 113.5 | 114.082 | -5.873 | 0.94334
17.94 | 16.611 | 115.8 | 114.6813 | 6.283 | 0.93533 | 77.94 | 16.696 | 113.5 | 114.082 | -5.873 | 0.94334
17.95 | 16.621 | 115.8 | 114.6903 | 6.264 | 0.93575 | 77.95 | 16.696 | 113.5 | 114.082 | -5.873 | 0.94334
17.96 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 77.96 | 16.696 | 113.5 | 114.082 | -5.873 | 0.94334
17.97 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 77.97 | 16.697 | 113.5 | 114.079 | -5.871 | 0.94338
17.98 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 77.98 | 16.7 | 113.5 | 114.0687 | -5.856 | 0.94366
17.99 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 77.99 | 16.7 | 113.5 | 114.0643 | -5.856 | 0.94366
18 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 78 | 16.7 | 113.5 | 114.0643 | -5.856 | 0.94366
18.01 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 78.01 | 16.7 | 113.5 | 114.0647 | -5.856 | 0.94366
18.02 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 78.02 | 16.7 | 113.5 | 114.0643 | -5.856 | 0.94366
18.03 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 78.03 | 16.7 | 113.5 | 114.0643 | -5.856 | 0.94366
18.04 | 16.622 | 115.8 | 114.6993 | 6.262 | 0.9358 | 78.04 | 16.703 | 113.5 | 114.064 | -5.847 | 0.94384
18.05 | 16.626 | 115.8 | 114.6993 | 6.3 | 0.93512 | 78.05 | 16.706 | 113.5 | 114.063 | -5.837 | 0.94404
18.06 | 16.629 | 115.8 | 114.7043 | 6.301 | 0.93512 | 78.06 | 16.706 | 113.5 | 114.0617 | -5.837 | 0.94404
18.07 | 16.637 | 115.8 | 114.7147 | 6.285 | 0.93547 | 78.07 | 16.701 | 113.5 | 114.0617 | -5.845 | 0.94386
18.08 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.08 | 16.673 | 113.5 | 114.0617 | -5.897 | 0.94277
18.09 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.09 | 16.673 | 113.5 | 114.0617 | -5.897 | 0.94277
18.1 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.1 | 16.673 | 113.5 | 114.0617 | -5.897 | 0.94277
18.11 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.11 | 16.673 | 113.5 | 114.062 | -5.897 | 0.94277
18.12 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.12 | 16.673 | 113.5 | 114.062 | -5.897 | 0.94277
18.13 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.13 | 16.673 | 113.5 | 114.0623 | -5.897 | 0.94277
18.14 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.14 | 16.664 | 113.5 | 114.0643 | -5.914 | 0.94241
18.15 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.15 | 16.654 | 113.5 | 114.068 | -5.933 | 0.94201
18.16 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.16 | 16.654 | 113.5 | 114.07 | -5.933 | 0.94201
18.17 | 16.637 | 115.8 | 114.72 | 6.285 | 0.93547 | 78.17 | 16.651 | 113.5 | 114.07 | -5.942 | 0.94183
18.18 | 16.639 | 115.8 | 114.7163 | 6.276 | 0.93565 | 78.18 | 16.628 | 113.5 | 114.07 | -5.997 | 0.94069
18.19 | 16.641 | 115.8 | 114.709 | 6.269 | 0.9358 | 78.19 | 16.632 | 113.5 | 114.0737 | -5.989 | 0.94086
18.2 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.2 | 16.637 | 113.5 | 114.0813 | -5.979 | 0.94107
18.21 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.21 | 16.637 | 113.5 | 114.085 | -5.979 | 0.94107
18.22 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.22 | 16.637 | 113.5 | 114.0853 | -5.979 | 0.94107
18.23 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.23 | 16.637 | 113.5 | 114.0853 | -5.979 | 0.94107
18.24 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.24 | 16.637 | 113.5 | 114.0853 | -5.979 | 0.94107
18.25 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.25 | 16.637 | 113.5 | 114.0853 | -5.979 | 0.94107
18.26 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.26 | 16.643 | 113.5 | 114.085 | -5.964 | 0.94138
18.27 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.27 | 16.644 | 113.5 | 114.0837 | -5.96 | 0.94146
18.28 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.28 | 16.644 | 113.5 | 114.0827 | -5.96 | 0.94146
18.29 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.29 | 16.649 | 113.5 | 114.0827 | -5.992 | 0.94092
18.3 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.3 | 16.654 | 113.5 | 114.0827 | -6.029 | 0.94028
18.31 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.31 | 16.654 | 113.5 | 114.0827 | -6.029 | 0.94028
18.32 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.32 | 16.654 | 113.5 | 114.0827 | -6.029 | 0.94028
18.33 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.33 | 16.654 | 113.5 | 114.0827 | -6.029 | 0.94028
18.34 | 16.641 | 115.8 | 114.705 | 6.269 | 0.9358 | 78.34 | 16.654 | 113.5 | 114.083 | -6.029 | 0.94028
18.35 | 16.644 | 115.8 | 114.7083 | 6.262 | 0.93595 | 78.35 | 16.654 | 113.5 | 114.083 | -6.029 | 0.94028
18.36 | 16.645 | 115.8 | 114.7117 | 6.262 | 0.93596 | 78.36 | 16.654 | 113.5 | 114.083 | -6.029 | 0.94028
18.37 | 16.645 | 115.8 | 114.7113 | 6.262 | 0.93596 | 78.37 | 16.654 | 113.5 | 114.0833 | -6.029 | 0.94028
18.38 | 16.641 | 115.8 | 114.7113 | 6.3 | 0.93522 | 78.38 | 16.654 | 113.5 | 114.0833 | -6.029 | 0.94028
18.39 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.39 | 16.654 | 113.5 | 114.0833 | -6.029 | 0.94028
18.4 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.4 | 16.654 | 113.5 | 114.0837 | -6.029 | 0.94028
18.41 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.41 | 16.654 | 113.5 | 114.0837 | -6.029 | 0.94028
18.42 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.42 | 16.654 | 113.5 | 114.0837 | -6.029 | 0.94028
18.43 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.43 | 16.654 | 113.5 | 114.0837 | -6.029 | 0.94028
18.44 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.44 | 16.657 | 113.5 | 114.0853 | -6.022 | 0.94043
18.45 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.45 | 16.66 | 113.5 | 114.0883 | -6.013 | 0.94061
18.46 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.46 | 16.664 | 113.5 | 114.0893 | -6.004 | 0.9408
18.47 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.47 | 16.667 | 113.5 | 114.089 | -6.007 | 0.94076
18.48 | 16.638 | 115.8 | 114.7113 | 6.331 | 0.93462 | 78.48 | 16.679 | 113.5 | 114.089 | -6.043 | 0.94019
18.49 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.49 | 16.679 | 113.5 | 114.089 | -6.043 | 0.94019
18.5 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.5 | 16.679 | 113.5 | 114.089 | -6.043 | 0.94019
18.51 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.51 | 16.679 | 113.5 | 114.089 | -6.043 | 0.94019
18.52 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.52 | 16.68 | 113.5 | 114.089 | -6.051 | 0.94005
18.53 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.53 | 16.685 | 113.5 | 114.089 | -6.105 | 0.93911
18.54 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.54 | 16.685 | 113.5 | 114.089 | -6.105 | 0.93911
18.55 | 16.638 | 115.8 | 114.7117 | 6.331 | 0.93462 | 78.55 | 16.685 | 113.5 | 114.089 | -6.105 | 0.93911
18.56 | 16.635 | 115.8 | 114.7117 | 6.345 | 0.93434 | 78.56 | 16.685 | 113.5 | 114.089 | -6.105 | 0.93911
18.57 | 16.627 | 115.8 | 114.7117 | 6.393 | 0.93338 | 78.57 | 16.686 | 113.5 | 114.0953 | -6.104 | 0.93913
18.58 | 16.669 | 115.8 | 114.7207 | 6.398 | 0.93359 | 78.58 | 16.694 | 113.5 | 114.1187 | -6.098 | 0.9393
18.59 | 16.702 | 115.8 | 114.738 | 6.402 | 0.93375 | 78.59 | 16.69 | 113.5 | 114.11 | -6.123 | 0.93882
18.6 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.6 | 16.686 | 113.5 | 114.073 | -6.153 | 0.93824
18.61 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.61 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.62 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.62 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.63 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.63 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.64 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.64 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.65 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.65 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.66 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.66 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.67 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.67 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.68 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.68 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.69 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.69 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.7 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.7 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.71 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.71 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.72 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.72 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.73 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.73 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.74 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.74 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.75 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.75 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.76 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.76 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.77 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.77 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.78 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.78 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.79 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.79 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.8 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.8 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.81 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.81 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.82 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.82 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.83 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.83 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.84 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.84 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.85 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.85 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.86 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.86 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.87 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.87 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.88 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.88 | 16.686 | 113.5 | 114.0547 | -6.153 | 0.93824
18.89 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.89 | 16.686 | 113.5 | 114.0547 | -6.153 | 0.93824
18.9 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 78.9 | 16.686 | 113.5 | 114.0547 | -6.153 | 0.93824
18.91 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.91 | 16.686 | 113.5 | 114.0547 | -6.153 | 0.93824
18.92 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.92 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.93 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.93 | 16.686 | 113.5 | 114.0543 | -6.153 | 0.93824
18.94 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.94 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.95 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.95 | 16.686 | 113.5 | 114.054 | -6.153 | 0.93824
18.96 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.96 | 16.682 | 113.5 | 114.0543 | -6.162 | 0.93805
18.97 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.97 | 16.681 | 113.5 | 114.0547 | -6.165 | 0.93799
18.98 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.98 | 16.681 | 113.5 | 114.0543 | -6.165 | 0.93799
18.99 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 78.99 | 16.681 | 113.5 | 114.0543 | -6.165 | 0.93799
19 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79 | 16.681 | 113.5 | 114.0543 | -6.165 | 0.93799
19.01 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.01 | 16.67 | 113.5 | 114.042 | -6.179 | 0.93766
19.02 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.02 | 16.666 | 113.5 | 114.0133 | -6.183 | 0.93756
19.03 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.03 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.04 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.04 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.05 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.05 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.06 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.06 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.07 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.07 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.08 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.08 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.09 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.09 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.1 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.1 | 16.666 | 113.5 | 114.0053 | -6.183 | 0.93756
19.11 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.11 | 16.663 | 113.5 | 114.0017 | -6.188 | 0.93745
19.12 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.12 | 16.661 | 113.5 | 113.9923 | -6.189 | 0.93741
19.13 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.13 | 16.661 | 113.5 | 113.9897 | -6.189 | 0.93741
19.14 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.14 | 16.66 | 113.5 | 113.997 | -6.199 | 0.93722
19.15 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.15 | 16.658 | 113.5 | 114.0117 | -6.212 | 0.93697
19.16 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.16 | 16.658 | 113.5 | 114.0183 | -6.212 | 0.93697
19.17 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.17 | 16.658 | 113.5 | 114.018 | -6.212 | 0.93697
19.18 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.18 | 16.658 | 113.5 | 114.018 | -6.212 | 0.93697
19.19 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.19 | 16.658 | 113.5 | 114.018 | -6.212 | 0.93697
19.2 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.2 | 16.658 | 113.5 | 114.0177 | -6.212 | 0.93697
19.21 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.21 | 16.654 | 113.5 | 114.018 | -6.221 | 0.93678
19.22 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.22 | 16.653 | 113.5 | 114.0183 | -6.224 | 0.93671
19.23 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.23 | 16.653 | 113.5 | 114.0183 | -6.224 | 0.93671
19.24 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.24 | 16.653 | 113.5 | 114.0183 | -6.224 | 0.93671
19.25 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.25 | 16.653 | 113.5 | 114.0183 | -6.224 | 0.93671
19.26 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.26 | 16.653 | 113.5 | 114.0187 | -6.224 | 0.93671
19.27 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.27 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.28 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.28 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.29 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.29 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.3 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.3 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.31 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.31 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.32 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.32 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.33 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.33 | 16.653 | 113.5 | 114.019 | -6.224 | 0.93671
19.34 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.34 | 16.65 | 113.5 | 114.0193 | -6.232 | 0.93655
19.35 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.35 | 16.646 | 113.5 | 114.02 | -6.243 | 0.93632
19.36 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.36 | 16.646 | 113.5 | 114.0207 | -6.243 | 0.93632
19.37 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.37 | 16.646 | 113.5 | 114.0207 | -6.243 | 0.93632
19.38 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.38 | 16.646 | 113.5 | 114.021 | -6.243 | 0.93632
19.39 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.39 | 16.645 | 113.5 | 114.021 | -6.248 | 0.93622
19.4 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.4 | 16.642 | 113.5 | 114.0213 | -6.255 | 0.93607
19.41 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.41 | 16.642 | 113.5 | 114.0217 | -6.255 | 0.93607
19.42 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.42 | 16.642 | 113.5 | 114.0213 | -6.255 | 0.93607
19.43 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.43 | 16.642 | 113.5 | 114.021 | -6.255 | 0.93607
19.44 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.44 | 16.638 | 113.5 | 114.0197 | -6.264 | 0.93587
19.45 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.45 | 16.633 | 113.5 | 114.016 | -6.276 | 0.93561
19.46 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.46 | 16.633 | 113.5 | 114.014 | -6.276 | 0.93561
19.47 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.47 | 16.633 | 113.5 | 114.014 | -6.276 | 0.93561
19.48 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.48 | 16.633 | 113.5 | 114.0143 | -6.276 | 0.93561
19.49 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.49 | 16.633 | 113.5 | 114.0143 | -6.276 | 0.93561
19.5 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.5 | 16.633 | 113.5 | 114.0143 | -6.276 | 0.93561
19.51 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.51 | 16.633 | 113.5 | 114.0147 | -6.276 | 0.93561
19.52 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.52 | 16.633 | 113.5 | 114.0147 | -6.276 | 0.93561
19.53 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.53 | 16.633 | 113.5 | 114.0147 | -6.276 | 0.93561
19.54 | 16.702 | 115.8 | 114.747 | 6.402 | 0.93375 | 79.54 | 16.633 | 113.5 | 114.0147 | -6.276 | 0.93561
19.55 | 16.702 | 115.8 | 114.7473 | 6.402 | 0.93375 | 79.55 | 16.633 | 113.5 | 114.0147 | -6.276 | 0.93561
19.56 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.56 | 16.625 | 113.5 | 114.0157 | -6.299 | 0.93513
19.57 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.57 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.58 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.58 | 16.622 | 113.5 | 114.0183 | -6.307 | 0.93496
19.59 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.59 | 16.622 | 113.5 | 114.0183 | -6.307 | 0.93496
19.6 | 16.702 | 115.8 | 114.7477 | 6.402 | 0.93375 | 79.6 | 16.622 | 113.5 | 114.0183 | -6.307 | 0.93496
19.61 | 16.701 | 115.8 | 114.75 | 6.406 | 0.93367 | 79.61 | 16.622 | 113.5 | 114.0183 | -6.307 | 0.93496
19.62 | 16.696 | 115.8 | 114.755 | 6.421 | 0.93336 | 79.62 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.63 | 16.692 | 115.8 | 114.7557 | 6.43 | 0.93316 | 79.63 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.64 | 16.689 | 115.8 | 114.752 | 6.437 | 0.93301 | 79.64 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.65 | 16.689 | 115.8 | 114.75 | 6.437 | 0.93301 | 79.65 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.66 | 16.689 | 115.8 | 114.75 | 6.437 | 0.93301 | 79.66 | 16.622 | 113.5 | 114.0177 | -6.307 | 0.93496
19.67 | 16.689 | 115.8 | 114.75 | 6.437 | 0.93301 | 79.67 | 16.621 | 113.5 | 114.0163 | -6.309 | 0.93491
19.68 | 16.683 | 115.8 | 114.746 | 6.449 | 0.93274 | 79.68 | 16.613 | 113.5 | 114.0123 | -6.328 | 0.9345
19.69 | 16.678 | 115.8 | 114.7387 | 6.458 | 0.93253 | 79.69 | 16.611 | 113.5 | 114.0113 | -6.333 | 0.93439
19.7 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.7 | 16.609 | 113.5 | 114.0117 | -6.34 | 0.93425
19.71 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.71 | 16.609 | 113.5 | 114.0123 | -6.34 | 0.93425
19.72 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.72 | 16.609 | 113.5 | 114.0127 | -6.34 | 0.93425
19.73 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.73 | 16.609 | 113.5 | 114.0127 | -6.34 | 0.93425
19.74 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.74 | 16.609 | 113.5 | 114.0127 | -6.34 | 0.93425
19.75 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.75 | 16.609 | 113.5 | 114.0127 | -6.34 | 0.93425
19.76 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.76 | 16.609 | 113.5 | 114.0127 | -6.34 | 0.93425
19.77 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.77 | 16.608 | 113.5 | 114.0127 | -6.341 | 0.93422
19.78 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.78 | 16.602 | 113.5 | 114.0147 | -6.359 | 0.93384
19.79 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.79 | 16.602 | 113.5 | 114.0157 | -6.359 | 0.93384
19.8 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.8 | 16.602 | 113.5 | 114.0157 | -6.359 | 0.93384
19.81 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.81 | 16.598 | 113.5 | 114.0157 | -6.368 | 0.93364
19.82 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.82 | 16.597 | 113.5 | 114.0167 | -6.371 | 0.93358
19.83 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.83 | 16.597 | 113.5 | 114.017 | -6.371 | 0.93358
19.84 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.84 | 16.597 | 113.5 | 114.017 | -6.371 | 0.93358
19.85 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.85 | 16.597 | 113.5 | 114.0167 | -6.371 | 0.93358
19.86 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.86 | 16.597 | 113.5 | 114.0163 | -6.371 | 0.93358
19.87 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.87 | 16.597 | 113.5 | 114.0163 | -6.371 | 0.93358
19.88 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.88 | 16.597 | 113.5 | 114.0163 | -6.371 | 0.93358
19.89 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 79.89 | 16.597 | 113.5 | 114.0163 | -6.371 | 0.93358
19.9 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.9 | 16.597 | 113.5 | 114.0163 | -6.371 | 0.93358
19.91 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.91 | 16.597 | 113.5 | 114.016 | -6.371 | 0.93358
19.92 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.92 | 16.597 | 113.5 | 114.016 | -6.371 | 0.93358
19.93 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.93 | 16.597 | 113.5 | 114.016 | -6.371 | 0.93358
19.94 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.94 | 16.595 | 113.5 | 114.0157 | -6.375 | 0.93349
19.95 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.95 | 16.593 | 113.5 | 114.014 | -6.381 | 0.93336
19.96 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.96 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
19.97 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.97 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
19.98 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.98 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
19.99 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 79.99 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
20 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
20.01 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.01 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
20.02 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.02 | 16.593 | 113.5 | 114.0137 | -6.381 | 0.93336
20.03 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.03 | 16.593 | 113.5 | 114.014 | -6.381 | 0.93336
20.04 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.04 | 16.604 | 113.5 | 114.014 | -6.387 | 0.93333
20.05 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.05 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.06 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.06 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.07 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.07 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.08 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.08 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.09 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.09 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.1 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.1 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.11 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.11 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.12 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.12 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.13 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.13 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.14 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.14 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.15 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.15 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.16 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.16 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.17 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.17 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.18 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.18 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.19 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.19 | 16.619 | 113.5 | 114.0097 | -6.397 | 0.93325
20.2 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.2 | 16.616 | 113.5 | 114.002 | -6.401 | 0.93315
20.21 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.21 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.22 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.22 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.23 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.23 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.24 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.24 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.25 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.25 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.26 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.26 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.27 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.27 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.28 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.28 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.29 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.29 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.3 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.3 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.31 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.31 | 16.616 | 113.5 | 113.9983 | -6.401 | 0.93315
20.32 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.32 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.33 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.33 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.34 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.34 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.35 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.35 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.36 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.36 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.37 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.37 | 16.616 | 113.5 | 113.9977 | -6.401 | 0.93315
20.38 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.38 | 16.616 | 113.5 | 113.9977 | -6.401 | 0.93315
20.39 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.39 | 16.616 | 113.5 | 113.9977 | -6.401 | 0.93315
20.4 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.4 | 16.616 | 113.5 | 113.998 | -6.401 | 0.93315
20.41 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.41 | 16.619 | 113.5 | 114.002 | -6.397 | 0.93325
20.42 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.42 | 16.621 | 113.5 | 114.011 | -6.395 | 0.9333
20.43 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.43 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.44 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.44 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.45 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.45 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.46 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.46 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.47 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.47 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.48 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.48 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.49 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.49 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.5 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.5 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.51 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.51 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.52 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.52 | 16.621 | 113.5 | 114.0143 | -6.395 | 0.9333
20.53 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.53 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.54 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.54 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.55 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.55 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.56 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.56 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.57 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.57 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.58 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.58 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.59 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.59 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.6 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.6 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.61 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.61 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.62 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.62 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.63 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.63 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.64 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.64 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.65 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.65 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.66 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.66 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.67 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.67 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.68 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.68 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.69 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.69 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.7 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.7 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.71 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.71 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.72 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.72 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.73 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.73 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.74 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.74 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.75 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.75 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.76 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.76 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.77 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.77 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.78 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.78 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.79 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.79 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.8 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.8 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.81 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.81 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.82 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.82 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.83 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.83 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.84 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.84 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.85 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.85 | 16.621 | 113.5 | 114.013 | -6.395 | 0.9333
20.86 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.86 | 16.621 | 113.5 | 114.0133 | -6.395 | 0.9333
20.87 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.87 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.88 | 16.678 | 115.8 | 114.7343 | 6.458 | 0.93253 | 80.88 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.89 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.89 | 16.621 | 113.5 | 114.0137 | -6.395 | 0.9333
20.9 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.9 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.91 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.91 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.92 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.92 | 16.621 | 113.5 | 114.014 | -6.395 | 0.9333
20.93 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.93 | 16.616 | 113.5 | 114.0147 | -6.407 | 0.93304
20.94 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.94 | 16.616 | 113.5 | 114.0153 | -6.407 | 0.93304
20.95 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.95 | 16.616 | 113.5 | 114.0153 | -6.407 | 0.93304
20.96 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.96 | 16.609 | 113.5 | 114.0087 | -6.417 | 0.9328
20.97 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.97 | 16.606 | 113.5 | 113.9927 | -6.422 | 0.93268
20.98 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.98 | 16.606 | 113.5 | 113.988 | -6.422 | 0.93268
20.99 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 80.99 | 16.603 | 113.5 | 113.9867 | -6.429 | 0.93253
21 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 81 | 16.597 | 113.5 | 113.9833 | -6.442 | 0.93224
21.01 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 81.01 | 16.594 | 113.5 | 113.9827 | -6.45 | 0.93207
21.02 | 16.678 | 115.8 | 114.7347 | 6.458 | 0.93253 | 81.02 | 16.593 | 113.5 | 113.9833 | -6.454 | 0.93198
21.03 | 16.677 | 115.8 | 114.7383 | 6.466 | 0.93237 | 81.03 | 16.593 | 113.5 | 113.9833 | -6.454 | 0.93198
21.04 | 16.676 | 115.8 | 114.7467 | 6.471 | 0.93227 | 81.04 | 16.593 | 113.5 | 113.983 | -6.454 | 0.93198
21.05 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.05 | 16.593 | 113.5 | 113.983 | -6.454 | 0.93198
21.06 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.06 | 16.593 | 113.5 | 113.983 | -6.454 | 0.93198
21.07 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.07 | 16.593 | 113.5 | 113.9837 | -6.455 | 0.93196
21.08 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.08 | 16.586 | 113.5 | 113.9853 | -6.474 | 0.93155
21.09 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.09 | 16.584 | 113.5 | 113.987 | -6.478 | 0.93146
21.1 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.1 | 16.581 | 113.5 | 113.988 | -6.485 | 0.9313
21.11 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.11 | 16.581 | 113.5 | 113.9883 | -6.485 | 0.9313
21.12 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.12 | 16.581 | 113.5 | 113.9877 | -6.486 | 0.93129
21.13 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.13 | 16.572 | 113.5 | 113.9847 | -6.506 | 0.93084
21.14 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.14 | 16.592 | 113.5 | 113.984 | -6.492 | 0.93125
21.15 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.15 | 16.628 | 113.5 | 113.984 | -6.464 | 0.93205
21.16 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.16 | 16.648 | 113.5 | 113.9847 | -6.432 | 0.9328
21.17 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.17 | 16.659 | 113.5 | 113.9857 | -6.415 | 0.9332
21.18 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.18 | 16.717 | 113.5 | 113.9863 | -6.35 | 0.93483
21.19 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.19 | 16.716 | 113.5 | 113.992 | -6.355 | 0.93473
21.2 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.2 | 16.714 | 113.5 | 114.0037 | -6.366 | 0.93451
21.21 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.21 | 16.714 | 113.5 | 114.0097 | -6.366 | 0.93451
21.22 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.22 | 16.714 | 113.5 | 114.0093 | -6.366 | 0.93451
21.23 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.23 | 16.714 | 113.5 | 114.0093 | -6.366 | 0.93451
21.24 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.24 | 16.714 | 113.5 | 114.0093 | -6.366 | 0.93451
21.25 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.25 | 16.714 | 113.5 | 114.0093 | -6.366 | 0.93451
21.26 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.26 | 16.714 | 113.5 | 114.0093 | -6.366 | 0.93451
21.27 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.27 | 16.714 | 113.5 | 114.009 | -6.366 | 0.93451
21.28 | 16.676 | 115.8 | 114.7513 | 6.471 | 0.93227 | 81.28 | 16.714 | 113.5 | 114.009 | -6.366 | 0.93451
21.29 | 16.676 | 115.8 | 114.751 | 6.471 | 0.93227 | 81.29 | 16.708 | 113.5 | 114.0003 | -6.377 | 0.93426
21.3 | 16.666 | 115.8 | 114.7407 | 6.49 | 0.93184 | 81.3 | 16.696 | 113.5 | 113.9827 | -6.4 | 0.93375
21.31 | 16.665 | 115.8 | 114.7307 | 6.491 | 0.93181 | 81.31 | 16.696 | 113.5 | 113.9743 | -6.4 | 0.93375
21.32 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.32 | 16.696 | 113.5 | 113.9743 | -6.4 | 0.93375
21.33 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.33 | 16.696 | 113.5 | 113.974 | -6.4 | 0.93375
21.34 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.34 | 16.696 | 113.5 | 113.9743 | -6.4 | 0.93375
21.35 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.35 | 16.696 | 113.5 | 113.9743 | -6.4 | 0.93375
21.36 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.36 | 16.691 | 113.5 | 113.9757 | -6.413 | 0.93347
21.37 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.37 | 16.689 | 113.5 | 113.978 | -6.419 | 0.93334
21.38 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.38 | 16.689 | 113.5 | 113.9787 | -6.419 | 0.93334
21.39 | 16.665 | 115.8 | 114.731 | 6.491 | 0.93181 | 81.39 | 16.688 | 113.5 | 113.9793 | -6.423 | 0.93326
21.4 | 16.665 | 115.8 | 114.7307 | 6.491 | 0.93181 | 81.4 | 16.685 | 113.5 | 113.9807 | -6.431 | 0.93309
21.41 | 16.665 | 115.8 | 114.7303 | 6.491 | 0.93181 | 81.41 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.42 | 16.665 | 115.8 | 114.7303 | 6.491 | 0.93181 | 81.42 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.43 | 16.665 | 115.8 | 114.7303 | 6.491 | 0.93181 | 81.43 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.44 | 16.665 | 115.8 | 114.7303 | 6.491 | 0.93181 | 81.44 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.45 | 16.66 | 115.8 | 114.7407 | 6.512 | 0.93138 | 81.45 | 16.685 | 113.5 | 113.9817 | -6.431 | 0.93309
21.46 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.46 | 16.685 | 113.5 | 113.9817 | -6.431 | 0.93309
21.47 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.47 | 16.685 | 113.5 | 113.9817 | -6.431 | 0.93309
21.48 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.48 | 16.685 | 113.5 | 113.9817 | -6.431 | 0.93309
21.49 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.49 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.5 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.5 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.51 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.51 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.52 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.52 | 16.685 | 113.5 | 113.9813 | -6.431 | 0.93309
21.53 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.53 | 16.685 | 113.5 | 113.981 | -6.431 | 0.93309
21.54 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.54 | 16.685 | 113.5 | 113.981 | -6.431 | 0.93309
21.55 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.55 | 16.685 | 113.5 | 113.981 | -6.431 | 0.93309
21.56 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.56 | 16.679 | 113.5 | 113.98 | -6.445 | 0.93278
21.57 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.57 | 16.676 | 113.5 | 113.978 | -6.452 | 0.93263
21.58 | 16.66 | 115.8 | 114.7513 | 6.513 | 0.93136 | 81.58 | 16.676 | 113.5 | 113.9773 | -6.452 | 0.93263
21.59 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.59 | 16.675 | 113.5 | 113.9777 | -6.456 | 0.93255
21.6 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.6 | 16.672 | 113.5 | 113.9793 | -6.464 | 0.93237
21.61 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.61 | 16.672 | 113.5 | 113.98 | -6.464 | 0.93237
21.62 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.62 | 16.672 | 113.5 | 113.9803 | -6.464 | 0.93237
21.63 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.63 | 16.672 | 113.5 | 113.9803 | -6.464 | 0.93237
21.64 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.64 | 16.672 | 113.5 | 113.9803 | -6.464 | 0.93237
21.65 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.65 | 16.672 | 113.5 | 113.9803 | -6.464 | 0.93237
21.66 | 16.66 | 115.8 | 114.7517 | 6.513 | 0.93136 | 81.66 | 16.672 | 113.5 | 113.9807 | -6.464 | 0.93237
21.67 | 16.66 | 115.8 | 114.7513 | 6.513 | 0.93136 | 81.67 | 16.672 | 113.5 | 113.9807 | -6.464 | 0.93237
21.68 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.68 | 16.661 | 113.5 | 113.9737 | -6.487 | 0.93186
21.69 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.69 | 16.661 | 113.5 | 113.9663 | -6.487 | 0.93186
21.7 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.7 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.71 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.71 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.72 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.72 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.73 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.73 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.74 | 16.66 | 115.8 | 114.751 | 6.513 | 0.93136 | 81.74 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.75 | 16.653 | 115.8 | 114.7453 | 6.527 | 0.93104 | 81.75 | 16.661 | 113.5 | 113.966 | -6.487 | 0.93186
21.76 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.76 | 16.661 | 113.5 | 113.9657 | -6.487 | 0.93186
21.77 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.77 | 16.661 | 113.5 | 113.9657 | -6.487 | 0.93186
21.78 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.78 | 16.661 | 113.5 | 113.9653 | -6.487 | 0.93186
21.79 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.79 | 16.661 | 113.5 | 113.9653 | -6.487 | 0.93186
21.8 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.8 | 16.661 | 113.5 | 113.9653 | -6.487 | 0.93186
21.81 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.81 | 16.661 | 113.5 | 113.9653 | -6.487 | 0.93186
21.82 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.82 | 16.661 | 113.5 | 113.9657 | -6.487 | 0.93186
21.83 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.83 | 16.656 | 113.5 | 113.967 | -6.499 | 0.93159
21.84 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.84 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.85 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.85 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.86 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.86 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.87 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.87 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.88 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.88 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.89 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.89 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.9 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.9 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.91 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.91 | 16.656 | 113.5 | 113.969 | -6.499 | 0.93159
21.92 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.92 | 16.656 | 113.5 | 113.969 | -6.499 | 0.93159
21.93 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.93 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.94 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.94 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.95 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.95 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.96 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.96 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.97 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.97 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.98 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.98 | 16.656 | 113.5 | 113.9687 | -6.499 | 0.93159
21.99 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 81.99 | 16.654 | 113.5 | 113.9677 | -6.505 | 0.93147
22 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 82 | 16.648 | 113.5 | 113.9657 | -6.52 | 0.93114
22.01 | 16.652 | 115.8 | 114.7397 | 6.527 | 0.93103 | 82.01 | 16.648 | 113.5 | 113.965 | -6.52 | 0.93114
22.02 | 16.652 | 115.8 | 114.7397 | 6.527 | 0.93103 | 82.02 | 16.648 | 113.5 | 113.965 | -6.52 | 0.93114
22.03 | 16.652 | 115.8 | 114.74 | 6.527 | 0.93103 | 82.03 | 16.648 | 113.5 | 113.965 | -6.52 | 0.93114
22.04 | 16.652 | 115.8 | 114.74 | 6.527 | 0.93103 | 82.04 | 16.648 | 113.5 | 113.965 | -6.52 | 0.93114
22.05 | 16.652 | 115.8 | 114.74 | 6.527 | 0.93103 | 82.05 | 16.648 | 113.5 | 113.965 | -6.52 | 0.93114
22.06 | 16.652 | 115.8 | 114.74 | 6.527 | 0.93103 | 82.06 | 16.648 | 113.5 | 113.9653 | -6.52 | 0.93114
22.07 | 16.652 | 115.8 | 114.74 | 6.527 | 0.93103 | 82.07 | 16.648 | 113.5 | 113.9653 | -6.52 | 0.93114
22.08 | 16.652 | 115.8 | 114.7397 | 6.527 | 0.93103 | 82.08 | 16.648 | 113.5 | 113.9653 | -6.52 | 0.93114
22.09 | 16.652 | 115.8 | 114.7397 | 6.527 | 0.93103 | 82.09 | 16.646 | 113.5 | 113.9667 | -6.526 | 0.93101
22.1 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 82.1 | 16.641 | 113.5 | 113.9693 | -6.539 | 0.93072
22.11 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 82.11 | 16.638 | 113.5 | 113.971 | -6.547 | 0.93055
22.12 | 16.652 | 115.8 | 114.7393 | 6.527 | 0.93103 | 82.12 | 16.637 | 113.5 | 113.973 | -6.552 | 0.93045
22.13 | 16.65 | 115.8 | 114.741 | 6.535 | 0.93087 | 82.13 | 16.637 | 113.5 | 113.9737 | -6.552 | 0.93045
22.14 | 16.649 | 115.8 | 114.7447 | 6.539 | 0.93078 | 82.14 | 16.637 | 113.5 | 113.9737 | -6.552 | 0.93045
22.15 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.15 | 16.637 | 113.5 | 113.9737 | -6.552 | 0.93045
22.16 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.16 | 16.645 | 113.5 | 113.9737 | -6.534 | 0.93085
22.17 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.17 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.18 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.18 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.19 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.19 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.2 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.2 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.21 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.21 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.22 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.22 | 16.651 | 113.5 | 113.9737 | -6.524 | 0.93108
22.23 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.23 | 16.651 | 113.5 | 113.973 | -6.524 | 0.93108
22.24 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.24 | 16.651 | 113.5 | 113.973 | -6.524 | 0.93108
22.25 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.25 | 16.651 | 113.5 | 113.973 | -6.524 | 0.93108
22.26 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.26 | 16.648 | 113.5 | 113.9697 | -6.528 | 0.93099
22.27 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.27 | 16.646 | 113.5 | 113.9627 | -6.53 | 0.93093
22.28 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.28 | 16.646 | 113.5 | 113.959 | -6.53 | 0.93093
22.29 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.29 | 16.646 | 113.5 | 113.959 | -6.53 | 0.93093
22.3 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.3 | 16.646 | 113.5 | 113.959 | -6.53 | 0.93093
22.31 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.31 | 16.646 | 113.5 | 113.959 | -6.53 | 0.93093
22.32 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.32 | 16.646 | 113.5 | 113.959 | -6.53 | 0.93093
22.33 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.33 | 16.646 | 113.5 | 113.9593 | -6.53 | 0.93093
22.34 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.34 | 16.646 | 113.5 | 113.9593 | -6.53 | 0.93093
22.35 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.35 | 16.646 | 113.5 | 113.9593 | -6.53 | 0.93093
22.36 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.36 | 16.646 | 113.5 | 113.9597 | -6.53 | 0.93093
22.37 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.37 | 16.646 | 113.5 | 113.9597 | -6.53 | 0.93093
22.38 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.38 | 16.638 | 113.5 | 113.958 | -6.55 | 0.93049
22.39 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.39 | 16.637 | 113.5 | 113.9567 | -6.551 | 0.93047
22.4 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.4 | 16.637 | 113.5 | 113.9567 | -6.551 | 0.93047
22.41 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.41 | 16.636 | 113.5 | 113.9627 | -6.561 | 0.93027
22.42 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.42 | 16.635 | 113.5 | 113.9747 | -6.567 | 0.93014
22.43 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.43 | 16.631 | 113.5 | 113.9827 | -6.579 | 0.92989
22.44 | 16.649 | 115.8 | 114.7463 | 6.539 | 0.93078 | 82.44 | 16.638 | 113.5 | 113.9837 | -6.575 | 0.93001
22.45 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.45 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.46 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.46 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.47 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.47 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.48 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.48 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.49 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.49 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.5 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.5 | 16.657 | 113.5 | 113.9837 | -6.562 | 0.93041
22.51 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.51 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.562 | 0.93041
22.52 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.52 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.562 | 0.93041
22.53 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.53 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.562 | 0.93041
22.54 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.54 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.562 | 0.93041
22.55 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.55 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.562 | 0.93041
22.56 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.56 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.563 | 0.93039
22.57 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.57 | 16.657 | 113.5 | 113.984 | -6.563 | 0.93039
22.58 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.58 | 16.653 | 113.5 | 113.986 | -6.574 | 0.93015
22.59 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.59 | 16.66 | 113.5 | 113.988 | -6.557 | 0.93052
22.6 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.6 | 16.681 | 113.5 | 113.988 | -6.511 | 0.93155
22.61 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.61 | 16.667 | 113.5 | 113.9767 | -6.535 | 0.93099
22.62 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.62 | 16.658 | 113.5 | 113.9533 | -6.55 | 0.93064
22.63 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.63 | 16.658 | 113.5 | 113.9413 | -6.55 | 0.93064
22.64 | 16.649 | 115.8 | 114.7467 | 6.539 | 0.93078 | 82.64 | 16.658 | 113.5 | 113.9413 | -6.55 | 0.93064
22.65 | 16.639 | 115.8 | 114.7393 | 6.56 | 0.93031 | 82.65 | 16.658 | 113.5 | 113.9413 | -6.55 | 0.93064
22.66 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.66 | 16.658 | 113.5 | 113.9413 | -6.55 | 0.93064
22.67 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.67 | 16.658 | 113.5 | 113.9413 | -6.55 | 0.93064
22.68 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.68 | 16.667 | 113.5 | 113.943 | -6.536 | 0.93097
22.69 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.69 | 16.668 | 113.5 | 113.945 | -6.535 | 0.931
22.7 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.7 | 16.668 | 113.5 | 113.9447 | -6.535 | 0.931
22.71 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.71 | 16.668 | 113.5 | 113.9447 | -6.535 | 0.931
22.72 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.72 | 16.668 | 113.5 | 113.9447 | -6.535 | 0.931
22.73 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.73 | 16.668 | 113.5 | 113.945 | -6.535 | 0.931
22.74 | 16.638 | 115.8 | 114.7323 | 6.56 | 0.9303 | 82.74 | 16.668 | 113.5 | 113.945 | -6.535 | 0.931
22.75 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.75 | 16.668 | 113.5 | 113.945 | -6.535 | 0.931
22.76 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.76 | 16.667 | 113.5 | 113.951 | -6.544 | 0.93082
22.77 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.77 | 16.666 | 113.5 | 113.9637 | -6.551 | 0.93068
22.78 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.78 | 16.662 | 113.5 | 113.972 | -6.562 | 0.93044
22.79 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.79 | 16.66 | 113.5 | 113.973 | -6.568 | 0.93031
22.8 | 16.638 | 115.8 | 114.7317 | 6.56 | 0.9303 | 82.8 | 16.653 | 113.5 | 113.9727 | -6.584 | 0.92996
22.81 | 16.638 | 115.8 | 114.7317 | 6.56 | 0.9303 | 82.81 | 16.653 | 113.5 | 113.9723 | -6.584 | 0.92996
22.82 | 16.638 | 115.8 | 114.7317 | 6.56 | 0.9303 | 82.82 | 16.653 | 113.5 | 113.9723 | -6.584 | 0.92996
22.83 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.83 | 16.686 | 113.5 | 113.9723 | -6.529 | 0.93125
22.84 | 16.638 | 115.8 | 114.732 | 6.56 | 0.9303 | 82.84 | 16.689 | 113.5 | 113.9723 | -6.525 | 0.93135
22.85 | 16.635 | 115.8 | 114.736 | 6.572 | 0.93005 | 82.85 | 16.689 | 113.5 | 113.9723 | -6.525 | 0.93135
22.86 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.86 | 16.689 | 113.5 | 113.9723 | -6.525 | 0.93135
22.87 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.87 | 16.689 | 113.5 | 113.9723 | -6.525 | 0.93135
22.88 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.88 | 16.689 | 113.5 | 113.972 | -6.525 | 0.93135
22.89 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.89 | 16.689 | 113.5 | 113.972 | -6.525 | 0.93135
22.9 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.9 | 16.689 | 113.5 | 113.9717 | -6.525 | 0.93135
22.91 | 16.635 | 115.8 | 114.7393 | 6.572 | 0.93005 | 82.91 | 16.687 | 113.5 | 113.9727 | -6.532 | 0.9312
22.92 | 16.635 | 115.8 | 114.739 | 6.572 | 0.93005 | 82.92 | 16.685 | 113.5 | 113.9743 | -6.537 | 0.93109
22.93 | 16.635 | 115.8 | 114.739 | 6.572 | 0.93005 | 82.93 | 16.685 | 113.5 | 113.9753 | -6.537 | 0.93109
22.94 | 16.635 | 115.8 | 114.739 | 6.572 | 0.93005 | 82.94 | 16.683 | 113.5 | 113.977 | -6.541 | 0.931
22.95 | 16.635 | 115.8 | 114.739 | 6.572 | 0.93005 | 82.95 | 16.678 | 113.5 | 113.9807 | -6.556 | 0.93068
22.96 | 16.632 | 115.8 | 114.7363 | 6.577 | 0.92993 | 82.96 | 16.678 | 113.5 | 113.9827 | -6.556 | 0.93068
22.97 | 16.627 | 115.8 | 114.7307 | 6.587 | 0.9297 | 82.97 | 16.678 | 113.5 | 113.9827 | -6.556 | 0.93068
22.98 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 82.98 | 16.678 | 113.5 | 113.9827 | -6.556 | 0.93068
22.99 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 82.99 | 16.678 | 113.5 | 113.983 | -6.556 | 0.93068
23 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83 | 16.678 | 113.5 | 113.983 | -6.556 | 0.93068
23.01 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.01 | 16.687 | 113.5 | 113.983 | -6.54 | 0.93105
23.02 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.02 | 16.693 | 113.5 | 113.9827 | -6.529 | 0.9313
23.03 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.03 | 16.681 | 113.5 | 113.9757 | -6.554 | 0.93074
23.04 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.04 | 16.68 | 113.5 | 113.968 | -6.556 | 0.93069
23.05 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.05 | 16.68 | 113.5 | 113.968 | -6.556 | 0.93069
23.06 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.06 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.07 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.07 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.08 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.08 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.09 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.09 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.1 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.1 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.11 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.11 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.12 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.12 | 16.68 | 113.5 | 113.9683 | -6.556 | 0.93069
23.13 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.13 | 16.676 | 113.5 | 113.9703 | -6.567 | 0.93045
23.14 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.14 | 16.675 | 113.5 | 113.9723 | -6.569 | 0.93041
23.15 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.15 | 16.675 | 113.5 | 113.9717 | -6.569 | 0.93041
23.16 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.16 | 16.672 | 113.5 | 113.9707 | -6.575 | 0.93027
23.17 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.17 | 16.67 | 113.5 | 113.9677 | -6.58 | 0.93016
23.18 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.18 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.19 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.19 | 16.67 | 113.5 | 113.966 | -6.58 | 0.93016
23.2 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.2 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.21 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.21 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.22 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.22 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.23 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.23 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.24 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.24 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.25 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.25 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.26 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.26 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.27 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.27 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.28 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.28 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.29 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.29 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.3 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.3 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.31 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.31 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.32 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.32 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.33 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.33 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.34 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.34 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.35 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.35 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.36 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.36 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.37 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.37 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.38 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.38 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.39 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.39 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.4 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.4 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.41 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.41 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.42 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.42 | 16.67 | 113.5 | 113.9663 | -6.58 | 0.93016
23.43 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.43 | 16.67 | 113.5 | 113.9667 | -6.58 | 0.93016
23.44 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.44 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.45 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.45 | 16.67 | 113.5 | 113.967 | -6.58 | 0.93016
23.46 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.46 | 16.67 | 113.5 | 113.9713 | -6.583 | 0.9301
23.47 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.47 | 16.671 | 113.5 | 113.9803 | -6.586 | 0.93005
23.48 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.48 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.49 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.49 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.5 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.5 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.51 | 16.627 | 115.8 | 114.7273 | 6.587 | 0.9297 | 83.51 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.52 | 16.627 | 115.8 | 114.7277 | 6.587 | 0.9297 | 83.52 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.53 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.53 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.54 | 16.627 | 115.8 | 114.728 | 6.587 | 0.9297 | 83.54 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.55 | 16.624 | 115.8 | 114.7313 | 6.599 | 0.92945 | 83.55 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.56 | 16.623 | 115.8 | 114.735 | 6.599 | 0.92944 | 83.56 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.57 | 16.623 | 115.8 | 114.7357 | 6.599 | 0.92944 | 83.57 | 16.671 | 113.5 | 113.985 | -6.586 | 0.93005
23.58 | 16.623 | 115.8 | 114.7357 | 6.599 | 0.92944 | 83.58 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.59 | 16.623 | 115.8 | 114.7357 | 6.599 | 0.92944 | 83.59 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.6 | 16.643 | 115.8 | 114.7353 | 6.575 | 0.93005 | 83.6 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.61 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.61 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.62 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.62 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.63 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.63 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.64 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.64 | 16.671 | 113.5 | 113.984 | -6.586 | 0.93005
23.65 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.65 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.66 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.66 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.67 | 16.644 | 115.8 | 114.735 | 6.575 | 0.93006 | 83.67 | 16.671 | 113.5 | 113.9843 | -6.586 | 0.93005
23.68 | 16.64 | 115.8 | 114.7377 | 6.588 | 0.92978 | 83.68 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.69 | 16.638 | 115.8 | 114.7433 | 6.594 | 0.92965 | 83.69 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.7 | 16.633 | 115.8 | 114.7573 | 6.616 | 0.92919 | 83.7 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
23.71 | 16.633 | 115.8 | 114.7683 | 6.617 | 0.92917 | 83.71 | 16.673 | 113.5 | 113.9883 | -6.582 | 0.93014
23.72 | 16.633 | 115.8 | 114.7683 | 6.617 | 0.92917 | 83.72 | 16.676 | 113.5 | 113.995 | -6.579 | 0.93022
23.73 | 16.633 | 115.8 | 114.7683 | 6.617 | 0.92917 | 83.73 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.74 | 16.633 | 115.8 | 114.7683 | 6.617 | 0.92917 | 83.74 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.75 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.75 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.76 | 16.633 | 115.8 | 114.769 | 6.617 | 0.92917 | 83.76 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.77 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.77 | 16.676 | 113.5 | 113.999 | -6.579 | 0.93022
23.78 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.78 | 16.676 | 113.5 | 113.999 | -6.579 | 0.93022
23.79 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.79 | 16.676 | 113.5 | 113.999 | -6.579 | 0.93022
23.8 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.8 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.81 | 16.633 | 115.8 | 114.7687 | 6.617 | 0.92917 | 83.81 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.82 | 16.633 | 115.8 | 114.7683 | 6.617 | 0.92917 | 83.82 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.83 | 16.633 | 115.8 | 114.768 | 6.617 | 0.92917 | 83.83 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.84 | 16.633 | 115.8 | 114.768 | 6.617 | 0.92917 | 83.84 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.85 | 16.633 | 115.8 | 114.768 | 6.617 | 0.92917 | 83.85 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.86 | 16.632 | 115.8 | 114.77 | 6.621 | 0.92909 | 83.86 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.87 | 16.629 | 115.8 | 114.7743 | 6.629 | 0.92891 | 83.87 | 16.676 | 113.5 | 113.998 | -6.579 | 0.93022
23.88 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.88 | 16.676 | 113.5 | 113.9977 | -6.579 | 0.93022
23.89 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.89 | 16.676 | 113.5 | 113.9977 | -6.579 | 0.93022
23.9 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.9 | 16.676 | 113.5 | 113.9977 | -6.579 | 0.93022
23.91 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.91 | 16.676 | 113.5 | 113.9977 | -6.579 | 0.93022
23.92 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.92 | 16.676 | 113.5 | 113.9977 | -6.579 | 0.93022
23.93 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.93 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.94 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.94 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.95 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.95 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.96 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.96 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.97 | 16.629 | 115.8 | 114.776 | 6.629 | 0.92891 | 83.97 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
23.98 | 16.629 | 115.8 | 114.7767 | 6.629 | 0.92891 | 83.98 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
23.99 | 16.629 | 115.8 | 114.7763 | 6.629 | 0.92891 | 83.99 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24 | 16.629 | 115.8 | 114.7763 | 6.629 | 0.92891 | 84 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24.01 | 16.628 | 115.8 | 114.785 | 6.637 | 0.92875 | 84.01 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24.02 | 16.625 | 115.8 | 114.8023 | 6.654 | 0.9284 | 84.02 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24.03 | 16.625 | 115.8 | 114.811 | 6.654 | 0.9284 | 84.03 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24.04 | 16.625 | 115.8 | 114.8107 | 6.654 | 0.9284 | 84.04 | 16.676 | 113.5 | 113.9987 | -6.579 | 0.93022
24.05 | 16.614 | 115.8 | 114.804 | 6.675 | 0.92791 | 84.05 | 16.676 | 113.5 | 113.9983 | -6.579 | 0.93022
24.06 | 16.614 | 115.8 | 114.7973 | 6.675 | 0.92791 | 84.06 | 16.673 | 113.5 | 113.9947 | -6.583 | 0.93013
24.07 | 16.614 | 115.8 | 114.7973 | 6.675 | 0.92791 | 84.07 | 16.671 | 113.5 | 113.988 | -6.586 | 0.93005
24.08 | 16.614 | 115.8 | 114.7973 | 6.675 | 0.92791 | 84.08 | 16.671 | 113.5 | 113.9847 | -6.586 | 0.93005
24.09 | 16.614 | 115.8 | 114.7997 | 6.675 | 0.92791 | 84.09 | 16.67 | 113.5 | 113.983 | -6.588 | 0.93001
24.1 | 16.669 | 115.8 | 114.809 | 6.603 | 0.92971 | 84.1 | 16.665 | 113.5 | 113.9797 | -6.597 | 0.9298
24.11 | 16.669 | 115.8 | 114.813 | 6.603 | 0.92971 | 84.11 | 16.665 | 113.5 | 113.9787 | -6.597 | 0.9298
24.12 | 16.669 | 115.8 | 114.813 | 6.603 | 0.92971 | 84.12 | 16.665 | 113.5 | 113.9787 | -6.597 | 0.9298
24.13 | 16.669 | 115.8 | 114.813 | 6.603 | 0.92971 | 84.13 | 16.665 | 113.5 | 113.9787 | -6.597 | 0.9298
24.14 | 16.669 | 115.8 | 114.813 | 6.603 | 0.92971 | 84.14 | 16.665 | 113.5 | 113.9843 | -6.601 | 0.92972
24.15 | 16.669 | 115.8 | 114.813 | 6.603 | 0.92971 | 84.15 | 16.662 | 113.5 | 114.0057 | -6.621 | 0.92932
24.16 | 16.675 | 115.8 | 114.813 | 6.58 | 0.9302 | 84.16 | 16.66 | 113.5 | 114.0153 | -6.627 | 0.92919
24.17 | 16.686 | 115.8 | 114.813 | 6.535 | 0.93113 | 84.17 | 16.658 | 113.5 | 114.0177 | -6.633 | 0.92906
24.18 | 16.686 | 115.8 | 114.813 | 6.535 | 0.93113 | 84.18 | 16.658 | 113.5 | 114.0187 | -6.633 | 0.92906
24.19 | 16.686 | 115.8 | 114.813 | 6.535 | 0.93113 | 84.19 | 16.658 | 113.5 | 114.0187 | -6.633 | 0.92906
24.2 | 16.686 | 115.8 | 114.813 | 6.535 | 0.93113 | 84.2 | 16.658 | 113.5 | 114.0187 | -6.633 | 0.92906
24.21 | 16.686 | 115.8 | 114.8133 | 6.535 | 0.93113 | 84.21 | 16.673 | 113.5 | 114.019 | -6.601 | 0.92978
24.22 | 16.686 | 115.8 | 114.8133 | 6.535 | 0.93113 | 84.22 | 16.687 | 113.5 | 114.019 | -6.569 | 0.9305
24.23 | 16.686 | 115.8 | 114.8133 | 6.535 | 0.93113 | 84.23 | 16.687 | 113.5 | 114.0197 | -6.569 | 0.9305
24.24 | 16.686 | 115.8 | 114.8133 | 6.535 | 0.93113 | 84.24 | 16.687 | 113.5 | 114.02 | -6.569 | 0.9305
24.25 | 16.686 | 115.8 | 114.8133 | 6.535 | 0.93113 | 84.25 | 16.687 | 113.5 | 114.02 | -6.569 | 0.9305
24.26 | 16.682 | 115.8 | 114.8033 | 6.54 | 0.93101 | 84.26 | 16.688 | 113.5 | 114.02 | -6.535 | 0.93115
24.27 | 16.673 | 115.8 | 114.784 | 6.551 | 0.93073 | 84.27 | 16.689 | 113.5 | 114.02 | -6.5 | 0.93182
24.28 | 16.673 | 115.8 | 114.7743 | 6.551 | 0.93073 | 84.28 | 16.676 | 113.5 | 114.015 | -6.527 | 0.93121
24.29 | 16.673 | 115.8 | 114.7773 | 6.551 | 0.93073 | 84.29 | 16.673 | 113.5 | 114.0033 | -6.532 | 0.9311
24.3 | 16.661 | 115.8 | 114.7877 | 6.59 | 0.9299 | 84.3 | 16.673 | 113.5 | 114.0003 | -6.532 | 0.9311
24.31 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.31 | 16.668 | 113.5 | 113.9913 | -6.539 | 0.93093
24.32 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.32 | 16.662 | 113.5 | 113.9727 | -6.546 | 0.93075
24.33 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.33 | 16.662 | 113.5 | 113.9637 | -6.546 | 0.93075
24.34 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.34 | 16.661 | 113.5 | 113.9643 | -6.548 | 0.9307
24.35 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.35 | 16.658 | 113.5 | 113.967 | -6.558 | 0.93049
24.36 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.36 | 16.653 | 113.5 | 113.9627 | -6.566 | 0.9303
24.37 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.37 | 16.648 | 113.5 | 113.9517 | -6.573 | 0.93013
24.38 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.38 | 16.665 | 113.5 | 113.946 | -6.504 | 0.93157
24.39 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.39 | 16.668 | 113.5 | 113.9467 | -6.49 | 0.93185
24.4 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.4 | 16.664 | 113.5 | 113.9493 | -6.5 | 0.93163
24.41 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.41 | 16.664 | 113.5 | 113.951 | -6.5 | 0.93163
24.42 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.42 | 16.664 | 113.5 | 113.951 | -6.5 | 0.93163
24.43 | 16.661 | 115.8 | 114.7927 | 6.59 | 0.9299 | 84.43 | 16.664 | 113.5 | 113.951 | -6.5 | 0.93163
24.44 | 16.661 | 115.8 | 114.7947 | 6.59 | 0.9299 | 84.44 | 16.663 | 113.5 | 113.947 | -6.502 | 0.93159
24.45 | 16.655 | 115.8 | 114.8023 | 6.609 | 0.92949 | 84.45 | 16.655 | 113.5 | 113.9337 | -6.515 | 0.93128
24.46 | 16.654 | 115.8 | 114.8077 | 6.613 | 0.92941 | 84.46 | 16.648 | 113.5 | 113.9247 | -6.529 | 0.93097
24.47 | 16.652 | 115.8 | 114.8117 | 6.621 | 0.92924 | 84.47 | 16.642 | 113.5 | 113.9187 | -6.543 | 0.93065
24.48 | 16.652 | 115.8 | 114.813 | 6.621 | 0.92924 | 84.48 | 16.642 | 113.5 | 113.915 | -6.543 | 0.93065
24.49 | 16.652 | 115.8 | 114.813 | 6.62 | 0.92926 | 84.49 | 16.642 | 113.5 | 113.9157 | -6.543 | 0.93065
24.5 | 16.661 | 115.8 | 114.813 | 6.552 | 0.93063 | 84.5 | 16.642 | 113.5 | 113.9157 | -6.543 | 0.93065
24.51 | 16.657 | 115.8 | 114.81 | 6.559 | 0.93046 | 84.51 | 16.64 | 113.5 | 113.917 | -6.549 | 0.93053
24.52 | 16.651 | 115.8 | 114.8037 | 6.573 | 0.93015 | 84.52 | 16.638 | 113.5 | 113.9193 | -6.555 | 0.9304
24.53 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.53 | 16.638 | 113.5 | 113.921 | -6.555 | 0.9304
24.54 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.54 | 16.638 | 113.5 | 113.9203 | -6.555 | 0.9304
24.55 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.55 | 16.638 | 113.5 | 113.92 | -6.555 | 0.9304
24.56 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.56 | 16.633 | 113.5 | 113.918 | -6.566 | 0.93015
24.57 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.57 | 16.627 | 113.5 | 113.9133 | -6.579 | 0.92985
24.58 | 16.651 | 115.8 | 114.801 | 6.573 | 0.93015 | 84.58 | 16.613 | 113.5 | 113.9047 | -6.606 | 0.92923
24.59 | 16.651 | 115.8 | 114.7993 | 6.573 | 0.93015 | 84.59 | 16.609 | 113.5 | 113.8907 | -6.613 | 0.92907
24.6 | 16.643 | 115.8 | 114.7937 | 6.587 | 0.92982 | 84.6 | 16.609 | 113.5 | 113.8863 | -6.613 | 0.92907
24.61 | 16.643 | 115.8 | 114.7917 | 6.587 | 0.92982 | 84.61 | 16.609 | 113.5 | 113.8863 | -6.613 | 0.92907
24.62 | 16.643 | 115.8 | 114.7917 | 6.587 | 0.92982 | 84.62 | 16.609 | 113.5 | 113.8863 | -6.613 | 0.92907
24.63 | 16.643 | 115.8 | 114.7917 | 6.587 | 0.92982 | 84.63 | 16.609 | 113.5 | 113.8863 | -6.613 | 0.92907
24.64 | 16.643 | 115.8 | 114.791 | 6.587 | 0.92982 | 84.64 | 16.613 | 113.5 | 113.8863 | -6.606 | 0.92923
24.65 | 16.636 | 115.8 | 114.7883 | 6.604 | 0.92944 | 84.65 | 16.639 | 113.5 | 113.8867 | -6.558 | 0.93035
24.66 | 16.636 | 115.8 | 114.7873 | 6.604 | 0.92944 | 84.66 | 16.639 | 113.5 | 113.903 | -6.571 | 0.9301
24.67 | 16.636 | 115.8 | 114.7873 | 6.604 | 0.92944 | 84.67 | 16.639 | 113.5 | 113.935 | -6.586 | 0.92981
24.68 | 16.636 | 115.8 | 114.787 | 6.604 | 0.92944 | 84.68 | 16.663 | 113.5 | 113.951 | -6.536 | 0.93094
24.69 | 16.636 | 115.8 | 114.787 | 6.604 | 0.92944 | 84.69 | 16.669 | 113.5 | 113.951 | -6.523 | 0.93124
24.7 | 16.636 | 115.8 | 114.787 | 6.604 | 0.92944 | 84.7 | 16.669 | 113.5 | 113.951 | -6.523 | 0.93124
24.71 | 16.64 | 115.8 | 114.787 | 6.582 | 0.9299 | 84.71 | 16.666 | 113.5 | 113.9513 | -6.532 | 0.93104
24.72 | 16.648 | 115.8 | 114.787 | 6.542 | 0.93072 | 84.72 | 16.661 | 113.5 | 113.9523 | -6.544 | 0.93078
24.73 | 16.648 | 115.8 | 114.787 | 6.542 | 0.93072 | 84.73 | 16.658 | 113.5 | 113.9497 | -6.549 | 0.93066
24.74 | 16.648 | 115.8 | 114.785 | 6.542 | 0.93072 | 84.74 | 16.657 | 113.5 | 113.942 | -6.551 | 0.93061
24.75 | 16.638 | 115.8 | 114.7783 | 6.563 | 0.93024 | 84.75 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.76 | 16.638 | 115.8 | 114.7753 | 6.563 | 0.93024 | 84.76 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.77 | 16.638 | 115.8 | 114.7753 | 6.563 | 0.93024 | 84.77 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.78 | 16.638 | 115.8 | 114.7753 | 6.563 | 0.93024 | 84.78 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.79 | 16.638 | 115.8 | 114.7777 | 6.563 | 0.93024 | 84.79 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.8 | 16.632 | 115.8 | 114.7857 | 6.582 | 0.92984 | 84.8 | 16.657 | 113.5 | 113.94 | -6.551 | 0.93061
24.81 | 16.63 | 115.8 | 114.7883 | 6.588 | 0.92971 | 84.81 | 16.652 | 113.5 | 113.9433 | -6.565 | 0.93031
24.82 | 16.625 | 115.8 | 114.7863 | 6.599 | 0.92946 | 84.82 | 16.647 | 113.5 | 113.9517 | -6.582 | 0.92995
24.83 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.83 | 16.647 | 113.5 | 113.9553 | -6.582 | 0.92995
24.84 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.84 | 16.647 | 113.5 | 113.9553 | -6.582 | 0.92995
24.85 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.85 | 16.647 | 113.5 | 113.9553 | -6.582 | 0.92995
24.86 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.86 | 16.647 | 113.5 | 113.9553 | -6.582 | 0.92995
24.87 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.87 | 16.647 | 113.5 | 113.9553 | -6.582 | 0.92995
24.88 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.88 | 16.647 | 113.5 | 113.9557 | -6.582 | 0.92995
24.89 | 16.625 | 115.8 | 114.7857 | 6.599 | 0.92946 | 84.89 | 16.647 | 113.5 | 113.956 | -6.582 | 0.92995
24.9 | 16.625 | 115.8 | 114.7853 | 6.599 | 0.92946 | 84.9 | 16.647 | 113.5 | 113.956 | -6.582 | 0.92995
24.91 | 16.625 | 115.8 | 114.7853 | 6.599 | 0.92946 | 84.91 | 16.643 | 113.5 | 113.9563 | -6.592 | 0.92973
24.92 | 16.625 | 115.8 | 114.7853 | 6.599 | 0.92946 | 84.92 | 16.639 | 113.5 | 113.9577 | -6.604 | 0.92947
24.93 | 16.654 | 115.8 | 114.7853 | 6.566 | 0.93031 | 84.93 | 16.639 | 113.5 | 113.958 | -6.604 | 0.92947
24.94 | 16.667 | 115.8 | 114.7853 | 6.552 | 0.93067 | 84.94 | 16.639 | 113.5 | 113.958 | -6.604 | 0.92947
24.95 | 16.667 | 115.8 | 114.7853 | 6.552 | 0.93067 | 84.95 | 16.639 | 113.5 | 113.958 | -6.604 | 0.92947
24.96 | 16.662 | 115.8 | 114.789 | 6.565 | 0.93039 | 84.96 | 16.653 | 113.5 | 113.96 | -6.583 | 0.92997
24.97 | 16.655 | 115.8 | 114.797 | 6.589 | 0.92988 | 84.97 | 16.672 | 113.5 | 113.9627 | -6.557 | 0.93061
24.98 | 16.655 | 115.8 | 114.8007 | 6.589 | 0.92988 | 84.98 | 16.672 | 113.5 | 113.9643 | -6.557 | 0.93061
24.99 | 16.655 | 115.8 | 114.8007 | 6.589 | 0.92988 | 84.99 | 16.672 | 113.5 | 113.9637 | -6.557 | 0.93061
25 | 16.655 | 115.8 | 114.8007 | 6.589 | 0.92988 | 85 | 16.672 | 113.5 | 113.9637 | -6.557 | 0.93061

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.221
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 9.701
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.219
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 7.693
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 5
Valor de banda muerta ajustada en las pruebas (%) |  |  | 1
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
177.5 | 16.345 | 110.4 | 114.1923 | -4.0164 | 0.97111 | 12.5 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.51 | 16.345 | 110.4 | 114.1923 | -4.0164 | 0.97111 | 12.51 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.52 | 16.345 | 110.4 | 114.1923 | -4.0164 | 0.97111 | 12.52 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.53 | 16.345 | 110.4 | 114.1953 | -4.0203 | 0.97106 | 12.53 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.54 | 16.344 | 110.4 | 114.201 | -4.0271 | 0.97096 | 12.54 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.55 | 16.344 | 110.4 | 114.2037 | -4.0271 | 0.97096 | 12.55 | 16.89 | 112.7 | 114.4527 | -0.95907 | 0.99839
177.56 | 16.344 | 110.4 | 114.2037 | -4.0271 | 0.97096 | 12.56 | 16.89 | 112.7 | 114.4537 | -0.96613 | 0.99837
177.57 | 16.344 | 110.4 | 114.2037 | -4.0271 | 0.97096 | 12.57 | 16.89 | 112.7 | 114.4557 | -0.97106 | 0.99835
177.58 | 16.344 | 110.4 | 114.2037 | -4.0271 | 0.97096 | 12.58 | 16.895 | 112.7 | 114.4783 | -0.98072 | 0.99832
177.59 | 16.344 | 110.4 | 114.2037 | -4.0271 | 0.97096 | 12.59 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.6 | 16.348 | 110.4 | 114.1953 | -3.9863 | 0.97153 | 12.6 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.61 | 16.35 | 110.4 | 114.1773 | -3.9685 | 0.97178 | 12.61 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.62 | 16.348 | 110.4 | 114.1757 | -3.98 | 0.97162 | 12.62 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.63 | 16.348 | 110.4 | 114.178 | -3.98 | 0.97162 | 12.63 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.64 | 16.348 | 110.4 | 114.178 | -3.98 | 0.97162 | 12.64 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.65 | 16.348 | 110.4 | 114.181 | -3.9874 | 0.97152 | 12.65 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.66 | 16.347 | 110.4 | 114.1877 | -3.9907 | 0.97147 | 12.66 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.67 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.67 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.68 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.68 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.69 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.69 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.7 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.7 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.71 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.71 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.72 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.72 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.73 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.73 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.74 | 16.347 | 110.4 | 114.1897 | -3.9907 | 0.97147 | 12.74 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.75 | 16.347 | 110.4 | 114.194 | -3.9989 | 0.97136 | 12.75 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.76 | 16.347 | 110.4 | 114.2043 | -4.0027 | 0.97131 | 12.76 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.77 | 16.347 | 110.4 | 114.2073 | -4.0027 | 0.97131 | 12.77 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.78 | 16.347 | 110.4 | 114.209 | -4.0068 | 0.97125 | 12.78 | 16.896 | 112.7 | 114.5003 | -0.98152 | 0.99832
177.79 | 16.345 | 110.4 | 114.213 | -4.0145 | 0.97114 | 12.79 | 16.896 | 112.7 | 114.5 | -0.98442 | 0.99831
177.8 | 16.341 | 110.4 | 114.209 | -4.0215 | 0.97103 | 12.8 | 16.895 | 112.7 | 114.4993 | -0.99225 | 0.99828
177.81 | 16.339 | 110.4 | 114.195 | -4.0248 | 0.97097 | 12.81 | 16.895 | 112.7 | 114.4993 | -0.99225 | 0.99828
177.82 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.82 | 16.895 | 112.7 | 114.4993 | -0.99225 | 0.99828
177.83 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.83 | 16.894 | 112.7 | 114.4963 | -1.0034 | 0.99824
177.84 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.84 | 16.893 | 112.7 | 114.495 | -1.0074 | 0.99823
177.85 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.85 | 16.893 | 112.7 | 114.4967 | -1.0162 | 0.9982
177.86 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.86 | 16.893 | 112.7 | 114.4977 | -1.0162 | 0.9982
177.87 | 16.339 | 110.4 | 114.191 | -4.0248 | 0.97097 | 12.87 | 16.893 | 112.7 | 114.4977 | -1.0162 | 0.9982
177.88 | 16.342 | 110.4 | 114.191 | -4.0034 | 0.97128 | 12.88 | 16.887 | 112.7 | 114.4977 | -0.95083 | 0.99842
177.89 | 16.348 | 110.4 | 114.191 | -3.9627 | 0.97186 | 12.89 | 16.887 | 112.7 | 114.4977 | -0.9468 | 0.99843
177.9 | 16.348 | 110.4 | 114.191 | -3.9627 | 0.97186 | 12.9 | 16.887 | 112.7 | 114.4977 | -0.9468 | 0.99843
177.91 | 16.348 | 110.4 | 114.191 | -3.9624 | 0.97186 | 12.91 | 16.886 | 112.7 | 114.4973 | -0.95335 | 0.99841
177.92 | 16.365 | 110.4 | 114.191 | -3.9221 | 0.97246 | 12.92 | 16.886 | 112.7 | 114.4973 | -0.95752 | 0.9984
177.93 | 16.364 | 110.4 | 114.1953 | -3.9262 | 0.9724 | 12.93 | 16.913 | 112.7 | 114.4973 | -0.89715 | 0.9986
177.94 | 16.364 | 110.4 | 114.2043 | -3.9341 | 0.9723 | 12.94 | 16.915 | 112.7 | 114.496 | -0.89697 | 0.9986
177.95 | 16.364 | 110.4 | 114.209 | -3.9341 | 0.9723 | 12.95 | 16.914 | 112.7 | 114.493 | -0.90556 | 0.99857
177.96 | 16.364 | 110.4 | 114.2127 | -3.9342 | 0.97229 | 12.96 | 16.914 | 112.7 | 114.4927 | -0.91291 | 0.99855
177.97 | 16.362 | 110.4 | 114.224 | -3.9566 | 0.97198 | 12.97 | 16.913 | 112.7 | 114.4947 | -0.91754 | 0.99853
177.98 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 12.98 | 16.913 | 112.7 | 114.496 | -0.91754 | 0.99853
177.99 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 12.99 | 16.913 | 112.7 | 114.4957 | -0.92059 | 0.99852
178 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13 | 16.913 | 112.7 | 114.4953 | -0.92832 | 0.9985
178.01 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.01 | 16.913 | 112.7 | 114.495 | -0.92832 | 0.9985
178.02 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.02 | 16.913 | 112.7 | 114.495 | -0.92832 | 0.9985
178.03 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.03 | 16.912 | 112.7 | 114.4927 | -0.93966 | 0.99846
178.04 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.04 | 16.911 | 112.7 | 114.49 | -0.94024 | 0.99846
178.05 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.05 | 16.911 | 112.7 | 114.49 | -0.94024 | 0.99846
178.06 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.06 | 16.911 | 112.7 | 114.491 | -0.94767 | 0.99843
178.07 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.07 | 16.911 | 112.7 | 114.4933 | -0.95223 | 0.99842
178.08 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.08 | 16.911 | 112.7 | 114.494 | -0.96251 | 0.99838
178.09 | 16.362 | 110.4 | 114.229 | -3.9566 | 0.97198 | 13.09 | 16.911 | 112.7 | 114.494 | -0.96301 | 0.99838
178.1 | 16.357 | 110.4 | 114.2207 | -3.9629 | 0.97188 | 13.1 | 16.911 | 112.7 | 114.494 | -0.96301 | 0.99838
178.11 | 16.355 | 110.4 | 114.204 | -3.966 | 0.97183 | 13.11 | 16.928 | 112.7 | 114.4927 | -0.93617 | 0.99847
178.12 | 16.355 | 110.4 | 114.1957 | -3.966 | 0.97183 | 13.12 | 16.939 | 112.7 | 114.49 | -0.91993 | 0.99853
178.13 | 16.352 | 110.4 | 114.1927 | -3.9725 | 0.97174 | 13.13 | 16.939 | 112.7 | 114.4883 | -0.91993 | 0.99853
178.14 | 16.348 | 110.4 | 114.1857 | -3.9856 | 0.97154 | 13.14 | 16.939 | 112.7 | 114.4893 | -0.92658 | 0.99851
178.15 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.15 | 16.938 | 112.7 | 114.492 | -0.94275 | 0.99845
178.16 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.16 | 16.938 | 112.7 | 114.493 | -0.94275 | 0.99845
178.17 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.17 | 16.938 | 112.7 | 114.493 | -0.94275 | 0.99845
178.18 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.18 | 16.938 | 112.7 | 114.493 | -0.94275 | 0.99845
178.19 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.19 | 16.938 | 112.7 | 114.492 | -0.94943 | 0.99843
178.2 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.2 | 16.936 | 112.7 | 114.489 | -0.96545 | 0.99838
178.21 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.21 | 16.936 | 112.7 | 114.489 | -0.97302 | 0.99835
178.22 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.22 | 16.936 | 112.7 | 114.4913 | -0.97749 | 0.99834
178.23 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.23 | 16.936 | 112.7 | 114.4923 | -0.97749 | 0.99834
178.24 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.24 | 16.936 | 112.7 | 114.4923 | -0.97749 | 0.99834
178.25 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.25 | 16.936 | 112.7 | 114.4923 | -0.97749 | 0.99834
178.26 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.26 | 16.935 | 112.7 | 114.4923 | -0.996 | 0.99827
178.27 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.27 | 16.934 | 112.7 | 114.4923 | -1.0068 | 0.99824
178.28 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.28 | 16.932 | 112.7 | 114.4923 | -0.95133 | 0.99843
178.29 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.29 | 16.936 | 112.7 | 114.4923 | -0.9365 | 0.99847
178.3 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.3 | 16.943 | 112.7 | 114.4923 | -0.9065 | 0.99857
178.31 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.31 | 16.942 | 112.7 | 114.491 | -0.91407 | 0.99855
178.32 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.32 | 16.941 | 112.7 | 114.489 | -0.91844 | 0.99853
178.33 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.33 | 16.941 | 112.7 | 114.4903 | -0.94054 | 0.99846
178.34 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.34 | 16.941 | 112.7 | 114.493 | -0.94126 | 0.99846
178.35 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.35 | 16.941 | 112.7 | 114.493 | -0.94126 | 0.99846
178.36 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.36 | 16.937 | 112.7 | 114.484 | -0.94701 | 0.99844
178.37 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.37 | 16.935 | 112.7 | 114.4657 | -0.95029 | 0.99843
178.38 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.38 | 16.935 | 112.7 | 114.4567 | -0.95029 | 0.99843
178.39 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.39 | 16.935 | 112.7 | 114.457 | -0.95358 | 0.99842
178.4 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.4 | 16.935 | 112.7 | 114.457 | -0.96107 | 0.99839
178.41 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.41 | 16.931 | 112.7 | 114.4507 | -0.9703 | 0.99836
178.42 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.42 | 16.93 | 112.7 | 114.4377 | -0.97551 | 0.99834
178.43 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.43 | 16.93 | 112.7 | 114.431 | -0.97551 | 0.99834
178.44 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.44 | 16.93 | 112.7 | 114.43 | -0.95772 | 0.9984
178.45 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.45 | 16.931 | 112.7 | 114.4277 | -0.91779 | 0.99853
178.46 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.46 | 16.927 | 112.7 | 114.4177 | -0.92456 | 0.99851
178.47 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.47 | 16.925 | 112.7 | 114.3997 | -0.92833 | 0.9985
178.48 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.48 | 16.925 | 112.7 | 114.3937 | -0.94009 | 0.99846
178.49 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.49 | 16.925 | 112.7 | 114.3967 | -0.94037 | 0.99846
178.5 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.5 | 16.925 | 112.7 | 114.3967 | -0.94037 | 0.99846
178.51 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.51 | 16.927 | 112.7 | 114.403 | -0.95691 | 0.99841
178.52 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.52 | 16.928 | 112.7 | 114.4173 | -0.966 | 0.99838
178.53 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.53 | 16.923 | 112.7 | 114.4243 | -0.89799 | 0.9986
178.54 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.54 | 16.923 | 112.7 | 114.4257 | -0.90033 | 0.99859
178.55 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.55 | 16.923 | 112.7 | 114.4287 | -0.90859 | 0.99856
178.56 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.56 | 16.923 | 112.7 | 114.4297 | -0.90859 | 0.99856
178.57 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.57 | 16.923 | 112.7 | 114.4297 | -0.90859 | 0.99856
178.58 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.58 | 16.922 | 112.7 | 114.43 | -0.91917 | 0.99853
178.59 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.59 | 16.922 | 112.7 | 114.4297 | -0.90331 | 0.99858
178.6 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.6 | 16.92 | 112.7 | 114.4273 | -0.86854 | 0.99869
178.61 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.61 | 16.92 | 112.7 | 114.4267 | -0.86854 | 0.99869
178.62 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.62 | 16.92 | 112.7 | 114.4267 | -0.86854 | 0.99869
178.63 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.63 | 16.92 | 112.7 | 114.4267 | -0.86854 | 0.99869
178.64 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.64 | 16.92 | 112.7 | 114.4277 | -0.87237 | 0.99867
178.65 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.65 | 16.92 | 112.7 | 114.4307 | -0.88058 | 0.99865
178.66 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.66 | 16.92 | 112.7 | 114.4323 | -0.88761 | 0.99863
178.67 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.67 | 16.92 | 112.7 | 114.433 | -0.89135 | 0.99862
178.68 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.68 | 16.92 | 112.7 | 114.4333 | -0.89135 | 0.99862
178.69 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.69 | 16.919 | 112.7 | 114.4323 | -0.89518 | 0.9986
178.7 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.7 | 16.919 | 112.7 | 114.4303 | -0.90329 | 0.99858
178.71 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.71 | 16.919 | 112.7 | 114.4297 | -0.90329 | 0.99858
178.72 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.72 | 16.919 | 112.7 | 114.4297 | -0.90329 | 0.99858
178.73 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.73 | 16.918 | 112.7 | 114.433 | -0.92586 | 0.99851
178.74 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.74 | 16.918 | 112.7 | 114.4363 | -0.92611 | 0.99851
178.75 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.75 | 16.918 | 112.7 | 114.4363 | -0.92611 | 0.99851
178.76 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.76 | 16.918 | 112.7 | 114.4357 | -0.93395 | 0.99848
178.77 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.77 | 16.917 | 112.7 | 114.4337 | -0.93805 | 0.99847
178.78 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.78 | 16.917 | 112.7 | 114.4327 | -0.93805 | 0.99847
178.79 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.79 | 16.917 | 112.7 | 114.4327 | -0.93805 | 0.99847
178.8 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.8 | 16.917 | 112.7 | 114.4327 | -0.93805 | 0.99847
178.81 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.81 | 16.917 | 112.7 | 114.433 | -0.94515 | 0.99844
178.82 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.82 | 16.917 | 112.7 | 114.4333 | -0.94882 | 0.99843
178.83 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.83 | 16.917 | 112.7 | 114.437 | -0.96078 | 0.99839
178.84 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.84 | 16.917 | 112.7 | 114.4393 | -0.96477 | 0.99838
178.85 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.85 | 16.916 | 112.7 | 114.437 | -0.9728 | 0.99835
178.86 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.86 | 16.916 | 112.7 | 114.436 | -0.9728 | 0.99835
178.87 | 16.348 | 110.4 | 114.182 | -3.9856 | 0.97154 | 13.87 | 16.916 | 112.7 | 114.436 | -0.9728 | 0.99835
178.88 | 16.348 | 110.4 | 114.188 | -3.987 | 0.97152 | 13.88 | 16.919 | 112.7 | 114.4367 | -0.91413 | 0.99854
178.89 | 16.35 | 110.4 | 114.1993 | -3.9904 | 0.97148 | 13.89 | 16.918 | 112.7 | 114.4313 | -0.9187 | 0.99853
178.9 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.9 | 16.915 | 112.7 | 114.419 | -0.92845 | 0.9985
178.91 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.91 | 16.915 | 112.7 | 114.4127 | -0.92845 | 0.9985
178.92 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.92 | 16.915 | 112.7 | 114.4127 | -0.92845 | 0.9985
178.93 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.93 | 16.913 | 112.7 | 114.411 | -0.94036 | 0.99846
178.94 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.94 | 16.913 | 112.7 | 114.4097 | -0.94396 | 0.99845
178.95 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.95 | 16.913 | 112.7 | 114.4103 | -0.95116 | 0.99842
178.96 | 16.35 | 110.4 | 114.205 | -3.9904 | 0.97148 | 13.96 | 16.938 | 112.7 | 114.4107 | -0.91224 | 0.99855
178.97 | 16.355 | 110.4 | 114.239 | -4.0105 | 0.97123 | 13.97 | 16.951 | 112.7 | 114.4107 | -0.89274 | 0.99862
178.98 | 16.355 | 110.4 | 114.2723 | -4.0116 | 0.97121 | 13.98 | 16.951 | 112.7 | 114.4107 | -0.89274 | 0.99862
178.99 | 16.355 | 110.4 | 114.2723 | -4.0116 | 0.97121 | 13.99 | 16.951 | 112.7 | 114.4123 | -0.89676 | 0.9986
179 | 16.355 | 110.4 | 114.2723 | -4.0116 | 0.97121 | 14 | 16.951 | 112.7 | 114.4157 | -0.90477 | 0.99858
179.01 | 16.355 | 110.4 | 114.2723 | -4.0116 | 0.97121 | 14.01 | 16.951 | 112.7 | 114.4173 | -0.90477 | 0.99858
179.02 | 16.355 | 110.4 | 114.2723 | -4.0116 | 0.97121 | 14.02 | 16.951 | 112.7 | 114.4173 | -0.90477 | 0.99858
179.03 | 16.355 | 110.4 | 114.277 | -4.0149 | 0.97117 | 14.03 | 16.951 | 112.7 | 114.4173 | -0.90477 | 0.99858
179.04 | 16.355 | 110.4 | 114.286 | -4.0235 | 0.97105 | 14.04 | 16.951 | 112.7 | 114.4173 | -0.90477 | 0.99858
179.05 | 16.355 | 110.4 | 114.291 | -4.0235 | 0.97105 | 14.05 | 16.951 | 112.7 | 114.4173 | -0.90477 | 0.99858
179.06 | 16.355 | 110.4 | 114.291 | -4.0235 | 0.97105 | 14.06 | 16.955 | 112.7 | 114.427 | -0.91212 | 0.99856
179.07 | 16.349 | 110.4 | 114.2783 | -4.0319 | 0.97091 | 14.07 | 16.956 | 112.7 | 114.4537 | -0.91579 | 0.99854
179.08 | 16.359 | 110.4 | 114.2657 | -4.019 | 0.97112 | 14.08 | 16.96 | 112.7 | 114.4767 | -0.93058 | 0.9985
179.09 | 16.387 | 110.4 | 114.2657 | -3.9834 | 0.9717 | 14.09 | 16.96 | 112.7 | 114.4853 | -0.93465 | 0.99848
179.1 | 16.384 | 110.4 | 114.2597 | -3.9897 | 0.97161 | 14.1 | 16.96 | 112.7 | 114.4887 | -0.94261 | 0.99846
179.11 | 16.381 | 110.4 | 114.248 | -3.9938 | 0.97154 | 14.11 | 16.981 | 112.7 | 114.4903 | -0.90024 | 0.9986
179.12 | 16.381 | 110.4 | 114.2417 | -3.9938 | 0.97154 | 14.12 | 16.991 | 112.7 | 114.4903 | -0.8796 | 0.99866
179.13 | 16.379 | 110.4 | 114.2333 | -3.9963 | 0.9715 | 14.13 | 16.991 | 112.7 | 114.4903 | -0.8796 | 0.99866
179.14 | 16.374 | 110.4 | 114.217 | -4.0033 | 0.97139 | 14.14 | 16.987 | 112.7 | 114.4733 | -0.88638 | 0.99864
179.15 | 16.384 | 110.4 | 114.209 | -3.9788 | 0.97176 | 14.15 | 16.98 | 112.7 | 114.4387 | -0.89951 | 0.9986
179.16 | 16.391 | 110.4 | 114.209 | -3.9628 | 0.972 | 14.16 | 16.98 | 112.7 | 114.421 | -0.89951 | 0.9986
179.17 | 16.391 | 110.4 | 114.209 | -3.9628 | 0.972 | 14.17 | 16.98 | 112.7 | 114.421 | -0.89951 | 0.9986
179.18 | 16.39 | 110.4 | 114.2027 | -3.9652 | 0.97196 | 14.18 | 16.98 | 112.7 | 114.421 | -0.89951 | 0.9986
179.19 | 16.385 | 110.4 | 114.1903 | -3.9717 | 0.97186 | 14.19 | 16.98 | 112.7 | 114.4233 | -0.90734 | 0.99858
179.2 | 16.385 | 110.4 | 114.1837 | -3.9717 | 0.97186 | 14.2 | 16.98 | 112.7 | 114.4273 | -0.92238 | 0.99853
179.21 | 16.385 | 110.4 | 114.1837 | -3.9717 | 0.97186 | 14.21 | 16.982 | 112.7 | 114.437 | -0.93242 | 0.9985
179.22 | 16.385 | 110.4 | 114.1837 | -3.9717 | 0.97186 | 14.22 | 16.983 | 112.7 | 114.454 | -0.93722 | 0.99848
179.23 | 16.378 | 110.4 | 114.1867 | -3.9651 | 0.97192 | 14.23 | 16.983 | 112.7 | 114.459 | -0.93722 | 0.99848
179.24 | 16.358 | 110.4 | 114.1927 | -3.9469 | 0.9721 | 14.24 | 16.983 | 112.7 | 114.459 | -0.93722 | 0.99848
179.25 | 16.358 | 110.4 | 114.196 | -3.9469 | 0.9721 | 14.25 | 16.983 | 112.7 | 114.459 | -0.93722 | 0.99848
179.26 | 16.358 | 110.4 | 114.196 | -3.9469 | 0.9721 | 14.26 | 16.983 | 112.7 | 114.459 | -0.93722 | 0.99848
179.27 | 16.358 | 110.4 | 114.196 | -3.9469 | 0.9721 | 14.27 | 16.983 | 112.7 | 114.4553 | -0.93754 | 0.99848
179.28 | 16.358 | 110.4 | 114.1957 | -3.9469 | 0.9721 | 14.28 | 16.979 | 112.7 | 114.4427 | -0.9626 | 0.9984
179.29 | 16.358 | 110.4 | 114.1957 | -3.9469 | 0.9721 | 14.29 | 16.978 | 112.7 | 114.4363 | -0.96677 | 0.99838
179.3 | 16.358 | 110.4 | 114.1957 | -3.9469 | 0.9721 | 14.3 | 16.978 | 112.7 | 114.435 | -0.97463 | 0.99836
179.31 | 16.358 | 110.4 | 114.1957 | -3.9469 | 0.9721 | 14.31 | 16.978 | 112.7 | 114.4347 | -0.97463 | 0.99836
179.32 | 16.358 | 110.4 | 114.205 | -3.958 | 0.97195 | 14.32 | 16.977 | 112.7 | 114.4347 | -0.97385 | 0.99836
179.33 | 16.358 | 110.4 | 114.2143 | -3.9589 | 0.97194 | 14.33 | 16.947 | 112.7 | 114.4347 | -0.92064 | 0.99853
179.34 | 16.358 | 110.4 | 114.2143 | -3.9589 | 0.97194 | 14.34 | 16.948 | 112.7 | 114.4347 | -0.8964 | 0.9986
179.35 | 16.358 | 110.4 | 114.2143 | -3.9589 | 0.97194 | 14.35 | 16.951 | 112.7 | 114.4347 | -0.85106 | 0.99874
179.36 | 16.358 | 110.4 | 114.2143 | -3.9589 | 0.97194 | 14.36 | 16.951 | 112.7 | 114.435 | -0.85845 | 0.99872
179.37 | 16.356 | 110.4 | 114.219 | -3.9699 | 0.97179 | 14.37 | 16.951 | 112.7 | 114.4373 | -0.86208 | 0.99871
179.38 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.38 | 16.951 | 112.7 | 114.4417 | -0.87392 | 0.99867
179.39 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.39 | 16.949 | 112.7 | 114.435 | -0.87714 | 0.99866
179.4 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.4 | 16.946 | 112.7 | 114.418 | -0.88312 | 0.99864
179.41 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.41 | 16.946 | 112.7 | 114.4093 | -0.88312 | 0.99864
179.42 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.42 | 16.946 | 112.7 | 114.4093 | -0.88312 | 0.99864
179.43 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.43 | 16.946 | 112.7 | 114.4093 | -0.88312 | 0.99864
179.44 | 16.356 | 110.4 | 114.2237 | -3.9708 | 0.97177 | 14.44 | 16.946 | 112.7 | 114.4093 | -0.88312 | 0.99864
179.45 | 16.356 | 110.4 | 114.2253 | -3.9739 | 0.97173 | 14.45 | 16.946 | 112.7 | 114.4093 | -0.88312 | 0.99864
179.46 | 16.356 | 110.4 | 114.2283 | -3.9761 | 0.9717 | 14.46 | 16.945 | 112.7 | 114.4097 | -0.89055 | 0.99862
179.47 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.47 | 16.945 | 112.7 | 114.411 | -0.89395 | 0.99861
179.48 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.48 | 16.945 | 112.7 | 114.4117 | -0.89395 | 0.99861
179.49 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.49 | 16.945 | 112.7 | 114.4117 | -0.89395 | 0.99861
179.5 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.5 | 16.945 | 112.7 | 114.4117 | -0.89395 | 0.99861
179.51 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.51 | 16.946 | 112.7 | 114.4133 | -0.90222 | 0.99859
179.52 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.52 | 16.946 | 112.7 | 114.418 | -0.90598 | 0.99857
179.53 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.53 | 16.946 | 112.7 | 114.419 | -0.90598 | 0.99857
179.54 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.54 | 16.948 | 112.7 | 114.4307 | -0.90958 | 0.99856
179.55 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.55 | 16.952 | 112.7 | 114.454 | -0.91611 | 0.99854
179.56 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.56 | 16.952 | 112.7 | 114.4657 | -0.91611 | 0.99854
179.57 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.57 | 16.952 | 112.7 | 114.4657 | -0.91465 | 0.99855
179.58 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.58 | 16.952 | 112.7 | 114.4657 | -0.8533 | 0.99874
179.59 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.59 | 16.952 | 112.7 | 114.4663 | -0.85717 | 0.99872
179.6 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.6 | 16.952 | 112.7 | 114.4677 | -0.86413 | 0.9987
179.61 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.61 | 16.952 | 112.7 | 114.468 | -0.86413 | 0.9987
179.62 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.62 | 16.952 | 112.7 | 114.468 | -0.86413 | 0.9987
179.63 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.63 | 16.952 | 112.7 | 114.468 | -0.86413 | 0.9987
179.64 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.64 | 16.952 | 112.7 | 114.468 | -0.86413 | 0.9987
179.65 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.65 | 16.952 | 112.7 | 114.468 | -0.86413 | 0.9987
179.66 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.66 | 16.948 | 112.7 | 114.4593 | -0.8705 | 0.99868
179.67 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.67 | 16.947 | 112.7 | 114.4397 | -0.87333 | 0.99867
179.68 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.68 | 16.947 | 112.7 | 114.4337 | -0.87333 | 0.99867
179.69 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.69 | 16.947 | 112.7 | 114.4337 | -0.87333 | 0.99867
179.7 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.7 | 16.947 | 112.7 | 114.4337 | -0.87333 | 0.99867
179.71 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.71 | 16.947 | 112.7 | 114.436 | -0.88168 | 0.99865
179.72 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.72 | 16.947 | 112.7 | 114.44 | -0.88536 | 0.99864
179.73 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.73 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.74 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.74 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.75 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.75 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.76 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.76 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.77 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.77 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.78 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.78 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.79 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.79 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.8 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.8 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.81 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.81 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.82 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.82 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.83 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.83 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.84 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.84 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.85 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.85 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.86 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.86 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.87 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.87 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.88 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.88 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.89 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.89 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.9 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.9 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.91 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.91 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.92 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.92 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.93 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.93 | 16.947 | 112.7 | 114.4417 | -0.88536 | 0.99864
179.94 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.94 | 16.957 | 112.7 | 114.4417 | -0.8797 | 0.99866
179.95 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.95 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
179.96 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.96 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
179.97 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.97 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
179.98 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.98 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
179.99 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 14.99 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 15 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.01 | 16.356 | 110.4 | 114.23 | -3.9761 | 0.9717 | 15.01 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.02 | 16.361 | 110.4 | 114.2423 | -3.9682 | 0.97182 | 15.02 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.03 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.03 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.04 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.04 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.05 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.05 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.06 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.06 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.07 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.07 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.08 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.08 | 16.974 | 112.7 | 114.4417 | -0.86995 | 0.99869
180.09 | 16.362 | 110.4 | 114.255 | -3.9672 | 0.97184 | 15.09 | 16.974 | 112.7 | 114.4423 | -0.87398 | 0.99868
180.1 | 16.362 | 110.4 | 114.2533 | -3.9643 | 0.97188 | 15.1 | 16.974 | 112.7 | 114.4433 | -0.88078 | 0.99866
180.11 | 16.362 | 110.4 | 114.2503 | -3.9619 | 0.97191 | 15.11 | 16.974 | 112.7 | 114.444 | -0.88078 | 0.99866
180.12 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.12 | 16.974 | 112.7 | 114.4433 | -0.88078 | 0.99866
180.13 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.13 | 16.974 | 112.7 | 114.4433 | -0.88078 | 0.99866
180.14 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.14 | 16.974 | 112.7 | 114.443 | -0.88527 | 0.99864
180.15 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.15 | 16.973 | 112.7 | 114.442 | -0.8928 | 0.99862
180.16 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.16 | 16.973 | 112.7 | 114.4413 | -0.8928 | 0.99862
180.17 | 16.362 | 110.4 | 114.2487 | -3.9619 | 0.97191 | 15.17 | 16.973 | 112.7 | 114.4413 | -0.8928 | 0.99862
180.18 | 16.363 | 110.4 | 114.25 | -3.9604 | 0.97194 | 15.18 | 16.973 | 112.7 | 114.4413 | -0.8928 | 0.99862
180.19 | 16.365 | 110.4 | 114.2523 | -3.9547 | 0.97202 | 15.19 | 16.973 | 112.7 | 114.4413 | -0.8928 | 0.99862
180.2 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.2 | 16.973 | 112.7 | 114.4413 | -0.8928 | 0.99862
180.21 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.21 | 16.97 | 112.7 | 114.436 | -0.90315 | 0.99859
180.22 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.22 | 16.969 | 112.7 | 114.4223 | -0.90741 | 0.99857
180.23 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.23 | 16.969 | 112.7 | 114.4187 | -0.90741 | 0.99857
180.24 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.24 | 16.969 | 112.7 | 114.419 | -0.91148 | 0.99856
180.25 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.25 | 16.969 | 112.7 | 114.4203 | -0.91823 | 0.99854
180.26 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.26 | 16.969 | 112.7 | 114.4213 | -0.91823 | 0.99854
180.27 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.27 | 16.969 | 112.7 | 114.4213 | -0.91823 | 0.99854
180.28 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.28 | 16.969 | 112.7 | 114.4213 | -0.91823 | 0.99854
180.29 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.29 | 16.969 | 112.7 | 114.4213 | -0.91823 | 0.99854
180.3 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.3 | 16.969 | 112.7 | 114.4213 | -0.91823 | 0.99854
180.31 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.31 | 16.973 | 112.7 | 114.433 | -0.92546 | 0.99852
180.32 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.32 | 16.975 | 112.7 | 114.4607 | -0.92839 | 0.99851
180.33 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.33 | 16.975 | 112.7 | 114.4683 | -0.92839 | 0.99851
180.34 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.34 | 16.975 | 112.7 | 114.4683 | -0.92839 | 0.99851
180.35 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.35 | 16.975 | 112.7 | 114.4683 | -0.92839 | 0.99851
180.36 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.36 | 16.975 | 112.7 | 114.4683 | -0.92839 | 0.99851
180.37 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.37 | 16.975 | 112.7 | 114.4697 | -0.92895 | 0.99851
180.38 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.38 | 16.976 | 112.7 | 114.4743 | -0.94042 | 0.99847
180.39 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.39 | 16.978 | 112.7 | 114.477 | -0.91806 | 0.99854
180.4 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.4 | 16.981 | 112.7 | 114.4783 | -0.8817 | 0.99865
180.41 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.41 | 16.981 | 112.7 | 114.4793 | -0.8817 | 0.99865
180.42 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.42 | 16.98 | 112.7 | 114.4737 | -0.88215 | 0.99865
180.43 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.43 | 16.975 | 112.7 | 114.454 | -0.89096 | 0.99863
180.44 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.44 | 16.975 | 112.7 | 114.4453 | -0.89096 | 0.99863
180.45 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.45 | 16.975 | 112.7 | 114.4453 | -0.89096 | 0.99863
180.46 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.46 | 16.975 | 112.7 | 114.4453 | -0.89096 | 0.99863
180.47 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.47 | 16.975 | 112.7 | 114.4457 | -0.8915 | 0.99862
180.48 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.48 | 16.975 | 112.7 | 114.4473 | -0.90179 | 0.99859
180.49 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.49 | 16.974 | 112.7 | 114.448 | -0.8751 | 0.99867
180.5 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.5 | 16.972 | 112.7 | 114.448 | -0.83222 | 0.9988
180.51 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.51 | 16.972 | 112.7 | 114.45 | -0.80441 | 0.99888
180.52 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.52 | 16.972 | 112.7 | 114.4537 | -0.79345 | 0.99891
180.53 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.53 | 16.972 | 112.7 | 114.4547 | -0.79345 | 0.99891
180.54 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.54 | 16.972 | 112.7 | 114.4547 | -0.79345 | 0.99891
180.55 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.55 | 16.972 | 112.7 | 114.4547 | -0.79345 | 0.99891
180.56 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.56 | 16.972 | 112.7 | 114.4547 | -0.79345 | 0.99891
180.57 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.57 | 16.972 | 112.7 | 114.455 | -0.79402 | 0.99891
180.58 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.58 | 16.972 | 112.7 | 114.457 | -0.80427 | 0.99888
180.59 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.59 | 16.973 | 112.7 | 114.46 | -0.80892 | 0.99887
180.6 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.6 | 16.973 | 112.7 | 114.464 | -0.8163 | 0.99885
180.61 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.61 | 16.972 | 112.7 | 114.466 | -0.82495 | 0.99882
180.62 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.62 | 16.972 | 112.7 | 114.465 | -0.82832 | 0.99881
180.63 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.63 | 16.972 | 112.7 | 114.4647 | -0.82832 | 0.99881
180.64 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.64 | 16.972 | 112.7 | 114.4647 | -0.82832 | 0.99881
180.65 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.65 | 16.972 | 112.7 | 114.4647 | -0.82832 | 0.99881
180.66 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.66 | 16.968 | 112.7 | 114.4567 | -0.83612 | 0.99879
180.67 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.67 | 16.967 | 112.7 | 114.4373 | -0.83914 | 0.99878
180.68 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.68 | 16.967 | 112.7 | 114.432 | -0.83914 | 0.99878
180.69 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.69 | 16.965 | 112.7 | 114.4257 | -0.84951 | 0.99875
180.7 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.7 | 16.962 | 112.7 | 114.4143 | -0.86582 | 0.9987
180.71 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.71 | 16.962 | 112.7 | 114.4087 | -0.86582 | 0.9987
180.72 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.72 | 16.962 | 112.7 | 114.409 | -0.86642 | 0.9987
180.73 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.73 | 16.962 | 112.7 | 114.4113 | -0.87664 | 0.99867
180.74 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.74 | 16.962 | 112.7 | 114.4117 | -0.87664 | 0.99867
180.75 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.75 | 16.962 | 112.7 | 114.4117 | -0.87664 | 0.99867
180.76 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.76 | 16.961 | 112.7 | 114.4113 | -0.88533 | 0.99864
180.77 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.77 | 16.961 | 112.7 | 114.4123 | -0.88934 | 0.99863
180.78 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.78 | 16.962 | 112.7 | 114.4173 | -0.90068 | 0.99859
180.79 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.79 | 16.962 | 112.7 | 114.4197 | -0.90068 | 0.99859
180.8 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.8 | 16.962 | 112.7 | 114.4197 | -0.90068 | 0.99859
180.81 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.81 | 16.962 | 112.7 | 114.4203 | -0.90853 | 0.99857
180.82 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.82 | 16.962 | 112.7 | 114.4227 | -0.91151 | 0.99856
180.83 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.83 | 16.962 | 112.7 | 114.423 | -0.91151 | 0.99856
180.84 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.84 | 16.962 | 112.7 | 114.423 | -0.91151 | 0.99856
180.85 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.85 | 16.962 | 112.7 | 114.423 | -0.91151 | 0.99856
180.86 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.86 | 16.985 | 112.7 | 114.423 | -0.87283 | 0.99868
180.87 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.87 | 16.994 | 112.7 | 114.4227 | -0.85893 | 0.99873
180.88 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.88 | 16.993 | 112.7 | 114.4223 | -0.87024 | 0.99869
180.89 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.89 | 16.994 | 112.7 | 114.4253 | -0.87925 | 0.99866
180.9 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.9 | 16.994 | 112.7 | 114.4313 | -0.89314 | 0.99862
180.91 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.91 | 16.994 | 110.4 | 114.4347 | -0.89314 | 0.99862
180.92 | 16.365 | 110.4 | 114.2537 | -3.9547 | 0.97202 | 15.92 | 16.994 | 110.4 | 114.4347 | -0.89124 | 0.99863
180.93 | 16.364 | 110.4 | 114.2513 | -3.9554 | 0.97201 | 15.93 | 16.995 | 110.4 | 114.4347 | -0.86176 | 0.99872
180.94 | 16.362 | 110.4 | 114.244 | -3.9592 | 0.97195 | 15.94 | 17.006 | 110.4 | 114.4347 | -0.85586 | 0.99874
180.95 | 16.362 | 110.4 | 114.2407 | -3.9592 | 0.97195 | 15.95 | 17.022 | 110.4 | 114.4347 | -0.84679 | 0.99876
180.96 | 16.362 | 110.4 | 114.2407 | -3.9592 | 0.97195 | 15.96 | 17.022 | 110.4 | 114.4357 | -0.86346 | 0.99872
180.97 | 16.36 | 110.4 | 114.2393 | -3.965 | 0.97186 | 15.97 | 17.021 | 110.4 | 114.4337 | -0.88303 | 0.99866
180.98 | 16.359 | 110.4 | 114.2367 | -3.9663 | 0.97184 | 15.98 | 17.012 | 110.4 | 114.4217 | -1.0863 | 0.99797
180.99 | 16.359 | 110.4 | 114.236 | -3.9663 | 0.97184 | 15.99 | 17 | 110.4 | 114.4163 | -1.1383 | 0.99777
181 | 16.359 | 110.4 | 114.236 | -3.9663 | 0.97184 | 16 | 16.982 | 110.4 | 114.4163 | -1.2179 | 0.99744
181.01 | 16.359 | 110.4 | 114.236 | -3.9663 | 0.97184 | 16.01 | 16.989 | 110.4 | 114.4163 | -1.2491 | 0.99731
181.02 | 16.359 | 110.4 | 114.236 | -3.9663 | 0.97184 | 16.02 | 16.992 | 110.4 | 114.4163 | -1.2608 | 0.99726
181.03 | 16.359 | 110.4 | 114.2373 | -3.9671 | 0.97183 | 16.03 | 16.992 | 110.4 | 114.4163 | -1.2608 | 0.99726
181.04 | 16.359 | 110.4 | 114.2407 | -3.9717 | 0.97177 | 16.04 | 16.992 | 110.4 | 114.417 | -1.2698 | 0.99722
181.05 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.05 | 16.991 | 110.4 | 114.419 | -1.2836 | 0.99716
181.06 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.06 | 16.991 | 110.4 | 114.4197 | -1.2836 | 0.99716
181.07 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.07 | 16.991 | 110.4 | 114.4213 | -1.2844 | 0.99716
181.08 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.08 | 16.991 | 110.4 | 114.4267 | -1.2957 | 0.9971
181.09 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.09 | 16.991 | 110.4 | 114.429 | -1.2957 | 0.9971
181.1 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.1 | 16.991 | 110.4 | 114.429 | -1.2957 | 0.9971
181.11 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.11 | 16.991 | 110.4 | 114.43 | -1.3036 | 0.99707
181.12 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.12 | 16.991 | 110.4 | 114.4323 | -1.3066 | 0.99706
181.13 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.13 | 16.991 | 110.4 | 114.433 | -1.3066 | 0.99706
181.14 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.14 | 16.991 | 110.4 | 114.4327 | -1.3114 | 0.99703
181.15 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.15 | 16.99 | 110.4 | 114.4327 | -1.3186 | 0.997
181.16 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.16 | 16.989 | 110.4 | 114.43 | -1.324 | 0.99698
181.17 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.17 | 16.988 | 110.4 | 114.4237 | -1.3259 | 0.99697
181.18 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.18 | 16.988 | 110.4 | 114.4223 | -1.3259 | 0.99697
181.19 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.19 | 17.001 | 110.4 | 114.4223 | -1.3791 | 0.99673
181.2 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.2 | 17.02 | 110.4 | 114.4223 | -1.4592 | 0.99634
181.21 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.21 | 17.011 | 110.4 | 114.4143 | -1.518 | 0.99604
181.22 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.22 | 17.008 | 110.4 | 114.3973 | -1.541 | 0.99592
181.23 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.23 | 17.007 | 110.4 | 114.397 | -1.5635 | 0.9958
181.24 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.24 | 17.007 | 110.4 | 114.3993 | -1.5635 | 0.9958
181.25 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.25 | 17.007 | 110.4 | 114.3993 | -1.5635 | 0.9958
181.26 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.26 | 17.007 | 110.4 | 114.3993 | -1.5635 | 0.9958
181.27 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.27 | 17.007 | 110.4 | 114.4003 | -1.5643 | 0.9958
181.28 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.28 | 17.007 | 110.4 | 114.4027 | -1.5744 | 0.99574
181.29 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.29 | 17.007 | 110.4 | 114.4037 | -1.5744 | 0.99574
181.3 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.3 | 17.007 | 110.4 | 114.4037 | -1.5744 | 0.99574
181.31 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.31 | 17.003 | 110.4 | 114.401 | -1.6347 | 0.99541
181.32 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.32 | 17.001 | 110.4 | 114.395 | -1.6659 | 0.99523
181.33 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.33 | 16.996 | 110.4 | 114.3933 | -1.7955 | 0.99447
181.34 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.34 | 16.996 | 110.4 | 114.3933 | -1.7955 | 0.99447
181.35 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.35 | 16.996 | 110.4 | 114.3933 | -1.7955 | 0.99447
181.36 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.36 | 16.996 | 110.4 | 114.3933 | -1.7955 | 0.99447
181.37 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.37 | 16.996 | 110.4 | 114.394 | -1.7963 | 0.99446
181.38 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.38 | 16.996 | 110.4 | 114.3967 | -1.8064 | 0.9944
181.39 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.39 | 16.994 | 110.4 | 114.3927 | -1.8123 | 0.99436
181.4 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.4 | 16.991 | 110.4 | 114.3827 | -1.821 | 0.99431
181.41 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.41 | 16.991 | 110.4 | 114.3773 | -1.821 | 0.99431
181.42 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.42 | 16.991 | 110.4 | 114.3777 | -1.8218 | 0.9943
181.43 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.43 | 16.99 | 110.4 | 114.3773 | -1.833 | 0.99423
181.44 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.44 | 16.99 | 110.4 | 114.3777 | -1.833 | 0.99423
181.45 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.45 | 16.99 | 110.4 | 114.3777 | -1.833 | 0.99423
181.46 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.46 | 16.99 | 110.4 | 114.3777 | -1.833 | 0.99423
181.47 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.47 | 16.99 | 110.4 | 114.3783 | -1.8338 | 0.99423
181.48 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.48 | 16.99 | 110.4 | 114.381 | -1.8439 | 0.99416
181.49 | 16.359 | 110.4 | 114.2423 | -3.9717 | 0.97177 | 16.49 | 16.99 | 110.4 | 114.3843 | -1.8488 | 0.99413
181.5 | 16.359 | 110.4 | 114.239 | -3.9668 | 0.97184 | 16.5 | 16.99 | 110.4 | 114.3897 | -1.856 | 0.99409
181.51 | 16.36 | 112.7 | 114.233 | -3.961 | 0.97192 | 16.51 | 16.989 | 110.4 | 114.3923 | -1.8649 | 0.99403
181.52 | 16.36 | 112.7 | 114.23 | -3.961 | 0.97192 | 16.52 | 16.988 | 110.4 | 114.3923 | -1.8681 | 0.99401
181.53 | 16.36 | 112.7 | 114.23 | -3.961 | 0.97192 | 16.53 | 16.988 | 110.4 | 114.3923 | -1.8681 | 0.99401
181.54 | 16.36 | 112.7 | 114.23 | -3.961 | 0.97192 | 16.54 | 16.988 | 110.4 | 114.394 | -1.8725 | 0.99398
181.55 | 16.362 | 112.7 | 114.2363 | -3.957 | 0.97198 | 16.55 | 16.988 | 110.4 | 114.396 | -1.879 | 0.99394
181.56 | 16.366 | 112.7 | 114.249 | -3.9521 | 0.97206 | 16.56 | 16.988 | 110.4 | 114.3973 | -1.879 | 0.99394
181.57 | 16.371 | 112.7 | 114.2633 | -3.9446 | 0.97218 | 16.57 | 16.988 | 110.4 | 114.3973 | -1.879 | 0.99394
181.58 | 16.373 | 112.7 | 114.2823 | -3.9426 | 0.97221 | 16.58 | 16.988 | 110.4 | 114.3973 | -1.879 | 0.99394
181.59 | 16.373 | 112.7 | 114.2877 | -3.9426 | 0.97221 | 16.59 | 16.987 | 110.4 | 114.3973 | -1.9044 | 0.99377
181.6 | 16.385 | 112.7 | 114.2877 | -3.8123 | 0.97398 | 16.6 | 16.986 | 110.4 | 114.3973 | -1.9417 | 0.99353
181.61 | 16.399 | 112.7 | 114.2877 | -3.6522 | 0.97609 | 16.61 | 16.996 | 110.4 | 114.3973 | -1.9621 | 0.9934
181.62 | 16.399 | 112.7 | 114.2877 | -3.6522 | 0.97609 | 16.62 | 17 | 110.4 | 114.394 | -1.9742 | 0.99332
181.63 | 16.401 | 112.7 | 114.2877 | -3.6373 | 0.97628 | 16.63 | 17.004 | 110.4 | 114.3827 | -2.0389 | 0.99289
181.64 | 16.414 | 112.7 | 114.2877 | -3.5207 | 0.97776 | 16.64 | 17.004 | 110.4 | 114.378 | -2.0389 | 0.99289
181.65 | 16.409 | 112.7 | 114.2877 | -3.4818 | 0.97822 | 16.65 | 17.004 | 110.4 | 114.378 | -2.0389 | 0.99289
181.66 | 16.403 | 112.7 | 114.2877 | -3.4333 | 0.97879 | 16.66 | 17.003 | 110.4 | 114.379 | -2.047 | 0.99283
181.67 | 16.386 | 112.7 | 114.2877 | -3.3816 | 0.97936 | 16.67 | 17.003 | 110.4 | 114.382 | -2.0498 | 0.99281
181.68 | 16.379 | 112.7 | 114.2877 | -3.3604 | 0.9796 | 16.68 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.69 | 16.358 | 112.7 | 114.2877 | -3.309 | 0.98015 | 16.69 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.7 | 16.358 | 112.7 | 114.2877 | -3.309 | 0.98015 | 16.7 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.71 | 16.358 | 112.7 | 114.2877 | -3.309 | 0.98015 | 16.71 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.72 | 16.358 | 112.7 | 114.2877 | -3.309 | 0.98015 | 16.72 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.73 | 16.358 | 112.7 | 114.2847 | -3.3077 | 0.98016 | 16.73 | 17.003 | 110.4 | 114.3827 | -2.0498 | 0.99281
181.74 | 16.358 | 112.7 | 114.274 | -3.2971 | 0.98029 | 16.74 | 17.003 | 110.4 | 114.385 | -2.0547 | 0.99278
181.75 | 16.36 | 112.7 | 114.275 | -3.2925 | 0.98034 | 16.75 | 17.003 | 110.4 | 114.3903 | -2.0619 | 0.99273
181.76 | 16.363 | 112.7 | 114.2867 | -3.2867 | 0.98042 | 16.76 | 16.998 | 110.4 | 114.3857 | -2.0787 | 0.99261
181.77 | 16.363 | 112.7 | 114.293 | -3.2867 | 0.98042 | 16.77 | 16.996 | 110.4 | 114.3677 | -2.0847 | 0.99256
181.78 | 16.365 | 112.7 | 114.293 | -3.2796 | 0.9805 | 16.78 | 16.996 | 110.4 | 114.3623 | -2.0847 | 0.99256
181.79 | 16.377 | 112.7 | 114.293 | -3.2185 | 0.98123 | 16.79 | 16.996 | 110.4 | 114.3623 | -2.0847 | 0.99256
181.8 | 16.378 | 112.7 | 114.2907 | -3.2133 | 0.98129 | 16.8 | 16.996 | 110.4 | 114.3623 | -2.0847 | 0.99256
181.81 | 16.378 | 112.7 | 114.2863 | -3.2066 | 0.98137 | 16.81 | 16.996 | 110.4 | 114.3623 | -2.0847 | 0.99256
181.82 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.82 | 16.996 | 110.4 | 114.3627 | -2.0847 | 0.99256
181.83 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.83 | 16.996 | 110.4 | 114.3627 | -2.0847 | 0.99256
181.84 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.84 | 16.991 | 110.4 | 114.3627 | -2.1018 | 0.99244
181.85 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.85 | 16.983 | 110.4 | 114.3627 | -2.1267 | 0.99225
181.86 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.86 | 16.983 | 110.4 | 114.3627 | -2.1267 | 0.99225
181.87 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2066 | 0.98137 | 16.87 | 16.983 | 110.4 | 114.3653 | -2.1293 | 0.99223
181.88 | 16.378 | 112.7 | 114.2843 | -3.2067 | 0.98137 | 16.88 | 16.981 | 110.4 | 114.375 | -2.1618 | 0.99199
181.89 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.89 | 16.981 | 110.4 | 114.379 | -2.1618 | 0.99199
181.9 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.9 | 16.981 | 110.4 | 114.379 | -2.1618 | 0.99199
181.91 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.91 | 16.973 | 110.4 | 114.379 | -2.2595 | 0.99125
181.92 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.92 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.93 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.93 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.94 | 16.378 | 112.7 | 114.2847 | -3.2067 | 0.98137 | 16.94 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.95 | 16.363 | 112.7 | 114.2847 | -3.1409 | 0.98207 | 16.95 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.96 | 16.342 | 112.7 | 114.285 | -3.0525 | 0.983 | 16.96 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.97 | 16.342 | 112.7 | 114.2853 | -3.0525 | 0.983 | 16.97 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.98 | 16.342 | 112.7 | 114.2853 | -3.0525 | 0.983 | 16.98 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
181.99 | 16.342 | 112.7 | 114.2853 | -3.0525 | 0.983 | 16.99 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
182 | 16.342 | 112.7 | 114.2853 | -3.0525 | 0.983 | 17 | 16.971 | 110.4 | 114.379 | -2.2938 | 0.99099
182.01 | 16.342 | 112.7 | 114.2853 | -3.0525 | 0.983 | 17.01 | 16.97 | 110.4 | 114.3803 | -2.3019 | 0.99093
182.02 | 16.352 | 112.7 | 114.2853 | -3.001 | 0.98357 | 17.02 | 16.97 | 110.4 | 114.3833 | -2.3047 | 0.9909
182.03 | 16.356 | 112.7 | 114.286 | -2.9809 | 0.98379 | 17.03 | 16.97 | 110.4 | 114.384 | -2.3047 | 0.9909
182.04 | 16.362 | 112.7 | 114.2887 | -2.9461 | 0.98417 | 17.04 | 16.97 | 110.4 | 114.3843 | -2.3047 | 0.9909
182.05 | 16.369 | 112.7 | 114.29 | -2.929 | 0.98437 | 17.05 | 16.97 | 110.4 | 114.3843 | -2.3047 | 0.9909
182.06 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.06 | 16.97 | 110.4 | 114.3843 | -2.3047 | 0.9909
182.07 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.07 | 16.972 | 110.4 | 114.3813 | -2.3108 | 0.99086
182.08 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.08 | 16.992 | 110.4 | 114.371 | -2.3866 | 0.99028
182.09 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.09 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.1 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.1 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.11 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.11 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.12 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.12 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.13 | 16.379 | 112.7 | 114.29 | -2.9055 | 0.98463 | 17.13 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.14 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.14 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.15 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.15 | 16.992 | 110.4 | 114.3663 | -2.3866 | 0.99028
182.16 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.16 | 16.992 | 110.4 | 114.3677 | -2.3946 | 0.99022
182.17 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.17 | 16.991 | 110.4 | 114.3707 | -2.3984 | 0.99018
182.18 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.18 | 16.99 | 110.4 | 114.3723 | -2.4096 | 0.99009
182.19 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.19 | 16.99 | 110.4 | 114.3727 | -2.4096 | 0.99009
182.2 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.2 | 16.99 | 110.4 | 114.3727 | -2.4096 | 0.99009
182.21 | 16.379 | 112.7 | 114.2903 | -2.9055 | 0.98463 | 17.21 | 16.99 | 110.4 | 114.3757 | -2.4186 | 0.99002
182.22 | 16.366 | 112.7 | 114.2903 | -2.7489 | 0.98619 | 17.22 | 16.992 | 110.4 | 114.382 | -2.431 | 0.98992
182.23 | 16.362 | 112.7 | 114.2947 | -2.6942 | 0.98671 | 17.23 | 17.022 | 110.4 | 114.384 | -2.5445 | 0.98901
182.24 | 16.367 | 112.7 | 114.3097 | -2.6858 | 0.9868 | 17.24 | 17.022 | 110.4 | 114.384 | -2.5445 | 0.98901
182.25 | 16.364 | 112.7 | 114.317 | -2.5816 | 0.98778 | 17.25 | 17.022 | 110.4 | 114.384 | -2.5445 | 0.98901
182.26 | 16.36 | 112.7 | 114.3193 | -2.4308 | 0.98914 | 17.26 | 17.022 | 110.4 | 114.384 | -2.5445 | 0.98901
182.27 | 16.36 | 112.7 | 114.3207 | -2.4308 | 0.98914 | 17.27 | 17.022 | 110.4 | 114.385 | -2.5453 | 0.989
182.28 | 16.36 | 112.7 | 114.3207 | -2.4308 | 0.98914 | 17.28 | 17.021 | 110.4 | 114.388 | -2.5554 | 0.98892
182.29 | 16.36 | 112.7 | 114.3207 | -2.4308 | 0.98914 | 17.29 | 17.021 | 110.4 | 114.3897 | -2.5554 | 0.98892
182.3 | 16.362 | 112.7 | 114.3297 | -2.4307 | 0.98914 | 17.3 | 17.021 | 110.4 | 114.3897 | -2.5554 | 0.98892
182.31 | 16.365 | 112.7 | 114.3473 | -2.4306 | 0.98915 | 17.31 | 17.02 | 110.4 | 114.39 | -2.5644 | 0.98884
182.32 | 16.365 | 112.7 | 114.3563 | -2.4306 | 0.98915 | 17.32 | 17.02 | 110.4 | 114.3907 | -2.5675 | 0.98881
182.33 | 16.365 | 112.7 | 114.3563 | -2.4306 | 0.98915 | 17.33 | 17.02 | 110.4 | 114.3907 | -2.5675 | 0.98881
182.34 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.34 | 17.02 | 110.4 | 114.3907 | -2.5675 | 0.98881
182.35 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.35 | 17.02 | 110.4 | 114.3907 | -2.5675 | 0.98881
182.36 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.36 | 17.02 | 110.4 | 114.3907 | -2.5675 | 0.98881
182.37 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.37 | 17.02 | 110.4 | 114.3927 | -2.5684 | 0.9888
182.38 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.38 | 17.02 | 110.4 | 114.3993 | -2.5797 | 0.98871
182.39 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.39 | 17.02 | 110.4 | 114.4017 | -2.5797 | 0.98871
182.4 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.4 | 17.02 | 110.4 | 114.4017 | -2.5797 | 0.98871
182.41 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.41 | 17.019 | 110.4 | 114.4033 | -2.5878 | 0.98864
182.42 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.42 | 17.019 | 110.4 | 114.4067 | -2.5906 | 0.98861
182.43 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.43 | 17.019 | 110.4 | 114.4077 | -2.5906 | 0.98861
182.44 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.44 | 17.013 | 110.4 | 114.4077 | -2.6078 | 0.98846
182.45 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.45 | 17.005 | 110.4 | 114.4077 | -2.6325 | 0.98823
182.46 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.46 | 17.005 | 110.4 | 114.4077 | -2.6325 | 0.98823
182.47 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.47 | 17.005 | 110.4 | 114.4077 | -2.6325 | 0.98823
182.48 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.48 | 17.005 | 110.4 | 114.4077 | -2.6325 | 0.98823
182.49 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.49 | 17.005 | 110.4 | 114.4083 | -2.6375 | 0.98818
182.5 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.5 | 17.004 | 110.4 | 114.409 | -2.6446 | 0.98812
182.51 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.51 | 17.004 | 110.4 | 114.4093 | -2.6446 | 0.98812
182.52 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.52 | 17.004 | 110.4 | 114.4077 | -2.6452 | 0.98812
182.53 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.53 | 17.001 | 110.4 | 114.4023 | -2.6519 | 0.98805
182.54 | 16.365 | 112.7 | 114.3567 | -2.4306 | 0.98915 | 17.54 | 16.999 | 110.4 | 114.392 | -2.6562 | 0.98801
182.55 | 16.367 | 112.7 | 114.3567 | -2.4185 | 0.98926 | 17.55 | 16.995 | 110.4 | 114.377 | -2.6624 | 0.98795
182.56 | 16.37 | 112.7 | 114.3567 | -2.3996 | 0.98943 | 17.56 | 17.01 | 110.4 | 114.3693 | -2.7616 | 0.98708
182.57 | 16.37 | 112.7 | 114.3567 | -2.3996 | 0.98943 | 17.57 | 17.017 | 110.4 | 114.3693 | -2.8002 | 0.98673
182.58 | 16.371 | 112.7 | 114.3567 | -2.3958 | 0.98946 | 17.58 | 17.043 | 110.4 | 114.3693 | -2.8515 | 0.98629
182.59 | 16.384 | 112.7 | 114.3567 | -2.3313 | 0.99003 | 17.59 | 17.041 | 110.4 | 114.3613 | -2.8552 | 0.98625
182.6 | 16.384 | 112.7 | 114.3567 | -2.3313 | 0.99003 | 17.6 | 17.037 | 110.4 | 114.346 | -2.8605 | 0.9862
182.61 | 16.384 | 112.7 | 114.3567 | -2.3313 | 0.99003 | 17.61 | 17.033 | 110.4 | 114.3333 | -2.8713 | 0.98609
182.62 | 16.375 | 112.7 | 114.3567 | -2.3105 | 0.99019 | 17.62 | 17.032 | 110.4 | 114.3227 | -2.8751 | 0.98605
182.63 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.63 | 17.032 | 110.4 | 114.3197 | -2.8751 | 0.98605
182.64 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.64 | 17.031 | 110.4 | 114.3213 | -2.8795 | 0.98601
182.65 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.65 | 17.031 | 110.4 | 114.324 | -2.886 | 0.98594
182.66 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.66 | 17.031 | 110.4 | 114.3257 | -2.886 | 0.98594
182.67 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.67 | 17.031 | 110.4 | 114.3257 | -2.886 | 0.98594
182.68 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.68 | 17.031 | 110.4 | 114.3257 | -2.886 | 0.98594
182.69 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.69 | 17.03 | 110.4 | 114.326 | -2.891 | 0.9859
182.7 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.7 | 17.029 | 110.4 | 114.327 | -2.8982 | 0.98582
182.71 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.71 | 17.029 | 110.4 | 114.33 | -2.9073 | 0.98574
182.72 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.72 | 17.029 | 110.4 | 114.338 | -2.9112 | 0.9857
182.73 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.73 | 17.028 | 110.4 | 114.3437 | -2.9214 | 0.9856
182.74 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.74 | 17.028 | 110.4 | 114.3453 | -2.9214 | 0.9856
182.75 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.75 | 17.028 | 110.4 | 114.3453 | -2.9214 | 0.9856
182.76 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.76 | 17.028 | 110.4 | 114.3453 | -2.9214 | 0.9856
182.77 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.77 | 17.028 | 110.4 | 114.3453 | -2.9214 | 0.9856
182.78 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.78 | 17.028 | 110.4 | 114.3453 | -2.9214 | 0.9856
182.79 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.79 | 17.027 | 110.4 | 114.3457 | -2.9264 | 0.98555
182.8 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.8 | 17.026 | 110.4 | 114.3467 | -2.9335 | 0.98548
182.81 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.81 | 17.021 | 110.4 | 114.3393 | -2.9414 | 0.9854
182.82 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.3025 | 0.99026 | 17.82 | 17.019 | 110.4 | 114.319 | -2.9452 | 0.98535
182.83 | 16.372 | 112.7 | 114.3567 | -2.2997 | 0.99028 | 17.83 | 17.014 | 110.4 | 114.3037 | -2.9586 | 0.98522
182.84 | 16.377 | 112.7 | 114.3567 | -2.233 | 0.99083 | 17.84 | 17.014 | 110.4 | 114.2993 | -2.9586 | 0.98522
182.85 | 16.377 | 112.7 | 114.3537 | -2.2291 | 0.99086 | 17.85 | 17.014 | 110.4 | 114.2993 | -2.9586 | 0.98522
182.86 | 16.377 | 112.7 | 114.348 | -2.2225 | 0.99092 | 17.86 | 17.014 | 110.4 | 114.2993 | -2.9586 | 0.98522
182.87 | 16.356 | 112.7 | 114.345 | -2.1782 | 0.99125 | 17.87 | 17.014 | 110.4 | 114.2993 | -2.9595 | 0.98521
182.88 | 16.346 | 112.7 | 114.345 | -2.1583 | 0.9914 | 17.88 | 17.012 | 110.4 | 114.3007 | -2.9707 | 0.98509
182.89 | 16.32 | 112.7 | 114.345 | -2.1243 | 0.99163 | 17.89 | 17.012 | 110.4 | 114.303 | -2.9752 | 0.98505
182.9 | 16.322 | 112.7 | 114.353 | -2.1206 | 0.99167 | 17.9 | 17.012 | 110.4 | 114.3063 | -2.9817 | 0.98499
182.91 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1144 | 0.99172 | 17.91 | 17.012 | 110.4 | 114.3077 | -2.9817 | 0.98499
182.92 | 16.326 | 112.7 | 114.378 | -2.1144 | 0.99172 | 17.92 | 17.012 | 110.4 | 114.3097 | -2.9826 | 0.98498
182.93 | 16.326 | 112.7 | 114.3763 | -2.1139 | 0.99172 | 17.93 | 17.011 | 110.4 | 114.3167 | -2.9939 | 0.98486
182.94 | 16.326 | 112.7 | 114.3717 | -2.1026 | 0.99181 | 17.94 | 17.011 | 110.4 | 114.3197 | -2.9939 | 0.98486
182.95 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1026 | 0.99181 | 17.95 | 17.011 | 110.4 | 114.3197 | -2.9939 | 0.98486
182.96 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1026 | 0.99181 | 17.96 | 17.01 | 110.4 | 114.3203 | -3.003 | 0.98477
182.97 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1026 | 0.99181 | 17.97 | 17.009 | 110.4 | 114.323 | -3.0069 | 0.98473
182.98 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1026 | 0.99181 | 17.98 | 17.009 | 110.4 | 114.327 | -3.0171 | 0.98463
182.99 | 16.326 | 112.7 | 114.3693 | -2.1026 | 0.99181 | 17.99 | 17.009 | 110.4 | 114.3287 | -3.0171 | 0.98463
183 | 16.328 | 112.7 | 114.3753 | -2.0988 | 0.99184 | 18 | 17.009 | 110.4 | 114.3287 | -3.0171 | 0.98463
183.01 | 16.331 | 112.7 | 114.3873 | -2.092 | 0.99189 | 18.01 | 17.009 | 110.4 | 114.3287 | -3.0171 | 0.98463
183.02 | 16.331 | 112.7 | 114.3933 | -2.092 | 0.99189 | 18.02 | 17.009 | 110.4 | 114.3283 | -3.0171 | 0.98463
183.03 | 16.331 | 112.7 | 114.3933 | -2.092 | 0.99189 | 18.03 | 17.009 | 110.4 | 114.3283 | -3.0171 | 0.98463
183.04 | 16.331 | 112.7 | 114.3933 | -2.092 | 0.99189 | 18.04 | 17.006 | 110.4 | 114.3243 | -3.023 | 0.98457
183.05 | 16.331 | 112.7 | 114.389 | -2.0878 | 0.99193 | 18.05 | 17.003 | 110.4 | 114.3157 | -3.0316 | 0.98447
183.06 | 16.33 | 112.7 | 114.38 | -2.0804 | 0.99198 | 18.06 | 17.003 | 110.4 | 114.3127 | -3.0397 | 0.98439
183.07 | 16.33 | 112.7 | 114.3733 | -2.0723 | 0.99204 | 18.07 | 17.002 | 110.4 | 114.317 | -3.0435 | 0.98435
183.08 | 16.33 | 112.7 | 114.3687 | -2.0687 | 0.99207 | 18.08 | 17.001 | 110.4 | 114.3197 | -3.0547 | 0.98424
183.09 | 16.33 | 112.7 | 114.3673 | -2.0687 | 0.99207 | 18.09 | 17.001 | 110.4 | 114.32 | -3.0547 | 0.98424
183.1 | 16.33 | 112.7 | 114.3673 | -2.0687 | 0.99207 | 18.1 | 17.001 | 110.4 | 114.32 | -3.0547 | 0.98424
183.11 | 16.33 | 112.7 | 114.3673 | -2.0687 | 0.99207 | 18.11 | 17.001 | 110.4 | 114.32 | -3.0547 | 0.98424
183.12 | 16.33 | 112.7 | 114.3673 | -2.0687 | 0.99207 | 18.12 | 17.001 | 110.4 | 114.32 | -3.0547 | 0.98424
183.13 | 16.33 | 112.7 | 114.365 | -2.0684 | 0.99207 | 18.13 | 17.001 | 110.4 | 114.32 | -3.0547 | 0.98424
183.14 | 16.33 | 112.7 | 114.3583 | -2.0582 | 0.99215 | 18.14 | 17 | 110.4 | 114.325 | -3.0642 | 0.98414
183.15 | 16.33 | 112.7 | 114.3557 | -2.0582 | 0.99215 | 18.15 | 16.999 | 110.4 | 114.3343 | -3.0779 | 0.984
183.16 | 16.33 | 112.7 | 114.3557 | -2.0582 | 0.99215 | 18.16 | 16.999 | 110.4 | 114.339 | -3.0779 | 0.984
183.17 | 16.314 | 112.7 | 114.3557 | -2.0186 | 0.99243 | 18.17 | 16.999 | 110.4 | 114.3397 | -3.0788 | 0.98399
183.18 | 16.307 | 112.7 | 114.3617 | -1.9987 | 0.99257 | 18.18 | 16.998 | 110.4 | 114.3413 | -3.0901 | 0.98387
183.19 | 16.34 | 112.7 | 114.3807 | -1.9038 | 0.99328 | 18.19 | 16.998 | 110.4 | 114.342 | -3.0901 | 0.98387
183.2 | 16.342 | 112.7 | 114.3957 | -1.9005 | 0.99331 | 18.2 | 16.998 | 110.4 | 114.342 | -3.0901 | 0.98387
183.21 | 16.345 | 112.7 | 114.4087 | -1.8945 | 0.99335 | 18.21 | 16.998 | 110.4 | 114.342 | -3.0901 | 0.98387
183.22 | 16.345 | 112.7 | 114.415 | -1.8945 | 0.99335 | 18.22 | 16.997 | 110.4 | 114.337 | -3.0908 | 0.98386
183.23 | 16.345 | 112.7 | 114.415 | -1.8945 | 0.99335 | 18.23 | 16.991 | 110.4 | 114.3203 | -3.1006 | 0.98375
183.24 | 16.345 | 112.7 | 114.415 | -1.8945 | 0.99335 | 18.24 | 16.988 | 110.4 | 114.303 | -3.1072 | 0.98368
183.25 | 16.346 | 112.7 | 114.421 | -1.8908 | 0.99338 | 18.25 | 16.982 | 110.4 | 114.2837 | -3.1169 | 0.98357
183.26 | 16.349 | 112.7 | 114.4333 | -1.8838 | 0.99343 | 18.26 | 16.982 | 110.4 | 114.2743 | -3.1169 | 0.98357
183.27 | 16.349 | 112.7 | 114.4393 | -1.8838 | 0.99343 | 18.27 | 16.982 | 110.4 | 114.2763 | -3.1178 | 0.98356
183.28 | 16.349 | 112.7 | 114.4393 | -1.8838 | 0.99343 | 18.28 | 16.982 | 110.4 | 114.2837 | -3.1291 | 0.98344
183.29 | 16.349 | 112.7 | 114.4393 | -1.8838 | 0.99343 | 18.29 | 16.981 | 110.4 | 114.2887 | -3.1336 | 0.9834
183.3 | 16.349 | 112.7 | 114.4347 | -1.8798 | 0.99345 | 18.3 | 16.981 | 110.4 | 114.292 | -3.1401 | 0.98333
183.31 | 16.348 | 112.7 | 114.426 | -1.8722 | 0.99351 | 18.31 | 16.98 | 110.4 | 114.2947 | -3.1491 | 0.98323
183.32 | 16.348 | 112.7 | 114.4213 | -1.8722 | 0.99351 | 18.32 | 16.979 | 110.4 | 114.2963 | -3.1523 | 0.9832
183.33 | 16.348 | 112.7 | 114.4203 | -1.8721 | 0.99351 | 18.33 | 16.979 | 110.4 | 114.2967 | -3.1523 | 0.9832
183.34 | 16.348 | 112.7 | 114.4157 | -1.8605 | 0.99359 | 18.34 | 16.979 | 110.4 | 114.2967 | -3.1523 | 0.9832
183.35 | 16.348 | 112.7 | 114.4137 | -1.8605 | 0.99359 | 18.35 | 16.979 | 110.4 | 114.2967 | -3.1523 | 0.9832
183.36 | 16.348 | 112.7 | 114.4137 | -1.8605 | 0.99359 | 18.36 | 16.975 | 110.4 | 114.2947 | -3.1711 | 0.983
183.37 | 16.348 | 112.7 | 114.411 | -1.8535 | 0.99363 | 18.37 | 16.973 | 110.4 | 114.289 | -3.1777 | 0.98292
183.38 | 16.348 | 112.7 | 114.4047 | -1.8501 | 0.99366 | 18.38 | 16.973 | 110.4 | 114.2873 | -3.1777 | 0.98292
183.39 | 16.348 | 112.7 | 114.4023 | -1.8501 | 0.99366 | 18.39 | 16.972 | 110.4 | 114.2883 | -3.1827 | 0.98287
183.4 | 16.348 | 112.7 | 114.4027 | -1.8501 | 0.99366 | 18.4 | 16.971 | 110.4 | 114.29 | -3.1899 | 0.98279
183.41 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.41 | 16.971 | 110.4 | 114.2907 | -3.1899 | 0.98279
183.42 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.42 | 16.971 | 110.4 | 114.292 | -3.1907 | 0.98278
183.43 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.43 | 16.97 | 110.4 | 114.296 | -3.2009 | 0.98267
183.44 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.44 | 16.97 | 110.4 | 114.3007 | -3.2058 | 0.98262
183.45 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.45 | 16.97 | 110.4 | 114.3073 | -3.2131 | 0.98254
183.46 | 16.348 | 112.7 | 114.403 | -1.8501 | 0.99366 | 18.46 | 16.969 | 110.4 | 114.3117 | -3.2221 | 0.98245
183.47 | 16.328 | 112.7 | 114.403 | -1.8081 | 0.99392 | 18.47 | 16.968 | 110.4 | 114.3137 | -3.2253 | 0.98241
183.48 | 16.317 | 112.7 | 114.4037 | -1.7872 | 0.99406 | 18.48 | 16.968 | 110.4 | 114.314 | -3.2253 | 0.98241
183.49 | 16.313 | 112.7 | 114.4053 | -1.7016 | 0.9946 | 18.49 | 16.966 | 110.4 | 114.307 | -3.2295 | 0.98236
183.5 | 16.313 | 112.7 | 114.4063 | -1.7016 | 0.9946 | 18.5 | 16.962 | 110.4 | 114.2927 | -3.2358 | 0.98229
183.51 | 16.313 | 112.7 | 114.4063 | -1.7016 | 0.9946 | 18.51 | 16.961 | 110.4 | 114.289 | -3.2448 | 0.98219
183.52 | 16.316 | 112.7 | 114.4123 | -1.6944 | 0.99465 | 18.52 | 16.961 | 110.4 | 114.2977 | -3.2489 | 0.98214
183.53 | 16.317 | 112.7 | 114.4267 | -1.6909 | 0.99467 | 18.53 | 16.96 | 110.4 | 114.3017 | -3.2602 | 0.98202
183.54 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.54 | 16.96 | 110.4 | 114.3027 | -3.2602 | 0.98202
183.55 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.55 | 16.96 | 110.4 | 114.3027 | -3.2602 | 0.98202
183.56 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.56 | 16.959 | 110.4 | 114.3047 | -3.2682 | 0.98193
183.57 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.57 | 16.959 | 110.4 | 114.3087 | -3.2711 | 0.9819
183.58 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.58 | 16.959 | 110.4 | 114.3103 | -3.2711 | 0.9819
183.59 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.59 | 16.958 | 110.4 | 114.3083 | -3.2741 | 0.98187
183.6 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.6 | 16.956 | 110.4 | 114.3043 | -3.2784 | 0.98182
183.61 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.61 | 16.955 | 110.4 | 114.303 | -3.2873 | 0.98172
183.62 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.62 | 16.954 | 110.4 | 114.3067 | -3.2913 | 0.98167
183.63 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.63 | 16.953 | 110.4 | 114.3117 | -3.3015 | 0.98156
183.64 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.64 | 16.951 | 110.4 | 114.31 | -3.3074 | 0.98149
183.65 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.65 | 16.948 | 110.4 | 114.302 | -3.316 | 0.98139
183.66 | 16.317 | 112.7 | 114.431 | -1.6909 | 0.99467 | 18.66 | 16.948 | 110.4 | 114.298 | -3.316 | 0.98139
183.67 | 16.32 | 112.7 | 114.4377 | -1.6847 | 0.99471 | 18.67 | 16.948 | 110.4 | 114.298 | -3.316 | 0.98139
183.68 | 16.322 | 112.7 | 114.4507 | -1.6816 | 0.99473 | 18.68 | 16.948 | 110.4 | 114.298 | -3.316 | 0.98139
183.69 | 16.322 | 112.7 | 114.457 | -1.6816 | 0.99473 | 18.69 | 16.947 | 110.4 | 114.301 | -3.3253 | 0.98129
183.7 | 16.322 | 112.7 | 114.45 | -1.6744 | 0.99478 | 18.7 | 16.945 | 110.4 | 114.3067 | -3.3392 | 0.98113
183.71 | 16.32 | 112.7 | 114.436 | -1.6596 | 0.99487 | 18.71 | 16.945 | 110.4 | 114.3097 | -3.3392 | 0.98113
183.72 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.72 | 16.945 | 110.4 | 114.312 | -3.34 | 0.98112
183.73 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.73 | 16.945 | 110.4 | 114.32 | -3.3514 | 0.981
183.74 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.74 | 16.942 | 110.4 | 114.317 | -3.3605 | 0.98089
183.75 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.75 | 16.937 | 110.4 | 114.3053 | -3.3741 | 0.98073
183.76 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.76 | 16.937 | 110.4 | 114.2997 | -3.3741 | 0.98073
183.77 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.77 | 16.937 | 110.4 | 114.2997 | -3.3741 | 0.98073
183.78 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.78 | 16.937 | 110.4 | 114.2997 | -3.3741 | 0.98073
183.79 | 16.32 | 112.7 | 114.429 | -1.6596 | 0.99487 | 18.79 | 16.934 | 110.4 | 114.2903 | -3.3779 | 0.98068
183.8 | 16.32 | 112.7 | 114.427 | -1.6559 | 0.99489 | 18.8 | 16.929 | 110.4 | 114.272 | -3.3836 | 0.9806
183.81 | 16.32 | 112.7 | 114.4233 | -1.6479 | 0.99494 | 18.81 | 16.924 | 110.4 | 114.2577 | -3.3983 | 0.98043
183.82 | 16.324 | 112.7 | 114.4273 | -1.6346 | 0.99502 | 18.82 | 16.922 | 110.4 | 114.2453 | -3.4036 | 0.98037
183.83 | 16.326 | 112.7 | 114.4387 | -1.6275 | 0.99507 | 18.83 | 16.922 | 110.4 | 114.2417 | -3.4036 | 0.98037
183.84 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.84 | 16.922 | 110.4 | 114.2417 | -3.4036 | 0.98037
183.85 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.85 | 16.922 | 110.4 | 114.2417 | -3.4036 | 0.98037
183.86 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.86 | 16.922 | 110.4 | 114.245 | -3.4126 | 0.98027
183.87 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.87 | 16.921 | 110.4 | 114.2557 | -3.4173 | 0.98021
183.88 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.88 | 16.919 | 110.4 | 114.2653 | -3.439 | 0.97996
183.89 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.89 | 16.919 | 110.4 | 114.2687 | -3.439 | 0.97996
183.9 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.9 | 16.919 | 110.4 | 114.2687 | -3.439 | 0.97996
183.91 | 16.326 | 112.7 | 114.4443 | -1.6275 | 0.99507 | 18.91 | 16.932 | 110.4 | 114.2687 | -3.4204 | 0.9802
183.92 | 16.326 | 112.7 | 114.4427 | -1.62 | 0.99511 | 18.92 | 16.937 | 110.4 | 114.2687 | -3.4135 | 0.98029
183.93 | 16.326 | 112.7 | 114.4393 | -1.6159 | 0.99514 | 18.93 | 16.937 | 110.4 | 114.2687 | -3.4135 | 0.98029
183.94 | 16.329 | 112.7 | 114.4413 | -1.5941 | 0.99527 | 18.94 | 16.934 | 110.4 | 114.2663 | -3.4274 | 0.98013
183.95 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 18.95 | 16.929 | 110.4 | 114.262 | -3.4485 | 0.97988
183.96 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 18.96 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
183.97 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 18.97 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
183.98 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 18.98 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
183.99 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 18.99 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
184 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 19 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
184.01 | 16.329 | 112.7 | 114.4457 | -1.5936 | 0.99527 | 19.01 | 16.929 | 110.4 | 114.2597 | -3.4485 | 0.97988
184.02 | 16.332 | 112.7 | 114.452 | -1.5877 | 0.99531 | 19.02 | 16.929 | 110.4 | 114.2663 | -3.4496 | 0.97986
184.03 | 16.334 | 112.7 | 114.4657 | -1.5843 | 0.99533 | 19.03 | 16.93 | 110.4 | 114.288 | -3.4672 | 0.97967
184.04 | 16.335 | 112.7 | 114.4697 | -1.5672 | 0.99543 | 19.04 | 16.93 | 110.4 | 114.2973 | -3.4672 | 0.97967
184.05 | 16.335 | 112.7 | 114.4673 | -1.5667 | 0.99543 | 19.05 | 16.93 | 110.4 | 114.2973 | -3.4672 | 0.97967
184.06 | 16.335 | 112.7 | 114.4673 | -1.5667 | 0.99543 | 19.06 | 16.929 | 110.4 | 114.2983 | -3.476 | 0.97956
184.07 | 16.335 | 112.7 | 114.4673 | -1.5667 | 0.99543 | 19.07 | 16.929 | 110.4 | 114.301 | -3.4793 | 0.97953
184.08 | 16.335 | 112.7 | 114.4673 | -1.5667 | 0.99543 | 19.08 | 16.929 | 110.4 | 114.302 | -3.4793 | 0.97953
184.09 | 16.343 | 112.7 | 114.4827 | -1.5311 | 0.99564 | 19.09 | 16.927 | 110.4 | 114.2983 | -3.485 | 0.97946
184.1 | 16.343 | 112.7 | 114.498 | -1.53 | 0.99565 | 19.1 | 16.923 | 110.4 | 114.2913 | -3.4939 | 0.97935
184.11 | 16.343 | 112.7 | 114.498 | -1.53 | 0.99565 | 19.11 | 16.919 | 110.4 | 114.2807 | -3.5015 | 0.97925
184.12 | 16.343 | 112.7 | 114.498 | -1.53 | 0.99565 | 19.12 | 16.917 | 110.4 | 114.2643 | -3.5044 | 0.97921
184.13 | 16.343 | 112.7 | 114.498 | -1.53 | 0.99565 | 19.13 | 16.917 | 110.4 | 114.26 | -3.5044 | 0.97921
184.14 | 16.342 | 112.7 | 114.4927 | -1.5199 | 0.9957 | 19.14 | 16.917 | 110.4 | 114.26 | -3.5044 | 0.97921
184.15 | 16.342 | 112.7 | 114.482 | -1.5126 | 0.99574 | 19.15 | 16.917 | 110.4 | 114.26 | -3.5044 | 0.97921
184.16 | 16.341 | 112.7 | 114.4703 | -1.4964 | 0.99583 | 19.16 | 16.916 | 110.4 | 114.2613 | -3.5132 | 0.97911
184.17 | 16.341 | 112.7 | 114.4643 | -1.4964 | 0.99583 | 19.17 | 16.915 | 110.4 | 114.264 | -3.5166 | 0.97907
184.18 | 16.341 | 112.7 | 114.4643 | -1.4964 | 0.99583 | 19.18 | 16.915 | 110.4 | 114.2647 | -3.5166 | 0.97907
184.19 | 16.341 | 112.7 | 114.4643 | -1.4964 | 0.99583 | 19.19 | 16.915 | 110.4 | 114.2647 | -3.5166 | 0.97907
184.2 | 16.341 | 112.7 | 114.4643 | -1.4964 | 0.99583 | 19.2 | 16.915 | 110.4 | 114.2647 | -3.5166 | 0.97907
184.21 | 16.341 | 112.7 | 114.4643 | -1.4964 | 0.99583 | 19.21 | 16.915 | 110.4 | 114.267 | -3.5245 | 0.97897
184.22 | 16.341 | 112.7 | 114.462 | -1.4898 | 0.99587 | 19.22 | 16.914 | 110.4 | 114.2747 | -3.5282 | 0.97893
184.23 | 16.341 | 112.7 | 114.4567 | -1.486 | 0.99589 | 19.23 | 16.914 | 110.4 | 114.2847 | -3.5398 | 0.97879
184.24 | 16.341 | 112.7 | 114.451 | -1.4747 | 0.99595 | 19.24 | 16.913 | 110.4 | 114.2897 | -3.5445 | 0.97874
184.25 | 16.342 | 112.7 | 114.4503 | -1.4701 | 0.99598 | 19.25 | 16.912 | 110.4 | 114.292 | -3.552 | 0.97865
184.26 | 16.344 | 112.7 | 114.4567 | -1.46 | 0.99603 | 19.26 | 16.912 | 110.4 | 114.2937 | -3.552 | 0.97865
184.27 | 16.344 | 112.7 | 114.46 | -1.46 | 0.99603 | 19.27 | 16.912 | 110.4 | 114.2937 | -3.552 | 0.97865
184.28 | 16.344 | 112.7 | 114.46 | -1.46 | 0.99603 | 19.28 | 16.912 | 110.4 | 114.2937 | -3.552 | 0.97865
184.29 | 16.343 | 112.7 | 114.455 | -1.4499 | 0.99609 | 19.29 | 16.91 | 110.4 | 114.287 | -3.556 | 0.9786
184.3 | 16.345 | 112.7 | 114.4563 | -1.4468 | 0.99611 | 19.3 | 16.906 | 110.4 | 114.2733 | -3.5625 | 0.97851
184.31 | 16.348 | 112.7 | 114.4703 | -1.4402 | 0.99614 | 19.31 | 16.902 | 110.4 | 114.263 | -3.573 | 0.97838
184.32 | 16.347 | 112.7 | 114.4733 | -1.433 | 0.99618 | 19.32 | 16.9 | 110.4 | 114.25 | -3.5775 | 0.97832
184.33 | 16.347 | 112.7 | 114.465 | -1.4287 | 0.9962 | 19.33 | 16.894 | 110.4 | 114.2313 | -3.5861 | 0.9782
184.34 | 16.351 | 112.7 | 114.474 | -1.4184 | 0.99626 | 19.34 | 16.894 | 110.4 | 114.224 | -3.5861 | 0.9782
184.35 | 16.352 | 112.7 | 114.485 | -1.4146 | 0.99628 | 19.35 | 16.894 | 110.4 | 114.224 | -3.5861 | 0.9782
184.36 | 16.352 | 112.7 | 114.4823 | -1.4063 | 0.99632 | 19.36 | 16.894 | 110.4 | 114.224 | -3.5861 | 0.9782
184.37 | 16.352 | 112.7 | 114.4807 | -1.4063 | 0.99632 | 19.37 | 16.894 | 110.4 | 114.224 | -3.5861 | 0.9782
184.38 | 16.352 | 112.7 | 114.4807 | -1.4063 | 0.99632 | 19.38 | 16.894 | 110.4 | 114.224 | -3.5861 | 0.9782
184.39 | 16.352 | 112.7 | 114.4807 | -1.4063 | 0.99632 | 19.39 | 16.894 | 110.4 | 114.2263 | -3.5903 | 0.97815
184.4 | 16.353 | 112.7 | 114.4893 | -1.4035 | 0.99634 | 19.4 | 16.893 | 110.4 | 114.231 | -3.5971 | 0.97807
184.41 | 16.357 | 112.7 | 114.507 | -1.3964 | 0.99638 | 19.41 | 16.92 | 110.4 | 114.233 | -3.5546 | 0.97864
184.42 | 16.357 | 112.7 | 114.5133 | -1.3899 | 0.99641 | 19.42 | 16.931 | 110.4 | 114.233 | -3.5378 | 0.97886
184.43 | 16.357 | 112.7 | 114.5087 | -1.3859 | 0.99643 | 19.43 | 16.931 | 110.4 | 114.233 | -3.5378 | 0.97886
184.44 | 16.357 | 112.7 | 114.506 | -1.3859 | 0.99643 | 19.44 | 16.931 | 110.4 | 114.233 | -3.5378 | 0.97886
184.45 | 16.357 | 112.7 | 114.5043 | -1.3826 | 0.99645 | 19.45 | 16.931 | 110.4 | 114.233 | -3.5378 | 0.97886
184.46 | 16.357 | 112.7 | 114.5017 | -1.3743 | 0.99649 | 19.46 | 16.929 | 110.4 | 114.238 | -3.5553 | 0.97865
184.47 | 16.356 | 112.7 | 114.496 | -1.3671 | 0.99652 | 19.47 | 16.929 | 110.4 | 114.25 | -3.5622 | 0.97857
184.48 | 16.356 | 112.7 | 114.4883 | -1.3628 | 0.99655 | 19.48 | 16.929 | 110.4 | 114.254 | -3.5622 | 0.97857
184.49 | 16.355 | 112.7 | 114.479 | -1.3528 | 0.9966 | 19.49 | 16.929 | 110.4 | 114.254 | -3.5622 | 0.97857
184.5 | 16.353 | 112.7 | 114.474 | -1.3701 | 0.99651 | 19.5 | 16.929 | 110.4 | 114.254 | -3.5622 | 0.97857
184.51 | 16.349 | 112.7 | 114.4743 | -1.4147 | 0.99628 | 19.51 | 16.928 | 110.4 | 114.256 | -3.5701 | 0.97848
184.52 | 16.349 | 112.7 | 114.4727 | -1.4075 | 0.99631 | 19.52 | 16.928 | 110.4 | 114.2613 | -3.5733 | 0.97844
184.53 | 16.349 | 112.7 | 114.4697 | -1.4031 | 0.99634 | 19.53 | 16.928 | 110.4 | 114.263 | -3.5733 | 0.97844
184.54 | 16.349 | 112.7 | 114.468 | -1.4031 | 0.99634 | 19.54 | 16.928 | 110.4 | 114.263 | -3.5733 | 0.97844
184.55 | 16.35 | 112.7 | 114.471 | -1.3968 | 0.99637 | 19.55 | 16.928 | 110.4 | 114.263 | -3.5733 | 0.97844
184.56 | 16.352 | 112.7 | 114.4763 | -1.3809 | 0.99645 | 19.56 | 16.928 | 110.4 | 114.263 | -3.5733 | 0.97844
184.57 | 16.352 | 112.7 | 114.479 | -1.3809 | 0.99645 | 19.57 | 16.928 | 110.4 | 114.2637 | -3.5738 | 0.97843
184.58 | 16.352 | 112.7 | 114.479 | -1.3809 | 0.99645 | 19.58 | 16.926 | 110.4 | 114.267 | -3.5854 | 0.97829
184.59 | 16.357 | 112.7 | 114.493 | -1.372 | 0.9965 | 19.59 | 16.924 | 110.4 | 114.2647 | -3.5909 | 0.97822
184.6 | 16.357 | 112.7 | 114.5067 | -1.3715 | 0.9965 | 19.6 | 16.921 | 110.4 | 114.2583 | -3.6 | 0.97811
184.61 | 16.357 | 112.7 | 114.5067 | -1.3715 | 0.9965 | 19.61 | 16.92 | 110.4 | 114.2573 | -3.6078 | 0.97801
184.62 | 16.357 | 112.7 | 114.5067 | -1.3715 | 0.9965 | 19.62 | 16.92 | 110.4 | 114.263 | -3.611 | 0.97798
184.63 | 16.357 | 112.7 | 114.5067 | -1.3715 | 0.9965 | 19.63 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.64 | 16.351 | 112.7 | 114.52 | -1.4174 | 0.99626 | 19.64 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.65 | 16.35 | 112.7 | 114.533 | -1.4395 | 0.99615 | 19.65 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.66 | 16.348 | 112.7 | 114.533 | -1.4897 | 0.99587 | 19.66 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.67 | 16.348 | 112.7 | 114.532 | -1.4825 | 0.99591 | 19.67 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.68 | 16.348 | 112.7 | 114.529 | -1.478 | 0.99594 | 19.68 | 16.92 | 110.4 | 114.2643 | -3.611 | 0.97798
184.69 | 16.348 | 112.7 | 114.5277 | -1.478 | 0.99594 | 19.69 | 16.917 | 110.4 | 114.263 | -3.6242 | 0.97781
184.7 | 16.348 | 112.7 | 114.5213 | -1.4719 | 0.99597 | 19.7 | 16.912 | 110.4 | 114.2603 | -3.6461 | 0.97754
184.71 | 16.347 | 112.7 | 114.509 | -1.456 | 0.99606 | 19.71 | 16.912 | 110.4 | 114.2593 | -3.6461 | 0.97754
184.72 | 16.347 | 112.7 | 114.503 | -1.456 | 0.99606 | 19.72 | 16.912 | 110.4 | 114.2593 | -3.6461 | 0.97754
184.73 | 16.347 | 112.7 | 114.503 | -1.456 | 0.99606 | 19.73 | 16.912 | 110.4 | 114.2593 | -3.6461 | 0.97754
184.74 | 16.347 | 112.7 | 114.5007 | -1.445 | 0.99612 | 19.74 | 16.912 | 110.4 | 114.2593 | -3.6461 | 0.97754
184.75 | 16.347 | 112.7 | 114.498 | -1.4444 | 0.99612 | 19.75 | 16.912 | 110.4 | 114.2593 | -3.6461 | 0.97754
184.76 | 16.347 | 112.7 | 114.498 | -1.4444 | 0.99612 | 19.76 | 16.911 | 110.4 | 114.2607 | -3.6547 | 0.97744
184.77 | 16.347 | 112.7 | 114.498 | -1.4444 | 0.99612 | 19.77 | 16.911 | 110.4 | 114.2657 | -3.6577 | 0.9774
184.78 | 16.347 | 112.7 | 114.498 | -1.4444 | 0.99612 | 19.78 | 16.928 | 110.4 | 114.2723 | -3.6441 | 0.9776
184.79 | 16.346 | 112.7 | 114.4857 | -1.4237 | 0.99623 | 19.79 | 16.927 | 110.4 | 114.2727 | -3.6468 | 0.97757
184.8 | 16.346 | 112.7 | 114.4733 | -1.4224 | 0.99624 | 19.8 | 16.925 | 110.4 | 114.2697 | -3.6514 | 0.97751
184.81 | 16.346 | 112.7 | 114.4733 | -1.4224 | 0.99624 | 19.81 | 16.925 | 110.4 | 114.268 | -3.6514 | 0.97751
184.82 | 16.346 | 112.7 | 114.4733 | -1.4224 | 0.99624 | 19.82 | 16.926 | 110.4 | 114.268 | -3.6499 | 0.97753
184.83 | 16.346 | 112.7 | 114.4733 | -1.4224 | 0.99624 | 19.83 | 16.941 | 110.4 | 114.268 | -3.6104 | 0.97804
184.84 | 16.346 | 112.7 | 114.4733 | -1.4224 | 0.99624 | 19.84 | 16.94 | 110.4 | 114.276 | -3.6235 | 0.97788
184.85 | 16.346 | 112.7 | 114.4723 | -1.4192 | 0.99625 | 19.85 | 16.938 | 110.4 | 114.2917 | -3.6459 | 0.97761
184.86 | 16.346 | 112.7 | 114.4697 | -1.4108 | 0.9963 | 19.86 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.87 | 16.346 | 112.7 | 114.4683 | -1.4108 | 0.9963 | 19.87 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.88 | 16.346 | 112.7 | 114.4683 | -1.4107 | 0.9963 | 19.88 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.89 | 16.35 | 112.7 | 114.482 | -1.4007 | 0.99635 | 19.89 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.9 | 16.352 | 112.7 | 114.499 | -1.3962 | 0.99637 | 19.9 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.91 | 16.354 | 112.7 | 114.5057 | -1.3858 | 0.99643 | 19.91 | 16.938 | 110.4 | 114.2997 | -3.6459 | 0.97761
184.92 | 16.354 | 112.7 | 114.5093 | -1.3858 | 0.99643 | 19.92 | 16.938 | 110.4 | 114.2937 | -3.6462 | 0.97761
184.93 | 16.354 | 112.7 | 114.5093 | -1.3858 | 0.99643 | 19.93 | 16.931 | 110.4 | 114.2733 | -3.6555 | 0.97748
184.94 | 16.354 | 112.7 | 114.507 | -1.3749 | 0.99648 | 19.94 | 16.93 | 110.4 | 114.2673 | -3.6596 | 0.97743
184.95 | 16.354 | 112.7 | 114.5023 | -1.3713 | 0.9965 | 19.95 | 16.93 | 110.4 | 114.2723 | -3.6665 | 0.97734
184.96 | 16.354 | 112.7 | 114.4977 | -1.3637 | 0.99654 | 19.96 | 16.929 | 110.4 | 114.276 | -3.6751 | 0.97724
184.97 | 16.354 | 112.7 | 114.4957 | -1.3637 | 0.99654 | 19.97 | 16.928 | 110.4 | 114.2797 | -3.6787 | 0.97719
184.98 | 16.354 | 112.7 | 114.4957 | -1.3637 | 0.99654 | 19.98 | 16.928 | 110.4 | 114.2807 | -3.6787 | 0.97719
184.99 | 16.354 | 112.7 | 114.4957 | -1.3637 | 0.99654 | 19.99 | 16.928 | 110.4 | 114.2807 | -3.6787 | 0.97719
185 | 16.354 | 112.7 | 114.4957 | -1.3637 | 0.99654 | 20 | 16.928 | 110.4 | 114.2807 | -3.6787 | 0.97719
185.01 | 16.354 | 112.7 | 114.4957 | -1.3637 | 0.99654 | 20.01 | 16.928 | 110.4 | 114.2847 | -3.6873 | 0.97709
185.02 | 16.353 | 112.7 | 114.492 | -1.3568 | 0.99658 | 20.02 | 16.928 | 110.4 | 114.296 | -3.6914 | 0.97704
185.03 | 16.353 | 112.7 | 114.4843 | -1.3522 | 0.9966 | 20.03 | 16.927 | 110.4 | 114.3043 | -3.702 | 0.97691
185.04 | 16.353 | 112.7 | 114.4783 | -1.3413 | 0.99665 | 20.04 | 16.925 | 110.4 | 114.3003 | -3.7053 | 0.97686
185.05 | 16.353 | 112.7 | 114.474 | -1.3377 | 0.99667 | 20.05 | 16.921 | 110.4 | 114.2863 | -3.7111 | 0.97678
185.06 | 16.352 | 112.7 | 114.4693 | -1.3301 | 0.99671 | 20.06 | 16.921 | 110.4 | 114.28 | -3.7111 | 0.97678
185.07 | 16.352 | 112.7 | 114.4673 | -1.3301 | 0.99671 | 20.07 | 16.921 | 110.4 | 114.28 | -3.7111 | 0.97678
185.08 | 16.352 | 112.7 | 114.4673 | -1.3301 | 0.99671 | 20.08 | 16.921 | 110.4 | 114.28 | -3.7111 | 0.97678
185.09 | 16.352 | 112.7 | 114.4673 | -1.3301 | 0.99671 | 20.09 | 16.921 | 110.4 | 114.28 | -3.7111 | 0.97678
185.1 | 16.353 | 112.7 | 114.471 | -1.3263 | 0.99673 | 20.1 | 16.921 | 110.4 | 114.28 | -3.7111 | 0.97678
185.11 | 16.356 | 112.7 | 114.4783 | -1.3158 | 0.99678 | 20.11 | 16.917 | 110.4 | 114.2737 | -3.7185 | 0.97668
185.12 | 16.356 | 112.7 | 114.4787 | -1.3026 | 0.99684 | 20.12 | 16.915 | 110.4 | 114.2623 | -3.7224 | 0.97663
185.13 | 16.356 | 112.7 | 114.472 | -1.2937 | 0.99689 | 20.13 | 16.913 | 110.4 | 114.271 | -3.7463 | 0.97634
185.14 | 16.356 | 112.7 | 114.4687 | -1.2937 | 0.99689 | 20.14 | 16.913 | 110.4 | 114.277 | -3.7463 | 0.97634
185.15 | 16.356 | 112.7 | 114.4687 | -1.2937 | 0.99689 | 20.15 | 16.913 | 110.4 | 114.277 | -3.7463 | 0.97634
185.16 | 16.356 | 112.7 | 114.4687 | -1.2937 | 0.99689 | 20.16 | 16.913 | 110.4 | 114.277 | -3.7463 | 0.97634
185.17 | 16.356 | 112.7 | 114.4687 | -1.2937 | 0.99689 | 20.17 | 16.913 | 110.4 | 114.277 | -3.7463 | 0.97634
185.18 | 16.356 | 112.7 | 114.4687 | -1.2937 | 0.99689 | 20.18 | 16.913 | 110.4 | 114.277 | -3.7463 | 0.97634
185.19 | 16.321 | 112.7 | 114.4687 | -1.3491 | 0.9966 | 20.19 | 16.91 | 110.4 | 114.277 | -3.7307 | 0.97652
185.2 | 16.321 | 112.7 | 114.4827 | -1.3482 | 0.99661 | 20.2 | 16.906 | 110.4 | 114.277 | -3.7027 | 0.97685
185.21 | 16.328 | 112.7 | 114.511 | -1.3336 | 0.99668 | 20.21 | 16.906 | 110.4 | 114.2793 | -3.7103 | 0.97675
185.22 | 16.328 | 112.7 | 114.5213 | -1.3268 | 0.99671 | 20.22 | 16.905 | 110.4 | 114.2797 | -3.7124 | 0.97673
185.23 | 16.327 | 112.7 | 114.5143 | -1.3221 | 0.99674 | 20.23 | 16.902 | 110.4 | 114.261 | -3.6539 | 0.97742
185.24 | 16.327 | 112.7 | 114.5107 | -1.3221 | 0.99674 | 20.24 | 16.902 | 110.4 | 114.2527 | -3.6539 | 0.97742
185.25 | 16.327 | 112.7 | 114.5107 | -1.3221 | 0.99674 | 20.25 | 16.902 | 110.4 | 114.2527 | -3.6539 | 0.97742
185.26 | 16.327 | 112.7 | 114.5107 | -1.3221 | 0.99674 | 20.26 | 16.903 | 110.4 | 114.2543 | -3.6409 | 0.97758
185.27 | 16.327 | 112.7 | 114.5107 | -1.3221 | 0.99674 | 20.27 | 16.904 | 110.4 | 114.2583 | -3.635 | 0.97765
185.28 | 16.327 | 112.7 | 114.5107 | -1.3221 | 0.99674 | 20.28 | 16.904 | 110.4 | 114.2593 | -3.635 | 0.97765
185.29 | 16.327 | 112.7 | 114.5043 | -1.3016 | 0.99684 | 20.29 | 16.904 | 110.4 | 114.2593 | -3.635 | 0.97765
185.3 | 16.328 | 112.7 | 114.5013 | -1.2963 | 0.99686 | 20.3 | 16.904 | 110.4 | 114.2593 | -3.635 | 0.97765
185.31 | 16.331 | 112.7 | 114.5087 | -1.2857 | 0.99692 | 20.31 | 16.903 | 110.4 | 114.266 | -3.6509 | 0.97746
185.32 | 16.331 | 112.7 | 114.5127 | -1.2857 | 0.99692 | 20.32 | 16.903 | 110.4 | 114.282 | -3.6582 | 0.97737
185.33 | 16.331 | 112.7 | 114.5127 | -1.2857 | 0.99692 | 20.33 | 16.903 | 110.4 | 114.2867 | -3.6582 | 0.97737
185.34 | 16.331 | 112.7 | 114.5127 | -1.2857 | 0.99692 | 20.34 | 16.903 | 110.4 | 114.2883 | -3.6625 | 0.97732
185.35 | 16.33 | 112.7 | 114.5107 | -1.283 | 0.99693 | 20.35 | 16.902 | 110.4 | 114.2917 | -3.6704 | 0.97722
185.36 | 16.33 | 112.7 | 114.5067 | -1.2753 | 0.99696 | 20.36 | 16.902 | 110.4 | 114.2933 | -3.6704 | 0.97722
185.37 | 16.33 | 112.7 | 114.5037 | -1.2684 | 0.997 | 20.37 | 16.902 | 110.4 | 114.2933 | -3.6704 | 0.97722
185.38 | 16.33 | 112.7 | 114.5013 | -1.2637 | 0.99702 | 20.38 | 16.902 | 110.4 | 114.2933 | -3.6704 | 0.97722
185.39 | 16.33 | 112.7 | 114.5003 | -1.2637 | 0.99702 | 20.39 | 16.902 | 110.4 | 114.2933 | -3.6704 | 0.97722
185.4 | 16.33 | 112.7 | 114.4967 | -1.2607 | 0.99703 | 20.4 | 16.902 | 110.4 | 114.2933 | -3.6704 | 0.97722
185.41 | 16.329 | 112.7 | 114.49 | -1.2521 | 0.99707 | 20.41 | 16.897 | 110.4 | 114.287 | -3.6777 | 0.97712
185.42 | 16.329 | 112.7 | 114.4863 | -1.2521 | 0.99707 | 20.42 | 16.895 | 110.4 | 114.275 | -3.6813 | 0.97708
185.43 | 16.329 | 112.7 | 114.4863 | -1.2521 | 0.99707 | 20.43 | 16.895 | 110.4 | 114.281 | -3.6933 | 0.97693
185.44 | 16.329 | 112.7 | 114.4823 | -1.2425 | 0.99712 | 20.44 | 16.895 | 110.4 | 114.2867 | -3.6976 | 0.97688
185.45 | 16.329 | 112.7 | 114.4783 | -1.2417 | 0.99712 | 20.45 | 16.894 | 110.4 | 114.29 | -3.7055 | 0.97678
185.46 | 16.329 | 112.7 | 114.4783 | -1.2417 | 0.99712 | 20.46 | 16.894 | 110.4 | 114.2917 | -3.7055 | 0.97678
185.47 | 16.329 | 112.7 | 114.4773 | -1.2349 | 0.99715 | 20.47 | 16.894 | 110.4 | 114.2917 | -3.7055 | 0.97678
185.48 | 16.329 | 112.7 | 114.4753 | -1.2301 | 0.99717 | 20.48 | 16.894 | 110.4 | 114.2917 | -3.7055 | 0.97678
185.49 | 16.34 | 112.7 | 114.482 | -1.2569 | 0.99705 | 20.49 | 16.893 | 110.4 | 114.2947 | -3.7093 | 0.97673
185.5 | 16.342 | 112.7 | 114.497 | -1.2565 | 0.99706 | 20.5 | 16.893 | 110.4 | 114.3 | -3.7166 | 0.97664
185.51 | 16.345 | 112.7 | 114.511 | -1.2487 | 0.99709 | 20.51 | 16.885 | 110.4 | 114.2937 | -3.7326 | 0.97643
185.52 | 16.337 | 112.7 | 114.518 | -1.273 | 0.99698 | 20.52 | 16.882 | 110.4 | 114.271 | -3.7403 | 0.97632
185.53 | 16.331 | 112.7 | 114.518 | -1.2902 | 0.99689 | 20.53 | 16.882 | 110.4 | 114.2647 | -3.7403 | 0.97632
185.54 | 16.331 | 112.7 | 114.516 | -1.2795 | 0.99694 | 20.54 | 16.882 | 110.4 | 114.2673 | -3.7441 | 0.97628
185.55 | 16.331 | 112.7 | 114.5143 | -1.2786 | 0.99695 | 20.55 | 16.881 | 110.4 | 114.2727 | -3.7514 | 0.97619
185.56 | 16.331 | 112.7 | 114.5143 | -1.2786 | 0.99695 | 20.56 | 16.881 | 110.4 | 114.2757 | -3.7514 | 0.97619
185.57 | 16.331 | 112.7 | 114.5123 | -1.2725 | 0.99698 | 20.57 | 16.881 | 110.4 | 114.277 | -3.7514 | 0.97619
185.58 | 16.331 | 112.7 | 114.5083 | -1.2682 | 0.997 | 20.58 | 16.88 | 110.4 | 114.281 | -3.7635 | 0.97603
185.59 | 16.33 | 112.7 | 114.4993 | -1.2576 | 0.99705 | 20.59 | 16.88 | 110.4 | 114.2833 | -3.7635 | 0.97603
185.6 | 16.33 | 112.7 | 114.4927 | -1.2566 | 0.99705 | 20.6 | 16.88 | 110.4 | 114.2833 | -3.7635 | 0.97603
185.61 | 16.33 | 112.7 | 114.4927 | -1.2566 | 0.99705 | 20.61 | 16.872 | 110.4 | 114.274 | -3.7805 | 0.9758
185.62 | 16.33 | 112.7 | 114.4917 | -1.2498 | 0.99708 | 20.62 | 16.868 | 110.4 | 114.253 | -3.7888 | 0.97569
185.63 | 16.33 | 112.7 | 114.49 | -1.245 | 0.99711 | 20.63 | 16.868 | 110.4 | 114.247 | -3.7888 | 0.97569
185.64 | 16.33 | 112.7 | 114.489 | -1.245 | 0.99711 | 20.64 | 16.875 | 110.4 | 114.249 | -3.749 | 0.9762
185.65 | 16.33 | 112.7 | 114.487 | -1.2424 | 0.99712 | 20.65 | 16.888 | 110.4 | 114.253 | -3.6705 | 0.97719
185.66 | 16.33 | 112.7 | 114.4833 | -1.2346 | 0.99715 | 20.66 | 16.887 | 110.4 | 114.2577 | -3.6778 | 0.9771
185.67 | 16.332 | 112.7 | 114.4853 | -1.2263 | 0.99719 | 20.67 | 16.887 | 110.4 | 114.2667 | -3.6815 | 0.97705
185.68 | 16.333 | 112.7 | 114.4933 | -1.2203 | 0.99722 | 20.68 | 16.887 | 110.4 | 114.279 | -3.6937 | 0.9769
185.69 | 16.333 | 112.7 | 114.496 | -1.2097 | 0.99727 | 20.69 | 16.887 | 110.4 | 114.2833 | -3.6937 | 0.9769
185.7 | 16.333 | 112.7 | 114.494 | -1.2087 | 0.99727 | 20.7 | 16.887 | 110.4 | 114.2833 | -3.6937 | 0.9769
185.71 | 16.333 | 112.7 | 114.494 | -1.2087 | 0.99727 | 20.71 | 16.886 | 110.4 | 114.2853 | -3.7019 | 0.9768
185.72 | 16.333 | 112.7 | 114.4923 | -1.2027 | 0.9973 | 20.72 | 16.885 | 110.4 | 114.2893 | -3.7059 | 0.97675
185.73 | 16.333 | 112.7 | 114.4883 | -1.1983 | 0.99732 | 20.73 | 16.877 | 110.4 | 114.28 | -3.7267 | 0.97648
185.74 | 16.333 | 112.7 | 114.4867 | -1.1983 | 0.99732 | 20.74 | 16.877 | 110.4 | 114.2687 | -3.7267 | 0.97648
185.75 | 16.334 | 112.7 | 114.4897 | -1.1919 | 0.99735 | 20.75 | 16.877 | 110.4 | 114.2687 | -3.7267 | 0.97648
185.76 | 16.337 | 112.7 | 114.496 | -1.1724 | 0.99743 | 20.76 | 16.877 | 110.4 | 114.2687 | -3.7267 | 0.97648
185.77 | 16.34 | 112.7 | 114.5067 | -1.1663 | 0.99746 | 20.77 | 16.877 | 110.4 | 114.2687 | -3.7267 | 0.97648
185.78 | 16.342 | 112.7 | 114.5213 | -1.1619 | 0.99748 | 20.78 | 16.871 | 110.4 | 114.2613 | -3.7468 | 0.97622
185.79 | 16.342 | 112.7 | 114.5283 | -1.1618 | 0.99748 | 20.79 | 16.871 | 110.4 | 114.2587 | -3.7509 | 0.97616
185.8 | 16.342 | 112.7 | 114.528 | -1.1618 | 0.99748 | 20.8 | 16.871 | 110.4 | 114.267 | -3.7591 | 0.97606
185.81 | 16.342 | 112.7 | 114.528 | -1.1618 | 0.99748 | 20.81 | 16.871 | 110.4 | 114.2717 | -3.7591 | 0.97606
185.82 | 16.342 | 112.7 | 114.528 | -1.1618 | 0.99748 | 20.82 | 16.871 | 110.4 | 114.272 | -3.7591 | 0.97606
185.83 | 16.342 | 112.7 | 114.528 | -1.1618 | 0.99748 | 20.83 | 16.871 | 110.4 | 114.272 | -3.7591 | 0.97606
185.84 | 16.345 | 112.7 | 114.5367 | -1.1429 | 0.99756 | 20.84 | 16.87 | 110.4 | 114.274 | -3.7631 | 0.97601
185.85 | 16.343 | 112.7 | 114.5433 | -1.1555 | 0.99751 | 20.85 | 16.869 | 110.4 | 114.278 | -3.7713 | 0.97591
185.86 | 16.336 | 112.7 | 114.5397 | -1.1998 | 0.99731 | 20.86 | 16.869 | 110.4 | 114.2833 | -3.7786 | 0.97582
185.87 | 16.336 | 112.7 | 114.538 | -1.1998 | 0.99731 | 20.87 | 16.869 | 110.4 | 114.2887 | -3.7823 | 0.97577
185.88 | 16.336 | 112.7 | 114.538 | -1.1998 | 0.99731 | 20.88 | 16.864 | 110.4 | 114.2867 | -3.7969 | 0.97558
185.89 | 16.336 | 112.7 | 114.538 | -1.1998 | 0.99731 | 20.89 | 16.863 | 110.4 | 114.2773 | -3.7819 | 0.97576
185.9 | 16.336 | 112.7 | 114.5353 | -1.2115 | 0.99726 | 20.9 | 16.861 | 110.4 | 114.2693 | -3.7505 | 0.97614
185.91 | 16.335 | 112.7 | 114.5303 | -1.2476 | 0.9971 | 20.91 | 16.861 | 110.4 | 114.2657 | -3.7505 | 0.97614
185.92 | 16.335 | 112.7 | 114.5243 | -1.2409 | 0.99713 | 20.92 | 16.861 | 110.4 | 114.2657 | -3.7505 | 0.97614
185.93 | 16.335 | 112.7 | 114.5183 | -1.236 | 0.99715 | 20.93 | 16.861 | 110.4 | 114.2657 | -3.7505 | 0.97614
185.94 | 16.335 | 112.7 | 114.5147 | -1.236 | 0.99715 | 20.94 | 16.861 | 110.4 | 114.2703 | -3.7545 | 0.97609
185.95 | 16.335 | 112.7 | 114.5127 | -1.2306 | 0.99717 | 20.95 | 16.861 | 110.4 | 114.2793 | -3.7628 | 0.97599
185.96 | 16.335 | 112.7 | 114.5073 | -1.214 | 0.99725 | 20.96 | 16.856 | 110.4 | 114.2797 | -3.7778 | 0.97579
185.97 | 16.335 | 112.7 | 114.5053 | -1.214 | 0.99725 | 20.97 | 16.854 | 110.4 | 114.272 | -3.7857 | 0.97569
185.98 | 16.335 | 112.7 | 114.5053 | -1.214 | 0.99725 | 20.98 | 16.854 | 110.4 | 114.268 | -3.7857 | 0.97569
185.99 | 16.338 | 112.7 | 114.5137 | -1.201 | 0.99731 | 20.99 | 16.854 | 110.4 | 114.268 | -3.7857 | 0.97569
186 | 16.338 | 112.7 | 114.5223 | -1.1998 | 0.99731 | 21 | 16.854 | 110.4 | 114.268 | -3.7857 | 0.97569
186.01 | 16.338 | 112.7 | 114.5223 | -1.1997 | 0.99731 | 21.01 | 16.852 | 110.4 | 114.267 | -3.7905 | 0.97562
186.02 | 16.338 | 112.7 | 114.5223 | -1.1997 | 0.99731 | 21.02 | 16.851 | 110.4 | 114.2643 | -3.793 | 0.97559
186.03 | 16.338 | 112.7 | 114.5223 | -1.1997 | 0.99731 | 21.03 | 16.845 | 110.4 | 114.2567 | -3.8129 | 0.97533
186.04 | 16.338 | 112.7 | 114.5177 | -1.1797 | 0.9974 | 21.04 | 16.845 | 110.4 | 114.2497 | -3.8133 | 0.97532
186.05 | 16.338 | 112.7 | 114.5127 | -1.1777 | 0.99741 | 21.05 | 16.845 | 110.4 | 114.2497 | -3.8133 | 0.97532
186.06 | 16.338 | 112.7 | 114.5127 | -1.1777 | 0.99741 | 21.06 | 16.842 | 110.4 | 114.247 | -3.8228 | 0.97519
186.07 | 16.337 | 112.7 | 114.5097 | -1.1891 | 0.99736 | 21.07 | 16.84 | 110.4 | 114.2427 | -3.8279 | 0.97512
186.08 | 16.335 | 112.7 | 114.5033 | -1.1975 | 0.99732 | 21.08 | 16.84 | 110.4 | 114.24 | -3.8279 | 0.97512
186.09 | 16.34 | 112.7 | 114.5137 | -1.1774 | 0.99741 | 21.09 | 16.839 | 110.4 | 114.2453 | -3.8352 | 0.97503
186.1 | 16.341 | 112.7 | 114.5273 | -1.1753 | 0.99742 | 21.1 | 16.838 | 110.4 | 114.2557 | -3.8511 | 0.97483
186.11 | 16.341 | 112.7 | 114.5273 | -1.1753 | 0.99742 | 21.11 | 16.844 | 110.4 | 114.261 | -3.811 | 0.97535
186.12 | 16.341 | 112.7 | 114.5273 | -1.1753 | 0.99742 | 21.12 | 16.847 | 110.4 | 114.261 | -3.7891 | 0.97563
186.13 | 16.341 | 112.7 | 114.5273 | -1.1753 | 0.99742 | 21.13 | 16.847 | 110.4 | 114.261 | -3.7891 | 0.97563
186.14 | 16.344 | 112.7 | 114.5327 | -1.153 | 0.99752 | 21.14 | 16.845 | 110.4 | 114.26 | -3.7962 | 0.97553
186.15 | 16.344 | 112.7 | 114.5373 | -1.1479 | 0.99754 | 21.15 | 16.841 | 110.4 | 114.2573 | -3.8121 | 0.97533
186.16 | 16.345 | 112.7 | 114.5363 | -1.1391 | 0.99758 | 21.16 | 16.852 | 110.4 | 114.2583 | -3.8042 | 0.97545
186.17 | 16.345 | 112.7 | 114.5357 | -1.1391 | 0.99758 | 21.17 | 16.859 | 110.4 | 114.263 | -3.7998 | 0.97553
186.18 | 16.345 | 112.7 | 114.5357 | -1.1391 | 0.99758 | 21.18 | 16.859 | 110.4 | 114.2653 | -3.7998 | 0.97553
186.19 | 16.345 | 112.7 | 114.5357 | -1.1391 | 0.99758 | 21.19 | 16.856 | 110.4 | 114.257 | -3.8029 | 0.97548
186.2 | 16.344 | 112.7 | 114.531 | -1.1338 | 0.9976 | 21.2 | 16.851 | 110.4 | 114.241 | -3.8097 | 0.97538
186.21 | 16.344 | 112.7 | 114.522 | -1.1171 | 0.99767 | 21.21 | 16.847 | 110.4 | 114.2293 | -3.8226 | 0.97521
186.22 | 16.344 | 112.7 | 114.5173 | -1.1171 | 0.99767 | 21.22 | 16.845 | 110.4 | 114.223 | -3.8299 | 0.97511
186.23 | 16.344 | 112.7 | 114.5173 | -1.1171 | 0.99767 | 21.23 | 16.845 | 110.4 | 114.22 | -3.8299 | 0.97511
186.24 | 16.344 | 112.7 | 114.5163 | -1.1066 | 0.99772 | 21.24 | 16.845 | 110.4 | 114.22 | -3.8299 | 0.97511
186.25 | 16.344 | 112.7 | 114.515 | -1.1055 | 0.99772 | 21.25 | 16.845 | 110.4 | 114.22 | -3.8299 | 0.97511
186.26 | 16.344 | 112.7 | 114.515 | -1.1055 | 0.99772 | 21.26 | 16.845 | 110.4 | 114.228 | -3.8447 | 0.97493
186.27 | 16.344 | 112.7 | 114.5137 | -1.0995 | 0.99774 | 21.27 | 16.844 | 110.4 | 114.2437 | -3.8532 | 0.97482
186.28 | 16.344 | 112.7 | 114.511 | -1.0951 | 0.99776 | 21.28 | 16.843 | 110.4 | 114.2557 | -3.865 | 0.97467
186.29 | 16.343 | 112.7 | 114.5033 | -1.0846 | 0.99781 | 21.29 | 16.843 | 110.4 | 114.2603 | -3.8654 | 0.97466
186.3 | 16.343 | 112.7 | 114.4963 | -1.0807 | 0.99782 | 21.3 | 16.843 | 110.4 | 114.2603 | -3.8654 | 0.97466
186.31 | 16.343 | 112.7 | 114.4953 | -1.0719 | 0.99786 | 21.31 | 16.843 | 110.4 | 114.2603 | -3.8654 | 0.97466
186.32 | 16.343 | 112.7 | 114.4937 | -1.0659 | 0.99788 | 21.32 | 16.843 | 110.4 | 114.2603 | -3.8654 | 0.97466
186.33 | 16.343 | 112.7 | 114.4907 | -1.0615 | 0.9979 | 21.33 | 16.843 | 110.4 | 114.2603 | -3.8654 | 0.97466
186.34 | 16.336 | 112.7 | 114.489 | -1.1242 | 0.99764 | 21.34 | 16.841 | 110.4 | 114.2537 | -3.8708 | 0.97459
186.35 | 16.336 | 112.7 | 114.4933 | -1.1246 | 0.99764 | 21.35 | 16.835 | 110.4 | 114.24 | -3.8835 | 0.97441
186.36 | 16.339 | 112.7 | 114.5017 | -1.1049 | 0.99772 | 21.36 | 16.834 | 110.4 | 114.2357 | -3.8912 | 0.97431
186.37 | 16.339 | 112.7 | 114.504 | -1.099 | 0.99775 | 21.37 | 16.833 | 110.4 | 114.2403 | -3.8957 | 0.97425
186.38 | 16.339 | 112.7 | 114.501 | -1.0945 | 0.99776 | 21.38 | 16.833 | 110.4 | 114.2427 | -3.8957 | 0.97425
186.39 | 16.339 | 112.7 | 114.4993 | -1.0945 | 0.99776 | 21.39 | 16.833 | 110.4 | 114.2473 | -3.8993 | 0.9742
186.4 | 16.339 | 112.7 | 114.4993 | -1.1112 | 0.9977 | 21.4 | 16.833 | 110.4 | 114.257 | -3.908 | 0.97409
186.41 | 16.339 | 112.7 | 114.4993 | -1.1643 | 0.99747 | 21.41 | 16.833 | 110.4 | 114.265 | -3.9149 | 0.974
186.42 | 16.34 | 112.7 | 114.499 | -1.1576 | 0.9975 | 21.42 | 16.833 | 110.4 | 114.2713 | -3.919 | 0.97395
186.43 | 16.34 | 112.7 | 114.498 | -1.1526 | 0.99752 | 21.43 | 16.846 | 110.4 | 114.2793 | -3.8653 | 0.97467
186.44 | 16.339 | 112.7 | 114.492 | -1.1422 | 0.99757 | 21.44 | 16.846 | 110.4 | 114.284 | -3.8631 | 0.9747
186.45 | 16.34 | 112.7 | 114.494 | -1.1386 | 0.99758 | 21.45 | 16.846 | 110.4 | 114.284 | -3.8631 | 0.9747
186.46 | 16.344 | 112.7 | 114.5093 | -1.1306 | 0.99762 | 21.46 | 16.857 | 110.4 | 114.284 | -3.8379 | 0.97505
186.47 | 16.344 | 112.7 | 114.5167 | -1.1306 | 0.99762 | 21.47 | 16.864 | 110.4 | 114.284 | -3.8228 | 0.97526
186.48 | 16.344 | 112.7 | 114.5167 | -1.1306 | 0.99762 | 21.48 | 16.857 | 110.4 | 114.268 | -3.8323 | 0.97512
186.49 | 16.345 | 112.7 | 114.5157 | -1.12 | 0.99766 | 21.49 | 16.857 | 110.4 | 114.2553 | -3.8359 | 0.97507
186.5 | 16.346 | 112.7 | 114.5233 | -1.1141 | 0.99769 | 21.5 | 16.856 | 110.4 | 114.2617 | -3.8437 | 0.97497
186.51 | 16.351 | 112.7 | 114.5403 | -1.0988 | 0.99775 | 21.51 | 16.853 | 110.4 | 114.259 | -3.8495 | 0.97489
186.52 | 16.349 | 112.7 | 114.5487 | -1.1347 | 0.9976 | 21.52 | 16.85 | 110.4 | 114.2467 | -3.853 | 0.97484
186.53 | 16.348 | 112.7 | 114.5487 | -1.1616 | 0.99749 | 21.53 | 16.85 | 110.4 | 114.2407 | -3.853 | 0.97484
186.54 | 16.348 | 112.7 | 114.5487 | -1.1616 | 0.99749 | 21.54 | 16.85 | 110.4 | 114.2453 | -3.8565 | 0.97479
186.55 | 16.348 | 112.7 | 114.5453 | -1.1561 | 0.99751 | 21.55 | 16.85 | 110.4 | 114.255 | -3.8653 | 0.97468
186.56 | 16.348 | 112.7 | 114.539 | -1.1384 | 0.99758 | 21.56 | 16.847 | 110.4 | 114.2543 | -3.8719 | 0.97459
186.57 | 16.348 | 112.7 | 114.5347 | -1.1324 | 0.99761 | 21.57 | 16.844 | 110.4 | 114.2433 | -3.8761 | 0.97453
186.58 | 16.348 | 112.7 | 114.532 | -1.128 | 0.99763 | 21.58 | 16.854 | 110.4 | 114.2373 | -3.8172 | 0.9753
186.59 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.59 | 16.854 | 110.4 | 114.24 | -3.8176 | 0.97529
186.6 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.6 | 16.853 | 110.4 | 114.2447 | -3.8263 | 0.97518
186.61 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.61 | 16.853 | 110.4 | 114.2473 | -3.8263 | 0.97518
186.62 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.62 | 16.853 | 110.4 | 114.2473 | -3.8263 | 0.97518
186.63 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.63 | 16.847 | 110.4 | 114.2363 | -3.8366 | 0.97504
186.64 | 16.348 | 112.7 | 114.5303 | -1.128 | 0.99763 | 21.64 | 16.846 | 110.4 | 114.223 | -3.8413 | 0.97497
186.65 | 16.348 | 112.7 | 114.529 | -1.1255 | 0.99764 | 21.65 | 16.842 | 110.4 | 114.219 | -3.852 | 0.97483
186.66 | 16.348 | 112.7 | 114.5267 | -1.1176 | 0.99767 | 21.66 | 16.842 | 110.4 | 114.2197 | -3.8594 | 0.97473
186.67 | 16.35 | 112.7 | 114.5307 | -1.1058 | 0.99772 | 21.67 | 16.841 | 110.4 | 114.2247 | -3.8642 | 0.97467
186.68 | 16.352 | 112.7 | 114.541 | -1.0969 | 0.99776 | 21.68 | 16.841 | 110.4 | 114.227 | -3.8642 | 0.97467
186.69 | 16.352 | 112.7 | 114.546 | -1.0969 | 0.99776 | 21.69 | 16.841 | 110.4 | 114.227 | -3.8642 | 0.97467
186.7 | 16.352 | 112.7 | 114.546 | -1.0969 | 0.99776 | 21.7 | 16.841 | 110.4 | 114.227 | -3.8642 | 0.97467
186.71 | 16.352 | 112.7 | 114.546 | -1.0969 | 0.99776 | 21.71 | 16.841 | 110.4 | 114.23 | -3.8709 | 0.97459
186.72 | 16.352 | 112.7 | 114.546 | -1.0969 | 0.99776 | 21.72 | 16.841 | 110.4 | 114.237 | -3.8752 | 0.97453
186.73 | 16.352 | 112.7 | 114.546 | -1.0969 | 0.99776 | 21.73 | 16.835 | 110.4 | 114.2383 | -3.8954 | 0.97426
186.74 | 16.353 | 112.7 | 114.5447 | -1.0746 | 0.99785 | 21.74 | 16.835 | 110.4 | 114.236 | -3.8967 | 0.97424
186.75 | 16.353 | 112.7 | 114.5407 | -1.0695 | 0.99787 | 21.75 | 16.835 | 110.4 | 114.236 | -3.8967 | 0.97424
186.76 | 16.352 | 112.7 | 114.5353 | -1.0607 | 0.9979 | 21.76 | 16.835 | 110.4 | 114.236 | -3.8967 | 0.97424
186.77 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.77 | 16.835 | 110.4 | 114.236 | -3.8967 | 0.97424
186.78 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.78 | 16.841 | 110.4 | 114.2427 | -3.8422 | 0.97495
186.79 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.79 | 16.84 | 110.4 | 114.242 | -3.8412 | 0.97496
186.8 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.8 | 16.834 | 110.4 | 114.2263 | -3.8485 | 0.97485
186.81 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.81 | 16.834 | 110.4 | 114.2187 | -3.8485 | 0.97485
186.82 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.82 | 16.834 | 110.4 | 114.2187 | -3.8485 | 0.97485
186.83 | 16.352 | 112.7 | 114.5327 | -1.0607 | 0.9979 | 21.83 | 16.833 | 110.4 | 114.2237 | -3.8599 | 0.9747
186.84 | 16.352 | 112.7 | 114.53 | -1.0513 | 0.99794 | 21.84 | 16.833 | 110.4 | 114.232 | -3.8636 | 0.97466
186.85 | 16.352 | 112.7 | 114.5243 | -1.0447 | 0.99797 | 21.85 | 16.833 | 110.4 | 114.239 | -3.8717 | 0.97455
186.86 | 16.352 | 112.7 | 114.5187 | -1.0271 | 0.99803 | 21.86 | 16.83 | 110.4 | 114.2423 | -3.8455 | 0.97488
186.87 | 16.352 | 112.7 | 114.516 | -1.0271 | 0.99803 | 21.87 | 16.828 | 110.4 | 114.2423 | -3.8279 | 0.97509
186.88 | 16.352 | 112.7 | 114.516 | -1.0271 | 0.99803 | 21.88 | 16.829 | 110.4 | 114.2523 | -3.8393 | 0.97495
186.89 | 16.352 | 112.7 | 114.516 | -1.0271 | 0.99803 | 21.89 | 16.828 | 110.4 | 114.2653 | -3.8433 | 0.9749
186.9 | 16.352 | 112.7 | 114.5147 | -1.0246 | 0.99804 | 21.9 | 16.828 | 110.4 | 114.2703 | -3.8523 | 0.97478
186.91 | 16.352 | 112.7 | 114.5123 | -1.0167 | 0.99807 | 21.91 | 16.828 | 110.4 | 114.273 | -3.8523 | 0.97478
186.92 | 16.356 | 112.7 | 114.5207 | -1.0111 | 0.99809 | 21.92 | 16.828 | 110.4 | 114.273 | -3.8523 | 0.97478
186.93 | 16.358 | 112.7 | 114.5407 | -1.007 | 0.99811 | 21.93 | 16.822 | 110.4 | 114.262 | -3.8624 | 0.97464
186.94 | 16.359 | 112.7 | 114.5507 | -0.99646 | 0.99815 | 21.94 | 16.822 | 110.4 | 114.2513 | -3.8632 | 0.97463
186.95 | 16.359 | 112.7 | 114.5503 | -0.99535 | 0.99815 | 21.95 | 16.822 | 110.4 | 114.2513 | -3.8632 | 0.97463
186.96 | 16.359 | 112.7 | 114.5503 | -0.99535 | 0.99815 | 21.96 | 16.822 | 110.4 | 114.2513 | -3.8632 | 0.97463
186.97 | 16.355 | 112.7 | 114.5503 | -1.035 | 0.998 | 21.97 | 16.822 | 110.4 | 114.2513 | -3.8632 | 0.97463
186.98 | 16.352 | 112.7 | 114.5503 | -1.0648 | 0.99789 | 21.98 | 16.814 | 110.4 | 114.2413 | -3.8836 | 0.97435
186.99 | 16.347 | 112.7 | 114.5277 | -1.0472 | 0.99795 | 21.99 | 16.814 | 110.4 | 114.231 | -3.8853 | 0.97433
187 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0453 | 0.99796 | 22 | 16.814 | 110.4 | 114.231 | -3.8853 | 0.97433
187.01 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0453 | 0.99796 | 22.01 | 16.813 | 110.4 | 114.2347 | -3.8918 | 0.97424
187.02 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0453 | 0.99796 | 22.02 | 16.813 | 110.4 | 114.2417 | -3.8963 | 0.97418
187.03 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0453 | 0.99796 | 22.03 | 16.813 | 110.4 | 114.245 | -3.8963 | 0.97418
187.04 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0348 | 0.998 | 22.04 | 16.813 | 110.4 | 114.25 | -3.8994 | 0.97414
187.05 | 16.347 | 112.7 | 114.5043 | -1.0337 | 0.99801 | 22.05 | 16.813 | 110.4 | 114.2603 | -3.9086 | 0.97403
187.06 | 16.347 | 112.7 | 114.5047 | -1.0337 | 0.99801 | 22.06 | 16.81 | 110.4 | 114.26 | -3.914 | 0.97395
187.07 | 16.347 | 112.7 | 114.5033 | -1.0278 | 0.99803 | 22.07 | 16.808 | 110.4 | 114.248 | -3.9179 | 0.97389
187.08 | 16.347 | 112.7 | 114.5013 | -1.0233 | 0.99805 | 22.08 | 16.807 | 110.4 | 114.249 | -3.928 | 0.97376
187.09 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -1.0736 | 0.99785 | 22.09 | 16.81 | 110.4 | 114.2563 | -3.9136 | 0.97395
187.1 | 16.352 | 112.7 | 114.52 | -1.0939 | 0.99777 | 22.1 | 16.818 | 110.4 | 114.2563 | -3.8671 | 0.97457
187.11 | 16.351 | 112.7 | 114.52 | -1.1417 | 0.99757 | 22.11 | 16.818 | 110.4 | 114.2563 | -3.8671 | 0.97457
187.12 | 16.351 | 112.7 | 114.52 | -1.135 | 0.9976 | 22.12 | 16.818 | 110.4 | 114.2563 | -3.8671 | 0.97457
187.13 | 16.351 | 112.7 | 114.52 | -1.1301 | 0.99762 | 22.13 | 16.818 | 110.4 | 114.2663 | -3.8782 | 0.97443
187.14 | 16.351 | 112.7 | 114.5177 | -1.1206 | 0.99766 | 22.14 | 16.818 | 110.4 | 114.2793 | -3.8823 | 0.97438
187.15 | 16.351 | 112.7 | 114.5153 | -1.1197 | 0.99766 | 22.15 | 16.817 | 110.4 | 114.2847 | -3.8915 | 0.97426
187.16 | 16.351 | 112.7 | 114.5153 | -1.1197 | 0.99766 | 22.16 | 16.817 | 110.4 | 114.2877 | -3.8915 | 0.97426
187.17 | 16.351 | 112.7 | 114.5127 | -1.113 | 0.99769 | 22.17 | 16.817 | 110.4 | 114.2877 | -3.8915 | 0.97426
187.18 | 16.351 | 112.7 | 114.5077 | -1.1081 | 0.99771 | 22.18 | 16.812 | 110.4 | 114.277 | -3.9014 | 0.97411
187.19 | 16.351 | 112.7 | 114.5053 | -1.1081 | 0.99771 | 22.19 | 16.811 | 110.4 | 114.2663 | -3.9024 | 0.9741
187.2 | 16.351 | 112.7 | 114.5053 | -1.1053 | 0.99772 | 22.2 | 16.811 | 110.4 | 114.2663 | -3.9024 | 0.9741
187.21 | 16.351 | 112.7 | 114.505 | -1.0964 | 0.99776 | 22.21 | 16.804 | 110.4 | 114.2527 | -3.9134 | 0.97394
187.22 | 16.351 | 112.7 | 114.504 | -1.0905 | 0.99778 | 22.22 | 16.798 | 110.4 | 114.2257 | -3.9217 | 0.97381
187.23 | 16.351 | 112.7 | 114.502 | -1.086 | 0.9978 | 22.23 | 16.798 | 110.4 | 114.2127 | -3.9217 | 0.97381
187.24 | 16.351 | 112.7 | 114.5007 | -1.086 | 0.9978 | 22.24 | 16.798 | 110.4 | 114.216 | -3.9243 | 0.97378
187.25 | 16.351 | 112.7 | 114.5007 | -1.086 | 0.9978 | 22.25 | 16.798 | 110.4 | 114.2233 | -3.9327 | 0.97367
187.26 | 16.351 | 112.7 | 114.5007 | -1.086 | 0.9978 | 22.26 | 16.798 | 110.4 | 114.227 | -3.9327 | 0.97367
187.27 | 16.351 | 112.7 | 114.498 | -1.0794 | 0.99783 | 22.27 | 16.798 | 110.4 | 114.227 | -3.9327 | 0.97367
187.28 | 16.351 | 112.7 | 114.493 | -1.0745 | 0.99785 | 22.28 | 16.813 | 110.4 | 114.227 | -3.8717 | 0.97449
187.29 | 16.352 | 112.7 | 114.4887 | -1.0545 | 0.99793 | 22.29 | 16.814 | 110.4 | 114.2347 | -3.8707 | 0.97451
187.3 | 16.352 | 112.7 | 114.4867 | -1.0524 | 0.99794 | 22.3 | 16.813 | 110.4 | 114.251 | -3.8894 | 0.97427
187.31 | 16.352 | 112.7 | 114.4867 | -1.0524 | 0.99794 | 22.31 | 16.81 | 110.4 | 114.254 | -3.8956 | 0.97418
187.32 | 16.352 | 112.7 | 114.4867 | -1.0524 | 0.99794 | 22.32 | 16.808 | 110.4 | 114.2433 | -3.9003 | 0.97412
187.33 | 16.352 | 112.7 | 114.4867 | -1.0524 | 0.99794 | 22.33 | 16.815 | 110.4 | 114.238 | -3.8384 | 0.97492
187.34 | 16.355 | 112.7 | 114.495 | -1.0302 | 0.99802 | 22.34 | 16.816 | 110.4 | 114.238 | -3.8312 | 0.97501
187.35 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0251 | 0.99804 | 22.35 | 16.816 | 110.4 | 114.238 | -3.8312 | 0.97501
187.36 | 16.356 | 112.7 | 114.5037 | -1.0163 | 0.99808 | 22.36 | 16.816 | 110.4 | 114.238 | -3.8312 | 0.97501
187.37 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0163 | 0.99808 | 22.37 | 16.816 | 110.4 | 114.238 | -3.8312 | 0.97501
187.38 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0163 | 0.99808 | 22.38 | 16.812 | 110.4 | 114.235 | -3.8445 | 0.97484
187.39 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0163 | 0.99808 | 22.39 | 16.811 | 110.4 | 114.2347 | -3.8488 | 0.97478
187.4 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0163 | 0.99808 | 22.4 | 16.81 | 110.4 | 114.2407 | -3.8583 | 0.97466
187.41 | 16.356 | 112.7 | 114.5033 | -1.0163 | 0.99808 | 22.41 | 16.81 | 110.4 | 114.247 | -3.8644 | 0.97458
187.42 | 16.359 | 112.7 | 114.5093 | -0.99697 | 0.99815 | 22.42 | 16.81 | 110.4 | 114.2543 | -3.8693 | 0.97452
187.43 | 16.362 | 112.7 | 114.521 | -0.98265 | 0.9982 | 22.43 | 16.81 | 110.4 | 114.258 | -3.8693 | 0.97452
187.44 | 16.362 | 112.7 | 114.5267 | -0.98265 | 0.9982 | 22.44 | 16.81 | 110.4 | 114.258 | -3.8693 | 0.97452
187.45 | 16.362 | 112.7 | 114.5267 | -0.98265 | 0.9982 | 22.45 | 16.81 | 110.4 | 114.258 | -3.8693 | 0.97452
187.46 | 16.362 | 112.7 | 114.5267 | -0.98265 | 0.9982 | 22.46 | 16.806 | 110.4 | 114.2557 | -3.882 | 0.97434
187.47 | 16.362 | 112.7 | 114.5257 | -0.97667 | 0.99822 | 22.47 | 16.803 | 110.4 | 114.251 | -3.8924 | 0.9742
187.48 | 16.362 | 112.7 | 114.5237 | -0.97225 | 0.99824 | 22.48 | 16.799 | 110.4 | 114.246 | -3.9055 | 0.97402
187.49 | 16.362 | 112.7 | 114.5223 | -0.97225 | 0.99824 | 22.49 | 16.799 | 110.4 | 114.2433 | -3.9072 | 0.974
187.5 | 16.361 | 112.7 | 114.5283 | -0.98282 | 0.9982 | 22.5 | 16.799 | 110.4 | 114.2433 | -3.9072 | 0.974
187.51 | 16.36 | 112.7 | 114.539 | -1.016 | 0.99808 | 22.51 | 16.796 | 110.4 | 114.2377 | -3.9124 | 0.97393
187.52 | 16.36 | 112.7 | 114.5447 | -1.0341 | 0.99801 | 22.52 | 16.793 | 110.4 | 114.2263 | -3.9166 | 0.97386
187.53 | 16.36 | 112.7 | 114.5447 | -1.0474 | 0.99796 | 22.53 | 16.803 | 110.4 | 114.2277 | -3.872 | 0.97446
187.54 | 16.36 | 112.7 | 114.543 | -1.038 | 0.99799 | 22.54 | 16.804 | 110.4 | 114.2353 | -3.8659 | 0.97454
187.55 | 16.36 | 112.7 | 114.541 | -1.037 | 0.998 | 22.55 | 16.804 | 110.4 | 114.2353 | -3.8659 | 0.97454
187.56 | 16.36 | 112.7 | 114.541 | -1.037 | 0.998 | 22.56 | 16.804 | 110.4 | 114.2353 | -3.8659 | 0.97454
187.57 | 16.36 | 112.7 | 114.541 | -1.0303 | 0.99802 | 22.57 | 16.804 | 110.4 | 114.2353 | -3.8659 | 0.97454
187.58 | 16.36 | 112.7 | 114.5417 | -1.0254 | 0.99804 | 22.58 | 16.8 | 110.4 | 114.2327 | -3.8789 | 0.97437
187.59 | 16.349 | 112.7 | 114.537 | -1.0533 | 0.99793 | 22.59 | 16.798 | 110.4 | 114.228 | -3.8856 | 0.97427
187.6 | 16.348 | 112.7 | 114.5323 | -1.0561 | 0.99792 | 22.6 | 16.793 | 110.4 | 114.2237 | -3.9039 | 0.97403
187.61 | 16.348 | 112.7 | 114.5323 | -1.0561 | 0.99792 | 22.61 | 16.793 | 110.4 | 114.2217 | -3.9039 | 0.97403
187.62 | 16.348 | 112.7 | 114.5323 | -1.0561 | 0.99792 | 22.62 | 16.793 | 110.4 | 114.2217 | -3.9039 | 0.97403
187.63 | 16.348 | 112.7 | 114.5323 | -1.0561 | 0.99792 | 22.63 | 16.793 | 110.4 | 114.2217 | -3.9039 | 0.97403
187.64 | 16.348 | 112.7 | 114.5307 | -1.0467 | 0.99796 | 22.64 | 16.793 | 110.4 | 114.2217 | -3.9039 | 0.97403
187.65 | 16.348 | 112.7 | 114.529 | -1.0457 | 0.99796 | 22.65 | 16.793 | 110.4 | 114.2217 | -3.9039 | 0.97403
187.66 | 16.348 | 112.7 | 114.529 | -1.0457 | 0.99796 | 22.66 | 16.793 | 110.4 | 114.227 | -3.9105 | 0.97394
187.67 | 16.348 | 112.7 | 114.5293 | -1.039 | 0.99799 | 22.67 | 16.794 | 110.4 | 114.2377 | -3.9162 | 0.97387
187.68 | 16.349 | 112.7 | 114.5297 | -1.0341 | 0.99801 | 22.68 | 16.793 | 110.4 | 114.257 | -3.9363 | 0.97361
187.69 | 16.349 | 112.7 | 114.53 | -1.0341 | 0.99801 | 22.69 | 16.793 | 110.4 | 114.2707 | -3.9394 | 0.97357
187.7 | 16.349 | 112.7 | 114.5267 | -1.0287 | 0.99803 | 22.7 | 16.793 | 110.4 | 114.2707 | -3.9394 | 0.97357
187.71 | 16.348 | 112.7 | 114.5207 | -1.0121 | 0.99809 | 22.71 | 16.793 | 110.4 | 114.2707 | -3.9394 | 0.97357
187.72 | 16.348 | 112.7 | 114.5173 | -1.0121 | 0.99809 | 22.72 | 16.793 | 110.4 | 114.2707 | -3.9394 | 0.97357
187.73 | 16.348 | 112.7 | 114.5173 | -1.0121 | 0.99809 | 22.73 | 16.777 | 110.4 | 114.235 | -3.9656 | 0.97318
187.74 | 16.348 | 112.7 | 114.5173 | -1.0121 | 0.99809 | 22.74 | 16.774 | 110.4 | 114.199 | -3.9697 | 0.97312
187.75 | 16.348 | 112.7 | 114.5177 | -1.0093 | 0.9981 | 22.75 | 16.774 | 110.4 | 114.199 | -3.9697 | 0.97312
187.76 | 16.349 | 112.7 | 114.518 | -1.0005 | 0.99813 | 22.76 | 16.774 | 110.4 | 114.199 | -3.9697 | 0.97312
187.77 | 16.349 | 112.7 | 114.5183 | -1.0005 | 0.99813 | 22.77 | 16.774 | 110.4 | 114.199 | -3.9697 | 0.97312
187.78 | 16.349 | 112.7 | 114.5183 | -1.0005 | 0.99813 | 22.78 | 16.789 | 110.4 | 114.1993 | -3.9118 | 0.97391
187.79 | 16.349 | 112.7 | 114.5127 | -0.98046 | 0.99821 | 22.79 | 16.791 | 110.4 | 114.1993 | -3.9023 | 0.97404
187.8 | 16.349 | 112.7 | 114.5067 | -0.97853 | 0.99821 | 22.8 | 16.791 | 110.4 | 114.1993 | -3.9023 | 0.97404
187.81 | 16.349 | 112.7 | 114.5067 | -0.97853 | 0.99821 | 22.81 | 16.796 | 110.4 | 114.2117 | -3.8847 | 0.97428
187.82 | 16.349 | 112.7 | 114.5067 | -0.97853 | 0.99821 | 22.82 | 16.8 | 110.4 | 114.2363 | -3.8687 | 0.9745
187.83 | 16.349 | 112.7 | 114.5067 | -0.97853 | 0.99821 | 22.83 | 16.8 | 110.4 | 114.249 | -3.8687 | 0.9745
187.84 | 16.349 | 112.7 | 114.5067 | -0.97853 | 0.99821 | 22.84 | 16.8 | 110.4 | 114.249 | -3.8687 | 0.9745
187.85 | 16.349 | 112.7 | 114.507 | -0.99118 | 0.99817 | 22.85 | 16.8 | 110.4 | 114.249 | -3.8687 | 0.9745
187.86 | 16.348 | 112.7 | 114.5077 | -1.0298 | 0.99802 | 22.86 | 16.8 | 110.4 | 114.249 | -3.8687 | 0.9745
187.87 | 16.349 | 112.7 | 114.507 | -1.0237 | 0.99805 | 22.87 | 16.8 | 110.4 | 114.249 | -3.8687 | 0.9745
187.88 | 16.349 | 112.7 | 114.5057 | -1.0193 | 0.99806 | 22.88 | 16.784 | 110.4 | 114.2133 | -3.8947 | 0.97412
187.89 | 16.352 | 112.7 | 114.5157 | -1.0065 | 0.99811 | 22.89 | 16.782 | 110.4 | 114.1783 | -3.8992 | 0.97405
187.9 | 16.353 | 112.7 | 114.5267 | -1.0053 | 0.99812 | 22.9 | 16.782 | 110.4 | 114.1783 | -3.8992 | 0.97405
187.91 | 16.353 | 112.7 | 114.5267 | -1.0053 | 0.99812 | 22.91 | 16.782 | 110.4 | 114.1783 | -3.8992 | 0.97405
187.92 | 16.353 | 112.7 | 114.5267 | -1.0053 | 0.99812 | 22.92 | 16.782 | 110.4 | 114.1783 | -3.8992 | 0.97405
187.93 | 16.353 | 112.7 | 114.5267 | -1.0053 | 0.99812 | 22.93 | 16.781 | 110.4 | 114.1923 | -3.9188 | 0.9738
187.94 | 16.354 | 112.7 | 114.526 | -0.98513 | 0.99819 | 22.94 | 16.783 | 110.4 | 114.2123 | -3.9137 | 0.97387
187.95 | 16.355 | 112.7 | 114.5253 | -1.0006 | 0.99813 | 22.95 | 16.793 | 110.4 | 114.2233 | -3.8731 | 0.97442
187.96 | 16.357 | 112.7 | 114.5253 | -1.0529 | 0.99793 | 22.96 | 16.793 | 110.4 | 114.229 | -3.8731 | 0.97442
187.97 | 16.357 | 112.7 | 114.523 | -1.0462 | 0.99796 | 22.97 | 16.793 | 110.4 | 114.229 | -3.8731 | 0.97442
187.98 | 16.357 | 112.7 | 114.519 | -1.0413 | 0.99798 | 22.98 | 16.793 | 110.4 | 114.229 | -3.8731 | 0.97442
187.99 | 16.357 | 112.7 | 114.5167 | -1.0413 | 0.99798 | 22.99 | 16.793 | 110.4 | 114.233 | -3.8751 | 0.97439
188 | 16.357 | 112.7 | 114.5167 | -1.0413 | 0.99798 | 23 | 16.793 | 110.4 | 114.2407 | -3.8841 | 0.97428
188.01 | 16.357 | 112.7 | 114.5167 | -1.0413 | 0.99798 | 23.01 | 16.793 | 110.4 | 114.248 | -3.8903 | 0.9742
188.02 | 16.357 | 112.7 | 114.5167 | -1.0413 | 0.99798 | 23.02 | 16.792 | 110.4 | 114.2547 | -3.8963 | 0.97412
188.03 | 16.357 | 112.7 | 114.5167 | -1.0413 | 0.99798 | 23.03 | 16.789 | 110.4 | 114.2557 | -3.9088 | 0.97395
188.04 | 16.357 | 112.7 | 114.515 | -1.0318 | 0.99802 | 23.04 | 16.788 | 110.4 | 114.2537 | -3.9112 | 0.97392
188.05 | 16.357 | 112.7 | 114.514 | -1.028 | 0.99803 | 23.05 | 16.788 | 110.4 | 114.2537 | -3.9112 | 0.97392
188.06 | 16.358 | 112.7 | 114.5147 | -1.0193 | 0.99806 | 23.06 | 16.788 | 110.4 | 114.2537 | -3.9112 | 0.97392
188.07 | 16.358 | 112.7 | 114.5153 | -1.0193 | 0.99806 | 23.07 | 16.788 | 110.4 | 114.2537 | -3.9112 | 0.97392
188.08 | 16.358 | 112.7 | 114.5153 | -1.0193 | 0.99806 | 23.08 | 16.788 | 110.4 | 114.2573 | -3.9204 | 0.9738
188.09 | 16.357 | 112.7 | 114.5113 | -1.0087 | 0.9981 | 23.09 | 16.788 | 110.4 | 114.2693 | -3.9242 | 0.97375
188.1 | 16.357 | 112.7 | 114.5073 | -1.0077 | 0.99811 | 23.1 | 16.787 | 110.4 | 114.2797 | -3.9344 | 0.97362
188.11 | 16.357 | 112.7 | 114.5073 | -1.0077 | 0.99811 | 23.11 | 16.788 | 110.4 | 114.2883 | -3.9405 | 0.97354
188.12 | 16.355 | 112.7 | 114.5063 | -1.0423 | 0.99798 | 23.12 | 16.788 | 110.4 | 114.2997 | -3.9467 | 0.97346
188.13 | 16.353 | 112.7 | 114.505 | -1.0668 | 0.99788 | 23.13 | 16.788 | 110.4 | 114.3057 | -3.9467 | 0.97346
188.14 | 16.353 | 112.7 | 114.5053 | -1.0562 | 0.99792 | 23.14 | 16.788 | 110.4 | 114.3057 | -3.9467 | 0.97346
188.15 | 16.354 | 112.7 | 114.5063 | -1.0552 | 0.99792 | 23.15 | 16.788 | 110.4 | 114.3057 | -3.9467 | 0.97346
188.16 | 16.354 | 112.7 | 114.5063 | -1.0552 | 0.99792 | 23.16 | 16.785 | 110.4 | 114.3007 | -3.9521 | 0.97338
188.17 | 16.353 | 112.7 | 114.504 | -1.0484 | 0.99795 | 23.17 | 16.782 | 110.4 | 114.291 | -3.9577 | 0.9733
188.18 | 16.353 | 112.7 | 114.5003 | -1.0436 | 0.99797 | 23.18 | 16.778 | 110.4 | 114.281 | -3.9655 | 0.97319
188.19 | 16.353 | 112.7 | 114.4967 | -1.034 | 0.99801 | 23.19 | 16.776 | 110.4 | 114.2637 | -3.9687 | 0.97314
188.2 | 16.353 | 112.7 | 114.4953 | -1.0332 | 0.99801 | 23.2 | 16.77 | 110.4 | 114.2433 | -3.9772 | 0.97301
188.21 | 16.353 | 112.7 | 114.4953 | -1.0332 | 0.99801 | 23.21 | 16.77 | 110.4 | 114.2363 | -3.9772 | 0.97301
188.22 | 16.354 | 112.7 | 114.496 | -1.0264 | 0.99804 | 23.22 | 16.77 | 110.4 | 114.2363 | -3.9772 | 0.97301
188.23 | 16.354 | 112.7 | 114.497 | -1.0216 | 0.99805 | 23.23 | 16.77 | 110.4 | 114.2363 | -3.9772 | 0.97301
188.24 | 16.354 | 112.7 | 114.4977 | -1.0216 | 0.99805 | 23.24 | 16.772 | 110.4 | 114.2413 | -3.9706 | 0.9731
188.25 | 16.356 | 112.7 | 114.5027 | -1.0154 | 0.99808 | 23.25 | 16.787 | 110.4 | 114.258 | -3.9332 | 0.97363
188.26 | 16.359 | 112.7 | 114.513 | -0.99719 | 0.99815 | 23.26 | 16.811 | 110.4 | 114.2713 | -3.9153 | 0.97393
188.27 | 16.359 | 112.7 | 114.5177 | -0.99719 | 0.99815 | 23.27 | 16.837 | 110.4 | 114.283 | -3.8961 | 0.97426
188.28 | 16.359 | 112.7 | 114.5177 | -0.99719 | 0.99815 | 23.28 | 16.837 | 110.4 | 114.289 | -3.8961 | 0.97426
188.29 | 16.36 | 112.7 | 114.519 | -0.98648 | 0.99819 | 23.29 | 16.836 | 110.4 | 114.286 | -3.8977 | 0.97423
188.3 | 16.36 | 112.7 | 114.52 | -1.0017 | 0.99813 | 23.3 | 16.831 | 110.4 | 114.2747 | -3.9071 | 0.9741
188.31 | 16.359 | 112.7 | 114.52 | -1.0484 | 0.99795 | 23.31 | 16.831 | 110.4 | 114.27 | -3.9071 | 0.9741
188.32 | 16.363 | 112.7 | 114.527 | -1.0356 | 0.998 | 23.32 | 16.831 | 110.4 | 114.27 | -3.9071 | 0.9741
188.33 | 16.365 | 112.7 | 114.54 | -1.0268 | 0.99804 | 23.33 | 16.827 | 110.4 | 114.2647 | -3.9148 | 0.97399
188.34 | 16.366 | 112.7 | 114.5473 | -1.016 | 0.99808 | 23.34 | 16.826 | 110.4 | 114.2523 | -3.9167 | 0.97396
188.35 | 16.366 | 112.7 | 114.5487 | -1.0151 | 0.99808 | 23.35 | 16.826 | 110.4 | 114.2487 | -3.9167 | 0.97396
188.36 | 16.366 | 112.7 | 114.5487 | -1.0151 | 0.99808 | 23.36 | 16.824 | 110.4 | 114.248 | -3.9237 | 0.97387
188.37 | 16.366 | 112.7 | 114.5483 | -1.009 | 0.9981 | 23.37 | 16.822 | 110.4 | 114.2467 | -3.9316 | 0.97376
188.38 | 16.366 | 112.7 | 114.547 | -1.0047 | 0.99812 | 23.38 | 16.822 | 110.4 | 114.2497 | -3.9405 | 0.97364
188.39 | 16.366 | 112.7 | 114.543 | -0.99401 | 0.99816 | 23.39 | 16.824 | 110.4 | 114.2593 | -3.9343 | 0.97373
188.4 | 16.366 | 112.7 | 114.5393 | -0.99314 | 0.99816 | 23.4 | 16.834 | 110.4 | 114.262 | -3.8812 | 0.97444
188.41 | 16.366 | 112.7 | 114.5393 | -0.99314 | 0.99816 | 23.41 | 16.834 | 110.4 | 114.2657 | -3.887 | 0.97436
188.42 | 16.366 | 112.7 | 114.5397 | -0.98626 | 0.99819 | 23.42 | 16.834 | 110.4 | 114.2727 | -3.8935 | 0.97428
188.43 | 16.367 | 112.7 | 114.541 | -0.98154 | 0.99821 | 23.43 | 16.834 | 110.4 | 114.2757 | -3.8935 | 0.97428
188.44 | 16.367 | 112.7 | 114.5403 | -0.97188 | 0.99824 | 23.44 | 16.834 | 110.4 | 114.2757 | -3.8935 | 0.97428
188.45 | 16.367 | 112.7 | 114.5393 | -0.97112 | 0.99824 | 23.45 | 16.834 | 110.4 | 114.2757 | -3.8935 | 0.97428
188.46 | 16.367 | 112.7 | 114.5393 | -0.97112 | 0.99824 | 23.46 | 16.83 | 110.4 | 114.271 | -3.9021 | 0.97416
188.47 | 16.356 | 112.7 | 114.5453 | -1.0135 | 0.99809 | 23.47 | 16.826 | 110.4 | 114.2607 | -3.912 | 0.97402
188.48 | 16.348 | 112.7 | 114.557 | -1.0423 | 0.99797 | 23.48 | 16.822 | 110.4 | 114.2507 | -3.9196 | 0.97391
188.49 | 16.35 | 112.7 | 114.5637 | -1.0219 | 0.99805 | 23.49 | 16.821 | 110.4 | 114.2383 | -3.9216 | 0.97388
188.5 | 16.35 | 112.7 | 114.5637 | -1.0204 | 0.99806 | 23.5 | 16.821 | 110.4 | 114.235 | -3.9216 | 0.97388
188.51 | 16.35 | 112.7 | 114.5637 | -1.0204 | 0.99806 | 23.51 | 16.819 | 110.4 | 114.234 | -3.9284 | 0.97379
188.52 | 16.35 | 112.7 | 114.562 | -1.0135 | 0.99808 | 23.52 | 16.817 | 110.4 | 114.233 | -3.9365 | 0.97368
188.53 | 16.35 | 112.7 | 114.5583 | -1.0088 | 0.9981 | 23.53 | 16.817 | 110.4 | 114.236 | -3.9452 | 0.97357
188.54 | 16.347 | 112.7 | 114.5573 | -1.0531 | 0.99793 | 23.54 | 16.817 | 110.4 | 114.2457 | -3.9475 | 0.97354
188.55 | 16.347 | 112.7 | 114.558 | -1.0565 | 0.99792 | 23.55 | 16.817 | 110.4 | 114.2487 | -3.9475 | 0.97354
188.56 | 16.347 | 112.7 | 114.558 | -1.0565 | 0.99792 | 23.56 | 16.817 | 110.4 | 114.2523 | -3.9531 | 0.97347
188.57 | 16.347 | 112.7 | 114.558 | -1.0565 | 0.99792 | 23.57 | 16.816 | 110.4 | 114.259 | -3.9598 | 0.97338
188.58 | 16.347 | 112.7 | 114.558 | -1.0565 | 0.99792 | 23.58 | 16.816 | 110.4 | 114.2627 | -3.9598 | 0.97338
188.59 | 16.347 | 112.7 | 114.5533 | -1.036 | 0.998 | 23.59 | 16.814 | 110.4 | 114.266 | -3.9543 | 0.97344
188.6 | 16.346 | 112.7 | 114.542 | -1.0307 | 0.99802 | 23.6 | 16.797 | 110.4 | 114.2757 | -3.9117 | 0.97394
188.61 | 16.344 | 112.7 | 114.5273 | -1.0201 | 0.99806 | 23.61 | 16.796 | 110.4 | 114.2793 | -3.915 | 0.97389
188.62 | 16.344 | 112.7 | 114.5203 | -1.0201 | 0.99806 | 23.62 | 16.795 | 110.4 | 114.2787 | -3.9192 | 0.97384
188.63 | 16.344 | 112.7 | 114.5203 | -1.0201 | 0.99806 | 23.63 | 16.795 | 110.4 | 114.282 | -3.9287 | 0.97371
188.64 | 16.344 | 112.7 | 114.5203 | -1.0201 | 0.99806 | 23.64 | 16.795 | 110.4 | 114.2903 | -3.9314 | 0.97368
188.65 | 16.344 | 112.7 | 114.52 | -1.0174 | 0.99807 | 23.65 | 16.795 | 110.4 | 114.293 | -3.9314 | 0.97368
188.66 | 16.344 | 112.7 | 114.519 | -1.0097 | 0.9981 | 23.66 | 16.795 | 110.4 | 114.299 | -3.9368 | 0.97361
188.67 | 16.344 | 112.7 | 114.517 | -1.0028 | 0.99812 | 23.67 | 16.795 | 110.4 | 114.311 | -3.9436 | 0.97352
188.68 | 16.344 | 112.7 | 114.5137 | -0.99814 | 0.99814 | 23.68 | 16.791 | 110.4 | 114.3127 | -3.9522 | 0.9734
188.69 | 16.345 | 112.7 | 114.514 | -0.98734 | 0.99818 | 23.69 | 16.789 | 110.4 | 114.2987 | -3.9557 | 0.97335
188.7 | 16.345 | 112.7 | 114.5157 | -0.98659 | 0.99818 | 23.7 | 16.784 | 110.4 | 114.2833 | -3.9642 | 0.97322
188.71 | 16.345 | 112.7 | 114.5157 | -0.98659 | 0.99818 | 23.71 | 16.782 | 110.4 | 114.2713 | -3.9687 | 0.97316
188.72 | 16.346 | 112.7 | 114.515 | -1.0182 | 0.99807 | 23.72 | 16.778 | 110.4 | 114.2577 | -3.9744 | 0.97307
188.73 | 16.346 | 112.7 | 114.5143 | -1.039 | 0.99799 | 23.73 | 16.774 | 110.4 | 114.2467 | -3.9829 | 0.97295
188.74 | 16.346 | 112.7 | 114.5107 | -1.0281 | 0.99803 | 23.74 | 16.772 | 110.4 | 114.2357 | -3.9811 | 0.97297
188.75 | 16.346 | 112.7 | 114.5087 | -1.0243 | 0.99804 | 23.75 | 16.77 | 110.4 | 114.2327 | -3.9415 | 0.97347
188.76 | 16.347 | 112.7 | 114.5107 | -1.0158 | 0.99807 | 23.76 | 16.77 | 110.4 | 114.2363 | -3.9468 | 0.97341
188.77 | 16.347 | 112.7 | 114.5113 | -1.0158 | 0.99807 | 23.77 | 16.77 | 110.4 | 114.2437 | -3.9537 | 0.97332
188.78 | 16.347 | 112.7 | 114.5113 | -1.0158 | 0.99807 | 23.78 | 16.77 | 110.4 | 114.2473 | -3.9537 | 0.97332
188.79 | 16.348 | 112.7 | 114.5103 | -1.0061 | 0.99811 | 23.79 | 16.771 | 110.4 | 114.2543 | -3.9501 | 0.97337
188.8 | 16.348 | 112.7 | 114.5097 | -1.0054 | 0.99811 | 23.8 | 16.784 | 110.4 | 114.2787 | -3.9157 | 0.97385
188.81 | 16.348 | 112.7 | 114.5097 | -1.0054 | 0.99811 | 23.81 | 16.784 | 110.4 | 114.2887 | -3.9157 | 0.97385
188.82 | 16.348 | 112.7 | 114.5097 | -1.0054 | 0.99811 | 23.82 | 16.784 | 110.4 | 114.2887 | -3.9157 | 0.97385
188.83 | 16.348 | 112.7 | 114.5097 | -1.0054 | 0.99811 | 23.83 | 16.78 | 110.4 | 114.284 | -3.9229 | 0.97374
188.84 | 16.353 | 112.7 | 114.5237 | -0.98131 | 0.9982 | 23.84 | 16.778 | 110.4 | 114.268 | -3.9261 | 0.9737
188.85 | 16.353 | 112.7 | 114.5383 | -0.97976 | 0.99821 | 23.85 | 16.772 | 110.4 | 114.2483 | -3.9355 | 0.97356
188.86 | 16.353 | 112.7 | 114.5383 | -0.97976 | 0.99821 | 23.86 | 16.77 | 110.4 | 114.2373 | -3.9401 | 0.97349
188.87 | 16.353 | 112.7 | 114.538 | -0.97343 | 0.99823 | 23.87 | 16.767 | 110.4 | 114.2283 | -3.9466 | 0.9734
188.88 | 16.353 | 112.7 | 114.5373 | -0.96935 | 0.99825 | 23.88 | 16.767 | 110.4 | 114.224 | -3.9466 | 0.9734
188.89 | 16.353 | 112.7 | 114.537 | -0.96935 | 0.99825 | 23.89 | 16.767 | 110.4 | 114.2267 | -3.9476 | 0.97339
188.9 | 16.353 | 112.7 | 114.537 | -0.96935 | 0.99825 | 23.9 | 16.766 | 110.4 | 114.2353 | -3.9588 | 0.97324
188.91 | 16.353 | 112.7 | 114.537 | -0.96935 | 0.99825 | 23.91 | 16.766 | 110.4 | 114.239 | -3.9588 | 0.97324
188.92 | 16.354 | 112.7 | 114.5363 | -0.95524 | 0.9983 | 23.92 | 16.766 | 110.4 | 114.239 | -3.9588 | 0.97324
188.93 | 16.354 | 112.7 | 114.5353 | -0.9462 | 0.99833 | 23.93 | 16.767 | 110.4 | 114.2493 | -3.9761 | 0.97302
188.94 | 16.355 | 112.7 | 114.534 | -0.93637 | 0.99837 | 23.94 | 16.767 | 110.4 | 114.2743 | -3.982 | 0.97294
188.95 | 16.355 | 112.7 | 114.5337 | -0.93578 | 0.99837 | 23.95 | 16.767 | 110.4 | 114.281 | -3.982 | 0.97294
188.96 | 16.355 | 112.7 | 114.5337 | -0.93578 | 0.99837 | 23.96 | 16.767 | 110.4 | 114.2847 | -3.987 | 0.97287
188.97 | 16.355 | 112.7 | 114.5337 | -0.93578 | 0.99837 | 23.97 | 16.767 | 110.4 | 114.292 | -3.9942 | 0.97278
188.98 | 16.355 | 112.7 | 114.5337 | -0.93578 | 0.99837 | 23.98 | 16.767 | 110.4 | 114.2957 | -3.9942 | 0.97278
188.99 | 16.355 | 112.7 | 114.5337 | -0.93578 | 0.99837 | 23.99 | 16.767 | 110.4 | 114.2887 | -3.9909 | 0.97282
189 | 16.355 | 112.7 | 114.532 | -0.93254 | 0.99838 | 24 | 16.774 | 110.4 | 114.263 | -3.9487 | 0.97339
189.01 | 16.355 | 112.7 | 114.529 | -0.92419 | 0.99841 | 24.01 | 16.774 | 110.4 | 114.2523 | -3.9487 | 0.97339
189.02 | 16.359 | 112.7 | 114.5283 | -0.95337 | 0.99831 | 24.02 | 16.774 | 110.4 | 114.252 | -3.9487 | 0.97339
189.03 | 16.362 | 112.7 | 114.5297 | -0.97176 | 0.99824 | 24.03 | 16.782 | 110.4 | 114.252 | -3.8981 | 0.97407
189.04 | 16.362 | 112.7 | 114.5307 | -0.97176 | 0.99824 | 24.04 | 16.785 | 110.4 | 114.2483 | -3.8807 | 0.9743
189.05 | 16.362 | 112.7 | 114.5307 | -0.97176 | 0.99824 | 24.05 | 16.78 | 110.4 | 114.237 | -3.8896 | 0.97417
189.06 | 16.362 | 112.7 | 114.5307 | -0.97176 | 0.99824 | 24.06 | 16.78 | 110.4 | 114.232 | -3.8896 | 0.97417
189.07 | 16.36 | 112.7 | 114.5307 | -1.0147 | 0.99808 | 24.07 | 16.78 | 110.4 | 114.232 | -3.8896 | 0.97417
189.08 | 16.358 | 112.7 | 114.5307 | -1.0415 | 0.99798 | 24.08 | 16.781 | 110.4 | 114.2427 | -3.9066 | 0.97396
189.09 | 16.359 | 112.7 | 114.5273 | -1.0206 | 0.99806 | 24.09 | 16.781 | 110.4 | 114.2677 | -3.9128 | 0.97388
189.1 | 16.359 | 112.7 | 114.5253 | -1.0162 | 0.99808 | 24.1 | 16.781 | 110.4 | 114.275 | -3.9128 | 0.97388
189.11 | 16.36 | 112.7 | 114.527 | -1.0079 | 0.99811 | 24.11 | 16.781 | 110.4 | 114.275 | -3.9128 | 0.97388
189.12 | 16.36 | 112.7 | 114.528 | -1.0079 | 0.99811 | 24.12 | 16.781 | 110.4 | 114.275 | -3.9128 | 0.97388
189.13 | 16.36 | 112.7 | 114.528 | -1.0079 | 0.99811 | 24.13 | 16.781 | 110.4 | 114.2787 | -3.9217 | 0.97376
189.14 | 16.36 | 112.7 | 114.528 | -1.0079 | 0.99811 | 24.14 | 16.781 | 110.4 | 114.2877 | -3.925 | 0.97372
189.15 | 16.36 | 112.7 | 114.528 | -1.0079 | 0.99811 | 24.15 | 16.781 | 110.4 | 114.29 | -3.925 | 0.97372
189.16 | 16.36 | 112.7 | 114.528 | -1.0079 | 0.99811 | 24.16 | 16.776 | 110.4 | 114.2793 | -3.9334 | 0.9736
189.17 | 16.36 | 112.7 | 114.5263 | -0.99425 | 0.99816 | 24.17 | 16.769 | 110.4 | 114.2573 | -3.9465 | 0.97341
189.18 | 16.361 | 112.7 | 114.5233 | -0.98587 | 0.99819 | 24.18 | 16.769 | 110.4 | 114.2467 | -3.9465 | 0.97341
189.19 | 16.359 | 112.7 | 114.515 | -0.97901 | 0.99821 | 24.19 | 16.769 | 110.4 | 114.2467 | -3.9465 | 0.97341
189.2 | 16.359 | 112.7 | 114.508 | -0.97868 | 0.99822 | 24.2 | 16.769 | 110.4 | 114.2467 | -3.9465 | 0.97341
189.21 | 16.359 | 112.7 | 114.508 | -0.97868 | 0.99822 | 24.21 | 16.767 | 110.4 | 114.2413 | -3.9501 | 0.97335
189.22 | 16.359 | 112.7 | 114.508 | -0.97868 | 0.99822 | 24.22 | 16.764 | 110.4 | 114.2317 | -3.9561 | 0.97327
189.23 | 16.359 | 112.7 | 114.508 | -0.97868 | 0.99822 | 24.23 | 16.764 | 110.4 | 114.227 | -3.9561 | 0.97327
189.24 | 16.362 | 112.7 | 114.51 | -1.0277 | 0.99803 | 24.24 | 16.764 | 110.4 | 114.2303 | -3.9555 | 0.97327
189.25 | 16.362 | 112.7 | 114.5123 | -1.0269 | 0.99804 | 24.25 | 16.769 | 110.4 | 114.2407 | -3.944 | 0.97344
189.26 | 16.362 | 112.7 | 114.5123 | -1.0195 | 0.99806 | 24.26 | 16.769 | 110.4 | 114.245 | -3.944 | 0.97344
189.27 | 16.362 | 112.7 | 114.5107 | -1.0123 | 0.99809 | 24.27 | 16.769 | 110.4 | 114.245 | -3.944 | 0.97344
189.28 | 16.362 | 112.7 | 114.508 | -1.0079 | 0.99811 | 24.28 | 16.769 | 110.4 | 114.245 | -3.944 | 0.97344
189.29 | 16.362 | 112.7 | 114.5067 | -1.0079 | 0.99811 | 24.29 | 16.769 | 110.4 | 114.245 | -3.944 | 0.97344
189.3 | 16.362 | 112.7 | 114.5063 | -1.0049 | 0.99812 | 24.3 | 16.769 | 110.4 | 114.245 | -3.944 | 0.97344
189.31 | 16.363 | 112.7 | 114.506 | -0.9975 | 0.99815 | 24.31 | 16.769 | 110.4 | 114.2487 | -3.9486 | 0.97338
189.32 | 16.361 | 112.7 | 114.4993 | -0.9885 | 0.99818 | 24.32 | 16.769 | 110.4 | 114.2563 | -3.9562 | 0.97328
189.33 | 16.36 | 112.7 | 114.4857 | -0.98312 | 0.9982 | 24.33 | 16.769 | 110.4 | 114.2607 | -3.9562 | 0.97328
189.34 | 16.364 | 112.7 | 114.4923 | -0.96978 | 0.99825 | 24.34 | 16.769 | 110.4 | 114.265 | -3.9567 | 0.97327
189.35 | 16.364 | 112.7 | 114.505 | -0.96922 | 0.99825 | 24.35 | 16.77 | 110.4 | 114.2797 | -3.9684 | 0.97312
189.36 | 16.364 | 112.7 | 114.505 | -0.96922 | 0.99825 | 24.36 | 16.768 | 110.4 | 114.2817 | -3.9725 | 0.97307
189.37 | 16.365 | 112.7 | 114.5053 | -0.96267 | 0.99827 | 24.37 | 16.764 | 110.4 | 114.273 | -3.9796 | 0.97296
189.38 | 16.365 | 112.7 | 114.505 | -0.9588 | 0.99829 | 24.38 | 16.764 | 110.4 | 114.269 | -3.9796 | 0.97296
189.39 | 16.365 | 112.7 | 114.5053 | -0.9588 | 0.99829 | 24.39 | 16.764 | 110.4 | 114.269 | -3.9796 | 0.97296
189.4 | 16.365 | 112.7 | 114.5067 | -0.95537 | 0.9983 | 24.4 | 16.764 | 110.4 | 114.269 | -3.9796 | 0.97296
189.41 | 16.366 | 112.7 | 114.509 | -0.94724 | 0.99833 | 24.41 | 16.764 | 110.4 | 114.269 | -3.9796 | 0.97296
189.42 | 16.366 | 112.7 | 114.5087 | -0.93993 | 0.99835 | 24.42 | 16.764 | 110.4 | 114.269 | -3.9796 | 0.97296
189.43 | 16.366 | 112.7 | 114.506 | -0.93565 | 0.99837 | 24.43 | 16.761 | 110.4 | 114.2643 | -3.9862 | 0.97287
189.44 | 16.366 | 112.7 | 114.505 | -0.93565 | 0.99837 | 24.44 | 16.759 | 110.4 | 114.2483 | -3.9894 | 0.97282
189.45 | 16.366 | 112.7 | 114.505 | -0.93253 | 0.99838 | 24.45 | 16.753 | 110.4 | 114.2303 | -3.9995 | 0.97267
189.46 | 16.367 | 112.7 | 114.5047 | -0.92523 | 0.99841 | 24.46 | 16.753 | 110.4 | 114.2283 | -4.0034 | 0.97262
189.47 | 16.368 | 112.7 | 114.506 | -0.91791 | 0.99843 | 24.47 | 16.753 | 110.4 | 114.2377 | -4.0105 | 0.97252
189.48 | 16.368 | 112.7 | 114.5087 | -0.91367 | 0.99845 | 24.48 | 16.753 | 110.4 | 114.2423 | -4.0105 | 0.97252
189.49 | 16.368 | 112.7 | 114.5073 | -0.90246 | 0.99848 | 24.49 | 16.753 | 110.4 | 114.2423 | -4.0105 | 0.97252
189.5 | 16.368 | 112.7 | 114.5047 | -0.90207 | 0.99848 | 24.5 | 16.753 | 110.4 | 114.2423 | -4.0105 | 0.97252
189.51 | 16.368 | 112.7 | 114.5047 | -0.90207 | 0.99848 | 24.51 | 16.753 | 110.4 | 114.2463 | -4.0147 | 0.97247
189.52 | 16.372 | 112.7 | 114.5047 | -0.94617 | 0.99833 | 24.52 | 16.752 | 110.4 | 114.2543 | -4.0227 | 0.97236
189.53 | 16.374 | 112.7 | 114.5047 | -0.9715 | 0.99824 | 24.53 | 16.752 | 110.4 | 114.2583 | -4.0227 | 0.97236
189.54 | 16.374 | 112.7 | 114.5077 | -1.0228 | 0.99805 | 24.54 | 16.752 | 110.4 | 114.2597 | -4.023 | 0.97235
189.55 | 16.374 | 112.7 | 114.5087 | -1.0209 | 0.99806 | 24.55 | 16.748 | 110.4 | 114.265 | -4.046 | 0.97204
189.56 | 16.374 | 112.7 | 114.5063 | -1.0129 | 0.99809 | 24.56 | 16.748 | 110.4 | 114.2673 | -4.046 | 0.97204
189.57 | 16.374 | 112.7 | 114.5053 | -1.0129 | 0.99809 | 24.57 | 16.748 | 110.4 | 114.2673 | -4.046 | 0.97204
189.58 | 16.374 | 112.7 | 114.5053 | -1.0129 | 0.99809 | 24.58 | 16.748 | 110.4 | 114.2673 | -4.046 | 0.97204
189.59 | 16.374 | 112.7 | 114.5053 | -1.0129 | 0.99809 | 24.59 | 16.748 | 110.4 | 114.2673 | -4.046 | 0.97204
189.6 | 16.374 | 112.7 | 114.5053 | -1.0129 | 0.99809 | 24.6 | 16.748 | 110.4 | 114.2673 | -4.046 | 0.97204
189.61 | 16.374 | 112.7 | 114.5053 | -1.0129 | 0.99809 | 24.61 | 16.748 | 110.4 | 114.2713 | -4.0502 | 0.97198
189.62 | 16.375 | 112.7 | 114.5063 | -0.99879 | 0.99814 | 24.62 | 16.748 | 110.4 | 114.2793 | -4.0583 | 0.97187
189.63 | 16.376 | 112.7 | 114.5093 | -0.99088 | 0.99817 | 24.63 | 16.748 | 110.4 | 114.2833 | -4.0583 | 0.97187
189.64 | 16.347 | 112.7 | 114.5103 | -1.053 | 0.99793 | 24.64 | 16.748 | 110.4 | 114.2833 | -4.0583 | 0.97187
189.65 | 16.347 | 112.7 | 114.5093 | -1.051 | 0.99794 | 24.65 | 16.741 | 110.4 | 114.28 | -4.0795 | 0.97157
189.66 | 16.347 | 112.7 | 114.507 | -1.043 | 0.99797 | 24.66 | 16.741 | 110.4 | 114.2767 | -4.0796 | 0.97157
189.67 | 16.347 | 112.7 | 114.506 | -1.043 | 0.99797 | 24.67 | 16.741 | 110.4 | 114.2767 | -4.0796 | 0.97157
189.68 | 16.347 | 112.7 | 114.506 | -1.043 | 0.99797 | 24.68 | 16.749 | 110.4 | 114.2767 | -4.0051 | 0.97258
189.69 | 16.347 | 112.7 | 114.5063 | -1.0329 | 0.99801 | 24.69 | 16.752 | 110.4 | 114.2767 | -3.967 | 0.97309
189.7 | 16.348 | 112.7 | 114.5083 | -1.0291 | 0.99802 | 24.7 | 16.747 | 110.4 | 114.267 | -3.9766 | 0.97295
189.71 | 16.349 | 112.7 | 114.511 | -1.0211 | 0.99806 | 24.71 | 16.748 | 110.4 | 114.2643 | -3.9806 | 0.9729
189.72 | 16.349 | 112.7 | 114.5123 | -1.0211 | 0.99806 | 24.72 | 16.748 | 110.4 | 114.2773 | -3.9888 | 0.97279
189.73 | 16.349 | 112.7 | 114.5123 | -1.0211 | 0.99806 | 24.73 | 16.745 | 110.4 | 114.2797 | -3.9961 | 0.97269
189.74 | 16.354 | 112.7 | 114.5263 | -0.99738 | 0.99815 | 24.74 | 16.743 | 110.4 | 114.2713 | -4 | 0.97263
189.75 | 16.354 | 112.7 | 114.54 | -0.99689 | 0.99815 | 24.75 | 16.743 | 110.4 | 114.2677 | -4 | 0.97263
189.76 | 16.354 | 112.7 | 114.54 | -0.99689 | 0.99815 | 24.76 | 16.743 | 110.4 | 114.2677 | -4 | 0.97263
189.77 | 16.354 | 112.7 | 114.54 | -0.99689 | 0.99815 | 24.77 | 16.743 | 110.4 | 114.2677 | -4 | 0.97263
189.78 | 16.354 | 112.7 | 114.54 | -0.99689 | 0.99815 | 24.78 | 16.743 | 110.4 | 114.2677 | -4 | 0.97263
189.79 | 16.356 | 112.7 | 114.5427 | -0.98553 | 0.99819 | 24.79 | 16.743 | 110.4 | 114.2677 | -4 | 0.97263
189.8 | 16.356 | 112.7 | 114.5457 | -0.98533 | 0.99819 | 24.8 | 16.743 | 110.4 | 114.2757 | -4.012 | 0.97247
189.81 | 16.356 | 112.7 | 114.5457 | -0.98533 | 0.99819 | 24.81 | 16.743 | 110.4 | 114.2837 | -4.0122 | 0.97247
189.82 | 16.356 | 112.7 | 114.5457 | -0.98533 | 0.99819 | 24.82 | 16.743 | 110.4 | 114.2837 | -4.0122 | 0.97247
189.83 | 16.356 | 112.7 | 114.5457 | -0.98533 | 0.99819 | 24.83 | 16.739 | 110.4 | 114.2823 | -4.0259 | 0.97227
189.84 | 16.352 | 112.7 | 114.528 | -0.9659 | 0.99826 | 24.84 | 16.737 | 110.4 | 114.2793 | -4.0335 | 0.97217
189.85 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9656 | 0.99826 | 24.85 | 16.737 | 110.4 | 114.2773 | -4.0335 | 0.97217
189.86 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9656 | 0.99826 | 24.86 | 16.73 | 110.4 | 114.2773 | -4.0219 | 0.9723
189.87 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9656 | 0.99826 | 24.87 | 16.714 | 110.4 | 114.2773 | -3.9957 | 0.97259
189.88 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9656 | 0.99826 | 24.88 | 16.714 | 110.4 | 114.2773 | -3.9957 | 0.97259
189.89 | 16.353 | 112.7 | 114.513 | -0.95419 | 0.9983 | 24.89 | 16.714 | 110.4 | 114.2773 | -3.9957 | 0.97259
189.9 | 16.353 | 112.7 | 114.516 | -0.95404 | 0.9983 | 24.9 | 16.709 | 110.4 | 114.268 | -4.005 | 0.97246
189.91 | 16.353 | 112.7 | 114.516 | -0.95404 | 0.9983 | 24.91 | 16.708 | 110.4 | 114.2587 | -4.0053 | 0.97245
189.92 | 16.353 | 112.7 | 114.516 | -0.95404 | 0.9983 | 24.92 | 16.708 | 110.4 | 114.2587 | -4.0053 | 0.97245
189.93 | 16.353 | 112.7 | 114.516 | -0.95404 | 0.9983 | 24.93 | 16.708 | 110.4 | 114.2587 | -4.0053 | 0.97245
189.94 | 16.359 | 112.7 | 114.53 | -0.93007 | 0.99839 | 24.94 | 16.708 | 110.4 | 114.2587 | -4.0053 | 0.97245
189.95 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 24.95 | 16.704 | 110.4 | 114.251 | -4.016 | 0.97229
189.96 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 24.96 | 16.702 | 110.4 | 114.243 | -4.0208 | 0.97222
189.97 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 24.97 | 16.7 | 110.4 | 114.2433 | -4.0314 | 0.97208
189.98 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 24.98 | 16.7 | 110.4 | 114.2437 | -4.0314 | 0.97208
189.99 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 24.99 | 16.7 | 110.4 | 114.2437 | -4.0314 | 0.97208
190 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 25 | 16.7 | 110.4 | 114.2437 | -4.0314 | 0.97208
190.01 | 16.359 | 112.7 | 114.5443 | -0.92983 | 0.99839 | 25.01 | 16.7 | 110.4 | 114.2437 | -4.0314 | 0.97208
190.02 | 16.358 | 112.7 | 114.5413 | -0.92505 | 0.9984 | 25.02 | 16.7 | 110.4 | 114.2437 | -4.0314 | 0.97208
190.03 | 16.358 | 112.7 | 114.535 | -0.92261 | 0.99841 | 25.03 | 16.7 | 110.4 | 114.2477 | -4.039 | 0.97198
190.04 | 16.358 | 112.7 | 114.5317 | -0.92261 | 0.99841 | 25.04 | 16.699 | 110.4 | 114.256 | -4.0436 | 0.97191
190.05 | 16.358 | 112.7 | 114.532 | -0.91919 | 0.99842 | 25.05 | 16.699 | 110.4 | 114.2603 | -4.0436 | 0.97191
190.06 | 16.358 | 112.7 | 114.5323 | -0.91224 | 0.99845 | 25.06 | 16.699 | 110.4 | 114.2603 | -4.0313 | 0.97208
190.07 | 16.358 | 112.7 | 114.5317 | -0.90453 | 0.99847 | 25.07 | 16.699 | 110.4 | 114.2603 | -3.9996 | 0.97249
190.08 | 16.358 | 112.7 | 114.53 | -0.90064 | 0.99849 | 25.08 | 16.696 | 110.4 | 114.2563 | -4.0064 | 0.9724
190.09 | 16.36 | 112.7 | 114.532 | -0.88909 | 0.99853 | 25.09 | 16.694 | 110.4 | 114.2487 | -4.0107 | 0.97233
190.1 | 16.36 | 112.7 | 114.535 | -0.88908 | 0.99853 | 25.1 | 16.694 | 110.4 | 114.2447 | -4.0107 | 0.97233
190.11 | 16.36 | 112.7 | 114.535 | -0.88908 | 0.99853 | 25.11 | 16.694 | 110.4 | 114.251 | -4.0141 | 0.97229
190.12 | 16.36 | 112.7 | 114.535 | -0.88908 | 0.99853 | 25.12 | 16.695 | 110.4 | 114.2643 | -4.0229 | 0.97217
190.13 | 16.36 | 112.7 | 114.5347 | -0.88906 | 0.99853 | 25.13 | 16.695 | 110.4 | 114.271 | -4.0229 | 0.97217
190.14 | 16.361 | 112.7 | 114.5357 | -0.87871 | 0.99856 | 25.14 | 16.695 | 110.4 | 114.271 | -4.0229 | 0.97217
190.15 | 16.361 | 112.7 | 114.536 | -0.87871 | 0.99856 | 25.15 | 16.695 | 110.4 | 114.271 | -4.0229 | 0.97217
190.16 | 16.361 | 112.7 | 114.536 | -0.87871 | 0.99856 | 25.16 | 16.693 | 110.4 | 114.2663 | -4.0255 | 0.97213
190.17 | 16.361 | 112.7 | 114.536 | -0.87871 | 0.99856 | 25.17 | 16.69 | 110.4 | 114.2573 | -4.0325 | 0.97203
190.18 | 16.361 | 112.7 | 114.5353 | -0.87866 | 0.99856 | 25.18 | 16.69 | 110.4 | 114.253 | -4.0325 | 0.97203
190.19 | 16.361 | 112.7 | 114.5333 | -0.86711 | 0.9986 | 25.19 | 16.69 | 110.4 | 114.253 | -4.0325 | 0.97203
190.2 | 16.358 | 112.7 | 114.5327 | -0.8817 | 0.99855 | 25.2 | 16.69 | 110.4 | 114.2627 | -4.0427 | 0.97189
190.21 | 16.351 | 112.7 | 114.5327 | -0.91017 | 0.99845 | 25.21 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.22 | 16.351 | 112.7 | 114.5327 | -0.91017 | 0.99845 | 25.22 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.23 | 16.351 | 112.7 | 114.5283 | -0.91007 | 0.99845 | 25.23 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.24 | 16.348 | 112.7 | 114.5137 | -0.89572 | 0.9985 | 25.24 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.25 | 16.348 | 112.7 | 114.5077 | -0.89572 | 0.9985 | 25.25 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.26 | 16.348 | 112.7 | 114.5077 | -0.89572 | 0.9985 | 25.26 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.27 | 16.348 | 112.7 | 114.508 | -0.93589 | 0.99837 | 25.27 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.28 | 16.348 | 112.7 | 114.5087 | -0.95512 | 0.9983 | 25.28 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.29 | 16.348 | 112.7 | 114.509 | -0.95512 | 0.9983 | 25.29 | 16.69 | 110.4 | 114.2723 | -4.0435 | 0.97188
190.3 | 16.348 | 112.7 | 114.509 | -0.95512 | 0.9983 | 25.3 | 16.686 | 110.4 | 114.2593 | -4.0461 | 0.97184
190.31 | 16.348 | 112.7 | 114.509 | -0.95512 | 0.9983 | 25.31 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.32 | 16.349 | 112.7 | 114.508 | -0.96856 | 0.99825 | 25.32 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.33 | 16.35 | 112.7 | 114.5057 | -0.9749 | 0.99823 | 25.33 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.34 | 16.35 | 112.7 | 114.5053 | -0.9749 | 0.99823 | 25.34 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.35 | 16.35 | 112.7 | 114.507 | -0.97089 | 0.99824 | 25.35 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.36 | 16.351 | 112.7 | 114.5103 | -0.96337 | 0.99827 | 25.36 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.37 | 16.352 | 112.7 | 114.512 | -0.9563 | 0.99829 | 25.37 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.38 | 16.352 | 112.7 | 114.513 | -0.953 | 0.99831 | 25.38 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.39 | 16.352 | 112.7 | 114.513 | -0.953 | 0.99831 | 25.39 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.4 | 16.352 | 112.7 | 114.513 | -0.953 | 0.99831 | 25.4 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.41 | 16.352 | 112.7 | 114.513 | -0.953 | 0.99831 | 25.41 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.42 | 16.352 | 112.7 | 114.513 | -0.953 | 0.99831 | 25.42 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.43 | 16.352 | 112.7 | 114.5127 | -0.95278 | 0.99831 | 25.43 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.44 | 16.352 | 112.7 | 114.511 | -0.9414 | 0.99835 | 25.44 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.45 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9414 | 0.99835 | 25.45 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.46 | 16.352 | 112.7 | 114.51 | -0.9414 | 0.99835 | 25.46 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.47 | 16.354 | 112.7 | 114.512 | -0.92632 | 0.9984 | 25.47 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.48 | 16.354 | 112.7 | 114.5167 | -0.9195 | 0.99842 | 25.48 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.49 | 16.354 | 112.7 | 114.5177 | -0.9195 | 0.99842 | 25.49 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.5 | 16.354 | 112.7 | 114.5177 | -0.9195 | 0.99842 | 25.5 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.51 | 16.354 | 112.7 | 114.5177 | -0.9195 | 0.99842 | 25.51 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.52 | 16.354 | 112.7 | 114.5177 | -0.9195 | 0.99842 | 25.52 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.53 | 16.355 | 112.7 | 114.5177 | -0.91893 | 0.99843 | 25.53 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.54 | 16.356 | 112.7 | 114.5163 | -0.89753 | 0.9985 | 25.54 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.55 | 16.356 | 112.7 | 114.518 | -0.89337 | 0.99851 | 25.55 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.56 | 16.357 | 112.7 | 114.5217 | -0.88599 | 0.99854 | 25.56 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.57 | 16.357 | 112.7 | 114.5233 | -0.88599 | 0.99854 | 25.57 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.58 | 16.357 | 112.7 | 114.5227 | -0.88599 | 0.99854 | 25.58 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.59 | 16.357 | 112.7 | 114.5227 | -0.88599 | 0.99854 | 25.59 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.6 | 16.358 | 112.7 | 114.5227 | -0.90881 | 0.99846 | 25.6 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.61 | 16.36 | 112.7 | 114.5227 | -0.94877 | 0.99832 | 25.61 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.62 | 16.354 | 112.7 | 114.522 | -0.97078 | 0.99824 | 25.62 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.63 | 16.351 | 112.7 | 114.5207 | -0.97997 | 0.99821 | 25.63 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.64 | 16.352 | 112.7 | 114.5213 | -0.96993 | 0.99825 | 25.64 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.65 | 16.352 | 112.7 | 114.5217 | -0.96993 | 0.99825 | 25.65 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.66 | 16.352 | 112.7 | 114.5217 | -0.96993 | 0.99825 | 25.66 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.67 | 16.35 | 112.7 | 114.5153 | -0.9598 | 0.99828 | 25.67 | 16.685 | 110.4 | 114.2467 | -4.0463 | 0.97183
190.68 | 16.35 | 112.7 | 114.5013 | -0.95548 | 0.9983 | 25.68 | 16.688 | 110.4 | 114.2507 | -4.0404 | 0.97192
190.69 | 16.35 | 112.7 | 114.4973 | -0.95548 | 0.9983 | 25.69 | 16.69 | 110.4 | 114.2583 | -4.0352 | 0.97199
190.7 | 16.35 | 112.7 | 114.498 | -0.95164 | 0.99831 | 25.7 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.71 | 16.35 | 112.7 | 114.499 | -0.94511 | 0.99833 | 25.71 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.72 | 16.351 | 112.7 | 114.4983 | -0.93694 | 0.99836 | 25.72 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.73 | 16.351 | 112.7 | 114.497 | -0.9335 | 0.99837 | 25.73 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.74 | 16.351 | 112.7 | 114.4963 | -0.9335 | 0.99837 | 25.74 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.75 | 16.351 | 112.7 | 114.498 | -0.92921 | 0.99839 | 25.75 | 16.69 | 110.4 | 114.2623 | -4.0352 | 0.97199
190.76 | 16.352 | 112.7 | 114.5017 | -0.922 | 0.99841 | 25.76 | 16.693 | 110.4 | 114.2733 | -4.0314 | 0.97206
190.77 | 16.352 | 112.7 | 114.5033 | -0.922 | 0.99841 | 25.77 | 16.702 | 110.4 | 114.2947 | -4.0152 | 0.9723
190.78 | 16.352 | 112.7 | 114.5033 | -0.922 | 0.99841 | 25.78 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.79 | 16.352 | 112.7 | 114.5033 | -0.922 | 0.99841 | 25.79 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.8 | 16.353 | 112.7 | 114.5033 | -0.91373 | 0.99844 | 25.8 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.81 | 16.354 | 112.7 | 114.503 | -0.90002 | 0.99849 | 25.81 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.82 | 16.354 | 112.7 | 114.503 | -0.90002 | 0.99849 | 25.82 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.83 | 16.354 | 112.7 | 114.503 | -0.90319 | 0.99848 | 25.83 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.84 | 16.353 | 112.7 | 114.503 | -0.96976 | 0.99825 | 25.84 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.85 | 16.354 | 112.7 | 114.5047 | -0.96539 | 0.99826 | 25.85 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.86 | 16.355 | 112.7 | 114.5083 | -0.95826 | 0.99829 | 25.86 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.87 | 16.355 | 112.7 | 114.5107 | -0.95085 | 0.99831 | 25.87 | 16.702 | 110.4 | 114.3053 | -4.0152 | 0.9723
190.88 | 16.356 | 112.7 | 114.512 | -0.94789 | 0.99832 | 25.88 | 16.704 | 110.4 | 114.3093 | -4.0095 | 0.97238
190.89 | 16.356 | 112.7 | 114.5123 | -0.94789 | 0.99832 | 25.89 | 16.707 | 110.4 | 114.3177 | -4.0041 | 0.97246
190.9 | 16.358 | 112.7 | 114.5197 | -0.94262 | 0.99834 | 25.9 | 16.707 | 110.4 | 114.3213 | -4.0041 | 0.97246
190.91 | 16.361 | 112.7 | 114.5347 | -0.93415 | 0.99837 | 25.91 | 16.708 | 110.4 | 114.3257 | -4.0011 | 0.9725
190.92 | 16.361 | 112.7 | 114.542 | -0.93415 | 0.99837 | 25.92 | 16.714 | 110.4 | 114.335 | -3.9869 | 0.97271
190.93 | 16.361 | 112.7 | 114.5433 | -0.93355 | 0.99838 | 25.93 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.94 | 16.363 | 112.7 | 114.5477 | -0.92264 | 0.99841 | 25.94 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.95 | 16.363 | 112.7 | 114.55 | -0.91864 | 0.99843 | 25.95 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.96 | 16.363 | 112.7 | 114.551 | -0.91227 | 0.99845 | 25.96 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.97 | 16.363 | 112.7 | 114.5513 | -0.91227 | 0.99845 | 25.97 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.98 | 16.363 | 112.7 | 114.5513 | -0.91227 | 0.99845 | 25.98 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
190.99 | 16.363 | 112.7 | 114.5513 | -0.91227 | 0.99845 | 25.99 | 16.714 | 110.4 | 114.339 | -3.9869 | 0.97271
191 | 16.363 | 112.7 | 114.5513 | -0.91227 | 0.99845 | 26 | 16.708 | 110.4 | 114.339 | -4.0122 | 0.97236
191.01 | 16.363 | 112.7 | 114.5513 | -0.91227 | 0.99845 | 26.01 | 16.706 | 110.4 | 114.339 | -4.0174 | 0.97228
191.02 | 16.357 | 112.7 | 114.5513 | -0.9436 | 0.99834 | 26.02 | 16.706 | 110.4 | 114.339 | -4.0174 | 0.97228
191.03 | 16.355 | 112.7 | 114.5513 | -0.95481 | 0.9983 | 26.03 | 16.706 | 110.4 | 114.3343 | -4.012 | 0.97235
191.04 | 16.355 | 112.7 | 114.55 | -0.94389 | 0.99834 | 26.04 | 16.706 | 110.4 | 114.3247 | -4.0065 | 0.97243
191.05 | 16.355 | 112.7 | 114.5493 | -0.94389 | 0.99834 | 26.05 | 16.709 | 110.4 | 114.3157 | -3.9841 | 0.97273
191.06 | 16.355 | 112.7 | 114.5493 | -0.94389 | 0.99834 | 26.06 | 16.707 | 110.4 | 114.306 | -3.9895 | 0.97265
191.07 | 16.353 | 112.7 | 114.543 | -0.92767 | 0.99839 | 26.07 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.08 | 16.353 | 112.7 | 114.5277 | -0.92162 | 0.99842 | 26.08 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.09 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92162 | 0.99842 | 26.09 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.1 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92162 | 0.99842 | 26.1 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.11 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92162 | 0.99842 | 26.11 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.12 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92162 | 0.99842 | 26.12 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.13 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92161 | 0.99842 | 26.13 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.14 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92158 | 0.99842 | 26.14 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.15 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92158 | 0.99842 | 26.15 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.16 | 16.353 | 112.7 | 114.5233 | -0.92158 | 0.99842 | 26.16 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.17 | 16.353 | 112.7 | 114.523 | -0.91304 | 0.99844 | 26.17 | 16.689 | 110.4 | 114.303 | -4.0458 | 0.97185
191.18 | 16.353 | 112.7 | 114.5217 | -0.90997 | 0.99846 | 26.18 | 16.692 | 110.4 | 114.307 | -4.0405 | 0.97193
191.19 | 16.353 | 112.7 | 114.521 | -0.90997 | 0.99846 | 26.19 | 16.694 | 110.4 | 114.315 | -4.0347 | 0.97201
191.2 | 16.353 | 112.7 | 114.521 | -0.90997 | 0.99846 | 26.2 | 16.682 | 110.4 | 114.3233 | -4.058 | 0.97166
191.21 | 16.353 | 112.7 | 114.521 | -0.90997 | 0.99846 | 26.21 | 16.679 | 110.4 | 114.3343 | -4.0617 | 0.97161
191.22 | 16.354 | 112.7 | 114.521 | -0.93313 | 0.99838 | 26.22 | 16.682 | 110.4 | 114.3373 | -4.0488 | 0.97179
191.23 | 16.355 | 112.7 | 114.5217 | -0.94056 | 0.99835 | 26.23 | 16.682 | 110.4 | 114.337 | -4.0488 | 0.97179
191.24 | 16.356 | 112.7 | 114.523 | -0.93095 | 0.99838 | 26.24 | 16.682 | 110.4 | 114.337 | -4.0488 | 0.97179
191.25 | 16.356 | 112.7 | 114.5237 | -0.93095 | 0.99838 | 26.25 | 16.682 | 110.4 | 114.337 | -4.0488 | 0.97179
191.26 | 16.356 | 112.7 | 114.5237 | -0.93095 | 0.99838 | 26.26 | 16.682 | 110.4 | 114.334 | -4.0474 | 0.97181
191.27 | 16.354 | 112.7 | 114.518 | -0.92021 | 0.99842 | 26.27 | 16.682 | 110.4 | 114.3227 | -4.0379 | 0.97193
191.28 | 16.353 | 112.7 | 114.5047 | -0.91649 | 0.99843 | 26.28 | 16.682 | 110.4 | 114.318 | -4.0379 | 0.97193
191.29 | 16.353 | 112.7 | 114.501 | -0.91649 | 0.99843 | 26.29 | 16.682 | 110.4 | 114.318 | -4.0379 | 0.97193
191.3 | 16.353 | 112.7 | 114.501 | -0.91649 | 0.99843 | 26.3 | 16.682 | 110.4 | 114.314 | -4.0282 | 0.97206
191.31 | 16.353 | 112.7 | 114.501 | -0.91649 | 0.99843 | 26.31 | 16.682 | 110.4 | 114.3043 | -4.0257 | 0.9721
191.32 | 16.353 | 112.7 | 114.501 | -0.91649 | 0.99843 | 26.32 | 16.682 | 110.4 | 114.302 | -4.0257 | 0.9721
191.33 | 16.353 | 112.7 | 114.4953 | -0.91572 | 0.99844 | 26.33 | 16.685 | 110.4 | 114.3083 | -4.021 | 0.97217
191.34 | 16.349 | 112.7 | 114.4757 | -0.907 | 0.99846 | 26.34 | 16.689 | 110.4 | 114.3213 | -4.0154 | 0.97225
191.35 | 16.349 | 112.7 | 114.467 | -0.907 | 0.99846 | 26.35 | 16.689 | 110.4 | 114.3277 | -4.0154 | 0.97225
191.36 | 16.349 | 112.7 | 114.467 | -0.907 | 0.99846 | 26.36 | 16.689 | 110.4 | 114.3303 | -4.0141 | 0.97227
191.37 | 16.349 | 112.7 | 114.467 | -0.907 | 0.99846 | 26.37 | 16.694 | 110.4 | 114.34 | -4.0043 | 0.97242
191.38 | 16.349 | 112.7 | 114.4673 | -0.90613 | 0.99847 | 26.38 | 16.694 | 110.4 | 114.344 | -4.0043 | 0.97242
191.39 | 16.35 | 112.7 | 114.469 | -0.89663 | 0.9985 | 26.39 | 16.694 | 110.4 | 114.344 | -4.0043 | 0.97242
191.4 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.4 | 16.694 | 110.4 | 114.344 | -4.0043 | 0.97242
191.41 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.41 | 16.695 | 110.4 | 114.3473 | -4.0032 | 0.97243
191.42 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.42 | 16.699 | 110.4 | 114.3583 | -3.9947 | 0.97256
191.43 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.43 | 16.699 | 110.4 | 114.363 | -3.9947 | 0.97256
191.44 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.44 | 16.699 | 110.4 | 114.363 | -3.9947 | 0.97256
191.45 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.45 | 16.699 | 110.4 | 114.363 | -3.9947 | 0.97256
191.46 | 16.35 | 112.7 | 114.4693 | -0.89663 | 0.9985 | 26.46 | 16.699 | 110.4 | 114.359 | -3.9934 | 0.97258
191.47 | 16.351 | 112.7 | 114.4713 | -0.88794 | 0.99853 | 26.47 | 16.698 | 110.4 | 114.3437 | -3.9826 | 0.97272
191.48 | 16.352 | 112.7 | 114.476 | -0.88516 | 0.99854 | 26.48 | 16.7 | 110.4 | 114.3413 | -3.9777 | 0.97279
191.49 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.49 | 16.703 | 110.4 | 114.3497 | -3.9715 | 0.97288
191.5 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.5 | 16.703 | 110.4 | 114.3537 | -3.9715 | 0.97288
191.51 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.51 | 16.703 | 110.4 | 114.3513 | -3.9703 | 0.97289
191.52 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.52 | 16.704 | 110.4 | 114.3417 | -3.9593 | 0.97304
191.53 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.53 | 16.704 | 110.4 | 114.338 | -3.9593 | 0.97304
191.54 | 16.352 | 112.7 | 114.4777 | -0.88516 | 0.99854 | 26.54 | 16.704 | 110.4 | 114.338 | -3.9593 | 0.97304
191.55 | 16.352 | 112.7 | 114.478 | -0.8757 | 0.99857 | 26.55 | 16.704 | 110.4 | 114.338 | -3.9593 | 0.97304
191.56 | 16.353 | 112.7 | 114.4783 | -0.86317 | 0.99861 | 26.56 | 16.704 | 110.4 | 114.338 | -3.9593 | 0.97304
191.57 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.57 | 16.704 | 110.4 | 114.338 | -3.9593 | 0.97304
191.58 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.58 | 16.706 | 110.4 | 114.3447 | -3.9549 | 0.9731
191.59 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.59 | 16.71 | 110.4 | 114.3577 | -3.949 | 0.97319
191.6 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.6 | 16.71 | 110.4 | 114.364 | -3.949 | 0.97319
191.61 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.61 | 16.708 | 110.4 | 114.361 | -3.9514 | 0.97316
191.62 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.62 | 16.689 | 110.4 | 114.35 | -3.9769 | 0.97276
191.63 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.63 | 16.689 | 110.4 | 114.3453 | -3.9769 | 0.97276
191.64 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.64 | 16.689 | 110.4 | 114.3453 | -3.9769 | 0.97276
191.65 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.65 | 16.693 | 110.4 | 114.3503 | -3.9697 | 0.97287
191.66 | 16.353 | 112.7 | 114.4787 | -0.86317 | 0.99861 | 26.66 | 16.694 | 110.4 | 114.3617 | -3.9673 | 0.9729
191.67 | 16.347 | 112.7 | 114.4787 | -0.8966 | 0.9985 | 26.67 | 16.694 | 110.4 | 114.3647 | -3.9673 | 0.9729
191.68 | 16.345 | 112.7 | 114.48 | -0.90522 | 0.99847 | 26.68 | 16.694 | 110.4 | 114.3647 | -3.9673 | 0.9729
191.69 | 16.346 | 112.7 | 114.4847 | -0.895 | 0.9985 | 26.69 | 16.694 | 110.4 | 114.3647 | -3.9673 | 0.9729
191.7 | 16.347 | 112.7 | 114.487 | -0.90884 | 0.99846 | 26.7 | 16.68 | 110.4 | 114.3647 | -4.017 | 0.97221
191.71 | 16.348 | 112.7 | 114.487 | -0.92634 | 0.9984 | 26.71 | 16.674 | 110.4 | 114.3607 | -4.0332 | 0.97197
191.72 | 16.339 | 112.7 | 114.487 | -0.93102 | 0.99838 | 26.72 | 16.674 | 110.4 | 114.3457 | -4.022 | 0.97212
191.73 | 16.336 | 112.7 | 114.488 | -0.93236 | 0.99838 | 26.73 | 16.676 | 110.4 | 114.3437 | -4.0175 | 0.97219
191.74 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.74 | 16.679 | 110.4 | 114.3523 | -4.0109 | 0.97228
191.75 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.75 | 16.679 | 110.4 | 114.3567 | -4.0109 | 0.97228
191.76 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.76 | 16.679 | 110.4 | 114.3567 | -4.0109 | 0.97228
191.77 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.77 | 16.679 | 110.4 | 114.3567 | -4.0109 | 0.97228
191.78 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.78 | 16.679 | 110.4 | 114.3567 | -4.0109 | 0.97228
191.79 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.79 | 16.679 | 110.4 | 114.3567 | -4.0109 | 0.97228
191.8 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.8 | 16.679 | 110.4 | 114.3523 | -4.002 | 0.9724
191.81 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.81 | 16.679 | 110.4 | 114.3433 | -3.9987 | 0.97244
191.82 | 16.336 | 112.7 | 114.4883 | -0.93236 | 0.99838 | 26.82 | 16.679 | 110.4 | 114.341 | -3.9987 | 0.97244
191.83 | 16.336 | 112.7 | 114.4863 | -0.93151 | 0.99838 | 26.83 | 16.679 | 110.4 | 114.341 | -3.9987 | 0.97244
191.84 | 16.335 | 112.7 | 114.48 | -0.92513 | 0.9984 | 26.84 | 16.679 | 110.4 | 114.341 | -3.9987 | 0.97244
191.85 | 16.335 | 112.7 | 114.4773 | -0.92513 | 0.9984 | 26.85 | 16.679 | 110.4 | 114.341 | -3.9987 | 0.97244
191.86 | 16.335 | 112.7 | 114.4773 | -0.92513 | 0.9984 | 26.86 | 16.677 | 110.4 | 114.342 | -4.0006 | 0.97241
191.87 | 16.336 | 112.7 | 114.4777 | -0.91696 | 0.99843 | 26.87 | 16.641 | 110.4 | 114.3467 | -4.0317 | 0.97188
191.88 | 16.336 | 112.7 | 114.4797 | -0.91476 | 0.99844 | 26.88 | 16.641 | 110.4 | 114.3487 | -4.0317 | 0.97188
191.89 | 16.336 | 112.7 | 114.4803 | -0.91476 | 0.99844 | 26.89 | 16.641 | 110.4 | 114.3487 | -4.0317 | 0.97188
191.9 | 16.337 | 112.7 | 114.4843 | -0.91163 | 0.99845 | 26.9 | 16.641 | 110.4 | 114.3487 | -4.0317 | 0.97188
191.91 | 16.339 | 112.7 | 114.4917 | -0.90792 | 0.99846 | 26.91 | 16.641 | 110.4 | 114.352 | -4.0313 | 0.97189
191.92 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.92 | 16.646 | 110.4 | 114.363 | -4.0222 | 0.97203
191.93 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.93 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.94 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.94 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.95 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.95 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.96 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.96 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.97 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.97 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.98 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.98 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
191.99 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 26.99 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
192 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
192.01 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.01 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
192.02 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.02 | 16.646 | 110.4 | 114.368 | -4.0222 | 0.97203
192.03 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.03 | 16.646 | 110.4 | 114.362 | -4.0177 | 0.97209
192.04 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.04 | 16.645 | 110.4 | 114.3497 | -4.0101 | 0.97218
192.05 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.05 | 16.649 | 110.4 | 114.3473 | -4.0024 | 0.9723
192.06 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.06 | 16.65 | 110.4 | 114.3573 | -4.0014 | 0.97232
192.07 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.07 | 16.639 | 110.4 | 114.3603 | -4.0678 | 0.97139
192.08 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.08 | 16.64 | 110.4 | 114.3567 | -4.0634 | 0.97146
192.09 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.09 | 16.64 | 110.4 | 114.349 | -4.0556 | 0.97156
192.1 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.1 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.11 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.11 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.12 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.12 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.13 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.13 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.14 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.14 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.15 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.15 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.16 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.16 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.17 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.17 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.18 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.18 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.19 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.19 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.2 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.2 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.21 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.21 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.22 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.22 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.23 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.23 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.24 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.24 | 16.64 | 110.4 | 114.3453 | -4.0556 | 0.97156
192.25 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.25 | 16.644 | 110.4 | 114.347 | -4.0413 | 0.97176
192.26 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.26 | 16.646 | 110.4 | 114.3523 | -4.0346 | 0.97186
192.27 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.27 | 16.646 | 110.4 | 114.3537 | -4.0346 | 0.97186
192.28 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.28 | 16.646 | 110.4 | 114.3537 | -4.0346 | 0.97186
192.29 | 16.339 | 112.7 | 114.4957 | -0.90792 | 0.99846 | 27.29 | 16.646 | 110.4 | 114.3537 | -4.0346 | 0.97186
192.3 | 16.338 | 112.7 | 114.4947 | -0.91299 | 0.99844 | 27.3 | 16.646 | 110.4 | 114.3537 | -4.0346 | 0.97186
192.31 | 16.338 | 112.7 | 114.4933 | -0.91829 | 0.99842 | 27.31 | 16.646 | 110.4 | 114.357 | -4.0345 | 0.97186
192.32 | 16.338 | 112.7 | 114.4927 | -0.91829 | 0.99842 | 27.32 | 16.652 | 110.4 | 114.3687 | -4.0251 | 0.97201
192.33 | 16.338 | 112.7 | 114.4927 | -0.91829 | 0.99842 | 27.33 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.34 | 16.338 | 112.7 | 114.4927 | -0.91829 | 0.99842 | 27.34 | 16.652 | 110.4 | 114.3733 | -4.0251 | 0.97201
192.35 | 16.338 | 112.7 | 114.4927 | -0.91829 | 0.99842 | 27.35 | 16.652 | 110.4 | 114.3733 | -4.0251 | 0.97201
192.36 | 16.338 | 112.7 | 114.4927 | -0.91829 | 0.99842 | 27.36 | 16.652 | 110.4 | 114.3733 | -4.0251 | 0.97201
192.37 | 16.336 | 112.7 | 114.4907 | -0.93735 | 0.99836 | 27.37 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.38 | 16.335 | 112.7 | 114.487 | -0.94133 | 0.99834 | 27.38 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.39 | 16.335 | 112.7 | 114.4857 | -0.94133 | 0.99834 | 27.39 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.4 | 16.335 | 112.7 | 114.4857 | -0.94133 | 0.99834 | 27.4 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.41 | 16.335 | 112.7 | 114.4857 | -0.94133 | 0.99834 | 27.41 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.42 | 16.335 | 112.7 | 114.4857 | -0.94133 | 0.99834 | 27.42 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.43 | 16.335 | 112.7 | 114.4853 | -0.94304 | 0.99834 | 27.43 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.44 | 16.334 | 112.7 | 114.4833 | -0.9517 | 0.99831 | 27.44 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.45 | 16.334 | 112.7 | 114.4827 | -0.9517 | 0.99831 | 27.45 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.46 | 16.334 | 112.7 | 114.4827 | -0.9517 | 0.99831 | 27.46 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.47 | 16.334 | 112.7 | 114.4827 | -0.9517 | 0.99831 | 27.47 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.48 | 16.334 | 112.7 | 114.4827 | -0.9517 | 0.99831 | 27.48 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.49 | 16.334 | 112.7 | 114.4827 | -0.9517 | 0.99831 | 27.49 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
192.5 | 16.334 | 112.7 | 114.483 | -0.95754 | 0.99829 | 27.5 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
[6 empty] | 27.51 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
[6 empty] | 27.52 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
[6 empty] | 27.53 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
[6 empty] | 27.54 | 16.652 | 110.4 | 114.3737 | -4.0251 | 0.97201
[6 empty] | 27.55 | 16.655 | 110.4 | 114.378 | -4.018 | 0.97211
[6 empty] | 27.56 | 16.657 | 110.4 | 114.3867 | -4.0141 | 0.97217
[6 empty] | 27.57 | 16.657 | 110.4 | 114.391 | -4.0141 | 0.97217
[6 empty] | 27.58 | 16.659 | 110.4 | 114.398 | -4.011 | 0.97222
[6 empty] | 27.59 | 16.664 | 110.4 | 114.4113 | -4.0039 | 0.97233
[6 empty] | 27.6 | 16.664 | 110.4 | 114.414 | -3.9961 | 0.97243
[6 empty] | 27.61 | 16.664 | 110.4 | 114.4067 | -3.9918 | 0.97249
[6 empty] | 27.62 | 16.623 | 110.4 | 114.403 | -4.0363 | 0.97176
[6 empty] | 27.63 | 16.622 | 110.4 | 114.403 | -4.0376 | 0.97174
[6 empty] | 27.64 | 16.622 | 110.4 | 114.403 | -4.0376 | 0.97174
[6 empty] | 27.65 | 16.622 | 110.4 | 114.403 | -4.0376 | 0.97174
[6 empty] | 27.66 | 16.622 | 110.4 | 114.403 | -4.0376 | 0.97174
[6 empty] | 27.67 | 16.622 | 110.4 | 114.403 | -4.0376 | 0.97174
[6 empty] | 27.68 | 16.62 | 110.4 | 114.3907 | -4.0348 | 0.97177
[6 empty] | 27.69 | 16.617 | 110.4 | 114.365 | -4.0282 | 0.97185
[6 empty] | 27.7 | 16.617 | 110.4 | 114.3523 | -4.0282 | 0.97185
[6 empty] | 27.71 | 16.617 | 110.4 | 114.3523 | -4.0282 | 0.97185
[6 empty] | 27.72 | 16.617 | 110.4 | 114.3523 | -4.0282 | 0.97185
[6 empty] | 27.73 | 16.615 | 110.4 | 114.3523 | -4.0372 | 0.97173
[6 empty] | 27.74 | 16.61 | 110.4 | 114.3523 | -4.0589 | 0.97142
[6 empty] | 27.75 | 16.61 | 110.4 | 114.3477 | -4.0521 | 0.97151
[6 empty] | 27.76 | 16.61 | 110.4 | 114.3387 | -4.048 | 0.97156
[6 empty] | 27.77 | 16.61 | 110.4 | 114.3343 | -4.048 | 0.97156
[6 empty] | 27.78 | 16.61 | 110.4 | 114.3343 | -4.048 | 0.97156
[6 empty] | 27.79 | 16.61 | 110.4 | 114.3343 | -4.048 | 0.97156
[6 empty] | 27.8 | 16.61 | 110.4 | 114.331 | -4.0405 | 0.97166
[6 empty] | 27.81 | 16.61 | 110.4 | 114.3237 | -4.0358 | 0.97173
[6 empty] | 27.82 | 16.61 | 110.4 | 114.32 | -4.0358 | 0.97173
[6 empty] | 27.83 | 16.612 | 110.4 | 114.3267 | -4.033 | 0.97177
[6 empty] | 27.84 | 16.617 | 110.4 | 114.34 | -4.0257 | 0.97189
[6 empty] | 27.85 | 16.617 | 110.4 | 114.347 | -4.0257 | 0.97189
[6 empty] | 27.86 | 16.617 | 110.4 | 114.347 | -4.0257 | 0.97189
[6 empty] | 27.87 | 16.617 | 110.4 | 114.338 | -4.0155 | 0.97202
[6 empty] | 27.88 | 16.617 | 110.4 | 114.3293 | -4.0149 | 0.97203
[6 empty] | 27.89 | 16.617 | 110.4 | 114.3293 | -4.0149 | 0.97203
[6 empty] | 27.9 | 16.617 | 110.4 | 114.3293 | -4.0149 | 0.97203
[6 empty] | 27.91 | 16.617 | 110.4 | 114.3293 | -4.0149 | 0.97203
[6 empty] | 27.92 | 16.622 | 110.4 | 114.3393 | -4.006 | 0.97217
[6 empty] | 27.93 | 16.622 | 110.4 | 114.35 | -4.0054 | 0.97217
[6 empty] | 27.94 | 16.622 | 110.4 | 114.35 | -4.0054 | 0.97217
[6 empty] | 27.95 | 16.622 | 110.4 | 114.35 | -4.0054 | 0.97217
[6 empty] | 27.96 | 16.622 | 110.4 | 114.35 | -4.0054 | 0.97217
[6 empty] | 27.97 | 16.61 | 110.4 | 114.3593 | -4.0248 | 0.97188
[6 empty] | 27.98 | 16.609 | 110.4 | 114.3687 | -4.0262 | 0.97185
[6 empty] | 27.99 | 16.609 | 110.4 | 114.3687 | -4.0262 | 0.97185
[6 empty] | 28 | 16.601 | 110.4 | 114.3687 | -4.0627 | 0.97134
[6 empty] | 28.01 | 16.596 | 110.4 | 114.3687 | -4.0875 | 0.97098
[6 empty] | 28.02 | 16.597 | 110.4 | 114.3613 | -4.0763 | 0.97114
[6 empty] | 28.03 | 16.598 | 110.4 | 114.3543 | -4.0716 | 0.97121
[6 empty] | 28.04 | 16.601 | 110.4 | 114.3557 | -4.0606 | 0.97136
[6 empty] | 28.05 | 16.601 | 110.4 | 114.356 | -4.0606 | 0.97136
[6 empty] | 28.06 | 16.601 | 110.4 | 114.356 | -4.0606 | 0.97136
[6 empty] | 28.07 | 16.606 | 110.4 | 114.365 | -4.0506 | 0.97152
[6 empty] | 28.08 | 16.606 | 110.4 | 114.3743 | -4.0497 | 0.97153
[6 empty] | 28.09 | 16.606 | 110.4 | 114.3743 | -4.0497 | 0.97153
[6 empty] | 28.1 | 16.609 | 110.4 | 114.379 | -4.0442 | 0.97161
[6 empty] | 28.11 | 16.612 | 110.4 | 114.3893 | -4.0403 | 0.97167
[6 empty] | 28.12 | 16.612 | 110.4 | 114.3947 | -4.0403 | 0.97167
[6 empty] | 28.13 | 16.612 | 110.4 | 114.3947 | -4.0403 | 0.97167
[6 empty] | 28.14 | 16.612 | 110.4 | 114.3947 | -4.0403 | 0.97167
[6 empty] | 28.15 | 16.603 | 110.4 | 114.3907 | -4.0643 | 0.97132
[6 empty] | 28.16 | 16.597 | 110.4 | 114.3833 | -4.0818 | 0.97106
[6 empty] | 28.17 | 16.597 | 110.4 | 114.38 | -4.0818 | 0.97106
[6 empty] | 28.18 | 16.597 | 110.4 | 114.3763 | -4.0788 | 0.9711
[6 empty] | 28.19 | 16.598 | 110.4 | 114.369 | -4.0697 | 0.97123
[6 empty] | 28.2 | 16.598 | 110.4 | 114.3657 | -4.0697 | 0.97123
[6 empty] | 28.21 | 16.598 | 110.4 | 114.3657 | -4.0697 | 0.97123
[6 empty] | 28.22 | 16.598 | 110.4 | 114.3657 | -4.0697 | 0.97123
[6 empty] | 28.23 | 16.599 | 110.4 | 114.3703 | -4.0671 | 0.97127
[6 empty] | 28.24 | 16.603 | 110.4 | 114.3793 | -4.0588 | 0.9714
[6 empty] | 28.25 | 16.604 | 110.4 | 114.384 | -4.0546 | 0.97146
[6 empty] | 28.26 | 16.605 | 110.4 | 114.385 | -4.0514 | 0.9715
[6 empty] | 28.27 | 16.601 | 110.4 | 114.3957 | -4.105 | 0.97076
[6 empty] | 28.28 | 16.6 | 110.4 | 114.406 | -4.1109 | 0.97068
[6 empty] | 28.29 | 16.6 | 110.4 | 114.406 | -4.1109 | 0.97068
[6 empty] | 28.3 | 16.606 | 110.4 | 114.4113 | -4.0965 | 0.97089
[6 empty] | 28.31 | 16.61 | 110.4 | 114.4217 | -4.0853 | 0.97106
[6 empty] | 28.32 | 16.61 | 110.4 | 114.427 | -4.0853 | 0.97106
[6 empty] | 28.33 | 16.61 | 110.4 | 114.424 | -4.0825 | 0.9711
[6 empty] | 28.34 | 16.611 | 110.4 | 114.4167 | -4.0732 | 0.97123
[6 empty] | 28.35 | 16.611 | 110.4 | 114.4133 | -4.0732 | 0.97123
[6 empty] | 28.36 | 16.611 | 110.4 | 114.4133 | -4.0732 | 0.97123
[6 empty] | 28.37 | 16.611 | 110.4 | 114.4047 | -4.0635 | 0.97136
[6 empty] | 28.38 | 16.608 | 110.4 | 114.3963 | -4.0759 | 0.97118
[6 empty] | 28.39 | 16.598 | 110.4 | 114.3963 | -4.1237 | 0.9705
[6 empty] | 28.4 | 16.598 | 110.4 | 114.3907 | -4.1171 | 0.97059
[6 empty] | 28.41 | 16.598 | 110.4 | 114.3787 | -4.1117 | 0.97066
[6 empty] | 28.42 | 16.598 | 110.4 | 114.366 | -4.1009 | 0.97081
[6 empty] | 28.43 | 16.599 | 110.4 | 114.355 | -4.0972 | 0.97086
[6 empty] | 28.44 | 16.599 | 110.4 | 114.347 | -4.0886 | 0.97098
[6 empty] | 28.45 | 16.602 | 110.4 | 114.3497 | -4.0832 | 0.97106
[6 empty] | 28.46 | 16.605 | 110.4 | 114.3637 | -4.0786 | 0.97113
[6 empty] | 28.47 | 16.605 | 110.4 | 114.3707 | -4.0786 | 0.97113
[6 empty] | 28.48 | 16.607 | 110.4 | 114.376 | -4.0767 | 0.97117
[6 empty] | 28.49 | 16.611 | 110.4 | 114.3867 | -4.0693 | 0.97128
[6 empty] | 28.5 | 16.614 | 110.4 | 114.3967 | -4.0634 | 0.97137
[6 empty] | 28.51 | 16.617 | 110.4 | 114.4063 | -4.0584 | 0.97145
[6 empty] | 28.52 | 16.616 | 110.4 | 114.3993 | -4.0479 | 0.97159
[6 empty] | 28.53 | 16.616 | 110.4 | 114.3843 | -4.0439 | 0.97164
[6 empty] | 28.54 | 16.617 | 110.4 | 114.3777 | -4.0342 | 0.97177
[6 empty] | 28.55 | 16.607 | 110.4 | 114.3743 | -4.0704 | 0.97125
[6 empty] | 28.56 | 16.599 | 110.4 | 114.3743 | -4.1015 | 0.9708
[6 empty] | 28.57 | 16.599 | 110.4 | 114.3663 | -4.0921 | 0.97093
[6 empty] | 28.58 | 16.589 | 110.4 | 114.358 | -4.1006 | 0.97078
[6 empty] | 28.59 | 16.55 | 110.4 | 114.358 | -4.1401 | 0.97011
[6 empty] | 28.6 | 16.554 | 110.4 | 114.365 | -4.1348 | 0.97019
[6 empty] | 28.61 | 16.557 | 110.4 | 114.3797 | -4.1302 | 0.97027
[6 empty] | 28.62 | 16.558 | 110.4 | 114.38 | -4.1198 | 0.97041
[6 empty] | 28.63 | 16.559 | 110.4 | 114.378 | -4.116 | 0.97047
[6 empty] | 28.64 | 16.563 | 110.4 | 114.3873 | -4.1073 | 0.9706
[6 empty] | 28.65 | 16.563 | 110.4 | 114.387 | -4.1009 | 0.97069
[6 empty] | 28.66 | 16.563 | 110.4 | 114.3753 | -4.0952 | 0.97077
[6 empty] | 28.67 | 16.568 | 110.4 | 114.3807 | -4.0873 | 0.97089
[6 empty] | 28.68 | 16.566 | 110.4 | 114.3873 | -4.0956 | 0.97077
[6 empty] | 28.69 | 16.557 | 110.4 | 114.3793 | -4.1366 | 0.97018
[6 empty] | 28.7 | 16.557 | 110.4 | 114.3753 | -4.1366 | 0.97018
[6 empty] | 28.71 | 16.557 | 110.4 | 114.3753 | -4.1366 | 0.97018
[6 empty] | 28.72 | 16.561 | 110.4 | 114.371 | -4.1138 | 0.97051
[6 empty] | 28.73 | 16.562 | 110.4 | 114.3667 | -4.1099 | 0.97056
[6 empty] | 28.74 | 16.562 | 110.4 | 114.3667 | -4.1099 | 0.97056
[6 empty] | 28.75 | 16.565 | 110.4 | 114.3713 | -4.1043 | 0.97065
[6 empty] | 28.76 | 16.568 | 110.4 | 114.381 | -4.0992 | 0.97073
[6 empty] | 28.77 | 16.568 | 110.4 | 114.386 | -4.0992 | 0.97073
[6 empty] | 28.78 | 16.568 | 110.4 | 114.386 | -4.0992 | 0.97073
[6 empty] | 28.79 | 16.568 | 110.4 | 114.386 | -4.0992 | 0.97073
[6 empty] | 28.8 | 16.571 | 110.4 | 114.3917 | -4.0944 | 0.97081
[6 empty] | 28.81 | 16.573 | 110.4 | 114.4023 | -4.0899 | 0.97087
[6 empty] | 28.82 | 16.577 | 110.4 | 114.4027 | -4.0683 | 0.97118
[6 empty] | 28.83 | 16.578 | 110.4 | 114.397 | -4.0643 | 0.97124
[6 empty] | 28.84 | 16.578 | 110.4 | 114.397 | -4.0643 | 0.97124
[6 empty] | 28.85 | 16.578 | 110.4 | 114.3933 | -4.0582 | 0.97132
[6 empty] | 28.86 | 16.579 | 110.4 | 114.3873 | -4.0523 | 0.9714
[6 empty] | 28.87 | 16.576 | 110.4 | 114.3943 | -4.1013 | 0.97073
[6 empty] | 28.88 | 16.574 | 110.4 | 114.4113 | -4.1205 | 0.97046
[6 empty] | 28.89 | 16.565 | 110.4 | 114.426 | -4.1683 | 0.96977
[6 empty] | 28.9 | 16.568 | 110.4 | 114.439 | -4.1636 | 0.96984
[6 empty] | 28.91 | 16.571 | 110.4 | 114.45 | -4.1591 | 0.96992
[6 empty] | 28.92 | 16.571 | 110.4 | 114.448 | -4.15 | 0.97004
[6 empty] | 28.93 | 16.571 | 110.4 | 114.4343 | -4.1462 | 0.9701
[6 empty] | 28.94 | 16.571 | 110.4 | 114.4233 | -4.1361 | 0.97023
[6 empty] | 28.95 | 16.571 | 110.4 | 114.418 | -4.1361 | 0.97023
[6 empty] | 28.96 | 16.571 | 110.4 | 114.418 | -4.1361 | 0.97023
[6 empty] | 28.97 | 16.572 | 110.4 | 114.415 | -4.1261 | 0.97038
[6 empty] | 28.98 | 16.572 | 110.4 | 114.4077 | -4.124 | 0.9704
[6 empty] | 28.99 | 16.572 | 110.4 | 114.4057 | -4.124 | 0.9704
[6 empty] | 29 | 16.575 | 110.4 | 114.4107 | -4.1187 | 0.97049
[6 empty] | 29.01 | 16.578 | 110.4 | 114.4207 | -4.1133 | 0.97057
[6 empty] | 29.02 | 16.582 | 110.4 | 114.427 | -4.1012 | 0.97075
[6 empty] | 29.03 | 16.583 | 110.4 | 114.428 | -4.0967 | 0.97081
[6 empty] | 29.04 | 16.583 | 110.4 | 114.4217 | -4.0866 | 0.97095
[6 empty] | 29.05 | 16.563 | 110.4 | 114.415 | -4.1087 | 0.97058
[6 empty] | 29.06 | 16.542 | 110.4 | 114.4073 | -4.1318 | 0.97019
[6 empty] | 29.07 | 16.542 | 110.4 | 114.4033 | -4.1318 | 0.97019
[6 empty] | 29.08 | 16.542 | 110.4 | 114.4033 | -4.1318 | 0.97019
[6 empty] | 29.09 | 16.542 | 110.4 | 114.4033 | -4.1318 | 0.97019
[6 empty] | 29.1 | 16.549 | 110.4 | 114.4157 | -4.115 | 0.97045
[6 empty] | 29.11 | 16.558 | 110.4 | 114.4397 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.12 | 16.558 | 110.4 | 114.452 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.13 | 16.558 | 110.4 | 114.452 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.14 | 16.558 | 110.4 | 114.452 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.15 | 16.558 | 110.4 | 114.452 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.16 | 16.558 | 110.4 | 114.4513 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.17 | 16.558 | 110.4 | 114.4513 | -4.0973 | 0.97072
[6 empty] | 29.18 | 16.558 | 110.4 | 114.4473 | -4.094 | 0.97077
[6 empty] | 29.19 | 16.559 | 110.4 | 114.4317 | -4.0744 | 0.97104
[6 empty] | 29.2 | 16.559 | 110.4 | 114.4197 | -4.0686 | 0.97112
[6 empty] | 29.21 | 16.559 | 110.4 | 114.409 | -4.0623 | 0.9712
[6 empty] | 29.22 | 16.559 | 110.4 | 114.4037 | -4.0623 | 0.9712
[6 empty] | 29.23 | 16.559 | 110.4 | 114.4037 | -4.0623 | 0.9712
[6 empty] | 29.24 | 16.559 | 110.4 | 114.4037 | -4.0623 | 0.9712
[6 empty] | 29.25 | 16.551 | 110.4 | 114.4037 | -4.0943 | 0.97074
[6 empty] | 29.26 | 16.542 | 110.4 | 114.4037 | -4.13 | 0.97022
[6 empty] | 29.27 | 16.528 | 110.4 | 114.4007 | -4.1524 | 0.96986
[6 empty] | 29.28 | 16.525 | 110.4 | 114.391 | -4.1564 | 0.96979
[6 empty] | 29.29 | 16.525 | 110.4 | 114.3807 | -4.147 | 0.96992
[6 empty] | 29.3 | 16.525 | 110.4 | 114.377 | -4.147 | 0.96992
[6 empty] | 29.31 | 16.525 | 110.4 | 114.377 | -4.147 | 0.96992
[6 empty] | 29.32 | 16.529 | 110.4 | 114.3787 | -4.1354 | 0.9701
[6 empty] | 29.33 | 16.53 | 110.4 | 114.382 | -4.1325 | 0.97014
[6 empty] | 29.34 | 16.53 | 110.4 | 114.383 | -4.1325 | 0.97014
[6 empty] | 29.35 | 16.53 | 110.4 | 114.383 | -4.1325 | 0.97014
[6 empty] | 29.36 | 16.53 | 110.4 | 114.383 | -4.1325 | 0.97014
[6 empty] | 29.37 | 16.53 | 110.4 | 114.383 | -4.1325 | 0.97014
[6 empty] | 29.38 | 16.53 | 110.4 | 114.3787 | -4.1295 | 0.97018
[6 empty] | 29.39 | 16.531 | 110.4 | 114.3633 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.4 | 16.531 | 110.4 | 114.3567 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.41 | 16.531 | 110.4 | 114.3567 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.42 | 16.531 | 110.4 | 114.3567 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.43 | 16.531 | 110.4 | 114.3567 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.44 | 16.531 | 110.4 | 114.3567 | -4.1096 | 0.97046
[6 empty] | 29.45 | 16.531 | 110.4 | 114.3513 | -4.1041 | 0.97054
[6 empty] | 29.46 | 16.531 | 110.4 | 114.341 | -4.0975 | 0.97063
[6 empty] | 29.47 | 16.536 | 110.4 | 114.341 | -4.0891 | 0.97076
[6 empty] | 29.48 | 16.536 | 110.4 | 114.357 | -4.0931 | 0.9707
[6 empty] | 29.49 | 16.532 | 110.4 | 114.374 | -4.1395 | 0.97005
[6 empty] | 29.5 | 16.532 | 110.4 | 114.38 | -4.1395 | 0.97005
[6 empty] | 29.51 | 16.532 | 110.4 | 114.38 | -4.1395 | 0.97005
[6 empty] | 29.52 | 16.532 | 110.4 | 114.38 | -4.1395 | 0.97005
[6 empty] | 29.53 | 16.533 | 110.4 | 114.385 | -4.1384 | 0.97007
[6 empty] | 29.54 | 16.539 | 110.4 | 114.4027 | -4.1298 | 0.97021
[6 empty] | 29.55 | 16.539 | 110.4 | 114.4103 | -4.1298 | 0.97021
[6 empty] | 29.56 | 16.539 | 110.4 | 114.4103 | -4.1298 | 0.97021
[6 empty] | 29.57 | 16.539 | 110.4 | 114.4103 | -4.1298 | 0.97021
[6 empty] | 29.58 | 16.539 | 110.4 | 114.408 | -4.1286 | 0.97023
[6 empty] | 29.59 | 16.54 | 110.4 | 114.3997 | -4.119 | 0.97036
[6 empty] | 29.6 | 16.54 | 110.4 | 114.393 | -4.1136 | 0.97044
[6 empty] | 29.61 | 16.541 | 110.4 | 114.3877 | -4.1069 | 0.97053
[6 empty] | 29.62 | 16.535 | 110.4 | 114.3847 | -4.1606 | 0.96977
[6 empty] | 29.63 | 16.533 | 110.4 | 114.3843 | -4.1761 | 0.96955
[6 empty] | 29.64 | 16.533 | 110.4 | 114.3843 | -4.1761 | 0.96955
[6 empty] | 29.65 | 16.533 | 110.4 | 114.3793 | -4.1708 | 0.96962
[6 empty] | 29.66 | 16.533 | 110.4 | 114.369 | -4.164 | 0.96972
[6 empty] | 29.67 | 16.538 | 110.4 | 114.369 | -4.1559 | 0.96985
[6 empty] | 29.68 | 16.539 | 110.4 | 114.3797 | -4.1522 | 0.9699
[6 empty] | 29.69 | 16.54 | 110.4 | 114.3767 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.7 | 16.54 | 110.4 | 114.3737 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.71 | 16.54 | 110.4 | 114.3737 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.72 | 16.54 | 110.4 | 114.3737 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.73 | 16.54 | 110.4 | 114.3737 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.74 | 16.54 | 110.4 | 114.3737 | -4.1414 | 0.97005
[6 empty] | 29.75 | 16.543 | 110.4 | 114.3817 | -4.1372 | 0.97012
[6 empty] | 29.76 | 16.548 | 110.4 | 114.397 | -4.1317 | 0.97022
[6 empty] | 29.77 | 16.548 | 110.4 | 114.4047 | -4.1317 | 0.97022
[6 empty] | 29.78 | 16.548 | 110.4 | 114.4027 | -4.1306 | 0.97023
[6 empty] | 29.79 | 16.548 | 110.4 | 114.3943 | -4.1208 | 0.97037
[6 empty] | 29.8 | 16.548 | 110.4 | 114.3907 | -4.1208 | 0.97037
[6 empty] | 29.81 | 16.548 | 110.4 | 114.3907 | -4.1208 | 0.97037
[6 empty] | 29.82 | 16.553 | 110.4 | 114.3967 | -4.1139 | 0.97048
[6 empty] | 29.83 | 16.553 | 110.4 | 114.41 | -4.1179 | 0.97042
[6 empty] | 29.84 | 16.538 | 110.4 | 114.414 | -4.1797 | 0.96952
[6 empty] | 29.85 | 16.538 | 110.4 | 114.414 | -4.1797 | 0.96952
[6 empty] | 29.86 | 16.538 | 110.4 | 114.414 | -4.1797 | 0.96952
[6 empty] | 29.87 | 16.538 | 110.4 | 114.4093 | -4.1705 | 0.96964
[6 empty] | 29.88 | 16.538 | 110.4 | 114.3973 | -4.1676 | 0.96968
[6 empty] | 29.89 | 16.538 | 110.4 | 114.3937 | -4.1676 | 0.96968
[6 empty] | 29.9 | 16.541 | 110.4 | 114.399 | -4.1631 | 0.96976
[6 empty] | 29.91 | 16.544 | 110.4 | 114.41 | -4.157 | 0.96985
[6 empty] | 29.92 | 16.545 | 110.4 | 114.4127 | -4.1479 | 0.96998
[6 empty] | 29.93 | 16.545 | 110.4 | 114.4063 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.94 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.95 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.96 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.97 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.98 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 29.99 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.01 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.02 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.03 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.04 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.05 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.06 | 16.545 | 110.4 | 114.4047 | -4.1449 | 0.97002
[6 empty] | 30.07 | 16.538 | 110.4 | 114.3963 | -4.1738 | 0.9696
[6 empty] | 30.08 | 16.536 | 110.4 | 114.3763 | -4.1839 | 0.96945
[6 empty] | 30.09 | 16.536 | 110.4 | 114.3707 | -4.1839 | 0.96945
[6 empty] | 30.1 | 16.536 | 110.4 | 114.3707 | -4.1839 | 0.96945
[6 empty] | 30.11 | 16.536 | 110.4 | 114.3707 | -4.1839 | 0.96945
[6 empty] | 30.12 | 16.537 | 110.4 | 114.368 | -4.1751 | 0.96958
[6 empty] | 30.13 | 16.537 | 110.4 | 114.3617 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.14 | 16.537 | 110.4 | 114.36 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.15 | 16.537 | 110.4 | 114.36 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.16 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.17 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.18 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.19 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.2 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.21 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.22 | 16.537 | 110.4 | 114.3607 | -4.1719 | 0.96962
[6 empty] | 30.23 | 16.538 | 110.4 | 114.3637 | -4.1707 | 0.96964
[6 empty] | 30.24 | 16.545 | 110.4 | 114.3737 | -4.1514 | 0.96993
[6 empty] | 30.25 | 16.545 | 110.4 | 114.3783 | -4.1514 | 0.96993
[6 empty] | 30.26 | 16.545 | 110.4 | 114.3783 | -4.1514 | 0.96993
[6 empty] | 30.27 | 16.545 | 110.4 | 114.3783 | -4.1514 | 0.96993
[6 empty] | 30.28 | 16.545 | 110.4 | 114.3823 | -4.1509 | 0.96994
[6 empty] | 30.29 | 16.551 | 110.4 | 114.396 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.3 | 16.551 | 110.4 | 114.402 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.31 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.32 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.33 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.34 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.35 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.36 | 16.551 | 110.4 | 114.4017 | -4.1423 | 0.97008
[6 empty] | 30.37 | 16.538 | 110.4 | 114.4017 | -4.1712 | 0.96963
[6 empty] | 30.38 | 16.533 | 110.4 | 114.4017 | -4.1825 | 0.96946
[6 empty] | 30.39 | 16.533 | 110.4 | 114.4017 | -4.1825 | 0.96946
[6 empty] | 30.4 | 16.535 | 110.4 | 114.4027 | -4.1739 | 0.96959
[6 empty] | 30.41 | 16.539 | 110.4 | 114.4037 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.42 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.43 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.44 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.45 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.46 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.47 | 16.539 | 110.4 | 114.4043 | -4.1599 | 0.96979
[6 empty] | 30.48 | 16.539 | 110.4 | 114.4023 | -4.1594 | 0.9698
[6 empty] | 30.49 | 16.54 | 110.4 | 114.3967 | -4.1479 | 0.96996
[6 empty] | 30.5 | 16.54 | 110.4 | 114.394 | -4.1479 | 0.96996
[6 empty] | 30.51 | 16.54 | 110.4 | 114.394 | -4.1479 | 0.96996
[6 empty] | 30.52 | 16.54 | 110.4 | 114.394 | -4.1479 | 0.96996
[6 empty] | 30.53 | 16.54 | 110.4 | 114.3913 | -4.1475 | 0.96997
[6 empty] | 30.54 | 16.541 | 110.4 | 114.384 | -4.137 | 0.97012
[6 empty] | 30.55 | 16.541 | 110.4 | 114.3807 | -4.137 | 0.97012
[6 empty] | 30.56 | 16.541 | 110.4 | 114.3807 | -4.137 | 0.97012
[6 empty] | 30.57 | 16.546 | 110.4 | 114.3883 | -4.1303 | 0.97023
[6 empty] | 30.58 | 16.548 | 110.4 | 114.407 | -4.1274 | 0.97027
[6 empty] | 30.59 | 16.548 | 110.4 | 114.412 | -4.1274 | 0.97027
[6 empty] | 30.6 | 16.548 | 110.4 | 114.412 | -4.1274 | 0.97027
[6 empty] | 30.61 | 16.548 | 110.4 | 114.412 | -4.1274 | 0.97027
[6 empty] | 30.62 | 16.549 | 110.4 | 114.4093 | -4.119 | 0.97039
[6 empty] | 30.63 | 16.549 | 110.4 | 114.4037 | -4.1175 | 0.97041
[6 empty] | 30.64 | 16.535 | 110.4 | 114.402 | -4.1835 | 0.96945
[6 empty] | 30.65 | 16.535 | 110.4 | 114.3937 | -4.1751 | 0.96957
[6 empty] | 30.66 | 16.535 | 110.4 | 114.3777 | -4.1605 | 0.96977
[6 empty] | 30.67 | 16.532 | 110.4 | 114.369 | -4.1821 | 0.96946
[6 empty] | 30.68 | 16.531 | 110.4 | 114.369 | -4.1915 | 0.96933
[6 empty] | 30.69 | 16.531 | 110.4 | 114.3693 | -4.1915 | 0.96933
[6 empty] | 30.7 | 16.531 | 110.4 | 114.3667 | -4.1872 | 0.96939
[6 empty] | 30.71 | 16.532 | 110.4 | 114.362 | -4.1795 | 0.9695
[6 empty] | 30.72 | 16.52 | 110.4 | 114.3593 | -4.2074 | 0.96906
[6 empty] | 30.73 | 16.514 | 110.4 | 114.3597 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.74 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.75 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.76 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.77 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.78 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.79 | 16.514 | 110.4 | 114.3593 | -4.2198 | 0.96887
[6 empty] | 30.8 | 16.515 | 110.4 | 114.351 | -4.2117 | 0.96899
[6 empty] | 30.81 | 16.515 | 110.4 | 114.3347 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.82 | 16.515 | 110.4 | 114.3263 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.83 | 16.515 | 110.4 | 114.3263 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.84 | 16.515 | 110.4 | 114.3263 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.85 | 16.515 | 110.4 | 114.3263 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.86 | 16.515 | 110.4 | 114.3263 | -4.1968 | 0.96919
[6 empty] | 30.87 | 16.519 | 110.4 | 114.333 | -4.1907 | 0.96929
[6 empty] | 30.88 | 16.521 | 110.4 | 114.347 | -4.1879 | 0.96934
[6 empty] | 30.89 | 16.521 | 110.4 | 114.3513 | -4.1879 | 0.96934
[6 empty] | 30.9 | 16.523 | 110.4 | 114.3567 | -4.1842 | 0.9694
[6 empty] | 30.91 | 16.527 | 110.4 | 114.3683 | -4.1774 | 0.96951
[6 empty] | 30.92 | 16.527 | 110.4 | 114.374 | -4.1774 | 0.96951
[6 empty] | 30.93 | 16.527 | 110.4 | 114.379 | -4.1773 | 0.96951
[6 empty] | 30.94 | 16.535 | 110.4 | 114.3977 | -4.1678 | 0.96967
[6 empty] | 30.95 | 16.535 | 110.4 | 114.4057 | -4.1678 | 0.96967
[6 empty] | 30.96 | 16.535 | 110.4 | 114.4057 | -4.1678 | 0.96967
[6 empty] | 30.97 | 16.535 | 110.4 | 114.4057 | -4.1678 | 0.96967
[6 empty] | 30.98 | 16.535 | 110.4 | 114.404 | -4.1677 | 0.96967
[6 empty] | 30.99 | 16.536 | 110.4 | 114.3983 | -4.1558 | 0.96984
[6 empty] | 31 | 16.536 | 110.4 | 114.396 | -4.1558 | 0.96984
[6 empty] | 31.01 | 16.536 | 110.4 | 114.396 | -4.1558 | 0.96984
[6 empty] | 31.02 | 16.536 | 110.4 | 114.396 | -4.1558 | 0.96984
[6 empty] | 31.03 | 16.536 | 110.4 | 114.4 | -4.1558 | 0.96984
[6 empty] | 31.04 | 16.542 | 110.4 | 114.4133 | -4.1453 | 0.97001
[6 empty] | 31.05 | 16.542 | 110.4 | 114.4193 | -4.1453 | 0.97001
[6 empty] | 31.06 | 16.542 | 110.4 | 114.4193 | -4.1453 | 0.97001
[6 empty] | 31.07 | 16.536 | 110.4 | 114.4143 | -4.1787 | 0.96952
[6 empty] | 31.08 | 16.533 | 110.4 | 114.403 | -4.1953 | 0.96928
[6 empty] | 31.09 | 16.533 | 110.4 | 114.4 | -4.1953 | 0.96928
[6 empty] | 31.1 | 16.533 | 110.4 | 114.4 | -4.1953 | 0.96928
[6 empty] | 31.11 | 16.533 | 110.4 | 114.4 | -4.1953 | 0.96928
[6 empty] | 31.12 | 16.534 | 110.4 | 114.3977 | -4.1873 | 0.9694
[6 empty] | 31.13 | 16.535 | 110.4 | 114.393 | -4.1833 | 0.96945
[6 empty] | 31.14 | 16.535 | 110.4 | 114.3907 | -4.1833 | 0.96945
[6 empty] | 31.15 | 16.535 | 110.4 | 114.3907 | -4.1833 | 0.96945
[6 empty] | 31.16 | 16.535 | 110.4 | 114.3907 | -4.1833 | 0.96945
[6 empty] | 31.17 | 16.535 | 110.4 | 114.3877 | -4.1761 | 0.96955
[6 empty] | 31.18 | 16.535 | 110.4 | 114.381 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.19 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.2 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.21 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.22 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.23 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.24 | 16.535 | 110.4 | 114.378 | -4.1725 | 0.96961
[6 empty] | 31.25 | 16.535 | 110.4 | 114.373 | -4.1686 | 0.96966
[6 empty] | 31.26 | 16.536 | 110.4 | 114.3637 | -4.1604 | 0.96978
[6 empty] | 31.27 | 16.536 | 110.4 | 114.359 | -4.1604 | 0.96978
[6 empty] | 31.28 | 16.536 | 110.4 | 114.359 | -4.1604 | 0.96978
[6 empty] | 31.29 | 16.536 | 110.4 | 114.359 | -4.1604 | 0.96978
[6 empty] | 31.3 | 16.536 | 110.4 | 114.3567 | -4.1565 | 0.96983
[6 empty] | 31.31 | 16.537 | 110.4 | 114.3523 | -4.1484 | 0.96995
[6 empty] | 31.32 | 16.538 | 110.4 | 114.3467 | -4.1413 | 0.97005
[6 empty] | 31.33 | 16.538 | 110.4 | 114.3403 | -4.1375 | 0.9701
[6 empty] | 31.34 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.166 | 0.96974
[6 empty] | 31.35 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.1665 | 0.96974
[6 empty] | 31.36 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.1665 | 0.96974
[6 empty] | 31.37 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.1665 | 0.96974
[6 empty] | 31.38 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.1665 | 0.96974
[6 empty] | 31.39 | 16.549 | 110.4 | 114.337 | -4.1665 | 0.96974
[6 empty] | 31.4 | 16.552 | 110.4 | 114.345 | -4.1635 | 0.96979
[6 empty] | 31.41 | 16.557 | 110.4 | 114.3613 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.42 | 16.557 | 110.4 | 114.3693 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.43 | 16.557 | 110.4 | 114.3693 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.44 | 16.557 | 110.4 | 114.3693 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.45 | 16.557 | 110.4 | 114.3693 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.46 | 16.557 | 110.4 | 114.3693 | -4.1569 | 0.9699
[6 empty] | 31.47 | 16.545 | 110.4 | 114.367 | -4.1649 | 0.96975
[6 empty] | 31.48 | 16.539 | 110.4 | 114.3627 | -4.1693 | 0.96966
[6 empty] | 31.49 | 16.54 | 110.4 | 114.3543 | -4.1588 | 0.96981
[6 empty] | 31.5 | 16.54 | 110.4 | 114.348 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.51 | 16.54 | 110.4 | 114.348 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.52 | 16.54 | 110.4 | 114.348 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.53 | 16.54 | 110.4 | 114.348 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.54 | 16.54 | 110.4 | 114.3477 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.55 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.56 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.57 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.58 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.59 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.6 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.61 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.62 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.63 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.64 | 16.54 | 110.4 | 114.3473 | -4.1585 | 0.96982
[6 empty] | 31.65 | 16.54 | 110.4 | 114.3427 | -4.1549 | 0.96987
[6 empty] | 31.66 | 16.54 | 110.4 | 114.3333 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.67 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.68 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.69 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.7 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.71 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.72 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.73 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.74 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.75 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.76 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.77 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.78 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.79 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.8 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.81 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.82 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.83 | 16.54 | 110.4 | 114.3287 | -4.1464 | 0.96999
[6 empty] | 31.84 | 16.546 | 110.4 | 114.3413 | -4.1378 | 0.97012
[6 empty] | 31.85 | 16.546 | 110.4 | 114.3507 | -4.1343 | 0.97017
[6 empty] | 31.86 | 16.547 | 110.4 | 114.3443 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.87 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.88 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.89 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.9 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.91 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.92 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.93 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.94 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.95 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.96 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.97 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.98 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 31.99 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.01 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.02 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.03 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.04 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.05 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.06 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.07 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.08 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.09 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.1 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.11 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.12 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.13 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.14 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.15 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.16 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.17 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.18 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.19 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.2 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.21 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.22 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.23 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.24 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.25 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.26 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.27 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.28 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.29 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.3 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.31 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.32 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.33 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.34 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.35 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.36 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.37 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.38 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.39 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.4 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.41 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.42 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.43 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.44 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.45 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.46 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.47 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.48 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.49 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028
[6 empty] | 32.5 | 16.547 | 110.4 | 114.3413 | -4.1266 | 0.97028

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
|  |  |  | Punto inicial | Punto Final
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.113
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.293
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
|  |  |  | Punto inicial | Punto Final
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.132
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.292
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  |  | 7.538%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  |  | 7.538%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
115 | 16.776 | -2.4 | -2.4097 | 115.168 | 0.98984 | 67.5 | 16.764 | -0.9 | -0.87474 | 115.192 | 0.99864 | 5 | 16.606 | 0.9 | 0.849 | 115.1513 | 0.9987 | 40 | 16.879 | 2.4 | 2.428 | 115.2793 | 0.98981
115.01 | 16.779 | -2.4 | -2.4055 | 115.176 | 0.98988 | 67.51 | 16.764 | -0.9 | -0.88277 | 115.198 | 0.99862 | 5.01 | 16.604 | 0.9 | 0.838 | 115.1387 | 0.99873 | 40.01 | 16.879 | 2.4 | 2.429 | 115.2907 | 0.9898
115.02 | 16.782 | -2.4 | -2.3995 | 115.1917 | 0.98993 | 67.52 | 16.765 | -0.9 | -0.91189 | 115.2087 | 0.99852 | 5.02 | 16.609 | 0.9 | 0.85 | 115.1267 | 0.99869 | 40.02 | 16.879 | 2.4 | 2.429 | 115.2907 | 0.9898
115.03 | 16.782 | -2.4 | -2.3915 | 115.1967 | 0.99 | 67.53 | 16.765 | -0.9 | -0.91189 | 115.2143 | 0.99852 | 5.03 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.122 | 0.99857 | 40.03 | 16.879 | 2.4 | 2.436 | 115.294 | 0.98975
115.04 | 16.782 | -2.4 | -2.3888 | 115.1887 | 0.99002 | 67.54 | 16.765 | -0.9 | -0.91189 | 115.2143 | 0.99852 | 5.04 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.1197 | 0.99857 | 40.04 | 16.88 | 2.4 | 2.441 | 115.301 | 0.98971
115.05 | 16.782 | -2.4 | -2.3888 | 115.187 | 0.99002 | 67.55 | 16.765 | -0.9 | -0.91189 | 115.2143 | 0.99852 | 5.05 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.1197 | 0.99857 | 40.05 | 16.88 | 2.4 | 2.45 | 115.3123 | 0.98963
115.06 | 16.795 | -2.4 | -2.3997 | 115.193 | 0.98995 | 67.56 | 16.769 | -0.9 | -0.90311 | 115.2143 | 0.99855 | 5.06 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.1197 | 0.99857 | 40.06 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.07 | 16.813 | -2.4 | -2.4154 | 115.205 | 0.98984 | 67.57 | 16.784 | -0.9 | -0.87127 | 115.2143 | 0.99866 | 5.07 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.1197 | 0.99857 | 40.07 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.08 | 16.813 | -2.4 | -2.4154 | 115.211 | 0.98984 | 67.58 | 16.784 | -0.9 | -0.87127 | 115.2143 | 0.99866 | 5.08 | 16.628 | 0.9 | 0.891 | 115.1197 | 0.99857 | 40.08 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.09 | 16.813 | -2.4 | -2.4154 | 115.211 | 0.98984 | 67.59 | 16.784 | -0.9 | -0.87127 | 115.2143 | 0.99866 | 5.09 | 16.631 | 0.9 | 0.884 | 115.1253 | 0.99859 | 40.09 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.1 | 16.813 | -2.4 | -2.4154 | 115.211 | 0.98984 | 67.6 | 16.784 | -0.9 | -0.87127 | 115.2143 | 0.99866 | 5.1 | 16.632 | 0.9 | 0.88 | 115.137 | 0.9986 | 40.1 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.11 | 16.813 | -2.4 | -2.4105 | 115.206 | 0.98988 | 67.61 | 16.783 | -0.9 | -0.87747 | 115.2033 | 0.99864 | 5.11 | 16.632 | 0.9 | 0.88 | 115.1423 | 0.9986 | 40.11 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.12 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1967 | 0.98993 | 67.62 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.181 | 0.99856 | 5.12 | 16.632 | 0.9 | 0.88 | 115.1423 | 0.9986 | 40.12 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.13 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1917 | 0.98993 | 67.63 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.13 | 16.632 | 0.9 | 0.88 | 115.1423 | 0.9986 | 40.13 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.14 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1917 | 0.98993 | 67.64 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.14 | 16.63 | 0.9 | 0.913 | 115.1503 | 0.9985 | 40.14 | 16.88 | 2.4 | 2.452 | 115.3207 | 0.98961
115.15 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1917 | 0.98993 | 67.65 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.15 | 16.628 | 0.9 | 0.939 | 115.1663 | 0.99841 | 40.15 | 16.875 | 2.4 | 2.483 | 115.317 | 0.98935
115.16 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1917 | 0.98993 | 67.66 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.16 | 16.631 | 0.9 | 0.93 | 115.1873 | 0.99844 | 40.16 | 16.871 | 2.4 | 2.475 | 115.3127 | 0.98941
115.17 | 16.812 | -2.4 | -2.4035 | 115.1917 | 0.98993 | 67.67 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.17 | 16.632 | 0.9 | 0.929 | 115.1993 | 0.99844 | 40.17 | 16.858 | 2.4 | 2.427 | 115.3127 | 0.9898
115.18 | 16.816 | -2.4 | -2.3954 | 115.1977 | 0.99001 | 67.68 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.18 | 16.632 | 0.9 | 0.929 | 115.1993 | 0.99844 | 40.18 | 16.858 | 2.4 | 2.427 | 115.3127 | 0.9898
115.19 | 16.817 | -2.4 | -2.3917 | 115.209 | 0.99004 | 67.69 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.19 | 16.631 | 0.9 | 0.923 | 115.196 | 0.99846 | 40.19 | 16.858 | 2.4 | 2.427 | 115.3127 | 0.9898
115.2 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.2073 | 0.99013 | 67.7 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.2 | 16.631 | 0.9 | 0.918 | 115.19 | 0.99848 | 40.2 | 16.858 | 2.4 | 2.427 | 115.3127 | 0.9898
115.21 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.71 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.21 | 16.631 | 0.9 | 0.918 | 115.1867 | 0.99848 | 40.21 | 16.857 | 2.4 | 2.431 | 115.3117 | 0.98976
115.22 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.72 | 16.776 | -0.9 | -0.89995 | 115.1693 | 0.99856 | 5.22 | 16.63 | 0.9 | 0.916 | 115.182 | 0.99849 | 40.22 | 16.854 | 2.4 | 2.45 | 115.3093 | 0.9896
115.23 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.73 | 16.776 | -0.9 | -0.90404 | 115.1687 | 0.99855 | 5.23 | 16.628 | 0.9 | 0.907 | 115.173 | 0.99852 | 40.23 | 16.855 | 2.4 | 2.456 | 115.3143 | 0.98955
115.24 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.74 | 16.776 | -0.9 | -0.90741 | 115.1677 | 0.99854 | 5.24 | 16.628 | 0.9 | 0.9 | 115.1657 | 0.99854 | 40.24 | 16.855 | 2.4 | 2.461 | 115.3263 | 0.98951
115.25 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.75 | 16.776 | -0.9 | -0.90741 | 115.167 | 0.99854 | 5.25 | 16.628 | 0.9 | 0.895 | 115.161 | 0.99855 | 40.25 | 16.869 | 2.4 | 2.408 | 115.332 | 0.98996
115.26 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.76 | 16.777 | -0.9 | -0.90837 | 115.178 | 0.99854 | 5.26 | 16.628 | 0.9 | 0.895 | 115.1587 | 0.99855 | 40.26 | 16.872 | 2.4 | 2.4 | 115.332 | 0.99003
115.27 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.77 | 16.782 | -0.9 | -0.91184 | 115.1997 | 0.99853 | 5.27 | 16.628 | 0.9 | 0.895 | 115.1587 | 0.99855 | 40.27 | 16.872 | 2.4 | 2.4 | 115.332 | 0.99003
115.28 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.78 | 16.782 | -0.9 | -0.91184 | 115.2103 | 0.99853 | 5.28 | 16.628 | 0.9 | 0.895 | 115.1587 | 0.99855 | 40.28 | 16.872 | 2.4 | 2.4 | 115.332 | 0.99003
115.29 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.79 | 16.782 | -0.9 | -0.91184 | 115.2103 | 0.99853 | 5.29 | 16.641 | 0.9 | 0.915 | 115.1587 | 0.99849 | 40.29 | 16.872 | 2.4 | 2.4 | 115.332 | 0.99003
115.3 | 16.817 | -2.4 | -2.3807 | 115.205 | 0.99013 | 67.8 | 16.76 | -0.9 | -0.89369 | 115.2103 | 0.99858 | 5.3 | 16.652 | 0.9 | 0.932 | 115.1587 | 0.99844 | 40.3 | 16.873 | 2.4 | 2.42 | 115.3477 | 0.98987
115.31 | 16.818 | -2.4 | -2.3776 | 115.206 | 0.99015 | 67.81 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.31 | 16.652 | 0.9 | 0.932 | 115.1587 | 0.99844 | 40.31 | 16.873 | 2.4 | 2.423 | 115.363 | 0.98985
115.32 | 16.819 | -2.4 | -2.3733 | 115.2083 | 0.99019 | 67.82 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.32 | 16.653 | 0.9 | 0.93 | 115.1647 | 0.99844 | 40.32 | 16.873 | 2.4 | 2.423 | 115.363 | 0.98985
115.33 | 16.819 | -2.4 | -2.3733 | 115.2093 | 0.99019 | 67.83 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.33 | 16.656 | 0.9 | 0.921 | 115.1763 | 0.99847 | 40.33 | 16.872 | 2.4 | 2.427 | 115.363 | 0.98981
115.34 | 16.819 | -2.4 | -2.3724 | 115.2073 | 0.9902 | 67.84 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.34 | 16.656 | 0.9 | 0.921 | 115.182 | 0.99847 | 40.34 | 16.872 | 2.4 | 2.43 | 115.362 | 0.98979
115.35 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1997 | 0.99028 | 67.85 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.35 | 16.656 | 0.9 | 0.921 | 115.182 | 0.99847 | 40.35 | 16.872 | 2.4 | 2.43 | 115.3617 | 0.98979
115.36 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.86 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.36 | 16.656 | 0.9 | 0.921 | 115.182 | 0.99847 | 40.36 | 16.872 | 2.4 | 2.433 | 115.366 | 0.98976
115.37 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.87 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.37 | 16.658 | 0.9 | 0.919 | 115.19 | 0.99848 | 40.37 | 16.873 | 2.4 | 2.441 | 115.3743 | 0.9897
115.38 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.88 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.38 | 16.662 | 0.9 | 0.911 | 115.2063 | 0.99851 | 40.38 | 16.872 | 2.4 | 2.455 | 115.3813 | 0.98958
115.39 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.89 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.39 | 16.661 | 0.9 | 0.904 | 115.212 | 0.99853 | 40.39 | 16.87 | 2.4 | 2.468 | 115.3873 | 0.98947
115.4 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.9 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.4 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.2073 | 0.99855 | 40.4 | 16.87 | 2.4 | 2.468 | 115.3907 | 0.98947
115.41 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.91 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.41 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.2053 | 0.99855 | 40.41 | 16.87 | 2.4 | 2.468 | 115.3907 | 0.98947
115.42 | 16.819 | -2.4 | -2.3625 | 115.1967 | 0.99028 | 67.92 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.42 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.205 | 0.99855 | 40.42 | 16.87 | 2.4 | 2.468 | 115.3907 | 0.98947
115.43 | 16.819 | -2.4 | -2.3536 | 115.1943 | 0.99035 | 67.93 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.43 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.205 | 0.99855 | 40.43 | 16.866 | 2.4 | 2.479 | 115.3807 | 0.98937
115.44 | 16.819 | -2.4 | -2.3506 | 115.1887 | 0.99037 | 67.94 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.44 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.205 | 0.99855 | 40.44 | 16.862 | 2.4 | 2.489 | 115.3613 | 0.98928
115.45 | 16.819 | -2.4 | -2.3506 | 115.187 | 0.99037 | 67.95 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.45 | 16.661 | 0.9 | 0.899 | 115.205 | 0.99855 | 40.45 | 16.862 | 2.4 | 2.489 | 115.3517 | 0.98928
115.46 | 16.819 | -2.4 | -2.3506 | 115.187 | 0.99037 | 67.96 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.46 | 16.66 | 0.9 | 0.89 | 115.199 | 0.99858 | 40.46 | 16.862 | 2.4 | 2.481 | 115.3517 | 0.98935
115.47 | 16.819 | -2.4 | -2.3506 | 115.187 | 0.99037 | 67.97 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.47 | 16.66 | 0.9 | 0.889 | 115.1927 | 0.99858 | 40.47 | 16.862 | 2.4 | 2.445 | 115.3517 | 0.98965
115.48 | 16.818 | -2.4 | -2.3417 | 115.1823 | 0.99045 | 67.98 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.48 | 16.66 | 0.9 | 0.889 | 115.1927 | 0.99858 | 40.48 | 16.861 | 2.4 | 2.449 | 115.3513 | 0.98962
115.49 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.1713 | 0.99047 | 67.99 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.49 | 16.66 | 0.9 | 0.889 | 115.1927 | 0.99858 | 40.49 | 16.861 | 2.4 | 2.452 | 115.351 | 0.98959
115.5 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.5 | 16.66 | 0.9 | 0.889 | 115.1927 | 0.99858 | 40.5 | 16.861 | 2.4 | 2.452 | 115.3503 | 0.98959
115.51 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.01 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.51 | 16.658 | 0.9 | 0.879 | 115.1833 | 0.99861 | 40.51 | 16.861 | 2.4 | 2.452 | 115.3503 | 0.98959
115.52 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.02 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.52 | 16.658 | 0.9 | 0.877 | 115.1737 | 0.99862 | 40.52 | 16.861 | 2.4 | 2.452 | 115.3503 | 0.98959
115.53 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.03 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.53 | 16.658 | 0.9 | 0.877 | 115.1737 | 0.99862 | 40.53 | 16.861 | 2.4 | 2.464 | 115.3587 | 0.98949
115.54 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.04 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.54 | 16.66 | 0.9 | 0.872 | 115.18 | 0.99863 | 40.54 | 16.862 | 2.4 | 2.475 | 115.374 | 0.9894
115.55 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.05 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.55 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.1927 | 0.99865 | 40.55 | 16.86 | 2.4 | 2.488 | 115.3813 | 0.98929
115.56 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.06 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.56 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.56 | 16.86 | 2.4 | 2.49 | 115.3803 | 0.98927
115.57 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.07 | 16.758 | -0.9 | -0.89126 | 115.2103 | 0.99859 | 5.57 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.57 | 16.86 | 2.4 | 2.49 | 115.3803 | 0.98927
115.58 | 16.818 | -2.4 | -2.3387 | 115.168 | 0.99047 | 68.08 | 16.76 | -0.9 | -0.88509 | 115.2157 | 0.99861 | 5.58 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.58 | 16.86 | 2.4 | 2.49 | 115.3803 | 0.98927
115.59 | 16.818 | -2.4 | -2.3382 | 115.1673 | 0.99047 | 68.09 | 16.761 | -0.9 | -0.87998 | 115.2257 | 0.99862 | 5.59 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.59 | 16.86 | 2.4 | 2.49 | 115.3803 | 0.98927
115.6 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1633 | 0.99051 | 68.1 | 16.764 | -0.9 | -0.87123 | 115.2413 | 0.99865 | 5.6 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.6 | 16.86 | 2.4 | 2.499 | 115.389 | 0.98919
115.61 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.11 | 16.766 | -0.9 | -0.86774 | 115.26 | 0.99866 | 5.61 | 16.662 | 0.9 | 0.867 | 115.199 | 0.99865 | 40.61 | 16.86 | 2.4 | 2.502 | 115.3927 | 0.98917
115.62 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.12 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2747 | 0.99869 | 5.62 | 16.663 | 0.9 | 0.865 | 115.205 | 0.99866 | 40.62 | 16.856 | 2.4 | 2.51 | 115.3823 | 0.98909
115.63 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.13 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2823 | 0.99869 | 5.63 | 16.666 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99868 | 40.63 | 16.857 | 2.4 | 2.516 | 115.3833 | 0.98904
115.64 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.14 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2823 | 0.99869 | 5.64 | 16.666 | 0.9 | 0.856 | 115.223 | 0.99868 | 40.64 | 16.858 | 2.4 | 2.522 | 115.3953 | 0.98899
115.65 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.15 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2823 | 0.99869 | 5.65 | 16.666 | 0.9 | 0.856 | 115.223 | 0.99868 | 40.65 | 16.87 | 2.4 | 2.464 | 115.4017 | 0.9895
115.66 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.16 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2823 | 0.99869 | 5.66 | 16.666 | 0.9 | 0.856 | 115.223 | 0.99868 | 40.66 | 16.872 | 2.4 | 2.455 | 115.3973 | 0.98958
115.67 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.17 | 16.77 | -0.9 | -0.85926 | 115.2823 | 0.99869 | 5.67 | 16.667 | 0.9 | 0.854 | 115.2313 | 0.99869 | 40.67 | 16.868 | 2.4 | 2.465 | 115.3883 | 0.98949
115.68 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.18 | 16.771 | -0.9 | -0.8481 | 115.2837 | 0.99872 | 5.68 | 16.671 | 0.9 | 0.846 | 115.2473 | 0.99871 | 40.68 | 16.868 | 2.4 | 2.465 | 115.384 | 0.98949
115.69 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.19 | 16.772 | -0.9 | -0.83885 | 115.2873 | 0.99875 | 5.69 | 16.671 | 0.9 | 0.846 | 115.2557 | 0.99871 | 40.69 | 16.868 | 2.4 | 2.465 | 115.384 | 0.98949
115.7 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.2 | 16.769 | -0.9 | -0.82872 | 115.278 | 0.99878 | 5.7 | 16.671 | 0.9 | 0.846 | 115.2557 | 0.99871 | 40.7 | 16.883 | 2.4 | 2.423 | 115.391 | 0.98986
115.71 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.21 | 16.769 | -0.9 | -0.82734 | 115.2673 | 0.99879 | 5.71 | 16.671 | 0.9 | 0.836 | 115.251 | 0.99875 | 40.71 | 16.885 | 2.4 | 2.417 | 115.3923 | 0.98991
115.72 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.22 | 16.769 | -0.9 | -0.82734 | 115.2673 | 0.99879 | 5.72 | 16.668 | 0.9 | 0.843 | 115.2437 | 0.99872 | 40.72 | 16.88 | 2.4 | 2.426 | 115.3787 | 0.98983
115.73 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.23 | 16.769 | -0.9 | -0.82734 | 115.2673 | 0.99879 | 5.73 | 16.657 | 0.9 | 0.886 | 115.2377 | 0.99859 | 40.73 | 16.88 | 2.4 | 2.426 | 115.3717 | 0.98983
115.74 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.24 | 16.769 | -0.9 | -0.82734 | 115.2673 | 0.99879 | 5.74 | 16.657 | 0.9 | 0.886 | 115.2347 | 0.99859 | 40.74 | 16.88 | 2.4 | 2.426 | 115.3717 | 0.98983
115.75 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.25 | 16.771 | -0.9 | -0.80706 | 115.271 | 0.99884 | 5.75 | 16.657 | 0.9 | 0.886 | 115.2347 | 0.99859 | 40.75 | 16.88 | 2.4 | 2.426 | 115.3717 | 0.98983
115.76 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.162 | 0.99051 | 68.26 | 16.772 | -0.9 | -0.80199 | 115.2827 | 0.99886 | 5.76 | 16.657 | 0.9 | 0.886 | 115.2347 | 0.99859 | 40.76 | 16.879 | 2.4 | 2.428 | 115.3673 | 0.98981
115.77 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.27 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.2977 | 0.99888 | 5.77 | 16.657 | 0.9 | 0.884 | 115.2303 | 0.99859 | 40.77 | 16.876 | 2.4 | 2.437 | 115.3583 | 0.98973
115.78 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.28 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.305 | 0.99888 | 5.78 | 16.655 | 0.9 | 0.874 | 115.2207 | 0.99863 | 40.78 | 16.876 | 2.4 | 2.443 | 115.358 | 0.98968
115.79 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.29 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.305 | 0.99888 | 5.79 | 16.655 | 0.9 | 0.874 | 115.2163 | 0.99863 | 40.79 | 16.877 | 2.4 | 2.449 | 115.3653 | 0.98964
115.8 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.3 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.305 | 0.99888 | 5.8 | 16.655 | 0.9 | 0.874 | 115.2163 | 0.99863 | 40.8 | 16.878 | 2.4 | 2.459 | 115.3817 | 0.98955
115.81 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.31 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.305 | 0.99888 | 5.81 | 16.654 | 0.9 | 0.864 | 115.214 | 0.99866 | 40.81 | 16.878 | 2.4 | 2.461 | 115.394 | 0.98954
115.82 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.32 | 16.776 | -0.9 | -0.79349 | 115.305 | 0.99888 | 5.82 | 16.654 | 0.9 | 0.862 | 115.209 | 0.99866 | 40.82 | 16.878 | 2.4 | 2.461 | 115.394 | 0.98954
115.83 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.33 | 16.775 | -0.9 | -0.78135 | 115.2983 | 0.99892 | 5.83 | 16.654 | 0.9 | 0.862 | 115.208 | 0.99866 | 40.83 | 16.879 | 2.4 | 2.444 | 115.3983 | 0.98968
115.84 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.34 | 16.773 | -0.9 | -0.77125 | 115.285 | 0.99894 | 5.84 | 16.656 | 0.9 | 0.857 | 115.214 | 0.99868 | 40.84 | 16.88 | 2.4 | 2.428 | 115.407 | 0.98981
115.85 | 16.818 | -2.4 | -2.3333 | 115.1623 | 0.99051 | 68.35 | 16.771 | -0.9 | -0.76113 | 115.2673 | 0.99897 | 5.85 | 16.659 | 0.9 | 0.851 | 115.2257 | 0.9987 | 40.85 | 16.88 | 2.4 | 2.428 | 115.4113 | 0.98981
115.86 | 16.818 | -2.4 | -2.3383 | 115.167 | 0.99047 | 68.36 | 16.779 | -0.9 | -0.803 | 115.2567 | 0.99886 | 5.86 | 16.659 | 0.9 | 0.851 | 115.232 | 0.9987 | 40.86 | 16.879 | 2.4 | 2.429 | 115.4063 | 0.9898
115.87 | 16.819 | -2.4 | -2.3452 | 115.1763 | 0.99042 | 68.37 | 16.81 | -0.9 | -0.96348 | 115.2567 | 0.99836 | 5.87 | 16.659 | 0.9 | 0.851 | 115.232 | 0.9987 | 40.87 | 16.876 | 2.4 | 2.437 | 115.3963 | 0.98973
115.88 | 16.819 | -2.4 | -2.3533 | 115.1843 | 0.99035 | 68.38 | 16.814 | -0.9 | -0.95194 | 115.2677 | 0.9984 | 5.88 | 16.659 | 0.9 | 0.851 | 115.232 | 0.9987 | 40.88 | 16.873 | 2.4 | 2.443 | 115.385 | 0.98968
115.89 | 16.819 | -2.4 | -2.357 | 115.1937 | 0.99032 | 68.39 | 16.817 | -0.9 | -0.94232 | 115.289 | 0.99843 | 5.89 | 16.65 | 0.9 | 0.885 | 115.2317 | 0.99859 | 40.89 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3713 | 0.98963
115.9 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.201 | 0.99023 | 68.4 | 16.822 | -0.9 | -0.93283 | 115.315 | 0.99847 | 5.9 | 16.641 | 0.9 | 0.919 | 115.2317 | 0.99848 | 40.9 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.365 | 0.98963
115.91 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.41 | 16.822 | -0.9 | -0.93153 | 115.33 | 0.99847 | 5.91 | 16.641 | 0.9 | 0.919 | 115.2317 | 0.99848 | 40.91 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.365 | 0.98963
115.92 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.42 | 16.822 | -0.9 | -0.93153 | 115.33 | 0.99847 | 5.92 | 16.644 | 0.9 | 0.925 | 115.2327 | 0.99846 | 40.92 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.93 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.43 | 16.822 | -0.9 | -0.9251 | 115.327 | 0.99849 | 5.93 | 16.664 | 0.9 | 0.957 | 115.237 | 0.99836 | 40.93 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.94 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.44 | 16.821 | -0.9 | -0.91975 | 115.321 | 0.99851 | 5.94 | 16.664 | 0.9 | 0.957 | 115.239 | 0.99836 | 40.94 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.95 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.45 | 16.822 | -0.9 | -0.89963 | 115.318 | 0.99857 | 5.95 | 16.664 | 0.9 | 0.957 | 115.239 | 0.99836 | 40.95 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.96 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.46 | 16.822 | -0.9 | -0.89686 | 115.3177 | 0.99858 | 5.96 | 16.663 | 0.9 | 0.949 | 115.236 | 0.99838 | 40.96 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.97 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.47 | 16.822 | -0.9 | -0.89686 | 115.3177 | 0.99858 | 5.97 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.229 | 0.99839 | 40.97 | 16.87 | 2.4 | 2.448 | 115.3653 | 0.98963
115.98 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.48 | 16.822 | -0.9 | -0.89686 | 115.3177 | 0.99858 | 5.98 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 40.98 | 16.868 | 2.4 | 2.454 | 115.3613 | 0.98958
115.99 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.49 | 16.822 | -0.9 | -0.89686 | 115.3177 | 0.99858 | 5.99 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 40.99 | 16.866 | 2.4 | 2.459 | 115.3527 | 0.98954
116 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.5 | 16.825 | -0.9 | -0.87892 | 115.3217 | 0.99864 | 6 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 41 | 16.867 | 2.4 | 2.469 | 115.352 | 0.98946
116.01 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.51 | 16.825 | -0.9 | -0.87644 | 115.326 | 0.99865 | 6.01 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 41.01 | 16.867 | 2.4 | 2.471 | 115.3607 | 0.98944
116.02 | 16.819 | -2.4 | -2.3679 | 115.2033 | 0.99023 | 68.52 | 16.825 | -0.9 | -0.87644 | 115.326 | 0.99865 | 6.02 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 41.02 | 16.867 | 2.4 | 2.471 | 115.3633 | 0.98944
116.03 | 16.815 | -2.4 | -2.3762 | 115.1977 | 0.99016 | 68.53 | 16.827 | -0.9 | -0.87056 | 115.3333 | 0.99866 | 6.03 | 16.663 | 0.9 | 0.947 | 115.227 | 0.99839 | 41.03 | 16.867 | 2.4 | 2.471 | 115.3633 | 0.98944
116.04 | 16.814 | -2.4 | -2.3795 | 115.1837 | 0.99013 | 68.54 | 16.83 | -0.9 | -0.86565 | 115.3487 | 0.99868 | 6.04 | 16.665 | 0.9 | 0.942 | 115.2353 | 0.99841 | 41.04 | 16.867 | 2.4 | 2.471 | 115.3633 | 0.98944
116.05 | 16.812 | -2.4 | -2.3862 | 115.1773 | 0.99008 | 68.55 | 16.83 | -0.9 | -0.86565 | 115.3563 | 0.99868 | 6.05 | 16.668 | 0.9 | 0.936 | 115.252 | 0.99843 | 41.05 | 16.867 | 2.4 | 2.471 | 115.3633 | 0.98944
116.06 | 16.81 | -2.4 | -2.3902 | 115.17 | 0.99004 | 68.56 | 16.83 | -0.9 | -0.86076 | 115.3587 | 0.99869 | 6.06 | 16.668 | 0.9 | 0.936 | 115.26 | 0.99843 | 41.06 | 16.866 | 2.4 | 2.472 | 115.363 | 0.98943
116.07 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1577 | 0.98999 | 68.57 | 16.832 | -0.9 | -0.84259 | 115.3637 | 0.99875 | 6.07 | 16.668 | 0.9 | 0.936 | 115.26 | 0.99843 | 41.07 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.08 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.58 | 16.831 | -0.9 | -0.83626 | 115.361 | 0.99877 | 6.08 | 16.668 | 0.9 | 0.936 | 115.26 | 0.99843 | 41.08 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.09 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.59 | 16.83 | -0.9 | -0.83098 | 115.3503 | 0.99878 | 6.09 | 16.668 | 0.9 | 0.931 | 115.2583 | 0.99844 | 41.09 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.1 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.6 | 16.83 | -0.9 | -0.83098 | 115.3447 | 0.99878 | 6.1 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.2543 | 0.99846 | 41.1 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.11 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.61 | 16.825 | -0.9 | -0.83141 | 115.338 | 0.99878 | 6.11 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.11 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.12 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.62 | 16.807 | -0.9 | -0.833 | 115.3253 | 0.99877 | 6.12 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.12 | 16.865 | 2.4 | 2.479 | 115.363 | 0.98937
116.13 | 16.807 | -2.4 | -2.3957 | 115.1513 | 0.98999 | 68.63 | 16.81 | -0.9 | -0.82715 | 115.3263 | 0.99879 | 6.13 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.13 | 16.863 | 2.4 | 2.484 | 115.3587 | 0.98932
116.14 | 16.807 | -2.4 | -2.397 | 115.15 | 0.98998 | 68.64 | 16.812 | -0.9 | -0.82227 | 115.342 | 0.99881 | 6.14 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.14 | 16.861 | 2.4 | 2.49 | 115.35 | 0.98927
116.15 | 16.804 | -2.4 | -2.4104 | 115.145 | 0.98987 | 68.65 | 16.812 | -0.9 | -0.82227 | 115.3497 | 0.99881 | 6.15 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.15 | 16.861 | 2.4 | 2.49 | 115.346 | 0.98927
116.16 | 16.804 | -2.4 | -2.415 | 115.1463 | 0.98983 | 68.66 | 16.804 | -0.9 | -0.82775 | 115.3497 | 0.99879 | 6.16 | 16.667 | 0.9 | 0.925 | 115.252 | 0.99846 | 41.16 | 16.861 | 2.4 | 2.491 | 115.3427 | 0.98926
116.17 | 16.804 | -2.4 | -2.4212 | 115.153 | 0.98978 | 68.67 | 16.775 | -0.9 | -0.84812 | 115.3497 | 0.99872 | 6.17 | 16.667 | 0.9 | 0.923 | 115.25 | 0.99847 | 41.17 | 16.857 | 2.4 | 2.5 | 115.331 | 0.98918
116.18 | 16.804 | -2.4 | -2.4302 | 115.1583 | 0.9897 | 68.68 | 16.777 | -0.9 | -0.83701 | 115.352 | 0.99876 | 6.18 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2433 | 0.9985 | 41.18 | 16.857 | 2.4 | 2.5 | 115.326 | 0.98918
116.19 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.164 | 0.98968 | 68.69 | 16.778 | -0.9 | -0.82776 | 115.3563 | 0.99879 | 6.19 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.19 | 16.857 | 2.4 | 2.5 | 115.326 | 0.98918
116.2 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.7 | 16.778 | -0.9 | -0.82776 | 115.3583 | 0.99879 | 6.2 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.2 | 16.856 | 2.4 | 2.506 | 115.326 | 0.98913
116.21 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.71 | 16.778 | -0.9 | -0.82776 | 115.3583 | 0.99879 | 6.21 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.21 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.22 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.72 | 16.778 | -0.9 | -0.82776 | 115.3583 | 0.99879 | 6.22 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.22 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.23 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.73 | 16.776 | -0.9 | -0.82144 | 115.3533 | 0.9988 | 6.23 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.23 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.24 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.74 | 16.775 | -0.9 | -0.81618 | 115.343 | 0.99882 | 6.24 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.24 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.25 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.75 | 16.775 | -0.9 | -0.81618 | 115.338 | 0.99882 | 6.25 | 16.666 | 0.9 | 0.914 | 115.2403 | 0.9985 | 41.25 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.26 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.76 | 16.772 | -0.9 | -0.82252 | 115.3433 | 0.9988 | 6.26 | 16.665 | 0.9 | 0.905 | 115.2357 | 0.99853 | 41.26 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.27 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.77 | 16.76 | -0.9 | -0.84598 | 115.3543 | 0.99873 | 6.27 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2253 | 0.99854 | 41.27 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.28 | 16.804 | -2.4 | -2.4331 | 115.1657 | 0.98968 | 68.78 | 16.76 | -0.9 | -0.84598 | 115.3597 | 0.99873 | 6.28 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.28 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.29 | 16.803 | -2.4 | -2.4342 | 115.162 | 0.98967 | 68.79 | 16.76 | -0.9 | -0.84598 | 115.3597 | 0.99873 | 6.29 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.29 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.3 | 16.799 | -2.4 | -2.444 | 115.149 | 0.98958 | 68.8 | 16.759 | -0.9 | -0.83564 | 115.354 | 0.99876 | 6.3 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.3 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3257 | 0.98912
116.31 | 16.796 | -2.4 | -2.4512 | 115.1363 | 0.98952 | 68.81 | 16.759 | -0.9 | -0.83423 | 115.349 | 0.99876 | 6.31 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.31 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.32 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.122 | 0.98943 | 68.82 | 16.759 | -0.9 | -0.83423 | 115.349 | 0.99876 | 6.32 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.32 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.33 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.83 | 16.758 | -0.9 | -0.8279 | 115.344 | 0.99878 | 6.33 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.33 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.34 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.84 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3337 | 0.9988 | 6.34 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.34 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.35 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.85 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3283 | 0.9988 | 6.35 | 16.664 | 0.9 | 0.903 | 115.2227 | 0.99854 | 41.35 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.36 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.86 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3283 | 0.9988 | 6.36 | 16.664 | 0.9 | 0.894 | 115.2197 | 0.99856 | 41.36 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.37 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.87 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3283 | 0.9988 | 6.37 | 16.663 | 0.9 | 0.891 | 115.2117 | 0.99857 | 41.37 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.38 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.88 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3283 | 0.9988 | 6.38 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.205 | 0.99861 | 41.38 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.39 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.89 | 16.757 | -0.9 | -0.82265 | 115.3283 | 0.9988 | 6.39 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.39 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.4 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.9 | 16.755 | -0.9 | -0.81343 | 115.3217 | 0.99882 | 6.4 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.4 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.41 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.91 | 16.755 | -0.9 | -0.81217 | 115.3143 | 0.99883 | 6.41 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.41 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.42 | 16.792 | -2.4 | -2.4609 | 115.115 | 0.98943 | 68.92 | 16.755 | -0.9 | -0.81217 | 115.3143 | 0.99883 | 6.42 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.42 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.43 | 16.791 | -2.4 | -2.4665 | 115.1137 | 0.98938 | 68.93 | 16.755 | -0.9 | -0.81217 | 115.3143 | 0.99883 | 6.43 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.43 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.44 | 16.789 | -2.4 | -2.4659 | 115.1127 | 0.98938 | 68.94 | 16.755 | -0.9 | -0.81217 | 115.3143 | 0.99883 | 6.44 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.44 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.45 | 16.779 | -2.4 | -2.4439 | 115.1157 | 0.98956 | 68.95 | 16.755 | -0.9 | -0.81217 | 115.3143 | 0.99883 | 6.45 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.45 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.46 | 16.779 | -2.4 | -2.4439 | 115.1173 | 0.98956 | 68.96 | 16.755 | -0.9 | -0.80966 | 115.312 | 0.99883 | 6.46 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.46 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.47 | 16.779 | -2.4 | -2.4439 | 115.1173 | 0.98956 | 68.97 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3063 | 0.99886 | 6.47 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.47 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.48 | 16.781 | -2.4 | -2.4494 | 115.123 | 0.98951 | 68.98 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.48 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.48 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.49 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.136 | 0.9895 | 68.99 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.49 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.49 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.5 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.5 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.5 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.51 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.01 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.51 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.51 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.52 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.02 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.52 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.52 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.53 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.03 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.53 | 16.663 | 0.9 | 0.88 | 115.203 | 0.99861 | 41.53 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.54 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.04 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.54 | 16.665 | 0.9 | 0.876 | 115.211 | 0.99862 | 41.54 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.55 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.05 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.55 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2277 | 0.99864 | 41.55 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.56 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.06 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.56 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.56 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.57 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.07 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.57 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.57 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.58 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.08 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.58 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.58 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.59 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.09 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.59 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.59 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.6 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.1 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.6 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.6 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.61 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.11 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.61 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.61 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.62 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.12 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.62 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.62 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.63 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.13 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.63 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.63 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.64 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.14 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.64 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.64 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.65 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.15 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.65 | 16.668 | 0.9 | 0.87 | 115.2363 | 0.99864 | 41.65 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.66 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.16 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.66 | 16.671 | 0.9 | 0.863 | 115.243 | 0.99866 | 41.66 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.67 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.17 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.67 | 16.673 | 0.9 | 0.859 | 115.262 | 0.99868 | 41.67 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.68 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.18 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.68 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2807 | 0.99871 | 41.68 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.69 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.19 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.69 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.69 | 16.856 | 2.4 | 2.507 | 115.3253 | 0.98912
116.7 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.2 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.7 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.7 | 16.855 | 2.4 | 2.498 | 115.3217 | 0.9892
116.71 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.21 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.71 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.71 | 16.855 | 2.4 | 2.495 | 115.3127 | 0.98922
116.72 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.22 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.72 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.72 | 16.855 | 2.4 | 2.495 | 115.31 | 0.98922
116.73 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.23 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.73 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.73 | 16.857 | 2.4 | 2.49 | 115.3143 | 0.98927
116.74 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.24 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.74 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.74 | 16.859 | 2.4 | 2.484 | 115.323 | 0.98932
116.75 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.25 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.75 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.75 | 16.859 | 2.4 | 2.484 | 115.327 | 0.98932
116.76 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.26 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.76 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.76 | 16.859 | 2.4 | 2.482 | 115.323 | 0.98934
116.77 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.27 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.77 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.77 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3087 | 0.98942
116.78 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.28 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.78 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.78 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3023 | 0.98942
116.79 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.29 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.79 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.79 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3023 | 0.98942
116.8 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.3 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.8 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.8 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3023 | 0.98942
116.81 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.31 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.81 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.81 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3023 | 0.98942
116.82 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.32 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.82 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.82 | 16.857 | 2.4 | 2.472 | 115.3023 | 0.98942
116.83 | 16.782 | -2.4 | -2.4511 | 115.1393 | 0.9895 | 69.33 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.83 | 16.676 | 0.9 | 0.849 | 115.2867 | 0.99871 | 41.83 | 16.859 | 2.4 | 2.463 | 115.3027 | 0.9895
116.84 | 16.782 | -2.4 | -2.4499 | 115.138 | 0.98951 | 69.34 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.84 | 16.676 | 0.9 | 0.845 | 115.2823 | 0.99872 | 41.84 | 16.861 | 2.4 | 2.452 | 115.3037 | 0.98959
116.85 | 16.782 | -2.4 | -2.4392 | 115.132 | 0.9896 | 69.35 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.85 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2737 | 0.99874 | 41.85 | 16.865 | 2.4 | 2.443 | 115.3107 | 0.98967
116.86 | 16.782 | -2.4 | -2.4392 | 115.1297 | 0.9896 | 69.36 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.86 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.86 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.326 | 0.98969
116.87 | 16.782 | -2.4 | -2.4392 | 115.1297 | 0.9896 | 69.37 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.87 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.87 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.88 | 16.786 | -2.4 | -2.4308 | 115.135 | 0.98968 | 69.38 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.88 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.88 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.89 | 16.787 | -2.4 | -2.4283 | 115.148 | 0.9897 | 69.39 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.89 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.89 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.9 | 16.787 | -2.4 | -2.4283 | 115.152 | 0.9897 | 69.4 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.9 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.9 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.91 | 16.787 | -2.4 | -2.4283 | 115.152 | 0.9897 | 69.41 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.91 | 16.675 | 0.9 | 0.838 | 115.2693 | 0.99874 | 41.91 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.92 | 16.787 | -2.4 | -2.4283 | 115.152 | 0.9897 | 69.42 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.92 | 16.675 | 0.9 | 0.836 | 115.266 | 0.99875 | 41.92 | 16.866 | 2.4 | 2.441 | 115.3303 | 0.98969
116.93 | 16.789 | -2.4 | -2.417 | 115.154 | 0.9898 | 69.43 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.93 | 16.673 | 0.9 | 0.815 | 115.2553 | 0.99881 | 41.93 | 16.866 | 2.4 | 2.436 | 115.3267 | 0.98973
116.94 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1593 | 0.98983 | 69.44 | 16.754 | -0.9 | -0.80042 | 115.3037 | 0.99886 | 6.94 | 16.673 | 0.9 | 0.815 | 115.2507 | 0.99881 | 41.94 | 16.865 | 2.4 | 2.429 | 115.319 | 0.98979
116.95 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.45 | 16.751 | -0.9 | -0.79676 | 115.292 | 0.99887 | 6.95 | 16.673 | 0.9 | 0.815 | 115.2507 | 0.99881 | 41.95 | 16.869 | 2.4 | 2.42 | 115.3197 | 0.98987
116.96 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.46 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 6.96 | 16.673 | 0.9 | 0.815 | 115.2507 | 0.99881 | 41.96 | 16.87 | 2.4 | 2.416 | 115.326 | 0.9899
116.97 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.47 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 6.97 | 16.674 | 0.9 | 0.817 | 115.2507 | 0.9988 | 41.97 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.3147 | 0.98998
116.98 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.48 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 6.98 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 41.98 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
116.99 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.49 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 6.99 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 41.99 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117 | 16.79 | -2.4 | -2.4135 | 115.1603 | 0.98983 | 69.5 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 42 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.01 | 16.792 | -2.4 | -2.4094 | 115.1663 | 0.98986 | 69.51 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.01 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 42.01 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.02 | 16.795 | -2.4 | -2.404 | 115.1787 | 0.98991 | 69.52 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.02 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 42.02 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.03 | 16.795 | -2.4 | -2.404 | 115.1847 | 0.98991 | 69.53 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.03 | 16.698 | 0.9 | 0.852 | 115.2507 | 0.9987 | 42.03 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.04 | 16.795 | -2.4 | -2.403 | 115.1823 | 0.98992 | 69.54 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.04 | 16.698 | 0.9 | 0.848 | 115.246 | 0.99871 | 42.04 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.05 | 16.795 | -2.4 | -2.3933 | 115.175 | 0.99 | 69.55 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.05 | 16.696 | 0.9 | 0.841 | 115.2377 | 0.99873 | 42.05 | 16.868 | 2.4 | 2.406 | 115.308 | 0.98998
117.06 | 16.795 | -2.4 | -2.3933 | 115.1713 | 0.99 | 69.56 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.06 | 16.696 | 0.9 | 0.841 | 115.233 | 0.99873 | 42.06 | 16.868 | 2.4 | 2.405 | 115.3053 | 0.98999
117.07 | 16.795 | -2.4 | -2.3933 | 115.1713 | 0.99 | 69.57 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.07 | 16.696 | 0.9 | 0.84 | 115.231 | 0.99874 | 42.07 | 16.867 | 2.4 | 2.394 | 115.2967 | 0.99008
117.08 | 16.804 | -2.4 | -2.4161 | 115.1713 | 0.98982 | 69.58 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.08 | 16.695 | 0.9 | 0.83 | 115.2247 | 0.99877 | 42.08 | 16.867 | 2.4 | 2.389 | 115.2887 | 0.99012
117.09 | 16.806 | -2.4 | -2.423 | 115.1713 | 0.98977 | 69.59 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.09 | 16.694 | 0.9 | 0.827 | 115.217 | 0.99878 | 42.09 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2797 | 0.99017
117.1 | 16.806 | -2.4 | -2.423 | 115.1713 | 0.98977 | 69.6 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.1 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2063 | 0.99879 | 42.1 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.11 | 16.806 | -2.4 | -2.423 | 115.1713 | 0.98977 | 69.61 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.11 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.11 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.12 | 16.806 | -2.4 | -2.423 | 115.1713 | 0.98977 | 69.62 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.12 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.12 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.13 | 16.808 | -2.4 | -2.4173 | 115.1727 | 0.98982 | 69.63 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.13 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.13 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.14 | 16.808 | -2.4 | -2.4156 | 115.175 | 0.98983 | 69.64 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.14 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.14 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.15 | 16.808 | -2.4 | -2.4156 | 115.1757 | 0.98983 | 69.65 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.15 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.15 | 16.866 | 2.4 | 2.383 | 115.2753 | 0.99017
117.16 | 16.808 | -2.4 | -2.4104 | 115.1733 | 0.98987 | 69.66 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.16 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.16 | 16.866 | 2.4 | 2.382 | 115.2753 | 0.99017
117.17 | 16.808 | -2.4 | -2.4037 | 115.1683 | 0.98993 | 69.67 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.17 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.17 | 16.867 | 2.4 | 2.376 | 115.276 | 0.99022
117.18 | 16.812 | -2.4 | -2.3953 | 115.1717 | 0.99 | 69.68 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.18 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.18 | 16.867 | 2.4 | 2.376 | 115.276 | 0.99022
117.19 | 16.813 | -2.4 | -2.3928 | 115.185 | 0.99002 | 69.69 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.19 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.19 | 16.867 | 2.4 | 2.376 | 115.276 | 0.99022
117.2 | 16.813 | -2.4 | -2.3928 | 115.1887 | 0.99002 | 69.7 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.2 | 16.693 | 0.9 | 0.823 | 115.2013 | 0.99879 | 42.2 | 16.867 | 2.4 | 2.376 | 115.276 | 0.99022
117.21 | 16.815 | -2.4 | -2.3863 | 115.191 | 0.99008 | 69.71 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.21 | 16.692 | 0.9 | 0.815 | 115.1993 | 0.99881 | 42.21 | 16.867 | 2.4 | 2.383 | 115.276 | 0.99017
117.22 | 16.816 | -2.4 | -2.378 | 115.1953 | 0.99015 | 69.72 | 16.751 | -0.9 | -0.79628 | 115.2803 | 0.99887 | 7.22 | 16.692 | 0.9 | 0.811 | 115.1967 | 0.99882 | 42.22 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.23 | 16.816 | -2.4 | -2.378 | 115.1973 | 0.99015 | 69.73 | 16.752 | -0.9 | -0.80632 | 115.2863 | 0.99884 | 7.23 | 16.694 | 0.9 | 0.797 | 115.202 | 0.99886 | 42.23 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.24 | 16.816 | -2.4 | -2.378 | 115.1973 | 0.99015 | 69.74 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.2983 | 0.99882 | 7.24 | 16.706 | 0.9 | 0.816 | 115.211 | 0.99881 | 42.24 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.25 | 16.816 | -2.4 | -2.378 | 115.1973 | 0.99015 | 69.75 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.3047 | 0.99882 | 7.25 | 16.726 | 0.9 | 0.85 | 115.2233 | 0.99871 | 42.25 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.26 | 16.819 | -2.4 | -2.3739 | 115.2037 | 0.99019 | 69.76 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.3047 | 0.99882 | 7.26 | 16.721 | 0.9 | 0.898 | 115.2297 | 0.99856 | 42.26 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.27 | 16.821 | -2.4 | -2.3685 | 115.216 | 0.99023 | 69.77 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.3047 | 0.99882 | 7.27 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2297 | 0.99849 | 42.27 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.28 | 16.821 | -2.4 | -2.3603 | 115.2187 | 0.9903 | 69.78 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.3047 | 0.99882 | 7.28 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2297 | 0.99849 | 42.28 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.29 | 16.821 | -2.4 | -2.3578 | 115.2113 | 0.99032 | 69.79 | 16.754 | -0.9 | -0.81438 | 115.3047 | 0.99882 | 7.29 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2297 | 0.99849 | 42.29 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.3 | 16.821 | -2.4 | -2.3578 | 115.209 | 0.99032 | 69.8 | 16.75 | -0.9 | -0.82433 | 115.2937 | 0.99879 | 7.3 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2297 | 0.99849 | 42.3 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.31 | 16.821 | -2.4 | -2.3578 | 115.209 | 0.99032 | 69.81 | 16.75 | -0.9 | -0.82558 | 115.2827 | 0.99879 | 7.31 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2297 | 0.99849 | 42.31 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.32 | 16.821 | -2.4 | -2.3578 | 115.209 | 0.99032 | 69.82 | 16.75 | -0.9 | -0.82558 | 115.2827 | 0.99879 | 7.32 | 16.718 | 0.9 | 0.92 | 115.2267 | 0.99849 | 42.32 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.33 | 16.821 | -2.4 | -2.3578 | 115.209 | 0.99032 | 69.83 | 16.75 | -0.9 | -0.82558 | 115.2827 | 0.99879 | 7.33 | 16.716 | 0.9 | 0.898 | 115.216 | 0.99856 | 42.33 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.34 | 16.82 | -2.4 | -2.365 | 115.209 | 0.99026 | 69.84 | 16.75 | -0.9 | -0.82558 | 115.2827 | 0.99879 | 7.34 | 16.716 | 0.9 | 0.898 | 115.2113 | 0.99856 | 42.34 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.35 | 16.807 | -2.4 | -2.427 | 115.209 | 0.98973 | 69.85 | 16.75 | -0.9 | -0.82558 | 115.2827 | 0.99879 | 7.35 | 16.716 | 0.9 | 0.898 | 115.2113 | 0.99856 | 42.35 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.36 | 16.808 | -2.4 | -2.4205 | 115.2113 | 0.98979 | 69.86 | 16.749 | -0.9 | -0.82797 | 115.275 | 0.99878 | 7.36 | 16.709 | 0.9 | 0.94 | 115.2113 | 0.99842 | 42.36 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.37 | 16.81 | -2.4 | -2.4123 | 115.2157 | 0.98986 | 69.87 | 16.745 | -0.9 | -0.83631 | 115.2597 | 0.99876 | 7.37 | 16.705 | 0.9 | 0.96 | 115.2087 | 0.99835 | 42.37 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.38 | 16.81 | -2.4 | -2.403 | 115.216 | 0.98994 | 69.88 | 16.745 | -0.9 | -0.84285 | 115.2547 | 0.99874 | 7.38 | 16.704 | 0.9 | 0.948 | 115.1983 | 0.99839 | 42.38 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.39 | 16.811 | -2.4 | -2.3992 | 115.2143 | 0.98997 | 69.89 | 16.746 | -0.9 | -0.84806 | 115.2597 | 0.99872 | 7.39 | 16.704 | 0.9 | 0.948 | 115.1943 | 0.99839 | 42.39 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.4 | 16.815 | -2.4 | -2.3894 | 115.226 | 0.99005 | 69.9 | 16.746 | -0.9 | -0.84806 | 115.2627 | 0.99872 | 7.4 | 16.704 | 0.9 | 0.948 | 115.1943 | 0.99839 | 42.4 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.41 | 16.815 | -2.4 | -2.3894 | 115.232 | 0.99005 | 69.91 | 16.746 | -0.9 | -0.84806 | 115.2627 | 0.99872 | 7.41 | 16.706 | 0.9 | 0.935 | 115.1983 | 0.99844 | 42.41 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.42 | 16.815 | -2.4 | -2.3894 | 115.232 | 0.99005 | 69.92 | 16.746 | -0.9 | -0.84806 | 115.2627 | 0.99872 | 7.42 | 16.707 | 0.9 | 0.928 | 115.208 | 0.99846 | 42.42 | 16.867 | 2.4 | 2.437 | 115.276 | 0.98972
117.43 | 16.811 | -2.4 | -2.4443 | 115.232 | 0.98959 | 69.93 | 16.747 | -0.9 | -0.85389 | 115.2663 | 0.9987 | 7.43 | 16.707 | 0.9 | 0.928 | 115.2103 | 0.99846 | 42.43 | 16.867 | 2.4 | 2.441 | 115.2807 | 0.98969
117.44 | 16.809 | -2.4 | -2.4604 | 115.232 | 0.98946 | 69.94 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.2737 | 0.99869 | 7.44 | 16.707 | 0.9 | 0.928 | 115.2103 | 0.99846 | 42.44 | 16.868 | 2.4 | 2.447 | 115.2893 | 0.98964
117.45 | 16.809 | -2.4 | -2.4604 | 115.232 | 0.98946 | 69.95 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.45 | 16.707 | 0.9 | 0.928 | 115.2103 | 0.99846 | 42.45 | 16.87 | 2.4 | 2.466 | 115.3037 | 0.98948
117.46 | 16.809 | -2.4 | -2.4499 | 115.225 | 0.98954 | 69.96 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.46 | 16.711 | 0.9 | 0.921 | 115.219 | 0.99848 | 42.46 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3267 | 0.98944
117.47 | 16.808 | -2.4 | -2.4366 | 115.2107 | 0.98966 | 69.97 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.47 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.236 | 0.99849 | 42.47 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.48 | 16.808 | -2.4 | -2.4282 | 115.2007 | 0.98972 | 69.98 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.48 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.2447 | 0.99849 | 42.48 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.49 | 16.808 | -2.4 | -2.4258 | 115.1933 | 0.98975 | 69.99 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.49 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.2447 | 0.99849 | 42.49 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.5 | 16.808 | -2.4 | -2.4258 | 115.191 | 0.98975 | 70 | 16.747 | -0.9 | -0.85854 | 115.277 | 0.99869 | 7.5 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.2447 | 0.99849 | 42.5 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.51 | 16.808 | -2.4 | -2.4258 | 115.191 | 0.98975 | 70.01 | 16.748 | -0.9 | -0.86117 | 115.2797 | 0.99868 | 7.51 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.2447 | 0.99849 | 42.51 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.52 | 16.808 | -2.4 | -2.4258 | 115.191 | 0.98975 | 70.02 | 16.748 | -0.9 | -0.87029 | 115.2853 | 0.99865 | 7.52 | 16.713 | 0.9 | 0.918 | 115.2447 | 0.99849 | 42.52 | 16.87 | 2.4 | 2.471 | 115.3337 | 0.98944
117.53 | 16.78 | -2.4 | -2.4465 | 115.191 | 0.98954 | 70.03 | 16.745 | -0.9 | -0.88483 | 115.281 | 0.99861 | 7.53 | 16.716 | 0.9 | 0.895 | 115.254 | 0.99857 | 42.53 | 16.871 | 2.4 | 2.476 | 115.338 | 0.9894
117.54 | 16.773 | -2.4 | -2.4515 | 115.1953 | 0.98949 | 70.04 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.267 | 0.99857 | 7.54 | 16.716 | 0.9 | 0.891 | 115.259 | 0.99858 | 42.54 | 16.871 | 2.4 | 2.482 | 115.347 | 0.98935
117.55 | 16.777 | -2.4 | -2.4431 | 115.21 | 0.98956 | 70.05 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.26 | 0.99857 | 7.55 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2507 | 0.99861 | 42.55 | 16.871 | 2.4 | 2.497 | 115.3547 | 0.98922
117.56 | 16.78 | -2.4 | -2.4339 | 115.2213 | 0.98964 | 70.06 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.2603 | 0.99857 | 7.56 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2467 | 0.99861 | 42.56 | 16.871 | 2.4 | 2.501 | 115.3633 | 0.98919
117.57 | 16.783 | -2.4 | -2.4223 | 115.2313 | 0.98974 | 70.07 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.2603 | 0.99857 | 7.57 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2467 | 0.99861 | 42.57 | 16.871 | 2.4 | 2.501 | 115.3657 | 0.98919
117.58 | 16.783 | -2.4 | -2.4223 | 115.2363 | 0.98974 | 70.08 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.2603 | 0.99857 | 7.58 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2467 | 0.99861 | 42.58 | 16.871 | 2.4 | 2.501 | 115.3657 | 0.98919
117.59 | 16.783 | -2.4 | -2.4223 | 115.2363 | 0.98974 | 70.09 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.2597 | 0.99857 | 7.59 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2467 | 0.99861 | 42.59 | 16.871 | 2.4 | 2.501 | 115.3657 | 0.98919
117.6 | 16.783 | -2.4 | -2.4223 | 115.2363 | 0.98974 | 70.1 | 16.743 | -0.9 | -0.89636 | 115.2597 | 0.99857 | 7.6 | 16.715 | 0.9 | 0.883 | 115.2467 | 0.99861 | 42.6 | 16.859 | 2.4 | 2.455 | 115.3657 | 0.98956
117.61 | 16.783 | -2.4 | -2.4117 | 115.2293 | 0.98983 | 70.11 | 16.742 | -0.9 | -0.89857 | 115.254 | 0.99856 | 7.61 | 16.714 | 0.9 | 0.876 | 115.2437 | 0.99863 | 42.61 | 16.855 | 2.4 | 2.443 | 115.3627 | 0.98966
117.62 | 16.783 | -2.4 | -2.3984 | 115.2157 | 0.98994 | 70.12 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2423 | 0.99854 | 7.62 | 16.714 | 0.9 | 0.873 | 115.2387 | 0.99864 | 42.62 | 16.848 | 2.4 | 2.467 | 115.352 | 0.98945
117.63 | 16.787 | -2.4 | -2.39 | 115.2147 | 0.99002 | 70.13 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2363 | 0.99854 | 7.63 | 16.713 | 0.9 | 0.861 | 115.2327 | 0.99868 | 42.63 | 16.843 | 2.4 | 2.442 | 115.351 | 0.98965
117.64 | 16.788 | -2.4 | -2.3876 | 115.2283 | 0.99004 | 70.14 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2363 | 0.99854 | 7.64 | 16.713 | 0.9 | 0.861 | 115.2293 | 0.99868 | 42.64 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.359 | 0.98992
117.65 | 16.788 | -2.4 | -2.3876 | 115.2323 | 0.99004 | 70.15 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2363 | 0.99854 | 7.65 | 16.713 | 0.9 | 0.861 | 115.2293 | 0.99868 | 42.65 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.3627 | 0.98992
117.66 | 16.788 | -2.4 | -2.3876 | 115.2323 | 0.99004 | 70.16 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2363 | 0.99854 | 7.66 | 16.712 | 0.9 | 0.853 | 115.225 | 0.9987 | 42.66 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.3627 | 0.98992
117.67 | 16.788 | -2.4 | -2.3876 | 115.2323 | 0.99004 | 70.17 | 16.739 | -0.9 | -0.90618 | 115.2363 | 0.99854 | 7.67 | 16.712 | 0.9 | 0.849 | 115.217 | 0.99871 | 42.67 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.3627 | 0.98992
117.68 | 16.788 | -2.4 | -2.3876 | 115.2323 | 0.99004 | 70.18 | 16.739 | -0.9 | -0.90911 | 115.2383 | 0.99853 | 7.68 | 16.712 | 0.9 | 0.849 | 115.213 | 0.99871 | 42.68 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.3627 | 0.98992
117.69 | 16.788 | -2.4 | -2.3863 | 115.231 | 0.99005 | 70.19 | 16.74 | -0.9 | -0.91142 | 115.242 | 0.99852 | 7.69 | 16.712 | 0.9 | 0.849 | 115.213 | 0.99871 | 42.69 | 16.836 | 2.4 | 2.409 | 115.3627 | 0.98992
117.7 | 16.788 | -2.4 | -2.3756 | 115.2257 | 0.99014 | 70.2 | 16.74 | -0.9 | -0.91142 | 115.2437 | 0.99852 | 7.7 | 16.712 | 0.9 | 0.849 | 115.213 | 0.99871 | 42.7 | 16.837 | 2.4 | 2.417 | 115.3673 | 0.98985
117.71 | 16.788 | -2.4 | -2.3656 | 115.216 | 0.99022 | 70.21 | 16.74 | -0.9 | -0.9131 | 115.243 | 0.99852 | 7.71 | 16.711 | 0.9 | 0.842 | 115.2103 | 0.99873 | 42.71 | 16.837 | 2.4 | 2.42 | 115.3777 | 0.98983
117.72 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.201 | 0.99032 | 70.22 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2413 | 0.9985 | 7.72 | 16.711 | 0.9 | 0.839 | 115.2053 | 0.99874 | 42.72 | 16.837 | 2.4 | 2.42 | 115.381 | 0.98983
117.73 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.23 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.73 | 16.691 | 0.9 | 0.851 | 115.199 | 0.9987 | 42.73 | 16.835 | 2.4 | 2.424 | 115.376 | 0.98979
117.74 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.24 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.74 | 16.69 | 0.9 | 0.851 | 115.1957 | 0.9987 | 42.74 | 16.833 | 2.4 | 2.43 | 115.366 | 0.98974
117.75 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.25 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.75 | 16.69 | 0.9 | 0.851 | 115.1957 | 0.9987 | 42.75 | 16.831 | 2.4 | 2.441 | 115.361 | 0.98965
117.76 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.26 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.76 | 16.69 | 0.9 | 0.851 | 115.1957 | 0.9987 | 42.76 | 16.83 | 2.4 | 2.445 | 115.3603 | 0.98961
117.77 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.27 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.77 | 16.69 | 0.9 | 0.851 | 115.1957 | 0.9987 | 42.77 | 16.83 | 2.4 | 2.445 | 115.3603 | 0.98961
117.78 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.28 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.78 | 16.695 | 0.9 | 0.841 | 115.2133 | 0.99873 | 42.78 | 16.83 | 2.4 | 2.445 | 115.3603 | 0.98961
117.79 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.29 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.79 | 16.696 | 0.9 | 0.841 | 115.2307 | 0.99873 | 42.79 | 16.83 | 2.4 | 2.445 | 115.3603 | 0.98961
117.8 | 16.787 | -2.4 | -2.3531 | 115.1933 | 0.99032 | 70.3 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.8 | 16.696 | 0.9 | 0.841 | 115.2307 | 0.99873 | 42.8 | 16.827 | 2.4 | 2.453 | 115.356 | 0.98954
117.81 | 16.79 | -2.4 | -2.3384 | 115.1963 | 0.99044 | 70.31 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.81 | 16.703 | 0.9 | 0.859 | 115.2307 | 0.99868 | 42.81 | 16.826 | 2.4 | 2.456 | 115.3463 | 0.98951
117.82 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.2027 | 0.99059 | 70.32 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.82 | 16.707 | 0.9 | 0.87 | 115.2307 | 0.99865 | 42.82 | 16.826 | 2.4 | 2.456 | 115.3433 | 0.98951
117.83 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.206 | 0.99059 | 70.33 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.83 | 16.706 | 0.9 | 0.865 | 115.228 | 0.99866 | 42.83 | 16.827 | 2.4 | 2.461 | 115.3473 | 0.98947
117.84 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.206 | 0.99059 | 70.34 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.84 | 16.706 | 0.9 | 0.865 | 115.2253 | 0.99866 | 42.84 | 16.827 | 2.4 | 2.468 | 115.355 | 0.98941
117.85 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.206 | 0.99059 | 70.35 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.85 | 16.706 | 0.9 | 0.865 | 115.2253 | 0.99866 | 42.85 | 16.827 | 2.4 | 2.468 | 115.359 | 0.98941
117.86 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.206 | 0.99059 | 70.36 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.86 | 16.708 | 0.9 | 0.862 | 115.229 | 0.99867 | 42.86 | 16.829 | 2.4 | 2.462 | 115.359 | 0.98947
117.87 | 16.793 | -2.4 | -2.3203 | 115.206 | 0.99059 | 70.37 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.87 | 16.708 | 0.9 | 0.86 | 115.2357 | 0.99868 | 42.87 | 16.851 | 2.4 | 2.402 | 115.359 | 0.98999
117.88 | 16.77 | -2.4 | -2.3296 | 115.206 | 0.99049 | 70.38 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.88 | 16.706 | 0.9 | 0.856 | 115.228 | 0.99869 | 42.88 | 16.851 | 2.4 | 2.406 | 115.365 | 0.98996
117.89 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.39 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.89 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.89 | 16.853 | 2.4 | 2.413 | 115.378 | 0.9899
117.9 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.4 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.9 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.9 | 16.853 | 2.4 | 2.413 | 115.384 | 0.9899
117.91 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.41 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.91 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.91 | 16.853 | 2.4 | 2.414 | 115.3873 | 0.9899
117.92 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.42 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.92 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.92 | 16.854 | 2.4 | 2.424 | 115.3983 | 0.98982
117.93 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.43 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.93 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.93 | 16.854 | 2.4 | 2.424 | 115.4027 | 0.98982
117.94 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.44 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.94 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.94 | 16.854 | 2.4 | 2.424 | 115.4027 | 0.98982
117.95 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.45 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.95 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.95 | 16.851 | 2.4 | 2.431 | 115.3977 | 0.98975
117.96 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.46 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.96 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.96 | 16.849 | 2.4 | 2.435 | 115.3827 | 0.98972
117.97 | 16.764 | -2.4 | -2.3323 | 115.206 | 0.99046 | 70.47 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.97 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.97 | 16.844 | 2.4 | 2.445 | 115.364 | 0.98963
117.98 | 16.763 | -2.4 | -2.3208 | 115.2017 | 0.99055 | 70.48 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.98 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.98 | 16.844 | 2.4 | 2.445 | 115.3577 | 0.98963
117.99 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1923 | 0.99058 | 70.49 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 7.99 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 42.99 | 16.844 | 2.4 | 2.445 | 115.3577 | 0.98963
118 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.5 | 16.739 | -0.9 | -0.91886 | 115.2407 | 0.9985 | 8 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43 | 16.841 | 2.4 | 2.453 | 115.3537 | 0.98956
118.01 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.51 | 16.74 | -2.4 | -0.91494 | 115.2473 | 0.99851 | 8.01 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.01 | 16.84 | 2.4 | 2.456 | 115.344 | 0.98953
118.02 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.52 | 16.744 | -2.4 | -0.9016 | 115.2603 | 0.99855 | 8.02 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.02 | 16.84 | 2.4 | 2.456 | 115.341 | 0.98953
118.03 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.53 | 16.744 | -2.4 | -0.9016 | 115.2673 | 0.99855 | 8.03 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.03 | 16.84 | 2.4 | 2.461 | 115.3447 | 0.98949
118.04 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.54 | 16.744 | -2.4 | -0.9016 | 115.2673 | 0.99855 | 8.04 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.04 | 16.841 | 2.4 | 2.468 | 115.353 | 0.98943
118.05 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.55 | 16.733 | -2.4 | -0.95313 | 115.278 | 0.99838 | 8.05 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.05 | 16.841 | 2.4 | 2.468 | 115.3567 | 0.98943
118.06 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.56 | 16.729 | -2.4 | -0.97345 | 115.2887 | 0.99831 | 8.06 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.06 | 16.841 | 2.4 | 2.468 | 115.3567 | 0.98943
118.07 | 16.763 | -2.4 | -2.3177 | 115.1897 | 0.99058 | 70.57 | 16.721 | -2.4 | -1.0218 | 115.2887 | 0.99814 | 8.07 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.07 | 16.841 | 2.4 | 2.468 | 115.3567 | 0.98943
118.08 | 16.768 | -2.4 | -2.3525 | 115.1897 | 0.9903 | 70.58 | 16.733 | -2.4 | -1.0553 | 115.2887 | 0.99802 | 8.08 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.08 | 16.842 | 2.4 | 2.473 | 115.363 | 0.98939
118.09 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.59 | 16.743 | -2.4 | -1.0816 | 115.2887 | 0.99792 | 8.09 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.09 | 16.843 | 2.4 | 2.48 | 115.376 | 0.98933
118.1 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.6 | 16.766 | -2.4 | -1.1328 | 115.3037 | 0.99773 | 8.1 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.1 | 16.843 | 2.4 | 2.48 | 115.382 | 0.98933
118.11 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.61 | 16.768 | -2.4 | -1.1361 | 115.3163 | 0.99771 | 8.11 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.11 | 16.843 | 2.4 | 2.48 | 115.3853 | 0.98933
118.12 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.62 | 16.767 | -2.4 | -1.127 | 115.311 | 0.99775 | 8.12 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.12 | 16.844 | 2.4 | 2.49 | 115.396 | 0.98925
118.13 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.63 | 16.783 | -2.4 | -1.1574 | 115.3043 | 0.99763 | 8.13 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.13 | 16.844 | 2.4 | 2.49 | 115.4007 | 0.98925
118.14 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.64 | 16.795 | -2.4 | -1.1811 | 115.2973 | 0.99754 | 8.14 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.14 | 16.844 | 2.4 | 2.49 | 115.4007 | 0.98925
118.15 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.65 | 16.795 | -2.4 | -1.1811 | 115.2937 | 0.99754 | 8.15 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.15 | 16.841 | 2.4 | 2.498 | 115.3963 | 0.98918
118.16 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.66 | 16.793 | -2.4 | -1.1973 | 115.2937 | 0.99747 | 8.16 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.16 | 16.84 | 2.4 | 2.5 | 115.3853 | 0.98916
118.17 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.67 | 16.787 | -2.4 | -1.252 | 115.2937 | 0.99723 | 8.17 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.17 | 16.84 | 2.4 | 2.5 | 115.382 | 0.98916
118.18 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.68 | 16.786 | -2.4 | -1.2454 | 115.2883 | 0.99726 | 8.18 | 16.705 | 0.9 | 0.856 | 115.2167 | 0.99869 | 43.18 | 16.838 | 2.4 | 2.504 | 115.3757 | 0.98912
118.19 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.69 | 16.785 | -2.4 | -1.2403 | 115.2783 | 0.99728 | 8.19 | 16.706 | 0.9 | 0.859 | 115.2207 | 0.99868 | 43.19 | 16.834 | 2.4 | 2.511 | 115.3627 | 0.98906
118.2 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.7 | 16.789 | -2.4 | -1.2316 | 115.285 | 0.99732 | 8.2 | 16.707 | 0.9 | 0.867 | 115.229 | 0.99866 | 43.2 | 16.834 | 2.4 | 2.511 | 115.3563 | 0.98906
118.21 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.71 | 16.789 | -2.4 | -1.2305 | 115.2967 | 0.99732 | 8.21 | 16.707 | 0.9 | 0.867 | 115.233 | 0.99866 | 43.21 | 16.836 | 2.4 | 2.502 | 115.3563 | 0.98914
118.22 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.72 | 16.789 | -2.4 | -1.2305 | 115.2967 | 0.99732 | 8.22 | 16.707 | 0.9 | 0.867 | 115.233 | 0.99866 | 43.22 | 16.868 | 2.4 | 2.382 | 115.3563 | 0.99018
118.23 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.73 | 16.791 | -2.4 | -1.2243 | 115.302 | 0.99735 | 8.23 | 16.713 | 0.9 | 0.877 | 115.256 | 0.99863 | 43.23 | 16.866 | 2.4 | 2.386 | 115.3523 | 0.99014
118.24 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.74 | 16.793 | -2.4 | -1.2194 | 115.3127 | 0.99737 | 8.24 | 16.713 | 0.9 | 0.88 | 115.2807 | 0.99862 | 43.24 | 16.864 | 2.4 | 2.393 | 115.3443 | 0.99008
118.25 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.75 | 16.793 | -2.4 | -1.2194 | 115.318 | 0.99737 | 8.25 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.284 | 0.99859 | 43.25 | 16.864 | 2.4 | 2.393 | 115.34 | 0.99008
118.26 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.76 | 16.794 | -2.4 | -1.217 | 115.3257 | 0.99738 | 8.26 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.26 | 16.864 | 2.4 | 2.393 | 115.34 | 0.99008
118.27 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.77 | 16.798 | -2.4 | -1.2087 | 115.3413 | 0.99742 | 8.27 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.27 | 16.864 | 2.4 | 2.393 | 115.34 | 0.99008
118.28 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.78 | 16.797 | -2.4 | -1.1962 | 115.3433 | 0.99747 | 8.28 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.28 | 16.864 | 2.4 | 2.398 | 115.344 | 0.99004
118.29 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.79 | 16.796 | -2.4 | -1.1864 | 115.3307 | 0.99751 | 8.29 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.29 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.352 | 0.98998
118.3 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.8 | 16.796 | -2.4 | -1.1864 | 115.324 | 0.99751 | 8.3 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.3 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.31 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.81 | 16.796 | -2.4 | -1.1837 | 115.3193 | 0.99753 | 8.31 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.31 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.32 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.82 | 16.794 | -2.4 | -1.1747 | 115.309 | 0.99756 | 8.32 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.32 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.33 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.83 | 16.794 | -2.4 | -1.1681 | 115.3017 | 0.99759 | 8.33 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.33 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.34 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.84 | 16.793 | -2.4 | -1.1629 | 115.2963 | 0.99761 | 8.34 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.34 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.35 | 16.769 | -2.4 | -2.362 | 115.1897 | 0.99023 | 70.85 | 16.797 | -2.4 | -1.1529 | 115.3043 | 0.99765 | 8.35 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.35 | 16.865 | 2.4 | 2.405 | 115.356 | 0.98998
118.36 | 16.767 | -2.4 | -2.3663 | 115.1833 | 0.99019 | 70.86 | 16.792 | -2.4 | -1.1819 | 115.3153 | 0.99753 | 8.36 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.36 | 16.865 | 2.4 | 2.406 | 115.3603 | 0.98998
118.37 | 16.764 | -2.4 | -2.3714 | 115.1707 | 0.99014 | 70.87 | 16.772 | -2.4 | -1.2834 | 115.3153 | 0.99709 | 8.37 | 16.714 | 0.9 | 0.889 | 115.2857 | 0.99859 | 43.37 | 16.867 | 2.4 | 2.417 | 115.3757 | 0.98989
118.38 | 16.764 | -2.4 | -2.3798 | 115.1673 | 0.99007 | 70.88 | 16.775 | -2.4 | -1.2636 | 115.3197 | 0.99717 | 8.38 | 16.715 | 0.9 | 0.9 | 115.294 | 0.99855 | 43.38 | 16.865 | 2.4 | 2.421 | 115.378 | 0.98985
118.39 | 16.764 | -2.4 | -2.3821 | 115.1743 | 0.99006 | 70.89 | 16.777 | -2.4 | -1.2482 | 115.3283 | 0.99724 | 8.39 | 16.715 | 0.9 | 0.901 | 115.3023 | 0.99855 | 43.39 | 16.863 | 2.4 | 2.428 | 115.37 | 0.98979
118.4 | 16.764 | -2.4 | -2.3821 | 115.176 | 0.99006 | 70.9 | 16.771 | -2.4 | -1.3118 | 115.3327 | 0.99695 | 8.4 | 16.715 | 0.9 | 0.901 | 115.3023 | 0.99855 | 43.4 | 16.863 | 2.4 | 2.428 | 115.3657 | 0.98979
118.41 | 16.764 | -2.4 | -2.3821 | 115.176 | 0.99006 | 70.91 | 16.77 | -2.4 | -1.3192 | 115.3327 | 0.99692 | 8.41 | 16.716 | 0.9 | 0.913 | 115.3063 | 0.99851 | 43.41 | 16.863 | 2.4 | 2.428 | 115.3657 | 0.98979
118.42 | 16.764 | -2.4 | -2.3821 | 115.176 | 0.99006 | 70.92 | 16.77 | -2.4 | -1.3192 | 115.3327 | 0.99692 | 8.42 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.315 | 0.99848 | 43.42 | 16.863 | 2.4 | 2.428 | 115.366 | 0.98979
118.43 | 16.761 | -2.4 | -2.3937 | 115.1737 | 0.98996 | 70.93 | 16.77 | -2.4 | -1.3125 | 115.3303 | 0.99695 | 8.43 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.43 | 16.863 | 2.4 | 2.433 | 115.37 | 0.98975
118.44 | 16.761 | -2.4 | -2.3967 | 115.168 | 0.98993 | 70.94 | 16.769 | -2.4 | -1.3074 | 115.3253 | 0.99697 | 8.44 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.44 | 16.864 | 2.4 | 2.44 | 115.3783 | 0.98969
118.45 | 16.761 | -2.4 | -2.3967 | 115.166 | 0.98993 | 70.95 | 16.766 | -2.4 | -1.2874 | 115.306 | 0.99706 | 8.45 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.45 | 16.864 | 2.4 | 2.44 | 115.3827 | 0.98969
118.46 | 16.761 | -2.4 | -2.3967 | 115.166 | 0.98993 | 70.96 | 16.764 | -2.4 | -1.2995 | 115.2897 | 0.99701 | 8.46 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.46 | 16.864 | 2.4 | 2.44 | 115.3827 | 0.98969
118.47 | 16.761 | -2.4 | -2.3967 | 115.166 | 0.98993 | 70.97 | 16.756 | -2.4 | -1.3477 | 115.2897 | 0.99678 | 8.47 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.47 | 16.864 | 2.4 | 2.44 | 115.3827 | 0.98969
118.48 | 16.761 | -2.4 | -2.3967 | 115.166 | 0.98993 | 70.98 | 16.75 | -2.4 | -1.3812 | 115.2957 | 0.99662 | 8.48 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.48 | 16.862 | 2.4 | 2.427 | 115.3763 | 0.9898
118.49 | 16.76 | -2.4 | -2.3997 | 115.1637 | 0.98991 | 70.99 | 16.745 | -2.4 | -1.4071 | 115.3073 | 0.99649 | 8.49 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.49 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3637 | 0.98997
118.5 | 16.755 | -2.4 | -2.4195 | 115.155 | 0.98973 | 71 | 16.751 | -2.4 | -1.3792 | 115.3253 | 0.99663 | 8.5 | 16.717 | 0.9 | 0.923 | 115.319 | 0.99848 | 43.5 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3573 | 0.98997
118.51 | 16.755 | -2.4 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.01 | 16.751 | -2.4 | -1.3733 | 115.3347 | 0.99666 | 8.51 | 16.713 | 0.9 | 0.937 | 115.3097 | 0.99843 | 43.51 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3573 | 0.98997
118.52 | 16.755 | -2.4 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.02 | 16.751 | -2.4 | -1.3642 | 115.3297 | 0.9967 | 8.52 | 16.71 | 0.9 | 0.949 | 115.291 | 0.99839 | 43.52 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3573 | 0.98997
118.53 | 16.755 | -2.4 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.03 | 16.751 | -2.4 | -1.3642 | 115.3277 | 0.9967 | 8.53 | 16.71 | 0.9 | 0.959 | 115.2853 | 0.99836 | 43.53 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3573 | 0.98997
118.54 | 16.755 | -2.4 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.04 | 16.751 | -2.4 | -1.3642 | 115.3277 | 0.9967 | 8.54 | 16.712 | 0.9 | 0.946 | 115.2887 | 0.9984 | 43.54 | 16.86 | 2.4 | 2.406 | 115.3573 | 0.98997
118.55 | 16.755 | -0.9 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.05 | 16.746 | -2.4 | -1.4052 | 115.3247 | 0.9965 | 8.55 | 16.718 | 0.9 | 0.891 | 115.2887 | 0.99858 | 43.55 | 16.861 | 2.4 | 2.414 | 115.362 | 0.98991
118.56 | 16.755 | -0.9 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.06 | 16.745 | -2.4 | -1.4071 | 115.32 | 0.99649 | 8.56 | 16.718 | 0.9 | 0.891 | 115.2887 | 0.99858 | 43.56 | 16.861 | 2.4 | 2.417 | 115.373 | 0.98988
118.57 | 16.755 | -0.9 | -2.4195 | 115.151 | 0.98973 | 71.07 | 16.745 | -2.4 | -1.398 | 115.315 | 0.99653 | 8.57 | 16.718 | 0.9 | 0.891 | 115.2887 | 0.99858 | 43.57 | 16.861 | 2.4 | 2.417 | 115.376 | 0.98988
118.58 | 16.787 | -0.9 | -2.3892 | 115.1553 | 0.99002 | 71.08 | 16.745 | -2.4 | -1.398 | 115.3127 | 0.99653 | 8.58 | 16.718 | 0.9 | 0.891 | 115.2887 | 0.99858 | 43.58 | 16.861 | 2.4 | 2.417 | 115.376 | 0.98988
118.59 | 16.795 | -0.9 | -2.3815 | 115.166 | 0.9901 | 71.09 | 16.745 | -2.4 | -1.398 | 115.3127 | 0.99653 | 8.59 | 16.718 | 0.9 | 0.893 | 115.2913 | 0.99858 | 43.59 | 16.861 | 2.4 | 2.417 | 115.376 | 0.98988
118.6 | 16.795 | -0.9 | -2.3815 | 115.169 | 0.9901 | 71.1 | 16.749 | -2.4 | -1.3881 | 115.324 | 0.99658 | 8.6 | 16.719 | 0.9 | 0.901 | 115.2967 | 0.99855 | 43.6 | 16.858 | 2.4 | 2.424 | 115.3713 | 0.98982
118.61 | 16.796 | -0.9 | -2.3898 | 115.1777 | 0.99003 | 71.11 | 16.75 | -2.4 | -1.3808 | 115.335 | 0.99662 | 8.61 | 16.729 | 0.9 | 0.871 | 115.3037 | 0.99865 | 43.61 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3603 | 0.98979
118.62 | 16.797 | -0.9 | -2.3994 | 115.1943 | 0.98995 | 71.12 | 16.751 | -2.4 | -1.3604 | 115.335 | 0.99672 | 8.62 | 16.737 | 0.9 | 0.845 | 115.3123 | 0.99873 | 43.62 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.63 | 16.814 | -0.9 | -2.3355 | 115.1927 | 0.99049 | 71.13 | 16.751 | -2.4 | -1.3544 | 115.3313 | 0.99675 | 8.63 | 16.738 | 0.9 | 0.855 | 115.3197 | 0.9987 | 43.63 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.64 | 16.819 | -0.9 | -2.3193 | 115.169 | 0.99063 | 71.14 | 16.75 | -2.4 | -1.3498 | 115.3247 | 0.99677 | 8.64 | 16.738 | 0.9 | 0.856 | 115.3233 | 0.99869 | 43.64 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.65 | 16.819 | -0.9 | -2.3193 | 115.1623 | 0.99063 | 71.15 | 16.75 | -2.4 | -1.3498 | 115.3217 | 0.99677 | 8.65 | 16.738 | 0.9 | 0.856 | 115.3233 | 0.99869 | 43.65 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.66 | 16.819 | -0.9 | -2.3193 | 115.1623 | 0.99063 | 71.16 | 16.751 | -2.4 | -1.3476 | 115.328 | 0.99678 | 8.66 | 16.738 | 0.9 | 0.862 | 115.3263 | 0.99868 | 43.66 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.67 | 16.819 | -0.9 | -2.3193 | 115.1623 | 0.99063 | 71.17 | 16.755 | -2.4 | -1.3402 | 115.3403 | 0.99682 | 8.67 | 16.739 | 0.9 | 0.867 | 115.3317 | 0.99866 | 43.67 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.68 | 16.819 | -0.9 | -2.3193 | 115.1623 | 0.99063 | 71.18 | 16.788 | -2.4 | -1.4001 | 115.354 | 0.99654 | 8.68 | 16.739 | 0.9 | 0.867 | 115.3343 | 0.99866 | 43.68 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.69 | 16.82 | -0.9 | -2.3099 | 115.1623 | 0.9907 | 71.19 | 16.813 | -2.4 | -1.4459 | 115.3703 | 0.99632 | 8.69 | 16.739 | 0.9 | 0.867 | 115.3343 | 0.99866 | 43.69 | 16.857 | 2.4 | 2.427 | 115.3573 | 0.98979
118.7 | 16.825 | -0.9 | -2.2482 | 115.1623 | 0.99119 | 71.2 | 16.813 | -2.4 | -1.4353 | 115.3733 | 0.99638 | 8.7 | 16.739 | 0.9 | 0.867 | 115.3343 | 0.99866 | 43.7 | 16.856 | 2.4 | 2.432 | 115.3573 | 0.98975
118.71 | 16.82 | -0.9 | -2.2125 | 115.167 | 0.99146 | 71.21 | 16.811 | -2.4 | -1.4454 | 115.361 | 0.99632 | 8.71 | 16.728 | 0.9 | 0.831 | 115.3343 | 0.99877 | 43.71 | 16.856 | 2.4 | 2.434 | 115.3577 | 0.98973
118.72 | 16.815 | -0.9 | -2.1714 | 115.176 | 0.99176 | 71.22 | 16.804 | -2.4 | -1.4827 | 115.345 | 0.99613 | 8.72 | 16.719 | 0.9 | 0.799 | 115.3343 | 0.99886 | 43.72 | 16.856 | 2.4 | 2.434 | 115.3577 | 0.98973
118.73 | 16.797 | -0.9 | -2.1358 | 115.186 | 0.99201 | 71.23 | 16.804 | -2.4 | -1.476 | 115.335 | 0.99616 | 8.73 | 16.717 | 0.9 | 0.822 | 115.332 | 0.99879 | 43.73 | 16.856 | 2.4 | 2.434 | 115.3577 | 0.98973
118.74 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.1987 | 0.99207 | 71.24 | 16.804 | -2.4 | -1.4709 | 115.3303 | 0.99619 | 8.74 | 16.717 | 0.9 | 0.826 | 115.33 | 0.99878 | 43.74 | 16.856 | 2.4 | 2.434 | 115.3577 | 0.98973
118.75 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.25 | 16.803 | -2.4 | -1.4613 | 115.3217 | 0.99624 | 8.75 | 16.717 | 0.9 | 0.826 | 115.33 | 0.99878 | 43.75 | 16.856 | 2.4 | 2.434 | 115.3577 | 0.98973
118.76 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.26 | 16.804 | -2.4 | -1.4568 | 115.318 | 0.99626 | 8.76 | 16.717 | 0.9 | 0.831 | 115.3327 | 0.99877 | 43.76 | 16.856 | 2.4 | 2.435 | 115.3597 | 0.98973
118.77 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.27 | 16.806 | -2.4 | -1.4454 | 115.323 | 0.99632 | 8.77 | 16.718 | 0.9 | 0.836 | 115.3383 | 0.99875 | 43.77 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.365 | 0.98968
118.78 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.28 | 16.808 | -2.4 | -1.44 | 115.3313 | 0.99635 | 8.78 | 16.718 | 0.9 | 0.836 | 115.341 | 0.99875 | 43.78 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.79 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.29 | 16.81 | -2.4 | -1.4358 | 115.3437 | 0.99637 | 8.79 | 16.718 | 0.9 | 0.838 | 115.343 | 0.99875 | 43.79 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.8 | 16.793 | -0.9 | -2.1269 | 115.2023 | 0.99207 | 71.3 | 16.81 | -2.4 | -1.4358 | 115.35 | 0.99637 | 8.8 | 16.718 | 0.9 | 0.848 | 115.3467 | 0.99872 | 43.8 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.81 | 16.793 | -0.9 | -2.0985 | 115.194 | 0.99228 | 71.31 | 16.811 | -2.4 | -1.4333 | 115.3557 | 0.99639 | 8.81 | 16.718 | 0.9 | 0.848 | 115.3487 | 0.99872 | 43.81 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.82 | 16.793 | -0.9 | -2.0661 | 115.1777 | 0.99252 | 71.32 | 16.815 | -2.4 | -1.4248 | 115.3673 | 0.99643 | 8.82 | 16.718 | 0.9 | 0.848 | 115.3487 | 0.99872 | 43.82 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.83 | 16.789 | -0.9 | -2.0749 | 115.1637 | 0.99245 | 71.33 | 16.801 | -2.4 | -1.5 | 115.3733 | 0.99604 | 8.83 | 16.72 | 0.9 | 0.858 | 115.357 | 0.99869 | 43.83 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.84 | 16.787 | -0.9 | -2.0783 | 115.146 | 0.99242 | 71.34 | 16.791 | -2.4 | -1.557 | 115.3733 | 0.99573 | 8.84 | 16.72 | 0.9 | 0.862 | 115.3597 | 0.99867 | 43.84 | 16.856 | 2.4 | 2.44 | 115.3673 | 0.98968
118.85 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1277 | 0.99236 | 71.35 | 16.794 | -2.4 | -1.5329 | 115.3733 | 0.99586 | 8.85 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.3473 | 0.99865 | 43.85 | 16.855 | 2.4 | 2.443 | 115.365 | 0.98966
118.86 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.36 | 16.794 | -2.4 | -1.5278 | 115.3707 | 0.99589 | 8.86 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.341 | 0.99865 | 43.86 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.3597 | 0.98964
118.87 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.37 | 16.793 | -2.4 | -1.5197 | 115.3647 | 0.99593 | 8.87 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.341 | 0.99865 | 43.87 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.88 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.38 | 16.793 | -2.4 | -1.5197 | 115.3617 | 0.99593 | 8.88 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.341 | 0.99865 | 43.88 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.89 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.39 | 16.793 | -2.4 | -1.5197 | 115.3617 | 0.99593 | 8.89 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.341 | 0.99865 | 43.89 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.9 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.4 | 16.793 | -2.4 | -1.509 | 115.3573 | 0.99599 | 8.9 | 16.716 | 0.9 | 0.871 | 115.341 | 0.99865 | 43.9 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.91 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.41 | 16.794 | -2.4 | -1.5025 | 115.3543 | 0.99602 | 8.91 | 16.716 | 0.9 | 0.877 | 115.3427 | 0.99863 | 43.91 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.92 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.42 | 16.796 | -2.4 | -1.4851 | 115.3573 | 0.99611 | 8.92 | 16.717 | 0.9 | 0.882 | 115.3467 | 0.99861 | 43.92 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.93 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.43 | 16.796 | -2.4 | -1.4851 | 115.3587 | 0.99611 | 8.93 | 16.716 | 0.9 | 0.889 | 115.3457 | 0.99859 | 43.93 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.94 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.44 | 16.796 | -2.4 | -1.4851 | 115.3587 | 0.99611 | 8.94 | 16.716 | 0.9 | 0.891 | 115.346 | 0.99858 | 43.94 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.95 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.45 | 16.796 | -2.4 | -1.4744 | 115.3543 | 0.99617 | 8.95 | 16.716 | 0.9 | 0.9 | 115.3513 | 0.99855 | 43.95 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.96 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.46 | 16.795 | -2.4 | -1.4708 | 115.347 | 0.99619 | 8.96 | 16.716 | 0.9 | 0.9 | 115.3543 | 0.99855 | 43.96 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.97 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.47 | 16.795 | -2.4 | -1.4627 | 115.341 | 0.99623 | 8.97 | 16.716 | 0.9 | 0.9 | 115.3543 | 0.99855 | 43.97 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.98 | 16.783 | -0.9 | -2.0866 | 115.1213 | 0.99236 | 71.48 | 16.796 | -2.4 | -1.4585 | 115.3393 | 0.99625 | 8.98 | 16.711 | 0.9 | 0.92 | 115.345 | 0.99849 | 43.98 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
118.99 | 16.783 | -0.9 | -2.0882 | 115.1243 | 0.99235 | 71.49 | 16.796 | -2.4 | -1.4553 | 115.342 | 0.99627 | 8.99 | 16.71 | 0.9 | 0.925 | 115.3237 | 0.99847 | 43.99 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119 | 16.784 | -0.9 | -2.0984 | 115.1357 | 0.99227 | 71.5 | 16.818 | -2.4 | -1.5088 | 115.3433 | 0.996 | 9 | 16.71 | 0.9 | 0.925 | 115.3177 | 0.99847 | 44 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.01 | 16.785 | -0.9 | -2.1035 | 115.1433 | 0.99224 | 71.51 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.01 | 16.71 | 0.9 | 0.93 | 115.3203 | 0.99845 | 44.01 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.02 | 16.785 | -0.9 | -2.1091 | 115.1497 | 0.9922 | 71.52 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.02 | 16.711 | 0.9 | 0.935 | 115.326 | 0.99844 | 44.02 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.03 | 16.806 | -0.9 | -2.0088 | 115.1583 | 0.99293 | 71.53 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.03 | 16.711 | 0.9 | 0.935 | 115.3287 | 0.99844 | 44.03 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.04 | 16.811 | -0.9 | -1.9845 | 115.171 | 0.9931 | 71.54 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.04 | 16.711 | 0.9 | 0.935 | 115.3287 | 0.99844 | 44.04 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.05 | 16.811 | -0.9 | -1.9845 | 115.1743 | 0.9931 | 71.55 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.05 | 16.711 | 0.9 | 0.935 | 115.3287 | 0.99844 | 44.05 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.06 | 16.8 | -0.9 | -1.9565 | 115.1743 | 0.99329 | 71.56 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.06 | 16.711 | 0.9 | 0.941 | 115.331 | 0.99842 | 44.06 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.07 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.57 | 16.82 | -2.4 | -1.5143 | 115.3433 | 0.99597 | 9.07 | 16.711 | 0.9 | 0.947 | 115.3347 | 0.9984 | 44.07 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.08 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.58 | 16.822 | -2.4 | -1.5116 | 115.3463 | 0.99599 | 9.08 | 16.711 | 0.9 | 0.947 | 115.3367 | 0.9984 | 44.08 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.09 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.59 | 16.823 | -2.4 | -1.5095 | 115.3527 | 0.996 | 9.09 | 16.71 | 0.9 | 0.944 | 115.3397 | 0.99841 | 44.09 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.1 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.6 | 16.824 | -2.4 | -1.5028 | 115.3587 | 0.99603 | 9.1 | 16.703 | 0.9 | 0.929 | 115.3503 | 0.99846 | 44.1 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.11 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.61 | 16.824 | -2.4 | -1.5022 | 115.3613 | 0.99604 | 9.11 | 16.703 | 0.9 | 0.934 | 115.357 | 0.99844 | 44.11 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.12 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.62 | 16.824 | -2.4 | -1.5022 | 115.3613 | 0.99604 | 9.12 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.363 | 0.99842 | 44.12 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.13 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.63 | 16.824 | -2.4 | -1.5022 | 115.3613 | 0.99604 | 9.13 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.13 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.14 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.64 | 16.824 | -2.4 | -1.5022 | 115.3613 | 0.99604 | 9.14 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.14 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.15 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.65 | 16.824 | -2.4 | -1.4973 | 115.3583 | 0.99606 | 9.15 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.15 | 16.854 | 2.4 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.16 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.66 | 16.824 | -2.4 | -1.4968 | 115.3553 | 0.99607 | 9.16 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.16 | 16.854 | 0.9 | 2.445 | 115.358 | 0.98964
119.17 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.67 | 16.824 | -2.4 | -1.4968 | 115.3553 | 0.99607 | 9.17 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.17 | 16.854 | 0.9 | 2.445 | 115.3583 | 0.98964
119.18 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.68 | 16.821 | -2.4 | -1.515 | 115.3553 | 0.99597 | 9.18 | 16.704 | 0.9 | 0.939 | 115.366 | 0.99842 | 44.18 | 16.854 | 0.9 | 2.445 | 115.3583 | 0.98964
119.19 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.69 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.19 | 16.704 | 0.9 | 0.941 | 115.3673 | 0.99842 | 44.19 | 16.854 | 0.9 | 2.445 | 115.3583 | 0.98964
119.2 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.7 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.2 | 16.704 | 0.9 | 0.951 | 115.372 | 0.99838 | 44.2 | 16.854 | 0.9 | 2.436 | 115.354 | 0.98972
119.21 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.71 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.21 | 16.704 | 0.9 | 0.951 | 115.3737 | 0.99838 | 44.21 | 16.853 | 0.9 | 2.433 | 115.344 | 0.98974
119.22 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.72 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.22 | 16.704 | 0.9 | 0.951 | 115.3737 | 0.99838 | 44.22 | 16.853 | 0.9 | 2.433 | 115.3413 | 0.98974
119.23 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.73 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.23 | 16.703 | 0.9 | 0.969 | 115.3723 | 0.99832 | 44.23 | 16.853 | 0.9 | 2.433 | 115.3413 | 0.98974
119.24 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.74 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.24 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3687 | 0.9983 | 44.24 | 16.853 | 0.9 | 2.433 | 115.341 | 0.98974
119.25 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.75 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.25 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.25 | 16.853 | 0.9 | 2.425 | 115.3363 | 0.98981
119.26 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.76 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.26 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.26 | 16.852 | 0.9 | 2.422 | 115.325 | 0.98983
119.27 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.77 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.27 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.27 | 16.852 | 0.9 | 2.422 | 115.3217 | 0.98983
119.28 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.78 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.28 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.28 | 16.851 | 0.9 | 2.418 | 115.3153 | 0.98986
119.29 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.79 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.29 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.29 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.3023 | 0.98993
119.3 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.8 | 16.819 | -2.4 | -1.5283 | 115.3553 | 0.9959 | 9.3 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.3 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.31 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.81 | 16.818 | -2.4 | -1.531 | 115.349 | 0.99588 | 9.31 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.31 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.32 | 16.788 | -0.9 | -1.9252 | 115.1743 | 0.99349 | 71.82 | 16.815 | -2.4 | -1.5392 | 115.337 | 0.99584 | 9.32 | 16.702 | 0.9 | 0.974 | 115.3677 | 0.9983 | 44.32 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.33 | 16.766 | -0.9 | -1.8961 | 115.1743 | 0.99367 | 71.83 | 16.815 | -2.4 | -1.5711 | 115.3223 | 0.99566 | 9.33 | 16.7 | 0.9 | 0.939 | 115.3677 | 0.99842 | 44.33 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.34 | 16.761 | -0.9 | -1.8892 | 115.1743 | 0.99371 | 71.84 | 16.814 | -2.4 | -1.594 | 115.306 | 0.99554 | 9.34 | 16.699 | 0.9 | 0.929 | 115.3677 | 0.99846 | 44.34 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.35 | 16.761 | -0.9 | -1.8892 | 115.1743 | 0.99371 | 71.85 | 16.81 | -2.4 | -1.6028 | 115.285 | 0.99549 | 9.35 | 16.699 | 0.9 | 0.929 | 115.3677 | 0.99846 | 44.35 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.36 | 16.761 | -0.9 | -1.8892 | 115.1743 | 0.99371 | 71.86 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.36 | 16.7 | 0.9 | 0.922 | 115.3627 | 0.99848 | 44.36 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.37 | 16.761 | -0.9 | -1.8892 | 115.1743 | 0.99371 | 71.87 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.37 | 16.701 | 0.9 | 0.913 | 115.3527 | 0.99851 | 44.37 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.38 | 16.746 | -0.9 | -1.865 | 115.1823 | 0.99386 | 71.88 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.38 | 16.697 | 0.9 | 0.922 | 115.339 | 0.99848 | 44.38 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.39 | 16.742 | -0.9 | -1.8594 | 115.2013 | 0.99389 | 71.89 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.39 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.32 | 0.99847 | 44.39 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.2957 | 0.98993
119.4 | 16.742 | -0.9 | -1.8594 | 115.2067 | 0.99389 | 71.9 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.4 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.4 | 16.85 | 0.9 | 2.41 | 115.296 | 0.98993
119.41 | 16.744 | -0.9 | -1.8542 | 115.2127 | 0.99392 | 71.91 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.41 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.41 | 16.849 | 0.9 | 2.408 | 115.2963 | 0.98994
119.42 | 16.747 | -0.9 | -1.8485 | 115.2243 | 0.99396 | 71.92 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.42 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.42 | 16.823 | 0.9 | 2.296 | 115.2963 | 0.99081
119.43 | 16.751 | -0.9 | -1.8407 | 115.236 | 0.99402 | 71.93 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.43 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.43 | 16.823 | 0.9 | 2.296 | 115.2963 | 0.99081
119.44 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2507 | 0.99403 | 71.94 | 16.81 | -2.4 | -1.6036 | 115.2723 | 0.99548 | 9.44 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.44 | 16.823 | 0.9 | 2.296 | 115.2963 | 0.99081
119.45 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 71.95 | 16.806 | -2.4 | -1.6136 | 115.2607 | 0.99542 | 9.45 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.45 | 16.826 | 0.9 | 2.289 | 115.301 | 0.99087
119.46 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 71.96 | 16.806 | -2.4 | -1.6205 | 115.2553 | 0.99538 | 9.46 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.46 | 16.827 | 0.9 | 2.286 | 115.3117 | 0.9909
119.47 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 71.97 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2683 | 0.99528 | 9.47 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.47 | 16.827 | 0.9 | 2.286 | 115.315 | 0.9909
119.48 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 71.98 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2753 | 0.99528 | 9.48 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.48 | 16.829 | 0.9 | 2.278 | 115.3167 | 0.99096
119.49 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 71.99 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2757 | 0.99528 | 9.49 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3143 | 0.99847 | 44.49 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3197 | 0.99107
119.5 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 72 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2757 | 0.99528 | 9.5 | 16.696 | 0.9 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.5 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.51 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 72.01 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2757 | 0.99528 | 9.51 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.51 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.52 | 16.751 | -0.9 | -1.8389 | 115.2547 | 0.99403 | 72.02 | 16.807 | -2.4 | -1.6382 | 115.2757 | 0.99528 | 9.52 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.52 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.53 | 16.75 | -0.9 | -1.8293 | 115.25 | 0.99409 | 72.03 | 16.807 | -2.4 | -1.6445 | 115.2787 | 0.99525 | 9.53 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.53 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.54 | 16.75 | -0.9 | -1.8256 | 115.2373 | 0.99411 | 72.04 | 16.808 | -2.4 | -1.6488 | 115.2847 | 0.99522 | 9.54 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.54 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.55 | 16.749 | -0.9 | -1.8165 | 115.2267 | 0.99417 | 72.05 | 16.798 | -2.4 | -1.6673 | 115.259 | 0.99511 | 9.55 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.55 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.56 | 16.749 | -0.9 | -1.8165 | 115.2237 | 0.99417 | 72.06 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.56 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.56 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.57 | 16.749 | -0.9 | -1.8165 | 115.2237 | 0.99417 | 72.07 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.57 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.57 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.58 | 16.749 | -0.9 | -1.8068 | 115.2213 | 0.99423 | 72.08 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.58 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.58 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.59 | 16.749 | -0.9 | -1.8046 | 115.2163 | 0.99425 | 72.09 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.59 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.59 | 16.831 | 0.9 | 2.265 | 115.3213 | 0.99107
119.6 | 16.749 | -0.9 | -1.8046 | 115.2147 | 0.99425 | 72.1 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.6 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.6 | 16.83 | 0.9 | 2.256 | 115.3173 | 0.99114
119.61 | 16.749 | -0.9 | -1.8046 | 115.2147 | 0.99425 | 72.11 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.61 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.61 | 16.83 | 0.9 | 2.253 | 115.308 | 0.99116
119.62 | 16.749 | -0.9 | -1.8046 | 115.2147 | 0.99425 | 72.12 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2297 | 0.9951 | 9.62 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.62 | 16.83 | 0.9 | 2.253 | 115.305 | 0.99116
119.63 | 16.749 | -0.9 | -1.8046 | 115.2147 | 0.99425 | 72.13 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2293 | 0.9951 | 9.63 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.63 | 16.832 | 0.9 | 2.249 | 115.309 | 0.99119
119.64 | 16.75 | -0.9 | -1.8009 | 115.2143 | 0.99427 | 72.14 | 16.797 | -2.4 | -1.6688 | 115.2293 | 0.9951 | 9.64 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.64 | 16.834 | 0.9 | 2.241 | 115.3173 | 0.99126
119.65 | 16.752 | -0.9 | -1.7793 | 115.2127 | 0.99441 | 72.15 | 16.793 | -2.4 | -1.6899 | 115.2223 | 0.99497 | 9.65 | 16.696 | 2.4 | 0.924 | 115.3147 | 0.99847 | 44.65 | 16.833 | 0.9 | 2.233 | 115.3147 | 0.99132
119.66 | 16.752 | -0.9 | -1.7736 | 115.2097 | 0.99444 | 72.16 | 16.793 | -2.4 | -1.6947 | 115.2193 | 0.99495 | 9.66 | 16.696 | 2.4 | 0.926 | 115.3157 | 0.99847 | 44.66 | 16.832 | 0.9 | 2.229 | 115.3 | 0.99135
119.67 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.205 | 0.99448 | 72.17 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.229 | 0.99489 | 9.67 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3187 | 0.99846 | 44.67 | 16.848 | 0.9 | 2.161 | 115.2953 | 0.99187
119.68 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.2033 | 0.99448 | 72.18 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.2337 | 0.99489 | 9.68 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.68 | 16.847 | 0.9 | 2.117 | 115.2953 | 0.9922
119.69 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.2033 | 0.99448 | 72.19 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.2337 | 0.99489 | 9.69 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.69 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2953 | 0.9928
119.7 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.2033 | 0.99448 | 72.2 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.2337 | 0.99489 | 9.7 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.7 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2953 | 0.9928
119.71 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.2033 | 0.99448 | 72.21 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.2337 | 0.99489 | 9.71 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.71 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2947 | 0.9928
119.72 | 16.751 | -0.9 | -1.7674 | 115.2033 | 0.99448 | 72.22 | 16.794 | -2.4 | -1.7035 | 115.2337 | 0.99489 | 9.72 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.72 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2947 | 0.9928
119.73 | 16.755 | -0.9 | -1.7585 | 115.2093 | 0.99454 | 72.23 | 16.795 | -2.4 | -1.7098 | 115.2367 | 0.99486 | 9.73 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.73 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2947 | 0.9928
119.74 | 16.756 | -0.9 | -1.7565 | 115.223 | 0.99455 | 72.24 | 16.795 | -2.4 | -1.7141 | 115.2427 | 0.99483 | 9.74 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.74 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2947 | 0.9928
119.75 | 16.756 | -0.9 | -1.7565 | 115.2267 | 0.99455 | 72.25 | 16.785 | -2.4 | -1.7326 | 115.2167 | 0.99471 | 9.75 | 16.696 | 2.4 | 0.929 | 115.3203 | 0.99846 | 44.75 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.295 | 0.9928
119.76 | 16.758 | -0.9 | -1.7519 | 115.233 | 0.99458 | 72.26 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.76 | 16.707 | 2.4 | 0.994 | 115.3203 | 0.99823 | 44.76 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2953 | 0.9928
119.77 | 16.761 | -0.9 | -1.747 | 115.2457 | 0.99461 | 72.27 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.77 | 16.722 | 2.4 | 1.086 | 115.3203 | 0.9979 | 44.77 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.78 | 16.763 | -0.9 | -1.7349 | 115.2547 | 0.99469 | 72.28 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.78 | 16.737 | 2.4 | 1.13 | 115.3203 | 0.99773 | 44.78 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.79 | 16.764 | -0.9 | -1.7322 | 115.2603 | 0.9947 | 72.29 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.79 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.79 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.8 | 16.764 | -0.9 | -1.7322 | 115.262 | 0.9947 | 72.3 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.8 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.8 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.81 | 16.763 | -0.9 | -1.7271 | 115.259 | 0.99473 | 72.31 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.81 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.81 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.82 | 16.763 | -0.9 | -1.7216 | 115.2527 | 0.99477 | 72.32 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.82 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.82 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.83 | 16.763 | -0.9 | -1.7119 | 115.2473 | 0.99483 | 72.33 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.83 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.83 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.84 | 16.762 | -0.9 | -1.7145 | 115.2423 | 0.99481 | 72.34 | 16.784 | -2.4 | -1.7341 | 115.188 | 0.99471 | 9.84 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.84 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.296 | 0.9928
119.85 | 16.759 | -0.9 | -1.7411 | 115.2413 | 0.99465 | 72.35 | 16.78 | -2.4 | -1.7442 | 115.1767 | 0.99464 | 9.85 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.85 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.296 | 0.9928
119.86 | 16.758 | -0.9 | -1.7354 | 115.2367 | 0.99468 | 72.36 | 16.78 | -2.4 | -1.745 | 115.165 | 0.99464 | 9.86 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.86 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.87 | 16.757 | -0.9 | -1.7293 | 115.2277 | 0.99472 | 72.37 | 16.78 | -2.4 | -1.745 | 115.165 | 0.99464 | 9.87 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.87 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.88 | 16.757 | -0.9 | -1.7293 | 115.223 | 0.99472 | 72.38 | 16.78 | -2.4 | -1.7521 | 115.1673 | 0.99459 | 9.88 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.88 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.89 | 16.758 | -0.9 | -1.7276 | 115.2273 | 0.99473 | 72.39 | 16.78 | -2.4 | -1.7569 | 115.172 | 0.99456 | 9.89 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.89 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.9 | 16.762 | -0.9 | -1.7184 | 115.241 | 0.99479 | 72.4 | 16.777 | -2.4 | -1.7707 | 115.1697 | 0.99448 | 9.9 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.9 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.91 | 16.762 | -0.9 | -1.7184 | 115.247 | 0.99479 | 72.41 | 16.777 | -2.4 | -1.7717 | 115.1653 | 0.99447 | 9.91 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.91 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.92 | 16.762 | -0.9 | -1.7184 | 115.247 | 0.99479 | 72.42 | 16.777 | -2.4 | -1.7717 | 115.1653 | 0.99447 | 9.92 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.92 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.93 | 16.766 | -0.9 | -1.7106 | 115.2533 | 0.99484 | 72.43 | 16.777 | -2.4 | -1.7717 | 115.1653 | 0.99447 | 9.93 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.93 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.94 | 16.767 | -0.9 | -1.7089 | 115.2687 | 0.99485 | 72.44 | 16.777 | -2.4 | -1.7717 | 115.1653 | 0.99447 | 9.94 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.94 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.95 | 16.767 | -0.9 | -1.7089 | 115.2727 | 0.99485 | 72.45 | 16.778 | -2.4 | -1.7816 | 115.1717 | 0.99441 | 9.95 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.95 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.96 | 16.77 | -0.9 | -1.7038 | 115.281 | 0.99488 | 72.46 | 16.778 | -2.4 | -1.7823 | 115.178 | 0.9944 | 9.96 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.96 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.97 | 16.773 | -0.9 | -1.6986 | 115.2977 | 0.99491 | 72.47 | 16.778 | -2.4 | -1.7823 | 115.178 | 0.9944 | 9.97 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.97 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.98 | 16.773 | -0.9 | -1.6986 | 115.306 | 0.99491 | 72.48 | 16.778 | -2.4 | -1.7894 | 115.1803 | 0.99436 | 9.98 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.98 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
119.99 | 16.772 | -0.9 | -1.6951 | 115.3027 | 0.99493 | 72.49 | 16.778 | -2.4 | -1.7942 | 115.1847 | 0.99433 | 9.99 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 44.99 | 16.845 | 0.9 | 2.033 | 115.2957 | 0.9928
120 | 16.772 | -0.9 | -1.6761 | 115.291 | 0.99504 | 72.5 | 16.778 | -2.4 | -1.7942 | 115.187 | 0.99433 | 10 | 16.742 | 2.4 | 1.145 | 115.3203 | 0.99767 | 45 | 16.827 | 0.9 | 1.946 | 115.2957 | 0.99338
120.01 | 16.772 | -0.9 | -1.6761 | 115.286 | 0.99504 | 72.51 | 16.778 | -2.4 | -1.7942 | 115.187 | 0.99433 | 10.01 | 16.738 | 2.4 | 1.169 | 115.3203 | 0.99757 | 45.01 | 16.818 | 0.9 | 1.903 | 115.2957 | 0.99366
120.02 | 16.772 | -0.9 | -1.6761 | 115.2857 | 0.99504 | 72.52 | 16.778 | -2.4 | -1.7942 | 115.187 | 0.99433 | 10.02 | 16.73 | 2.4 | 1.207 | 115.3203 | 0.99741 | 45.02 | 16.818 | 0.9 | 1.903 | 115.2957 | 0.99366
120.03 | 16.771 | -0.9 | -1.6664 | 115.2813 | 0.9951 | 72.53 | 16.779 | -2.4 | -1.8013 | 115.1917 | 0.99429 | 10.03 | 16.73 | 2.4 | 1.2 | 115.3173 | 0.99744 | 45.03 | 16.827 | 0.9 | 1.885 | 115.3017 | 0.99378
120.04 | 16.77 | -0.9 | -1.6626 | 115.269 | 0.99512 | 72.54 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.201 | 0.99426 | 10.04 | 16.729 | 2.4 | 1.196 | 115.3073 | 0.99745 | 45.04 | 16.845 | 0.9 | 1.848 | 115.3147 | 0.99404
120.05 | 16.77 | -0.9 | -1.6537 | 115.2593 | 0.99517 | 72.55 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.206 | 0.99426 | 10.05 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.295 | 0.9975 | 45.05 | 16.845 | 0.9 | 1.848 | 115.321 | 0.99404
120.06 | 16.77 | -0.9 | -1.6478 | 115.2543 | 0.99521 | 72.56 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.206 | 0.99426 | 10.06 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.2903 | 0.9975 | 45.06 | 16.845 | 0.9 | 1.848 | 115.321 | 0.99404
120.07 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2507 | 0.99524 | 72.57 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.206 | 0.99426 | 10.07 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.2903 | 0.9975 | 45.07 | 16.841 | 0.9 | 1.86 | 115.313 | 0.99396
120.08 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2483 | 0.99524 | 72.58 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.206 | 0.99426 | 10.08 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.2903 | 0.9975 | 45.08 | 16.841 | 0.9 | 1.86 | 115.3047 | 0.99396
120.09 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2483 | 0.99524 | 72.59 | 16.78 | -2.4 | -1.806 | 115.206 | 0.99426 | 10.09 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.2903 | 0.9975 | 45.09 | 16.841 | 0.9 | 1.86 | 115.3047 | 0.99396
120.1 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2483 | 0.99524 | 72.6 | 16.78 | -2.4 | -1.816 | 115.2123 | 0.9942 | 10.1 | 16.728 | 2.4 | 1.185 | 115.2903 | 0.9975 | 45.1 | 16.842 | 0.9 | 1.868 | 115.309 | 0.99391
120.11 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2483 | 0.99524 | 72.61 | 16.78 | -2.4 | -1.8166 | 115.2187 | 0.99419 | 10.11 | 16.728 | 2.4 | 1.18 | 115.2883 | 0.99752 | 45.11 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.317 | 0.99388
120.12 | 16.77 | -0.9 | -1.6418 | 115.2483 | 0.99524 | 72.62 | 16.78 | -2.4 | -1.8166 | 115.2187 | 0.99419 | 10.12 | 16.727 | 2.4 | 1.173 | 115.2843 | 0.99755 | 45.12 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.13 | 16.776 | -0.9 | -1.6207 | 115.257 | 0.99537 | 72.63 | 16.78 | -2.4 | -1.8166 | 115.2187 | 0.99419 | 10.13 | 16.708 | 2.4 | 1.272 | 115.2823 | 0.99711 | 45.13 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.14 | 16.777 | -0.9 | -1.6162 | 115.2777 | 0.99539 | 72.64 | 16.78 | -2.4 | -1.8166 | 115.2187 | 0.99419 | 10.14 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.14 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.15 | 16.777 | -0.9 | -1.6162 | 115.2833 | 0.99539 | 72.65 | 16.78 | -2.4 | -1.8278 | 115.2237 | 0.99412 | 10.15 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.15 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.16 | 16.78 | -0.9 | -1.6115 | 115.2897 | 0.99542 | 72.66 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.16 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.16 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.17 | 16.782 | -0.9 | -1.6066 | 115.303 | 0.99545 | 72.67 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.17 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.17 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.321 | 0.99388
120.18 | 16.782 | -0.9 | -1.6066 | 115.3093 | 0.99545 | 72.68 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.18 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.18 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.3213 | 0.99388
120.19 | 16.782 | -0.9 | -1.603 | 115.3047 | 0.99547 | 72.69 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.19 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.19 | 16.842 | 0.9 | 1.872 | 115.3213 | 0.99388
120.2 | 16.78 | -0.9 | -1.5842 | 115.2877 | 0.99557 | 72.7 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.2 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.2 | 16.843 | 0.9 | 1.884 | 115.326 | 0.9938
120.21 | 16.78 | -0.9 | -1.5784 | 115.2783 | 0.99561 | 72.71 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.21 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.21 | 16.843 | 0.9 | 1.89 | 115.336 | 0.99376
120.22 | 16.78 | -0.9 | -1.5724 | 115.2747 | 0.99564 | 72.72 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.22 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.22 | 16.843 | 0.9 | 1.89 | 115.3407 | 0.99376
120.23 | 16.78 | -0.9 | -1.5724 | 115.2727 | 0.99564 | 72.73 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.23 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.23 | 16.844 | 0.9 | 1.894 | 115.3447 | 0.99374
120.24 | 16.782 | -0.9 | -1.567 | 115.2813 | 0.99567 | 72.74 | 16.78 | -2.4 | -1.8285 | 115.2283 | 0.99412 | 10.24 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.24 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.353 | 0.99369
120.25 | 16.791 | -0.9 | -1.5393 | 115.311 | 0.99582 | 72.75 | 16.783 | -2.4 | -1.8327 | 115.2397 | 0.99409 | 10.25 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.25 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.26 | 16.791 | -0.9 | -1.5393 | 115.3237 | 0.99582 | 72.76 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.26 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.26 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.27 | 16.791 | -0.9 | -1.5393 | 115.3237 | 0.99582 | 72.77 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.27 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.27 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.28 | 16.789 | -0.9 | -1.5207 | 115.3167 | 0.99592 | 72.78 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.28 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.28 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.29 | 16.788 | -0.9 | -1.515 | 115.2993 | 0.99595 | 72.79 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.29 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.29 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.3 | 16.788 | -0.9 | -1.505 | 115.2903 | 0.99601 | 72.8 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.3 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.3 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.31 | 16.78 | -0.9 | -1.5258 | 115.2887 | 0.99589 | 72.81 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.31 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.31 | 16.844 | 0.9 | 1.902 | 115.357 | 0.99369
120.32 | 16.771 | -0.9 | -1.5468 | 115.2887 | 0.99577 | 72.82 | 16.783 | -2.4 | -1.833 | 115.2517 | 0.99409 | 10.32 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.32 | 16.878 | 0.9 | 1.774 | 115.357 | 0.99452
120.33 | 16.771 | -0.9 | -1.5468 | 115.2887 | 0.99577 | 72.83 | 16.797 | -2.4 | -1.8739 | 115.2517 | 0.99383 | 10.33 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2823 | 0.99693 | 45.33 | 16.872 | 0.9 | 1.751 | 115.357 | 0.99466
120.34 | 16.769 | -0.9 | -1.5565 | 115.2867 | 0.99572 | 72.84 | 16.805 | -2.4 | -1.9004 | 115.2517 | 0.99367 | 10.34 | 16.701 | 2.4 | 1.311 | 115.2813 | 0.99693 | 45.34 | 16.859 | 0.9 | 1.705 | 115.357 | 0.99492
120.35 | 16.758 | -0.9 | -1.6058 | 115.28 | 0.99544 | 72.85 | 16.799 | -2.4 | -1.9671 | 115.2517 | 0.99321 | 10.35 | 16.7 | 2.4 | 1.306 | 115.278 | 0.99696 | 45.35 | 16.858 | 0.9 | 1.715 | 115.3567 | 0.99487
120.36 | 16.762 | -0.9 | -1.5937 | 115.287 | 0.99551 | 72.86 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.36 | 16.7 | 2.4 | 1.306 | 115.2763 | 0.99696 | 45.36 | 16.857 | 0.9 | 1.72 | 115.357 | 0.99483
120.37 | 16.766 | -0.9 | -1.5816 | 115.306 | 0.99558 | 72.87 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.37 | 16.7 | 2.4 | 1.306 | 115.2763 | 0.99696 | 45.37 | 16.857 | 0.9 | 1.72 | 115.3573 | 0.99483
120.38 | 16.766 | -0.9 | -1.5816 | 115.3157 | 0.99558 | 72.88 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.38 | 16.714 | 2.4 | 1.352 | 115.2763 | 0.99674 | 45.38 | 16.856 | 0.9 | 1.724 | 115.3537 | 0.99481
120.39 | 16.766 | -0.9 | -1.5902 | 115.32 | 0.99553 | 72.89 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.39 | 16.72 | 2.4 | 1.374 | 115.2763 | 0.99664 | 45.39 | 16.854 | 0.9 | 1.732 | 115.3457 | 0.99476
120.4 | 16.763 | -0.9 | -1.6336 | 115.3343 | 0.99528 | 72.9 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.4 | 16.72 | 2.4 | 1.374 | 115.2763 | 0.99664 | 45.4 | 16.854 | 0.9 | 1.732 | 115.3417 | 0.99476
120.41 | 16.762 | -0.9 | -1.6218 | 115.335 | 0.99535 | 72.91 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.41 | 16.717 | 2.4 | 1.398 | 115.2763 | 0.99652 | 45.41 | 16.854 | 0.9 | 1.732 | 115.3413 | 0.99476
120.42 | 16.762 | -0.9 | -1.61 | 115.323 | 0.99542 | 72.92 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.42 | 16.711 | 2.4 | 1.443 | 115.2763 | 0.99629 | 45.42 | 16.854 | 0.9 | 1.732 | 115.3413 | 0.99476
120.43 | 16.761 | -0.9 | -1.6011 | 115.3113 | 0.99547 | 72.93 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.43 | 16.713 | 2.4 | 1.474 | 115.2763 | 0.99613 | 45.43 | 16.852 | 0.9 | 1.735 | 115.3367 | 0.99474
120.44 | 16.761 | -0.9 | -1.5994 | 115.306 | 0.99548 | 72.94 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.44 | 16.714 | 2.4 | 1.487 | 115.2773 | 0.99607 | 45.44 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.3273 | 0.9947
120.45 | 16.761 | -0.9 | -1.5994 | 115.306 | 0.99548 | 72.95 | 16.799 | -2.4 | -1.9713 | 115.252 | 0.99318 | 10.45 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2803 | 0.9961 | 45.45 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.46 | 16.761 | -0.9 | -1.5934 | 115.3043 | 0.99551 | 72.96 | 16.799 | -2.4 | -1.9681 | 115.2493 | 0.99321 | 10.46 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2813 | 0.9961 | 45.46 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.47 | 16.761 | -0.9 | -1.5875 | 115.3007 | 0.99554 | 72.97 | 16.799 | -2.4 | -1.9594 | 115.2447 | 0.99327 | 10.47 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2813 | 0.9961 | 45.47 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.48 | 16.764 | -0.9 | -1.5664 | 115.3 | 0.99566 | 72.98 | 16.798 | -2.4 | -1.9522 | 115.2377 | 0.99331 | 10.48 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2813 | 0.9961 | 45.48 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.49 | 16.764 | -0.9 | -1.5622 | 115.301 | 0.99569 | 72.99 | 16.797 | -2.4 | -1.9476 | 115.2283 | 0.99334 | 10.49 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2813 | 0.9961 | 45.49 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.5 | 16.764 | -0.9 | -1.5622 | 115.301 | 0.99569 | 73 | 16.797 | -2.4 | -1.9376 | 115.217 | 0.99341 | 10.5 | 16.716 | 2.4 | 1.48 | 115.2813 | 0.9961 | 45.5 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.51 | 16.764 | -0.9 | -1.5622 | 115.301 | 0.99569 | 73.01 | 16.793 | -2.4 | -1.9561 | 115.2103 | 0.99328 | 10.51 | 16.716 | 2.4 | 1.479 | 115.2847 | 0.99611 | 45.51 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.52 | 16.764 | -0.9 | -1.5622 | 115.301 | 0.99569 | 73.02 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.52 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.291 | 0.99613 | 45.52 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.53 | 16.764 | -0.9 | -1.5523 | 115.2977 | 0.99574 | 73.03 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.53 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.53 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.54 | 16.765 | -0.9 | -1.5485 | 115.3003 | 0.99576 | 73.04 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.54 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.54 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.55 | 16.769 | -0.9 | -1.5396 | 115.3133 | 0.99581 | 73.05 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.55 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.55 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.56 | 16.769 | -0.9 | -1.5396 | 115.3193 | 0.99581 | 73.06 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.56 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.56 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.57 | 16.769 | -0.9 | -1.5396 | 115.3193 | 0.99581 | 73.07 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.57 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.57 | 16.85 | 0.9 | 1.742 | 115.323 | 0.9947
120.58 | 16.772 | -0.9 | -1.5273 | 115.3257 | 0.99588 | 73.08 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.58 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.58 | 16.849 | 0.9 | 1.745 | 115.319 | 0.99468
120.59 | 16.773 | -0.9 | -1.5232 | 115.3387 | 0.9959 | 73.09 | 16.782 | -2.4 | -2.0061 | 115.2103 | 0.99293 | 10.59 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.59 | 16.846 | 0.9 | 1.753 | 115.3113 | 0.99463
120.6 | 16.777 | -0.9 | -1.5154 | 115.352 | 0.99595 | 73.1 | 16.782 | -2.4 | -1.9949 | 115.2053 | 0.99301 | 10.6 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.6 | 16.846 | 0.9 | 1.753 | 115.3073 | 0.99463
120.61 | 16.777 | -0.9 | -1.51 | 115.3563 | 0.99597 | 73.11 | 16.782 | -2.4 | -1.9912 | 115.1977 | 0.99303 | 10.61 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.61 | 16.846 | 0.9 | 1.753 | 115.3073 | 0.99463
120.62 | 16.776 | -0.9 | -1.5048 | 115.351 | 0.996 | 73.12 | 16.781 | -2.4 | -1.9835 | 115.191 | 0.99309 | 10.62 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.62 | 16.845 | 0.9 | 1.768 | 115.3077 | 0.99454
120.63 | 16.775 | -0.9 | -1.4949 | 115.3407 | 0.99605 | 73.13 | 16.778 | -2.4 | -2.0129 | 115.1903 | 0.99288 | 10.63 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.63 | 16.844 | 0.9 | 1.771 | 115.3037 | 0.99452
120.64 | 16.775 | -0.9 | -1.4909 | 115.331 | 0.99607 | 73.14 | 16.775 | -2.4 | -2.0314 | 115.195 | 0.99275 | 10.64 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.64 | 16.841 | 0.9 | 1.778 | 115.2947 | 0.99447
120.65 | 16.775 | -0.9 | -1.4811 | 115.3277 | 0.99612 | 73.15 | 16.775 | -2.4 | -2.0314 | 115.1973 | 0.99275 | 10.65 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.65 | 16.841 | 0.9 | 1.778 | 115.2897 | 0.99447
120.66 | 16.778 | -0.9 | -1.4756 | 115.3327 | 0.99615 | 73.16 | 16.775 | -2.4 | -2.0314 | 115.1973 | 0.99275 | 10.66 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.66 | 16.841 | 0.9 | 1.778 | 115.2897 | 0.99447
120.67 | 16.78 | -0.9 | -1.4703 | 115.3457 | 0.99618 | 73.17 | 16.775 | -2.4 | -2.0314 | 115.1973 | 0.99275 | 10.67 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.67 | 16.816 | 0.9 | 1.65 | 115.2897 | 0.99522
120.68 | 16.796 | -0.9 | -1.4863 | 115.3693 | 0.99611 | 73.18 | 16.774 | -2.4 | -2.0691 | 115.2033 | 0.99248 | 10.68 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.68 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.69 | 16.799 | -0.9 | -1.4873 | 115.3853 | 0.9961 | 73.19 | 16.774 | -2.4 | -2.0929 | 115.216 | 0.99231 | 10.69 | 16.718 | 2.4 | 1.475 | 115.2943 | 0.99613 | 45.69 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.7 | 16.799 | -0.9 | -1.4775 | 115.3827 | 0.99615 | 73.2 | 16.779 | -2.4 | -2.0826 | 115.2333 | 0.99239 | 10.7 | 16.72 | 2.4 | 1.499 | 115.3073 | 0.99601 | 45.7 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.71 | 16.799 | -0.9 | -1.4775 | 115.381 | 0.99615 | 73.21 | 16.778 | -2.4 | -2.0787 | 115.2403 | 0.99241 | 10.71 | 16.72 | 2.4 | 1.499 | 115.3203 | 0.99601 | 45.71 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.72 | 16.799 | -0.9 | -1.4775 | 115.381 | 0.99615 | 73.22 | 16.777 | -2.4 | -2.0702 | 115.2313 | 0.99247 | 10.72 | 16.72 | 2.4 | 1.499 | 115.3203 | 0.99601 | 45.72 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.73 | 16.798 | -0.9 | -1.4685 | 115.376 | 0.9962 | 73.23 | 16.777 | -2.4 | -2.0702 | 115.2267 | 0.99247 | 10.73 | 16.716 | 2.4 | 1.526 | 115.3233 | 0.99586 | 45.73 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.74 | 16.798 | -0.9 | -1.4668 | 115.371 | 0.99621 | 73.24 | 16.777 | -2.4 | -2.0702 | 115.2267 | 0.99247 | 10.74 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.3293 | 0.99578 | 45.74 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.75 | 16.798 | -0.9 | -1.4668 | 115.371 | 0.99621 | 73.25 | 16.777 | -2.4 | -2.0589 | 115.222 | 0.99255 | 10.75 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.332 | 0.99578 | 45.75 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.76 | 16.798 | -0.9 | -1.4668 | 115.371 | 0.99621 | 73.26 | 16.777 | -2.4 | -2.0553 | 115.2147 | 0.99258 | 10.76 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.332 | 0.99578 | 45.76 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.77 | 16.798 | -0.9 | -1.4668 | 115.371 | 0.99621 | 73.27 | 16.777 | -2.4 | -2.0476 | 115.208 | 0.99263 | 10.77 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.332 | 0.99578 | 45.77 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.78 | 16.797 | -0.9 | -1.4569 | 115.3627 | 0.99626 | 73.28 | 16.777 | -2.4 | -2.0476 | 115.205 | 0.99263 | 10.78 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.332 | 0.99578 | 45.78 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.79 | 16.797 | -0.9 | -1.4529 | 115.3537 | 0.99628 | 73.29 | 16.777 | -2.4 | -2.0476 | 115.205 | 0.99263 | 10.79 | 16.714 | 2.4 | 1.541 | 115.332 | 0.99578 | 45.79 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.8 | 16.797 | -0.9 | -1.4432 | 115.3503 | 0.99633 | 73.3 | 16.783 | -2.4 | -2.0378 | 115.2213 | 0.99271 | 10.8 | 16.715 | 2.4 | 1.552 | 115.3363 | 0.99572 | 45.8 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.81 | 16.797 | -0.9 | -1.4432 | 115.3487 | 0.99633 | 73.31 | 16.785 | -2.4 | -2.0498 | 115.238 | 0.99263 | 10.81 | 16.714 | 2.4 | 1.56 | 115.3407 | 0.99567 | 45.81 | 16.815 | 0.9 | 1.647 | 115.2897 | 0.99524
120.82 | 16.797 | -0.9 | -1.4432 | 115.3487 | 0.99633 | 73.32 | 16.788 | -2.4 | -2.0817 | 115.238 | 0.9924 | 10.82 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3417 | 0.99557 | 45.82 | 16.839 | 0.9 | 1.583 | 115.2897 | 0.99561
120.83 | 16.797 | -0.9 | -1.4342 | 115.344 | 0.99637 | 73.33 | 16.789 | -2.4 | -2.0744 | 115.2357 | 0.99245 | 10.83 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3423 | 0.99557 | 45.83 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.84 | 16.797 | -0.9 | -1.4326 | 115.339 | 0.99638 | 73.34 | 16.789 | -2.4 | -2.0698 | 115.2313 | 0.99249 | 10.84 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3423 | 0.99557 | 45.84 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.85 | 16.797 | -0.9 | -1.4326 | 115.339 | 0.99638 | 73.35 | 16.793 | -2.4 | -2.0595 | 115.2407 | 0.99256 | 10.85 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3423 | 0.99557 | 45.85 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.86 | 16.797 | -0.9 | -1.4326 | 115.339 | 0.99638 | 73.36 | 16.793 | -2.4 | -2.0589 | 115.2523 | 0.99257 | 10.86 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3423 | 0.99557 | 45.86 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.87 | 16.797 | -0.9 | -1.4326 | 115.339 | 0.99638 | 73.37 | 16.793 | -2.4 | -2.0589 | 115.2523 | 0.99257 | 10.87 | 16.712 | 2.4 | 1.578 | 115.3423 | 0.99557 | 45.87 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.88 | 16.797 | -0.9 | -1.4326 | 115.339 | 0.99638 | 73.38 | 16.793 | -2.4 | -2.0516 | 115.2477 | 0.99262 | 10.88 | 16.713 | 2.4 | 1.592 | 115.3473 | 0.99549 | 45.88 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.89 | 16.796 | -0.9 | -1.4304 | 115.3353 | 0.99639 | 73.39 | 16.792 | -2.4 | -2.0471 | 115.2387 | 0.99265 | 10.89 | 16.713 | 2.4 | 1.6 | 115.3577 | 0.99545 | 45.89 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.9 | 16.795 | -0.9 | -1.4208 | 115.3273 | 0.99644 | 73.4 | 16.788 | -2.4 | -2.0977 | 115.2467 | 0.99228 | 10.9 | 16.715 | 2.4 | 1.611 | 115.372 | 0.99539 | 45.9 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.91 | 16.795 | -0.9 | -1.4208 | 115.3233 | 0.99644 | 73.41 | 16.788 | -2.4 | -2.0973 | 115.256 | 0.99229 | 10.91 | 16.715 | 2.4 | 1.612 | 115.381 | 0.99538 | 45.91 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.92 | 16.795 | -0.9 | -1.4208 | 115.3233 | 0.99644 | 73.42 | 16.788 | -2.4 | -2.0896 | 115.25 | 0.99234 | 10.92 | 16.715 | 2.4 | 1.612 | 115.381 | 0.99538 | 45.92 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2897 | 0.99562
120.93 | 16.795 | -0.9 | -1.4107 | 115.3203 | 0.99649 | 73.43 | 16.788 | -2.4 | -2.0896 | 115.247 | 0.99234 | 10.93 | 16.715 | 2.4 | 1.612 | 115.381 | 0.99538 | 45.93 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2893 | 0.99562
120.94 | 16.795 | -0.9 | -1.4089 | 115.3177 | 0.9965 | 73.44 | 16.788 | -2.4 | -2.0896 | 115.247 | 0.99234 | 10.94 | 16.715 | 2.4 | 1.612 | 115.381 | 0.99538 | 45.94 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2893 | 0.99562
120.95 | 16.795 | -0.9 | -1.4089 | 115.3177 | 0.9965 | 73.45 | 16.788 | -2.4 | -2.0896 | 115.247 | 0.99234 | 10.95 | 16.722 | 2.4 | 1.574 | 115.3737 | 0.9956 | 45.95 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2893 | 0.99562
120.96 | 16.795 | -0.9 | -1.4089 | 115.3177 | 0.9965 | 73.46 | 16.79 | -2.4 | -2.0867 | 115.2553 | 0.99237 | 10.96 | 16.722 | 2.4 | 1.577 | 115.3637 | 0.99558 | 45.96 | 16.84 | 0.9 | 1.581 | 115.2893 | 0.99562
120.97 | 16.795 | -0.9 | -1.4089 | 115.3177 | 0.9965 | 73.47 | 16.794 | -2.4 | -2.0794 | 115.272 | 0.99242 | 10.97 | 16.72 | 2.4 | 1.587 | 115.359 | 0.99553 | 45.97 | 16.842 | 0.9 | 1.592 | 115.2993 | 0.99556
120.98 | 16.791 | -0.9 | -1.4045 | 115.297 | 0.99652 | 73.48 | 16.794 | -2.4 | -2.0794 | 115.28 | 0.99242 | 10.98 | 16.733 | 2.4 | 1.569 | 115.3597 | 0.99563 | 45.98 | 16.842 | 0.9 | 1.592 | 115.309 | 0.99556
120.99 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.49 | 16.794 | -2.4 | -2.0794 | 115.28 | 0.99242 | 10.99 | 16.74 | 2.4 | 1.558 | 115.3657 | 0.9957 | 45.99 | 16.842 | 0.9 | 1.592 | 115.309 | 0.99556
121 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.5 | 16.805 | -2.4 | -2.1075 | 115.28 | 0.99223 | 11 | 16.74 | 2.4 | 1.569 | 115.373 | 0.99564 | 46 | 16.843 | 0.9 | 1.599 | 115.313 | 0.99552
121.01 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.51 | 16.806 | -2.4 | -2.1055 | 115.278 | 0.99224 | 11.01 | 16.741 | 2.4 | 1.573 | 115.3823 | 0.99561 | 46.01 | 16.843 | 0.9 | 1.604 | 115.3217 | 0.9955
121.02 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.52 | 16.806 | -2.4 | -2.097 | 115.274 | 0.99231 | 11.02 | 16.742 | 2.4 | 1.581 | 115.3917 | 0.99557 | 46.02 | 16.843 | 0.9 | 1.604 | 115.3257 | 0.9955
121.03 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.53 | 16.809 | -2.4 | -2.1179 | 115.2687 | 0.99216 | 11.03 | 16.743 | 2.4 | 1.595 | 115.4013 | 0.99549 | 46.03 | 16.843 | 0.9 | 1.604 | 115.3257 | 0.9955
121.04 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.54 | 16.811 | -2.4 | -2.1307 | 115.2627 | 0.99206 | 11.04 | 16.743 | 2.4 | 1.604 | 115.412 | 0.99544 | 46.04 | 16.843 | 0.9 | 1.604 | 115.3257 | 0.9955
121.05 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.55 | 16.811 | -2.4 | -2.1307 | 115.2597 | 0.99206 | 11.05 | 16.743 | 2.4 | 1.604 | 115.4177 | 0.99544 | 46.05 | 16.84 | 0.9 | 1.611 | 115.3197 | 0.99546
121.06 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.56 | 16.81 | -2.4 | -2.1281 | 115.2483 | 0.99208 | 11.06 | 16.743 | 2.4 | 1.604 | 115.4177 | 0.99544 | 46.06 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.3073 | 0.99543
121.07 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.57 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2253 | 0.99213 | 11.07 | 16.743 | 2.4 | 1.604 | 115.4177 | 0.99544 | 46.07 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.08 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.58 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.08 | 16.741 | 2.4 | 1.618 | 115.4163 | 0.99536 | 46.08 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.09 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.59 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.09 | 16.74 | 2.4 | 1.626 | 115.4143 | 0.99532 | 46.09 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.1 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.6 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.1 | 16.736 | 2.4 | 1.635 | 115.4007 | 0.99526 | 46.1 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.11 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.61 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.11 | 16.736 | 2.4 | 1.636 | 115.388 | 0.99526 | 46.11 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.12 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.62 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.12 | 16.736 | 2.4 | 1.636 | 115.388 | 0.99526 | 46.12 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.13 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.63 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.13 | 16.734 | 2.4 | 1.651 | 115.389 | 0.99517 | 46.13 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.14 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.64 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.14 | 16.734 | 2.4 | 1.661 | 115.391 | 0.99511 | 46.14 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.15 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.65 | 16.806 | -2.4 | -2.1217 | 115.2137 | 0.99213 | 11.15 | 16.751 | 2.4 | 1.608 | 115.3967 | 0.99542 | 46.15 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.16 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.66 | 16.806 | -2.4 | -2.1182 | 115.2113 | 0.99215 | 11.16 | 16.752 | 2.4 | 1.605 | 115.4013 | 0.99544 | 46.16 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.17 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.67 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.207 | 0.99221 | 11.17 | 16.752 | 2.4 | 1.605 | 115.4013 | 0.99544 | 46.17 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.18 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.68 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.2053 | 0.99221 | 11.18 | 16.752 | 2.4 | 1.623 | 115.4057 | 0.99534 | 46.18 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.19 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.69 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.2053 | 0.99221 | 11.19 | 16.752 | 2.4 | 1.635 | 115.4147 | 0.99527 | 46.19 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.2 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.7 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.2053 | 0.99221 | 11.2 | 16.752 | 2.4 | 1.635 | 115.419 | 0.99527 | 46.2 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.21 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.71 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.2053 | 0.99221 | 11.21 | 16.749 | 2.4 | 1.635 | 115.422 | 0.99527 | 46.21 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.22 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.72 | 16.806 | -2.4 | -2.1097 | 115.2053 | 0.99221 | 11.22 | 16.741 | 2.4 | 1.636 | 115.4273 | 0.99526 | 46.22 | 16.838 | 0.9 | 1.615 | 115.301 | 0.99543
121.23 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.73 | 16.809 | -2.4 | -2.103 | 115.2113 | 0.99226 | 11.23 | 16.741 | 2.4 | 1.643 | 115.4327 | 0.99522 | 46.23 | 16.848 | 0.9 | 1.581 | 115.297 | 0.99563
121.24 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.74 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2233 | 0.9923 | 11.24 | 16.741 | 2.4 | 1.648 | 115.4373 | 0.99519 | 46.24 | 16.87 | 0.9 | 1.497 | 115.2893 | 0.99609
121.25 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.75 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2293 | 0.9923 | 11.25 | 16.737 | 2.4 | 1.658 | 115.4283 | 0.99513 | 46.25 | 16.87 | 0.9 | 1.497 | 115.2853 | 0.99609
121.26 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.76 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2293 | 0.9923 | 11.26 | 16.736 | 2.4 | 1.664 | 115.416 | 0.99509 | 46.26 | 16.87 | 0.9 | 1.497 | 115.2853 | 0.99609
121.27 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.77 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2293 | 0.9923 | 11.27 | 16.734 | 2.4 | 1.68 | 115.4137 | 0.995 | 46.27 | 16.848 | 0.9 | 1.443 | 115.2763 | 0.99635
121.28 | 16.79 | -0.9 | -1.4038 | 115.2767 | 0.99652 | 73.78 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2293 | 0.9923 | 11.28 | 16.734 | 2.4 | 1.68 | 115.4123 | 0.995 | 46.28 | 16.847 | 0.9 | 1.44 | 115.2673 | 0.99637
121.29 | 16.789 | -0.9 | -1.4057 | 115.2697 | 0.99651 | 73.79 | 16.811 | -2.4 | -2.0989 | 115.2293 | 0.9923 | 11.29 | 16.734 | 2.4 | 1.68 | 115.4123 | 0.995 | 46.29 | 16.847 | 0.9 | 1.44 | 115.2673 | 0.99637
121.3 | 16.785 | -0.9 | -1.4133 | 115.256 | 0.99647 | 73.8 | 16.812 | -2.4 | -2.0918 | 115.2317 | 0.99235 | 11.3 | 16.734 | 2.4 | 1.68 | 115.4123 | 0.995 | 46.3 | 16.847 | 0.9 | 1.44 | 115.2673 | 0.99637
121.31 | 16.789 | -0.9 | -1.3796 | 115.249 | 0.99664 | 73.81 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.31 | 16.734 | 2.4 | 1.688 | 115.417 | 0.99495 | 46.31 | 16.847 | 0.9 | 1.44 | 115.2673 | 0.99637
121.32 | 16.792 | -0.9 | -1.3503 | 115.249 | 0.99678 | 73.82 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.32 | 16.734 | 2.4 | 1.71 | 115.4267 | 0.99482 | 46.32 | 16.85 | 0.9 | 1.451 | 115.2807 | 0.99631
121.33 | 16.787 | -0.9 | -1.3592 | 115.2313 | 0.99674 | 73.83 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.33 | 16.734 | 2.4 | 1.71 | 115.4317 | 0.99482 | 46.33 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.34 | 16.786 | -0.9 | -1.3606 | 115.2137 | 0.99673 | 73.84 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.34 | 16.734 | 2.4 | 1.71 | 115.4317 | 0.99482 | 46.34 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.35 | 16.786 | -0.9 | -1.3606 | 115.2137 | 0.99673 | 73.85 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.35 | 16.731 | 2.4 | 1.723 | 115.4273 | 0.99474 | 46.35 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.36 | 16.786 | -0.9 | -1.3606 | 115.2137 | 0.99673 | 73.86 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.36 | 16.731 | 2.4 | 1.73 | 115.43 | 0.9947 | 46.36 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.37 | 16.786 | -0.9 | -1.3606 | 115.2137 | 0.99673 | 73.87 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.37 | 16.732 | 2.4 | 1.747 | 115.4413 | 0.99459 | 46.37 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.38 | 16.786 | -0.9 | -1.3606 | 115.2137 | 0.99673 | 73.88 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.38 | 16.732 | 2.4 | 1.747 | 115.4477 | 0.99459 | 46.38 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.39 | 16.786 | -0.9 | -1.3627 | 115.216 | 0.99672 | 73.89 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.39 | 16.732 | 2.4 | 1.747 | 115.4477 | 0.99459 | 46.39 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.4 | 16.786 | -0.9 | -1.3712 | 115.221 | 0.99668 | 73.9 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.4 | 16.729 | 2.4 | 1.768 | 115.4463 | 0.99446 | 46.4 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.41 | 16.786 | -0.9 | -1.3712 | 115.2233 | 0.99668 | 73.91 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.41 | 16.732 | 2.4 | 1.758 | 115.4447 | 0.99453 | 46.41 | 16.85 | 0.9 | 1.452 | 115.294 | 0.99631
121.42 | 16.786 | -0.9 | -1.3712 | 115.2233 | 0.99668 | 73.92 | 16.812 | -2.4 | -2.0915 | 115.2343 | 0.99235 | 11.42 | 16.741 | 2.4 | 1.724 | 115.4437 | 0.99474 | 46.42 | 16.852 | 0.9 | 1.462 | 115.3037 | 0.99626
121.43 | 16.786 | -0.9 | -1.3712 | 115.2233 | 0.99668 | 73.93 | 16.801 | -2.4 | -2.1177 | 115.2343 | 0.99215 | 11.43 | 16.741 | 2.4 | 1.735 | 115.4457 | 0.99467 | 46.43 | 16.852 | 0.9 | 1.462 | 115.3137 | 0.99626
121.44 | 16.781 | -0.9 | -1.3591 | 115.2233 | 0.99674 | 73.94 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.44 | 16.74 | 2.4 | 1.742 | 115.4507 | 0.99463 | 46.44 | 16.852 | 0.9 | 1.462 | 115.3137 | 0.99626
121.45 | 16.761 | -0.9 | -1.3128 | 115.2233 | 0.99695 | 73.95 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.45 | 16.74 | 2.4 | 1.742 | 115.4533 | 0.99463 | 46.45 | 16.853 | 0.9 | 1.469 | 115.318 | 0.99622
121.46 | 16.767 | -0.9 | -1.2751 | 115.2233 | 0.99712 | 73.96 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.46 | 16.74 | 2.4 | 1.751 | 115.4577 | 0.99457 | 46.46 | 16.854 | 0.9 | 1.474 | 115.3267 | 0.9962
121.47 | 16.772 | -0.9 | -1.2431 | 115.2233 | 0.99726 | 73.97 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.47 | 16.739 | 2.4 | 1.779 | 115.466 | 0.9944 | 46.47 | 16.854 | 0.9 | 1.474 | 115.3307 | 0.9962
121.48 | 16.772 | -0.9 | -1.2431 | 115.2233 | 0.99726 | 73.98 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.48 | 16.739 | 2.4 | 1.779 | 115.4703 | 0.9944 | 46.48 | 16.854 | 0.9 | 1.474 | 115.3307 | 0.9962
121.49 | 16.772 | -0.9 | -1.2456 | 115.2247 | 0.99725 | 73.99 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.49 | 16.739 | 2.4 | 1.779 | 115.4703 | 0.9944 | 46.49 | 16.854 | 0.9 | 1.474 | 115.3307 | 0.9962
121.5 | 16.772 | -0.9 | -1.255 | 115.228 | 0.99721 | 74 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.5 | 16.75 | 2.4 | 1.725 | 115.4773 | 0.99474 | 46.5 | 16.851 | 0.9 | 1.481 | 115.3247 | 0.99616
121.51 | 16.772 | -0.9 | -1.255 | 115.2293 | 0.99721 | 74.01 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.51 | 16.752 | 2.4 | 1.726 | 115.4923 | 0.99473 | 46.51 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.3123 | 0.99614
121.52 | 16.772 | -0.9 | -1.255 | 115.2293 | 0.99721 | 74.02 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.52 | 16.753 | 2.4 | 1.744 | 115.5077 | 0.99463 | 46.52 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.53 | 16.772 | -0.9 | -1.255 | 115.2293 | 0.99721 | 74.03 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.53 | 16.751 | 2.4 | 1.75 | 115.51 | 0.99459 | 46.53 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.54 | 16.772 | -0.9 | -1.2574 | 115.2333 | 0.9972 | 74.04 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.54 | 16.749 | 2.4 | 1.755 | 115.4993 | 0.99456 | 46.54 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.55 | 16.774 | -0.9 | -1.2667 | 115.2413 | 0.99716 | 74.05 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.55 | 16.749 | 2.4 | 1.766 | 115.499 | 0.99449 | 46.55 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.56 | 16.774 | -0.9 | -1.2725 | 115.2477 | 0.99713 | 74.06 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.56 | 16.753 | 2.4 | 1.754 | 115.5033 | 0.99456 | 46.56 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.57 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2527 | 0.99711 | 74.07 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.57 | 16.766 | 2.4 | 1.714 | 115.4997 | 0.99482 | 46.57 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.58 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.08 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.58 | 16.765 | 2.4 | 1.729 | 115.4977 | 0.99472 | 46.58 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.59 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.09 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.59 | 16.764 | 2.4 | 1.74 | 115.4963 | 0.99466 | 46.59 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.6 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.1 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.6 | 16.761 | 2.4 | 1.753 | 115.493 | 0.99458 | 46.6 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.61 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.11 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.61 | 16.76 | 2.4 | 1.76 | 115.487 | 0.99453 | 46.61 | 16.849 | 0.9 | 1.485 | 115.306 | 0.99614
121.62 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.12 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.62 | 16.757 | 2.4 | 1.777 | 115.482 | 0.99442 | 46.62 | 16.829 | 0.9 | 1.447 | 115.306 | 0.99632
121.63 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.13 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.63 | 16.757 | 2.4 | 1.777 | 115.4793 | 0.99442 | 46.63 | 16.826 | 0.9 | 1.437 | 115.306 | 0.99637
121.64 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.14 | 16.795 | -2.4 | -2.1331 | 115.2343 | 0.99203 | 11.64 | 16.757 | 2.4 | 1.777 | 115.4793 | 0.99442 | 46.64 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.65 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.15 | 16.79 | -2.4 | -2.1384 | 115.2193 | 0.99199 | 11.65 | 16.756 | 2.4 | 1.811 | 115.4897 | 0.99421 | 46.65 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.66 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.16 | 16.79 | -2.4 | -2.1386 | 115.2043 | 0.99199 | 11.66 | 16.756 | 2.4 | 1.814 | 115.4993 | 0.99419 | 46.66 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.67 | 16.774 | -0.9 | -1.2774 | 115.2553 | 0.99711 | 74.17 | 16.79 | -2.4 | -2.1386 | 115.2043 | 0.99199 | 11.67 | 16.756 | 2.4 | 1.814 | 115.4993 | 0.99419 | 46.67 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.68 | 16.774 | -0.9 | -1.2878 | 115.258 | 0.99707 | 74.18 | 16.79 | -2.4 | -2.1386 | 115.2043 | 0.99199 | 11.68 | 16.756 | 2.4 | 1.814 | 115.4993 | 0.99419 | 46.68 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.69 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.19 | 16.79 | -2.4 | -2.1386 | 115.2043 | 0.99199 | 11.69 | 16.756 | 2.4 | 1.814 | 115.4993 | 0.99419 | 46.69 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.7 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.2 | 16.785 | -2.4 | -2.1477 | 115.1917 | 0.99191 | 11.7 | 16.748 | 2.4 | 1.833 | 115.4773 | 0.99406 | 46.7 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.71 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.21 | 16.785 | -2.4 | -2.148 | 115.179 | 0.99191 | 11.71 | 16.747 | 2.4 | 1.839 | 115.454 | 0.99402 | 46.71 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.72 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.22 | 16.785 | -2.4 | -2.148 | 115.179 | 0.99191 | 11.72 | 16.745 | 2.4 | 1.85 | 115.451 | 0.99395 | 46.72 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.306 | 0.99648
121.73 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.23 | 16.785 | -2.4 | -2.148 | 115.179 | 0.99191 | 11.73 | 16.745 | 2.4 | 1.85 | 115.4497 | 0.99395 | 46.73 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.3063 | 0.99648
121.74 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.24 | 16.785 | -2.4 | -2.148 | 115.179 | 0.99191 | 11.74 | 16.745 | 2.4 | 1.85 | 115.4497 | 0.99395 | 46.74 | 16.821 | 0.9 | 1.415 | 115.3063 | 0.99648
121.75 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.25 | 16.785 | -2.4 | -2.148 | 115.179 | 0.99191 | 11.75 | 16.732 | 2.4 | 1.808 | 115.463 | 0.99421 | 46.75 | 16.819 | 0.9 | 1.418 | 115.3003 | 0.99646
121.76 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.26 | 16.785 | -2.4 | -2.1516 | 115.1833 | 0.99188 | 11.76 | 16.73 | 2.4 | 1.806 | 115.4813 | 0.99422 | 46.76 | 16.817 | 0.9 | 1.421 | 115.2877 | 0.99645
121.77 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.27 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.192 | 0.99182 | 11.77 | 16.732 | 2.4 | 1.815 | 115.492 | 0.99417 | 46.77 | 16.817 | 0.9 | 1.421 | 115.2813 | 0.99645
121.78 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.28 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.1967 | 0.99182 | 11.78 | 16.73 | 2.4 | 1.826 | 115.4957 | 0.9941 | 46.78 | 16.817 | 0.9 | 1.421 | 115.2813 | 0.99645
121.79 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.29 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.1967 | 0.99182 | 11.79 | 16.729 | 2.4 | 1.835 | 115.4917 | 0.99404 | 46.79 | 16.817 | 0.9 | 1.421 | 115.2813 | 0.99645
121.8 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.3 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.1967 | 0.99182 | 11.8 | 16.727 | 2.4 | 1.842 | 115.4883 | 0.99399 | 46.8 | 16.816 | 0.9 | 1.424 | 115.279 | 0.99643
121.81 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.31 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.197 | 0.99182 | 11.81 | 16.729 | 2.4 | 1.832 | 115.4853 | 0.99406 | 46.81 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2747 | 0.99642
121.82 | 16.774 | -0.9 | -1.2892 | 115.2613 | 0.99706 | 74.32 | 16.786 | -2.4 | -2.1599 | 115.197 | 0.99182 | 11.82 | 16.736 | 2.4 | 1.796 | 115.4807 | 0.99429 | 46.82 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.83 | 16.77 | -0.9 | -1.2941 | 115.246 | 0.99704 | 74.33 | 16.786 | -2.4 | -2.1667 | 115.2 | 0.99177 | 11.83 | 16.735 | 2.4 | 1.804 | 115.477 | 0.99424 | 46.83 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.84 | 16.769 | -0.9 | -1.2947 | 115.2307 | 0.99703 | 74.34 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.206 | 0.99174 | 11.84 | 16.733 | 2.4 | 1.811 | 115.4747 | 0.99419 | 46.84 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.85 | 16.769 | -0.9 | -1.2947 | 115.2307 | 0.99703 | 74.35 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.85 | 16.735 | 2.4 | 1.831 | 115.487 | 0.99407 | 46.85 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.86 | 16.768 | -0.9 | -1.2989 | 115.229 | 0.99701 | 74.36 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.86 | 16.735 | 2.4 | 1.833 | 115.5007 | 0.99405 | 46.86 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.87 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2257 | 0.997 | 74.37 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.87 | 16.735 | 2.4 | 1.833 | 115.5007 | 0.99405 | 46.87 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.88 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.38 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.88 | 16.735 | 2.4 | 1.833 | 115.5007 | 0.99405 | 46.88 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.89 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.39 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.89 | 16.735 | 2.4 | 1.833 | 115.5007 | 0.99405 | 46.89 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.9 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.4 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.9 | 16.725 | 2.4 | 1.865 | 115.477 | 0.99384 | 46.9 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.91 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.41 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.91 | 16.724 | 2.4 | 1.869 | 115.4533 | 0.99381 | 46.91 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.92 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.42 | 16.786 | -2.4 | -2.1706 | 115.209 | 0.99174 | 11.92 | 16.724 | 2.4 | 1.869 | 115.4533 | 0.99381 | 46.92 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.93 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.43 | 16.782 | -2.4 | -2.1848 | 115.203 | 0.99163 | 11.93 | 16.724 | 2.4 | 1.869 | 115.4533 | 0.99381 | 46.93 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.94 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.44 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1907 | 0.99157 | 11.94 | 16.724 | 2.4 | 1.869 | 115.4533 | 0.99381 | 46.94 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.95 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.45 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 11.95 | 16.723 | 2.4 | 1.902 | 115.465 | 0.99359 | 46.95 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.96 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.46 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 11.96 | 16.723 | 2.4 | 1.897 | 115.4767 | 0.99363 | 46.96 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.97 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.47 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 11.97 | 16.723 | 2.4 | 1.862 | 115.4767 | 0.99386 | 46.97 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2727 | 0.99642
121.98 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.48 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 11.98 | 16.721 | 2.4 | 1.874 | 115.4753 | 0.99378 | 46.98 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
121.99 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.49 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 11.99 | 16.719 | 2.4 | 1.884 | 115.4713 | 0.99371 | 46.99 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122 | 16.768 | -0.9 | -1.3021 | 115.2243 | 0.997 | 74.5 | 16.78 | -2.4 | -2.1927 | 115.1847 | 0.99157 | 12 | 16.734 | 2.4 | 1.841 | 115.4807 | 0.994 | 47 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.01 | 16.77 | -0.9 | -1.2844 | 115.2243 | 0.99708 | 74.51 | 16.778 | -2.4 | -2.1961 | 115.1787 | 0.99154 | 12.01 | 16.736 | 2.4 | 1.839 | 115.4903 | 0.99402 | 47.01 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.02 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.52 | 16.775 | -2.4 | -2.2035 | 115.167 | 0.99148 | 12.02 | 16.733 | 2.4 | 1.855 | 115.4877 | 0.99391 | 47.02 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.03 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.53 | 16.775 | -2.4 | -2.2035 | 115.161 | 0.99148 | 12.03 | 16.73 | 2.4 | 1.861 | 115.4783 | 0.99387 | 47.03 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.04 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.54 | 16.775 | -2.4 | -2.2035 | 115.161 | 0.99148 | 12.04 | 16.728 | 2.4 | 1.865 | 115.464 | 0.99384 | 47.04 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.05 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.55 | 16.775 | -2.4 | -2.2035 | 115.161 | 0.99148 | 12.05 | 16.729 | 2.4 | 1.875 | 115.465 | 0.99378 | 47.05 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.06 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.56 | 16.775 | -2.4 | -2.2073 | 115.1627 | 0.99145 | 12.06 | 16.729 | 2.4 | 1.878 | 115.4757 | 0.99376 | 47.06 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.07 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.57 | 16.775 | -2.4 | -2.2155 | 115.1673 | 0.99139 | 12.07 | 16.73 | 2.4 | 1.888 | 115.4823 | 0.99369 | 47.07 | 16.815 | 0.9 | 1.426 | 115.2723 | 0.99642
122.08 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.58 | 16.775 | -2.4 | -2.2232 | 115.174 | 0.99133 | 12.08 | 16.731 | 2.4 | 1.894 | 115.4917 | 0.99365 | 47.08 | 16.815 | 0.9 | 1.423 | 115.268 | 0.99644
122.09 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.59 | 16.776 | -2.4 | -2.2273 | 115.183 | 0.9913 | 12.09 | 16.731 | 2.4 | 1.899 | 115.503 | 0.99362 | 47.09 | 16.814 | 0.9 | 1.414 | 115.2593 | 0.99648
122.1 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.6 | 16.776 | -2.4 | -2.2273 | 115.1877 | 0.9913 | 12.1 | 16.731 | 2.4 | 1.899 | 115.5083 | 0.99362 | 47.1 | 16.814 | 0.9 | 1.414 | 115.255 | 0.99648
122.11 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.61 | 16.776 | -2.4 | -2.2307 | 115.1907 | 0.99127 | 12.11 | 16.731 | 2.4 | 1.902 | 115.5033 | 0.9936 | 47.11 | 16.814 | 0.9 | 1.414 | 115.255 | 0.99648
122.12 | 16.771 | -0.9 | -1.2707 | 115.2243 | 0.99714 | 74.62 | 16.776 | -2.4 | -2.238 | 115.197 | 0.99122 | 12.12 | 16.727 | 2.4 | 1.911 | 115.4937 | 0.99354 | 47.12 | 16.817 | 0.9 | 1.403 | 115.263 | 0.99654
122.13 | 16.771 | -0.9 | -1.26 | 115.221 | 0.99719 | 74.63 | 16.776 | -2.4 | -2.238 | 115.2 | 0.99122 | 12.13 | 16.728 | 2.4 | 1.917 | 115.4923 | 0.9935 | 47.13 | 16.817 | 0.9 | 1.403 | 115.2707 | 0.99654
122.14 | 16.771 | -0.9 | -1.2589 | 115.218 | 0.99719 | 74.64 | 16.776 | -2.4 | -2.238 | 115.1997 | 0.99122 | 12.14 | 16.728 | 2.4 | 1.922 | 115.4987 | 0.99346 | 47.14 | 16.817 | 0.9 | 1.403 | 115.2707 | 0.99654
122.15 | 16.771 | -0.9 | -1.2589 | 115.218 | 0.99719 | 74.65 | 16.771 | -2.4 | -2.2473 | 115.187 | 0.99114 | 12.15 | 16.726 | 2.4 | 1.935 | 115.5 | 0.99337 | 47.15 | 16.815 | 0.9 | 1.396 | 115.2637 | 0.99657
122.16 | 16.776 | -0.9 | -1.2442 | 115.2277 | 0.99726 | 74.66 | 16.771 | -2.4 | -2.2498 | 115.1737 | 0.99112 | 12.16 | 16.726 | 2.4 | 1.939 | 115.5023 | 0.99335 | 47.16 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2503 | 0.9966
122.17 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.247 | 0.99731 | 74.67 | 16.77 | -2.4 | -2.2548 | 115.171 | 0.99108 | 12.17 | 16.727 | 2.4 | 1.948 | 115.5103 | 0.99329 | 47.17 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.18 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.257 | 0.99731 | 74.68 | 16.77 | -2.4 | -2.2548 | 115.1697 | 0.99108 | 12.18 | 16.725 | 2.4 | 1.953 | 115.509 | 0.99325 | 47.18 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.19 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.257 | 0.99731 | 74.69 | 16.77 | -2.4 | -2.2548 | 115.1697 | 0.99108 | 12.19 | 16.723 | 2.4 | 1.957 | 115.4983 | 0.99322 | 47.19 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.2 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.257 | 0.99731 | 74.7 | 16.765 | -2.4 | -2.2655 | 115.158 | 0.99099 | 12.2 | 16.723 | 2.4 | 1.957 | 115.493 | 0.99322 | 47.2 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.21 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.257 | 0.99731 | 74.71 | 16.765 | -2.4 | -2.2657 | 115.1463 | 0.99099 | 12.21 | 16.721 | 2.4 | 1.963 | 115.4877 | 0.99318 | 47.21 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.22 | 16.779 | -0.9 | -1.2332 | 115.257 | 0.99731 | 74.72 | 16.765 | -2.4 | -2.2657 | 115.1463 | 0.99099 | 12.22 | 16.716 | 2.4 | 1.983 | 115.476 | 0.99304 | 47.22 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.23 | 16.783 | -0.9 | -1.2246 | 115.2703 | 0.99735 | 74.73 | 16.765 | -2.4 | -2.2657 | 115.1463 | 0.99099 | 12.23 | 16.716 | 2.4 | 1.99 | 115.4737 | 0.99299 | 47.23 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.24 | 16.783 | -0.9 | -1.2212 | 115.2817 | 0.99736 | 74.74 | 16.765 | -2.4 | -2.2657 | 115.1463 | 0.99099 | 12.24 | 16.717 | 2.4 | 1.995 | 115.4803 | 0.99295 | 47.24 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.25 | 16.783 | -0.9 | -1.2131 | 115.277 | 0.9974 | 74.75 | 16.808 | -2.4 | -2.2396 | 115.146 | 0.99124 | 12.25 | 16.717 | 2.4 | 1.995 | 115.484 | 0.99295 | 47.25 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.26 | 16.782 | -0.9 | -1.2063 | 115.2703 | 0.99743 | 74.76 | 16.808 | -2.4 | -2.2392 | 115.146 | 0.99124 | 12.26 | 16.717 | 2.4 | 1.997 | 115.488 | 0.99294 | 47.26 | 16.814 | 0.9 | 1.391 | 115.2437 | 0.9966
122.27 | 16.781 | -0.9 | -1.2013 | 115.2623 | 0.99745 | 74.77 | 16.808 | -2.4 | -2.2392 | 115.146 | 0.99124 | 12.27 | 16.718 | 2.4 | 2.006 | 115.4963 | 0.99288 | 47.27 | 16.815 | 0.9 | 1.372 | 115.2427 | 0.99669
122.28 | 16.781 | -0.9 | -1.2013 | 115.2587 | 0.99745 | 74.78 | 16.809 | -2.4 | -2.2462 | 115.1493 | 0.99119 | 12.28 | 16.727 | 2.4 | 1.976 | 115.495 | 0.99309 | 47.28 | 16.817 | 0.9 | 1.368 | 115.248 | 0.99671
122.29 | 16.781 | -0.9 | -1.2013 | 115.2587 | 0.99745 | 74.79 | 16.809 | -2.4 | -2.2499 | 115.1553 | 0.99116 | 12.29 | 16.736 | 2.4 | 1.949 | 115.4843 | 0.99329 | 47.29 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2603 | 0.99675
122.3 | 16.781 | -0.9 | -1.2013 | 115.2587 | 0.99745 | 74.8 | 16.809 | -2.4 | -2.2499 | 115.1583 | 0.99116 | 12.3 | 16.734 | 2.4 | 1.961 | 115.4773 | 0.9932 | 47.3 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.31 | 16.781 | -0.9 | -1.1945 | 115.257 | 0.99748 | 74.81 | 16.812 | -2.4 | -2.2298 | 115.1583 | 0.99132 | 12.31 | 16.733 | 2.4 | 1.963 | 115.4757 | 0.99319 | 47.31 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.32 | 16.781 | -0.9 | -1.1895 | 115.2543 | 0.9975 | 74.82 | 16.818 | -2.4 | -2.1872 | 115.1583 | 0.99165 | 12.32 | 16.733 | 2.4 | 1.963 | 115.4757 | 0.99319 | 47.32 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.33 | 16.786 | -0.9 | -1.1796 | 115.2657 | 0.99754 | 74.83 | 16.818 | -2.4 | -2.1951 | 115.1607 | 0.99159 | 12.33 | 16.731 | 2.4 | 1.969 | 115.471 | 0.99315 | 47.33 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.34 | 16.786 | -0.9 | -1.1786 | 115.2787 | 0.99754 | 74.84 | 16.818 | -2.4 | -2.1992 | 115.1653 | 0.99156 | 12.34 | 16.729 | 2.4 | 1.975 | 115.4617 | 0.9931 | 47.34 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.35 | 16.786 | -0.9 | -1.1786 | 115.2787 | 0.99754 | 74.85 | 16.819 | -2.4 | -2.211 | 115.1773 | 0.99147 | 12.35 | 16.748 | 2.4 | 1.941 | 115.457 | 0.99335 | 47.35 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.36 | 16.789 | -0.9 | -1.1726 | 115.288 | 0.99757 | 74.86 | 16.819 | -2.4 | -2.2145 | 115.1893 | 0.99144 | 12.36 | 16.751 | 2.4 | 1.938 | 115.4603 | 0.99337 | 47.36 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.37 | 16.792 | -0.9 | -1.1683 | 115.3053 | 0.99759 | 74.87 | 16.819 | -2.4 | -2.2218 | 115.1957 | 0.99139 | 12.37 | 16.752 | 2.4 | 1.948 | 115.4673 | 0.99331 | 47.37 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.38 | 16.789 | -0.9 | -1.197 | 115.3143 | 0.99747 | 74.88 | 16.819 | -2.4 | -2.2218 | 115.1987 | 0.99139 | 12.38 | 16.752 | 2.4 | 1.948 | 115.4707 | 0.99331 | 47.38 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.39 | 16.788 | -0.9 | -1.1943 | 115.3107 | 0.99748 | 74.89 | 16.819 | -2.4 | -2.2218 | 115.1987 | 0.99139 | 12.39 | 16.752 | 2.4 | 1.948 | 115.4707 | 0.99331 | 47.39 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.4 | 16.788 | -0.9 | -1.1774 | 115.3027 | 0.99755 | 74.9 | 16.815 | -2.4 | -2.2312 | 115.1867 | 0.99131 | 12.4 | 16.747 | 2.4 | 1.97 | 115.4603 | 0.99315 | 47.4 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.41 | 16.787 | -0.9 | -1.1705 | 115.295 | 0.99758 | 74.91 | 16.811 | -2.4 | -2.2203 | 115.1663 | 0.99139 | 12.41 | 16.745 | 2.4 | 1.976 | 115.444 | 0.99311 | 47.41 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.42 | 16.786 | -0.9 | -1.1656 | 115.2877 | 0.9976 | 74.92 | 16.803 | -2.4 | -2.1972 | 115.15 | 0.99156 | 12.42 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4337 | 0.99305 | 47.42 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.43 | 16.786 | -0.9 | -1.1656 | 115.2837 | 0.9976 | 74.93 | 16.8 | -2.4 | -2.2044 | 115.1367 | 0.9915 | 12.43 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4283 | 0.99305 | 47.43 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.44 | 16.786 | -0.9 | -1.1656 | 115.2837 | 0.9976 | 74.94 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1253 | 0.99147 | 12.44 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4283 | 0.99305 | 47.44 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.45 | 16.786 | -0.9 | -1.1656 | 115.2837 | 0.9976 | 74.95 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1193 | 0.99147 | 12.45 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4283 | 0.99305 | 47.45 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.46 | 16.786 | -0.9 | -1.1594 | 115.2813 | 0.99762 | 74.96 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1193 | 0.99147 | 12.46 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4283 | 0.99305 | 47.46 | 16.82 | 0.9 | 1.36 | 115.2667 | 0.99675
122.47 | 16.786 | -0.9 | -1.1549 | 115.2763 | 0.99764 | 74.97 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1193 | 0.99147 | 12.47 | 16.742 | 2.4 | 1.984 | 115.4283 | 0.99305 | 47.47 | 16.821 | 0.9 | 1.338 | 115.2663 | 0.99685
122.48 | 16.786 | -0.9 | -1.1441 | 115.2713 | 0.99769 | 74.98 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1193 | 0.99147 | 12.48 | 16.742 | 2.4 | 1.989 | 115.4323 | 0.99302 | 47.48 | 16.821 | 0.9 | 1.336 | 115.2657 | 0.99686
122.49 | 16.786 | -0.9 | -1.1431 | 115.2683 | 0.99769 | 74.99 | 16.798 | -2.4 | -2.2081 | 115.1193 | 0.99147 | 12.49 | 16.743 | 2.4 | 1.994 | 115.4407 | 0.99298 | 47.49 | 16.821 | 0.9 | 1.336 | 115.2657 | 0.99686
122.5 | 16.786 | -0.9 | -1.1431 | 115.2683 | 0.99769 | 75 | 16.8 | -2.4 | -2.2423 | 115.14 | 0.99121 | 12.5 | 16.743 | 2.4 | 1.994 | 115.4453 | 0.99298 | 47.5 | 16.823 | 0.9 | 1.31 | 115.2657 | 0.99698
122.51 | 16.785 | -0.9 | -1.1362 | 115.2647 | 0.99772 | 75.01 | 16.787 | -2.4 | -2.2368 | 115.161 | 0.99124 | 12.51 | 16.742 | 2.4 | 1.999 | 115.448 | 0.99295 | 47.51 | 16.823 | 0.9 | 1.292 | 115.2657 | 0.99706
122.52 | 16.784 | -0.9 | -1.1314 | 115.257 | 0.99774 | 75.02 | 16.759 | -2.4 | -2.2246 | 115.161 | 0.9913 | 12.52 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.454 | 0.99279 | 47.52 | 16.823 | 0.9 | 1.292 | 115.2657 | 0.99706
122.53 | 16.784 | -0.9 | -1.1314 | 115.2533 | 0.99774 | 75.03 | 16.759 | -2.4 | -2.2246 | 115.1607 | 0.9913 | 12.53 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.4567 | 0.99279 | 47.53 | 16.823 | 0.9 | 1.29 | 115.2653 | 0.99707
122.54 | 16.781 | -0.9 | -1.1351 | 115.2603 | 0.99772 | 75.04 | 16.759 | -2.4 | -2.2246 | 115.1607 | 0.9913 | 12.54 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.4567 | 0.99279 | 47.54 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2653 | 0.9971
122.55 | 16.771 | -0.9 | -1.1462 | 115.2737 | 0.99767 | 75.05 | 16.759 | -2.4 | -2.2246 | 115.1607 | 0.9913 | 12.55 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.4567 | 0.99279 | 47.55 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.56 | 16.771 | -0.9 | -1.1393 | 115.2787 | 0.9977 | 75.06 | 16.758 | -2.4 | -2.2308 | 115.1623 | 0.99126 | 12.56 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.4567 | 0.99279 | 47.56 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.57 | 16.771 | -0.9 | -1.1344 | 115.2763 | 0.99772 | 75.07 | 16.757 | -2.4 | -2.2438 | 115.1647 | 0.99115 | 12.57 | 16.741 | 2.4 | 2.021 | 115.4567 | 0.99279 | 47.57 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.58 | 16.771 | -0.9 | -1.1344 | 115.2747 | 0.99772 | 75.08 | 16.757 | -2.4 | -2.2438 | 115.1663 | 0.99115 | 12.58 | 16.739 | 2.4 | 2.026 | 115.452 | 0.99275 | 47.58 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.59 | 16.772 | -0.9 | -1.1318 | 115.2837 | 0.99773 | 75.09 | 16.757 | -2.4 | -2.2438 | 115.1663 | 0.99115 | 12.59 | 16.737 | 2.4 | 2.032 | 115.443 | 0.99271 | 47.59 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.6 | 16.777 | -0.9 | -1.1241 | 115.3017 | 0.99776 | 75.1 | 16.752 | -2.4 | -2.2547 | 115.155 | 0.99106 | 12.6 | 16.737 | 2.4 | 2.032 | 115.4383 | 0.99271 | 47.6 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.265 | 0.9971
122.61 | 16.776 | -0.9 | -1.1179 | 115.3083 | 0.99779 | 75.11 | 16.752 | -2.4 | -2.2547 | 115.1437 | 0.99106 | 12.61 | 16.737 | 2.4 | 2.032 | 115.4383 | 0.99271 | 47.61 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.62 | 16.776 | -0.9 | -1.1135 | 115.3037 | 0.9978 | 75.12 | 16.752 | -2.4 | -2.2547 | 115.1433 | 0.99106 | 12.62 | 16.737 | 2.4 | 2.032 | 115.4383 | 0.99271 | 47.62 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.63 | 16.78 | -0.9 | -1.1047 | 115.3157 | 0.99784 | 75.13 | 16.752 | -2.4 | -2.2547 | 115.1433 | 0.99106 | 12.63 | 16.735 | 2.4 | 2.037 | 115.433 | 0.99267 | 47.63 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.64 | 16.784 | -0.9 | -1.1085 | 115.326 | 0.99783 | 75.14 | 16.752 | -2.4 | -2.2547 | 115.1433 | 0.99106 | 12.64 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4227 | 0.99264 | 47.64 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.65 | 16.793 | -0.9 | -1.1213 | 115.3183 | 0.99778 | 75.15 | 16.746 | -2.4 | -2.2715 | 115.129 | 0.99093 | 12.65 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.65 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.66 | 16.793 | -0.9 | -1.1213 | 115.3147 | 0.99778 | 75.16 | 16.746 | -2.4 | -2.2716 | 115.1147 | 0.99092 | 12.66 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.66 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.67 | 16.793 | -0.9 | -1.1213 | 115.3147 | 0.99778 | 75.17 | 16.746 | -2.4 | -2.2716 | 115.1147 | 0.99092 | 12.67 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.67 | 16.824 | 0.9 | 1.285 | 115.2647 | 0.9971
122.68 | 16.792 | -0.9 | -1.1115 | 115.3103 | 0.99782 | 75.18 | 16.746 | -2.4 | -2.2716 | 115.1147 | 0.99092 | 12.68 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.68 | 16.825 | 0.9 | 1.254 | 115.2647 | 0.99723
122.69 | 16.792 | -0.9 | -1.1076 | 115.3043 | 0.99783 | 75.19 | 16.746 | -2.4 | -2.2716 | 115.1147 | 0.99092 | 12.69 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.69 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.7 | 16.792 | -0.9 | -1.0989 | 115.3017 | 0.99787 | 75.2 | 16.746 | -2.4 | -2.2822 | 115.1213 | 0.99084 | 12.7 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.7 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.71 | 16.792 | -0.9 | -1.0989 | 115.3007 | 0.99787 | 75.21 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.71 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.71 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.72 | 16.792 | -0.9 | -1.0989 | 115.3007 | 0.99787 | 75.22 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.72 | 16.733 | 2.4 | 2.042 | 115.4173 | 0.99264 | 47.72 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.73 | 16.792 | -0.9 | -1.0989 | 115.3007 | 0.99787 | 75.23 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.73 | 16.732 | 2.4 | 2.045 | 115.4173 | 0.99261 | 47.73 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.74 | 16.792 | -0.9 | -1.1033 | 115.3043 | 0.99785 | 75.24 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.74 | 16.732 | 2.4 | 2.049 | 115.4163 | 0.99259 | 47.74 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.75 | 16.792 | -0.9 | -1.1157 | 115.3113 | 0.9978 | 75.25 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.75 | 16.732 | 2.4 | 2.049 | 115.4163 | 0.99259 | 47.75 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.76 | 16.795 | -0.9 | -1.1092 | 115.322 | 0.99783 | 75.26 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.76 | 16.732 | 2.4 | 2.049 | 115.4163 | 0.99259 | 47.76 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.77 | 16.797 | -0.9 | -1.1049 | 115.3353 | 0.99784 | 75.27 | 16.746 | -2.4 | -2.2823 | 115.128 | 0.99084 | 12.77 | 16.732 | 2.4 | 2.049 | 115.4163 | 0.99259 | 47.77 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.78 | 16.797 | -0.9 | -1.0938 | 115.3397 | 0.99789 | 75.28 | 16.747 | -2.4 | -2.2901 | 115.1327 | 0.99078 | 12.78 | 16.732 | 2.4 | 2.052 | 115.4187 | 0.99256 | 47.78 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.79 | 16.797 | -0.9 | -1.093 | 115.3373 | 0.99789 | 75.29 | 16.747 | -2.4 | -2.2941 | 115.1427 | 0.99075 | 12.79 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.423 | 0.99255 | 47.79 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.8 | 16.797 | -0.9 | -1.093 | 115.3373 | 0.99789 | 75.3 | 16.747 | -2.4 | -2.2941 | 115.1473 | 0.99075 | 12.8 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.8 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.81 | 16.797 | -0.9 | -1.093 | 115.337 | 0.99789 | 75.31 | 16.747 | -2.4 | -2.2941 | 115.1473 | 0.99075 | 12.81 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.81 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.82 | 16.797 | -0.9 | -1.093 | 115.337 | 0.99789 | 75.32 | 16.747 | -2.4 | -2.2941 | 115.1473 | 0.99075 | 12.82 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.82 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.83 | 16.797 | -0.9 | -1.093 | 115.337 | 0.99789 | 75.33 | 16.747 | -2.4 | -2.302 | 115.1497 | 0.99068 | 12.83 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.83 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.84 | 16.796 | -0.9 | -1.087 | 115.3313 | 0.99791 | 75.34 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1547 | 0.99065 | 12.84 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.84 | 16.828 | 0.9 | 1.163 | 115.2647 | 0.99762
122.85 | 16.795 | -0.9 | -1.0706 | 115.3197 | 0.99797 | 75.35 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1573 | 0.99065 | 12.85 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.85 | 16.827 | 0.9 | 1.176 | 115.265 | 0.99757
122.86 | 16.795 | -0.9 | -1.0635 | 115.313 | 0.998 | 75.36 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1573 | 0.99065 | 12.86 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.86 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.2657 | 0.99753
122.87 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3107 | 0.99802 | 75.37 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1573 | 0.99065 | 12.87 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.87 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.266 | 0.99753
122.88 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.38 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1573 | 0.99065 | 12.88 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.88 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.266 | 0.99753
122.89 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.39 | 16.747 | -2.4 | -2.306 | 115.1573 | 0.99065 | 12.89 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.89 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.266 | 0.99753
122.9 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.4 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1607 | 0.99061 | 12.9 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.9 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.266 | 0.99753
122.91 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.41 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.91 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.91 | 16.827 | 0.9 | 1.186 | 115.266 | 0.99753
122.92 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.42 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.92 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.92 | 16.826 | 0.9 | 1.193 | 115.2663 | 0.9975
122.93 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.43 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.93 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.93 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.94 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.44 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.94 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.94 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.95 | 16.795 | -0.9 | -1.0588 | 115.3093 | 0.99802 | 75.45 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.95 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.95 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.96 | 16.795 | -0.9 | -1.0524 | 115.307 | 0.99804 | 75.46 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.96 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.96 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.97 | 16.794 | -0.9 | -1.0482 | 115.3027 | 0.99806 | 75.47 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.97 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.97 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.98 | 16.794 | -0.9 | -1.0482 | 115.3003 | 0.99806 | 75.48 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.98 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.98 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
122.99 | 16.789 | -0.9 | -1.0553 | 115.3003 | 0.99803 | 75.49 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 12.99 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 47.99 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
123 | 16.776 | -0.9 | -1.0741 | 115.3003 | 0.99796 | 75.5 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
123.01 | 16.775 | -0.9 | -1.0669 | 115.297 | 0.99798 | 75.51 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.01 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.01 | 16.826 | 0.9 | 1.194 | 115.2667 | 0.99749
123.02 | 16.775 | -0.9 | -1.0623 | 115.29 | 0.998 | 75.52 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.02 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.02 | 16.829 | 0.9 | 1.204 | 115.28 | 0.99745
123.03 | 16.775 | -0.9 | -1.0512 | 115.284 | 0.99804 | 75.53 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.03 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.03 | 16.829 | 0.9 | 1.205 | 115.293 | 0.99745
123.04 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.54 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.04 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.04 | 16.829 | 0.9 | 1.205 | 115.293 | 0.99745
123.05 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.55 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.05 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.05 | 16.829 | 0.9 | 1.217 | 115.294 | 0.9974
123.06 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.56 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.06 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.06 | 16.828 | 0.9 | 1.226 | 115.2943 | 0.99736
123.07 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.57 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.07 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.07 | 16.828 | 0.9 | 1.226 | 115.2953 | 0.99736
123.08 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.58 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.08 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.08 | 16.834 | 0.9 | 1.21 | 115.2953 | 0.99743
123.09 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.59 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.09 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.09 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.1 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.6 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.1 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.1 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.11 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.61 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.11 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.11 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.12 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.62 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.12 | 16.732 | 2.4 | 2.054 | 115.425 | 0.99255 | 48.12 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.13 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.63 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.164 | 0.99061 | 13.13 | 16.732 | 2.4 | 2.049 | 115.4207 | 0.99259 | 48.13 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.14 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.64 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.14 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.4123 | 0.99262 | 48.14 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2953 | 0.99764
123.15 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.65 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.15 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.15 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.16 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.66 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.16 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.16 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2947 | 0.99764
123.17 | 16.775 | -0.9 | -1.0505 | 115.282 | 0.99804 | 75.67 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.17 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.17 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.2947 | 0.99764
123.18 | 16.775 | -0.9 | -1.0454 | 115.2797 | 0.99806 | 75.68 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.18 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.18 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.19 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.69 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.19 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.19 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.2 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.7 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.2 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.2 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.21 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.71 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.21 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.21 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.22 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.72 | 16.747 | -2.4 | -2.3114 | 115.1643 | 0.99061 | 13.22 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.22 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.23 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.73 | 16.751 | -2.4 | -2.305 | 115.1707 | 0.99066 | 13.23 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.23 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.24 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.74 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.1843 | 0.99069 | 13.24 | 16.731 | 2.4 | 2.044 | 115.408 | 0.99262 | 48.24 | 16.853 | 0.9 | 1.16 | 115.295 | 0.99764
123.25 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.75 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.1887 | 0.99069 | 13.25 | 16.729 | 2.4 | 2.061 | 115.3983 | 0.9925 | 48.25 | 16.851 | 0.9 | 1.166 | 115.289 | 0.99761
123.26 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.76 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.1887 | 0.99069 | 13.26 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3767 | 0.99247 | 48.26 | 16.849 | 0.9 | 1.171 | 115.2767 | 0.99759
123.27 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.77 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.1887 | 0.99069 | 13.27 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.27 | 16.852 | 0.9 | 1.177 | 115.2837 | 0.99757
123.28 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.78 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.1887 | 0.99069 | 13.28 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.28 | 16.851 | 0.9 | 1.18 | 115.293 | 0.99756
123.29 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.79 | 16.752 | -2.4 | -2.3019 | 115.192 | 0.99069 | 13.29 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.29 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2853 | 0.99752
123.3 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.8 | 16.757 | -2.4 | -2.291 | 115.2053 | 0.99078 | 13.3 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.3 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.31 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.81 | 16.757 | -2.4 | -2.287 | 115.206 | 0.99081 | 13.31 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.31 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.32 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.82 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1963 | 0.99088 | 13.32 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.32 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.33 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.83 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1913 | 0.99088 | 13.33 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.33 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.34 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.84 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1913 | 0.99088 | 13.34 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.34 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.35 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.85 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.35 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.35 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.36 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.86 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.36 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.36 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.37 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.87 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.37 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.37 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2813 | 0.99752
123.38 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.88 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.38 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.38 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.281 | 0.99752
123.39 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.89 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.39 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.39 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.281 | 0.99752
123.4 | 16.775 | -0.9 | -1.0452 | 115.2777 | 0.99806 | 75.9 | 16.756 | -2.4 | -2.2791 | 115.1917 | 0.99088 | 13.4 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.4 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.41 | 16.773 | -0.9 | -1.0424 | 115.272 | 0.99807 | 75.91 | 16.756 | -2.4 | -2.2751 | 115.1893 | 0.99091 | 13.41 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.41 | 16.849 | 0.9 | 1.189 | 115.2817 | 0.99752
123.42 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.2613 | 0.99808 | 75.92 | 16.756 | -2.4 | -2.2672 | 115.1843 | 0.99097 | 13.42 | 16.728 | 2.4 | 2.065 | 115.3703 | 0.99247 | 48.42 | 16.846 | 0.9 | 1.198 | 115.2727 | 0.99748
123.43 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.93 | 16.756 | -2.4 | -2.2672 | 115.182 | 0.99097 | 13.43 | 16.728 | 2.4 | 2.062 | 115.368 | 0.99249 | 48.43 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.44 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.94 | 16.756 | -2.4 | -2.2672 | 115.182 | 0.99097 | 13.44 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3637 | 0.99251 | 48.44 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.45 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.95 | 16.756 | -2.4 | -2.2672 | 115.182 | 0.99097 | 13.45 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.45 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.46 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.96 | 16.757 | -2.4 | -2.2647 | 115.183 | 0.99099 | 13.46 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.46 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.47 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.97 | 16.758 | -2.4 | -2.2599 | 115.185 | 0.99103 | 13.47 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.47 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.48 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.98 | 16.757 | -2.4 | -2.2527 | 115.1827 | 0.99108 | 13.48 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.48 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.49 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 75.99 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.1753 | 0.99111 | 13.49 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.49 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.5 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.5 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.5 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.51 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.01 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.51 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.51 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.52 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.02 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.52 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.52 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.53 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.03 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.53 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.53 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.54 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.04 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.54 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.54 | 16.846 | 0.9 | 1.199 | 115.2647 | 0.99748
123.55 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.05 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.55 | 16.728 | 2.4 | 2.059 | 115.3617 | 0.99251 | 48.55 | 16.849 | 0.9 | 1.123 | 115.2647 | 0.99779
123.56 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.06 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.56 | 16.729 | 2.4 | 2.063 | 115.3617 | 0.99248 | 48.56 | 16.851 | 0.9 | 1.061 | 115.2647 | 0.99802
123.57 | 16.772 | -0.9 | -1.0408 | 115.256 | 0.99808 | 76.07 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.57 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.57 | 16.851 | 0.9 | 1.068 | 115.265 | 0.998
123.58 | 16.773 | -0.9 | -1.0522 | 115.263 | 0.99804 | 76.08 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.58 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.58 | 16.851 | 0.9 | 1.071 | 115.2703 | 0.99799
123.59 | 16.773 | -0.9 | -1.0525 | 115.2697 | 0.99804 | 76.09 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.59 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.59 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.28 | 0.99796
123.6 | 16.773 | -0.9 | -1.0525 | 115.2697 | 0.99804 | 76.1 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.6 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.6 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.61 | 16.773 | -0.9 | -1.0525 | 115.2697 | 0.99804 | 76.11 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.61 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.61 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.62 | 16.773 | -0.9 | -1.0525 | 115.2697 | 0.99804 | 76.12 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.62 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.62 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.63 | 16.773 | -0.9 | -1.0525 | 115.2697 | 0.99804 | 76.13 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.63 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.63 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.64 | 16.772 | -0.9 | -1.0595 | 115.2643 | 0.99801 | 76.14 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.64 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.64 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.65 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.253 | 0.99795 | 76.15 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.65 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.65 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.66 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.16 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.66 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.66 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.67 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.17 | 16.757 | -2.4 | -2.2492 | 115.173 | 0.99111 | 13.67 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.67 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.68 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.18 | 16.765 | -2.4 | -2.2359 | 115.187 | 0.99122 | 13.68 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.68 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.69 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.19 | 16.768 | -2.4 | -2.2296 | 115.2177 | 0.99128 | 13.69 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.69 | 16.853 | 0.9 | 1.079 | 115.2853 | 0.99796
123.7 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.2 | 16.763 | -2.4 | -2.2501 | 115.2193 | 0.99111 | 13.7 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.7 | 16.854 | 0.9 | 1.086 | 115.2897 | 0.99793
123.71 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.21 | 16.763 | -2.4 | -2.2501 | 115.2163 | 0.99111 | 13.71 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.71 | 16.855 | 0.9 | 1.091 | 115.2987 | 0.99791
123.72 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.22 | 16.763 | -2.4 | -2.2501 | 115.2163 | 0.99111 | 13.72 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.72 | 16.858 | 0.9 | 1.101 | 115.3163 | 0.99787
123.73 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.23 | 16.763 | -2.4 | -2.2501 | 115.2163 | 0.99111 | 13.73 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.73 | 16.858 | 0.9 | 1.103 | 115.33 | 0.99787
123.74 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.24 | 16.763 | -2.4 | -2.2503 | 115.2163 | 0.99111 | 13.74 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.74 | 16.858 | 0.9 | 1.103 | 115.33 | 0.99787
123.75 | 16.768 | -0.9 | -1.0752 | 115.247 | 0.99795 | 76.25 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.75 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.75 | 16.858 | 0.9 | 1.103 | 115.33 | 0.99787
123.76 | 16.78 | -0.9 | -1.0584 | 115.247 | 0.99802 | 76.26 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.76 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.76 | 16.858 | 0.9 | 1.103 | 115.33 | 0.99787
123.77 | 16.786 | -0.9 | -1.0493 | 115.247 | 0.99805 | 76.27 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.77 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.77 | 16.856 | 0.9 | 1.113 | 115.3223 | 0.99783
123.78 | 16.786 | -0.9 | -1.0493 | 115.247 | 0.99805 | 76.28 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.78 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.78 | 16.855 | 0.9 | 1.114 | 115.3153 | 0.99782
123.79 | 16.786 | -0.9 | -1.0493 | 115.247 | 0.99805 | 76.29 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.79 | 16.736 | 2.4 | 2.09 | 115.3617 | 0.99229 | 48.79 | 16.855 | 0.9 | 1.114 | 115.3153 | 0.99782
123.8 | 16.786 | -0.9 | -1.0493 | 115.247 | 0.99805 | 76.3 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.8 | 16.737 | 2.4 | 2.098 | 115.3657 | 0.99223 | 48.8 | 16.853 | 0.9 | 1.12 | 115.309 | 0.9978
123.81 | 16.784 | -0.9 | -1.0632 | 115.2433 | 0.998 | 76.31 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.81 | 16.737 | 2.4 | 2.1 | 115.3757 | 0.99222 | 48.81 | 16.851 | 0.9 | 1.125 | 115.297 | 0.99778
123.82 | 16.783 | -0.9 | -1.0705 | 115.2363 | 0.99797 | 76.32 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.82 | 16.737 | 2.4 | 2.1 | 115.3787 | 0.99222 | 48.82 | 16.848 | 0.9 | 1.134 | 115.2823 | 0.99774
123.83 | 16.784 | -0.9 | -1.081 | 115.2373 | 0.99793 | 76.33 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.2163 | 0.99089 | 13.83 | 16.736 | 2.4 | 2.112 | 115.3813 | 0.99213 | 48.83 | 16.844 | 0.9 | 1.121 | 115.2733 | 0.99779
123.84 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.34 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.216 | 0.99089 | 13.84 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.3873 | 0.99202 | 48.84 | 16.829 | 0.9 | 1.068 | 115.2733 | 0.99799
123.85 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.35 | 16.775 | -2.4 | -2.2797 | 115.216 | 0.99089 | 13.85 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.85 | 16.829 | 0.9 | 1.068 | 115.2733 | 0.99799
123.86 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.36 | 16.774 | -2.4 | -2.2782 | 115.2103 | 0.9909 | 13.86 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.86 | 16.829 | 0.9 | 1.068 | 115.2733 | 0.99799
123.87 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.37 | 16.772 | -2.4 | -2.2753 | 115.1987 | 0.99092 | 13.87 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.87 | 16.831 | 0.9 | 1.077 | 115.2833 | 0.99796
123.88 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.38 | 16.77 | -2.4 | -2.2704 | 115.187 | 0.99096 | 13.88 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.88 | 16.831 | 0.9 | 1.078 | 115.2933 | 0.99796
123.89 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.39 | 16.769 | -2.4 | -2.2681 | 115.1747 | 0.99098 | 13.89 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.89 | 16.831 | 0.9 | 1.078 | 115.2933 | 0.99796
123.9 | 16.784 | -0.9 | -1.0812 | 115.2417 | 0.99793 | 76.4 | 16.769 | -2.4 | -2.2681 | 115.171 | 0.99098 | 13.9 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.9 | 16.831 | 0.9 | 1.078 | 115.2933 | 0.99796
123.91 | 16.787 | -0.9 | -1.0397 | 115.2417 | 0.99809 | 76.41 | 16.778 | -2.4 | -2.2748 | 115.171 | 0.99093 | 13.91 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.91 | 16.831 | 0.9 | 1.078 | 115.2933 | 0.99796
123.92 | 16.789 | -0.9 | -1.0181 | 115.2417 | 0.99817 | 76.42 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.92 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.92 | 16.831 | 0.9 | 1.078 | 115.2933 | 0.99796
123.93 | 16.789 | -0.9 | -1.0181 | 115.2417 | 0.99817 | 76.43 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.93 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.93 | 16.831 | 0.9 | 1.081 | 115.298 | 0.99794
123.94 | 16.788 | -0.9 | -1.0215 | 115.2327 | 0.99815 | 76.44 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.94 | 16.736 | 2.4 | 2.127 | 115.39 | 0.99202 | 48.94 | 16.833 | 0.9 | 1.09 | 115.3067 | 0.99791
123.95 | 16.784 | -0.9 | -1.0284 | 115.2143 | 0.99813 | 76.45 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.95 | 16.732 | 2.4 | 2.136 | 115.386 | 0.99195 | 48.95 | 16.835 | 0.9 | 1.096 | 115.3183 | 0.99789
123.96 | 16.784 | -0.9 | -1.0432 | 115.209 | 0.99807 | 76.46 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.96 | 16.731 | 2.4 | 2.139 | 115.3717 | 0.99193 | 48.96 | 16.836 | 0.9 | 1.101 | 115.3317 | 0.99787
123.97 | 16.784 | -0.9 | -1.0508 | 115.2157 | 0.99805 | 76.47 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.97 | 16.727 | 2.4 | 2.148 | 115.3567 | 0.99186 | 48.97 | 16.836 | 0.9 | 1.101 | 115.3387 | 0.99787
123.98 | 16.784 | -0.9 | -1.0508 | 115.2193 | 0.99805 | 76.48 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.98 | 16.727 | 2.4 | 2.148 | 115.3513 | 0.99186 | 48.98 | 16.836 | 0.9 | 1.104 | 115.3353 | 0.99786
123.99 | 16.785 | -0.9 | -1.0274 | 115.2193 | 0.99813 | 76.49 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 13.99 | 16.727 | 2.4 | 2.148 | 115.3513 | 0.99186 | 48.99 | 16.833 | 0.9 | 1.113 | 115.3277 | 0.99782
124 | 16.787 | -0.9 | -0.97958 | 115.2193 | 0.9983 | 76.5 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14 | 16.729 | 2.4 | 2.157 | 115.3573 | 0.99179 | 49 | 16.833 | 0.9 | 1.113 | 115.3243 | 0.99782
124.01 | 16.787 | -0.9 | -0.97958 | 115.2193 | 0.9983 | 76.51 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.01 | 16.729 | 2.4 | 2.16 | 115.3717 | 0.99177 | 49.01 | 16.833 | 0.9 | 1.113 | 115.3243 | 0.99782
124.02 | 16.787 | -0.9 | -0.97958 | 115.2193 | 0.9983 | 76.52 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.02 | 16.729 | 2.4 | 2.16 | 115.3757 | 0.99177 | 49.02 | 16.827 | 0.9 | 1.131 | 115.3033 | 0.99775
124.03 | 16.787 | -0.9 | -0.97958 | 115.2193 | 0.9983 | 76.53 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.03 | 16.729 | 2.4 | 2.16 | 115.3757 | 0.99177 | 49.03 | 16.83 | 0.9 | 1.122 | 115.283 | 0.99779
124.04 | 16.785 | -0.9 | -0.96887 | 115.223 | 0.99834 | 76.54 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.04 | 16.729 | 2.4 | 2.16 | 115.3757 | 0.99177 | 49.04 | 16.845 | 0.9 | 1.074 | 115.283 | 0.99797
124.05 | 16.781 | -0.9 | -0.94727 | 115.2303 | 0.99841 | 76.55 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.05 | 16.729 | 2.4 | 2.16 | 115.3757 | 0.99177 | 49.05 | 16.846 | 0.9 | 1.079 | 115.288 | 0.99796
124.06 | 16.781 | -0.9 | -0.96222 | 115.2377 | 0.99836 | 76.56 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.06 | 16.729 | 2.4 | 2.161 | 115.3783 | 0.99176 | 49.06 | 16.847 | 0.9 | 1.084 | 115.298 | 0.99794
124.07 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.2447 | 0.99833 | 76.57 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.07 | 16.73 | 2.4 | 2.17 | 115.3887 | 0.99169 | 49.07 | 16.863 | 0.9 | 1.025 | 115.3033 | 0.99816
124.08 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.58 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.08 | 16.73 | 2.4 | 2.17 | 115.3927 | 0.99169 | 49.08 | 16.865 | 0.9 | 1.016 | 115.3033 | 0.99819
124.09 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.59 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.09 | 16.73 | 2.4 | 2.17 | 115.3927 | 0.99169 | 49.09 | 16.865 | 0.9 | 1.016 | 115.3033 | 0.99819
124.1 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.6 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.1 | 16.727 | 2.4 | 2.187 | 115.3897 | 0.99156 | 49.1 | 16.865 | 0.9 | 1.016 | 115.3033 | 0.99819
124.11 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.61 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.11 | 16.726 | 2.4 | 2.193 | 115.3827 | 0.99151 | 49.11 | 16.865 | 0.9 | 1.016 | 115.3033 | 0.99819
124.12 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.62 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.12 | 16.726 | 2.4 | 2.193 | 115.3803 | 0.99151 | 49.12 | 16.87 | 0.9 | 1.036 | 115.3263 | 0.99812
124.13 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.63 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.13 | 16.726 | 2.4 | 2.193 | 115.3803 | 0.99151 | 49.13 | 16.87 | 0.9 | 1.039 | 115.349 | 0.99811
124.14 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.64 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.14 | 16.726 | 2.4 | 2.193 | 115.3803 | 0.99151 | 49.14 | 16.87 | 0.9 | 1.039 | 115.349 | 0.99811
124.15 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.65 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.15 | 16.726 | 2.4 | 2.193 | 115.3803 | 0.99151 | 49.15 | 16.87 | 0.9 | 1.039 | 115.349 | 0.99811
124.16 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 76.66 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.16 | 16.726 | 2.4 | 2.194 | 115.383 | 0.99151 | 49.16 | 16.87 | 0.9 | 1.039 | 115.349 | 0.99811
124.17 | 16.781 | -0.9 | -0.96979 | 115.2437 | 0.99833 | 76.67 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.17 | 16.727 | 2.4 | 2.203 | 115.3933 | 0.99144 | 49.17 | 16.868 | 0.9 | 1.049 | 115.3417 | 0.99807
124.18 | 16.777 | -0.9 | -0.98065 | 115.228 | 0.9983 | 76.68 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.18 | 16.727 | 2.4 | 2.208 | 115.401 | 0.9914 | 49.18 | 16.867 | 0.9 | 1.053 | 115.3303 | 0.99806
124.19 | 16.776 | -0.9 | -0.98786 | 115.218 | 0.99827 | 76.69 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.19 | 16.727 | 2.4 | 2.215 | 115.4087 | 0.99135 | 49.19 | 16.864 | 0.9 | 1.061 | 115.322 | 0.99803
124.2 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.2113 | 0.99822 | 76.7 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.2 | 16.729 | 2.4 | 2.224 | 115.4183 | 0.99128 | 49.2 | 16.862 | 0.9 | 1.067 | 115.3117 | 0.998
124.21 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.71 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.21 | 16.729 | 2.4 | 2.227 | 115.4327 | 0.99126 | 49.21 | 16.86 | 0.9 | 1.072 | 115.3 | 0.99798
124.22 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.72 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.22 | 16.729 | 2.4 | 2.227 | 115.4367 | 0.99126 | 49.22 | 16.86 | 0.9 | 1.072 | 115.294 | 0.99798
124.23 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.73 | 16.794 | -2.4 | -2.2877 | 115.171 | 0.99085 | 14.23 | 16.73 | 2.4 | 2.231 | 115.4407 | 0.99123 | 49.23 | 16.861 | 0.9 | 1.074 | 115.2993 | 0.99798
124.24 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.74 | 16.794 | -2.4 | -2.2879 | 115.1727 | 0.99085 | 14.24 | 16.73 | 2.4 | 2.237 | 115.4497 | 0.99118 | 49.24 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3093 | 0.99794
124.25 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.75 | 16.794 | -2.4 | -2.2997 | 115.1777 | 0.99075 | 14.25 | 16.767 | 2.4 | 2.149 | 115.4487 | 0.99189 | 49.25 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3147 | 0.99794
124.26 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.76 | 16.794 | -2.4 | -2.3038 | 115.185 | 0.99072 | 14.26 | 16.779 | 2.4 | 2.122 | 115.4363 | 0.9921 | 49.26 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3147 | 0.99794
124.27 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.77 | 16.795 | -2.4 | -2.3116 | 115.1947 | 0.99066 | 14.27 | 16.779 | 2.4 | 2.122 | 115.4327 | 0.9921 | 49.27 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3147 | 0.99794
124.28 | 16.774 | -0.9 | -1.0019 | 115.208 | 0.99822 | 76.78 | 16.795 | -2.4 | -2.3189 | 115.2023 | 0.9906 | 14.28 | 16.78 | 2.4 | 2.126 | 115.4373 | 0.99207 | 49.28 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3147 | 0.99794
124.29 | 16.774 | -0.9 | -1.0096 | 115.212 | 0.99819 | 76.79 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2103 | 0.99058 | 14.29 | 16.78 | 2.4 | 2.133 | 115.4457 | 0.99202 | 49.29 | 16.862 | 0.9 | 1.083 | 115.3147 | 0.99794
124.3 | 16.774 | -0.9 | -1.0244 | 115.219 | 0.99814 | 76.8 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.3 | 16.78 | 2.4 | 2.133 | 115.4503 | 0.99202 | 49.3 | 16.864 | 0.9 | 1.089 | 115.3193 | 0.99792
124.31 | 16.773 | -0.9 | -1.0293 | 115.221 | 0.99812 | 76.81 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.31 | 16.78 | 2.4 | 2.135 | 115.4523 | 0.992 | 49.31 | 16.865 | 0.9 | 1.094 | 115.3283 | 0.9979
124.32 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.217 | 0.99811 | 76.82 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.32 | 16.779 | 2.4 | 2.159 | 115.4607 | 0.99182 | 49.32 | 16.867 | 0.9 | 1.104 | 115.347 | 0.99786
124.33 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.83 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.33 | 16.779 | 2.4 | 2.159 | 115.464 | 0.99182 | 49.33 | 16.868 | 0.9 | 1.106 | 115.361 | 0.99786
124.34 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.84 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.34 | 16.779 | 2.4 | 2.159 | 115.464 | 0.99182 | 49.34 | 16.868 | 0.9 | 1.106 | 115.361 | 0.99786
124.35 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.85 | 16.796 | -2.4 | -2.3223 | 115.2123 | 0.99058 | 14.35 | 16.776 | 2.4 | 2.168 | 115.4597 | 0.99175 | 49.35 | 16.868 | 0.9 | 1.106 | 115.361 | 0.99786
124.36 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.86 | 16.793 | -2.4 | -2.3301 | 115.207 | 0.99051 | 14.36 | 16.775 | 2.4 | 2.17 | 115.4493 | 0.99174 | 49.36 | 16.868 | 0.9 | 1.106 | 115.3613 | 0.99786
124.37 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.87 | 16.789 | -2.4 | -2.3445 | 115.1957 | 0.99039 | 14.37 | 16.775 | 2.4 | 2.17 | 115.4467 | 0.99174 | 49.37 | 16.865 | 0.9 | 1.116 | 115.3543 | 0.99782
124.38 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.88 | 16.786 | -2.4 | -2.3519 | 115.1847 | 0.99033 | 14.38 | 16.773 | 2.4 | 2.175 | 115.442 | 0.9917 | 49.38 | 16.865 | 0.9 | 1.117 | 115.3477 | 0.99781
124.39 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.89 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1717 | 0.9903 | 14.39 | 16.771 | 2.4 | 2.18 | 115.4317 | 0.99166 | 49.39 | 16.865 | 0.9 | 1.117 | 115.3477 | 0.99781
124.4 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.9 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.4 | 16.769 | 2.4 | 2.191 | 115.4267 | 0.99157 | 49.4 | 16.865 | 0.9 | 1.117 | 115.3477 | 0.99781
124.41 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.91 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.41 | 16.769 | 2.4 | 2.196 | 115.4287 | 0.99153 | 49.41 | 16.865 | 0.9 | 1.117 | 115.3477 | 0.99781
124.42 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.92 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.42 | 16.77 | 2.4 | 2.206 | 115.439 | 0.99146 | 49.42 | 16.865 | 0.9 | 1.117 | 115.3477 | 0.99781
124.43 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.93 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.43 | 16.77 | 2.4 | 2.211 | 115.4477 | 0.99142 | 49.43 | 16.865 | 0.9 | 1.111 | 115.3433 | 0.99784
124.44 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.94 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.44 | 16.771 | 2.4 | 2.218 | 115.455 | 0.99137 | 49.44 | 16.865 | 0.9 | 1.083 | 115.335 | 0.99794
124.45 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.95 | 16.784 | -2.4 | -2.3553 | 115.1677 | 0.9903 | 14.45 | 16.771 | 2.4 | 2.218 | 115.459 | 0.99137 | 49.45 | 16.865 | 0.9 | 1.083 | 115.3307 | 0.99794
124.46 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.96 | 16.783 | -2.4 | -2.3587 | 115.1617 | 0.99027 | 14.46 | 16.77 | 2.4 | 2.22 | 115.4557 | 0.99135 | 49.46 | 16.865 | 0.9 | 1.083 | 115.3307 | 0.99794
124.47 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.97 | 16.779 | -2.4 | -2.3648 | 115.1493 | 0.99021 | 14.47 | 16.764 | 2.4 | 2.244 | 115.4453 | 0.99116 | 49.47 | 16.861 | 0.9 | 1.093 | 115.319 | 0.99791
124.48 | 16.773 | -0.9 | -1.0317 | 115.2157 | 0.99811 | 76.98 | 16.777 | -2.4 | -2.3824 | 115.1447 | 0.99007 | 14.48 | 16.763 | 2.4 | 2.248 | 115.436 | 0.99113 | 49.48 | 16.86 | 0.9 | 1.094 | 115.3073 | 0.9979
124.49 | 16.774 | -0.9 | -1.0333 | 115.221 | 0.99811 | 76.99 | 16.776 | -2.4 | -2.3903 | 115.148 | 0.99 | 14.49 | 16.76 | 2.4 | 2.254 | 115.4263 | 0.99108 | 49.49 | 16.86 | 0.9 | 1.094 | 115.3073 | 0.9979
124.5 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2323 | 0.9981 | 77 | 16.776 | -2.4 | -2.3903 | 115.1483 | 0.99 | 14.5 | 16.76 | 2.4 | 2.254 | 115.421 | 0.99108 | 49.5 | 16.86 | 0.9 | 1.094 | 115.307 | 0.9979
124.51 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.01 | 16.776 | -2.4 | -2.3903 | 115.1483 | 0.99 | 14.51 | 16.76 | 2.4 | 2.254 | 115.4243 | 0.99108 | 49.51 | 16.86 | 0.9 | 1.094 | 115.307 | 0.9979
124.52 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.02 | 16.776 | -2.4 | -2.3903 | 115.1483 | 0.99 | 14.52 | 16.761 | 2.4 | 2.264 | 115.435 | 0.991 | 49.52 | 16.86 | 0.9 | 1.094 | 115.307 | 0.9979
124.53 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.03 | 16.776 | -2.4 | -2.3985 | 115.151 | 0.98993 | 14.53 | 16.779 | 2.4 | 2.211 | 115.4393 | 0.99143 | 49.53 | 16.86 | 0.9 | 1.097 | 115.3037 | 0.99789
124.54 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.04 | 16.776 | -2.4 | -2.4022 | 115.1567 | 0.9899 | 14.54 | 16.803 | 2.4 | 2.137 | 115.4393 | 0.99201 | 49.54 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2967 | 0.99785
124.55 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.05 | 16.776 | -2.4 | -2.4022 | 115.1583 | 0.9899 | 14.55 | 16.802 | 2.4 | 2.157 | 115.4433 | 0.99186 | 49.55 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.56 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.06 | 16.775 | -2.4 | -2.4061 | 115.153 | 0.98987 | 14.56 | 16.801 | 2.4 | 2.165 | 115.4493 | 0.9918 | 49.56 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.57 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.07 | 16.771 | -2.4 | -2.4131 | 115.1417 | 0.98981 | 14.57 | 16.797 | 2.4 | 2.175 | 115.4417 | 0.99172 | 49.57 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.58 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.08 | 16.772 | -2.4 | -2.4213 | 115.141 | 0.98974 | 14.58 | 16.797 | 2.4 | 2.175 | 115.4377 | 0.99172 | 49.58 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.59 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.09 | 16.773 | -2.4 | -2.4234 | 115.1527 | 0.98972 | 14.59 | 16.797 | 2.4 | 2.175 | 115.4377 | 0.99172 | 49.59 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.6 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.1 | 16.78 | -2.4 | -2.3542 | 115.1557 | 0.9903 | 14.6 | 16.794 | 2.4 | 2.182 | 115.433 | 0.99166 | 49.6 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.61 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.11 | 16.781 | -2.4 | -2.3353 | 115.1497 | 0.99046 | 14.61 | 16.793 | 2.4 | 2.187 | 115.4247 | 0.99163 | 49.61 | 16.858 | 0.9 | 1.106 | 115.2933 | 0.99785
124.62 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.12 | 16.785 | -2.4 | -2.3012 | 115.1377 | 0.99073 | 14.62 | 16.793 | 2.4 | 2.211 | 115.432 | 0.99144 | 49.62 | 16.859 | 0.9 | 1.116 | 115.303 | 0.99782
124.63 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.13 | 16.785 | -2.4 | -2.3086 | 115.1353 | 0.99067 | 14.63 | 16.799 | 2.4 | 2.187 | 115.4407 | 0.99163 | 49.63 | 16.86 | 0.9 | 1.118 | 115.3123 | 0.99781
124.64 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.14 | 16.785 | -2.4 | -2.3121 | 115.1377 | 0.99065 | 14.64 | 16.809 | 2.4 | 2.154 | 115.4483 | 0.99189 | 49.64 | 16.86 | 0.9 | 1.118 | 115.3123 | 0.99781
124.65 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.15 | 16.779 | -2.4 | -2.3222 | 115.122 | 0.99056 | 14.65 | 16.809 | 2.4 | 2.154 | 115.4527 | 0.99189 | 49.65 | 16.86 | 0.9 | 1.118 | 115.3123 | 0.99781
124.66 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.16 | 16.779 | -2.4 | -2.3222 | 115.114 | 0.99056 | 14.66 | 16.809 | 2.4 | 2.155 | 115.45 | 0.99188 | 49.66 | 16.86 | 0.9 | 1.118 | 115.3123 | 0.99781
124.67 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.17 | 16.779 | -2.4 | -2.3222 | 115.114 | 0.99056 | 14.67 | 16.805 | 2.4 | 2.165 | 115.4403 | 0.9918 | 49.67 | 16.856 | 0.9 | 1.127 | 115.3007 | 0.99777
124.68 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.18 | 16.779 | -2.4 | -2.3304 | 115.1163 | 0.99049 | 14.68 | 16.805 | 2.4 | 2.165 | 115.4363 | 0.9918 | 49.68 | 16.855 | 0.9 | 1.131 | 115.2857 | 0.99776
124.69 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.19 | 16.779 | -2.4 | -2.3333 | 115.119 | 0.99047 | 14.69 | 16.805 | 2.4 | 2.165 | 115.4363 | 0.9918 | 49.69 | 16.853 | 0.9 | 1.14 | 115.279 | 0.99772
124.7 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.2 | 16.77 | -2.4 | -2.3006 | 115.108 | 0.99072 | 14.7 | 16.801 | 2.4 | 2.183 | 115.431 | 0.99166 | 49.7 | 16.853 | 0.9 | 1.14 | 115.2753 | 0.99772
124.71 | 16.776 | -0.9 | -1.0361 | 115.2377 | 0.9981 | 77.21 | 16.77 | -2.4 | -2.3006 | 115.1023 | 0.99072 | 14.71 | 16.799 | 2.4 | 2.19 | 115.42 | 0.99161 | 49.71 | 16.853 | 0.9 | 1.14 | 115.2753 | 0.99772
124.72 | 16.776 | -0.9 | -1.0357 | 115.2353 | 0.9981 | 77.22 | 16.77 | -2.4 | -2.3006 | 115.1023 | 0.99072 | 14.72 | 16.799 | 2.4 | 2.19 | 115.417 | 0.99161 | 49.72 | 16.853 | 0.9 | 1.14 | 115.2753 | 0.99772
124.73 | 16.774 | -0.9 | -1.0244 | 115.2263 | 0.99814 | 77.23 | 16.771 | -2.4 | -2.3088 | 115.1073 | 0.99066 | 14.73 | 16.799 | 2.4 | 2.19 | 115.417 | 0.99161 | 49.73 | 16.851 | 0.9 | 1.134 | 115.2753 | 0.99774
124.74 | 16.776 | -0.9 | -1.0209 | 115.2297 | 0.99815 | 77.24 | 16.771 | -2.4 | -2.3125 | 115.119 | 0.99063 | 14.74 | 16.799 | 2.4 | 2.19 | 115.417 | 0.99161 | 49.74 | 16.846 | 0.9 | 1.11 | 115.2753 | 0.99784
124.75 | 16.779 | -0.9 | -1.0148 | 115.2437 | 0.99818 | 77.25 | 16.771 | -2.4 | -2.3125 | 115.1223 | 0.99063 | 14.75 | 16.796 | 2.4 | 2.198 | 115.413 | 0.99155 | 49.75 | 16.846 | 0.9 | 1.11 | 115.2753 | 0.99784
124.76 | 16.779 | -0.9 | -1.0148 | 115.251 | 0.99818 | 77.26 | 16.771 | -2.4 | -2.3168 | 115.125 | 0.99059 | 14.76 | 16.795 | 2.4 | 2.202 | 115.4057 | 0.99151 | 49.76 | 16.846 | 0.9 | 1.11 | 115.2753 | 0.99784
124.77 | 16.779 | -0.9 | -1.0145 | 115.2553 | 0.99818 | 77.27 | 16.771 | -2.4 | -2.3244 | 115.1303 | 0.99053 | 14.77 | 16.796 | 2.4 | 2.213 | 115.413 | 0.99143 | 49.77 | 16.844 | 0.9 | 1.118 | 115.2673 | 0.9978
124.78 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.271 | 0.99822 | 77.28 | 16.771 | -2.4 | -2.3318 | 115.136 | 0.99047 | 14.78 | 16.795 | 2.4 | 2.219 | 115.4167 | 0.99138 | 49.78 | 16.843 | 0.9 | 1.12 | 115.259 | 0.9978
124.79 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.2777 | 0.99822 | 77.29 | 16.772 | -2.4 | -2.3351 | 115.144 | 0.99045 | 14.79 | 16.794 | 2.4 | 2.228 | 115.417 | 0.99131 | 49.79 | 16.843 | 0.9 | 1.12 | 115.259 | 0.9978
124.8 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.2777 | 0.99822 | 77.3 | 16.772 | -2.4 | -2.3351 | 115.1463 | 0.99045 | 14.8 | 16.794 | 2.4 | 2.228 | 115.417 | 0.99131 | 49.8 | 16.843 | 0.9 | 1.12 | 115.259 | 0.9978
124.81 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.2777 | 0.99822 | 77.31 | 16.77 | -2.4 | -2.3404 | 115.1447 | 0.9904 | 14.81 | 16.794 | 2.4 | 2.229 | 115.4203 | 0.99131 | 49.81 | 16.843 | 0.9 | 1.12 | 115.259 | 0.9978
124.82 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.2777 | 0.99822 | 77.32 | 16.768 | -2.4 | -2.3499 | 115.141 | 0.99032 | 14.82 | 16.796 | 2.4 | 2.239 | 115.4313 | 0.99123 | 49.82 | 16.838 | 0.9 | 1.07 | 115.2733 | 0.99799
124.83 | 16.784 | -0.9 | -1.0039 | 115.2777 | 0.99822 | 77.33 | 16.765 | -2.4 | -2.3565 | 115.1333 | 0.99027 | 14.83 | 16.794 | 2.4 | 2.243 | 115.4313 | 0.9912 | 49.83 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.84 | 16.784 | -0.9 | -0.99953 | 115.2763 | 0.99823 | 77.34 | 16.764 | -2.4 | -2.3597 | 115.1223 | 0.99024 | 14.84 | 16.792 | 2.4 | 2.248 | 115.4217 | 0.99116 | 49.84 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.85 | 16.783 | -0.9 | -0.99208 | 115.2733 | 0.99826 | 77.35 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1263 | 0.99015 | 14.85 | 16.792 | 2.4 | 2.248 | 115.4173 | 0.99116 | 49.85 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.86 | 16.783 | -0.9 | -0.99208 | 115.2723 | 0.99826 | 77.36 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1297 | 0.99015 | 14.86 | 16.792 | 2.4 | 2.248 | 115.4173 | 0.99116 | 49.86 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.87 | 16.783 | -0.9 | -0.99122 | 115.2683 | 0.99826 | 77.37 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1297 | 0.99015 | 14.87 | 16.792 | 2.4 | 2.248 | 115.4173 | 0.99116 | 49.87 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.88 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.2543 | 0.99833 | 77.38 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1297 | 0.99015 | 14.88 | 16.789 | 2.4 | 2.259 | 115.4137 | 0.99107 | 49.88 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.89 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.39 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1297 | 0.99015 | 14.89 | 16.786 | 2.4 | 2.275 | 115.4053 | 0.99094 | 49.89 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.9 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.4 | 16.764 | -2.4 | -2.3701 | 115.1297 | 0.99015 | 14.9 | 16.786 | 2.4 | 2.275 | 115.4017 | 0.99094 | 49.9 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.91 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.41 | 16.765 | -2.4 | -2.3787 | 115.1377 | 0.99008 | 14.91 | 16.786 | 2.4 | 2.275 | 115.4047 | 0.99094 | 49.91 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.92 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.42 | 16.766 | -2.4 | -2.3939 | 115.1533 | 0.98996 | 14.92 | 16.787 | 2.4 | 2.287 | 115.4143 | 0.99085 | 49.92 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.93 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.43 | 16.762 | -2.4 | -2.4015 | 115.1557 | 0.98989 | 14.93 | 16.79 | 2.4 | 2.274 | 115.4183 | 0.99095 | 49.93 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.94 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.44 | 16.761 | -2.4 | -2.4049 | 115.1433 | 0.98986 | 14.94 | 16.796 | 2.4 | 2.256 | 115.4183 | 0.9911 | 49.94 | 16.837 | 0.9 | 1.061 | 115.2877 | 0.99802
124.95 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.45 | 16.761 | -2.4 | -2.4049 | 115.1397 | 0.98986 | 14.95 | 16.796 | 2.4 | 2.256 | 115.4183 | 0.9911 | 49.95 | 16.852 | 0.9 | 1.033 | 115.293 | 0.99813
124.96 | 16.781 | -0.9 | -0.96973 | 115.248 | 0.99833 | 77.46 | 16.768 | -2.4 | -2.3961 | 115.1397 | 0.98994 | 14.96 | 16.796 | 2.4 | 2.257 | 115.4217 | 0.99109 | 49.96 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3037 | 0.99823
124.97 | 16.782 | -0.9 | -0.96932 | 115.253 | 0.99834 | 77.47 | 16.781 | -2.4 | -2.3805 | 115.1397 | 0.99009 | 14.97 | 16.797 | 2.4 | 2.267 | 115.4327 | 0.99101 | 49.97 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
124.98 | 16.786 | -0.9 | -0.96019 | 115.2693 | 0.99837 | 77.48 | 16.777 | -2.4 | -2.3877 | 115.132 | 0.99002 | 14.98 | 16.797 | 2.4 | 2.267 | 115.4373 | 0.99101 | 49.98 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
124.99 | 16.788 | -0.9 | -0.95231 | 115.2833 | 0.99839 | 77.49 | 16.775 | -2.4 | -2.3912 | 115.1157 | 0.98999 | 14.99 | 16.797 | 2.4 | 2.267 | 115.4373 | 0.99101 | 49.99 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
125 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.297 | 0.99844 | 77.5 | 16.775 | -2.4 | -2.4028 | 115.117 | 0.9899 | 15 | 16.796 | 2.4 | 2.278 | 115.4377 | 0.99093 | 50 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
125.01 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.304 | 0.99844 | 77.51 | 16.775 | -2.4 | -2.4066 | 115.1233 | 0.98986 | 15.01 | 16.795 | 2.4 | 2.282 | 115.435 | 0.9909 | 50.01 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
125.02 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.304 | 0.99844 | 77.52 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.1307 | 0.98981 | 15.02 | 16.791 | 2.4 | 2.292 | 115.4243 | 0.99081 | 50.02 | 16.866 | 0.9 | 1.006 | 115.3087 | 0.99823
125.03 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.304 | 0.99844 | 77.53 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.134 | 0.98981 | 15.03 | 16.791 | 2.4 | 2.292 | 115.42 | 0.99081 | 50.03 | 16.865 | 0.9 | 1.008 | 115.3047 | 0.99822
125.04 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.304 | 0.99844 | 77.54 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.134 | 0.98981 | 15.04 | 16.791 | 2.4 | 2.292 | 115.42 | 0.99081 | 50.04 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2963 | 0.99819
125.05 | 16.791 | -0.9 | -0.93929 | 115.304 | 0.99844 | 77.55 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.134 | 0.98981 | 15.05 | 16.788 | 2.4 | 2.296 | 115.4133 | 0.99078 | 50.05 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.292 | 0.99819
125.06 | 16.79 | -0.9 | -0.92248 | 115.299 | 0.99849 | 77.56 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.134 | 0.98981 | 15.06 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3987 | 0.99076 | 50.06 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.292 | 0.99819
125.07 | 16.79 | -0.9 | -0.91521 | 115.2923 | 0.99852 | 77.57 | 16.775 | -2.4 | -2.4135 | 115.134 | 0.98981 | 15.07 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.07 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.292 | 0.99819
125.08 | 16.794 | -0.9 | -0.90481 | 115.3047 | 0.99855 | 77.58 | 16.779 | -2.4 | -2.3918 | 115.134 | 0.98999 | 15.08 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.08 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.292 | 0.99819
125.09 | 16.794 | -0.9 | -0.90481 | 115.3117 | 0.99855 | 77.59 | 16.781 | -2.4 | -2.3829 | 115.1337 | 0.99007 | 15.09 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.09 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.1 | 16.794 | -0.9 | -0.90481 | 115.3117 | 0.99855 | 77.6 | 16.777 | -2.4 | -2.4037 | 115.1323 | 0.98989 | 15.1 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.1 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.11 | 16.794 | -0.9 | -0.90481 | 115.3117 | 0.99855 | 77.61 | 16.777 | -2.4 | -2.4037 | 115.1317 | 0.98989 | 15.11 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.11 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.12 | 16.793 | -0.9 | -0.90695 | 115.3117 | 0.99854 | 77.62 | 16.777 | -2.4 | -2.4037 | 115.1317 | 0.98989 | 15.12 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.12 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.13 | 16.779 | -0.9 | -0.94713 | 115.3117 | 0.99841 | 77.63 | 16.774 | -2.4 | -2.4113 | 115.1263 | 0.98982 | 15.13 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.13 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.14 | 16.779 | -0.9 | -0.94713 | 115.3117 | 0.99841 | 77.64 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.114 | 0.98979 | 15.14 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.14 | 16.863 | 0.9 | 1.017 | 115.2923 | 0.99819
125.15 | 16.779 | -0.9 | -0.94713 | 115.3117 | 0.99841 | 77.65 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.15 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.15 | 16.861 | 0.9 | 1.023 | 115.2863 | 0.99816
125.16 | 16.778 | -0.9 | -0.93864 | 115.3103 | 0.99844 | 77.66 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.16 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.16 | 16.859 | 0.9 | 1.028 | 115.275 | 0.99815
125.17 | 16.778 | -0.9 | -0.93414 | 115.3037 | 0.99845 | 77.67 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.17 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.17 | 16.859 | 0.9 | 1.028 | 115.2697 | 0.99815
125.18 | 16.776 | -0.9 | -0.91297 | 115.2893 | 0.99852 | 77.68 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.18 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.18 | 16.858 | 0.9 | 1.03 | 115.266 | 0.99814
125.19 | 16.776 | -0.9 | -0.91297 | 115.2837 | 0.99852 | 77.69 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.19 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.19 | 16.856 | 0.9 | 1.04 | 115.2593 | 0.9981
125.2 | 16.776 | -0.9 | -0.91297 | 115.2837 | 0.99852 | 77.7 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.2 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.2 | 16.853 | 0.9 | 1.024 | 115.2563 | 0.99816
125.21 | 16.776 | -0.9 | -0.91297 | 115.2837 | 0.99852 | 77.71 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.21 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.21 | 16.85 | 0.9 | 1.009 | 115.2563 | 0.99821
125.22 | 16.774 | -0.9 | -0.91632 | 115.2837 | 0.99851 | 77.72 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.22 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.22 | 16.85 | 0.9 | 1.009 | 115.2563 | 0.99821
125.23 | 16.739 | -0.9 | -0.97316 | 115.2837 | 0.99831 | 77.73 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.23 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.23 | 16.85 | 0.9 | 1.009 | 115.2563 | 0.99821
125.24 | 16.739 | -0.9 | -0.96445 | 115.2803 | 0.99834 | 77.74 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.24 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.24 | 16.85 | 0.9 | 1.009 | 115.2563 | 0.99821
125.25 | 16.738 | -0.9 | -0.95079 | 115.274 | 0.99839 | 77.75 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.25 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.25 | 16.851 | 0.9 | 1.015 | 115.2607 | 0.99819
125.26 | 16.743 | -0.9 | -0.94335 | 115.2797 | 0.99842 | 77.76 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.26 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.26 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.27 | 0.99817
125.27 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.301 | 0.99843 | 77.77 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.27 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.27 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.28 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.78 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.28 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.28 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.29 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.79 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.29 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.29 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.3 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.8 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.3 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.3 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.31 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.81 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.31 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.31 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.32 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.82 | 16.772 | -2.4 | -2.4147 | 115.1103 | 0.98979 | 15.32 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.32 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.33 | 16.744 | -0.9 | -0.94051 | 115.3073 | 0.99843 | 77.83 | 16.774 | -2.4 | -2.4197 | 115.116 | 0.98976 | 15.33 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.33 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.34 | 16.746 | -0.9 | -0.93158 | 115.313 | 0.99846 | 77.84 | 16.775 | -2.4 | -2.4218 | 115.1293 | 0.98974 | 15.34 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.34 | 16.852 | 0.9 | 1.02 | 115.2747 | 0.99817
125.35 | 16.749 | -0.9 | -0.9179 | 115.3247 | 0.9985 | 77.85 | 16.775 | -2.4 | -2.4218 | 115.1333 | 0.98974 | 15.35 | 16.786 | 2.4 | 2.298 | 115.3947 | 0.99076 | 50.35 | 16.854 | 0.9 | 1.026 | 115.2823 | 0.99815
125.36 | 16.741 | -0.9 | -0.96039 | 115.3267 | 0.99836 | 77.86 | 16.774 | -2.4 | -2.4245 | 115.1323 | 0.98971 | 15.36 | 16.786 | 2.4 | 2.297 | 115.39 | 0.99077 | 50.36 | 16.856 | 0.9 | 1.032 | 115.2963 | 0.99813
125.37 | 16.737 | -0.9 | -0.97618 | 115.3183 | 0.9983 | 77.87 | 16.773 | -2.4 | -2.4293 | 115.1307 | 0.98967 | 15.37 | 16.784 | 2.4 | 2.286 | 115.3747 | 0.99085 | 50.37 | 16.858 | 0.9 | 1.041 | 115.3147 | 0.9981
125.38 | 16.737 | -0.9 | -0.97618 | 115.3163 | 0.9983 | 77.88 | 16.773 | -2.4 | -2.4293 | 115.13 | 0.98967 | 15.38 | 16.784 | 2.4 | 2.286 | 115.3683 | 0.99085 | 50.38 | 16.858 | 0.9 | 1.042 | 115.3253 | 0.9981
125.39 | 16.737 | -0.9 | -0.97618 | 115.3163 | 0.9983 | 77.89 | 16.773 | -2.4 | -2.4293 | 115.13 | 0.98967 | 15.39 | 16.784 | 2.4 | 2.286 | 115.3683 | 0.99085 | 50.39 | 16.858 | 0.9 | 1.042 | 115.3253 | 0.9981
125.4 | 16.737 | -0.9 | -0.97618 | 115.3163 | 0.9983 | 77.9 | 16.773 | -2.4 | -2.4293 | 115.13 | 0.98967 | 15.4 | 16.787 | 2.4 | 2.278 | 115.372 | 0.99092 | 50.4 | 16.858 | 0.9 | 1.042 | 115.3253 | 0.9981
125.41 | 16.737 | -0.9 | -0.97618 | 115.3163 | 0.9983 | 77.91 | 16.773 | -2.4 | -2.4312 | 115.132 | 0.98966 | 15.41 | 16.788 | 2.4 | 2.274 | 115.3783 | 0.99095 | 50.41 | 16.858 | 0.9 | 1.042 | 115.3253 | 0.9981
125.42 | 16.738 | -0.9 | -0.97485 | 115.32 | 0.99831 | 77.92 | 16.774 | -2.4 | -2.4346 | 115.1357 | 0.98963 | 15.42 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3713 | 0.99104 | 50.42 | 16.86 | 0.9 | 1.052 | 115.335 | 0.99806
125.43 | 16.742 | -0.9 | -0.95613 | 115.3317 | 0.99837 | 77.93 | 16.774 | -2.4 | -2.4346 | 115.1373 | 0.98963 | 15.43 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.43 | 16.86 | 0.9 | 1.054 | 115.3443 | 0.99805
125.44 | 16.742 | -0.9 | -0.95613 | 115.337 | 0.99837 | 77.94 | 16.774 | -2.4 | -2.4334 | 115.1373 | 0.98964 | 15.44 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.44 | 16.86 | 0.9 | 1.054 | 115.3443 | 0.99805
125.45 | 16.742 | -0.9 | -0.95613 | 115.337 | 0.99837 | 77.95 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.45 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.45 | 16.86 | 0.9 | 1.054 | 115.3443 | 0.99805
125.46 | 16.741 | -0.9 | -0.94752 | 115.3337 | 0.9984 | 77.96 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.46 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.46 | 16.86 | 0.9 | 1.054 | 115.3443 | 0.99805
125.47 | 16.74 | -0.9 | -0.9444 | 115.3253 | 0.99841 | 77.97 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.47 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.47 | 16.857 | 0.9 | 1.063 | 115.3333 | 0.99802
125.48 | 16.74 | -0.9 | -0.9444 | 115.323 | 0.99841 | 77.98 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.48 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.48 | 16.856 | 0.9 | 1.067 | 115.319 | 0.998
125.49 | 16.74 | -0.9 | -0.9444 | 115.3233 | 0.99841 | 77.99 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.49 | 16.787 | 2.4 | 2.263 | 115.3673 | 0.99104 | 50.49 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.3123 | 0.99796
125.5 | 16.74 | -0.9 | -0.9444 | 115.3233 | 0.99841 | 78 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.5 | 16.79 | 2.4 | 2.247 | 115.369 | 0.99116 | 50.5 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.51 | 16.74 | -0.9 | -0.9444 | 115.3233 | 0.99841 | 78.01 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.51 | 16.791 | 2.4 | 2.241 | 115.3693 | 0.99121 | 50.51 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.52 | 16.741 | -0.9 | -0.94572 | 115.322 | 0.99841 | 78.02 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.52 | 16.79 | 2.4 | 2.23 | 115.361 | 0.99129 | 50.52 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.53 | 16.753 | -0.9 | -0.96274 | 115.317 | 0.99835 | 78.03 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.53 | 16.79 | 2.4 | 2.23 | 115.357 | 0.99129 | 50.53 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.54 | 16.753 | -0.9 | -0.95794 | 115.314 | 0.99837 | 78.04 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.54 | 16.79 | 2.4 | 2.23 | 115.357 | 0.99129 | 50.54 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.55 | 16.753 | -0.9 | -0.95091 | 115.312 | 0.99839 | 78.05 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.55 | 16.775 | 2.4 | 2.27 | 115.3503 | 0.99097 | 50.55 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.56 | 16.753 | -0.9 | -0.95091 | 115.311 | 0.99839 | 78.06 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.56 | 16.769 | 2.4 | 2.285 | 115.3323 | 0.99084 | 50.56 | 16.853 | 0.9 | 1.077 | 115.309 | 0.99796
125.57 | 16.754 | -0.9 | -0.95015 | 115.3173 | 0.9984 | 78.07 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.57 | 16.767 | 2.4 | 2.275 | 115.317 | 0.99092 | 50.57 | 16.851 | 0.9 | 1.085 | 115.301 | 0.99793
125.58 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.339 | 0.99843 | 78.08 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.58 | 16.763 | 2.4 | 2.298 | 115.317 | 0.99073 | 50.58 | 16.851 | 0.9 | 1.087 | 115.293 | 0.99793
125.59 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.3483 | 0.99843 | 78.09 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.59 | 16.755 | 2.4 | 2.334 | 115.326 | 0.99044 | 50.59 | 16.851 | 0.9 | 1.087 | 115.293 | 0.99793
125.6 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.3483 | 0.99843 | 78.1 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.6 | 16.757 | 2.4 | 2.323 | 115.3307 | 0.99053 | 50.6 | 16.851 | 0.9 | 1.087 | 115.293 | 0.99793
125.61 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.3483 | 0.99843 | 78.11 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.61 | 16.758 | 2.4 | 2.319 | 115.333 | 0.99056 | 50.61 | 16.851 | 0.9 | 1.087 | 115.293 | 0.99793
125.62 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.3483 | 0.99843 | 78.12 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.62 | 16.761 | 2.4 | 2.308 | 115.343 | 0.99065 | 50.62 | 16.871 | 0.9 | 1.046 | 115.3077 | 0.99808
125.63 | 16.759 | -0.9 | -0.94072 | 115.3483 | 0.99843 | 78.13 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.63 | 16.769 | 2.4 | 2.333 | 115.347 | 0.99046 | 50.63 | 16.877 | 0.9 | 1.028 | 115.3193 | 0.99815
125.64 | 16.759 | -0.9 | -0.93637 | 115.3463 | 0.99844 | 78.14 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.64 | 16.782 | 2.4 | 2.375 | 115.347 | 0.99013 | 50.64 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.313 | 0.99831
125.65 | 16.759 | -0.9 | -0.93015 | 115.342 | 0.99846 | 78.15 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.65 | 16.781 | 2.4 | 2.367 | 115.3427 | 0.9902 | 50.65 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.3097 | 0.99831
125.66 | 16.758 | -0.9 | -0.91258 | 115.3357 | 0.99852 | 78.16 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.66 | 16.781 | 2.4 | 2.362 | 115.326 | 0.99024 | 50.66 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.3097 | 0.99831
125.67 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3257 | 0.99854 | 78.17 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.67 | 16.777 | 2.4 | 2.341 | 115.297 | 0.9904 | 50.67 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.3097 | 0.99831
125.68 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.18 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.68 | 16.777 | 2.4 | 2.341 | 115.2863 | 0.9904 | 50.68 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.3097 | 0.99831
125.69 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.19 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.69 | 16.777 | 2.4 | 2.341 | 115.2863 | 0.9904 | 50.69 | 16.891 | 0.9 | 0.982 | 115.3097 | 0.99831
125.7 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.2 | 16.793 | -2.4 | -2.3938 | 115.1373 | 0.98999 | 15.7 | 16.777 | 2.4 | 2.332 | 115.2823 | 0.99048 | 50.7 | 16.889 | 0.9 | 0.988 | 115.3057 | 0.99829
125.71 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.21 | 16.795 | -2.4 | -2.39 | 115.145 | 0.99003 | 15.71 | 16.777 | 2.4 | 2.328 | 115.277 | 0.99051 | 50.71 | 16.888 | 0.9 | 0.993 | 115.2977 | 0.99828
125.72 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.22 | 16.799 | -2.4 | -2.3834 | 115.16 | 0.99008 | 15.72 | 16.782 | 2.4 | 2.318 | 115.2893 | 0.9906 | 50.72 | 16.888 | 0.9 | 0.993 | 115.294 | 0.99828
125.73 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.23 | 16.802 | -2.4 | -2.3758 | 115.173 | 0.99015 | 15.73 | 16.784 | 2.4 | 2.314 | 115.3003 | 0.99063 | 50.73 | 16.888 | 0.9 | 0.993 | 115.294 | 0.99828
125.74 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.24 | 16.803 | -2.4 | -2.3721 | 115.189 | 0.99018 | 15.74 | 16.786 | 2.4 | 2.307 | 115.3083 | 0.99069 | 50.74 | 16.888 | 0.9 | 0.993 | 115.294 | 0.99828
125.75 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.25 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2063 | 0.99026 | 15.75 | 16.789 | 2.4 | 2.3 | 115.3177 | 0.99075 | 50.75 | 16.89 | 0.9 | 0.97 | 115.294 | 0.99835
125.76 | 16.757 | -0.9 | -0.90658 | 115.3223 | 0.99854 | 78.26 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.212 | 0.99026 | 15.76 | 16.79 | 2.4 | 2.297 | 115.3243 | 0.99077 | 50.76 | 16.891 | 0.9 | 0.948 | 115.294 | 0.99843
125.77 | 16.757 | -0.9 | -0.90568 | 115.321 | 0.99854 | 78.27 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.212 | 0.99026 | 15.77 | 16.788 | 2.4 | 2.285 | 115.3127 | 0.99086 | 50.77 | 16.888 | 0.9 | 0.958 | 115.2827 | 0.99839
125.78 | 16.757 | -0.9 | -0.89602 | 115.3163 | 0.99857 | 78.28 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.212 | 0.99026 | 15.78 | 16.788 | 2.4 | 2.281 | 115.3017 | 0.9909 | 50.78 | 16.888 | 0.9 | 0.961 | 115.2773 | 0.99838
125.79 | 16.757 | -0.9 | -0.89602 | 115.3147 | 0.99857 | 78.29 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2123 | 0.99026 | 15.79 | 16.787 | 2.4 | 2.275 | 115.2923 | 0.99094 | 50.79 | 16.89 | 0.9 | 0.97 | 115.288 | 0.99835
125.8 | 16.757 | -0.9 | -0.89602 | 115.3147 | 0.99857 | 78.3 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2123 | 0.99026 | 15.8 | 16.786 | 2.4 | 2.266 | 115.284 | 0.99101 | 50.8 | 16.89 | 0.9 | 0.97 | 115.2937 | 0.99835
125.81 | 16.757 | -0.9 | -0.89602 | 115.3147 | 0.99857 | 78.31 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2123 | 0.99026 | 15.81 | 16.786 | 2.4 | 2.263 | 115.2747 | 0.99103 | 50.81 | 16.89 | 0.9 | 0.97 | 115.2937 | 0.99835
125.82 | 16.757 | -0.9 | -0.89539 | 115.3117 | 0.99858 | 78.32 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2123 | 0.99026 | 15.82 | 16.786 | 2.4 | 2.263 | 115.2717 | 0.99103 | 50.82 | 16.892 | 0.9 | 0.98 | 115.3037 | 0.99832
125.83 | 16.754 | -0.9 | -0.88892 | 115.301 | 0.9986 | 78.33 | 16.808 | -2.4 | -2.3628 | 115.2123 | 0.99026 | 15.83 | 16.791 | 2.4 | 2.279 | 115.2673 | 0.99091 | 50.83 | 16.892 | 0.9 | 0.982 | 115.3133 | 0.99831
125.84 | 16.753 | -0.9 | -0.88705 | 115.291 | 0.9986 | 78.34 | 16.808 | -2.4 | -2.3621 | 115.2063 | 0.99027 | 15.84 | 16.8 | 2.4 | 2.307 | 115.2587 | 0.9907 | 50.84 | 16.892 | 0.9 | 0.982 | 115.3133 | 0.99831
125.85 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.28 | 0.99861 | 78.35 | 16.806 | -2.4 | -2.3402 | 115.186 | 0.99044 | 15.85 | 16.81 | 2.4 | 2.341 | 115.2503 | 0.99044 | 50.85 | 16.892 | 0.9 | 0.982 | 115.3133 | 0.99831
125.86 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.36 | 16.806 | -2.4 | -2.3359 | 115.1743 | 0.99048 | 15.86 | 16.814 | 2.4 | 2.356 | 115.2413 | 0.99033 | 50.86 | 16.892 | 0.9 | 0.982 | 115.3133 | 0.99831
125.87 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.37 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.169 | 0.99054 | 15.87 | 16.814 | 2.4 | 2.356 | 115.2387 | 0.99033 | 50.87 | 16.89 | 0.9 | 0.991 | 115.307 | 0.99828
125.88 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.38 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.166 | 0.99054 | 15.88 | 16.816 | 2.4 | 2.352 | 115.243 | 0.99036 | 50.88 | 16.89 | 0.9 | 0.996 | 115.302 | 0.99827
125.89 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.39 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.166 | 0.99054 | 15.89 | 16.818 | 2.4 | 2.345 | 115.2513 | 0.99042 | 50.89 | 16.889 | 0.9 | 1.008 | 115.3043 | 0.99822
125.9 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.4 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.166 | 0.99054 | 15.9 | 16.803 | 2.4 | 2.386 | 115.2557 | 0.99007 | 50.9 | 16.889 | 0.9 | 1.008 | 115.3053 | 0.99822
125.91 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.41 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.166 | 0.99054 | 15.91 | 16.796 | 2.4 | 2.403 | 115.259 | 0.98992 | 50.91 | 16.889 | 0.9 | 1.008 | 115.3053 | 0.99822
125.92 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.42 | 16.806 | -2.4 | -2.3283 | 115.1663 | 0.99054 | 15.92 | 16.8 | 2.4 | 2.393 | 115.2707 | 0.99001 | 50.92 | 16.891 | 0.9 | 1.018 | 115.3157 | 0.99819
125.93 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.43 | 16.814 | -2.4 | -2.3134 | 115.1793 | 0.99067 | 15.93 | 16.8 | 2.4 | 2.393 | 115.2757 | 0.99001 | 50.93 | 16.892 | 0.9 | 1.02 | 115.3257 | 0.99818
125.94 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.44 | 16.817 | -2.4 | -2.3088 | 115.208 | 0.99071 | 15.94 | 16.8 | 2.4 | 2.393 | 115.2757 | 0.99001 | 50.94 | 16.892 | 0.9 | 1.02 | 115.3257 | 0.99818
125.95 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.45 | 16.809 | -2.4 | -2.3658 | 115.2107 | 0.99024 | 15.95 | 16.801 | 2.4 | 2.375 | 115.2713 | 0.99016 | 50.95 | 16.892 | 0.9 | 1.02 | 115.3257 | 0.99818
125.96 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.46 | 16.805 | -2.4 | -2.3885 | 115.2077 | 0.99005 | 15.96 | 16.801 | 2.4 | 2.368 | 115.2617 | 0.99021 | 50.96 | 16.892 | 0.9 | 1.02 | 115.3257 | 0.99818
125.97 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.47 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 15.97 | 16.801 | 2.4 | 2.368 | 115.2583 | 0.99021 | 50.97 | 16.894 | 0.9 | 1.029 | 115.3367 | 0.99815
125.98 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.48 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 15.98 | 16.801 | 2.4 | 2.363 | 115.2547 | 0.99025 | 50.98 | 16.894 | 0.9 | 1.032 | 115.344 | 0.99814
125.99 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.49 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 15.99 | 16.801 | 2.4 | 2.356 | 115.247 | 0.99031 | 50.99 | 16.892 | 0.9 | 1.041 | 115.3363 | 0.99811
126 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.5 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 16 | 16.801 | 2.4 | 2.356 | 115.2433 | 0.99031 | 51 | 16.891 | 0.9 | 1.048 | 115.3337 | 0.99808
126.01 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.51 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 16.01 | 16.801 | 2.4 | 2.356 | 115.2463 | 0.99031 | 51.01 | 16.891 | 0.9 | 1.056 | 115.3367 | 0.99805
126.02 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.52 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 16.02 | 16.805 | 2.4 | 2.345 | 115.2563 | 0.9904 | 51.02 | 16.877 | 0.9 | 0.998 | 115.3377 | 0.99826
126.03 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.53 | 16.799 | -2.4 | -2.4282 | 115.2077 | 0.98971 | 16.03 | 16.807 | 2.4 | 2.336 | 115.266 | 0.99048 | 51.03 | 16.875 | 0.9 | 0.988 | 115.3377 | 0.99829
126.04 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.54 | 16.798 | -2.4 | -2.4275 | 115.2017 | 0.98972 | 16.04 | 16.811 | 2.4 | 2.32 | 115.2763 | 0.99061 | 51.04 | 16.875 | 0.9 | 0.988 | 115.3377 | 0.99829
126.05 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.55 | 16.797 | -2.4 | -2.4057 | 115.1813 | 0.9899 | 16.05 | 16.811 | 2.4 | 2.32 | 115.2817 | 0.99061 | 51.05 | 16.873 | 0.9 | 0.993 | 115.3347 | 0.99827
126.06 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.56 | 16.798 | -2.4 | -2.4022 | 115.179 | 0.98993 | 16.06 | 16.811 | 2.4 | 2.32 | 115.2787 | 0.99061 | 51.06 | 16.872 | 0.9 | 0.999 | 115.3283 | 0.99825
126.07 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.57 | 16.802 | -2.4 | -2.3961 | 115.191 | 0.98998 | 16.07 | 16.81 | 2.4 | 2.309 | 115.2687 | 0.9907 | 51.07 | 16.862 | 0.9 | 0.949 | 115.3177 | 0.99842
126.08 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.58 | 16.788 | -2.4 | -2.4132 | 115.1967 | 0.98983 | 16.08 | 16.81 | 2.4 | 2.309 | 115.264 | 0.9907 | 51.08 | 16.858 | 0.9 | 0.929 | 115.31 | 0.99849
126.09 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.59 | 16.782 | -2.4 | -2.4206 | 115.1967 | 0.98976 | 16.09 | 16.81 | 2.4 | 2.309 | 115.264 | 0.9907 | 51.09 | 16.849 | 0.9 | 0.877 | 115.31 | 0.99865
126.1 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.6 | 16.782 | -2.4 | -2.4206 | 115.1967 | 0.98976 | 16.1 | 16.81 | 2.4 | 2.301 | 115.26 | 0.99076 | 51.1 | 16.849 | 0.9 | 0.877 | 115.31 | 0.99865
126.11 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.61 | 16.783 | -2.4 | -2.4166 | 115.202 | 0.98979 | 16.11 | 16.81 | 2.4 | 2.297 | 115.2517 | 0.99079 | 51.11 | 16.849 | 0.9 | 0.877 | 115.31 | 0.99865
126.12 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.62 | 16.786 | -2.4 | -2.4097 | 115.213 | 0.98985 | 16.12 | 16.811 | 2.4 | 2.29 | 115.2497 | 0.99085 | 51.12 | 16.849 | 0.9 | 0.89 | 115.313 | 0.99861
126.13 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.63 | 16.786 | -2.4 | -2.4097 | 115.2187 | 0.98985 | 16.13 | 16.812 | 2.4 | 2.286 | 115.254 | 0.99088 | 51.13 | 16.848 | 0.9 | 0.895 | 115.313 | 0.99859
126.14 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.64 | 16.787 | -2.4 | -2.4088 | 115.2183 | 0.98986 | 16.14 | 16.815 | 2.4 | 2.279 | 115.2627 | 0.99094 | 51.14 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.3067 | 0.99856
126.15 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.65 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.216 | 0.99008 | 16.15 | 16.815 | 2.4 | 2.279 | 115.2673 | 0.99094 | 51.15 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.304 | 0.99856
126.16 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.66 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.2153 | 0.99008 | 16.16 | 16.815 | 2.4 | 2.278 | 115.271 | 0.99095 | 51.16 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.304 | 0.99856
126.17 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.67 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.215 | 0.99008 | 16.17 | 16.822 | 2.4 | 2.254 | 115.2837 | 0.99114 | 51.17 | 16.848 | 0.9 | 0.914 | 115.314 | 0.99853
126.18 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.68 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.215 | 0.99008 | 16.18 | 16.815 | 2.4 | 2.272 | 115.2847 | 0.99099 | 51.18 | 16.849 | 0.9 | 0.916 | 115.3243 | 0.99853
126.19 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.69 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.215 | 0.99008 | 16.19 | 16.804 | 2.4 | 2.304 | 115.2763 | 0.99073 | 51.19 | 16.849 | 0.9 | 0.916 | 115.324 | 0.99853
126.2 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.7 | 16.79 | -2.4 | -2.3829 | 115.215 | 0.99008 | 16.2 | 16.804 | 2.4 | 2.304 | 115.2717 | 0.99073 | 51.2 | 16.849 | 0.9 | 0.916 | 115.3243 | 0.99853
126.21 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.71 | 16.789 | -2.4 | -2.379 | 115.212 | 0.99011 | 16.21 | 16.803 | 2.4 | 2.306 | 115.2693 | 0.99071 | 51.21 | 16.849 | 0.9 | 0.916 | 115.3243 | 0.99853
126.22 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.72 | 16.789 | -2.4 | -2.3722 | 115.2047 | 0.99016 | 16.22 | 16.789 | 2.4 | 2.361 | 115.2603 | 0.99026 | 51.22 | 16.849 | 0.9 | 0.916 | 115.3243 | 0.99853
126.23 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.73 | 16.789 | -2.4 | -2.3722 | 115.2017 | 0.99016 | 16.23 | 16.788 | 2.4 | 2.357 | 115.2507 | 0.99029 | 51.23 | 16.849 | 0.9 | 0.92 | 115.3313 | 0.99851
126.24 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.74 | 16.789 | -2.4 | -2.3719 | 115.2053 | 0.99017 | 16.24 | 16.787 | 2.4 | 2.349 | 115.2387 | 0.99035 | 51.24 | 16.852 | 0.9 | 0.941 | 115.3453 | 0.99844
126.25 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.75 | 16.794 | -2.4 | -2.3627 | 115.2193 | 0.99025 | 16.25 | 16.79 | 2.4 | 2.342 | 115.237 | 0.99041 | 51.25 | 16.85 | 0.9 | 0.946 | 115.349 | 0.99843
126.26 | 16.752 | -0.9 | -0.8845 | 115.2747 | 0.99861 | 78.76 | 16.794 | -2.4 | -2.3627 | 115.225 | 0.99025 | 16.26 | 16.791 | 2.4 | 2.338 | 115.2477 | 0.99044 | 51.26 | 16.849 | 0.9 | 0.951 | 115.3417 | 0.99841
126.27 | 16.752 | -0.9 | -0.88573 | 115.2763 | 0.99861 | 78.77 | 16.794 | -2.4 | -2.3627 | 115.225 | 0.99025 | 16.27 | 16.791 | 2.4 | 2.338 | 115.2503 | 0.99044 | 51.27 | 16.849 | 0.9 | 0.951 | 115.3373 | 0.99841
126.28 | 16.752 | -0.9 | -0.89506 | 115.2807 | 0.99858 | 78.78 | 16.798 | -2.4 | -2.3555 | 115.2327 | 0.99031 | 16.28 | 16.791 | 2.4 | 2.334 | 115.2467 | 0.99048 | 51.28 | 16.849 | 0.9 | 0.951 | 115.3373 | 0.99841
126.29 | 16.753 | -0.9 | -0.90568 | 115.287 | 0.99854 | 78.79 | 16.8 | -2.4 | -2.3524 | 115.2513 | 0.99034 | 16.29 | 16.79 | 2.4 | 2.326 | 115.2397 | 0.99054 | 51.29 | 16.849 | 0.9 | 0.951 | 115.3373 | 0.99841
126.3 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.2957 | 0.9985 | 78.8 | 16.8 | -2.4 | -2.3524 | 115.2567 | 0.99034 | 16.3 | 16.794 | 2.4 | 2.319 | 115.243 | 0.9906 | 51.3 | 16.848 | 0.9 | 0.957 | 115.3343 | 0.99839
126.31 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.81 | 16.8 | -2.4 | -2.3524 | 115.2567 | 0.99034 | 16.31 | 16.796 | 2.4 | 2.315 | 115.256 | 0.99063 | 51.31 | 16.846 | 0.9 | 0.963 | 115.329 | 0.99837
126.32 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.82 | 16.8 | -2.4 | -2.3524 | 115.2567 | 0.99034 | 16.32 | 16.795 | 2.4 | 2.305 | 115.2503 | 0.99071 | 51.32 | 16.846 | 0.9 | 0.963 | 115.326 | 0.99837
126.33 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.83 | 16.8 | -2.4 | -2.3524 | 115.2567 | 0.99034 | 16.33 | 16.795 | 2.4 | 2.305 | 115.246 | 0.99071 | 51.33 | 16.846 | 0.9 | 0.967 | 115.3257 | 0.99836
126.34 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.84 | 16.8 | -2.4 | -2.3522 | 115.2553 | 0.99034 | 16.34 | 16.795 | 2.4 | 2.305 | 115.246 | 0.99071 | 51.34 | 16.845 | 0.9 | 0.986 | 115.326 | 0.99829
126.35 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.85 | 16.8 | -2.4 | -2.347 | 115.2513 | 0.99038 | 16.35 | 16.795 | 2.4 | 2.305 | 115.246 | 0.99071 | 51.35 | 16.845 | 0.9 | 0.986 | 115.3253 | 0.99829
126.36 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.86 | 16.799 | -2.4 | -2.3444 | 115.244 | 0.9904 | 16.36 | 16.795 | 2.4 | 2.306 | 115.2493 | 0.99071 | 51.36 | 16.845 | 0.9 | 0.986 | 115.3253 | 0.99829
126.37 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.87 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.233 | 0.99044 | 16.37 | 16.799 | 2.4 | 2.339 | 115.2617 | 0.99045 | 51.37 | 16.847 | 0.9 | 0.995 | 115.3367 | 0.99826
126.38 | 16.753 | -0.9 | -0.91863 | 115.3 | 0.9985 | 78.88 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.38 | 16.8 | 2.4 | 2.331 | 115.265 | 0.99051 | 51.38 | 16.848 | 0.9 | 0.996 | 115.3483 | 0.99826
126.39 | 16.749 | -0.9 | -0.92789 | 115.2857 | 0.99847 | 78.89 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.39 | 16.801 | 2.4 | 2.317 | 115.2623 | 0.99062 | 51.39 | 16.848 | 0.9 | 0.996 | 115.3483 | 0.99826
126.4 | 16.744 | -0.9 | -0.93892 | 115.257 | 0.99843 | 78.9 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.4 | 16.801 | 2.4 | 2.317 | 115.261 | 0.99062 | 51.4 | 16.848 | 0.9 | 1.007 | 115.352 | 0.99822
126.41 | 16.739 | -0.9 | -0.94698 | 115.2333 | 0.9984 | 78.91 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.41 | 16.801 | 2.4 | 2.317 | 115.261 | 0.99062 | 51.41 | 16.849 | 0.9 | 1.018 | 115.36 | 0.99818
126.42 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2117 | 0.9984 | 78.92 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.42 | 16.801 | 2.4 | 2.317 | 115.261 | 0.99062 | 51.42 | 16.849 | 0.9 | 1.018 | 115.364 | 0.99818
126.43 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.93 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.43 | 16.801 | 2.4 | 2.312 | 115.2573 | 0.99066 | 51.43 | 16.848 | 0.9 | 1.02 | 115.361 | 0.99817
126.44 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.94 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.44 | 16.801 | 2.4 | 2.305 | 115.2503 | 0.99072 | 51.44 | 16.846 | 0.9 | 1.029 | 115.3553 | 0.99814
126.45 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.95 | 16.798 | -2.4 | -2.3398 | 115.227 | 0.99044 | 16.45 | 16.805 | 2.4 | 2.297 | 115.2537 | 0.99079 | 51.45 | 16.845 | 0.9 | 1.035 | 115.3487 | 0.99812
126.46 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.96 | 16.796 | -2.4 | -2.3382 | 115.221 | 0.99045 | 16.46 | 16.806 | 2.4 | 2.294 | 115.2697 | 0.99081 | 51.46 | 16.844 | 0.9 | 1.04 | 115.3417 | 0.9981
126.47 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.97 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2097 | 0.99047 | 16.47 | 16.806 | 2.4 | 2.294 | 115.2743 | 0.99081 | 51.47 | 16.841 | 0.9 | 1.049 | 115.3277 | 0.99807
126.48 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.98 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.48 | 16.806 | 2.4 | 2.294 | 115.2743 | 0.99081 | 51.48 | 16.839 | 0.9 | 1.046 | 115.317 | 0.99808
126.49 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 78.99 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.49 | 16.806 | 2.4 | 2.294 | 115.2743 | 0.99081 | 51.49 | 16.835 | 0.9 | 1.02 | 115.317 | 0.99817
126.5 | 16.738 | -0.9 | -0.94911 | 115.2057 | 0.9984 | 79 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.5 | 16.806 | 2.4 | 2.287 | 115.2703 | 0.99087 | 51.5 | 16.835 | 0.9 | 1.02 | 115.317 | 0.99817
126.51 | 16.739 | -0.9 | -0.96687 | 115.2113 | 0.99834 | 79.01 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.51 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2603 | 0.9909 | 51.51 | 16.835 | 0.9 | 1.02 | 115.317 | 0.99817
126.52 | 16.745 | -0.9 | -0.96614 | 115.2243 | 0.99834 | 79.02 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.52 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.52 | 16.832 | 0.9 | 1.03 | 115.3113 | 0.99813
126.53 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2303 | 0.99846 | 79.03 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.53 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.53 | 16.833 | 0.9 | 1.034 | 115.311 | 0.99812
126.54 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.04 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.54 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.54 | 16.835 | 0.9 | 1.043 | 115.3217 | 0.99809
126.55 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.05 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.55 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.55 | 16.831 | 0.9 | 1.008 | 115.327 | 0.99821
126.56 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.06 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.56 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.56 | 16.827 | 0.9 | 0.973 | 115.327 | 0.99833
126.57 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.07 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.57 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.57 | 16.85 | 0.9 | 0.932 | 115.3303 | 0.99847
126.58 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.08 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.58 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.58 | 16.855 | 0.9 | 0.924 | 115.3337 | 0.9985
126.59 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.09 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.59 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.59 | 16.855 | 0.9 | 0.924 | 115.3337 | 0.9985
126.6 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.1 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.6 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.2577 | 0.9909 | 51.6 | 16.856 | 0.9 | 0.929 | 115.3397 | 0.99848
126.61 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.11 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.61 | 16.805 | 2.4 | 2.283 | 115.261 | 0.9909 | 51.61 | 16.858 | 0.9 | 0.934 | 115.3513 | 0.99847
126.62 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.12 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.62 | 16.81 | 2.4 | 2.274 | 115.2733 | 0.99097 | 51.62 | 16.86 | 0.9 | 0.944 | 115.3677 | 0.99844
126.63 | 16.776 | -0.9 | -0.93128 | 115.2313 | 0.99846 | 79.13 | 16.795 | -2.4 | -2.3353 | 115.2037 | 0.99047 | 16.63 | 16.81 | 2.4 | 2.274 | 115.2787 | 0.99097 | 51.63 | 16.86 | 0.9 | 0.946 | 115.3787 | 0.99843
126.64 | 16.776 | -0.9 | -0.93625 | 115.2337 | 0.99845 | 79.14 | 16.795 | -2.4 | -2.3355 | 115.2017 | 0.99047 | 16.64 | 16.81 | 2.4 | 2.274 | 115.2787 | 0.99097 | 51.64 | 16.86 | 0.9 | 0.946 | 115.3787 | 0.99843
126.65 | 16.776 | -0.9 | -0.94184 | 115.238 | 0.99843 | 79.15 | 16.792 | -2.4 | -2.3401 | 115.1943 | 0.99043 | 16.65 | 16.81 | 2.4 | 2.274 | 115.2787 | 0.99097 | 51.65 | 16.86 | 0.9 | 0.953 | 115.38 | 0.99841
126.66 | 16.776 | -0.9 | -0.94184 | 115.2397 | 0.99843 | 79.16 | 16.792 | -2.4 | -2.3401 | 115.1913 | 0.99043 | 16.66 | 16.81 | 2.4 | 2.274 | 115.2783 | 0.99097 | 51.66 | 16.861 | 0.9 | 0.961 | 115.3837 | 0.99838
126.67 | 16.776 | -0.9 | -0.9435 | 115.2403 | 0.99842 | 79.17 | 16.792 | -2.4 | -2.3401 | 115.1913 | 0.99043 | 16.67 | 16.803 | 2.4 | 2.297 | 115.2797 | 0.99079 | 51.67 | 16.859 | 0.9 | 0.97 | 115.38 | 0.99835
126.68 | 16.776 | -0.9 | -0.95368 | 115.243 | 0.99839 | 79.18 | 16.788 | -2.4 | -2.3474 | 115.1833 | 0.99037 | 16.68 | 16.804 | 2.4 | 2.295 | 115.286 | 0.9908 | 51.68 | 16.858 | 0.9 | 0.974 | 115.371 | 0.99834
126.69 | 16.777 | -0.9 | -0.95927 | 115.2477 | 0.99837 | 79.19 | 16.786 | -2.4 | -2.3504 | 115.1653 | 0.99034 | 16.69 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.2997 | 0.99084 | 51.69 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3643 | 0.9983
126.7 | 16.778 | -0.9 | -0.96547 | 115.2547 | 0.99835 | 79.2 | 16.786 | -2.4 | -2.3504 | 115.16 | 0.99034 | 16.7 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.7 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.71 | 16.778 | -0.9 | -0.96547 | 115.258 | 0.99835 | 79.21 | 16.786 | -2.4 | -2.3504 | 115.16 | 0.99034 | 16.71 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.71 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.72 | 16.783 | -0.9 | -0.95687 | 115.258 | 0.99838 | 79.22 | 16.786 | -2.4 | -2.3504 | 115.16 | 0.99034 | 16.72 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.72 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.73 | 16.815 | -0.9 | -0.90516 | 115.258 | 0.99855 | 79.23 | 16.786 | -2.4 | -2.3504 | 115.16 | 0.99034 | 16.73 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.73 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.74 | 16.815 | -0.9 | -0.90516 | 115.2577 | 0.99855 | 79.24 | 16.786 | -2.4 | -2.3508 | 115.1563 | 0.99034 | 16.74 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.74 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.75 | 16.815 | -0.9 | -0.90516 | 115.2577 | 0.99855 | 79.25 | 16.781 | -2.4 | -2.3613 | 115.1437 | 0.99024 | 16.75 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.75 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.76 | 16.815 | -0.9 | -0.90516 | 115.2577 | 0.99855 | 79.26 | 16.779 | -2.4 | -2.3649 | 115.1323 | 0.99021 | 16.76 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.76 | 16.856 | 0.9 | 0.983 | 115.3607 | 0.9983
126.77 | 16.815 | -0.9 | -0.90671 | 115.2593 | 0.99855 | 79.27 | 16.776 | -2.4 | -2.3709 | 115.1203 | 0.99016 | 16.77 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.77 | 16.871 | 0.9 | 0.936 | 115.3553 | 0.99846
126.78 | 16.816 | -0.9 | -0.91578 | 115.264 | 0.99852 | 79.28 | 16.776 | -2.4 | -2.3709 | 115.1143 | 0.99016 | 16.78 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.78 | 16.873 | 0.9 | 0.931 | 115.3413 | 0.99848
126.79 | 16.816 | -0.9 | -0.92146 | 115.2677 | 0.9985 | 79.29 | 16.776 | -2.4 | -2.3709 | 115.1143 | 0.99016 | 16.79 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.79 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3243 | 0.99842
126.8 | 16.816 | -0.9 | -0.92762 | 115.2697 | 0.99848 | 79.3 | 16.776 | -2.4 | -2.3709 | 115.1143 | 0.99016 | 16.8 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.8 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3153 | 0.99842
126.81 | 16.811 | -0.9 | -0.93601 | 115.2617 | 0.99845 | 79.31 | 16.777 | -2.4 | -2.3753 | 115.1193 | 0.99013 | 16.81 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.81 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3153 | 0.99842
126.82 | 16.81 | -0.9 | -0.93793 | 115.2403 | 0.99845 | 79.32 | 16.778 | -2.4 | -2.3828 | 115.1297 | 0.99007 | 16.82 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.82 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3153 | 0.99842
126.83 | 16.81 | -0.9 | -0.93793 | 115.2343 | 0.99845 | 79.33 | 16.778 | -2.4 | -2.3828 | 115.1343 | 0.99007 | 16.83 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.83 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3153 | 0.99842
126.84 | 16.81 | -0.9 | -0.93793 | 115.2343 | 0.99845 | 79.34 | 16.778 | -2.4 | -2.3828 | 115.1343 | 0.99007 | 16.84 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.84 | 16.868 | 0.9 | 0.949 | 115.3153 | 0.99842
126.85 | 16.81 | -0.9 | -0.93793 | 115.2343 | 0.99845 | 79.35 | 16.778 | -2.4 | -2.3828 | 115.1343 | 0.99007 | 16.85 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.85 | 16.867 | 0.9 | 0.955 | 115.3127 | 0.9984
126.86 | 16.822 | -0.9 | -0.90335 | 115.2343 | 0.99856 | 79.36 | 16.778 | -2.4 | -2.3912 | 115.1403 | 0.99 | 16.86 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.86 | 16.865 | 0.9 | 0.96 | 115.3073 | 0.99838
126.87 | 16.824 | -0.9 | -0.89724 | 115.2297 | 0.99858 | 79.37 | 16.778 | -2.4 | -2.4054 | 115.1527 | 0.98988 | 16.87 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.87 | 16.868 | 0.9 | 0.97 | 115.316 | 0.99835
126.88 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2137 | 0.99855 | 79.38 | 16.778 | -2.4 | -2.4054 | 115.1587 | 0.98988 | 16.88 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.88 | 16.869 | 0.9 | 0.974 | 115.3347 | 0.99834
126.89 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2067 | 0.99855 | 79.39 | 16.778 | -2.4 | -2.4054 | 115.1587 | 0.98988 | 16.89 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.89 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.35 | 0.99831
126.9 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2067 | 0.99855 | 79.4 | 16.778 | -2.4 | -2.4054 | 115.1587 | 0.98988 | 16.9 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.9 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.91 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2067 | 0.99855 | 79.41 | 16.776 | -2.4 | -2.4092 | 115.151 | 0.98984 | 16.91 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.91 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.92 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2067 | 0.99855 | 79.42 | 16.772 | -2.4 | -2.4157 | 115.1353 | 0.98979 | 16.92 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.92 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.93 | 16.82 | -0.9 | -0.90651 | 115.2067 | 0.99855 | 79.43 | 16.772 | -2.4 | -2.4233 | 115.1313 | 0.98972 | 16.93 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.93 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.94 | 16.819 | -0.9 | -0.91692 | 115.203 | 0.99852 | 79.44 | 16.772 | -2.4 | -2.4269 | 115.1413 | 0.98969 | 16.94 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.94 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.95 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.196 | 0.99848 | 79.45 | 16.772 | -2.4 | -2.4384 | 115.15 | 0.9896 | 16.95 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.95 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.96 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.46 | 16.772 | -2.4 | -2.4384 | 115.1527 | 0.9896 | 16.96 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.96 | 16.872 | 0.9 | 0.983 | 115.358 | 0.99831
126.97 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.47 | 16.772 | -2.4 | -2.4384 | 115.1527 | 0.9896 | 16.97 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.97 | 16.876 | 0.9 | 0.946 | 115.358 | 0.99843
126.98 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.48 | 16.786 | -2.4 | -2.3526 | 115.1573 | 0.99032 | 16.98 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.98 | 16.875 | 0.9 | 0.945 | 115.3467 | 0.99844
126.99 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.49 | 16.792 | -2.4 | -2.3178 | 115.1617 | 0.99061 | 16.99 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 51.99 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3247 | 0.99834
127 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.5 | 16.782 | -2.4 | -2.3375 | 115.139 | 0.99044 | 17 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.01 | 16.817 | -0.9 | -0.92784 | 115.1923 | 0.99848 | 79.51 | 16.782 | -2.4 | -2.3375 | 115.128 | 0.99044 | 17.01 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.01 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.02 | 16.817 | -0.9 | -0.92953 | 115.1937 | 0.99848 | 79.52 | 16.782 | -2.4 | -2.3375 | 115.128 | 0.99044 | 17.02 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.02 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.03 | 16.818 | -0.9 | -0.93846 | 115.1987 | 0.99845 | 79.53 | 16.778 | -2.4 | -2.3448 | 115.1203 | 0.99037 | 17.03 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.03 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.04 | 16.818 | -0.9 | -0.93846 | 115.2007 | 0.99845 | 79.54 | 16.776 | -2.4 | -2.3483 | 115.105 | 0.99034 | 17.04 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.04 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.05 | 16.818 | -0.9 | -0.93846 | 115.2007 | 0.99845 | 79.55 | 16.777 | -2.4 | -2.3585 | 115.1077 | 0.99026 | 17.05 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.05 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.06 | 16.818 | -0.9 | -0.94828 | 115.202 | 0.99841 | 79.56 | 16.783 | -2.4 | -2.3373 | 115.1143 | 0.99044 | 17.06 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.06 | 16.868 | 0.9 | 0.972 | 115.3137 | 0.99834
127.07 | 16.818 | -0.9 | -0.95224 | 115.207 | 0.9984 | 79.57 | 16.793 | -2.4 | -2.3017 | 115.12 | 0.99074 | 17.07 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.07 | 16.887 | 0.9 | 0.923 | 115.3137 | 0.99851
127.08 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.2167 | 0.99837 | 79.58 | 16.794 | -2.4 | -2.3101 | 115.1277 | 0.99067 | 17.08 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.08 | 16.89 | 0.9 | 0.913 | 115.3137 | 0.99854
127.09 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.59 | 16.794 | -2.4 | -2.314 | 115.136 | 0.99064 | 17.09 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.09 | 16.89 | 0.9 | 0.913 | 115.3137 | 0.99854
127.1 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.6 | 16.79 | -2.4 | -2.3245 | 115.1273 | 0.99055 | 17.1 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.1 | 16.89 | 0.9 | 0.913 | 115.3137 | 0.99854
127.11 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.61 | 16.79 | -2.4 | -2.329 | 115.1247 | 0.99052 | 17.11 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.11 | 16.89 | 0.9 | 0.913 | 115.3137 | 0.99854
127.12 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.62 | 16.79 | -2.4 | -2.3365 | 115.13 | 0.99046 | 17.12 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.12 | 16.891 | 0.9 | 0.931 | 115.3193 | 0.99848
127.13 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.63 | 16.79 | -2.4 | -2.3365 | 115.133 | 0.99046 | 17.13 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.13 | 16.891 | 0.9 | 0.934 | 115.3243 | 0.99847
127.14 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.64 | 16.789 | -2.4 | -2.3379 | 115.131 | 0.99044 | 17.14 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.14 | 16.891 | 0.9 | 0.934 | 115.3243 | 0.99847
127.15 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.65 | 16.783 | -2.4 | -2.3716 | 115.1223 | 0.99016 | 17.15 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.15 | 16.891 | 0.9 | 0.942 | 115.326 | 0.99845
127.16 | 16.82 | -0.9 | -0.96211 | 115.22 | 0.99837 | 79.66 | 16.783 | -2.4 | -2.3716 | 115.1183 | 0.99016 | 17.16 | 16.808 | 2.4 | 2.291 | 115.3063 | 0.99084 | 52.16 | 16.891 | 0.9 | 0.949 | 115.33 | 0.99843
127.17 | 16.82 | -0.9 | -0.96389 | 115.2223 | 0.99836 | 79.67 | 16.783 | -2.4 | -2.3716 | 115.1183 | 0.99016 | 17.17 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.334 | 0.99057 | 52.17 | 16.891 | 0.9 | 0.949 | 115.332 | 0.99843
127.18 | 16.82 | -0.9 | -0.97273 | 115.2267 | 0.99833 | 79.68 | 16.783 | -2.4 | -2.3716 | 115.1183 | 0.99016 | 17.18 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.18 | 16.891 | 0.9 | 0.949 | 115.332 | 0.99843
127.19 | 16.82 | -0.9 | -0.97273 | 115.229 | 0.99833 | 79.69 | 16.782 | -2.4 | -2.3726 | 115.117 | 0.99015 | 17.19 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.19 | 16.891 | 0.9 | 0.949 | 115.332 | 0.99843
127.2 | 16.82 | -0.9 | -0.97273 | 115.229 | 0.99833 | 79.7 | 16.778 | -2.4 | -2.3946 | 115.1113 | 0.98997 | 17.2 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.2 | 16.891 | 0.9 | 0.961 | 115.335 | 0.99839
127.21 | 16.82 | -0.9 | -0.97273 | 115.229 | 0.99833 | 79.71 | 16.777 | -2.4 | -2.4001 | 115.1073 | 0.98992 | 17.21 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.21 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.341 | 0.99835
127.22 | 16.82 | -0.9 | -0.97475 | 115.23 | 0.99833 | 79.72 | 16.775 | -2.4 | -2.4094 | 115.1043 | 0.98984 | 17.22 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.22 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.23 | 16.82 | -0.9 | -0.9846 | 115.2327 | 0.99829 | 79.73 | 16.775 | -2.4 | -2.4094 | 115.1027 | 0.98984 | 17.23 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.23 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.24 | 16.82 | -0.9 | -0.9846 | 115.234 | 0.99829 | 79.74 | 16.775 | -2.4 | -2.4077 | 115.1017 | 0.98986 | 17.24 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.24 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.25 | 16.82 | -0.9 | -0.9846 | 115.234 | 0.99829 | 79.75 | 16.782 | -2.4 | -2.3674 | 115.0967 | 0.9902 | 17.25 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.25 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.26 | 16.815 | -0.9 | -0.95752 | 115.2413 | 0.99838 | 79.76 | 16.782 | -2.4 | -2.3674 | 115.095 | 0.9902 | 17.26 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.26 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.27 | 16.814 | -0.9 | -0.9523 | 115.2487 | 0.9984 | 79.77 | 16.782 | -2.4 | -2.3674 | 115.095 | 0.9902 | 17.27 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.27 | 16.892 | 0.9 | 0.972 | 115.344 | 0.99835
127.28 | 16.814 | -0.9 | -0.9523 | 115.2487 | 0.9984 | 79.78 | 16.786 | -2.4 | -2.3279 | 115.0933 | 0.99052 | 17.28 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.28 | 16.891 | 0.9 | 0.974 | 115.3393 | 0.99834
127.29 | 16.801 | -0.9 | -0.92829 | 115.251 | 0.99848 | 79.79 | 16.787 | -2.4 | -2.3126 | 115.089 | 0.99064 | 17.29 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.29 | 16.888 | 0.9 | 0.984 | 115.3293 | 0.99831
127.3 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2553 | 0.99855 | 79.8 | 16.783 | -2.4 | -2.3346 | 115.0827 | 0.99046 | 17.3 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.3 | 16.888 | 0.9 | 0.984 | 115.3243 | 0.99831
127.31 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.81 | 16.783 | -2.4 | -2.3346 | 115.0803 | 0.99046 | 17.31 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.31 | 16.888 | 0.9 | 0.984 | 115.3243 | 0.99831
127.32 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.82 | 16.783 | -2.4 | -2.3346 | 115.0803 | 0.99046 | 17.32 | 16.811 | 2.4 | 2.325 | 115.361 | 0.99057 | 52.32 | 16.869 | 0.9 | 0.972 | 115.318 | 0.99834
127.33 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.83 | 16.778 | -2.4 | -2.3595 | 115.0773 | 0.99026 | 17.33 | 16.809 | 2.4 | 2.328 | 115.3543 | 0.99055 | 52.33 | 16.864 | 0.9 | 0.961 | 115.309 | 0.99838
127.34 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.84 | 16.776 | -2.4 | -2.3698 | 115.0697 | 0.99017 | 17.34 | 16.805 | 2.4 | 2.336 | 115.3403 | 0.99048 | 52.34 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.304 | 0.99852
127.35 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.85 | 16.776 | -2.4 | -2.3698 | 115.0677 | 0.99017 | 17.35 | 16.8 | 2.4 | 2.349 | 115.3237 | 0.99037 | 52.35 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.36 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.86 | 16.774 | -2.4 | -2.3739 | 115.0623 | 0.99013 | 17.36 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.3047 | 0.9903 | 52.36 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.37 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.87 | 16.771 | -2.4 | -2.3808 | 115.0523 | 0.99007 | 17.37 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.37 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.38 | 16.788 | -0.9 | -0.90491 | 115.2577 | 0.99855 | 79.88 | 16.773 | -2.4 | -2.3976 | 115.0557 | 0.98994 | 17.38 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.38 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.39 | 16.785 | -0.9 | -0.91624 | 115.25 | 0.99851 | 79.89 | 16.773 | -2.4 | -2.4046 | 115.0753 | 0.98988 | 17.39 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.39 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.4 | 16.783 | -0.9 | -0.92705 | 115.2347 | 0.99848 | 79.9 | 16.773 | -2.4 | -2.4046 | 115.0813 | 0.98988 | 17.4 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.4 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.3013 | 0.99852
127.41 | 16.783 | -0.9 | -0.92705 | 115.2267 | 0.99848 | 79.91 | 16.78 | -2.4 | -2.3789 | 115.0813 | 0.9901 | 17.41 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.41 | 16.854 | 0.9 | 0.919 | 115.301 | 0.99852
127.42 | 16.783 | -0.9 | -0.92705 | 115.2267 | 0.99848 | 79.92 | 16.79 | -2.4 | -2.336 | 115.0813 | 0.99046 | 17.42 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.42 | 16.857 | 0.9 | 0.929 | 115.317 | 0.99848
127.43 | 16.783 | -0.9 | -0.92705 | 115.2267 | 0.99848 | 79.93 | 16.791 | -2.4 | -2.3521 | 115.088 | 0.99033 | 17.43 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.43 | 16.858 | 0.9 | 0.93 | 115.333 | 0.99848
127.44 | 16.784 | -0.9 | -0.90027 | 115.22 | 0.99856 | 79.94 | 16.791 | -2.4 | -2.3591 | 115.0993 | 0.99027 | 17.44 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.44 | 16.858 | 0.9 | 0.93 | 115.333 | 0.99848
127.45 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.2067 | 0.99864 | 79.95 | 16.785 | -2.4 | -2.3691 | 115.0867 | 0.99019 | 17.45 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.45 | 16.857 | 0.9 | 0.936 | 115.33 | 0.99846
127.46 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 79.96 | 16.785 | -2.4 | -2.3691 | 115.0797 | 0.99019 | 17.46 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.46 | 16.856 | 0.9 | 0.941 | 115.3233 | 0.99845
127.47 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 79.97 | 16.785 | -2.4 | -2.3691 | 115.0797 | 0.99019 | 17.47 | 16.797 | 2.4 | 2.357 | 115.2947 | 0.9903 | 52.47 | 16.854 | 0.9 | 0.951 | 115.3153 | 0.99841
127.48 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 79.98 | 16.779 | -2.4 | -2.3838 | 115.0687 | 0.99006 | 17.48 | 16.798 | 2.4 | 2.367 | 115.3083 | 0.99022 | 52.48 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.49 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 79.99 | 16.776 | -2.4 | -2.3903 | 115.048 | 0.99 | 17.49 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.3363 | 0.99002 | 52.49 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.5 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80 | 16.778 | -2.4 | -2.4017 | 115.054 | 0.98991 | 17.5 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.5 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.51 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.01 | 16.778 | -2.4 | -2.4057 | 115.063 | 0.98988 | 17.51 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.51 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.52 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.02 | 16.778 | -2.4 | -2.4124 | 115.071 | 0.98982 | 17.52 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.52 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.53 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.03 | 16.778 | -2.4 | -2.4208 | 115.078 | 0.98975 | 17.53 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.53 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.54 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.04 | 16.779 | -2.4 | -2.4224 | 115.085 | 0.98974 | 17.54 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.54 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.55 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.05 | 16.788 | -2.4 | -2.3771 | 115.084 | 0.99012 | 17.55 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.55 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.56 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.06 | 16.788 | -2.4 | -2.3771 | 115.083 | 0.99012 | 17.56 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.56 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.57 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.07 | 16.788 | -2.4 | -2.3771 | 115.083 | 0.99012 | 17.57 | 16.8 | 2.4 | 2.391 | 115.35 | 0.99002 | 52.57 | 16.853 | 0.9 | 0.952 | 115.31 | 0.99841
127.58 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.08 | 16.781 | -2.4 | -2.3918 | 115.0727 | 0.99 | 17.58 | 16.802 | 2.4 | 2.382 | 115.35 | 0.9901 | 52.58 | 16.853 | 0.9 | 0.954 | 115.305 | 0.9984
127.59 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.09 | 16.779 | -2.4 | -2.3978 | 115.0487 | 0.98994 | 17.59 | 16.808 | 2.4 | 2.361 | 115.35 | 0.99028 | 52.59 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2957 | 0.99837
127.6 | 16.784 | -0.9 | -0.87498 | 115.1997 | 0.99864 | 80.1 | 16.779 | -2.4 | -2.3978 | 115.0417 | 0.98994 | 17.6 | 16.808 | 2.4 | 2.361 | 115.35 | 0.99028 | 52.6 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.61 | 16.786 | -0.9 | -0.89513 | 115.2097 | 0.99858 | 80.11 | 16.779 | -2.4 | -2.3978 | 115.0417 | 0.98994 | 17.61 | 16.808 | 2.4 | 2.361 | 115.35 | 0.99028 | 52.61 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.62 | 16.786 | -0.9 | -0.89853 | 115.2203 | 0.99857 | 80.12 | 16.779 | -2.4 | -2.3978 | 115.0417 | 0.98994 | 17.62 | 16.808 | 2.4 | 2.361 | 115.35 | 0.99028 | 52.62 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.63 | 16.786 | -0.9 | -0.89853 | 115.2203 | 0.99857 | 80.13 | 16.777 | -2.4 | -2.4084 | 115.0407 | 0.98985 | 17.63 | 16.806 | 2.4 | 2.367 | 115.3403 | 0.99023 | 52.63 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.64 | 16.786 | -0.9 | -0.89853 | 115.2203 | 0.99857 | 80.14 | 16.776 | -2.4 | -2.4136 | 115.0427 | 0.98981 | 17.64 | 16.8 | 2.4 | 2.382 | 115.3213 | 0.9901 | 52.64 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.65 | 16.786 | -0.9 | -0.89853 | 115.2203 | 0.99857 | 80.15 | 16.777 | -2.4 | -2.4354 | 115.059 | 0.98963 | 17.65 | 16.796 | 2.4 | 2.388 | 115.3047 | 0.99004 | 52.65 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.66 | 16.786 | -0.9 | -0.89853 | 115.2203 | 0.99857 | 80.16 | 16.777 | -2.4 | -2.4354 | 115.0663 | 0.98963 | 17.66 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.291 | 0.99001 | 52.66 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.67 | 16.786 | -0.9 | -0.89955 | 115.2213 | 0.99857 | 80.17 | 16.777 | -2.4 | -2.4354 | 115.0663 | 0.98963 | 17.67 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.67 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.68 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2233 | 0.99855 | 80.18 | 16.777 | -2.4 | -2.4354 | 115.0663 | 0.98963 | 17.68 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.68 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.69 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.19 | 16.777 | -2.4 | -2.4358 | 115.0627 | 0.98962 | 17.69 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.69 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.7 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.2 | 16.772 | -2.4 | -2.4464 | 115.0517 | 0.98953 | 17.7 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.7 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.71 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.21 | 16.775 | -2.4 | -2.4301 | 115.049 | 0.98967 | 17.71 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.71 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.72 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.22 | 16.779 | -2.4 | -2.4028 | 115.0533 | 0.9899 | 17.72 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.72 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.73 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.23 | 16.779 | -2.4 | -2.4028 | 115.0557 | 0.9899 | 17.73 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.73 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.74 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.24 | 16.779 | -2.4 | -2.4028 | 115.0557 | 0.9899 | 17.74 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.285 | 0.99001 | 52.74 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.75 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.25 | 16.779 | -2.4 | -2.4028 | 115.0557 | 0.9899 | 17.75 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.285 | 0.99001 | 52.75 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.76 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.26 | 16.78 | -2.4 | -2.4068 | 115.0597 | 0.98987 | 17.76 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.76 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.77 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.27 | 16.78 | -2.4 | -2.4135 | 115.0677 | 0.98981 | 17.77 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.77 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.78 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.28 | 16.777 | -2.4 | -2.4203 | 115.0667 | 0.98975 | 17.78 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.78 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.79 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.29 | 16.776 | -2.4 | -2.4232 | 115.054 | 0.98973 | 17.79 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.79 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.8 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.3 | 16.776 | -2.4 | -2.4232 | 115.0507 | 0.98973 | 17.8 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.8 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.81 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.31 | 16.775 | -2.4 | -2.4287 | 115.0497 | 0.98968 | 17.81 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2847 | 0.99001 | 52.81 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.82 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.32 | 16.773 | -2.4 | -2.4381 | 115.0477 | 0.9896 | 17.82 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.82 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.83 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.33 | 16.774 | -2.4 | -2.4456 | 115.051 | 0.98954 | 17.83 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.83 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.84 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.34 | 16.774 | -2.4 | -2.447 | 115.0603 | 0.98953 | 17.84 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.84 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.85 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.35 | 16.771 | -2.4 | -2.4042 | 115.063 | 0.98988 | 17.85 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.85 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.86 | 16.786 | -0.9 | -0.90384 | 115.2247 | 0.99855 | 80.36 | 16.771 | -2.4 | -2.4086 | 115.0663 | 0.98984 | 17.86 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.86 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.291 | 0.99837
127.87 | 16.787 | -0.9 | -0.90599 | 115.227 | 0.99855 | 80.37 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0733 | 0.98978 | 17.87 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.87 | 16.85 | 0.9 | 0.964 | 115.2907 | 0.99837
127.88 | 16.787 | -0.9 | -0.91446 | 115.2317 | 0.99852 | 80.38 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0763 | 0.98978 | 17.88 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.88 | 16.849 | 0.9 | 0.966 | 115.287 | 0.99836
127.89 | 16.787 | -0.9 | -0.91446 | 115.2343 | 0.99852 | 80.39 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0763 | 0.98978 | 17.89 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.89 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2807 | 0.99833
127.9 | 16.787 | -0.9 | -0.91446 | 115.2343 | 0.99852 | 80.4 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0763 | 0.98978 | 17.9 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.9 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.91 | 16.787 | -0.9 | -0.91446 | 115.2343 | 0.99852 | 80.41 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0763 | 0.98978 | 17.91 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.91 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.92 | 16.787 | -0.9 | -0.91687 | 115.2353 | 0.99851 | 80.42 | 16.771 | -2.4 | -2.4162 | 115.0763 | 0.98978 | 17.92 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.92 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.93 | 16.787 | -0.9 | -0.92627 | 115.2383 | 0.99848 | 80.43 | 16.769 | -2.4 | -2.4323 | 115.0777 | 0.98964 | 17.93 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.93 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.94 | 16.787 | -0.9 | -0.92627 | 115.2397 | 0.99848 | 80.44 | 16.768 | -2.4 | -2.4391 | 115.08 | 0.98959 | 17.94 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.94 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.95 | 16.787 | -0.9 | -0.92627 | 115.2397 | 0.99848 | 80.45 | 16.768 | -2.4 | -2.4391 | 115.0807 | 0.98959 | 17.95 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.95 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.96 | 16.785 | -0.9 | -0.93911 | 115.2323 | 0.99844 | 80.46 | 16.768 | -2.4 | -2.4391 | 115.0807 | 0.98959 | 17.96 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.96 | 16.847 | 0.9 | 0.974 | 115.2773 | 0.99833
127.97 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.47 | 16.768 | -2.4 | -2.4391 | 115.0807 | 0.98959 | 17.97 | 16.794 | 2.4 | 2.392 | 115.2843 | 0.99001 | 52.97 | 16.85 | 0.9 | 0.983 | 115.2897 | 0.9983
127.98 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.48 | 16.769 | -2.4 | -2.4475 | 115.084 | 0.98952 | 17.98 | 16.795 | 2.4 | 2.393 | 115.291 | 0.99 | 52.98 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
127.99 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.49 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.0917 | 0.98949 | 17.99 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.3037 | 0.98998 | 52.99 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.5 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.01 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.51 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.01 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.01 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.02 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.52 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.02 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.02 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.03 | 16.785 | -0.9 | -0.94099 | 115.2257 | 0.99843 | 80.53 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.03 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.03 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.04 | 16.785 | -0.9 | -0.94676 | 115.2283 | 0.99841 | 80.54 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.04 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.04 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.05 | 16.785 | -0.9 | -0.95161 | 115.233 | 0.9984 | 80.55 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.05 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.05 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.06 | 16.785 | -0.9 | -0.95161 | 115.2353 | 0.9984 | 80.56 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.06 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.06 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.07 | 16.784 | -0.9 | -0.95362 | 115.2283 | 0.99839 | 80.57 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.07 | 16.797 | 2.4 | 2.396 | 115.31 | 0.98998 | 53.07 | 16.85 | 0.9 | 0.984 | 115.3017 | 0.9983
128.08 | 16.781 | -0.9 | -0.96115 | 115.2143 | 0.99836 | 80.58 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.08 | 16.797 | 2.4 | 2.393 | 115.3037 | 0.99 | 53.08 | 16.85 | 0.9 | 0.987 | 115.297 | 0.99829
128.09 | 16.787 | -0.9 | -0.92311 | 115.2073 | 0.99849 | 80.59 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.09 | 16.795 | 2.4 | 2.385 | 115.2917 | 0.99007 | 53.09 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2877 | 0.99826
128.1 | 16.792 | -0.9 | -0.89139 | 115.2073 | 0.99859 | 80.6 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.1 | 16.795 | 2.4 | 2.385 | 115.286 | 0.99007 | 53.1 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2827 | 0.99826
128.11 | 16.794 | -0.9 | -0.90172 | 115.215 | 0.99856 | 80.61 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.11 | 16.795 | 2.4 | 2.385 | 115.286 | 0.99007 | 53.11 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2827 | 0.99826
128.12 | 16.794 | -0.9 | -0.90314 | 115.2227 | 0.99856 | 80.62 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.12 | 16.794 | 2.4 | 2.375 | 115.277 | 0.99015 | 53.12 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2827 | 0.99826
128.13 | 16.794 | -0.9 | -0.90314 | 115.2227 | 0.99856 | 80.63 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.13 | 16.794 | 2.4 | 2.374 | 115.2683 | 0.99016 | 53.13 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2827 | 0.99826
128.14 | 16.794 | -0.9 | -0.90314 | 115.2227 | 0.99856 | 80.64 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.14 | 16.794 | 2.4 | 2.374 | 115.2683 | 0.99016 | 53.14 | 16.847 | 0.9 | 0.996 | 115.2827 | 0.99826
128.15 | 16.794 | -0.9 | -0.90314 | 115.2227 | 0.99856 | 80.65 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.15 | 16.797 | 2.4 | 2.368 | 115.2733 | 0.99021 | 53.15 | 16.848 | 0.9 | 0.942 | 115.2883 | 0.99844
128.16 | 16.794 | -0.9 | -0.90314 | 115.2227 | 0.99856 | 80.66 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.16 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2833 | 0.99024 | 53.16 | 16.848 | 0.9 | 0.893 | 115.3 | 0.9986
128.17 | 16.793 | -0.9 | -0.9055 | 115.2163 | 0.99855 | 80.67 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.17 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2887 | 0.99024 | 53.17 | 16.846 | 0.9 | 0.903 | 115.3007 | 0.99857
128.18 | 16.789 | -0.9 | -0.91411 | 115.2027 | 0.99852 | 80.68 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.18 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2887 | 0.99024 | 53.18 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.296 | 0.99856
128.19 | 16.789 | -0.9 | -0.9206 | 115.198 | 0.9985 | 80.69 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.19 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2887 | 0.99024 | 53.19 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.296 | 0.99856
128.2 | 16.789 | -0.9 | -0.92592 | 115.2007 | 0.99848 | 80.7 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.2 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2887 | 0.99024 | 53.2 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.296 | 0.99856
128.21 | 16.789 | -0.9 | -0.92592 | 115.2023 | 0.99848 | 80.71 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.21 | 16.799 | 2.4 | 2.364 | 115.2887 | 0.99024 | 53.21 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.296 | 0.99856
128.22 | 16.789 | -0.9 | -0.92592 | 115.2023 | 0.99848 | 80.72 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.22 | 16.804 | 2.4 | 2.354 | 115.3027 | 0.99033 | 53.22 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.296 | 0.99856
128.23 | 16.789 | -0.9 | -0.92592 | 115.2023 | 0.99848 | 80.73 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.23 | 16.805 | 2.4 | 2.351 | 115.3207 | 0.99036 | 53.23 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.2963 | 0.99856
128.24 | 16.788 | -0.9 | -0.93408 | 115.1987 | 0.99846 | 80.74 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.24 | 16.809 | 2.4 | 2.342 | 115.3293 | 0.99043 | 53.24 | 16.846 | 0.9 | 0.904 | 115.2963 | 0.99856
128.25 | 16.787 | -0.9 | -0.9407 | 115.192 | 0.99843 | 80.75 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.25 | 16.808 | 2.4 | 2.335 | 115.3307 | 0.99049 | 53.25 | 16.847 | 0.9 | 0.916 | 115.301 | 0.99853
128.26 | 16.787 | -0.9 | -0.9407 | 115.189 | 0.99843 | 80.76 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.26 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3233 | 0.99052 | 53.26 | 16.848 | 0.9 | 0.926 | 115.311 | 0.99849
128.27 | 16.787 | -0.9 | -0.94564 | 115.193 | 0.99842 | 80.77 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.27 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3197 | 0.99052 | 53.27 | 16.848 | 0.9 | 0.926 | 115.3157 | 0.99849
128.28 | 16.788 | -0.9 | -0.96312 | 115.2007 | 0.99836 | 80.78 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.28 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3197 | 0.99052 | 53.28 | 16.848 | 0.9 | 0.926 | 115.3157 | 0.99849
128.29 | 16.813 | -0.9 | -0.93269 | 115.2047 | 0.99846 | 80.79 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.29 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3197 | 0.99052 | 53.29 | 16.848 | 0.9 | 0.926 | 115.3157 | 0.99849
128.3 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.8 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.3 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3197 | 0.99052 | 53.3 | 16.849 | 0.9 | 0.931 | 115.322 | 0.99848
128.31 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.81 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.31 | 16.808 | 2.4 | 2.331 | 115.3197 | 0.99052 | 53.31 | 16.851 | 0.9 | 0.936 | 115.3343 | 0.99846
128.32 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.82 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.32 | 16.806 | 2.4 | 2.32 | 115.308 | 0.99061 | 53.32 | 16.851 | 0.9 | 0.936 | 115.3403 | 0.99846
128.33 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.83 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.33 | 16.806 | 2.4 | 2.319 | 115.296 | 0.99061 | 53.33 | 16.851 | 0.9 | 0.936 | 115.3403 | 0.99846
128.34 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.84 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.34 | 16.806 | 2.4 | 2.319 | 115.296 | 0.99061 | 53.34 | 16.851 | 0.9 | 0.936 | 115.3403 | 0.99846
128.35 | 16.833 | -0.9 | -0.90822 | 115.2047 | 0.99855 | 80.85 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.35 | 16.806 | 2.4 | 2.319 | 115.296 | 0.99061 | 53.35 | 16.849 | 0.9 | 0.942 | 115.3357 | 0.99844
128.36 | 16.812 | -0.9 | -0.85852 | 115.2097 | 0.9987 | 80.86 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.36 | 16.806 | 2.4 | 2.319 | 115.296 | 0.99061 | 53.36 | 16.847 | 0.9 | 0.948 | 115.3267 | 0.99842
128.37 | 16.809 | -0.9 | -0.85574 | 115.2117 | 0.99871 | 80.87 | 16.769 | -2.4 | -2.451 | 115.094 | 0.98949 | 18.37 | 16.823 | 2.4 | 2.374 | 115.3063 | 0.99019 | 53.37 | 16.847 | 0.9 | 0.948 | 115.322 | 0.99842
128.38 | 16.807 | -0.9 | -0.8672 | 115.205 | 0.99867 | 80.88 | 16.772 | -2.4 | -2.4442 | 115.0993 | 0.98955 | 18.38 | 16.826 | 2.4 | 2.375 | 115.321 | 0.99018 | 53.38 | 16.846 | 0.9 | 0.938 | 115.3277 | 0.99845
128.39 | 16.807 | -0.9 | -0.87384 | 115.2033 | 0.99865 | 80.89 | 16.773 | -2.4 | -2.4413 | 115.1117 | 0.98957 | 18.39 | 16.829 | 2.4 | 2.367 | 115.3303 | 0.99025 | 53.39 | 16.841 | 0.9 | 0.897 | 115.3397 | 0.99858
128.4 | 16.807 | -0.9 | -0.87909 | 115.2063 | 0.99863 | 80.9 | 16.773 | -2.4 | -2.4413 | 115.1153 | 0.98957 | 18.4 | 16.829 | 2.4 | 2.367 | 115.3347 | 0.99025 | 53.4 | 16.84 | 0.9 | 0.903 | 115.3427 | 0.99857
128.41 | 16.807 | -0.9 | -0.87909 | 115.2077 | 0.99863 | 80.91 | 16.777 | -2.4 | -2.4334 | 115.1273 | 0.98964 | 18.41 | 16.829 | 2.4 | 2.367 | 115.3347 | 0.99025 | 53.41 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.338 | 0.99855
128.42 | 16.807 | -0.9 | -0.87909 | 115.2077 | 0.99863 | 80.92 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.151 | 0.98977 | 18.42 | 16.844 | 2.4 | 2.423 | 115.3347 | 0.98981 | 53.42 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.43 | 16.807 | -0.9 | -0.87909 | 115.2077 | 0.99863 | 80.93 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.1627 | 0.98977 | 18.43 | 16.847 | 2.4 | 2.425 | 115.3417 | 0.9898 | 53.43 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.44 | 16.805 | -0.9 | -0.88524 | 115.201 | 0.99862 | 80.94 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.1627 | 0.98977 | 18.44 | 16.851 | 2.4 | 2.417 | 115.3557 | 0.98987 | 53.44 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.45 | 16.803 | -0.9 | -0.89006 | 115.188 | 0.9986 | 80.95 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.1627 | 0.98977 | 18.45 | 16.85 | 2.4 | 2.437 | 115.3583 | 0.9897 | 53.45 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.46 | 16.8 | -0.9 | -0.90921 | 115.176 | 0.99854 | 80.96 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.1627 | 0.98977 | 18.46 | 16.85 | 2.4 | 2.451 | 115.3497 | 0.98959 | 53.46 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.47 | 16.8 | -0.9 | -0.91146 | 115.1707 | 0.99853 | 80.97 | 16.784 | -2.4 | -2.4197 | 115.1627 | 0.98977 | 18.47 | 16.85 | 2.4 | 2.44 | 115.3387 | 0.98968 | 53.47 | 16.839 | 0.9 | 0.909 | 115.3357 | 0.99855
128.48 | 16.8 | -0.9 | -0.91146 | 115.1707 | 0.99853 | 80.98 | 16.787 | -2.4 | -2.413 | 115.168 | 0.98983 | 18.48 | 16.849 | 2.4 | 2.439 | 115.332 | 0.98968 | 53.48 | 16.838 | 0.9 | 0.911 | 115.3313 | 0.99854
128.49 | 16.8 | -0.9 | -0.91146 | 115.1707 | 0.99853 | 80.99 | 16.788 | -2.4 | -2.4095 | 115.1837 | 0.98986 | 18.49 | 16.849 | 2.4 | 2.439 | 115.332 | 0.98968 | 53.49 | 16.836 | 0.9 | 0.92 | 115.322 | 0.99851
128.5 | 16.8 | -0.9 | -0.91146 | 115.1703 | 0.99853 | 81 | 16.794 | -2.4 | -2.3915 | 115.1997 | 0.99001 | 18.5 | 16.849 | 2.4 | 2.439 | 115.332 | 0.98968 | 53.5 | 16.834 | 0.9 | 0.925 | 115.3143 | 0.99849
128.51 | 16.801 | -0.9 | -0.92093 | 115.1753 | 0.9985 | 81.01 | 16.794 | -2.4 | -2.3915 | 115.205 | 0.99001 | 18.51 | 16.849 | 2.4 | 2.439 | 115.332 | 0.98968 | 53.51 | 16.833 | 0.9 | 0.93 | 115.3077 | 0.99848
128.52 | 16.801 | -0.9 | -0.92202 | 115.1803 | 0.9985 | 81.02 | 16.794 | -2.4 | -2.3915 | 115.205 | 0.99001 | 18.52 | 16.848 | 2.4 | 2.428 | 115.3203 | 0.98977 | 53.52 | 16.832 | 0.9 | 0.94 | 115.3003 | 0.99844
128.53 | 16.801 | -0.9 | -0.92202 | 115.1803 | 0.9985 | 81.03 | 16.794 | -2.4 | -2.3915 | 115.205 | 0.99001 | 18.53 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.53 | 16.829 | 0.9 | 0.929 | 115.2957 | 0.99848
128.54 | 16.801 | -0.9 | -0.92874 | 115.182 | 0.99848 | 81.04 | 16.794 | -2.4 | -2.3911 | 115.2027 | 0.99002 | 18.54 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.54 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.55 | 16.801 | -0.9 | -0.93391 | 115.1853 | 0.99846 | 81.05 | 16.794 | -2.4 | -2.3795 | 115.1953 | 0.99011 | 18.55 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.55 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.56 | 16.751 | -0.9 | -0.83534 | 115.195 | 0.99876 | 81.06 | 16.795 | -2.4 | -2.3742 | 115.1927 | 0.99016 | 18.56 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.56 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.57 | 16.745 | -0.9 | -0.82426 | 115.2033 | 0.99879 | 81.07 | 16.796 | -2.4 | -2.3646 | 115.1947 | 0.99023 | 18.57 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.57 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.58 | 16.745 | -0.9 | -0.82426 | 115.2033 | 0.99879 | 81.08 | 16.796 | -2.4 | -2.3609 | 115.1933 | 0.99026 | 18.58 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.58 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.59 | 16.746 | -0.9 | -0.83024 | 115.206 | 0.99877 | 81.09 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1887 | 0.99028 | 18.59 | 16.848 | 2.4 | 2.427 | 115.3083 | 0.98978 | 53.59 | 16.817 | 0.9 | 0.873 | 115.2957 | 0.99866
128.6 | 16.746 | -0.9 | -0.83481 | 115.211 | 0.99876 | 81.1 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.6 | 16.847 | 2.4 | 2.421 | 115.304 | 0.98983 | 53.6 | 16.82 | 0.9 | 0.879 | 115.304 | 0.99864
128.61 | 16.746 | -0.9 | -0.83481 | 115.2137 | 0.99876 | 81.11 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.61 | 16.847 | 2.4 | 2.416 | 115.2957 | 0.98987 | 53.61 | 16.822 | 0.9 | 0.884 | 115.3203 | 0.99862
128.62 | 16.746 | -0.9 | -0.83481 | 115.2137 | 0.99876 | 81.12 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.62 | 16.846 | 2.4 | 2.406 | 115.2847 | 0.98995 | 53.62 | 16.824 | 0.9 | 0.894 | 115.3403 | 0.99859
128.63 | 16.746 | -0.9 | -0.83481 | 115.2137 | 0.99876 | 81.13 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.63 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.63 | 16.824 | 0.9 | 0.898 | 115.3497 | 0.99858
128.64 | 16.746 | -0.9 | -0.84573 | 115.2137 | 0.99873 | 81.14 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.64 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.64 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.3453 | 0.99855
128.65 | 16.745 | -0.9 | -0.854 | 115.214 | 0.9987 | 81.15 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.65 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.65 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.343 | 0.99855
128.66 | 16.745 | -0.9 | -0.854 | 115.2143 | 0.9987 | 81.16 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.66 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.66 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.343 | 0.99855
128.67 | 16.745 | -0.9 | -0.8565 | 115.2167 | 0.99869 | 81.17 | 16.796 | -2.4 | -2.3593 | 115.1873 | 0.99028 | 18.67 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.67 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.343 | 0.99855
128.68 | 16.746 | -0.9 | -0.86455 | 115.222 | 0.99867 | 81.18 | 16.796 | -2.4 | -2.351 | 115.184 | 0.99035 | 18.68 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.68 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.343 | 0.99855
128.69 | 16.745 | -0.9 | -0.87296 | 115.2213 | 0.99864 | 81.19 | 16.796 | -2.4 | -2.3471 | 115.1797 | 0.99038 | 18.69 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.69 | 16.822 | 0.9 | 0.908 | 115.343 | 0.99855
128.7 | 16.744 | -0.9 | -0.87927 | 115.215 | 0.99862 | 81.2 | 16.8 | -2.4 | -2.3363 | 115.1887 | 0.99047 | 18.7 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.7 | 16.821 | 0.9 | 0.914 | 115.3383 | 0.99853
128.71 | 16.744 | -0.9 | -0.88997 | 115.2157 | 0.99859 | 81.21 | 16.796 | -2.4 | -2.3573 | 115.1877 | 0.99029 | 18.71 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.71 | 16.819 | 0.9 | 0.919 | 115.3293 | 0.99851
128.72 | 16.744 | -0.9 | -0.8911 | 115.2193 | 0.99859 | 81.22 | 16.789 | -2.4 | -2.395 | 115.1763 | 0.98998 | 18.72 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.72 | 16.819 | 0.9 | 0.919 | 115.3247 | 0.99851
128.73 | 16.744 | -0.9 | -0.8911 | 115.2193 | 0.99859 | 81.23 | 16.789 | -2.4 | -2.395 | 115.171 | 0.98998 | 18.73 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.73 | 16.819 | 0.9 | 0.919 | 115.3247 | 0.99851
128.74 | 16.742 | -0.9 | -0.89738 | 115.213 | 0.99857 | 81.24 | 16.789 | -2.4 | -2.3947 | 115.1683 | 0.98998 | 18.74 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.74 | 16.819 | 0.9 | 0.919 | 115.3247 | 0.99851
128.75 | 16.74 | -0.9 | -0.90207 | 115.2003 | 0.99855 | 81.25 | 16.788 | -2.4 | -2.3843 | 115.159 | 0.99006 | 18.75 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.75 | 16.818 | 0.9 | 0.924 | 115.3217 | 0.99849
128.76 | 16.74 | -0.9 | -0.90207 | 115.1937 | 0.99855 | 81.26 | 16.788 | -2.4 | -2.3843 | 115.1553 | 0.99006 | 18.76 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2777 | 0.98997 | 53.76 | 16.817 | 0.9 | 0.929 | 115.3153 | 0.99848
128.77 | 16.74 | -0.9 | -0.90207 | 115.1937 | 0.99855 | 81.27 | 16.788 | -2.4 | -2.3843 | 115.1553 | 0.99006 | 18.77 | 16.846 | 2.4 | 2.404 | 115.2773 | 0.98997 | 53.77 | 16.815 | 0.9 | 0.877 | 115.3253 | 0.99864
128.78 | 16.74 | -0.9 | -0.90207 | 115.1937 | 0.99855 | 81.28 | 16.788 | -2.4 | -2.3761 | 115.152 | 0.99013 | 18.78 | 16.847 | 2.4 | 2.399 | 115.2763 | 0.99001 | 53.78 | 16.814 | 0.9 | 0.869 | 115.338 | 0.99867
128.79 | 16.74 | -0.9 | -0.90887 | 115.1953 | 0.99853 | 81.29 | 16.788 | -2.4 | -2.3724 | 115.1443 | 0.99016 | 18.79 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.274 | 0.99016 | 53.79 | 16.814 | 0.9 | 0.869 | 115.338 | 0.99867
128.8 | 16.74 | -0.9 | -0.9139 | 115.199 | 0.99851 | 81.3 | 16.788 | -2.4 | -2.3724 | 115.142 | 0.99016 | 18.8 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.8 | 16.814 | 0.9 | 0.869 | 115.338 | 0.99867
128.81 | 16.749 | -0.9 | -0.86738 | 115.2087 | 0.99866 | 81.31 | 16.788 | -2.4 | -2.3724 | 115.142 | 0.99016 | 18.81 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.81 | 16.814 | 0.9 | 0.869 | 115.338 | 0.99867
128.82 | 16.75 | -0.9 | -0.86526 | 115.2197 | 0.99867 | 81.32 | 16.788 | -2.4 | -2.3724 | 115.142 | 0.99016 | 18.82 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.82 | 16.814 | 0.9 | 0.869 | 115.338 | 0.99867
128.83 | 16.75 | -0.9 | -0.87326 | 115.2253 | 0.99864 | 81.33 | 16.792 | -2.4 | -2.3651 | 115.1493 | 0.99023 | 18.83 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.83 | 16.814 | 0.9 | 0.871 | 115.335 | 0.99866
128.84 | 16.75 | -0.9 | -0.87326 | 115.2277 | 0.99864 | 81.34 | 16.793 | -2.4 | -2.3629 | 115.166 | 0.99025 | 18.84 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.84 | 16.812 | 0.9 | 0.879 | 115.329 | 0.99864
128.85 | 16.75 | -0.9 | -0.87326 | 115.2277 | 0.99864 | 81.35 | 16.797 | -2.4 | -2.4064 | 115.171 | 0.98989 | 18.85 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.85 | 16.81 | 0.9 | 0.885 | 115.3217 | 0.99862
128.86 | 16.75 | -0.9 | -0.87326 | 115.2277 | 0.99864 | 81.36 | 16.796 | -2.4 | -2.4026 | 115.1673 | 0.98992 | 18.86 | 16.849 | 2.4 | 2.381 | 115.273 | 0.99016 | 53.86 | 16.809 | 0.9 | 0.891 | 115.3127 | 0.9986
128.87 | 16.75 | -0.9 | -0.87795 | 115.2283 | 0.99863 | 81.37 | 16.796 | -2.4 | -2.3958 | 115.1593 | 0.98998 | 18.87 | 16.853 | 2.4 | 2.373 | 115.2837 | 0.99023 | 53.87 | 16.809 | 0.9 | 0.891 | 115.308 | 0.9986
128.88 | 16.75 | -0.9 | -0.89244 | 115.229 | 0.99858 | 81.38 | 16.796 | -2.4 | -2.3958 | 115.1553 | 0.98998 | 18.88 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.88 | 16.808 | 0.9 | 0.893 | 115.306 | 0.99859
128.89 | 16.75 | -0.9 | -0.89244 | 115.229 | 0.99858 | 81.39 | 16.796 | -2.4 | -2.3962 | 115.1587 | 0.98998 | 18.89 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.89 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.3017 | 0.99856
128.9 | 16.75 | -0.9 | -0.89244 | 115.229 | 0.99858 | 81.4 | 16.794 | -2.4 | -2.4172 | 115.1713 | 0.9898 | 18.9 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.9 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.91 | 16.751 | -0.9 | -0.90207 | 115.2343 | 0.99855 | 81.41 | 16.794 | -2.4 | -2.4172 | 115.177 | 0.9898 | 18.91 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.91 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.92 | 16.751 | -0.9 | -0.90299 | 115.2397 | 0.99855 | 81.42 | 16.794 | -2.4 | -2.4172 | 115.177 | 0.9898 | 18.92 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.92 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.93 | 16.751 | -0.9 | -0.90299 | 115.2397 | 0.99855 | 81.43 | 16.794 | -2.4 | -2.4172 | 115.177 | 0.9898 | 18.93 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.93 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.94 | 16.747 | -0.9 | -0.91713 | 115.2307 | 0.9985 | 81.44 | 16.794 | -2.4 | -2.4169 | 115.173 | 0.9898 | 18.94 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.94 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.95 | 16.744 | -0.9 | -0.92736 | 115.2117 | 0.99847 | 81.45 | 16.793 | -2.4 | -2.4053 | 115.1603 | 0.9899 | 18.95 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.95 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.96 | 16.744 | -0.9 | -0.92736 | 115.2023 | 0.99847 | 81.46 | 16.794 | -2.4 | -2.4014 | 115.1593 | 0.98993 | 18.96 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.96 | 16.807 | 0.9 | 0.903 | 115.2993 | 0.99856
128.97 | 16.746 | -0.9 | -0.91287 | 115.1957 | 0.99852 | 81.47 | 16.797 | -2.4 | -2.3943 | 115.1697 | 0.98999 | 18.97 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.97 | 16.813 | 0.9 | 0.922 | 115.3277 | 0.9985
128.98 | 16.752 | -0.9 | -0.86889 | 115.1833 | 0.99866 | 81.48 | 16.797 | -2.4 | -2.3943 | 115.1743 | 0.98999 | 18.98 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.98 | 16.818 | 0.9 | 0.912 | 115.3567 | 0.99853
128.99 | 16.752 | -0.9 | -0.86889 | 115.177 | 0.99866 | 81.49 | 16.797 | -2.4 | -2.3941 | 115.1783 | 0.98999 | 18.99 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 53.99 | 16.837 | 0.9 | 0.858 | 115.3567 | 0.9987
129 | 16.752 | -0.9 | -0.86889 | 115.177 | 0.99866 | 81.5 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.191 | 0.99008 | 19 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54 | 16.836 | 0.9 | 0.865 | 115.3547 | 0.99868
129.01 | 16.753 | -0.9 | -0.87972 | 115.1807 | 0.99862 | 81.51 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.1963 | 0.99008 | 19.01 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.01 | 16.835 | 0.9 | 0.87 | 115.3503 | 0.99867
129.02 | 16.754 | -0.9 | -0.86929 | 115.184 | 0.99866 | 81.52 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.1963 | 0.99008 | 19.02 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.02 | 16.835 | 0.9 | 0.87 | 115.3483 | 0.99867
129.03 | 16.756 | -0.9 | -0.83493 | 115.184 | 0.99876 | 81.53 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.1963 | 0.99008 | 19.03 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.03 | 16.835 | 0.9 | 0.87 | 115.3483 | 0.99867
129.04 | 16.756 | -0.9 | -0.83493 | 115.1843 | 0.99876 | 81.54 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.1963 | 0.99008 | 19.04 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.04 | 16.835 | 0.9 | 0.87 | 115.3483 | 0.99867
129.05 | 16.756 | -0.9 | -0.83493 | 115.1843 | 0.99876 | 81.55 | 16.802 | -2.4 | -2.3846 | 115.1963 | 0.99008 | 19.05 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.05 | 16.832 | 0.9 | 0.882 | 115.341 | 0.99863
129.06 | 16.756 | -0.9 | -0.83493 | 115.1843 | 0.99876 | 81.56 | 16.802 | -2.4 | -2.382 | 115.197 | 0.9901 | 19.06 | 16.854 | 2.4 | 2.372 | 115.2943 | 0.99024 | 54.06 | 16.829 | 0.9 | 0.892 | 115.3267 | 0.9986
129.07 | 16.756 | -0.9 | -0.8379 | 115.186 | 0.99875 | 81.57 | 16.803 | -2.4 | -2.3772 | 115.1983 | 0.99014 | 19.07 | 16.857 | 2.4 | 2.369 | 115.3073 | 0.99027 | 54.07 | 16.829 | 0.9 | 0.892 | 115.319 | 0.9986
129.08 | 16.757 | -0.9 | -0.84675 | 115.1897 | 0.99873 | 81.58 | 16.803 | -2.4 | -2.3772 | 115.199 | 0.99014 | 19.08 | 16.858 | 2.4 | 2.369 | 115.3207 | 0.99027 | 54.08 | 16.829 | 0.9 | 0.894 | 115.3167 | 0.99859
129.09 | 16.754 | -0.9 | -0.8532 | 115.1857 | 0.99871 | 81.59 | 16.803 | -2.4 | -2.3772 | 115.199 | 0.99014 | 19.09 | 16.858 | 2.4 | 2.369 | 115.3207 | 0.99027 | 54.09 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3127 | 0.99856
129.1 | 16.752 | -0.9 | -0.85778 | 115.1737 | 0.99869 | 81.6 | 16.803 | -2.4 | -2.3772 | 115.199 | 0.99014 | 19.1 | 16.858 | 2.4 | 2.369 | 115.3207 | 0.99027 | 54.1 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3107 | 0.99856
129.11 | 16.754 | -0.9 | -0.86848 | 115.1757 | 0.99866 | 81.61 | 16.803 | -2.4 | -2.3753 | 115.197 | 0.99016 | 19.11 | 16.858 | 2.4 | 2.369 | 115.3207 | 0.99027 | 54.11 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3103 | 0.99856
129.12 | 16.754 | -0.9 | -0.86943 | 115.1843 | 0.99866 | 81.62 | 16.803 | -2.4 | -2.3718 | 115.193 | 0.99018 | 19.12 | 16.857 | 2.4 | 2.364 | 115.3163 | 0.99031 | 54.12 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3103 | 0.99856
129.13 | 16.754 | -0.9 | -0.86943 | 115.1843 | 0.99866 | 81.63 | 16.803 | -2.4 | -2.3718 | 115.191 | 0.99018 | 19.13 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.13 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3103 | 0.99856
129.14 | 16.754 | -0.9 | -0.86943 | 115.1843 | 0.99866 | 81.64 | 16.803 | -2.4 | -2.3718 | 115.191 | 0.99018 | 19.14 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.14 | 16.827 | 0.9 | 0.904 | 115.3103 | 0.99856
129.15 | 16.754 | -0.9 | -0.86943 | 115.1847 | 0.99866 | 81.65 | 16.803 | -2.4 | -2.3718 | 115.191 | 0.99018 | 19.15 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.15 | 16.826 | 0.9 | 0.909 | 115.3073 | 0.99854
129.16 | 16.751 | -0.9 | -0.87837 | 115.1717 | 0.99863 | 81.66 | 16.802 | -2.4 | -2.3693 | 115.185 | 0.9902 | 19.16 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.16 | 16.825 | 0.9 | 0.914 | 115.3013 | 0.99853
129.17 | 16.75 | -0.9 | -0.88182 | 115.1613 | 0.99862 | 81.67 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1733 | 0.99024 | 19.17 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.17 | 16.825 | 0.9 | 0.921 | 115.301 | 0.99851
129.18 | 16.751 | -0.9 | -0.88969 | 115.1673 | 0.99859 | 81.68 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.18 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.18 | 16.826 | 0.9 | 0.922 | 115.3037 | 0.9985
129.19 | 16.751 | -0.9 | -0.88969 | 115.17 | 0.99859 | 81.69 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.19 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.19 | 16.826 | 0.9 | 0.922 | 115.3037 | 0.9985
129.2 | 16.751 | -0.9 | -0.88969 | 115.17 | 0.99859 | 81.7 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.2 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.2 | 16.826 | 0.9 | 0.922 | 115.3037 | 0.9985
129.21 | 16.757 | -0.9 | -0.84547 | 115.1647 | 0.99873 | 81.71 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.21 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.21 | 16.826 | 0.9 | 0.922 | 115.3037 | 0.9985
129.22 | 16.757 | -0.9 | -0.84474 | 115.1613 | 0.99873 | 81.72 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.22 | 16.857 | 2.4 | 2.363 | 115.3123 | 0.99032 | 54.22 | 16.828 | 0.9 | 0.931 | 115.3167 | 0.99847
129.23 | 16.758 | -0.9 | -0.85354 | 115.1653 | 0.99871 | 81.73 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.23 | 16.858 | 2.4 | 2.362 | 115.3147 | 0.99033 | 54.23 | 16.829 | 0.9 | 0.932 | 115.3297 | 0.99847
129.24 | 16.758 | -0.9 | -0.85976 | 115.17 | 0.99869 | 81.74 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.24 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.3203 | 0.99036 | 54.24 | 16.829 | 0.9 | 0.932 | 115.3297 | 0.99847
129.25 | 16.759 | -0.9 | -0.86409 | 115.1757 | 0.99867 | 81.75 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.25 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.25 | 16.831 | 0.9 | 0.922 | 115.3293 | 0.9985
129.26 | 16.759 | -0.9 | -0.86409 | 115.1787 | 0.99867 | 81.76 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.26 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.26 | 16.833 | 0.9 | 0.913 | 115.3293 | 0.99853
129.27 | 16.758 | -0.9 | -0.86789 | 115.176 | 0.99866 | 81.77 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.27 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.27 | 16.833 | 0.9 | 0.913 | 115.329 | 0.99853
129.28 | 16.757 | -0.9 | -0.87886 | 115.1707 | 0.99863 | 81.78 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.28 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.28 | 16.833 | 0.9 | 0.913 | 115.329 | 0.99853
129.29 | 16.757 | -0.9 | -0.88584 | 115.1703 | 0.99861 | 81.79 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.29 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.29 | 16.833 | 0.9 | 0.913 | 115.329 | 0.99853
129.3 | 16.757 | -0.9 | -0.89068 | 115.1743 | 0.99859 | 81.8 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.3 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.3 | 16.832 | 0.9 | 0.92 | 115.327 | 0.99851
129.31 | 16.753 | -0.9 | -0.90093 | 115.164 | 0.99856 | 81.81 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.31 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.31 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.323 | 0.99849
129.32 | 16.753 | -0.9 | -0.90177 | 115.152 | 0.99855 | 81.82 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.32 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.32 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.3213 | 0.99849
129.33 | 16.753 | -0.9 | -0.90177 | 115.152 | 0.99855 | 81.83 | 16.8 | -2.4 | -2.3647 | 115.1673 | 0.99024 | 19.33 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.33 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.3213 | 0.99849
129.34 | 16.753 | -0.9 | -0.90177 | 115.152 | 0.99855 | 81.84 | 16.8 | -2.4 | -2.3649 | 115.1697 | 0.99024 | 19.34 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.34 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.3213 | 0.99849
129.35 | 16.753 | -0.9 | -0.90177 | 115.152 | 0.99855 | 81.85 | 16.801 | -2.4 | -2.3766 | 115.1767 | 0.99014 | 19.35 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.35 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.3213 | 0.99849
129.36 | 16.753 | -0.9 | -0.90177 | 115.152 | 0.99855 | 81.86 | 16.801 | -2.4 | -2.3766 | 115.18 | 0.99014 | 19.36 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.36 | 16.831 | 0.9 | 0.925 | 115.3213 | 0.99849
129.37 | 16.752 | -0.9 | -0.90429 | 115.1457 | 0.99855 | 81.87 | 16.801 | -2.4 | -2.3766 | 115.18 | 0.99014 | 19.37 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.37 | 16.831 | 0.9 | 0.945 | 115.3243 | 0.99843
129.38 | 16.749 | -0.9 | -0.91148 | 115.1327 | 0.99852 | 81.88 | 16.801 | -2.4 | -2.3766 | 115.18 | 0.99014 | 19.38 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.38 | 16.831 | 0.9 | 0.948 | 115.3283 | 0.99842
129.39 | 16.751 | -0.9 | -0.92465 | 115.134 | 0.99848 | 81.89 | 16.801 | -2.4 | -2.3768 | 115.1827 | 0.99014 | 19.39 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.39 | 16.831 | 0.9 | 0.948 | 115.3283 | 0.99842
129.4 | 16.752 | -0.9 | -0.93367 | 115.1487 | 0.99845 | 81.9 | 16.801 | -2.4 | -2.3873 | 115.192 | 0.99005 | 19.4 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.4 | 16.831 | 0.9 | 0.948 | 115.3283 | 0.99842
129.41 | 16.752 | -0.9 | -0.93367 | 115.156 | 0.99845 | 81.91 | 16.801 | -2.4 | -2.3873 | 115.1957 | 0.99005 | 19.41 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.41 | 16.831 | 0.9 | 0.948 | 115.3283 | 0.99842
129.42 | 16.752 | -0.9 | -0.93367 | 115.156 | 0.99845 | 81.92 | 16.801 | -2.4 | -2.3873 | 115.1957 | 0.99005 | 19.42 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.42 | 16.829 | 0.9 | 0.958 | 115.3243 | 0.99838
129.43 | 16.752 | -0.9 | -0.93367 | 115.156 | 0.99845 | 81.93 | 16.803 | -2.4 | -2.3954 | 115.201 | 0.98999 | 19.43 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.43 | 16.829 | 0.9 | 0.96 | 115.3207 | 0.99838
129.44 | 16.76 | -0.9 | -0.89242 | 115.156 | 0.99859 | 81.94 | 16.803 | -2.4 | -2.3992 | 115.214 | 0.98996 | 19.44 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.44 | 16.829 | 0.9 | 0.96 | 115.3207 | 0.99838
129.45 | 16.765 | -0.9 | -0.86433 | 115.156 | 0.99867 | 81.95 | 16.803 | -2.4 | -2.3992 | 115.2177 | 0.98996 | 19.45 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.45 | 16.828 | 0.9 | 0.965 | 115.318 | 0.99836
129.46 | 16.767 | -0.9 | -0.88511 | 115.1663 | 0.99861 | 81.96 | 16.803 | -2.4 | -2.3992 | 115.2177 | 0.98996 | 19.46 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.46 | 16.827 | 0.9 | 0.97 | 115.3123 | 0.99834
129.47 | 16.766 | -0.9 | -0.88948 | 115.1683 | 0.9986 | 81.97 | 16.803 | -2.4 | -2.3992 | 115.2177 | 0.98996 | 19.47 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.47 | 16.823 | 0.9 | 0.908 | 115.3097 | 0.99855
129.48 | 16.762 | -0.9 | -0.89729 | 115.1517 | 0.99857 | 81.98 | 16.8 | -2.4 | -2.4058 | 115.2123 | 0.9899 | 19.48 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.48 | 16.822 | 0.9 | 0.899 | 115.3097 | 0.99858
129.49 | 16.762 | -0.9 | -0.89729 | 115.1433 | 0.99857 | 81.99 | 16.798 | -2.4 | -2.409 | 115.1967 | 0.98987 | 19.49 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.49 | 16.822 | 0.9 | 0.899 | 115.3097 | 0.99858
129.5 | 16.762 | -0.9 | -0.89729 | 115.1433 | 0.99857 | 82 | 16.794 | -2.4 | -2.4199 | 115.181 | 0.98978 | 19.5 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.5 | 16.822 | 0.9 | 0.899 | 115.3097 | 0.99858
129.51 | 16.762 | -0.9 | -0.89729 | 115.1433 | 0.99857 | 82.01 | 16.792 | -2.4 | -2.4236 | 115.169 | 0.98974 | 19.51 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.51 | 16.822 | 0.9 | 0.899 | 115.3097 | 0.99858
129.52 | 16.763 | -0.9 | -0.87857 | 115.1433 | 0.99863 | 82.02 | 16.788 | -2.4 | -2.4304 | 115.1547 | 0.98968 | 19.52 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.52 | 16.819 | 0.9 | 0.909 | 115.3007 | 0.99854
129.53 | 16.767 | -0.9 | -0.82628 | 115.1433 | 0.99879 | 82.03 | 16.788 | -2.4 | -2.4304 | 115.1473 | 0.98968 | 19.53 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.53 | 16.819 | 0.9 | 0.911 | 115.2923 | 0.99854
129.54 | 16.769 | -0.9 | -0.84029 | 115.1503 | 0.99875 | 82.04 | 16.788 | -2.4 | -2.4304 | 115.1473 | 0.98968 | 19.54 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.54 | 16.819 | 0.9 | 0.911 | 115.2923 | 0.99854
129.55 | 16.77 | -0.9 | -0.84974 | 115.1633 | 0.99872 | 82.05 | 16.788 | -2.4 | -2.4304 | 115.1473 | 0.98968 | 19.55 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.55 | 16.819 | 0.9 | 0.911 | 115.2923 | 0.99854
129.56 | 16.771 | -0.9 | -0.85956 | 115.1763 | 0.99869 | 82.06 | 16.788 | -2.4 | -2.4346 | 115.1503 | 0.98965 | 19.56 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.56 | 16.819 | 0.9 | 0.911 | 115.2923 | 0.99854
129.57 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.07 | 16.788 | -2.4 | -2.4423 | 115.157 | 0.98958 | 19.57 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.57 | 16.818 | 0.9 | 0.921 | 115.2883 | 0.9985
129.58 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.08 | 16.785 | -2.4 | -2.4499 | 115.1553 | 0.98952 | 19.58 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.58 | 16.817 | 0.9 | 0.923 | 115.2847 | 0.9985
129.59 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.09 | 16.784 | -2.4 | -2.4536 | 115.1473 | 0.98948 | 19.59 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.59 | 16.817 | 0.9 | 0.923 | 115.2847 | 0.9985
129.6 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.1 | 16.785 | -2.4 | -2.4652 | 115.157 | 0.98939 | 19.6 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.6 | 16.816 | 0.9 | 0.928 | 115.282 | 0.99848
129.61 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.11 | 16.789 | -2.4 | -2.4406 | 115.163 | 0.9896 | 19.61 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.61 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2763 | 0.99846
129.62 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.12 | 16.795 | -2.4 | -2.3946 | 115.163 | 0.98999 | 19.62 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.62 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2737 | 0.99846
129.63 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.13 | 16.792 | -2.4 | -2.4013 | 115.1577 | 0.98993 | 19.63 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.63 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2737 | 0.99846
129.64 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.14 | 16.79 | -2.4 | -2.4047 | 115.1427 | 0.9899 | 19.64 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.64 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2737 | 0.99846
129.65 | 16.771 | -0.9 | -0.86029 | 115.1823 | 0.99869 | 82.15 | 16.785 | -2.4 | -2.4255 | 115.132 | 0.98972 | 19.65 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.65 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2737 | 0.99846
129.66 | 16.768 | -0.9 | -0.88167 | 115.175 | 0.99862 | 82.16 | 16.785 | -2.4 | -2.4255 | 115.1287 | 0.98972 | 19.66 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.66 | 16.815 | 0.9 | 0.933 | 115.2733 | 0.99846
129.67 | 16.769 | -0.9 | -0.88631 | 115.172 | 0.99861 | 82.17 | 16.785 | -2.4 | -2.4255 | 115.1287 | 0.98972 | 19.67 | 16.86 | 2.4 | 2.358 | 115.323 | 0.99036 | 54.67 | 16.815 | 0.9 | 0.94 | 115.2763 | 0.99844
129.68 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.1813 | 0.99858 | 82.18 | 16.786 | -2.4 | -2.4337 | 115.132 | 0.98965 | 19.68 | 16.859 | 2.4 | 2.36 | 115.3177 | 0.99034 | 54.68 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.69 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.186 | 0.99858 | 82.19 | 16.786 | -2.4 | -2.4367 | 115.1367 | 0.98963 | 19.69 | 16.855 | 2.4 | 2.368 | 115.307 | 0.99027 | 54.69 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.7 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.186 | 0.99858 | 82.2 | 16.794 | -2.4 | -2.3865 | 115.1277 | 0.99005 | 19.7 | 16.855 | 2.4 | 2.368 | 115.3017 | 0.99027 | 54.7 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.71 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.186 | 0.99858 | 82.21 | 16.793 | -2.4 | -2.3891 | 115.1223 | 0.99003 | 19.71 | 16.855 | 2.4 | 2.368 | 115.3017 | 0.99027 | 54.71 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.72 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.186 | 0.99858 | 82.22 | 16.792 | -2.4 | -2.3939 | 115.1213 | 0.98999 | 19.72 | 16.856 | 2.4 | 2.377 | 115.31 | 0.9902 | 54.72 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.73 | 16.77 | -0.9 | -0.89484 | 115.186 | 0.99858 | 82.23 | 16.787 | -2.4 | -2.3702 | 115.1153 | 0.99018 | 19.73 | 16.856 | 2.4 | 2.379 | 115.318 | 0.99019 | 54.73 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.74 | 16.775 | -0.9 | -0.85714 | 115.186 | 0.9987 | 82.24 | 16.785 | -2.4 | -2.3594 | 115.1053 | 0.99026 | 19.74 | 16.856 | 2.4 | 2.379 | 115.318 | 0.99019 | 54.74 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.75 | 16.779 | -0.9 | -0.8322 | 115.186 | 0.99877 | 82.25 | 16.783 | -2.4 | -2.3847 | 115.109 | 0.99006 | 19.75 | 16.856 | 2.4 | 2.379 | 115.318 | 0.99019 | 54.75 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.76 | 16.779 | -0.9 | -0.8322 | 115.186 | 0.99877 | 82.26 | 16.783 | -2.4 | -2.3847 | 115.112 | 0.99006 | 19.76 | 16.856 | 2.4 | 2.379 | 115.318 | 0.99019 | 54.76 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.77 | 16.779 | -0.9 | -0.83503 | 115.189 | 0.99876 | 82.27 | 16.783 | -2.4 | -2.3847 | 115.112 | 0.99006 | 19.77 | 16.856 | 2.4 | 2.379 | 115.318 | 0.99019 | 54.77 | 16.816 | 0.9 | 0.94 | 115.279 | 0.99844
129.78 | 16.78 | -0.9 | -0.84274 | 115.195 | 0.99874 | 82.28 | 16.783 | -2.4 | -2.3928 | 115.1157 | 0.98999 | 19.78 | 16.856 | 2.4 | 2.381 | 115.3237 | 0.99017 | 54.78 | 16.815 | 0.9 | 0.942 | 115.2737 | 0.99843
129.79 | 16.781 | -0.9 | -0.84986 | 115.2007 | 0.99872 | 82.29 | 16.783 | -2.4 | -2.3968 | 115.12 | 0.98996 | 19.79 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3357 | 0.99009 | 54.79 | 16.812 | 0.9 | 0.947 | 115.2637 | 0.99842
129.8 | 16.781 | -0.9 | -0.85456 | 115.2053 | 0.99871 | 82.3 | 16.779 | -2.4 | -2.4077 | 115.1117 | 0.98986 | 19.8 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3413 | 0.99009 | 54.8 | 16.81 | 0.9 | 0.93 | 115.2583 | 0.99847
129.81 | 16.781 | -0.9 | -0.85456 | 115.2073 | 0.99871 | 82.31 | 16.779 | -2.4 | -2.4077 | 115.1067 | 0.98986 | 19.81 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3413 | 0.99009 | 54.81 | 16.808 | 0.9 | 0.916 | 115.2583 | 0.99852
129.82 | 16.782 | -0.9 | -0.85771 | 115.212 | 0.9987 | 82.32 | 16.779 | -2.4 | -2.4077 | 115.1067 | 0.98986 | 19.82 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3413 | 0.99009 | 54.82 | 16.808 | 0.9 | 0.916 | 115.2583 | 0.99852
129.83 | 16.783 | -0.9 | -0.86621 | 115.2213 | 0.99867 | 82.33 | 16.779 | -2.4 | -2.4077 | 115.1067 | 0.98986 | 19.83 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3413 | 0.99009 | 54.83 | 16.808 | 0.9 | 0.917 | 115.257 | 0.99852
129.84 | 16.783 | -0.9 | -0.86621 | 115.2257 | 0.99867 | 82.34 | 16.779 | -2.4 | -2.408 | 115.1023 | 0.98986 | 19.84 | 16.858 | 2.4 | 2.391 | 115.3413 | 0.99009 | 54.84 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2543 | 0.9985
129.85 | 16.783 | -0.9 | -0.86621 | 115.2257 | 0.99867 | 82.35 | 16.772 | -2.4 | -2.4323 | 115.088 | 0.98965 | 19.85 | 16.858 | 2.4 | 2.397 | 115.345 | 0.99004 | 54.85 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.86 | 16.783 | -0.9 | -0.86621 | 115.2257 | 0.99867 | 82.36 | 16.772 | -2.4 | -2.436 | 115.086 | 0.98962 | 19.86 | 16.858 | 2.4 | 2.403 | 115.352 | 0.98999 | 54.86 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.87 | 16.782 | -0.9 | -0.87171 | 115.2227 | 0.99865 | 82.37 | 16.772 | -2.4 | -2.443 | 115.0943 | 0.98956 | 19.87 | 16.858 | 2.4 | 2.403 | 115.355 | 0.98999 | 54.87 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.88 | 16.78 | -0.9 | -0.88652 | 115.2163 | 0.99861 | 82.38 | 16.772 | -2.4 | -2.443 | 115.0987 | 0.98956 | 19.88 | 16.858 | 2.4 | 2.405 | 115.3593 | 0.98998 | 54.88 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.89 | 16.777 | -0.9 | -0.89292 | 115.205 | 0.99859 | 82.39 | 16.772 | -2.4 | -2.443 | 115.0987 | 0.98956 | 19.89 | 16.859 | 2.4 | 2.413 | 115.3677 | 0.98991 | 54.89 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.9 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1887 | 0.99857 | 82.4 | 16.772 | -2.4 | -2.443 | 115.0987 | 0.98956 | 19.9 | 16.859 | 2.4 | 2.413 | 115.3717 | 0.98991 | 54.9 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.91 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.41 | 16.773 | -2.4 | -2.4512 | 115.1083 | 0.98949 | 19.91 | 16.859 | 2.4 | 2.413 | 115.3717 | 0.98991 | 54.91 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.92 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.42 | 16.775 | -2.4 | -2.4668 | 115.1267 | 0.98936 | 19.92 | 16.859 | 2.4 | 2.413 | 115.3717 | 0.98991 | 54.92 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.93 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.43 | 16.772 | -2.4 | -2.4743 | 115.131 | 0.98929 | 19.93 | 16.859 | 2.4 | 2.415 | 115.3717 | 0.9899 | 54.93 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.94 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.44 | 16.77 | -2.4 | -2.4773 | 115.1157 | 0.98926 | 19.94 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3707 | 0.98984 | 54.94 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.95 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.45 | 16.783 | -2.4 | -2.4202 | 115.0963 | 0.98976 | 19.95 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3703 | 0.98984 | 54.95 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.96 | 16.775 | -0.9 | -0.89711 | 115.1807 | 0.99857 | 82.46 | 16.783 | -2.4 | -2.4244 | 115.093 | 0.98973 | 19.96 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3703 | 0.98984 | 54.96 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.97 | 16.774 | -0.9 | -0.90015 | 115.175 | 0.99856 | 82.47 | 16.783 | -2.4 | -2.4322 | 115.1 | 0.98966 | 19.97 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3703 | 0.98984 | 54.97 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.98 | 16.771 | -0.9 | -0.90825 | 115.1633 | 0.99854 | 82.48 | 16.784 | -2.4 | -2.4394 | 115.1077 | 0.9896 | 19.98 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3703 | 0.98984 | 54.98 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
129.99 | 16.771 | -0.9 | -0.91542 | 115.16 | 0.99851 | 82.49 | 16.784 | -2.4 | -2.4429 | 115.1173 | 0.98957 | 19.99 | 16.858 | 2.4 | 2.421 | 115.3703 | 0.98984 | 54.99 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130 | 16.772 | -0.9 | -0.92007 | 115.1643 | 0.9985 | 82.5 | 16.784 | -2.4 | -2.4429 | 115.1203 | 0.98957 | 20 | 16.856 | 2.4 | 2.432 | 115.3693 | 0.98975 | 55 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.01 | 16.769 | -0.9 | -0.88928 | 115.176 | 0.9986 | 82.51 | 16.784 | -2.4 | -2.4429 | 115.1203 | 0.98957 | 20.01 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.367 | 0.98965 | 55.01 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.02 | 16.769 | -0.9 | -0.88733 | 115.1857 | 0.9986 | 82.52 | 16.784 | -2.4 | -2.4429 | 115.1203 | 0.98957 | 20.02 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.366 | 0.98965 | 55.02 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.03 | 16.769 | -0.9 | -0.88733 | 115.1857 | 0.9986 | 82.53 | 16.791 | -2.4 | -2.3952 | 115.1203 | 0.98998 | 20.03 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.366 | 0.98965 | 55.03 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.04 | 16.772 | -0.9 | -0.84421 | 115.1857 | 0.99874 | 82.54 | 16.795 | -2.4 | -2.3727 | 115.1173 | 0.99017 | 20.04 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.366 | 0.98965 | 55.04 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.05 | 16.775 | -0.9 | -0.81635 | 115.1853 | 0.99882 | 82.55 | 16.788 | -2.4 | -2.4051 | 115.109 | 0.98989 | 20.05 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.366 | 0.98965 | 55.05 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.06 | 16.777 | -0.9 | -0.83739 | 115.1967 | 0.99876 | 82.56 | 16.792 | -2.4 | -2.384 | 115.1047 | 0.99007 | 20.06 | 16.854 | 2.4 | 2.444 | 115.366 | 0.98965 | 55.06 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.07 | 16.776 | -0.9 | -0.84162 | 115.1993 | 0.99874 | 82.57 | 16.801 | -2.4 | -2.3433 | 115.1047 | 0.99041 | 20.07 | 16.852 | 2.4 | 2.456 | 115.365 | 0.98955 | 55.07 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.08 | 16.772 | -0.9 | -0.84933 | 115.1833 | 0.99872 | 82.58 | 16.801 | -2.4 | -2.3433 | 115.1047 | 0.99041 | 20.08 | 16.851 | 2.4 | 2.459 | 115.3637 | 0.98952 | 55.08 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.09 | 16.772 | -0.9 | -0.84933 | 115.175 | 0.99872 | 82.59 | 16.801 | -2.4 | -2.3433 | 115.1047 | 0.99041 | 20.09 | 16.851 | 2.4 | 2.459 | 115.363 | 0.98952 | 55.09 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.1 | 16.772 | -0.9 | -0.84933 | 115.175 | 0.99872 | 82.6 | 16.801 | -2.4 | -2.3433 | 115.1047 | 0.99041 | 20.1 | 16.851 | 2.4 | 2.459 | 115.363 | 0.98952 | 55.1 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.11 | 16.776 | -0.9 | -0.81985 | 115.175 | 0.99881 | 82.61 | 16.799 | -2.4 | -2.3546 | 115.106 | 0.99032 | 20.11 | 16.851 | 2.4 | 2.459 | 115.363 | 0.98952 | 55.11 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.12 | 16.777 | -0.9 | -0.81803 | 115.175 | 0.99881 | 82.62 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1077 | 0.99014 | 20.12 | 16.838 | 2.4 | 2.409 | 115.363 | 0.98992 | 55.12 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.13 | 16.777 | -0.9 | -0.81803 | 115.175 | 0.99881 | 82.63 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1083 | 0.99014 | 20.13 | 16.835 | 2.4 | 2.398 | 115.363 | 0.99001 | 55.13 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.14 | 16.772 | -0.9 | -0.83082 | 115.1637 | 0.99878 | 82.64 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1083 | 0.99014 | 20.14 | 16.835 | 2.4 | 2.398 | 115.363 | 0.99001 | 55.14 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.15 | 16.769 | -0.9 | -0.83902 | 115.14 | 0.99875 | 82.65 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1083 | 0.99014 | 20.15 | 16.835 | 2.4 | 2.398 | 115.363 | 0.99001 | 55.15 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.16 | 16.771 | -0.9 | -0.84997 | 115.1373 | 0.99872 | 82.66 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1083 | 0.99014 | 20.16 | 16.835 | 2.4 | 2.398 | 115.363 | 0.99001 | 55.16 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.17 | 16.771 | -0.9 | -0.85064 | 115.147 | 0.99872 | 82.67 | 16.797 | -2.4 | -2.3765 | 115.1083 | 0.99014 | 20.17 | 16.831 | 2.4 | 2.406 | 115.358 | 0.98994 | 55.17 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.18 | 16.771 | -0.9 | -0.85064 | 115.147 | 0.99872 | 82.68 | 16.794 | -2.4 | -2.3831 | 115.1033 | 0.99008 | 20.18 | 16.831 | 2.4 | 2.41 | 115.3487 | 0.9899 | 55.18 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.19 | 16.771 | -0.9 | -0.85064 | 115.147 | 0.99872 | 82.69 | 16.792 | -2.4 | -2.3864 | 115.0943 | 0.99005 | 20.19 | 16.832 | 2.4 | 2.419 | 115.3553 | 0.98983 | 55.19 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.2 | 16.771 | -0.9 | -0.85064 | 115.147 | 0.99872 | 82.7 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.0993 | 0.98984 | 20.2 | 16.832 | 2.4 | 2.419 | 115.3593 | 0.98983 | 55.2 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.21 | 16.772 | -0.9 | -0.86058 | 115.1533 | 0.99869 | 82.71 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.1033 | 0.98984 | 20.21 | 16.832 | 2.4 | 2.419 | 115.3593 | 0.98983 | 55.21 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.22 | 16.772 | -0.9 | -0.86445 | 115.1623 | 0.99867 | 82.72 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.1033 | 0.98984 | 20.22 | 16.845 | 2.4 | 2.368 | 115.3593 | 0.99026 | 55.22 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.23 | 16.773 | -0.9 | -0.87299 | 115.1673 | 0.99865 | 82.73 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.1033 | 0.98984 | 20.23 | 16.848 | 2.4 | 2.358 | 115.3593 | 0.99035 | 55.23 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.24 | 16.783 | -0.9 | -0.83789 | 115.1747 | 0.99876 | 82.74 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.1033 | 0.98984 | 20.24 | 16.848 | 2.4 | 2.358 | 115.3593 | 0.99035 | 55.24 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.25 | 16.79 | -0.9 | -0.8155 | 115.1843 | 0.99882 | 82.75 | 16.791 | -2.4 | -2.4119 | 115.1033 | 0.98984 | 20.25 | 16.847 | 2.4 | 2.365 | 115.3587 | 0.99029 | 55.25 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.26 | 16.79 | -0.9 | -0.8155 | 115.1893 | 0.99882 | 82.76 | 16.791 | -2.4 | -2.4159 | 115.107 | 0.98981 | 20.26 | 16.845 | 2.4 | 2.372 | 115.3573 | 0.99023 | 55.26 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.27 | 16.79 | -0.9 | -0.81842 | 115.1927 | 0.99881 | 82.77 | 16.791 | -2.4 | -2.4238 | 115.1143 | 0.98974 | 20.27 | 16.845 | 2.4 | 2.372 | 115.3567 | 0.99023 | 55.27 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.28 | 16.791 | -0.9 | -0.82604 | 115.1993 | 0.99879 | 82.78 | 16.788 | -2.4 | -2.4313 | 115.1137 | 0.98968 | 20.28 | 16.845 | 2.4 | 2.374 | 115.359 | 0.99021 | 55.28 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.29 | 16.789 | -0.9 | -0.83981 | 115.1973 | 0.99875 | 82.79 | 16.787 | -2.4 | -2.435 | 115.107 | 0.98964 | 20.29 | 16.846 | 2.4 | 2.384 | 115.3673 | 0.99013 | 55.29 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.3 | 16.787 | -0.9 | -0.84856 | 115.1857 | 0.99872 | 82.8 | 16.789 | -2.4 | -2.4468 | 115.118 | 0.98955 | 20.3 | 16.844 | 2.4 | 2.39 | 115.3667 | 0.99008 | 55.3 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.31 | 16.787 | -0.9 | -0.84856 | 115.1803 | 0.99872 | 82.81 | 16.789 | -2.4 | -2.4468 | 115.1243 | 0.98955 | 20.31 | 16.842 | 2.4 | 2.396 | 115.3577 | 0.99003 | 55.31 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.32 | 16.787 | -0.9 | -0.84856 | 115.1803 | 0.99872 | 82.82 | 16.789 | -2.4 | -2.4468 | 115.1243 | 0.98955 | 20.32 | 16.86 | 2.4 | 2.378 | 115.353 | 0.9902 | 55.32 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.33 | 16.787 | -0.9 | -0.84856 | 115.1803 | 0.99872 | 82.83 | 16.789 | -2.4 | -2.4468 | 115.1243 | 0.98955 | 20.33 | 16.864 | 2.4 | 2.374 | 115.353 | 0.99024 | 55.33 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.34 | 16.791 | -0.9 | -0.81716 | 115.1747 | 0.99882 | 82.84 | 16.789 | -2.4 | -2.4469 | 115.1297 | 0.98955 | 20.34 | 16.864 | 2.4 | 2.374 | 115.353 | 0.99024 | 55.34 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.35 | 16.793 | -0.9 | -0.79724 | 115.1633 | 0.99887 | 82.85 | 16.79 | -2.4 | -2.4694 | 115.1487 | 0.98936 | 20.35 | 16.864 | 2.4 | 2.374 | 115.353 | 0.99024 | 55.35 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.36 | 16.789 | -0.9 | -0.80653 | 115.146 | 0.99885 | 82.86 | 16.79 | -2.4 | -2.4694 | 115.1563 | 0.98936 | 20.36 | 16.864 | 2.4 | 2.374 | 115.353 | 0.99024 | 55.36 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.37 | 16.789 | -0.9 | -0.80707 | 115.134 | 0.99885 | 82.87 | 16.79 | -2.4 | -2.4694 | 115.1563 | 0.98936 | 20.37 | 16.864 | 2.4 | 2.374 | 115.353 | 0.99024 | 55.37 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.38 | 16.789 | -0.9 | -0.80707 | 115.134 | 0.99885 | 82.88 | 16.787 | -2.4 | -2.4765 | 115.1497 | 0.98929 | 20.38 | 16.864 | 2.4 | 2.377 | 115.3597 | 0.99021 | 55.38 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.39 | 16.791 | -0.9 | -0.81417 | 115.139 | 0.99883 | 82.89 | 16.785 | -2.4 | -2.48 | 115.134 | 0.98926 | 20.39 | 16.867 | 2.4 | 2.396 | 115.3837 | 0.99006 | 55.39 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.4 | 16.791 | -0.9 | -0.81867 | 115.1487 | 0.99881 | 82.9 | 16.785 | -2.4 | -2.48 | 115.1293 | 0.98926 | 20.4 | 16.867 | 2.4 | 2.402 | 115.3973 | 0.99001 | 55.4 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.41 | 16.793 | -0.9 | -0.82864 | 115.1603 | 0.99878 | 82.91 | 16.785 | -2.4 | -2.48 | 115.1293 | 0.98926 | 20.41 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4047 | 0.98996 | 55.41 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.42 | 16.793 | -0.9 | -0.83252 | 115.1697 | 0.99877 | 82.92 | 16.785 | -2.4 | -2.48 | 115.1293 | 0.98926 | 20.42 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.42 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.43 | 16.794 | -0.9 | -0.84103 | 115.1747 | 0.99875 | 82.93 | 16.782 | -2.4 | -2.4866 | 115.1243 | 0.9892 | 20.43 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.43 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.44 | 16.793 | -0.9 | -0.84559 | 115.176 | 0.99873 | 82.94 | 16.781 | -2.4 | -2.4898 | 115.1147 | 0.98917 | 20.44 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.44 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.45 | 16.793 | -0.9 | -0.84847 | 115.1743 | 0.99873 | 82.95 | 16.776 | -2.4 | -2.501 | 115.1007 | 0.98907 | 20.45 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.45 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.46 | 16.789 | -0.9 | -0.8591 | 115.1623 | 0.99869 | 82.96 | 16.776 | -2.4 | -2.501 | 115.092 | 0.98907 | 20.46 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.46 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.47 | 16.789 | -0.9 | -0.8597 | 115.151 | 0.99869 | 82.97 | 16.776 | -2.4 | -2.501 | 115.092 | 0.98907 | 20.47 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.47 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.48 | 16.789 | -0.9 | -0.8597 | 115.151 | 0.99869 | 82.98 | 16.776 | -2.4 | -2.4791 | 115.098 | 0.98926 | 20.48 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.48 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.49 | 16.788 | -0.9 | -0.87607 | 115.152 | 0.99864 | 82.99 | 16.776 | -2.4 | -2.4682 | 115.1103 | 0.98935 | 20.49 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.49 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.5 | 16.788 | -0.9 | -0.88638 | 115.153 | 0.99861 | 83 | 16.78 | -2.4 | -2.3762 | 115.1163 | 0.99012 | 20.5 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.5 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.51 | 16.788 | -0.9 | -0.88638 | 115.154 | 0.99861 | 83.01 | 16.781 | -2.4 | -2.3835 | 115.1247 | 0.99006 | 20.51 | 16.867 | 2.4 | 2.408 | 115.4083 | 0.98996 | 55.51 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.52 | 16.791 | -0.9 | -0.86946 | 115.157 | 0.99866 | 83.02 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1413 | 0.98994 | 20.52 | 16.859 | 2.4 | 2.426 | 115.3973 | 0.9898 | 55.52 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.53 | 16.797 | -0.9 | -0.82604 | 115.1643 | 0.99879 | 83.03 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1493 | 0.98994 | 20.53 | 16.857 | 2.4 | 2.43 | 115.371 | 0.98977 | 55.53 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.54 | 16.797 | -0.9 | -0.83329 | 115.1703 | 0.99877 | 83.04 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1493 | 0.98994 | 20.54 | 16.857 | 2.4 | 2.43 | 115.3637 | 0.98977 | 55.54 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.55 | 16.798 | -0.9 | -0.83785 | 115.1753 | 0.99876 | 83.05 | 16.776 | -2.4 | -2.4092 | 115.1357 | 0.98984 | 20.55 | 16.855 | 2.4 | 2.434 | 115.3583 | 0.98973 | 55.55 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.56 | 16.798 | -0.9 | -0.83785 | 115.178 | 0.99876 | 83.06 | 16.776 | -2.4 | -2.4092 | 115.1223 | 0.98984 | 20.56 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.348 | 0.98968 | 55.56 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.57 | 16.798 | -0.9 | -0.84111 | 115.1833 | 0.99875 | 83.07 | 16.776 | -2.4 | -2.4092 | 115.123 | 0.98984 | 20.57 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.57 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.58 | 16.8 | -0.9 | -0.84946 | 115.1933 | 0.99872 | 83.08 | 16.774 | -2.4 | -2.4157 | 115.118 | 0.98979 | 20.58 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.58 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.59 | 16.801 | -0.9 | -0.85593 | 115.2017 | 0.9987 | 83.09 | 16.772 | -2.4 | -2.419 | 115.108 | 0.98976 | 20.59 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.59 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.6 | 16.802 | -0.9 | -0.86 | 115.2087 | 0.99869 | 83.1 | 16.768 | -2.4 | -2.4302 | 115.0947 | 0.98966 | 20.6 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.6 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.61 | 16.798 | -0.9 | -0.86936 | 115.2003 | 0.99866 | 83.11 | 16.768 | -2.4 | -2.4302 | 115.086 | 0.98966 | 20.61 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.61 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.62 | 16.796 | -0.9 | -0.87289 | 115.1807 | 0.99865 | 83.12 | 16.768 | -2.4 | -2.4302 | 115.086 | 0.98966 | 20.62 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.62 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.63 | 16.793 | -0.9 | -0.88059 | 115.1653 | 0.99863 | 83.13 | 16.769 | -2.4 | -2.438 | 115.092 | 0.9896 | 20.63 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.63 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.64 | 16.79 | -0.9 | -0.88749 | 115.152 | 0.99861 | 83.14 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1043 | 0.98956 | 20.64 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.64 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.65 | 16.789 | -0.9 | -0.89181 | 115.1413 | 0.99859 | 83.15 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1103 | 0.98956 | 20.65 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.65 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.66 | 16.79 | -0.9 | -0.90301 | 115.1413 | 0.99856 | 83.16 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1103 | 0.98956 | 20.66 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.66 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.67 | 16.79 | -0.9 | -0.90689 | 115.152 | 0.99854 | 83.17 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1103 | 0.98956 | 20.67 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.67 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.68 | 16.792 | -0.9 | -0.91523 | 115.162 | 0.99852 | 83.18 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1103 | 0.98956 | 20.68 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.68 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.69 | 16.793 | -0.9 | -0.92172 | 115.171 | 0.9985 | 83.19 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1103 | 0.98956 | 20.69 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.69 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.7 | 16.794 | -0.9 | -0.92577 | 115.1777 | 0.99848 | 83.2 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1183 | 0.98946 | 20.7 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.7 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.71 | 16.794 | -0.9 | -0.92577 | 115.1813 | 0.99848 | 83.21 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.126 | 0.98946 | 20.71 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.71 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.72 | 16.794 | -0.9 | -0.9291 | 115.184 | 0.99847 | 83.22 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.126 | 0.98946 | 20.72 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.72 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.73 | 16.795 | -0.9 | -0.93758 | 115.1897 | 0.99845 | 83.23 | 16.771 | -2.4 | -2.461 | 115.1307 | 0.9894 | 20.73 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.73 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.74 | 16.801 | -0.9 | -0.8992 | 115.1927 | 0.99857 | 83.24 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.1397 | 0.98937 | 20.74 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.74 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.75 | 16.805 | -0.9 | -0.87519 | 115.1927 | 0.99865 | 83.25 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.144 | 0.98937 | 20.75 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.75 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.76 | 16.82 | -0.9 | -0.83403 | 115.196 | 0.99877 | 83.26 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.144 | 0.98937 | 20.76 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.76 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.77 | 16.821 | -0.9 | -0.83179 | 115.2 | 0.99878 | 83.27 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.144 | 0.98937 | 20.77 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.77 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.78 | 16.821 | -0.9 | -0.83179 | 115.2 | 0.99878 | 83.28 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.144 | 0.98937 | 20.78 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.78 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.79 | 16.822 | -0.9 | -0.83906 | 115.203 | 0.99876 | 83.29 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.144 | 0.98937 | 20.79 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.79 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.8 | 16.822 | -0.9 | -0.8436 | 115.2087 | 0.99874 | 83.3 | 16.77 | -2.4 | -2.472 | 115.144 | 0.98931 | 20.8 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.8 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.81 | 16.822 | -0.9 | -0.8436 | 115.2113 | 0.99874 | 83.31 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.81 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.81 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.82 | 16.822 | -0.9 | -0.85006 | 115.211 | 0.99873 | 83.32 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.82 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.82 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.83 | 16.821 | -0.9 | -0.86649 | 115.2107 | 0.99868 | 83.33 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.83 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.83 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.84 | 16.818 | -0.9 | -0.87258 | 115.205 | 0.99866 | 83.34 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.84 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.84 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.85 | 16.817 | -0.9 | -0.87637 | 115.1937 | 0.99864 | 83.35 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.85 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.85 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.86 | 16.817 | -0.9 | -0.87637 | 115.1877 | 0.99864 | 83.36 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.86 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.86 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.87 | 16.816 | -0.9 | -0.88239 | 115.1837 | 0.99863 | 83.37 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.1437 | 0.98931 | 20.87 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.87 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.88 | 16.814 | -0.9 | -0.8977 | 115.1757 | 0.99858 | 83.38 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.143 | 0.98931 | 20.88 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.88 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.89 | 16.816 | -0.9 | -0.86024 | 115.1663 | 0.99869 | 83.39 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.143 | 0.98931 | 20.89 | 16.853 | 2.4 | 2.44 | 115.343 | 0.98968 | 55.89 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.9 | 16.818 | -0.9 | -0.83685 | 115.1547 | 0.99876 | 83.4 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.143 | 0.98931 | 20.9 | 16.855 | 2.4 | 2.435 | 115.348 | 0.98973 | 55.9 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.91 | 16.818 | -0.9 | -0.83685 | 115.1487 | 0.99876 | 83.41 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.143 | 0.98931 | 20.91 | 16.857 | 2.4 | 2.43 | 115.358 | 0.98977 | 55.91 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.92 | 16.817 | -0.9 | -0.84004 | 115.1433 | 0.99875 | 83.42 | 16.77 | -2.4 | -2.4721 | 115.143 | 0.98931 | 20.92 | 16.861 | 2.4 | 2.421 | 115.3677 | 0.98985 | 55.92 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.93 | 16.814 | -0.9 | -0.84814 | 115.133 | 0.99873 | 83.43 | 16.771 | -2.4 | -2.4672 | 115.1433 | 0.98935 | 20.93 | 16.862 | 2.4 | 2.417 | 115.3783 | 0.98988 | 55.93 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.2527 | 0.9985
130.94 | 16.816 | -0.9 | -0.85528 | 115.1333 | 0.99871 | 83.44 | 16.772 | -2.4 | -2.4646 | 115.1437 | 0.98937 | 20.94 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.3827 | 0.98999 | 55.94 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.95 | 16.817 | -0.9 | -0.85974 | 115.1437 | 0.9987 | 83.45 | 16.771 | -2.4 | -2.4541 | 115.1347 | 0.98946 | 20.95 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 55.95 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.96 | 16.818 | -0.9 | -0.87094 | 115.1547 | 0.99866 | 83.46 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1257 | 0.98946 | 20.96 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 55.96 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.97 | 16.818 | -0.9 | -0.87155 | 115.1607 | 0.99866 | 83.47 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1257 | 0.98946 | 20.97 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 55.97 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.98 | 16.818 | -0.9 | -0.87155 | 115.1607 | 0.99866 | 83.48 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1257 | 0.98946 | 20.98 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 55.98 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
130.99 | 16.819 | -0.9 | -0.87803 | 115.1643 | 0.99864 | 83.49 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1257 | 0.98946 | 20.99 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 55.99 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131 | 16.819 | -0.9 | -0.88208 | 115.172 | 0.99863 | 83.5 | 16.77 | -2.4 | -2.4539 | 115.1257 | 0.98946 | 21 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 56 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131.01 | 16.819 | -0.9 | -0.88917 | 115.1743 | 0.99861 | 83.51 | 16.77 | -2.4 | -2.4502 | 115.1217 | 0.98949 | 21.01 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 56.01 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131.02 | 16.819 | -0.9 | -0.89288 | 115.1757 | 0.99859 | 83.52 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1143 | 0.98956 | 21.02 | 16.864 | 2.4 | 2.404 | 115.383 | 0.98999 | 56.02 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131.03 | 16.82 | -0.9 | -0.90136 | 115.1817 | 0.99857 | 83.53 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.03 | 16.864 | 2.4 | 2.401 | 115.378 | 0.99002 | 56.03 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131.04 | 16.82 | -0.9 | -0.90136 | 115.1847 | 0.99857 | 83.54 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.04 | 16.863 | 2.4 | 2.381 | 115.3597 | 0.99018 | 56.04 | 16.807 | 0.9 | 0.921 | 115.253 | 0.9985
131.05 | 16.82 | -0.9 | -0.90136 | 115.1847 | 0.99857 | 83.55 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.05 | 16.863 | 2.4 | 2.381 | 115.3513 | 0.99018 | 56.05 | 16.807 | 0.9 | 0.926 | 115.2543 | 0.99849
131.06 | 16.815 | -0.9 | -0.92623 | 115.1713 | 0.99849 | 83.56 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.06 | 16.863 | 2.4 | 2.381 | 115.3513 | 0.99018 | 56.06 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2573 | 0.99848
131.07 | 16.813 | -0.9 | -0.93037 | 115.1527 | 0.99847 | 83.57 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.07 | 16.848 | 2.4 | 2.419 | 115.3457 | 0.98985 | 56.07 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.08 | 16.811 | -0.9 | -0.93751 | 115.1417 | 0.99845 | 83.58 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.08 | 16.844 | 2.4 | 2.43 | 115.3317 | 0.98975 | 56.08 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.09 | 16.811 | -0.9 | -0.93751 | 115.1357 | 0.99845 | 83.59 | 16.77 | -2.4 | -2.442 | 115.1107 | 0.98956 | 21.09 | 16.844 | 2.4 | 2.43 | 115.3277 | 0.98975 | 56.09 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.1 | 16.811 | -0.9 | -0.93751 | 115.1357 | 0.99845 | 83.6 | 16.775 | -2.4 | -2.4316 | 115.1237 | 0.98966 | 21.1 | 16.844 | 2.4 | 2.43 | 115.3277 | 0.98975 | 56.1 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.11 | 16.811 | -0.9 | -0.93751 | 115.1357 | 0.99845 | 83.61 | 16.775 | -2.4 | -2.4314 | 115.137 | 0.98966 | 21.11 | 16.844 | 2.4 | 2.43 | 115.3277 | 0.98975 | 56.11 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.12 | 16.806 | -0.9 | -0.92131 | 115.1393 | 0.9985 | 83.62 | 16.775 | -2.4 | -2.4314 | 115.137 | 0.98966 | 21.12 | 16.844 | 2.4 | 2.43 | 115.3277 | 0.98975 | 56.12 | 16.808 | 0.9 | 0.929 | 115.2587 | 0.99848
131.13 | 16.793 | -0.9 | -0.88004 | 115.1473 | 0.99863 | 83.63 | 16.778 | -2.4 | -2.4242 | 115.1413 | 0.98972 | 21.13 | 16.844 | 2.4 | 2.428 | 115.3227 | 0.98977 | 56.13 | 16.807 | 0.9 | 0.932 | 115.2567 | 0.99847
131.14 | 16.775 | -0.9 | -0.84468 | 115.1503 | 0.99873 | 83.64 | 16.78 | -2.4 | -2.4202 | 115.1503 | 0.98976 | 21.14 | 16.843 | 2.4 | 2.408 | 115.3047 | 0.98993 | 56.14 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.253 | 0.99844
131.15 | 16.764 | -0.9 | -0.82255 | 115.1487 | 0.9988 | 83.65 | 16.784 | -2.4 | -2.4106 | 115.1643 | 0.98984 | 21.15 | 16.843 | 2.4 | 2.408 | 115.2967 | 0.98993 | 56.15 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.251 | 0.99844
131.16 | 16.765 | -0.9 | -0.83375 | 115.154 | 0.99877 | 83.66 | 16.784 | -2.4 | -2.4104 | 115.174 | 0.98984 | 21.16 | 16.843 | 2.4 | 2.408 | 115.2967 | 0.98993 | 56.16 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.251 | 0.99844
131.17 | 16.765 | -0.9 | -0.83436 | 115.1603 | 0.99876 | 83.67 | 16.784 | -2.4 | -2.4104 | 115.174 | 0.98984 | 21.17 | 16.843 | 2.4 | 2.408 | 115.2967 | 0.98993 | 56.17 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.251 | 0.99844
131.18 | 16.765 | -0.9 | -0.83436 | 115.1603 | 0.99876 | 83.68 | 16.783 | -2.4 | -2.4028 | 115.168 | 0.98991 | 21.18 | 16.845 | 2.4 | 2.413 | 115.301 | 0.9899 | 56.18 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.251 | 0.99844
131.19 | 16.765 | -0.9 | -0.83436 | 115.1603 | 0.99876 | 83.69 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1557 | 0.98994 | 21.19 | 16.865 | 2.4 | 2.458 | 115.3173 | 0.98955 | 56.19 | 16.806 | 0.9 | 0.94 | 115.251 | 0.99844
131.2 | 16.765 | -0.9 | -0.83436 | 115.1603 | 0.99876 | 83.7 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1497 | 0.98994 | 21.2 | 16.865 | 2.4 | 2.458 | 115.3243 | 0.98955 | 56.2 | 16.805 | 0.9 | 0.944 | 115.25 | 0.99843
131.21 | 16.76 | -0.9 | -0.85915 | 115.1477 | 0.99869 | 83.71 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1497 | 0.98994 | 21.21 | 16.865 | 2.4 | 2.458 | 115.3243 | 0.98955 | 56.21 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2473 | 0.99842
131.22 | 16.76 | -0.9 | -0.86051 | 115.1347 | 0.99868 | 83.72 | 16.782 | -2.4 | -2.3986 | 115.1497 | 0.98994 | 21.22 | 16.865 | 2.4 | 2.458 | 115.3243 | 0.98955 | 56.22 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.23 | 16.76 | -0.9 | -0.86051 | 115.1347 | 0.99868 | 83.73 | 16.773 | -2.4 | -2.4383 | 115.1497 | 0.9896 | 21.23 | 16.865 | 2.4 | 2.457 | 115.3273 | 0.98955 | 56.23 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.24 | 16.761 | -0.9 | -0.86776 | 115.1377 | 0.99866 | 83.74 | 16.768 | -2.4 | -2.4604 | 115.1497 | 0.98941 | 21.24 | 16.869 | 2.4 | 2.447 | 115.338 | 0.98964 | 56.24 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.25 | 16.761 | -0.9 | -0.87231 | 115.144 | 0.99865 | 83.75 | 16.771 | -2.4 | -2.4405 | 115.151 | 0.98958 | 21.25 | 16.871 | 2.4 | 2.442 | 115.348 | 0.98969 | 56.25 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.26 | 16.761 | -0.9 | -0.87231 | 115.147 | 0.99865 | 83.76 | 16.771 | -2.4 | -2.4399 | 115.1513 | 0.98958 | 21.26 | 16.874 | 2.4 | 2.437 | 115.3583 | 0.98973 | 56.26 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.27 | 16.762 | -0.9 | -0.87526 | 115.151 | 0.99864 | 83.77 | 16.771 | -2.4 | -2.4399 | 115.1513 | 0.98958 | 21.27 | 16.874 | 2.4 | 2.437 | 115.364 | 0.98973 | 56.27 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.28 | 16.763 | -0.9 | -0.88279 | 115.1587 | 0.99862 | 83.78 | 16.771 | -2.4 | -2.4399 | 115.1513 | 0.98958 | 21.28 | 16.874 | 2.4 | 2.437 | 115.364 | 0.98973 | 56.28 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.29 | 16.763 | -0.9 | -0.88279 | 115.1623 | 0.99862 | 83.79 | 16.771 | -2.4 | -2.4399 | 115.1513 | 0.98958 | 21.29 | 16.874 | 2.4 | 2.437 | 115.364 | 0.98973 | 56.29 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.3 | 16.763 | -0.9 | -0.88279 | 115.1623 | 0.99862 | 83.8 | 16.777 | -2.4 | -2.4296 | 115.165 | 0.98968 | 21.3 | 16.873 | 2.4 | 2.432 | 115.358 | 0.98977 | 56.3 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.31 | 16.765 | -0.9 | -0.89369 | 115.1733 | 0.99858 | 83.81 | 16.777 | -2.4 | -2.4293 | 115.1783 | 0.98968 | 21.31 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.3457 | 0.98983 | 56.31 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.32 | 16.766 | -0.9 | -0.8943 | 115.1843 | 0.99858 | 83.82 | 16.777 | -2.4 | -2.4293 | 115.1783 | 0.98968 | 21.32 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.32 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.33 | 16.766 | -0.9 | -0.8943 | 115.1843 | 0.99858 | 83.83 | 16.782 | -2.4 | -2.4159 | 115.188 | 0.9898 | 21.33 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.33 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.34 | 16.76 | -0.9 | -0.88307 | 115.1877 | 0.99861 | 83.84 | 16.786 | -2.4 | -2.4084 | 115.2067 | 0.98986 | 21.34 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.34 | 16.805 | 0.9 | 0.946 | 115.2457 | 0.99842
131.35 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1937 | 0.99864 | 83.85 | 16.786 | -2.4 | -2.4084 | 115.216 | 0.98986 | 21.35 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.35 | 16.803 | 0.9 | 0.953 | 115.2417 | 0.9984
131.36 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1967 | 0.99864 | 83.86 | 16.785 | -2.4 | -2.4048 | 115.21 | 0.98989 | 21.36 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.36 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.2333 | 0.99838
131.37 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1967 | 0.99864 | 83.87 | 16.784 | -2.4 | -2.3966 | 115.1977 | 0.98996 | 21.37 | 16.872 | 2.4 | 2.425 | 115.34 | 0.98983 | 56.37 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.38 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1967 | 0.99864 | 83.88 | 16.784 | -2.4 | -2.3966 | 115.1917 | 0.98996 | 21.38 | 16.872 | 2.4 | 2.424 | 115.337 | 0.98984 | 56.38 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.39 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1967 | 0.99864 | 83.89 | 16.784 | -2.4 | -2.3966 | 115.1917 | 0.98996 | 21.39 | 16.871 | 2.4 | 2.414 | 115.327 | 0.98992 | 56.39 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.4 | 16.756 | -0.9 | -0.876 | 115.1967 | 0.99864 | 83.9 | 16.784 | -2.4 | -2.3966 | 115.1917 | 0.98996 | 21.4 | 16.871 | 2.4 | 2.414 | 115.323 | 0.98992 | 56.4 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.41 | 16.758 | -0.9 | -0.88592 | 115.2047 | 0.99861 | 83.91 | 16.785 | -2.4 | -2.3896 | 115.1923 | 0.99002 | 21.41 | 16.871 | 2.4 | 2.414 | 115.323 | 0.98992 | 56.41 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.42 | 16.758 | -0.9 | -0.88648 | 115.2123 | 0.9986 | 83.92 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.194 | 0.99015 | 21.42 | 16.87 | 2.4 | 2.439 | 115.3197 | 0.98971 | 56.42 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.43 | 16.758 | -0.9 | -0.88648 | 115.2123 | 0.9986 | 83.93 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.1947 | 0.99015 | 21.43 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.3113 | 0.98964 | 56.43 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.44 | 16.758 | -0.9 | -0.88648 | 115.2123 | 0.9986 | 83.94 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.1947 | 0.99015 | 21.44 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.44 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.45 | 16.758 | -0.9 | -0.88648 | 115.2123 | 0.9986 | 83.95 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.1943 | 0.99015 | 21.45 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.45 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.46 | 16.753 | -0.9 | -0.90994 | 115.1993 | 0.99853 | 83.96 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.1943 | 0.99015 | 21.46 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.46 | 16.802 | 0.9 | 0.957 | 115.229 | 0.99838
131.47 | 16.753 | -0.9 | -0.91128 | 115.1857 | 0.99852 | 83.97 | 16.787 | -2.4 | -2.3735 | 115.1943 | 0.99015 | 21.47 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.47 | 16.812 | 0.9 | 0.921 | 115.2443 | 0.9985
131.48 | 16.753 | -0.9 | -0.91128 | 115.1857 | 0.99852 | 83.98 | 16.791 | -2.4 | -2.3668 | 115.201 | 0.99021 | 21.48 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.48 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.49 | 16.753 | -0.9 | -0.91128 | 115.1857 | 0.99852 | 83.99 | 16.793 | -2.4 | -2.3629 | 115.2147 | 0.99025 | 21.49 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.49 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.5 | 16.753 | -0.9 | -0.91128 | 115.1857 | 0.99852 | 84 | 16.797 | -2.4 | -2.3534 | 115.2317 | 0.99033 | 21.5 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.5 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.51 | 16.753 | -0.9 | -0.91128 | 115.1857 | 0.99852 | 84.01 | 16.8 | -2.4 | -2.359 | 115.2373 | 0.99028 | 21.51 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.51 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.52 | 16.752 | -0.9 | -0.91442 | 115.1807 | 0.99851 | 84.02 | 16.806 | -2.4 | -2.3728 | 115.2287 | 0.99018 | 21.52 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.52 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.53 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.171 | 0.99849 | 84.03 | 16.792 | -2.4 | -2.3877 | 115.2243 | 0.99004 | 21.53 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.53 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.54 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.04 | 16.785 | -2.4 | -2.3963 | 115.2243 | 0.98996 | 21.54 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.54 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.55 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.05 | 16.785 | -2.4 | -2.3963 | 115.2243 | 0.98996 | 21.55 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.55 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.56 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.06 | 16.786 | -2.4 | -2.3931 | 115.2313 | 0.98999 | 21.56 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.56 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.57 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.07 | 16.79 | -2.4 | -2.3857 | 115.2447 | 0.99006 | 21.57 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.57 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.58 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.08 | 16.789 | -2.4 | -2.3714 | 115.244 | 0.99017 | 21.58 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.58 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.59 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.09 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2283 | 0.99024 | 21.59 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.59 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.6 | 16.749 | -0.9 | -0.92256 | 115.166 | 0.99849 | 84.1 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.22 | 0.99024 | 21.6 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.6 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.61 | 16.75 | -0.9 | -0.93368 | 115.1723 | 0.99845 | 84.11 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.61 | 16.87 | 2.4 | 2.447 | 115.309 | 0.98964 | 56.61 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.62 | 16.751 | -0.9 | -0.93433 | 115.1787 | 0.99845 | 84.12 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.62 | 16.871 | 2.4 | 2.441 | 115.3093 | 0.98969 | 56.62 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.63 | 16.751 | -0.9 | -0.93433 | 115.1787 | 0.99845 | 84.13 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.63 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.31 | 0.98971 | 56.63 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.64 | 16.751 | -0.9 | -0.93433 | 115.1787 | 0.99845 | 84.14 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.64 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971 | 56.64 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.65 | 16.751 | -0.9 | -0.93433 | 115.1787 | 0.99845 | 84.15 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.65 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971 | 56.65 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.66 | 16.755 | -0.9 | -0.95508 | 115.1977 | 0.99838 | 84.16 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.66 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971 | 56.66 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.67 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.17 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.67 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971 | 56.67 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.68 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.18 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.68 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.31 | 0.98971 | 56.68 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.69 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.19 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.69 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.31 | 0.98971 | 56.69 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.7 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.2 | 16.789 | -2.4 | -2.3631 | 115.2197 | 0.99024 | 21.7 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.31 | 0.98971 | 56.7 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.71 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.21 | 16.788 | -2.4 | -2.3618 | 115.214 | 0.99025 | 21.71 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.31 | 0.98971 | 56.71 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.72 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.22 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.2013 | 0.99027 | 21.72 | 16.871 | 2.4 | 2.431 | 115.306 | 0.98978 | 56.72 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.73 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.23 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.73 | 16.871 | 2.4 | 2.427 | 115.294 | 0.98981 | 56.73 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.74 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.24 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.74 | 16.87 | 2.4 | 2.416 | 115.283 | 0.9899 | 56.74 | 16.812 | 0.9 | 0.919 | 115.2597 | 0.99851
131.75 | 16.755 | -0.9 | -0.95632 | 115.2167 | 0.99838 | 84.25 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.75 | 16.87 | 2.4 | 2.416 | 115.2797 | 0.9899 | 56.75 | 16.814 | 0.9 | 0.926 | 115.2663 | 0.99849
131.76 | 16.775 | -0.9 | -0.92926 | 115.2233 | 0.99847 | 84.26 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.76 | 16.87 | 2.4 | 2.416 | 115.2797 | 0.9899 | 56.76 | 16.815 | 0.9 | 0.929 | 115.2793 | 0.99848
131.77 | 16.775 | -0.9 | -0.93058 | 115.2223 | 0.99846 | 84.27 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.77 | 16.875 | 2.4 | 2.409 | 115.2867 | 0.98996 | 56.77 | 16.815 | 0.9 | 0.929 | 115.2863 | 0.99848
131.78 | 16.771 | -0.9 | -0.9384 | 115.208 | 0.99844 | 84.28 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.78 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.303 | 0.98999 | 56.78 | 16.815 | 0.9 | 0.929 | 115.2863 | 0.99848
131.79 | 16.769 | -0.9 | -0.91127 | 115.2007 | 0.99853 | 84.29 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.79 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.79 | 16.815 | 0.9 | 0.929 | 115.2863 | 0.99848
131.8 | 16.768 | -0.9 | -0.89383 | 115.2007 | 0.99858 | 84.3 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.8 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.8 | 16.814 | 0.9 | 0.936 | 115.2837 | 0.99845
131.81 | 16.781 | -0.9 | -0.84518 | 115.2083 | 0.99873 | 84.31 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.81 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.81 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2783 | 0.99844
131.82 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.32 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.82 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.82 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.83 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.33 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.83 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.83 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.84 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.34 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.84 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.84 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.85 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.35 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.85 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.85 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.86 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.36 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.86 | 16.876 | 2.4 | 2.406 | 115.3083 | 0.98999 | 56.86 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.87 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.37 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.87 | 16.879 | 2.4 | 2.398 | 115.313 | 0.99006 | 56.87 | 16.813 | 0.9 | 0.94 | 115.2753 | 0.99844
131.88 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.38 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.88 | 16.881 | 2.4 | 2.393 | 115.323 | 0.9901 | 56.88 | 16.813 | 0.9 | 0.942 | 115.2767 | 0.99843
131.89 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.39 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.89 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3253 | 0.99027 | 56.89 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.28 | 0.99842
131.9 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.2163 | 0.99874 | 84.4 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.9 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.9 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.91 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.217 | 0.99874 | 84.41 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.91 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.91 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.92 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.217 | 0.99874 | 84.42 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.92 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.92 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.93 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.217 | 0.99874 | 84.43 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.93 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.93 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.94 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.217 | 0.99874 | 84.44 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.94 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.94 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.95 | 16.782 | -0.9 | -0.84217 | 115.217 | 0.99874 | 84.45 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.95 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.95 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.96 | 16.778 | -0.9 | -0.85156 | 115.2063 | 0.99871 | 84.46 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.96 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.96 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.97 | 16.778 | -0.9 | -0.85838 | 115.1963 | 0.99869 | 84.47 | 16.786 | -2.4 | -2.3588 | 115.195 | 0.99027 | 21.97 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.97 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.98 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.198 | 0.99864 | 84.48 | 16.783 | -2.4 | -2.372 | 115.1927 | 0.99016 | 21.98 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.98 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
131.99 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.49 | 16.781 | -2.4 | -2.38 | 115.1877 | 0.99009 | 21.99 | 16.883 | 2.4 | 2.373 | 115.3247 | 0.99027 | 56.99 | 16.814 | 0.9 | 0.947 | 115.2813 | 0.99842
132 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.5 | 16.781 | -2.4 | -2.38 | 115.185 | 0.99009 | 22 | 16.885 | 2.4 | 2.369 | 115.3297 | 0.9903 | 57 | 16.813 | 0.9 | 0.955 | 115.2797 | 0.99839
132.01 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.51 | 16.781 | -2.4 | -2.38 | 115.185 | 0.99009 | 22.01 | 16.888 | 2.4 | 2.362 | 115.339 | 0.99036 | 57.01 | 16.812 | 0.9 | 0.959 | 115.2763 | 0.99838
132.02 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.52 | 16.781 | -2.4 | -2.38 | 115.185 | 0.99009 | 22.02 | 16.882 | 2.4 | 2.376 | 115.34 | 0.99024 | 57.02 | 16.812 | 0.9 | 0.959 | 115.2743 | 0.99838
132.03 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.53 | 16.778 | -2.4 | -2.3861 | 115.18 | 0.99004 | 22.03 | 16.879 | 2.4 | 2.381 | 115.3323 | 0.9902 | 57.03 | 16.812 | 0.9 | 0.959 | 115.2743 | 0.99838
132.04 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.54 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.17 | 0.99001 | 22.04 | 16.879 | 2.4 | 2.381 | 115.3303 | 0.9902 | 57.04 | 16.812 | 0.9 | 0.959 | 115.2743 | 0.99838
132.05 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.55 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.05 | 16.88 | 2.4 | 2.375 | 115.331 | 0.99025 | 57.05 | 16.81 | 0.9 | 0.939 | 115.2743 | 0.99844
132.06 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.56 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.06 | 16.882 | 2.4 | 2.366 | 115.333 | 0.99032 | 57.06 | 16.808 | 0.9 | 0.928 | 115.2743 | 0.99848
132.07 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.57 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.07 | 16.882 | 2.4 | 2.366 | 115.334 | 0.99032 | 57.07 | 16.808 | 0.9 | 0.928 | 115.2743 | 0.99848
132.08 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.58 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.08 | 16.882 | 2.4 | 2.366 | 115.334 | 0.99032 | 57.08 | 16.808 | 0.9 | 0.931 | 115.272 | 0.99847
132.09 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.59 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.09 | 16.882 | 2.4 | 2.366 | 115.334 | 0.99032 | 57.09 | 16.806 | 0.9 | 0.938 | 115.2667 | 0.99845
132.1 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.6 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.1 | 16.864 | 2.4 | 2.385 | 115.3297 | 0.99015 | 57.1 | 16.806 | 0.9 | 0.938 | 115.2637 | 0.99845
132.11 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.61 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.11 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3217 | 0.98986 | 57.11 | 16.806 | 0.9 | 0.938 | 115.2637 | 0.99845
132.12 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.62 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1647 | 0.99001 | 22.12 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3173 | 0.98986 | 57.12 | 16.803 | 0.9 | 0.949 | 115.2557 | 0.99841
132.13 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.63 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1643 | 0.99001 | 22.13 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3173 | 0.98986 | 57.13 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.14 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.64 | 16.777 | -2.4 | -2.3898 | 115.1643 | 0.99001 | 22.14 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3173 | 0.98986 | 57.14 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.15 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.65 | 16.775 | -2.4 | -2.4229 | 115.175 | 0.98973 | 22.15 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3173 | 0.98986 | 57.15 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.16 | 16.777 | -0.9 | -0.87498 | 115.1987 | 0.99864 | 84.66 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.16 | 16.837 | 2.4 | 2.416 | 115.3173 | 0.98986 | 57.16 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.17 | 16.778 | -0.9 | -0.87816 | 115.202 | 0.99863 | 84.67 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.17 | 16.837 | 2.4 | 2.407 | 115.3143 | 0.98994 | 57.17 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.18 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.2087 | 0.99861 | 84.68 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.18 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.3063 | 0.98996 | 57.18 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.19 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.212 | 0.99861 | 84.69 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.19 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.304 | 0.98996 | 57.19 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.2 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.212 | 0.99861 | 84.7 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.2 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.304 | 0.98996 | 57.2 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.21 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.212 | 0.99861 | 84.71 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.21 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.304 | 0.98996 | 57.21 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.22 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.212 | 0.99861 | 84.72 | 16.775 | -2.4 | -2.4246 | 115.1853 | 0.98972 | 22.22 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.304 | 0.98996 | 57.22 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.23 | 16.779 | -0.9 | -0.88678 | 115.212 | 0.99861 | 84.73 | 16.772 | -2.4 | -2.4307 | 115.18 | 0.98966 | 22.23 | 16.837 | 2.4 | 2.404 | 115.3043 | 0.98996 | 57.23 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.24 | 16.776 | -0.9 | -0.89329 | 115.205 | 0.99859 | 84.74 | 16.77 | -2.4 | -2.4344 | 115.17 | 0.98963 | 22.24 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.3057 | 0.99002 | 57.24 | 16.803 | 0.9 | 0.95 | 115.2473 | 0.99841
132.25 | 16.774 | -0.9 | -0.8976 | 115.1903 | 0.99857 | 84.75 | 16.766 | -2.4 | -2.4546 | 115.1603 | 0.98945 | 22.25 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.25 | 16.804 | 0.9 | 0.953 | 115.2507 | 0.9984
132.26 | 16.776 | -0.9 | -0.90738 | 115.1917 | 0.99854 | 84.76 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.1557 | 0.98944 | 22.26 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.26 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2573 | 0.99839
132.27 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.77 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.27 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.27 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.28 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.78 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.28 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.28 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.29 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.79 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.29 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.29 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.3 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.8 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.3 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.3 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.31 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.81 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.31 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.31 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.32 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.82 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.32 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.32 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.33 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.83 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.33 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.33 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.34 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.84 | 16.766 | -2.4 | -2.4557 | 115.156 | 0.98944 | 22.34 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.34 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.35 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.85 | 16.775 | -2.4 | -2.4182 | 115.1367 | 0.98977 | 22.35 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.35 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.36 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.86 | 16.779 | -2.4 | -2.3988 | 115.1177 | 0.98993 | 22.36 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.36 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.37 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.87 | 16.789 | -2.4 | -2.3543 | 115.1177 | 0.99031 | 22.37 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.37 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.38 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.88 | 16.796 | -2.4 | -2.3113 | 115.1177 | 0.99066 | 22.38 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.38 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.39 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.89 | 16.8 | -2.4 | -2.284 | 115.1177 | 0.99088 | 22.39 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.39 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.4 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.9 | 16.802 | -2.4 | -2.2951 | 115.13 | 0.9908 | 22.4 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.4 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.41 | 16.776 | -0.9 | -0.90807 | 115.1997 | 0.99854 | 84.91 | 16.802 | -2.4 | -2.2991 | 115.1457 | 0.99077 | 22.41 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.41 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.42 | 16.777 | -0.9 | -0.91424 | 115.209 | 0.99852 | 84.92 | 16.803 | -2.4 | -2.3077 | 115.1533 | 0.9907 | 22.42 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.42 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.43 | 16.78 | -0.9 | -0.93135 | 115.2273 | 0.99846 | 84.93 | 16.8 | -2.4 | -2.3146 | 115.1527 | 0.99064 | 22.43 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.43 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.44 | 16.78 | -0.9 | -0.93135 | 115.236 | 0.99846 | 84.94 | 16.799 | -2.4 | -2.3189 | 115.1443 | 0.99061 | 22.44 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.44 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.45 | 16.78 | -0.9 | -0.93135 | 115.236 | 0.99846 | 84.95 | 16.799 | -2.4 | -2.3189 | 115.14 | 0.99061 | 22.45 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.45 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.46 | 16.77 | -0.9 | -0.90319 | 115.236 | 0.99855 | 84.96 | 16.799 | -2.4 | -2.3189 | 115.14 | 0.99061 | 22.46 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.46 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.47 | 16.77 | -0.9 | -0.90388 | 115.2403 | 0.99855 | 84.97 | 16.799 | -2.4 | -2.3189 | 115.14 | 0.99061 | 22.47 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.47 | 16.805 | 0.9 | 0.955 | 115.2607 | 0.99839
132.48 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2487 | 0.99853 | 84.98 | 16.795 | -2.4 | -2.3254 | 115.133 | 0.99055 | 22.48 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.48 | 16.804 | 0.9 | 0.952 | 115.2543 | 0.9984
132.49 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 84.99 | 16.793 | -2.4 | -2.3296 | 115.1197 | 0.99051 | 22.49 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.49 | 16.801 | 0.9 | 0.945 | 115.2407 | 0.99842
132.5 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85 | 16.789 | -2.4 | -2.3388 | 115.103 | 0.99044 | 22.5 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002 | 57.5 | 16.801 | 0.9 | 0.945 | 115.234 | 0.99842
132.51 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85.01 | 16.789 | -2.4 | -2.3424 | 115.0977 | 0.99041 | 22.51 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.52 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85.02 | 16.79 | -2.4 | -2.3501 | 115.1067 | 0.99035 | 22.52 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.53 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85.03 | 16.79 | -2.4 | -2.3501 | 115.111 | 0.99035 | 22.53 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.54 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85.04 | 16.79 | -2.4 | -2.3501 | 115.111 | 0.99035 | 22.54 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.55 | 16.772 | -0.9 | -0.91159 | 115.2527 | 0.99853 | 85.05 | 16.791 | -2.4 | -2.3613 | 115.1187 | 0.99026 | 22.55 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.56 | 16.791 | -0.9 | -0.88951 | 115.2527 | 0.9986 | 85.06 | 16.789 | -2.4 | -2.3692 | 115.1217 | 0.99019 | 22.56 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.57 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.07 | 16.784 | -2.4 | -2.3882 | 115.1127 | 0.99003 | 22.57 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.306 | 0.99002
132.58 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.08 | 16.784 | -2.4 | -2.3882 | 115.1083 | 0.99003 | 22.58 | 16.838 | 2.4 | 2.397 | 115.312 | 0.99002
132.59 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.09 | 16.784 | -2.4 | -2.3882 | 115.1083 | 0.99003 | 22.59 | 16.84 | 2.4 | 2.42 | 115.333 | 0.98983
132.6 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.1 | 16.786 | -2.4 | -2.4094 | 115.1253 | 0.98986 | 22.6 | 16.84 | 2.4 | 2.42 | 115.342 | 0.98983
132.61 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.11 | 16.786 | -2.4 | -2.4149 | 115.1417 | 0.98981 | 22.61 | 16.84 | 2.4 | 2.42 | 115.342 | 0.98983
132.62 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.12 | 16.784 | -2.4 | -2.4257 | 115.141 | 0.98972 | 22.62 | 16.841 | 2.4 | 2.428 | 115.3463 | 0.98977
132.63 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.13 | 16.784 | -2.4 | -2.4257 | 115.141 | 0.98972 | 22.63 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3553 | 0.98974
132.64 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.14 | 16.784 | -2.4 | -2.4257 | 115.141 | 0.98972 | 22.64 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.65 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.15 | 16.781 | -2.4 | -2.445 | 115.1403 | 0.98955 | 22.65 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.66 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.16 | 16.781 | -2.4 | -2.4462 | 115.14 | 0.98954 | 22.66 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.67 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.17 | 16.781 | -2.4 | -2.4462 | 115.14 | 0.98954 | 22.67 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.68 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.18 | 16.788 | -2.4 | -2.4181 | 115.14 | 0.98979 | 22.68 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.69 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.19 | 16.793 | -2.4 | -2.3995 | 115.1393 | 0.98995 | 22.69 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.7 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.2 | 16.79 | -2.4 | -2.4213 | 115.139 | 0.98976 | 22.7 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.71 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.21 | 16.79 | -2.4 | -2.4227 | 115.1387 | 0.98975 | 22.71 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.72 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.22 | 16.79 | -2.4 | -2.4227 | 115.1387 | 0.98975 | 22.72 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3583 | 0.98974
132.73 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.23 | 16.806 | -2.4 | -2.3458 | 115.134 | 0.9904 | 22.73 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.3537 | 0.98974
132.74 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.24 | 16.818 | -2.4 | -2.2947 | 115.1243 | 0.99082 | 22.74 | 16.835 | 2.4 | 2.442 | 115.3373 | 0.98964
132.75 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.25 | 16.812 | -2.4 | -2.3193 | 115.111 | 0.99062 | 22.75 | 16.836 | 2.4 | 2.446 | 115.3333 | 0.98961
132.76 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.26 | 16.812 | -2.4 | -2.3242 | 115.107 | 0.99058 | 22.76 | 16.836 | 2.4 | 2.453 | 115.3403 | 0.98955
132.77 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.27 | 16.812 | -2.4 | -2.3329 | 115.115 | 0.99051 | 22.77 | 16.836 | 2.4 | 2.461 | 115.348 | 0.98948
132.78 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.28 | 16.813 | -2.4 | -2.3393 | 115.1237 | 0.99046 | 22.78 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.3577 | 0.98946
132.79 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.29 | 16.813 | -2.4 | -2.3436 | 115.1333 | 0.99042 | 22.79 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.3603 | 0.98946
132.8 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.3 | 16.812 | -2.4 | -2.3576 | 115.1377 | 0.99031 | 22.8 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.3603 | 0.98946
132.81 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.31 | 16.809 | -2.4 | -2.3642 | 115.129 | 0.99025 | 22.81 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.3603 | 0.98946
132.82 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.32 | 16.803 | -2.4 | -2.3798 | 115.1117 | 0.99012 | 22.82 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.3603 | 0.98946
132.83 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.33 | 16.803 | -2.4 | -2.3798 | 115.103 | 0.99012 | 22.83 | 16.837 | 2.4 | 2.464 | 115.364 | 0.98946
132.84 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.34 | 16.803 | -2.4 | -2.3798 | 115.103 | 0.99012 | 22.84 | 16.838 | 2.4 | 2.476 | 115.3777 | 0.98936
132.85 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.35 | 16.803 | -2.4 | -2.3798 | 115.103 | 0.99012 | 22.85 | 16.837 | 2.4 | 2.484 | 115.3823 | 0.98929
132.86 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.36 | 16.803 | -2.4 | -2.3868 | 115.1073 | 0.99006 | 22.86 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.38 | 0.98916
132.87 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.37 | 16.802 | -2.4 | -2.4067 | 115.1153 | 0.9899 | 22.87 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.88 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.38 | 16.8 | -2.4 | -2.4134 | 115.1153 | 0.98984 | 22.88 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.89 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.39 | 16.798 | -2.4 | -2.418 | 115.1077 | 0.9898 | 22.89 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.9 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.4 | 16.794 | -2.4 | -2.4271 | 115.0947 | 0.98972 | 22.9 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.91 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.41 | 16.794 | -2.4 | -2.4346 | 115.0903 | 0.98966 | 22.91 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.92 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.42 | 16.793 | -2.4 | -2.4535 | 115.1003 | 0.98949 | 22.92 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.93 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.43 | 16.799 | -2.4 | -2.4229 | 115.1003 | 0.98976 | 22.93 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.94 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.44 | 16.804 | -2.4 | -2.402 | 115.0913 | 0.98994 | 22.94 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.95 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.45 | 16.795 | -2.4 | -2.4224 | 115.0663 | 0.98976 | 22.95 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.96 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.46 | 16.798 | -2.4 | -2.409 | 115.05 | 0.98987 | 22.96 | 16.834 | 2.4 | 2.499 | 115.3783 | 0.98916
132.97 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.47 | 16.809 | -2.4 | -2.366 | 115.0587 | 0.99024 | 22.97 | 16.849 | 2.4 | 2.473 | 115.3783 | 0.9894
132.98 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.48 | 16.82 | -2.4 | -2.3397 | 115.0657 | 0.99046 | 22.98 | 16.856 | 2.4 | 2.461 | 115.3783 | 0.98951
132.99 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.49 | 16.828 | -2.4 | -2.3217 | 115.071 | 0.99062 | 22.99 | 16.856 | 2.4 | 2.461 | 115.3783 | 0.98951
133 | 16.792 | -0.9 | -0.88783 | 115.2527 | 0.99861 | 85.5 | 16.824 | -2.4 | -2.3309 | 115.0647 | 0.99054 | 23 | 16.855 | 2.4 | 2.462 | 115.3677 | 0.9895
[6 empty] | 85.51 | 16.824 | -2.4 | -2.3316 | 115.056 | 0.99053 | 23.01 | 16.853 | 2.4 | 2.466 | 115.3463 | 0.98946
[6 empty] | 85.52 | 16.824 | -2.4 | -2.3316 | 115.056 | 0.99053 | 23.02 | 16.853 | 2.4 | 2.466 | 115.3357 | 0.98946
[6 empty] | 85.53 | 16.822 | -2.4 | -2.3443 | 115.0543 | 0.99043 | 23.03 | 16.853 | 2.4 | 2.466 | 115.3357 | 0.98946
[6 empty] | 85.54 | 16.82 | -2.4 | -2.3531 | 115.052 | 0.99036 | 23.04 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3357 | 0.98967
[6 empty] | 85.55 | 16.821 | -2.4 | -2.3641 | 115.0593 | 0.99027 | 23.05 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3357 | 0.98967
[6 empty] | 85.56 | 16.82 | -2.4 | -2.3679 | 115.064 | 0.99024 | 23.06 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3357 | 0.98967
[6 empty] | 85.57 | 16.817 | -2.4 | -2.3764 | 115.0567 | 0.99016 | 23.07 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3357 | 0.98967
[6 empty] | 85.58 | 16.816 | -2.4 | -2.3852 | 115.053 | 0.99009 | 23.08 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.59 | 16.815 | -2.4 | -2.3914 | 115.0537 | 0.99004 | 23.09 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.6 | 16.811 | -2.4 | -2.4006 | 115.0453 | 0.98996 | 23.1 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.61 | 16.81 | -2.4 | -2.4056 | 115.035 | 0.98992 | 23.11 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.62 | 16.808 | -2.4 | -2.418 | 115.0323 | 0.98981 | 23.12 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.63 | 16.816 | -2.4 | -2.398 | 115.036 | 0.98999 | 23.13 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.64 | 16.823 | -2.4 | -2.3838 | 115.0457 | 0.99011 | 23.14 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.65 | 16.823 | -2.4 | -2.3838 | 115.0507 | 0.99011 | 23.15 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.66 | 16.822 | -2.4 | -2.389 | 115.0513 | 0.99007 | 23.16 | 16.875 | 2.4 | 2.444 | 115.3353 | 0.98967
[6 empty] | 85.67 | 16.82 | -2.4 | -2.4044 | 115.0527 | 0.98994 | 23.17 | 16.875 | 2.4 | 2.452 | 115.339 | 0.98961
[6 empty] | 85.68 | 16.817 | -2.4 | -2.4107 | 115.0473 | 0.98988 | 23.18 | 16.875 | 2.4 | 2.456 | 115.346 | 0.98957
[6 empty] | 85.69 | 16.815 | -2.4 | -2.4152 | 115.035 | 0.98984 | 23.19 | 16.876 | 2.4 | 2.466 | 115.3577 | 0.98949
[6 empty] | 85.7 | 16.812 | -2.4 | -2.4366 | 115.0307 | 0.98966 | 23.2 | 16.876 | 2.4 | 2.466 | 115.366 | 0.98949
[6 empty] | 85.71 | 16.812 | -2.4 | -2.4385 | 115.0323 | 0.98964 | 23.21 | 16.876 | 2.4 | 2.466 | 115.366 | 0.98949
[6 empty] | 85.72 | 16.812 | -2.4 | -2.4385 | 115.0323 | 0.98964 | 23.22 | 16.876 | 2.4 | 2.466 | 115.366 | 0.98949
[6 empty] | 85.73 | 16.813 | -2.4 | -2.4454 | 115.039 | 0.98959 | 23.23 | 16.876 | 2.4 | 2.466 | 115.366 | 0.98949
[6 empty] | 85.74 | 16.814 | -2.4 | -2.4503 | 115.0527 | 0.98955 | 23.24 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3657 | 0.98942
[6 empty] | 85.75 | 16.804 | -2.4 | -2.3444 | 115.0613 | 0.99041 | 23.25 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.76 | 16.802 | -2.4 | -2.337 | 115.0567 | 0.99047 | 23.26 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.77 | 16.798 | -2.4 | -2.3452 | 115.045 | 0.99039 | 23.27 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.78 | 16.798 | -2.4 | -2.3452 | 115.039 | 0.99039 | 23.28 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.79 | 16.798 | -2.4 | -2.3452 | 115.039 | 0.99039 | 23.29 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.8 | 16.796 | -2.4 | -2.3664 | 115.0407 | 0.99022 | 23.3 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.81 | 16.796 | -2.4 | -2.3713 | 115.0497 | 0.99018 | 23.31 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.82 | 16.798 | -2.4 | -2.3801 | 115.063 | 0.99011 | 23.32 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.83 | 16.796 | -2.4 | -2.392 | 115.0713 | 0.99001 | 23.33 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.84 | 16.795 | -2.4 | -2.4008 | 115.073 | 0.98994 | 23.34 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.85 | 16.791 | -2.4 | -2.4106 | 115.0623 | 0.98985 | 23.35 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.86 | 16.79 | -2.4 | -2.4116 | 115.0507 | 0.98984 | 23.36 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.87 | 16.79 | -2.4 | -2.4116 | 115.0507 | 0.98984 | 23.37 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.88 | 16.775 | -2.4 | -2.3959 | 115.047 | 0.98995 | 23.38 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.89 | 16.764 | -2.4 | -2.3842 | 115.04 | 0.99004 | 23.39 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.9 | 16.761 | -2.4 | -2.3933 | 115.0277 | 0.98996 | 23.4 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.91 | 16.76 | -2.4 | -2.3942 | 115.0193 | 0.98995 | 23.41 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.92 | 16.76 | -2.4 | -2.3942 | 115.0193 | 0.98995 | 23.42 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.93 | 16.762 | -2.4 | -2.4009 | 115.0263 | 0.9899 | 23.43 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.94 | 16.763 | -2.4 | -2.4059 | 115.0403 | 0.98986 | 23.44 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.95 | 16.763 | -2.4 | -2.4059 | 115.0473 | 0.98986 | 23.45 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.96 | 16.763 | -2.4 | -2.4087 | 115.052 | 0.98983 | 23.46 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.97 | 16.764 | -2.4 | -2.4178 | 115.0613 | 0.98976 | 23.47 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.98 | 16.762 | -2.4 | -2.4243 | 115.0627 | 0.9897 | 23.48 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 85.99 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.056 | 0.98966 | 23.49 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.0523 | 0.98966 | 23.5 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.01 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.0523 | 0.98966 | 23.51 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.02 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.0523 | 0.98966 | 23.52 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.03 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.0523 | 0.98966 | 23.53 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.04 | 16.76 | -2.4 | -2.4292 | 115.0523 | 0.98966 | 23.54 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.05 | 16.762 | -2.4 | -2.4396 | 115.0663 | 0.98957 | 23.55 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.06 | 16.763 | -2.4 | -2.4424 | 115.087 | 0.98955 | 23.56 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.07 | 16.766 | -2.4 | -2.4477 | 115.1003 | 0.98951 | 23.57 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.08 | 16.766 | -2.4 | -2.4507 | 115.1103 | 0.98949 | 23.58 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.09 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1157 | 0.98947 | 23.59 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.1 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.6 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.11 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.61 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.12 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.62 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.13 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.63 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.14 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.64 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.15 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.65 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.16 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.66 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.17 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.67 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.18 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.68 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.19 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.69 | 16.875 | 2.4 | 2.474 | 115.3647 | 0.98942
[6 empty] | 86.2 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.7 | 16.875 | 2.4 | 2.47 | 115.3603 | 0.98946
[6 empty] | 86.21 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.71 | 16.874 | 2.4 | 2.463 | 115.352 | 0.98951
[6 empty] | 86.22 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.118 | 0.98947 | 23.72 | 16.874 | 2.4 | 2.463 | 115.348 | 0.98951
[6 empty] | 86.23 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.73 | 16.874 | 2.4 | 2.463 | 115.348 | 0.98951
[6 empty] | 86.24 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.74 | 16.874 | 2.4 | 2.463 | 115.348 | 0.98951
[6 empty] | 86.25 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.75 | 16.874 | 2.4 | 2.459 | 115.3447 | 0.98955
[6 empty] | 86.26 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.76 | 16.873 | 2.4 | 2.451 | 115.3373 | 0.98961
[6 empty] | 86.27 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.77 | 16.873 | 2.4 | 2.451 | 115.334 | 0.98961
[6 empty] | 86.28 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.78 | 16.873 | 2.4 | 2.451 | 115.334 | 0.98961
[6 empty] | 86.29 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.79 | 16.872 | 2.4 | 2.44 | 115.322 | 0.9897
[6 empty] | 86.3 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.8 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.31 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.81 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.32 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.82 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.33 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.83 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.34 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.84 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.35 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.85 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.36 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.86 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.37 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.87 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.38 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.88 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.39 | 16.766 | -2.4 | -2.453 | 115.1177 | 0.98947 | 23.89 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.4 | 16.771 | -2.4 | -2.4377 | 115.125 | 0.9896 | 23.9 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.41 | 16.772 | -2.4 | -2.4332 | 115.1363 | 0.98964 | 23.91 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.42 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.143 | 0.98972 | 23.92 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.43 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.93 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.44 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.94 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.45 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.95 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.46 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.96 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.47 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.97 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.48 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.98 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.49 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 23.99 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.5 | 16.775 | -2.4 | -2.4242 | 115.1463 | 0.98972 | 24 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.51 | 16.776 | -2.4 | -2.422 | 115.152 | 0.98974 | 24.01 | 16.872 | 2.4 | 2.439 | 115.3103 | 0.98971
[6 empty] | 86.52 | 16.78 | -2.4 | -2.4134 | 115.164 | 0.98981 | 24.02 | 16.874 | 2.4 | 2.432 | 115.315 | 0.98977
[6 empty] | 86.53 | 16.78 | -2.4 | -2.4134 | 115.1697 | 0.98981 | 24.03 | 16.876 | 2.4 | 2.428 | 115.3243 | 0.98981
[6 empty] | 86.54 | 16.78 | -2.4 | -2.4134 | 115.1697 | 0.98981 | 24.04 | 16.876 | 2.4 | 2.428 | 115.329 | 0.98981
[6 empty] | 86.55 | 16.78 | -2.4 | -2.4134 | 115.1697 | 0.98981 | 24.05 | 16.876 | 2.4 | 2.425 | 115.3257 | 0.98983
[6 empty] | 86.56 | 16.781 | -2.4 | -2.4114 | 115.174 | 0.98983 | 24.06 | 16.876 | 2.4 | 2.416 | 115.3187 | 0.98991
[6 empty] | 86.57 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1827 | 0.9899 | 24.07 | 16.879 | 2.4 | 2.409 | 115.322 | 0.98997
[6 empty] | 86.58 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1867 | 0.9899 | 24.08 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3363 | 0.99
[6 empty] | 86.59 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1867 | 0.9899 | 24.09 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3433 | 0.99
[6 empty] | 86.6 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1867 | 0.9899 | 24.1 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3437 | 0.99
[6 empty] | 86.61 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1867 | 0.9899 | 24.11 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3437 | 0.99
[6 empty] | 86.62 | 16.784 | -2.4 | -2.4034 | 115.1867 | 0.9899 | 24.12 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3437 | 0.99
[6 empty] | 86.63 | 16.786 | -2.4 | -2.3974 | 115.1903 | 0.98995 | 24.13 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3437 | 0.99
[6 empty] | 86.64 | 16.788 | -2.4 | -2.392 | 115.1973 | 0.99 | 24.14 | 16.881 | 2.4 | 2.405 | 115.3437 | 0.99
[6 empty] | 86.65 | 16.786 | -2.4 | -2.382 | 115.1863 | 0.99008 | 24.15 | 16.881 | 2.4 | 2.402 | 115.3397 | 0.99003
[6 empty] | 86.66 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.16 | 16.881 | 2.4 | 2.395 | 115.3313 | 0.99009
[6 empty] | 86.67 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.17 | 16.881 | 2.4 | 2.395 | 115.3267 | 0.99009
[6 empty] | 86.68 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.18 | 16.881 | 2.4 | 2.395 | 115.3267 | 0.99009
[6 empty] | 86.69 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.19 | 16.876 | 2.4 | 2.403 | 115.3257 | 0.99001
[6 empty] | 86.7 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.2 | 16.869 | 2.4 | 2.41 | 115.3247 | 0.98995
[6 empty] | 86.71 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.21 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.72 | 16.785 | -2.4 | -2.3804 | 115.1727 | 0.99009 | 24.22 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.73 | 16.785 | -2.4 | -2.3741 | 115.168 | 0.99014 | 24.23 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.74 | 16.784 | -2.4 | -2.3684 | 115.1593 | 0.99019 | 24.24 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.75 | 16.784 | -2.4 | -2.3684 | 115.1547 | 0.99019 | 24.25 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.76 | 16.784 | -2.4 | -2.3684 | 115.1547 | 0.99019 | 24.26 | 16.853 | 2.4 | 2.426 | 115.3247 | 0.9898
[6 empty] | 86.77 | 16.784 | -2.4 | -2.3684 | 115.1547 | 0.99019 | 24.27 | 16.856 | 2.4 | 2.419 | 115.3293 | 0.98986
[6 empty] | 86.78 | 16.786 | -2.4 | -2.3625 | 115.158 | 0.99024 | 24.28 | 16.858 | 2.4 | 2.415 | 115.339 | 0.98989
[6 empty] | 86.79 | 16.788 | -2.4 | -2.3571 | 115.165 | 0.99029 | 24.29 | 16.858 | 2.4 | 2.415 | 115.3437 | 0.98989
[6 empty] | 86.8 | 16.788 | -2.4 | -2.3571 | 115.1683 | 0.99029 | 24.3 | 16.852 | 2.4 | 2.422 | 115.3407 | 0.98983
[6 empty] | 86.81 | 16.787 | -2.4 | -2.3608 | 115.174 | 0.99026 | 24.31 | 16.835 | 2.4 | 2.442 | 115.334 | 0.98964
[6 empty] | 86.82 | 16.785 | -2.4 | -2.3769 | 115.186 | 0.99012 | 24.32 | 16.835 | 2.4 | 2.442 | 115.3303 | 0.98964
[6 empty] | 86.83 | 16.785 | -2.4 | -2.3769 | 115.192 | 0.99012 | 24.33 | 16.835 | 2.4 | 2.442 | 115.3303 | 0.98964
[6 empty] | 86.84 | 16.785 | -2.4 | -2.3769 | 115.192 | 0.99012 | 24.34 | 16.835 | 2.4 | 2.442 | 115.3303 | 0.98964
[6 empty] | 86.85 | 16.784 | -2.4 | -2.3667 | 115.183 | 0.9902 | 24.35 | 16.837 | 2.4 | 2.439 | 115.3377 | 0.98967
[6 empty] | 86.86 | 16.784 | -2.4 | -2.3649 | 115.1737 | 0.99022 | 24.36 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.352 | 0.98974
[6 empty] | 86.87 | 16.784 | -2.4 | -2.3649 | 115.1737 | 0.99022 | 24.37 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.88 | 16.783 | -2.4 | -2.3622 | 115.171 | 0.99024 | 24.38 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.89 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1663 | 0.99026 | 24.39 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.9 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.4 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.91 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.41 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.92 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.42 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.93 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.43 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.94 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.44 | 16.841 | 2.4 | 2.431 | 115.359 | 0.98974
[6 empty] | 86.95 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.45 | 16.841 | 2.4 | 2.43 | 115.3567 | 0.98975
[6 empty] | 86.96 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.46 | 16.841 | 2.4 | 2.426 | 115.353 | 0.98978
[6 empty] | 86.97 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.47 | 16.841 | 2.4 | 2.426 | 115.3507 | 0.98978
[6 empty] | 86.98 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.48 | 16.841 | 2.4 | 2.426 | 115.3507 | 0.98978
[6 empty] | 86.99 | 16.783 | -2.4 | -2.3596 | 115.1633 | 0.99026 | 24.49 | 16.841 | 2.4 | 2.426 | 115.3507 | 0.98978
[6 empty] | 87 | 16.78 | -2.4 | -2.3561 | 115.1503 | 0.99029 | 24.5 | 16.841 | 2.4 | 2.423 | 115.3473 | 0.98981
[6 empty] | 87.01 | 16.779 | -2.4 | -2.3652 | 115.135 | 0.99021 | 24.51 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.34 | 0.98986
[6 empty] | 87.02 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1297 | 0.98983 | 24.52 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.03 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.53 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.04 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.54 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.05 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.55 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.06 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.56 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.07 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.57 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.08 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.58 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.337 | 0.98986
[6 empty] | 87.09 | 16.779 | -2.4 | -2.4114 | 115.1273 | 0.98983 | 24.59 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.337 | 0.98986
[6 empty] | 87.1 | 16.78 | -2.4 | -2.4073 | 115.1313 | 0.98987 | 24.6 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3363 | 0.98986
[6 empty] | 87.11 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.61 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.12 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.62 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.13 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.63 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.14 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.64 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.15 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.65 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.16 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.66 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.17 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.67 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.18 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.68 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.19 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.69 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.2 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.7 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.21 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.71 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.22 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.72 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.23 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.73 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.24 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.74 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3363 | 0.98986
[6 empty] | 87.25 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.75 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3367 | 0.98986
[6 empty] | 87.26 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.76 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.3363 | 0.98986
[6 empty] | 87.27 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.77 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.28 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.78 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.29 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.79 | 16.84 | 2.4 | 2.416 | 115.336 | 0.98986
[6 empty] | 87.3 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.8 | 16.839 | 2.4 | 2.419 | 115.3307 | 0.98984
[6 empty] | 87.31 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.81 | 16.835 | 2.4 | 2.426 | 115.3203 | 0.98978
[6 empty] | 87.32 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.82 | 16.836 | 2.4 | 2.433 | 115.3203 | 0.98972
[6 empty] | 87.33 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.83 | 16.837 | 2.4 | 2.438 | 115.332 | 0.98968
[6 empty] | 87.34 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.84 | 16.838 | 2.4 | 2.448 | 115.346 | 0.9896
[6 empty] | 87.35 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.85 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.36 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.86 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.37 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.87 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.38 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.88 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.39 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.89 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.4 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.9 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.41 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.91 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.42 | 16.781 | -2.4 | -2.4065 | 115.1357 | 0.98987 | 24.92 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.43 | 16.781 | -2.4 | -2.4122 | 115.14 | 0.98983 | 24.93 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.44 | 16.782 | -2.4 | -2.4184 | 115.149 | 0.98978 | 24.94 | 16.838 | 2.4 | 2.449 | 115.3543 | 0.98959
[6 empty] | 87.45 | 16.782 | -2.4 | -2.4227 | 115.156 | 0.98974 | 24.95 | 16.838 | 2.4 | 2.453 | 115.3573 | 0.98955
[6 empty] | 87.46 | 16.783 | -2.4 | -2.4237 | 115.162 | 0.98973 | 24.96 | 16.837 | 2.4 | 2.468 | 115.3633 | 0.98943
[6 empty] | 87.47 | 16.783 | -2.4 | -2.4237 | 115.1637 | 0.98973 | 24.97 | 16.837 | 2.4 | 2.474 | 115.37 | 0.98938
[6 empty] | 87.48 | 16.783 | -2.4 | -2.4237 | 115.1637 | 0.98973 | 24.98 | 16.838 | 2.4 | 2.479 | 115.3783 | 0.98934
[6 empty] | 87.49 | 16.783 | -2.4 | -2.4237 | 115.1637 | 0.98973 | 24.99 | 16.838 | 2.4 | 2.479 | 115.3823 | 0.98934
[6 empty] | 87.5 | 16.782 | -2.4 | -2.4298 | 115.164 | 0.98968 | 25 | 16.838 | 2.4 | 2.479 | 115.3827 | 0.98934

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.06
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.651
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.077
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.697
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  |  | 3%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  |  | 3%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
460 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10 | 16.515 | 0.99 | 0.99015 | 114.3697 | 2.335
460.01 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.01 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.01 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.01 | 16.518 | 0.99 | 0.99019 | 114.3797 | 2.331
460.02 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.02 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.02 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.02 | 16.522 | 0.99 | 0.99024 | 114.3993 | 2.326
460.03 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.03 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.03 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.03 | 16.522 | 0.99 | 0.99024 | 114.4097 | 2.326
460.04 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.04 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.04 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.04 | 16.522 | 0.99 | 0.99024 | 114.4087 | 2.325
460.05 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.05 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.05 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.05 | 16.523 | 0.99 | 0.99033 | 114.406 | 2.315
460.06 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.06 | 16.615 | 0.99 | 0.99077 | 115.1473 | -2.273 | 195.06 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.06 | 16.523 | 0.99 | 0.99033 | 114.4047 | 2.315
460.07 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.07 | 16.616 | 0.99 | 0.99078 | 115.1513 | -2.272 | 195.07 | 16.672 | 0.96 | 0.96066 | 114.504 | 4.82 | 10.07 | 16.523 | 0.99 | 0.99033 | 114.4047 | 2.315
460.08 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.08 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1603 | -2.269 | 195.08 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.503 | 4.816 | 10.08 | 16.523 | 0.99 | 0.99033 | 114.4047 | 2.315
460.09 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.09 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.09 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.09 | 16.523 | 0.99 | 0.99034 | 114.4047 | 2.314
460.1 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.1 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.1 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.1 | 16.524 | 0.99 | 0.99043 | 114.4043 | 2.303
460.11 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.11 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.11 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.11 | 16.524 | 0.99 | 0.99043 | 114.404 | 2.303
460.12 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.12 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.12 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.12 | 16.524 | 0.99 | 0.99043 | 114.404 | 2.303
460.13 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.13 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.13 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.13 | 16.522 | 0.99 | 0.99024 | 114.404 | 2.326
460.14 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.0853 | -4.825 | 245.14 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.14 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.14 | 16.521 | 0.99 | 0.99017 | 114.3973 | 2.334
460.15 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.15 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.15 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.15 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3737 | 2.325
460.16 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.16 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.16 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.16 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3637 | 2.325
460.17 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.17 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.17 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.17 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3637 | 2.325
460.18 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.18 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.18 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.18 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3637 | 2.325
460.19 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.19 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.19 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.19 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3637 | 2.325
460.2 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.2 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.2 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.2 | 16.517 | 0.99 | 0.99024 | 114.3637 | 2.325
460.21 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.21 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.21 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.21 | 16.517 | 0.99 | 0.99027 | 114.3623 | 2.321
460.22 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.22 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.22 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.22 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.36 | 2.315
460.23 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.23 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.23 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.23 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.24 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.24 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.24 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.24 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.25 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.25 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.25 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.25 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.26 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.26 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.26 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.26 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.27 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.27 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.27 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.27 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.28 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.28 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.28 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.28 | 16.517 | 0.99 | 0.99032 | 114.359 | 2.315
460.29 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.29 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.29 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.29 | 16.518 | 0.99 | 0.99034 | 114.3657 | 2.313
460.3 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.3 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.3 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.3 | 16.526 | 0.99 | 0.99051 | 114.3883 | 2.293
460.31 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.31 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.31 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.31 | 16.526 | 0.99 | 0.99051 | 114.3987 | 2.293
460.32 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.32 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.32 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.32 | 16.526 | 0.99 | 0.99051 | 114.3987 | 2.293
460.33 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.33 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.33 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.33 | 16.526 | 0.99 | 0.99051 | 114.3987 | 2.293
460.34 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.34 | 16.618 | 0.99 | 0.99081 | 115.1647 | -2.269 | 195.34 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.34 | 16.526 | 0.99 | 0.99051 | 114.3977 | 2.293
460.35 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.35 | 16.617 | 0.99 | 0.9908 | 115.159 | -2.27 | 195.35 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.35 | 16.527 | 0.99 | 0.99059 | 114.395 | 2.283
460.36 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.36 | 16.611 | 0.99 | 0.99073 | 115.1383 | -2.278 | 195.36 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.36 | 16.527 | 0.99 | 0.99059 | 114.394 | 2.283
460.37 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.37 | 16.611 | 0.99 | 0.9907 | 115.1313 | -2.282 | 195.37 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.37 | 16.527 | 0.99 | 0.99059 | 114.394 | 2.283
460.38 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.38 | 16.611 | 0.99 | 0.99064 | 115.1347 | -2.289 | 195.38 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.38 | 16.524 | 0.99 | 0.99065 | 114.384 | 2.276
460.39 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.39 | 16.606 | 0.99 | 0.99057 | 115.128 | -2.297 | 195.39 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.39 | 16.522 | 0.99 | 0.99067 | 114.3603 | 2.273
460.4 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.4 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.1077 | -2.299 | 195.4 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.4 | 16.522 | 0.99 | 0.99067 | 114.3537 | 2.273
460.41 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.41 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.41 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.41 | 16.522 | 0.99 | 0.99067 | 114.3537 | 2.273
460.42 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.42 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.42 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.42 | 16.522 | 0.99 | 0.99067 | 114.3537 | 2.273
460.43 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.43 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.43 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.43 | 16.51 | 0.99 | 0.9905 | 114.3537 | 2.292
460.44 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.44 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.44 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.44 | 16.505 | 0.99 | 0.99045 | 114.3537 | 2.298
460.45 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.45 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.45 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.45 | 16.506 | 0.99 | 0.99054 | 114.3537 | 2.287
460.46 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.46 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.46 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.46 | 16.506 | 0.99 | 0.99054 | 114.3533 | 2.287
460.47 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.47 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.47 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.47 | 16.506 | 0.99 | 0.99054 | 114.3533 | 2.287
460.48 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.48 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.48 | 16.673 | 0.96 | 0.96072 | 114.5027 | 4.816 | 10.48 | 16.506 | 0.99 | 0.99054 | 114.3533 | 2.287
460.49 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.49 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.49 | 16.673 | 0.96 | 0.96069 | 114.503 | 4.818 | 10.49 | 16.506 | 0.99 | 0.99054 | 114.3527 | 2.287
460.5 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.5 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.5 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5043 | 4.821 | 10.5 | 16.506 | 0.99 | 0.99058 | 114.3517 | 2.282
460.51 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.51 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.51 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.51 | 16.506 | 0.99 | 0.99058 | 114.3513 | 2.282
460.52 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.52 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.52 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.52 | 16.506 | 0.99 | 0.99058 | 114.3513 | 2.282
460.53 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.53 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.53 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.53 | 16.506 | 0.99 | 0.99058 | 114.3513 | 2.282
460.54 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.54 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.54 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.54 | 16.505 | 0.99 | 0.99058 | 114.3513 | 2.282
460.55 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.55 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.55 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.55 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.56 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.56 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.56 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.56 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.57 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.57 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.57 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.57 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.58 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.58 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.58 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.58 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.59 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.59 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.59 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.59 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.6 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.6 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.6 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.6 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.61 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.61 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.61 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.61 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.62 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.62 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.62 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.62 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.63 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.63 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.63 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.63 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.64 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.64 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.64 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.64 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.65 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.65 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.65 | 16.672 | 0.96 | 0.96064 | 114.5047 | 4.821 | 10.65 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.66 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.66 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.66 | 16.673 | 0.96 | 0.96059 | 114.5097 | 4.825 | 10.66 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.67 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.67 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.67 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5213 | 4.826 | 10.67 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.68 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.68 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.68 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.68 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.69 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.69 | 16.604 | 0.99 | 0.99055 | 115.102 | -2.299 | 195.69 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.69 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.7 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.7 | 16.604 | 0.99 | 0.99054 | 115.1047 | -2.3 | 195.7 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.7 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.71 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.71 | 16.605 | 0.99 | 0.99049 | 115.113 | -2.307 | 195.71 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.71 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.72 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.72 | 16.607 | 0.99 | 0.99047 | 115.1257 | -2.309 | 195.72 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.72 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.73 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.73 | 16.61 | 0.99 | 0.99044 | 115.1447 | -2.313 | 195.73 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.73 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.3513 | 2.295
460.74 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.74 | 16.61 | 0.99 | 0.99044 | 115.1537 | -2.313 | 195.74 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.74 | 16.478 | 0.99 | 0.99044 | 114.356 | 2.295
460.75 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.75 | 16.61 | 0.99 | 0.99044 | 115.1537 | -2.313 | 195.75 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.75 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.374 | 2.293
460.76 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.76 | 16.61 | 0.99 | 0.99044 | 115.1537 | -2.313 | 195.76 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.76 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.77 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.77 | 16.611 | 0.99 | 0.99044 | 115.1583 | -2.314 | 195.77 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.77 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.78 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.78 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1677 | -2.318 | 195.78 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.78 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.79 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.79 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.79 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.79 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.8 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.8 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.8 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.8 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.81 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.81 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.81 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.81 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.82 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.82 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.82 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.82 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.83 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.83 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.83 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.83 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.84 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.84 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.84 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.84 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.85 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.85 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.85 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.85 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.86 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.86 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.86 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.86 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.87 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.87 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.87 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.87 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.88 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.88 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.88 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.88 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.89 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.89 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.89 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.89 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.9 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.9 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.9 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.9 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.91 | 16.62 | 0.96 | 0.96035 | 115.085 | -4.825 | 245.91 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.91 | 16.674 | 0.96 | 0.96057 | 114.5243 | 4.826 | 10.91 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.92 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0783 | -4.818 | 245.92 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.92 | 16.674 | 0.96 | 0.96059 | 114.5177 | 4.825 | 10.92 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.93 | 16.619 | 0.96 | 0.96051 | 115.0647 | -4.814 | 245.93 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.93 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4947 | 4.816 | 10.93 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.94 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.063 | -4.804 | 245.94 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.94 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.94 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.95 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 245.95 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.95 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.95 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.96 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 245.96 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.96 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.96 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.97 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 245.97 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.97 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.97 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.98 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 245.98 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.98 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.98 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
460.99 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 245.99 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 195.99 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 10.99 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
461 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 246 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 196 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 11 | 16.483 | 0.99 | 0.99046 | 114.3817 | 2.293
461.01 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 246.01 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 196.01 | 16.671 | 0.96 | 0.96072 | 114.4847 | 4.816 | 11.01 | 16.485 | 0.99 | 0.99044 | 114.3937 | 2.296
461.02 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 246.02 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 196.02 | 16.671 | 0.96 | 0.96073 | 114.4843 | 4.815 | 11.02 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.418 | 2.303
461.03 | 16.624 | 0.96 | 0.96069 | 115.0683 | -4.804 | 246.03 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 196.03 | 16.672 | 0.96 | 0.96081 | 114.4833 | 4.81 | 11.03 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.04 | 16.629 | 0.96 | 0.96087 | 115.0767 | -4.794 | 246.04 | 16.612 | 0.99 | 0.9904 | 115.1723 | -2.318 | 196.04 | 16.672 | 0.96 | 0.96081 | 114.4827 | 4.81 | 11.04 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.05 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.05 | 16.612 | 0.99 | 0.99041 | 115.173 | -2.317 | 196.05 | 16.672 | 0.96 | 0.96081 | 114.4827 | 4.81 | 11.05 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.06 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.06 | 16.614 | 0.99 | 0.9905 | 115.1747 | -2.306 | 196.06 | 16.675 | 0.96 | 0.96087 | 114.4867 | 4.807 | 11.06 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.07 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.07 | 16.615 | 0.99 | 0.99057 | 115.1733 | -2.298 | 196.07 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4963 | 4.806 | 11.07 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.08 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.08 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.169 | -2.284 | 196.08 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.08 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.09 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.09 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.09 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.09 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.1 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.1 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.1 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.1 | 16.489 | 0.99 | 0.99039 | 114.4307 | 2.303
461.11 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.11 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.11 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.11 | 16.488 | 0.99 | 0.99035 | 114.4317 | 2.307
461.12 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.12 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.12 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.12 | 16.488 | 0.99 | 0.9903 | 114.434 | 2.313
461.13 | 16.629 | 0.96 | 0.96088 | 115.085 | -4.793 | 246.13 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.13 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.13 | 16.488 | 0.99 | 0.99023 | 114.4377 | 2.322
461.14 | 16.618 | 0.96 | 0.96014 | 115.094 | -4.838 | 246.14 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.14 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.14 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4433 | 2.325
461.15 | 16.618 | 0.96 | 0.96017 | 115.0937 | -4.836 | 246.15 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.15 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.15 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4453 | 2.325
461.16 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.0767 | -4.828 | 246.16 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.16 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.16 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4453 | 2.325
461.17 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.17 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.17 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.17 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4453 | 2.325
461.18 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.18 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.18 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.18 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4453 | 2.325
461.19 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.19 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.19 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.19 | 16.488 | 0.99 | 0.9902 | 114.4397 | 2.325
461.2 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.2 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.2 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.2 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.421 | 2.334
461.21 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.21 | 16.616 | 0.99 | 0.99068 | 115.1667 | -2.284 | 196.21 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.21 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.22 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.22 | 16.617 | 0.99 | 0.99075 | 115.1673 | -2.276 | 196.22 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.22 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.23 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.23 | 16.619 | 0.99 | 0.99087 | 115.168 | -2.261 | 196.23 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.23 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.24 | 16.616 | 0.96 | 0.96028 | 115.068 | -4.828 | 246.24 | 16.619 | 0.99 | 0.99087 | 115.1683 | -2.261 | 196.24 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.24 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.25 | 16.616 | 0.96 | 0.96035 | 115.062 | -4.824 | 246.25 | 16.619 | 0.99 | 0.99087 | 115.1683 | -2.261 | 196.25 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.25 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.26 | 16.616 | 0.96 | 0.96049 | 115.0493 | -4.815 | 246.26 | 16.619 | 0.99 | 0.99087 | 115.1683 | -2.261 | 196.26 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.26 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.27 | 16.619 | 0.96 | 0.96061 | 115.0447 | -4.808 | 246.27 | 16.62 | 0.99 | 0.9909 | 115.1667 | -2.258 | 196.27 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.27 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.28 | 16.62 | 0.96 | 0.96067 | 115.048 | -4.804 | 246.28 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.1637 | -2.25 | 196.28 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.28 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.29 | 16.626 | 0.96 | 0.96085 | 115.0587 | -4.794 | 246.29 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.29 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.29 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.3 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.3 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.3 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.3 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.31 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.31 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.31 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.31 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.32 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.32 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.32 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.32 | 16.482 | 0.99 | 0.99012 | 114.413 | 2.334
461.33 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.33 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.33 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.33 | 16.481 | 0.99 | 0.99006 | 114.414 | 2.341
461.34 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.34 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.34 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.34 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.417 | 2.345
461.35 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.35 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.35 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.35 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.36 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.36 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.36 | 16.676 | 0.96 | 0.96089 | 114.4993 | 4.806 | 11.36 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.37 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.37 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.37 | 16.676 | 0.96 | 0.96088 | 114.5023 | 4.807 | 11.37 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.38 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.38 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.38 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.514 | 4.811 | 11.38 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.39 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.39 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.39 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.519 | 4.811 | 11.39 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.4 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.4 | 16.62 | 0.99 | 0.99096 | 115.162 | -2.25 | 196.4 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.519 | 4.811 | 11.4 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.41 | 16.626 | 0.96 | 0.96087 | 115.067 | -4.793 | 246.41 | 16.621 | 0.99 | 0.99105 | 115.161 | -2.239 | 196.41 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.519 | 4.811 | 11.41 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.42 | 16.629 | 0.96 | 0.96097 | 115.0697 | -4.787 | 246.42 | 16.622 | 0.99 | 0.99108 | 115.161 | -2.235 | 196.42 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.519 | 4.811 | 11.42 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.43 | 16.63 | 0.96 | 0.96104 | 115.0753 | -4.783 | 246.43 | 16.623 | 0.99 | 0.99114 | 115.1627 | -2.227 | 196.43 | 16.677 | 0.96 | 0.96082 | 114.519 | 4.811 | 11.43 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4173 | 2.345
461.44 | 16.63 | 0.96 | 0.96104 | 115.0777 | -4.783 | 246.44 | 16.626 | 0.99 | 0.99079 | 115.1637 | -2.272 | 196.44 | 16.678 | 0.96 | 0.96075 | 114.529 | 4.816 | 11.44 | 16.481 | 0.99 | 0.99003 | 114.4157 | 2.345
461.45 | 16.632 | 0.96 | 0.9611 | 115.0793 | -4.78 | 246.45 | 16.628 | 0.99 | 0.99059 | 115.1637 | -2.297 | 196.45 | 16.68 | 0.96 | 0.96065 | 114.5493 | 4.823 | 11.45 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.41 | 2.352
461.46 | 16.635 | 0.96 | 0.96123 | 115.0833 | -4.772 | 246.46 | 16.626 | 0.99 | 0.98961 | 115.1603 | -2.416 | 196.46 | 16.68 | 0.96 | 0.96065 | 114.5593 | 4.823 | 11.46 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.47 | 16.635 | 0.96 | 0.96123 | 115.085 | -4.772 | 246.47 | 16.625 | 0.99 | 0.98958 | 115.157 | -2.419 | 196.47 | 16.68 | 0.96 | 0.96065 | 114.5593 | 4.823 | 11.47 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.48 | 16.635 | 0.96 | 0.96123 | 115.085 | -4.772 | 246.48 | 16.625 | 0.99 | 0.98958 | 115.157 | -2.419 | 196.48 | 16.68 | 0.96 | 0.96065 | 114.5593 | 4.823 | 11.48 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.49 | 16.635 | 0.96 | 0.96123 | 115.085 | -4.772 | 246.49 | 16.625 | 0.99 | 0.98958 | 115.157 | -2.419 | 196.49 | 16.678 | 0.96 | 0.96048 | 114.5617 | 4.833 | 11.49 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.5 | 16.636 | 0.96 | 0.96108 | 115.0897 | -4.782 | 246.5 | 16.625 | 0.99 | 0.98958 | 115.157 | -2.419 | 196.5 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5663 | 4.847 | 11.5 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.51 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.098 | -4.805 | 246.51 | 16.625 | 0.99 | 0.98958 | 115.157 | -2.419 | 196.51 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.51 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.52 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.52 | 16.626 | 0.99 | 0.98961 | 115.1567 | -2.416 | 196.52 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.52 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.53 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.53 | 16.627 | 0.99 | 0.98968 | 115.156 | -2.408 | 196.53 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.53 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.54 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.54 | 16.627 | 0.99 | 0.98968 | 115.1557 | -2.408 | 196.54 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.54 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.55 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.55 | 16.627 | 0.99 | 0.98968 | 115.1557 | -2.408 | 196.55 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.55 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.56 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.56 | 16.627 | 0.99 | 0.98968 | 115.1557 | -2.408 | 196.56 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.56 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.57 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.57 | 16.627 | 0.99 | 0.9897 | 115.1563 | -2.405 | 196.57 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.57 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.58 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.58 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 115.1583 | -2.397 | 196.58 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.58 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.59 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.59 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 115.159 | -2.397 | 196.59 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.59 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.6 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.6 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 115.159 | -2.397 | 196.6 | 16.675 | 0.96 | 0.96026 | 114.5687 | 4.847 | 11.6 | 16.478 | 0.99 | 0.98997 | 114.4073 | 2.352
461.61 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.61 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 115.159 | -2.397 | 196.61 | 16.673 | 0.96 | 0.96012 | 114.5697 | 4.855 | 11.61 | 16.478 | 0.99 | 0.98993 | 114.4077 | 2.356
461.62 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.62 | 16.631 | 0.99 | 0.98981 | 115.165 | -2.392 | 196.62 | 16.672 | 0.96 | 0.96007 | 114.5723 | 4.858 | 11.62 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.63 | 16.637 | 0.96 | 0.96073 | 115.1023 | -4.805 | 246.63 | 16.635 | 0.99 | 0.98989 | 115.1777 | -2.383 | 196.63 | 16.672 | 0.96 | 0.96007 | 114.573 | 4.858 | 11.63 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.64 | 16.627 | 0.96 | 0.96024 | 115.1023 | -4.834 | 246.64 | 16.635 | 0.99 | 0.98989 | 115.1837 | -2.383 | 196.64 | 16.672 | 0.96 | 0.96007 | 114.573 | 4.858 | 11.64 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.65 | 16.626 | 0.96 | 0.96022 | 115.1023 | -4.835 | 246.65 | 16.635 | 0.99 | 0.98989 | 115.1837 | -2.383 | 196.65 | 16.672 | 0.96 | 0.96007 | 114.573 | 4.858 | 11.65 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.66 | 16.626 | 0.96 | 0.96022 | 115.1023 | -4.835 | 246.66 | 16.635 | 0.99 | 0.98989 | 115.1837 | -2.383 | 196.66 | 16.668 | 0.96 | 0.95979 | 114.5757 | 4.875 | 11.66 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.67 | 16.626 | 0.96 | 0.96022 | 115.1023 | -4.835 | 246.67 | 16.635 | 0.99 | 0.98992 | 115.1833 | -2.38 | 196.67 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.581 | 4.882 | 11.67 | 16.477 | 0.99 | 0.98987 | 114.408 | 2.363
461.68 | 16.626 | 0.96 | 0.96022 | 115.1023 | -4.835 | 246.68 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.183 | -2.372 | 196.68 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.68 | 16.475 | 0.99 | 0.98983 | 114.4053 | 2.368
461.69 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.087 | -4.828 | 246.69 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.69 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.69 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.3997 | 2.37
461.7 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.7 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.7 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.7 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.71 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.71 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.71 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.71 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.72 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.72 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.72 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.72 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.73 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.73 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.73 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.73 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.74 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.74 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.74 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.74 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.75 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.75 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.75 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.75 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.76 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.76 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.76 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.76 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.77 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.77 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.77 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.77 | 16.474 | 0.99 | 0.98981 | 114.398 | 2.37
461.78 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.78 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.78 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.78 | 16.474 | 0.99 | 0.98975 | 114.399 | 2.377
461.79 | 16.624 | 0.96 | 0.96032 | 115.072 | -4.828 | 246.79 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.79 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.79 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.402 | 2.381
461.8 | 16.624 | 0.96 | 0.96035 | 115.0683 | -4.826 | 246.8 | 16.636 | 0.99 | 0.98999 | 115.1827 | -2.372 | 196.8 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.8 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.81 | 16.623 | 0.96 | 0.96041 | 115.062 | -4.822 | 246.81 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1847 | -2.361 | 196.81 | 16.667 | 0.96 | 0.95968 | 114.5827 | 4.882 | 11.81 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.82 | 16.623 | 0.96 | 0.96041 | 115.059 | -4.822 | 246.82 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.82 | 16.666 | 0.96 | 0.95966 | 114.5777 | 4.883 | 11.82 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.83 | 16.623 | 0.96 | 0.96041 | 115.059 | -4.822 | 246.83 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.83 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5587 | 4.892 | 11.83 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.84 | 16.623 | 0.96 | 0.96041 | 115.059 | -4.822 | 246.84 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.84 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.84 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.85 | 16.622 | 0.96 | 0.96042 | 115.0517 | -4.821 | 246.85 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.85 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.85 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.86 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0377 | -4.818 | 246.86 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.86 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.86 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.87 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.87 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.87 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.87 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.88 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.88 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.88 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.88 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.89 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.89 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.89 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.89 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.9 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.9 | 16.638 | 0.99 | 0.99008 | 115.1863 | -2.361 | 196.9 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.9 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.91 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.91 | 16.639 | 0.99 | 0.99018 | 115.1833 | -2.349 | 196.91 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.91 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.92 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.92 | 16.639 | 0.99 | 0.99018 | 115.18 | -2.349 | 196.92 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.92 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.93 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.93 | 16.639 | 0.99 | 0.99018 | 115.18 | -2.349 | 196.93 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.93 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.94 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.94 | 16.639 | 0.99 | 0.99018 | 115.18 | -2.349 | 196.94 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.94 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.95 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.95 | 16.639 | 0.99 | 0.99018 | 115.18 | -2.349 | 196.95 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.5507 | 4.892 | 11.95 | 16.474 | 0.99 | 0.98972 | 114.403 | 2.381
461.96 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.96 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1793 | -2.339 | 196.96 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 11.96 | 16.474 | 0.99 | 0.98968 | 114.406 | 2.385
461.97 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.97 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 196.97 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 11.97 | 16.473 | 0.99 | 0.98961 | 114.4113 | 2.393
461.98 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.98 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 196.98 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 11.98 | 16.473 | 0.99 | 0.98961 | 114.4137 | 2.393
461.99 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 246.99 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 196.99 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 11.99 | 16.473 | 0.99 | 0.98961 | 114.4137 | 2.393
462 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197 | 16.659 | 0.96 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 12 | 16.472 | 0.99 | 0.98952 | 114.414 | 2.404
462.01 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.01 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.01 | 16.659 | 0.99 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 12.01 | 16.472 | 0.99 | 0.98952 | 114.4143 | 2.404
462.02 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.02 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.02 | 16.659 | 0.99 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 12.02 | 16.472 | 0.99 | 0.98952 | 114.4143 | 2.404
462.03 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.03 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.03 | 16.659 | 0.99 | 0.95949 | 114.551 | 4.892 | 12.03 | 16.472 | 0.99 | 0.98952 | 114.4143 | 2.404
462.04 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.04 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.04 | 16.661 | 0.99 | 0.95987 | 114.551 | 4.868 | 12.04 | 16.472 | 0.99 | 0.98952 | 114.4143 | 2.404
462.05 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.05 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.05 | 16.664 | 0.99 | 0.96048 | 114.551 | 4.829 | 12.05 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.417 | 2.415
462.06 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.06 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.06 | 16.649 | 0.99 | 0.96201 | 114.5407 | 4.725 | 12.06 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.07 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.07 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.07 | 16.642 | 0.99 | 0.96264 | 114.517 | 4.681 | 12.07 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.08 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.08 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.08 | 16.642 | 0.99 | 0.96264 | 114.5103 | 4.681 | 12.08 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.09 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.09 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.09 | 16.642 | 0.99 | 0.96264 | 114.5103 | 4.681 | 12.09 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.1 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.1 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.1 | 16.642 | 0.99 | 0.96264 | 114.5103 | 4.681 | 12.1 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.11 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.11 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.11 | 16.645 | 0.99 | 0.96393 | 114.5107 | 4.596 | 12.11 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.12 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.12 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.12 | 16.647 | 0.99 | 0.9645 | 114.5103 | 4.558 | 12.12 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.13 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.13 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.13 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.13 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.14 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.14 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.14 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.14 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.15 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.15 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.15 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.15 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.16 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.16 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.16 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.16 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.17 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.17 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.17 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.17 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.18 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.18 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.18 | 16.657 | 0.99 | 0.96552 | 114.5107 | 4.491 | 12.18 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.19 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.19 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.19 | 16.659 | 0.99 | 0.96585 | 114.5107 | 4.469 | 12.19 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.2 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.2 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.2 | 16.663 | 0.99 | 0.96644 | 114.5107 | 4.429 | 12.2 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.21 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.21 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.21 | 16.663 | 0.99 | 0.96644 | 114.5107 | 4.429 | 12.21 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.22 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.22 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.22 | 16.662 | 0.99 | 0.96644 | 114.5113 | 4.429 | 12.22 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.23 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.23 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.23 | 16.66 | 0.99 | 0.96627 | 114.5137 | 4.44 | 12.23 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.24 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.24 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.24 | 16.66 | 0.99 | 0.96627 | 114.5153 | 4.44 | 12.24 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.25 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.25 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.25 | 16.66 | 0.99 | 0.96627 | 114.5153 | 4.44 | 12.25 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.26 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.26 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.26 | 16.66 | 0.99 | 0.96627 | 114.5153 | 4.44 | 12.26 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.27 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.27 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.27 | 16.66 | 0.99 | 0.96627 | 114.5167 | 4.44 | 12.27 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.28 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.28 | 16.64 | 0.99 | 0.99027 | 115.179 | -2.338 | 197.28 | 16.659 | 0.99 | 0.9661 | 114.5223 | 4.452 | 12.28 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.29 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.29 | 16.64 | 0.99 | 0.99031 | 115.1753 | -2.334 | 197.29 | 16.659 | 0.99 | 0.9661 | 114.5253 | 4.452 | 12.29 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.3 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.3 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1683 | -2.331 | 197.3 | 16.659 | 0.99 | 0.9661 | 114.5253 | 4.452 | 12.3 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.31 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.31 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.31 | 16.657 | 0.99 | 0.96597 | 114.525 | 4.46 | 12.31 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.32 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.32 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.32 | 16.656 | 0.99 | 0.96593 | 114.5253 | 4.463 | 12.32 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.33 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.33 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.33 | 16.656 | 0.99 | 0.96593 | 114.5253 | 4.463 | 12.33 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.34 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.34 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.34 | 16.656 | 0.99 | 0.96593 | 114.5253 | 4.463 | 12.34 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.35 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.35 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.35 | 16.656 | 0.99 | 0.96593 | 114.5253 | 4.463 | 12.35 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.36 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.36 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.36 | 16.664 | 0.99 | 0.96733 | 114.5253 | 4.367 | 12.36 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.37 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.37 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.37 | 16.668 | 0.99 | 0.96795 | 114.5253 | 4.325 | 12.37 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.38 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.38 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.38 | 16.668 | 0.99 | 0.96795 | 114.5253 | 4.325 | 12.38 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.39 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.39 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.39 | 16.67 | 0.99 | 0.96822 | 114.5267 | 4.306 | 12.39 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.4 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.4 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.4 | 16.672 | 0.99 | 0.96869 | 114.5287 | 4.273 | 12.4 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.41 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.41 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.41 | 16.672 | 0.99 | 0.96869 | 114.53 | 4.273 | 12.41 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.42 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.42 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.42 | 16.672 | 0.99 | 0.96872 | 114.53 | 4.271 | 12.42 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.43 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.43 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.43 | 16.674 | 0.99 | 0.96967 | 114.53 | 4.203 | 12.43 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.44 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.44 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.44 | 16.674 | 0.99 | 0.9696 | 114.5327 | 4.208 | 12.44 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.45 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.45 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.45 | 16.673 | 0.99 | 0.9695 | 114.5377 | 4.215 | 12.45 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.46 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.46 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.46 | 16.68 | 0.99 | 0.97017 | 114.5403 | 4.168 | 12.46 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.47 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.47 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.47 | 16.683 | 0.99 | 0.97047 | 114.5403 | 4.147 | 12.47 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.48 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.48 | 16.639 | 0.99 | 0.99033 | 115.1653 | -2.331 | 197.48 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5407 | 4.158 | 12.48 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.49 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.49 | 16.638 | 0.99 | 0.99035 | 115.1607 | -2.328 | 197.49 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5403 | 4.158 | 12.49 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.5 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.5 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1513 | -2.326 | 197.5 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5403 | 4.158 | 12.5 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.51 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.51 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 197.51 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5403 | 4.158 | 12.51 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.52 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.52 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 197.52 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5403 | 4.158 | 12.52 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.53 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.53 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 197.53 | 16.681 | 0.99 | 0.97031 | 114.5403 | 4.158 | 12.53 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.54 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.54 | 16.637 | 0.99 | 0.99039 | 115.1467 | -2.323 | 197.54 | 16.682 | 0.99 | 0.97056 | 114.5417 | 4.14 | 12.54 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.55 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.55 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.55 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.544 | 4.106 | 12.55 | 16.471 | 0.99 | 0.98942 | 114.4193 | 2.415
462.56 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.56 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.56 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.56 | 16.471 | 0.99 | 0.98939 | 114.422 | 2.419
462.57 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.57 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.57 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.57 | 16.471 | 0.99 | 0.98932 | 114.4273 | 2.427
462.58 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.58 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.58 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.58 | 16.471 | 0.99 | 0.98932 | 114.43 | 2.427
462.59 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.59 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.59 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.59 | 16.471 | 0.99 | 0.98932 | 114.43 | 2.427
462.6 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.6 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.6 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.6 | 16.462 | 0.99 | 0.98957 | 114.4303 | 2.396
462.61 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.61 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.61 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.61 | 16.462 | 0.99 | 0.98956 | 114.4323 | 2.398
462.62 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.62 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.62 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.62 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.4347 | 2.406
462.63 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.63 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 197.63 | 16.684 | 0.99 | 0.97103 | 114.5453 | 4.106 | 12.63 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.64 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.64 | 16.64 | 0.99 | 0.99044 | 115.1507 | -2.318 | 197.64 | 16.682 | 0.99 | 0.97095 | 114.5403 | 4.111 | 12.64 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.65 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.65 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.1597 | -2.316 | 197.65 | 16.678 | 0.99 | 0.97082 | 114.5307 | 4.12 | 12.65 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.66 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.66 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.66 | 16.676 | 0.99 | 0.9707 | 114.526 | 4.128 | 12.66 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.67 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.67 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.67 | 16.675 | 0.99 | 0.97064 | 114.521 | 4.132 | 12.67 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.68 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.68 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.68 | 16.668 | 0.99 | 0.97048 | 114.5027 | 4.142 | 12.68 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.69 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.69 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.69 | 16.668 | 0.99 | 0.97048 | 114.495 | 4.142 | 12.69 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.7 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.7 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.7 | 16.668 | 0.99 | 0.97048 | 114.495 | 4.142 | 12.7 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.71 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.71 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.71 | 16.668 | 0.99 | 0.97048 | 114.495 | 4.142 | 12.71 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.72 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.72 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.72 | 16.668 | 0.99 | 0.9705 | 114.495 | 4.141 | 12.72 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.73 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.73 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.73 | 16.67 | 0.99 | 0.97144 | 114.495 | 4.072 | 12.73 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.74 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.74 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.74 | 16.674 | 0.99 | 0.97177 | 114.495 | 4.048 | 12.74 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.75 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.75 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.75 | 16.681 | 0.99 | 0.97238 | 114.495 | 4.004 | 12.75 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.76 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.76 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.76 | 16.685 | 0.99 | 0.97296 | 114.495 | 3.961 | 12.76 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.77 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.77 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.77 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.77 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.78 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.78 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.78 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.78 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.79 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.79 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.79 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.79 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.8 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.8 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.8 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.8 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.81 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.81 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.81 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.81 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.82 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.82 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.82 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.82 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.83 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.83 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.83 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.83 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.84 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.84 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.84 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.84 | 16.461 | 0.99 | 0.98949 | 114.436 | 2.406
462.85 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.85 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.85 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.85 | 16.464 | 0.99 | 0.98975 | 114.436 | 2.375
462.86 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.86 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.86 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.86 | 16.464 | 0.99 | 0.98976 | 114.436 | 2.374
462.87 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.87 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.87 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.87 | 16.464 | 0.99 | 0.98976 | 114.436 | 2.374
462.88 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.88 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.88 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.88 | 16.464 | 0.99 | 0.9897 | 114.4383 | 2.382
462.89 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.89 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.89 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.89 | 16.464 | 0.99 | 0.98966 | 114.4437 | 2.386
462.9 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.9 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.9 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.9 | 16.479 | 0.99 | 0.99002 | 114.4467 | 2.346
462.91 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.91 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.91 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.91 | 16.48 | 0.99 | 0.99003 | 114.4467 | 2.345
462.92 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.92 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.92 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.92 | 16.48 | 0.99 | 0.99003 | 114.4467 | 2.345
462.93 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.93 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.93 | 16.687 | 0.99 | 0.97323 | 114.495 | 3.941 | 12.93 | 16.48 | 0.99 | 0.99003 | 114.4467 | 2.345
462.94 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.94 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.94 | 16.686 | 0.99 | 0.97317 | 114.495 | 3.945 | 12.94 | 16.48 | 0.99 | 0.99003 | 114.4467 | 2.345
462.95 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.95 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.95 | 16.685 | 0.99 | 0.97306 | 114.4953 | 3.953 | 12.95 | 16.482 | 0.99 | 0.98983 | 114.466 | 2.369
462.96 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.96 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.96 | 16.683 | 0.99 | 0.97297 | 114.4973 | 3.96 | 12.96 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
462.97 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0303 | -4.818 | 247.97 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.97 | 16.683 | 0.99 | 0.97291 | 114.5017 | 3.964 | 12.97 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
462.98 | 16.62 | 0.96 | 0.96046 | 115.0267 | -4.818 | 247.98 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.98 | 16.682 | 0.99 | 0.97275 | 114.5087 | 3.976 | 12.98 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
462.99 | 16.615 | 0.96 | 0.96034 | 115.0147 | -4.824 | 247.99 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 197.99 | 16.669 | 0.99 | 0.9737 | 114.5117 | 3.9 | 12.99 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463 | 16.613 | 0.96 | 0.96029 | 115.005 | -4.827 | 248 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 198 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.01 | 16.609 | 0.96 | 0.96016 | 114.9967 | -4.834 | 248.01 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 198.01 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.01 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.02 | 16.609 | 0.96 | 0.96016 | 114.9923 | -4.834 | 248.02 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 198.02 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.02 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.03 | 16.609 | 0.96 | 0.96016 | 114.9917 | -4.834 | 248.03 | 16.641 | 0.99 | 0.99045 | 115.164 | -2.316 | 198.03 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.03 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.04 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.9883 | -4.839 | 248.04 | 16.639 | 0.99 | 0.99043 | 115.1597 | -2.319 | 198.04 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.04 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.05 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.05 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1507 | -2.321 | 198.05 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.05 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.06 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.06 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.06 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.06 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.07 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.07 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.07 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.07 | 16.482 | 0.99 | 0.98982 | 114.4857 | 2.37
463.08 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.08 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.08 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.08 | 16.481 | 0.99 | 0.9897 | 114.49 | 2.384
463.09 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.09 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.09 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.09 | 16.481 | 0.99 | 0.98963 | 114.498 | 2.392
463.1 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.1 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.1 | 16.645 | 0.99 | 0.97551 | 114.5117 | 3.753 | 13.1 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5027 | 2.404
463.11 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.11 | 16.638 | 0.99 | 0.99041 | 115.1463 | -2.321 | 198.11 | 16.64 | 0.99 | 0.97542 | 114.5037 | 3.759 | 13.11 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.12 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.12 | 16.638 | 0.99 | 0.9904 | 115.1463 | -2.322 | 198.12 | 16.638 | 0.99 | 0.97538 | 114.4793 | 3.762 | 13.12 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.13 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.13 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.13 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4537 | 3.781 | 13.13 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.14 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.14 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.14 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4453 | 3.781 | 13.14 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.15 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.15 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.15 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4453 | 3.781 | 13.15 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.16 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.16 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.16 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4453 | 3.781 | 13.16 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.17 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.17 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.17 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4453 | 3.781 | 13.17 | 16.48 | 0.99 | 0.98953 | 114.5033 | 2.404
463.18 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.18 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.18 | 16.628 | 0.99 | 0.97511 | 114.4453 | 3.781 | 13.18 | 16.479 | 0.99 | 0.98947 | 114.505 | 2.411
463.19 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.19 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.19 | 16.634 | 0.99 | 0.97529 | 114.4453 | 3.768 | 13.19 | 16.479 | 0.99 | 0.98943 | 114.5077 | 2.415
463.2 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.2 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.2 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.2 | 16.479 | 0.99 | 0.98943 | 114.5087 | 2.415
463.21 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.21 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.21 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.21 | 16.477 | 0.99 | 0.98937 | 114.5043 | 2.422
463.22 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.22 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.22 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.22 | 16.473 | 0.99 | 0.98921 | 114.496 | 2.44
463.23 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.23 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.23 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.23 | 16.473 | 0.99 | 0.98921 | 114.4917 | 2.44
463.24 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.24 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.24 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.24 | 16.473 | 0.99 | 0.98921 | 114.4917 | 2.44
463.25 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.25 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.25 | 16.644 | 0.99 | 0.97567 | 114.4453 | 3.74 | 13.25 | 16.479 | 0.99 | 0.98972 | 114.4917 | 2.381
463.26 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.26 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.26 | 16.646 | 0.99 | 0.976 | 114.449 | 3.714 | 13.26 | 16.479 | 0.99 | 0.98975 | 114.4917 | 2.378
463.27 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.27 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.27 | 16.647 | 0.99 | 0.97618 | 114.457 | 3.7 | 13.27 | 16.479 | 0.99 | 0.98975 | 114.4917 | 2.378
463.28 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.28 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.28 | 16.645 | 0.99 | 0.97602 | 114.4617 | 3.712 | 13.28 | 16.479 | 0.99 | 0.98975 | 114.4917 | 2.378
463.29 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.29 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.29 | 16.649 | 0.99 | 0.97632 | 114.4623 | 3.689 | 13.29 | 16.479 | 0.99 | 0.98975 | 114.4917 | 2.378
463.3 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.3 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.3 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.3 | 16.479 | 0.99 | 0.98975 | 114.4917 | 2.378
463.31 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.31 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.31 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.31 | 16.479 | 0.99 | 0.98972 | 114.4927 | 2.381
463.32 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.32 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.32 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.32 | 16.478 | 0.99 | 0.98966 | 114.4957 | 2.388
463.33 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.33 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.33 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.33 | 16.486 | 0.99 | 0.99003 | 114.497 | 2.346
463.34 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.34 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.34 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.34 | 16.49 | 0.99 | 0.99025 | 114.497 | 2.32
463.35 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.35 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.35 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.35 | 16.505 | 0.99 | 0.99059 | 114.497 | 2.28
463.36 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.36 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.36 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.36 | 16.505 | 0.99 | 0.99055 | 114.5003 | 2.285
463.37 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.37 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.37 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.37 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.5067 | 2.302
463.38 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.38 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.38 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.38 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.51 | 2.302
463.39 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.39 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.39 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.39 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.51 | 2.302
463.4 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.4 | 16.637 | 0.99 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.4 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.4 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.51 | 2.302
463.41 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.41 | 16.637 | 0.96 | 0.99037 | 115.1467 | -2.326 | 198.41 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.41 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.51 | 2.302
463.42 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.42 | 16.637 | 0.96 | 0.99038 | 115.1463 | -2.324 | 198.42 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.42 | 16.504 | 0.99 | 0.99041 | 114.51 | 2.302
463.43 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.43 | 16.638 | 0.96 | 0.99046 | 115.146 | -2.315 | 198.43 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.43 | 16.501 | 0.99 | 0.99035 | 114.5027 | 2.309
463.44 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.44 | 16.638 | 0.96 | 0.99046 | 115.1457 | -2.315 | 198.44 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.44 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.487 | 2.312
463.45 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.45 | 16.638 | 0.96 | 0.99046 | 115.1457 | -2.315 | 198.45 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.45 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.46 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.46 | 16.64 | 0.96 | 0.99053 | 115.1463 | -2.306 | 198.46 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.46 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.47 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.47 | 16.641 | 0.96 | 0.99055 | 115.149 | -2.304 | 198.47 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.47 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.48 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.48 | 16.641 | 0.96 | 0.99055 | 115.1497 | -2.304 | 198.48 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.48 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.49 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.49 | 16.641 | 0.96 | 0.99036 | 115.148 | -2.328 | 198.49 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.49 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.5 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.5 | 16.642 | 0.96 | 0.99014 | 115.1453 | -2.355 | 198.5 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.5 | 16.499 | 0.99 | 0.99032 | 114.4797 | 2.312
463.51 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.51 | 16.657 | 0.96 | 0.98901 | 115.144 | -2.49 | 198.51 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.51 | 16.498 | 0.99 | 0.99029 | 114.48 | 2.316
463.52 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.52 | 16.656 | 0.96 | 0.98865 | 115.144 | -2.531 | 198.52 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.52 | 16.497 | 0.99 | 0.99022 | 114.481 | 2.324
463.53 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.53 | 16.63 | 0.96 | 0.98812 | 115.144 | -2.586 | 198.53 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.53 | 16.497 | 0.99 | 0.99016 | 114.4843 | 2.332
463.54 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.54 | 16.629 | 0.96 | 0.98782 | 115.144 | -2.619 | 198.54 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.54 | 16.497 | 0.99 | 0.99012 | 114.49 | 2.336
463.55 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.55 | 16.627 | 0.96 | 0.98748 | 115.144 | -2.656 | 198.55 | 16.656 | 0.99 | 0.97689 | 114.4623 | 3.644 | 13.55 | 16.497 | 0.99 | 0.99012 | 114.493 | 2.336
463.56 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.56 | 16.618 | 0.96 | 0.98715 | 115.144 | -2.69 | 198.56 | 16.658 | 0.99 | 0.97746 | 114.4623 | 3.598 | 13.56 | 16.497 | 0.99 | 0.9901 | 114.4947 | 2.339
463.57 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.57 | 16.621 | 0.96 | 0.987 | 115.1437 | -2.706 | 198.57 | 16.659 | 0.99 | 0.97775 | 114.4623 | 3.574 | 13.57 | 16.497 | 0.99 | 0.99003 | 114.4973 | 2.347
463.58 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.58 | 16.65 | 0.96 | 0.98662 | 115.1433 | -2.751 | 198.58 | 16.659 | 0.99 | 0.97775 | 114.4623 | 3.574 | 13.58 | 16.497 | 0.99 | 0.99003 | 114.499 | 2.347
463.59 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.59 | 16.65 | 0.96 | 0.98662 | 115.143 | -2.751 | 198.59 | 16.659 | 0.99 | 0.97772 | 114.4637 | 3.577 | 13.59 | 16.497 | 0.99 | 0.99003 | 114.499 | 2.347
463.6 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.6 | 16.65 | 0.96 | 0.98662 | 115.143 | -2.751 | 198.6 | 16.658 | 0.99 | 0.97762 | 114.4667 | 3.585 | 13.6 | 16.497 | 0.99 | 0.99003 | 114.499 | 2.347
463.61 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.61 | 16.65 | 0.96 | 0.98662 | 115.143 | -2.751 | 198.61 | 16.658 | 0.99 | 0.97762 | 114.4677 | 3.585 | 13.61 | 16.496 | 0.96 | 0.99 | 114.4993 | 2.35
463.62 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.62 | 16.651 | 0.96 | 0.98664 | 115.1437 | -2.749 | 198.62 | 16.658 | 0.99 | 0.97762 | 114.4677 | 3.585 | 13.62 | 16.495 | 0.96 | 0.98994 | 114.5003 | 2.358
463.63 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.63 | 16.653 | 0.96 | 0.98674 | 115.1457 | -2.739 | 198.63 | 16.661 | 0.99 | 0.97748 | 114.487 | 3.597 | 13.63 | 16.495 | 0.96 | 0.98987 | 114.5037 | 2.366
463.64 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.64 | 16.653 | 0.96 | 0.98674 | 115.147 | -2.739 | 198.64 | 16.661 | 0.99 | 0.97748 | 114.5053 | 3.597 | 13.64 | 16.495 | 0.96 | 0.98984 | 114.5093 | 2.37
463.65 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.65 | 16.653 | 0.96 | 0.98674 | 115.147 | -2.739 | 198.65 | 16.661 | 0.99 | 0.97748 | 114.5053 | 3.597 | 13.65 | 16.495 | 0.96 | 0.98975 | 114.5157 | 2.38
463.66 | 16.607 | 0.96 | 0.96007 | 114.987 | -4.839 | 248.66 | 16.654 | 0.96 | 0.98683 | 115.1457 | -2.73 | 198.66 | 16.665 | 0.99 | 0.97798 | 114.5053 | 3.556 | 13.66 | 16.495 | 0.96 | 0.98974 | 114.5187 | 2.381
463.67 | 16.61 | 0.96 | 0.96012 | 114.9927 | -4.837 | 248.67 | 16.654 | 0.96 | 0.98686 | 115.1423 | -2.727 | 198.67 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.67 | 16.495 | 0.96 | 0.98974 | 114.5187 | 2.381
463.68 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.006 | -4.836 | 248.68 | 16.654 | 0.96 | 0.98686 | 115.1413 | -2.727 | 198.68 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.68 | 16.479 | 0.96 | 0.98848 | 114.5187 | 2.523
463.69 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.69 | 16.657 | 0.96 | 0.9866 | 115.141 | -2.755 | 198.69 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.69 | 16.468 | 0.96 | 0.98764 | 114.5187 | 2.613
463.7 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.7 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1407 | -2.787 | 198.7 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.7 | 16.468 | 0.96 | 0.98764 | 114.5187 | 2.613
463.71 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.71 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1403 | -2.787 | 198.71 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.71 | 16.468 | 0.96 | 0.98764 | 114.5187 | 2.613
463.72 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.72 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1403 | -2.787 | 198.72 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.72 | 16.468 | 0.96 | 0.98764 | 114.5187 | 2.613
463.73 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.73 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1403 | -2.787 | 198.73 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.73 | 16.466 | 0.96 | 0.98754 | 114.517 | 2.624
463.74 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.74 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1403 | -2.787 | 198.74 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.74 | 16.464 | 0.96 | 0.98747 | 114.5133 | 2.631
463.75 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.75 | 16.661 | 0.96 | 0.9863 | 115.1403 | -2.787 | 198.75 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.75 | 16.464 | 0.96 | 0.98738 | 114.515 | 2.641
463.76 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.76 | 16.659 | 0.96 | 0.98576 | 115.1403 | -2.842 | 198.76 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.76 | 16.464 | 0.96 | 0.98737 | 114.518 | 2.642
463.77 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.77 | 16.658 | 0.96 | 0.98561 | 115.1403 | -2.857 | 198.77 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.77 | 16.464 | 0.96 | 0.98737 | 114.518 | 2.642
463.78 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.78 | 16.658 | 0.96 | 0.98561 | 115.1403 | -2.857 | 198.78 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.78 | 16.464 | 0.96 | 0.98737 | 114.518 | 2.642
463.79 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.79 | 16.661 | 0.96 | 0.9854 | 115.1467 | -2.879 | 198.79 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.79 | 16.464 | 0.96 | 0.98737 | 114.518 | 2.642
463.8 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.8 | 16.665 | 0.96 | 0.98513 | 115.1597 | -2.906 | 198.8 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.8 | 16.464 | 0.96 | 0.98737 | 114.518 | 2.642
463.81 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.81 | 16.668 | 0.96 | 0.98523 | 115.167 | -2.897 | 198.81 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.81 | 16.462 | 0.96 | 0.98717 | 114.5213 | 2.663
463.82 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.82 | 16.668 | 0.96 | 0.98527 | 115.1697 | -2.893 | 198.82 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.82 | 16.456 | 0.96 | 0.98665 | 114.5273 | 2.716
463.83 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.83 | 16.67 | 0.96 | 0.98536 | 115.17 | -2.884 | 198.83 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.83 | 16.434 | 0.96 | 0.98632 | 114.5303 | 2.747
463.84 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.84 | 16.671 | 0.96 | 0.98473 | 115.17 | -2.947 | 198.84 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.84 | 16.419 | 0.96 | 0.98611 | 114.5303 | 2.766
463.85 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.85 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.85 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.85 | 16.417 | 0.96 | 0.98589 | 114.5343 | 2.787
463.86 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.86 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.86 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.86 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.87 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.87 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.87 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.87 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.88 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.88 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.88 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.88 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.89 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.89 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.89 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.89 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.9 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.9 | 16.673 | 0.96 | 0.98395 | 115.17 | -3.024 | 198.9 | 16.667 | 0.99 | 0.97824 | 114.5053 | 3.535 | 13.9 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.91 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.91 | 16.674 | 0.96 | 0.98344 | 115.17 | -3.073 | 198.91 | 16.675 | 0.99 | 0.97879 | 114.5053 | 3.49 | 13.91 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.92 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.92 | 16.674 | 0.96 | 0.98329 | 115.17 | -3.087 | 198.92 | 16.679 | 0.99 | 0.97908 | 114.5053 | 3.466 | 13.92 | 16.417 | 0.96 | 0.98588 | 114.5387 | 2.788
463.93 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.93 | 16.674 | 0.96 | 0.98329 | 115.17 | -3.087 | 198.93 | 16.679 | 0.99 | 0.97908 | 114.5053 | 3.466 | 13.93 | 16.415 | 0.96 | 0.98583 | 114.5363 | 2.793
463.94 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.94 | 16.674 | 0.96 | 0.98329 | 115.17 | -3.087 | 198.94 | 16.679 | 0.99 | 0.97908 | 114.5053 | 3.466 | 13.94 | 16.414 | 0.96 | 0.98581 | 114.532 | 2.795
463.95 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.95 | 16.674 | 0.96 | 0.98329 | 115.17 | -3.087 | 198.95 | 16.679 | 0.99 | 0.97908 | 114.5053 | 3.466 | 13.95 | 16.414 | 0.96 | 0.98581 | 114.53 | 2.795
463.96 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.96 | 16.673 | 0.96 | 0.9834 | 115.163 | -3.076 | 198.96 | 16.662 | 0.99 | 0.97947 | 114.5053 | 3.429 | 13.96 | 16.418 | 0.96 | 0.98574 | 114.53 | 2.803
463.97 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.97 | 16.673 | 0.96 | 0.98345 | 115.1477 | -3.072 | 198.97 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 13.97 | 16.427 | 0.96 | 0.98554 | 114.53 | 2.824
463.98 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.98 | 16.673 | 0.96 | 0.98345 | 115.1427 | -3.072 | 198.98 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 13.98 | 16.426 | 0.96 | 0.98547 | 114.5317 | 2.831
463.99 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 248.99 | 16.674 | 0.96 | 0.98355 | 115.1417 | -3.062 | 198.99 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 13.99 | 16.426 | 0.96 | 0.98543 | 114.535 | 2.835
464 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.1383 | -3.05 | 199 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14 | 16.424 | 0.96 | 0.98532 | 114.5373 | 2.846
464.01 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.01 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.01 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.01 | 16.424 | 0.96 | 0.98532 | 114.5387 | 2.846
464.02 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.02 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.02 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.02 | 16.424 | 0.96 | 0.98532 | 114.5387 | 2.846
464.03 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.03 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.03 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.03 | 16.412 | 0.96 | 0.98478 | 114.542 | 2.897
464.04 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.04 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.04 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.04 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.548 | 2.93
464.05 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.05 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.05 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.05 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.06 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.06 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.06 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.06 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.07 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.07 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.07 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.07 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.08 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.08 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.08 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.08 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.09 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.09 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.09 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.09 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.1 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.1 | 16.676 | 0.96 | 0.98368 | 115.137 | -3.05 | 199.1 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.1 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.11 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.11 | 16.658 | 0.96 | 0.98238 | 115.137 | -3.169 | 199.11 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.11 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.12 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.12 | 16.649 | 0.96 | 0.98189 | 115.137 | -3.212 | 199.12 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.12 | 16.404 | 0.96 | 0.98442 | 114.5513 | 2.93
464.13 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.13 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.13 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.13 | 16.403 | 0.96 | 0.98435 | 114.553 | 2.937
464.14 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.14 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.14 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.14 | 16.403 | 0.96 | 0.9843 | 114.5563 | 2.941
464.15 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.15 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.15 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.15 | 16.403 | 0.96 | 0.9843 | 114.5577 | 2.941
464.16 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.16 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.16 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.16 | 16.402 | 0.96 | 0.98425 | 114.556 | 2.946
464.17 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.17 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.17 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.17 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5533 | 2.96
464.18 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.18 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.18 | 16.653 | 0.99 | 0.97968 | 114.5053 | 3.409 | 14.18 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.19 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.19 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.19 | 16.655 | 0.99 | 0.97991 | 114.5053 | 3.39 | 14.19 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.2 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.2 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.2 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.2 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.21 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.21 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.21 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.21 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.22 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.22 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.22 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.22 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.23 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.23 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.23 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.23 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.24 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.24 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.24 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.24 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.25 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.25 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.25 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.25 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.26 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.26 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.26 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.26 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.27 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.27 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.27 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.27 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.28 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.28 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.28 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.28 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.29 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.29 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.29 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.29 | 16.399 | 0.96 | 0.9841 | 114.5517 | 2.96
464.3 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.3 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.3 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.3 | 16.393 | 0.96 | 0.98399 | 114.537 | 2.969
464.31 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.31 | 16.622 | 0.96 | 0.98119 | 115.137 | -3.27 | 199.31 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.31 | 16.399 | 0.96 | 0.98379 | 114.5143 | 2.989
464.32 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.32 | 16.622 | 0.96 | 0.98122 | 115.1347 | -3.268 | 199.32 | 16.66 | 0.99 | 0.98042 | 114.5053 | 3.346 | 14.32 | 16.417 | 0.96 | 0.98327 | 114.4993 | 3.041
464.33 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.33 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1263 | -3.252 | 199.33 | 16.657 | 0.99 | 0.98014 | 114.512 | 3.37 | 14.33 | 16.429 | 0.96 | 0.98278 | 114.4877 | 3.089
464.34 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.34 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.34 | 16.657 | 0.99 | 0.98014 | 114.5183 | 3.37 | 14.34 | 16.436 | 0.96 | 0.98244 | 114.479 | 3.121
464.35 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.35 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.35 | 16.657 | 0.99 | 0.98014 | 114.5183 | 3.37 | 14.35 | 16.432 | 0.96 | 0.98172 | 114.475 | 3.186
464.36 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.36 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.36 | 16.652 | 0.99 | 0.98045 | 114.5183 | 3.342 | 14.36 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.37 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.37 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.37 | 16.65 | 0.99 | 0.98061 | 114.5183 | 3.327 | 14.37 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.38 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.38 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.38 | 16.65 | 0.99 | 0.98061 | 114.5183 | 3.327 | 14.38 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.39 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.39 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.39 | 16.65 | 0.99 | 0.98061 | 114.5183 | 3.327 | 14.39 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.4 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.4 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.4 | 16.65 | 0.99 | 0.98061 | 114.5183 | 3.327 | 14.4 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.41 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.41 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.41 | 16.66 | 0.99 | 0.98094 | 114.5183 | 3.3 | 14.41 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.42 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.42 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.42 | 16.666 | 0.99 | 0.98111 | 114.5183 | 3.286 | 14.42 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.43 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.43 | 16.624 | 0.96 | 0.9814 | 115.1237 | -3.252 | 199.43 | 16.659 | 0.99 | 0.981 | 114.503 | 3.295 | 14.43 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.44 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.44 | 16.623 | 0.96 | 0.98113 | 115.122 | -3.276 | 199.44 | 16.659 | 0.99 | 0.98098 | 114.4877 | 3.296 | 14.44 | 16.432 | 0.96 | 0.98166 | 114.475 | 3.191
464.45 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.45 | 16.623 | 0.96 | 0.98075 | 115.1193 | -3.31 | 199.45 | 16.659 | 0.99 | 0.98098 | 114.4877 | 3.296 | 14.45 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.4783 | 3.201
464.46 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.46 | 16.628 | 0.96 | 0.97964 | 115.1183 | -3.408 | 199.46 | 16.659 | 0.99 | 0.98098 | 114.4877 | 3.296 | 14.46 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.47 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.47 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.47 | 16.659 | 0.99 | 0.98098 | 114.4877 | 3.296 | 14.47 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.48 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.48 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.48 | 16.659 | 0.99 | 0.98098 | 114.4877 | 3.296 | 14.48 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.49 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.49 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.49 | 16.658 | 0.99 | 0.98098 | 114.4803 | 3.296 | 14.49 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.5 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.5 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.5 | 16.654 | 0.99 | 0.98095 | 114.465 | 3.298 | 14.5 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.51 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.51 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.51 | 16.654 | 0.99 | 0.98095 | 114.4577 | 3.298 | 14.51 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.52 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.52 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.52 | 16.654 | 0.99 | 0.98095 | 114.4577 | 3.298 | 14.52 | 16.431 | 0.96 | 0.98155 | 114.482 | 3.201
464.53 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.53 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.53 | 16.654 | 0.99 | 0.98095 | 114.4577 | 3.298 | 14.53 | 16.429 | 0.96 | 0.98146 | 114.4823 | 3.208
464.54 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.54 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.54 | 16.652 | 0.99 | 0.98092 | 114.4497 | 3.3 | 14.54 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.484 | 3.213
464.55 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.55 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.55 | 16.648 | 0.99 | 0.98085 | 114.434 | 3.306 | 14.55 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.4847 | 3.213
464.56 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.56 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.56 | 16.652 | 0.99 | 0.98129 | 114.4263 | 3.267 | 14.56 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.4847 | 3.213
464.57 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.57 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.57 | 16.654 | 0.99 | 0.98155 | 114.4263 | 3.244 | 14.57 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.4847 | 3.213
464.58 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.58 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.58 | 16.666 | 0.99 | 0.98231 | 114.4263 | 3.177 | 14.58 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.4847 | 3.213
464.59 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.59 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.59 | 16.666 | 0.99 | 0.98233 | 114.4263 | 3.175 | 14.59 | 16.429 | 0.96 | 0.98141 | 114.4847 | 3.213
464.6 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.6 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.6 | 16.666 | 0.99 | 0.98233 | 114.4263 | 3.175 | 14.6 | 16.394 | 0.96 | 0.98081 | 114.4847 | 3.259
464.61 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.61 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.61 | 16.666 | 0.99 | 0.98233 | 114.4263 | 3.175 | 14.61 | 16.39 | 0.96 | 0.98073 | 114.4823 | 3.265
464.62 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.62 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.62 | 16.666 | 0.99 | 0.98233 | 114.4263 | 3.175 | 14.62 | 16.388 | 0.96 | 0.98067 | 114.4783 | 3.27
464.63 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.63 | 16.63 | 0.96 | 0.97923 | 115.1183 | -3.443 | 199.63 | 16.667 | 0.99 | 0.98223 | 114.438 | 3.185 | 14.63 | 16.388 | 0.96 | 0.98067 | 114.4763 | 3.27
464.64 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.64 | 16.631 | 0.96 | 0.97928 | 115.1193 | -3.439 | 199.64 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.64 | 16.388 | 0.96 | 0.98067 | 114.4763 | 3.27
464.65 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.65 | 16.633 | 0.96 | 0.97938 | 115.122 | -3.431 | 199.65 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.65 | 16.388 | 0.96 | 0.98067 | 114.4763 | 3.27
464.66 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.66 | 16.633 | 0.96 | 0.97938 | 115.123 | -3.431 | 199.66 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.66 | 16.386 | 0.96 | 0.98048 | 114.4763 | 3.286
464.67 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.67 | 16.633 | 0.96 | 0.97938 | 115.123 | -3.431 | 199.67 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.67 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.68 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.68 | 16.633 | 0.96 | 0.97938 | 115.123 | -3.431 | 199.68 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.68 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.69 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.69 | 16.632 | 0.96 | 0.97942 | 115.114 | -3.427 | 199.69 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.69 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.7 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.7 | 16.63 | 0.96 | 0.9795 | 115.0953 | -3.42 | 199.7 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.7 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.71 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.71 | 16.63 | 0.96 | 0.9795 | 115.0863 | -3.42 | 199.71 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.71 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.72 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.72 | 16.632 | 0.96 | 0.97938 | 115.0863 | -3.431 | 199.72 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.72 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.73 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.73 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.73 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.73 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.74 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.74 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.74 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.74 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.75 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.75 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.75 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.75 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.76 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.76 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.76 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.76 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.77 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.77 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.77 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.77 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.78 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.78 | 16.663 | 0.96 | 0.97699 | 115.0863 | -3.638 | 199.78 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.78 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.79 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.79 | 16.663 | 0.96 | 0.97705 | 115.0853 | -3.633 | 199.79 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.79 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.8 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.8 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0827 | -3.626 | 199.8 | 16.668 | 0.99 | 0.98222 | 114.45 | 3.186 | 14.8 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.81 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.81 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.81 | 16.67 | 0.99 | 0.9827 | 114.45 | 3.142 | 14.81 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.82 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.82 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.82 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.82 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.83 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.83 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.83 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.83 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.84 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.84 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.84 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.84 | 16.381 | 0.96 | 0.97993 | 114.4763 | 3.332
464.85 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.85 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.85 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.85 | 16.38 | 0.96 | 0.97987 | 114.4783 | 3.337
464.86 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.86 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.86 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.86 | 16.38 | 0.96 | 0.97987 | 114.48 | 3.337
464.87 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.87 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.87 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.87 | 16.38 | 0.96 | 0.97987 | 114.48 | 3.337
464.88 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.88 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.88 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.88 | 16.38 | 0.96 | 0.97987 | 114.48 | 3.337
464.89 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.89 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.89 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.89 | 16.38 | 0.96 | 0.97987 | 114.48 | 3.337
464.9 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.9 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.9 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.9 | 16.431 | 0.96 | 0.97867 | 114.48 | 3.449
464.91 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.91 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.91 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.91 | 16.435 | 0.96 | 0.97859 | 114.48 | 3.457
464.92 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.92 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.92 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.92 | 16.435 | 0.96 | 0.97859 | 114.48 | 3.457
464.93 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.93 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.93 | 16.671 | 0.99 | 0.98298 | 114.45 | 3.116 | 14.93 | 16.435 | 0.96 | 0.97859 | 114.48 | 3.457
464.94 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.94 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.94 | 16.671 | 0.99 | 0.98301 | 114.4497 | 3.113 | 14.94 | 16.435 | 0.96 | 0.97859 | 114.48 | 3.457
464.95 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.95 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.95 | 16.673 | 0.99 | 0.98311 | 114.4487 | 3.104 | 14.95 | 16.434 | 0.96 | 0.97845 | 114.4863 | 3.468
464.96 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.96 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.96 | 16.673 | 0.99 | 0.98311 | 114.4483 | 3.104 | 14.96 | 16.434 | 0.96 | 0.97844 | 114.493 | 3.469
464.97 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.97 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.97 | 16.673 | 0.99 | 0.98311 | 114.4483 | 3.104 | 14.97 | 16.434 | 0.96 | 0.97844 | 114.493 | 3.469
464.98 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.98 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.98 | 16.668 | 0.99 | 0.98319 | 114.4277 | 3.095 | 14.98 | 16.434 | 0.96 | 0.97844 | 114.493 | 3.469
464.99 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 249.99 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 199.99 | 16.669 | 0.99 | 0.98324 | 114.4057 | 3.091 | 14.99 | 16.434 | 0.96 | 0.97844 | 114.493 | 3.469
465 | 16.612 | 0.96 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 250 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 200 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4027 | 3.084 | 15 | 16.434 | 0.96 | 0.97844 | 114.493 | 3.469
465.01 | 16.612 | 0.99 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 250.01 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 200.01 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.01 | 16.436 | 0.96 | 0.97841 | 114.5057 | 3.472
465.02 | 16.612 | 0.99 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 250.02 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 200.02 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.02 | 16.44 | 0.96 | 0.97832 | 114.531 | 3.48
465.03 | 16.612 | 0.99 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 250.03 | 16.665 | 0.96 | 0.97714 | 115.0813 | -3.626 | 200.03 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.03 | 16.439 | 0.96 | 0.97825 | 114.5457 | 3.486
465.04 | 16.612 | 0.99 | 0.96014 | 115.0097 | -4.836 | 250.04 | 16.654 | 0.96 | 0.97658 | 115.0813 | -3.669 | 200.04 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.04 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.549 | 3.49
465.05 | 16.614 | 0.99 | 0.96007 | 115.0233 | -4.841 | 250.05 | 16.636 | 0.96 | 0.9756 | 115.0813 | -3.744 | 200.05 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.05 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.06 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0493 | -4.849 | 250.06 | 16.636 | 0.96 | 0.9756 | 115.0813 | -3.744 | 200.06 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.06 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.07 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0627 | -4.849 | 250.07 | 16.636 | 0.96 | 0.97557 | 115.0813 | -3.746 | 200.07 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.07 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.08 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0627 | -4.849 | 250.08 | 16.642 | 0.96 | 0.97473 | 115.0813 | -3.814 | 200.08 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.08 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.09 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0627 | -4.849 | 250.09 | 16.642 | 0.96 | 0.97477 | 115.078 | -3.811 | 200.09 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.09 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.1 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0627 | -4.849 | 250.1 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.0717 | -3.806 | 200.1 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.1 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.11 | 16.616 | 0.99 | 0.95996 | 115.0627 | -4.849 | 250.11 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.11 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.11 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.12 | 16.657 | 0.99 | 0.96332 | 115.0627 | -4.64 | 250.12 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.12 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.12 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.13 | 16.67 | 0.99 | 0.96437 | 115.0627 | -4.573 | 250.13 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.13 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.13 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.14 | 16.67 | 0.99 | 0.96437 | 115.0627 | -4.573 | 250.14 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.14 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.14 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.15 | 16.67 | 0.99 | 0.96437 | 115.0627 | -4.573 | 250.15 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.15 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.15 | 16.439 | 0.96 | 0.9782 | 114.551 | 3.49
465.16 | 16.67 | 0.99 | 0.96437 | 115.0627 | -4.573 | 250.16 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.16 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.16 | 16.435 | 0.96 | 0.97796 | 114.5437 | 3.509
465.17 | 16.638 | 0.99 | 0.96679 | 115.0627 | -4.398 | 250.17 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.17 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.17 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.5287 | 3.561
465.18 | 16.628 | 0.99 | 0.96756 | 115.0627 | -4.342 | 250.18 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.18 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.18 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.5213 | 3.561
465.19 | 16.628 | 0.99 | 0.96756 | 115.0627 | -4.342 | 250.19 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.19 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.19 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.5213 | 3.561
465.2 | 16.63 | 0.99 | 0.96752 | 115.0703 | -4.345 | 250.2 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.2 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.2 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.5213 | 3.561
465.21 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.0857 | -4.35 | 250.21 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.21 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.21 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.5213 | 3.561
465.22 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.093 | -4.35 | 250.22 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.22 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.22 | 16.425 | 0.96 | 0.9773 | 114.521 | 3.561
465.23 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.093 | -4.35 | 250.23 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.23 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.23 | 16.415 | 0.96 | 0.97696 | 114.521 | 3.586
465.24 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.093 | -4.35 | 250.24 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.24 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.24 | 16.408 | 0.96 | 0.97674 | 114.521 | 3.602
465.25 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.093 | -4.35 | 250.25 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.25 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.25 | 16.391 | 0.96 | 0.97641 | 114.521 | 3.625
465.26 | 16.631 | 0.99 | 0.96745 | 115.093 | -4.35 | 250.26 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.26 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.26 | 16.389 | 0.96 | 0.97634 | 114.5243 | 3.63
465.27 | 16.623 | 0.99 | 0.96811 | 115.093 | -4.302 | 250.27 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.27 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.27 | 16.388 | 0.96 | 0.97622 | 114.5307 | 3.639
465.28 | 16.62 | 0.99 | 0.96831 | 115.093 | -4.287 | 250.28 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.28 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.28 | 16.388 | 0.96 | 0.97622 | 114.5343 | 3.639
465.29 | 16.62 | 0.99 | 0.96831 | 115.093 | -4.287 | 250.29 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.29 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.29 | 16.388 | 0.96 | 0.97622 | 114.5343 | 3.639
465.3 | 16.62 | 0.99 | 0.96831 | 115.093 | -4.287 | 250.3 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.3 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.3 | 16.387 | 0.96 | 0.97609 | 114.5377 | 3.649
465.31 | 16.62 | 0.99 | 0.96831 | 115.093 | -4.287 | 250.31 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.31 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.31 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.32 | 16.628 | 0.99 | 0.96864 | 115.093 | -4.265 | 250.32 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.32 | 16.669 | 0.99 | 0.98331 | 114.4013 | 3.084 | 15.32 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.33 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.33 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.33 | 16.67 | 0.99 | 0.98343 | 114.3983 | 3.073 | 15.33 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.34 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.34 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.34 | 16.671 | 0.99 | 0.98347 | 114.3953 | 3.069 | 15.34 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.35 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.35 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.35 | 16.672 | 0.99 | 0.98356 | 114.3947 | 3.061 | 15.35 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.36 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.36 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.36 | 16.672 | 0.99 | 0.98356 | 114.3943 | 3.061 | 15.36 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.37 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.37 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.37 | 16.672 | 0.99 | 0.98356 | 114.3943 | 3.061 | 15.37 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.38 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.38 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.38 | 16.673 | 0.99 | 0.98368 | 114.389 | 3.05 | 15.38 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.39 | 16.631 | 0.99 | 0.96875 | 115.093 | -4.258 | 250.39 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.39 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.39 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.4 | 16.624 | 0.99 | 0.96915 | 115.093 | -4.228 | 250.4 | 16.642 | 0.96 | 0.97483 | 115.068 | -3.806 | 200.4 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.4 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.41 | 16.614 | 0.99 | 0.96964 | 115.093 | -4.19 | 250.41 | 16.643 | 0.96 | 0.97428 | 115.068 | -3.849 | 200.41 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.41 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.42 | 16.614 | 0.99 | 0.96964 | 115.093 | -4.19 | 250.42 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.42 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.42 | 16.387 | 0.96 | 0.97608 | 114.5417 | 3.65
465.43 | 16.614 | 0.99 | 0.96964 | 115.093 | -4.19 | 250.43 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.43 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.43 | 16.386 | 0.96 | 0.976 | 114.5423 | 3.656
465.44 | 16.614 | 0.99 | 0.96964 | 115.093 | -4.19 | 250.44 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.44 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.44 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.544 | 3.661
465.45 | 16.611 | 0.99 | 0.97004 | 115.093 | -4.16 | 250.45 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.45 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.45 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.46 | 16.606 | 0.99 | 0.97057 | 115.093 | -4.12 | 250.46 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.46 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.46 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.47 | 16.622 | 0.99 | 0.97133 | 115.093 | -4.068 | 250.47 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.47 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.47 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.48 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.48 | 16.644 | 0.96 | 0.97402 | 115.068 | -3.87 | 200.48 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.48 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.49 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.49 | 16.657 | 0.96 | 0.97381 | 115.068 | -3.889 | 200.49 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.49 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.5 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.5 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.5 | 16.673 | 0.99 | 0.98369 | 114.3833 | 3.049 | 15.5 | 16.385 | 0.96 | 0.97594 | 114.5447 | 3.661
465.51 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.51 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.51 | 16.675 | 0.99 | 0.98389 | 114.3833 | 3.03 | 15.51 | 16.384 | 0.96 | 0.97587 | 114.5443 | 3.666
465.52 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.52 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.52 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.52 | 16.381 | 0.96 | 0.9757 | 114.544 | 3.679
465.53 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.53 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.53 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.53 | 16.381 | 0.96 | 0.9757 | 114.5437 | 3.679
465.54 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.54 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.54 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.54 | 16.381 | 0.96 | 0.9757 | 114.5437 | 3.679
465.55 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.55 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.55 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.55 | 16.392 | 0.96 | 0.9754 | 114.5437 | 3.705
465.56 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.56 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.56 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.56 | 16.393 | 0.96 | 0.97536 | 114.5437 | 3.708
465.57 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.57 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.57 | 16.676 | 0.99 | 0.98401 | 114.3833 | 3.018 | 15.57 | 16.393 | 0.96 | 0.97536 | 114.5437 | 3.708
465.58 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.58 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.58 | 16.677 | 0.99 | 0.98412 | 114.3807 | 3.008 | 15.58 | 16.391 | 0.96 | 0.97519 | 114.5483 | 3.721
465.59 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.59 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.59 | 16.678 | 0.99 | 0.98416 | 114.3777 | 3.004 | 15.59 | 16.39 | 0.96 | 0.97506 | 114.5567 | 3.731
465.6 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.6 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.6 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.6 | 16.389 | 0.96 | 0.97492 | 114.5647 | 3.741
465.61 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.61 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.61 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.61 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.62 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.62 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.62 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.62 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.63 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.63 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.63 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.63 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.64 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.64 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.64 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.64 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.65 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.65 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.65 | 16.679 | 0.99 | 0.98426 | 114.377 | 2.995 | 15.65 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.66 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.66 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.66 | 16.684 | 0.99 | 0.98433 | 114.3867 | 2.989 | 15.66 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.67 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.67 | 16.684 | 0.96 | 0.9734 | 115.068 | -3.927 | 200.67 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4067 | 2.986 | 15.67 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.68 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.68 | 16.69 | 0.96 | 0.97251 | 115.068 | -3.996 | 200.68 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.68 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.69 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.69 | 16.69 | 0.96 | 0.9725 | 115.068 | -3.997 | 200.69 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.69 | 16.389 | 0.96 | 0.97491 | 114.5683 | 3.742
465.7 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.7 | 16.69 | 0.96 | 0.9725 | 115.068 | -3.997 | 200.7 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.7 | 16.386 | 0.96 | 0.97463 | 114.577 | 3.763
465.71 | 16.626 | 0.99 | 0.97156 | 115.093 | -4.052 | 250.71 | 16.691 | 0.96 | 0.97256 | 115.0683 | -3.993 | 200.71 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.71 | 16.384 | 0.96 | 0.97456 | 114.5783 | 3.768
465.72 | 16.613 | 0.99 | 0.97222 | 115.093 | -4 | 250.72 | 16.691 | 0.96 | 0.97257 | 115.0683 | -3.992 | 200.72 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.72 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.564 | 3.775
465.73 | 16.612 | 0.99 | 0.97251 | 115.093 | -3.978 | 250.73 | 16.691 | 0.96 | 0.97257 | 115.0683 | -3.992 | 200.73 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.73 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.557 | 3.775
465.74 | 16.631 | 0.99 | 0.97326 | 115.093 | -3.925 | 250.74 | 16.691 | 0.96 | 0.97257 | 115.0683 | -3.992 | 200.74 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.74 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.557 | 3.775
465.75 | 16.626 | 0.99 | 0.9736 | 115.093 | -3.898 | 250.75 | 16.691 | 0.96 | 0.97257 | 115.0683 | -3.992 | 200.75 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.75 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.557 | 3.775
465.76 | 16.62 | 0.99 | 0.97404 | 115.093 | -3.863 | 250.76 | 16.682 | 0.96 | 0.97232 | 115.0683 | -4.009 | 200.76 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.76 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.557 | 3.775
465.77 | 16.641 | 0.99 | 0.97474 | 115.093 | -3.813 | 250.77 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.77 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.77 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.5573 | 3.775
465.78 | 16.647 | 0.99 | 0.97505 | 115.0977 | -3.79 | 250.78 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.78 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.78 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.5573 | 3.775
465.79 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.114 | -3.721 | 250.79 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.79 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.79 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.5573 | 3.775
465.8 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.8 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.8 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.8 | 16.379 | 0.96 | 0.97445 | 114.5573 | 3.775
465.81 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.81 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.81 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.81 | 16.377 | 0.96 | 0.97433 | 114.5563 | 3.784
465.82 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.82 | 16.676 | 0.96 | 0.97217 | 115.0683 | -4.019 | 200.82 | 16.687 | 0.99 | 0.98436 | 114.4163 | 2.986 | 15.82 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5543 | 3.812
465.83 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.83 | 16.677 | 0.96 | 0.97176 | 115.0683 | -4.05 | 200.83 | 16.685 | 0.99 | 0.98441 | 114.4063 | 2.981 | 15.83 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.84 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.84 | 16.677 | 0.96 | 0.97174 | 115.0683 | -4.051 | 200.84 | 16.685 | 0.99 | 0.98441 | 114.396 | 2.981 | 15.84 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.85 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.85 | 16.677 | 0.96 | 0.97174 | 115.0683 | -4.051 | 200.85 | 16.685 | 0.99 | 0.98441 | 114.396 | 2.981 | 15.85 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.86 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.86 | 16.677 | 0.96 | 0.97174 | 115.0683 | -4.051 | 200.86 | 16.685 | 0.99 | 0.98444 | 114.395 | 2.978 | 15.86 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.87 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.87 | 16.677 | 0.96 | 0.97174 | 115.0683 | -4.051 | 200.87 | 16.685 | 0.99 | 0.98446 | 114.3937 | 2.976 | 15.87 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.88 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.88 | 16.674 | 0.96 | 0.97187 | 115.05 | -4.041 | 200.88 | 16.684 | 0.99 | 0.98453 | 114.385 | 2.969 | 15.88 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.89 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.89 | 16.674 | 0.96 | 0.97188 | 115.0317 | -4.04 | 200.89 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.89 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.5533 | 3.812
465.9 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.9 | 16.674 | 0.96 | 0.97188 | 115.0317 | -4.04 | 200.9 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.9 | 16.37 | 0.96 | 0.97394 | 114.553 | 3.812
465.91 | 16.645 | 0.99 | 0.97591 | 115.121 | -3.721 | 250.91 | 16.674 | 0.96 | 0.97188 | 115.0317 | -4.04 | 200.91 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.91 | 16.37 | 0.96 | 0.97392 | 114.555 | 3.814
465.92 | 16.641 | 0.99 | 0.97621 | 115.121 | -3.696 | 250.92 | 16.674 | 0.96 | 0.97188 | 115.0317 | -4.04 | 200.92 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.92 | 16.369 | 0.96 | 0.97381 | 114.559 | 3.822
465.93 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.93 | 16.678 | 0.96 | 0.97195 | 115.041 | -4.036 | 200.93 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.93 | 16.368 | 0.96 | 0.97371 | 114.5623 | 3.829
465.94 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.94 | 16.678 | 0.96 | 0.97195 | 115.05 | -4.036 | 200.94 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.94 | 16.367 | 0.96 | 0.97364 | 114.564 | 3.834
465.95 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.95 | 16.678 | 0.96 | 0.97195 | 115.05 | -4.036 | 200.95 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.95 | 16.367 | 0.96 | 0.97364 | 114.565 | 3.834
465.96 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.96 | 16.678 | 0.96 | 0.97195 | 115.05 | -4.036 | 200.96 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.96 | 16.367 | 0.96 | 0.97364 | 114.565 | 3.834
465.97 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.97 | 16.678 | 0.96 | 0.97195 | 115.05 | -4.036 | 200.97 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.97 | 16.367 | 0.96 | 0.97364 | 114.565 | 3.834
465.98 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.98 | 16.668 | 0.96 | 0.97135 | 115.05 | -4.078 | 200.98 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.98 | 16.367 | 0.96 | 0.97355 | 114.5687 | 3.841
465.99 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 250.99 | 16.668 | 0.96 | 0.9708 | 115.05 | -4.119 | 200.99 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 15.99 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.5757 | 3.846
466 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 251 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 16 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.579 | 3.846
466.01 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 251.01 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.01 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 16.01 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.579 | 3.846
466.02 | 16.64 | 0.99 | 0.97628 | 115.121 | -3.69 | 251.02 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.02 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 16.02 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.579 | 3.846
466.03 | 16.638 | 0.99 | 0.97638 | 115.121 | -3.682 | 251.03 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.03 | 16.684 | 0.99 | 0.98454 | 114.3763 | 2.968 | 16.03 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.579 | 3.846
466.04 | 16.623 | 0.99 | 0.97707 | 115.121 | -3.622 | 251.04 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.04 | 16.675 | 0.99 | 0.9847 | 114.3763 | 2.951 | 16.04 | 16.366 | 0.96 | 0.97348 | 114.579 | 3.846
466.05 | 16.632 | 0.99 | 0.97748 | 115.121 | -3.591 | 251.05 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.05 | 16.652 | 0.99 | 0.98511 | 114.3763 | 2.906 | 16.05 | 16.365 | 0.96 | 0.97335 | 114.583 | 3.856
466.06 | 16.643 | 0.99 | 0.97795 | 115.121 | -3.554 | 251.06 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.06 | 16.653 | 0.99 | 0.98553 | 114.3763 | 2.864 | 16.06 | 16.365 | 0.96 | 0.97333 | 114.587 | 3.857
466.07 | 16.637 | 0.99 | 0.97859 | 115.121 | -3.499 | 251.07 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.07 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.07 | 16.365 | 0.96 | 0.97333 | 114.587 | 3.857
466.08 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.08 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.08 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.08 | 16.364 | 0.96 | 0.97325 | 114.5883 | 3.863
466.09 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.09 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.09 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.09 | 16.363 | 0.96 | 0.97318 | 114.5903 | 3.868
466.1 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.1 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.1 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.1 | 16.363 | 0.96 | 0.97318 | 114.5913 | 3.868
466.11 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.11 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.11 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.11 | 16.364 | 0.96 | 0.97301 | 114.5893 | 3.881
466.12 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.12 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.12 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.12 | 16.365 | 0.96 | 0.9725 | 114.5857 | 3.919
466.13 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.13 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.13 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.13 | 16.365 | 0.96 | 0.9725 | 114.5837 | 3.919
466.14 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.14 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.14 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.14 | 16.365 | 0.96 | 0.9725 | 114.5837 | 3.919
466.15 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.15 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.15 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.15 | 16.365 | 0.96 | 0.9725 | 114.5837 | 3.919
466.16 | 16.635 | 0.99 | 0.97876 | 115.121 | -3.484 | 251.16 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.16 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.16 | 16.372 | 0.96 | 0.9724 | 114.5837 | 3.928
466.17 | 16.606 | 0.99 | 0.97893 | 115.121 | -3.464 | 251.17 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.17 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.17 | 16.392 | 0.96 | 0.97212 | 114.5837 | 3.954
466.18 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.18 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.18 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.18 | 16.392 | 0.96 | 0.97212 | 114.5837 | 3.954
466.19 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.19 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.19 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.19 | 16.392 | 0.96 | 0.97212 | 114.5837 | 3.954
466.2 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.2 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.2 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.2 | 16.392 | 0.96 | 0.97212 | 114.5837 | 3.954
466.21 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.21 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.21 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.21 | 16.391 | 0.96 | 0.97207 | 114.577 | 3.957
466.22 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.22 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.22 | 16.655 | 0.99 | 0.9858 | 114.3763 | 2.837 | 16.22 | 16.386 | 0.96 | 0.97196 | 114.563 | 3.964
466.23 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.23 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.23 | 16.66 | 0.99 | 0.98637 | 114.3763 | 2.779 | 16.23 | 16.386 | 0.96 | 0.97196 | 114.556 | 3.964
466.24 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.24 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.24 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.24 | 16.386 | 0.96 | 0.97196 | 114.556 | 3.964
466.25 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.25 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.25 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.25 | 16.386 | 0.96 | 0.97196 | 114.556 | 3.964
466.26 | 16.598 | 0.99 | 0.97897 | 115.121 | -3.459 | 251.26 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.26 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.26 | 16.385 | 0.96 | 0.97188 | 114.5607 | 3.97
466.27 | 16.585 | 0.99 | 0.97957 | 115.121 | -3.405 | 251.27 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.27 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.27 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5697 | 3.988
466.28 | 16.582 | 0.99 | 0.97972 | 115.121 | -3.391 | 251.28 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.28 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.28 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.29 | 16.582 | 0.99 | 0.97972 | 115.121 | -3.391 | 251.29 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.29 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.29 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.3 | 16.581 | 0.99 | 0.97976 | 115.118 | -3.388 | 251.3 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.3 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.3 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.31 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.111 | -3.385 | 251.31 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.31 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.31 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.32 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.32 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.32 | 16.661 | 0.99 | 0.98642 | 114.3763 | 2.774 | 16.32 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.33 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.33 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.33 | 16.66 | 0.99 | 0.98631 | 114.3817 | 2.785 | 16.33 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.34 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.34 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.34 | 16.661 | 0.99 | 0.98628 | 114.3977 | 2.789 | 16.34 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.35 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.35 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.35 | 16.665 | 0.99 | 0.98621 | 114.4183 | 2.797 | 16.35 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.36 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.36 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.36 | 16.665 | 0.99 | 0.98621 | 114.4287 | 2.797 | 16.36 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.37 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.37 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.37 | 16.665 | 0.99 | 0.98621 | 114.4287 | 2.797 | 16.37 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.38 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.38 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.38 | 16.663 | 0.99 | 0.9861 | 114.429 | 2.808 | 16.38 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.39 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.39 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.39 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.39 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.4 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.4 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.4 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.4 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.41 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.41 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.41 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.41 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.42 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.42 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.42 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.42 | 16.383 | 0.96 | 0.97163 | 114.5747 | 3.988
466.43 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.43 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.43 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.43 | 16.382 | 0.96 | 0.97154 | 114.5767 | 3.994
466.44 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.44 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.44 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.44 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.581 | 3.999
466.45 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.45 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.45 | 16.663 | 0.99 | 0.98609 | 114.4297 | 2.809 | 16.45 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.583 | 3.999
466.46 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.46 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.46 | 16.685 | 0.99 | 0.98641 | 114.4297 | 2.779 | 16.46 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.583 | 3.999
466.47 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.47 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.47 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.47 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.583 | 3.999
466.48 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.48 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.48 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.48 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.583 | 3.999
466.49 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.49 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.49 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.49 | 16.381 | 0.96 | 0.97147 | 114.583 | 3.999
466.5 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.5 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.5 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.5 | 16.374 | 0.96 | 0.97134 | 114.5647 | 4.007
466.51 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.51 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.51 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.51 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.52 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.52 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.52 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.52 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.53 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.53 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.53 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.53 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.54 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.54 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.54 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.54 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.55 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.55 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.55 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.55 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.56 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.56 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.56 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.56 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.57 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.57 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.57 | 16.7 | 0.99 | 0.98663 | 114.4297 | 2.759 | 16.57 | 16.373 | 0.96 | 0.97132 | 114.5467 | 4.008
466.58 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.58 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.58 | 16.692 | 0.99 | 0.98644 | 114.413 | 2.777 | 16.58 | 16.372 | 0.96 | 0.97129 | 114.543 | 4.01
466.59 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.59 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.59 | 16.691 | 0.99 | 0.98642 | 114.396 | 2.779 | 16.59 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.5357 | 4.012
466.6 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.6 | 16.667 | 0.96 | 0.96951 | 115.05 | -4.213 | 201.6 | 16.691 | 0.99 | 0.98642 | 114.396 | 2.779 | 16.6 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.61 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.61 | 16.672 | 0.96 | 0.96891 | 115.0547 | -4.257 | 201.61 | 16.691 | 0.99 | 0.98642 | 114.396 | 2.779 | 16.61 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.62 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.62 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0637 | -4.288 | 201.62 | 16.691 | 0.99 | 0.98642 | 114.396 | 2.779 | 16.62 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.63 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.63 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.63 | 16.689 | 0.99 | 0.98631 | 114.3963 | 2.79 | 16.63 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.64 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.64 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.64 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.64 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.65 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.65 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.65 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.65 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.66 | 16.581 | 0.99 | 0.97979 | 115.108 | -3.385 | 251.66 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.66 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.66 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.67 | 16.59 | 0.99 | 0.98107 | 115.108 | -3.275 | 251.67 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.67 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.67 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.68 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.68 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.68 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.68 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.69 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.69 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.69 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.69 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.7 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.7 | 16.675 | 0.96 | 0.96849 | 115.0683 | -4.288 | 201.7 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.7 | 16.37 | 0.96 | 0.97126 | 114.532 | 4.012
466.71 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.71 | 16.673 | 0.96 | 0.96846 | 115.0637 | -4.29 | 201.71 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.71 | 16.376 | 0.96 | 0.97108 | 114.532 | 4.026
466.72 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.72 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.0547 | -4.292 | 201.72 | 16.689 | 0.99 | 0.9863 | 114.397 | 2.791 | 16.72 | 16.393 | 0.96 | 0.97053 | 114.532 | 4.07
466.73 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.73 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.73 | 16.689 | 0.99 | 0.9862 | 114.403 | 2.802 | 16.73 | 16.388 | 0.96 | 0.97002 | 114.532 | 4.106
466.74 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.74 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.74 | 16.689 | 0.99 | 0.98619 | 114.4083 | 2.803 | 16.74 | 16.385 | 0.96 | 0.96964 | 114.532 | 4.132
466.75 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.75 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.75 | 16.689 | 0.99 | 0.98619 | 114.4083 | 2.803 | 16.75 | 16.385 | 0.96 | 0.96964 | 114.532 | 4.132
466.76 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.76 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.76 | 16.698 | 0.99 | 0.98637 | 114.4097 | 2.785 | 16.76 | 16.392 | 0.96 | 0.96944 | 114.532 | 4.148
466.77 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.77 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.77 | 16.704 | 0.99 | 0.98651 | 114.4127 | 2.772 | 16.77 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.78 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.78 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.78 | 16.704 | 0.99 | 0.98651 | 114.414 | 2.772 | 16.78 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.79 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.79 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.79 | 16.704 | 0.99 | 0.98651 | 114.414 | 2.772 | 16.79 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.8 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.8 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.8 | 16.704 | 0.99 | 0.98651 | 114.414 | 2.772 | 16.8 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.81 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.81 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.81 | 16.708 | 0.99 | 0.98686 | 114.414 | 2.736 | 16.81 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.82 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.82 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.82 | 16.71 | 0.99 | 0.9871 | 114.414 | 2.71 | 16.82 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.83 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.83 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.83 | 16.71 | 0.99 | 0.9871 | 114.414 | 2.71 | 16.83 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.84 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.84 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.84 | 16.71 | 0.99 | 0.9871 | 114.414 | 2.71 | 16.84 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.85 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.85 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.85 | 16.71 | 0.99 | 0.9871 | 114.414 | 2.71 | 16.85 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.86 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.86 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.86 | 16.709 | 0.99 | 0.98704 | 114.414 | 2.717 | 16.86 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.87 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.87 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.87 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.415 | 2.722 | 16.87 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.88 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.88 | 16.671 | 0.96 | 0.96842 | 115.05 | -4.292 | 201.88 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.88 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.89 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.89 | 16.671 | 0.96 | 0.96822 | 115.05 | -4.306 | 201.89 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.89 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.9 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.9 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.9 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.9 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.91 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.91 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.91 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.91 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.92 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.92 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.92 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.92 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.93 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.93 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.93 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.93 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.94 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.94 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.94 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.94 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.95 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.95 | 16.673 | 0.96 | 0.96754 | 115.05 | -4.355 | 201.95 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.95 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.96 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.96 | 16.671 | 0.96 | 0.96698 | 115.05 | -4.394 | 201.96 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.96 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.97 | 16.593 | 0.99 | 0.98138 | 115.108 | -3.248 | 251.97 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 201.97 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.97 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.98 | 16.597 | 0.99 | 0.9815 | 115.108 | -3.238 | 251.98 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 201.98 | 16.709 | 0.99 | 0.98699 | 114.4153 | 2.722 | 16.98 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
466.99 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 251.99 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 201.99 | 16.707 | 0.99 | 0.98697 | 114.408 | 2.724 | 16.99 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 202 | 16.702 | 0.99 | 0.98688 | 114.3923 | 2.732 | 17 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.01 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.01 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 202.01 | 16.702 | 0.99 | 0.98682 | 114.388 | 2.739 | 17.01 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.02 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.02 | 16.67 | 0.96 | 0.96653 | 115.05 | -4.425 | 202.02 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3937 | 2.744 | 17.02 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.03 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.03 | 16.67 | 0.96 | 0.96663 | 115.0433 | -4.418 | 202.03 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.03 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.04 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.04 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.04 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.04 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.05 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.05 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.05 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.05 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.06 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.06 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.06 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.06 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.07 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.07 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.07 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.07 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.08 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.08 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.08 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.08 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.09 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.09 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.09 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.09 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.1 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.1 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.1 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.1 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.11 | 16.62 | 0.99 | 0.98215 | 115.108 | -3.183 | 252.11 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.11 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.11 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.12 | 16.611 | 0.99 | 0.98267 | 115.108 | -3.133 | 252.12 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.12 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.12 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.13 | 16.608 | 0.99 | 0.9829 | 115.108 | -3.111 | 252.13 | 16.67 | 0.96 | 0.96664 | 115.037 | -4.417 | 202.13 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.13 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.14 | 16.601 | 0.99 | 0.98352 | 115.108 | -3.052 | 252.14 | 16.671 | 0.96 | 0.96666 | 115.0403 | -4.416 | 202.14 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.14 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.15 | 16.602 | 0.99 | 0.98347 | 115.1143 | -3.057 | 252.15 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0467 | -4.41 | 202.15 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.15 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.16 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.128 | -3.062 | 252.16 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.16 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.16 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.17 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.1343 | -3.062 | 252.17 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.17 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.17 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.18 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.1343 | -3.062 | 252.18 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.18 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.18 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.19 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.1343 | -3.062 | 252.19 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.19 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.19 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.2 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.1343 | -3.062 | 252.2 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.2 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.2 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.21 | 16.603 | 0.99 | 0.98342 | 115.1343 | -3.062 | 252.21 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.21 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.21 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.22 | 16.604 | 0.99 | 0.98331 | 115.1407 | -3.072 | 252.22 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.22 | 16.702 | 0.99 | 0.98677 | 114.3963 | 2.744 | 17.22 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.23 | 16.604 | 0.99 | 0.98328 | 115.1523 | -3.075 | 252.23 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.23 | 16.703 | 0.99 | 0.98671 | 114.405 | 2.751 | 17.23 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.24 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.147 | -3.085 | 252.24 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.24 | 16.703 | 0.99 | 0.9867 | 114.4137 | 2.752 | 17.24 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.25 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.25 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.25 | 16.703 | 0.99 | 0.9867 | 114.4137 | 2.752 | 17.25 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.26 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.26 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.26 | 16.703 | 0.99 | 0.9867 | 114.4137 | 2.752 | 17.26 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.27 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.27 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.27 | 16.703 | 0.99 | 0.9867 | 114.4137 | 2.752 | 17.27 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.28 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.28 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.28 | 16.703 | 0.99 | 0.9867 | 114.4137 | 2.752 | 17.28 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.29 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.29 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.29 | 16.702 | 0.99 | 0.9868 | 114.4137 | 2.741 | 17.29 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.3 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.3 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.3 | 16.697 | 0.99 | 0.9871 | 114.4137 | 2.708 | 17.3 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.31 | 16.6 | 0.99 | 0.98317 | 115.1423 | -3.085 | 252.31 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.31 | 16.69 | 0.99 | 0.98724 | 114.4137 | 2.692 | 17.31 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.32 | 16.586 | 0.99 | 0.98373 | 115.1423 | -3.029 | 252.32 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.32 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.32 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.33 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.33 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.33 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.33 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.34 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.34 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.34 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.34 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.35 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.35 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.35 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.35 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.36 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.36 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.36 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.36 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.37 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.37 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.37 | 16.684 | 0.99 | 0.98734 | 114.4137 | 2.68 | 17.37 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.38 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.38 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.38 | 16.684 | 0.99 | 0.98731 | 114.415 | 2.684 | 17.38 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.39 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.39 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.39 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.39 | 16.414 | 0.96 | 0.96886 | 114.532 | 4.195
467.4 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.4 | 16.674 | 0.96 | 0.96676 | 115.0503 | -4.41 | 202.4 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.4 | 16.435 | 0.96 | 0.96818 | 114.532 | 4.248
467.41 | 16.583 | 0.99 | 0.98385 | 115.1423 | -3.017 | 252.41 | 16.676 | 0.96 | 0.96679 | 115.0547 | -4.408 | 202.41 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.41 | 16.437 | 0.96 | 0.96812 | 114.532 | 4.253
467.42 | 16.581 | 0.99 | 0.98375 | 115.1403 | -3.026 | 252.42 | 16.678 | 0.96 | 0.96683 | 115.064 | -4.406 | 202.42 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.42 | 16.437 | 0.96 | 0.96812 | 114.532 | 4.253
467.43 | 16.58 | 0.99 | 0.98373 | 115.1363 | -3.028 | 252.43 | 16.678 | 0.96 | 0.96683 | 115.0683 | -4.406 | 202.43 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.43 | 16.426 | 0.96 | 0.96786 | 114.532 | 4.268
467.44 | 16.58 | 0.99 | 0.98373 | 115.135 | -3.028 | 252.44 | 16.678 | 0.96 | 0.96685 | 115.068 | -4.405 | 202.44 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.44 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.45 | 16.578 | 0.99 | 0.98367 | 115.1327 | -3.033 | 252.45 | 16.679 | 0.96 | 0.96691 | 115.0683 | -4.401 | 202.45 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.45 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.46 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1273 | -3.038 | 252.46 | 16.679 | 0.96 | 0.96691 | 115.0683 | -4.401 | 202.46 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.46 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.47 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1243 | -3.038 | 252.47 | 16.679 | 0.96 | 0.96691 | 115.0683 | -4.401 | 202.47 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.47 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.48 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1243 | -3.038 | 252.48 | 16.67 | 0.96 | 0.9664 | 115.0593 | -4.434 | 202.48 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.48 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.49 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1243 | -3.038 | 252.49 | 16.668 | 0.96 | 0.96632 | 115.05 | -4.439 | 202.49 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.49 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.5 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1243 | -3.038 | 252.5 | 16.668 | 0.96 | 0.96632 | 115.05 | -4.439 | 202.5 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.5 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.51 | 16.577 | 0.99 | 0.98362 | 115.1243 | -3.038 | 252.51 | 16.669 | 0.96 | 0.96585 | 115.05 | -4.472 | 202.51 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.51 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.52 | 16.579 | 0.99 | 0.98352 | 115.133 | -3.048 | 252.52 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.52 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.52 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.53 | 16.583 | 0.99 | 0.98362 | 115.1533 | -3.039 | 252.53 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.53 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.53 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.54 | 16.6 | 0.99 | 0.98425 | 115.159 | -2.982 | 252.54 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.54 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.54 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.55 | 16.6 | 0.99 | 0.98425 | 115.159 | -2.982 | 252.55 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.55 | 16.684 | 0.99 | 0.9873 | 114.4163 | 2.685 | 17.55 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.56 | 16.6 | 0.99 | 0.98425 | 115.159 | -2.982 | 252.56 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.56 | 16.684 | 0.99 | 0.98735 | 114.415 | 2.679 | 17.56 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.57 | 16.615 | 0.99 | 0.98467 | 115.1573 | -2.943 | 252.57 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.57 | 16.685 | 0.99 | 0.9874 | 114.412 | 2.674 | 17.57 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.58 | 16.616 | 0.99 | 0.98474 | 115.1437 | -2.937 | 252.58 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.58 | 16.685 | 0.99 | 0.9874 | 114.4107 | 2.674 | 17.58 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.59 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.11 | -2.952 | 252.59 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.59 | 16.685 | 0.99 | 0.98743 | 114.4077 | 2.671 | 17.59 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.6 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.6 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.6 | 16.685 | 0.99 | 0.98751 | 114.4023 | 2.662 | 17.6 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.61 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.61 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.61 | 16.685 | 0.99 | 0.98751 | 114.3993 | 2.662 | 17.61 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.62 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.62 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.62 | 16.685 | 0.99 | 0.98751 | 114.3993 | 2.662 | 17.62 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.63 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.63 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.63 | 16.685 | 0.99 | 0.98751 | 114.3993 | 2.662 | 17.63 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.64 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.64 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.64 | 16.685 | 0.99 | 0.98753 | 114.395 | 2.66 | 17.64 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.65 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.65 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.65 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.3863 | 2.655 | 17.65 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.66 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.66 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.66 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.66 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.67 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.67 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.67 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.67 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.68 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.68 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.68 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.68 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.69 | 16.607 | 0.99 | 0.98457 | 115.0963 | -2.952 | 252.69 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.69 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.69 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.7 | 16.607 | 0.99 | 0.98445 | 115.103 | -2.963 | 252.7 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.7 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.7 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.71 | 16.607 | 0.99 | 0.98433 | 115.117 | -2.975 | 252.71 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.71 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.71 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.72 | 16.628 | 0.99 | 0.98483 | 115.1187 | -2.93 | 252.72 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.72 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.72 | 16.418 | 0.96 | 0.96769 | 114.532 | 4.278
467.73 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.73 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.73 | 16.683 | 0.99 | 0.98757 | 114.382 | 2.655 | 17.73 | 16.415 | 0.96 | 0.96742 | 114.532 | 4.296
467.74 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.74 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.74 | 16.684 | 0.99 | 0.9876 | 114.3807 | 2.652 | 17.74 | 16.413 | 0.96 | 0.96722 | 114.532 | 4.309
467.75 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.75 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.75 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3777 | 2.644 | 17.75 | 16.413 | 0.96 | 0.96722 | 114.532 | 4.309
467.76 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.76 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.76 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3763 | 2.644 | 17.76 | 16.413 | 0.96 | 0.96718 | 114.533 | 4.312
467.77 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.77 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.77 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3763 | 2.644 | 17.77 | 16.411 | 0.96 | 0.96704 | 114.5353 | 4.321
467.78 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.78 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.78 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3763 | 2.644 | 17.78 | 16.411 | 0.96 | 0.96704 | 114.5363 | 4.321
467.79 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.79 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.79 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3763 | 2.644 | 17.79 | 16.411 | 0.96 | 0.96704 | 114.5363 | 4.321
467.8 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.8 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.8 | 16.684 | 0.99 | 0.98767 | 114.3763 | 2.644 | 17.8 | 16.411 | 0.96 | 0.96704 | 114.5363 | 4.321
467.81 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.81 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.81 | 16.685 | 0.99 | 0.98774 | 114.376 | 2.637 | 17.81 | 16.411 | 0.96 | 0.96701 | 114.5383 | 4.323
467.82 | 16.632 | 0.99 | 0.98493 | 115.1137 | -2.921 | 252.82 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.82 | 16.686 | 0.99 | 0.98779 | 114.375 | 2.632 | 17.82 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5427 | 4.331
467.83 | 16.629 | 0.99 | 0.98499 | 115.116 | -2.914 | 252.83 | 16.67 | 0.96 | 0.96541 | 115.05 | -4.502 | 202.83 | 16.686 | 0.99 | 0.98779 | 114.3747 | 2.632 | 17.83 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.84 | 16.619 | 0.99 | 0.9853 | 115.1207 | -2.881 | 252.84 | 16.672 | 0.96 | 0.96532 | 115.05 | -4.509 | 202.84 | 16.686 | 0.99 | 0.98781 | 114.3723 | 2.629 | 17.84 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.85 | 16.617 | 0.99 | 0.98524 | 115.121 | -2.887 | 252.85 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.85 | 16.686 | 0.99 | 0.9879 | 114.3663 | 2.62 | 17.85 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.86 | 16.615 | 0.99 | 0.98518 | 115.1177 | -2.893 | 252.86 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.86 | 16.686 | 0.99 | 0.9879 | 114.3637 | 2.62 | 17.86 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.87 | 16.615 | 0.99 | 0.98518 | 115.116 | -2.893 | 252.87 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.87 | 16.686 | 0.99 | 0.9879 | 114.3637 | 2.62 | 17.87 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.88 | 16.614 | 0.99 | 0.9853 | 115.116 | -2.881 | 252.88 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.88 | 16.686 | 0.99 | 0.9879 | 114.3637 | 2.62 | 17.88 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.89 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.89 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.89 | 16.686 | 0.99 | 0.98791 | 114.3623 | 2.618 | 17.89 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.9 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.9 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.9 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3593 | 2.609 | 17.9 | 16.41 | 0.96 | 0.96689 | 114.5447 | 4.331
467.91 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.91 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.91 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.91 | 16.409 | 0.96 | 0.96684 | 114.5487 | 4.334
467.92 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.92 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.92 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.92 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.556 | 4.343
467.93 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.93 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.93 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.93 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.94 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.94 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.94 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.94 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.95 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.95 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.95 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.95 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.96 | 16.608 | 0.99 | 0.98586 | 115.116 | -2.823 | 252.96 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.96 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.96 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.97 | 16.605 | 0.99 | 0.98577 | 115.1113 | -2.832 | 252.97 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.97 | 16.687 | 0.99 | 0.988 | 114.3583 | 2.609 | 17.97 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.98 | 16.605 | 0.99 | 0.98576 | 115.106 | -2.833 | 252.98 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.98 | 16.687 | 0.99 | 0.98809 | 114.3527 | 2.599 | 17.98 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
467.99 | 16.605 | 0.99 | 0.98576 | 115.106 | -2.833 | 252.99 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 202.99 | 16.688 | 0.99 | 0.98812 | 114.3467 | 2.595 | 17.99 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468 | 16.604 | 0.99 | 0.98565 | 115.1087 | -2.844 | 253 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.01 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.1143 | -2.855 | 253.01 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.01 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18.01 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.02 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.02 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.02 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18.02 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.03 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.03 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.03 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18.03 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.04 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.04 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.04 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18.04 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.05 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.05 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.05 | 16.689 | 0.99 | 0.98821 | 114.346 | 2.586 | 18.05 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.06 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.06 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.06 | 16.689 | 0.99 | 0.98826 | 114.3443 | 2.58 | 18.06 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.07 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.07 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.07 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.342 | 2.575 | 18.07 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.08 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.08 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.08 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.08 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.09 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.09 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.09 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.09 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.1 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.1 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.1 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.1 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.11 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.11 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.11 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.11 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.12 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.12 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.12 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.12 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.13 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.13 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.13 | 16.69 | 0.99 | 0.98831 | 114.3403 | 2.575 | 18.13 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.14 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.14 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.14 | 16.69 | 0.99 | 0.98832 | 114.343 | 2.573 | 18.14 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.15 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.15 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.15 | 16.692 | 0.99 | 0.98837 | 114.3477 | 2.568 | 18.15 | 16.409 | 0.96 | 0.96671 | 114.5593 | 4.343
468.16 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.16 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.16 | 16.693 | 0.99 | 0.98844 | 114.3497 | 2.561 | 18.16 | 16.408 | 0.96 | 0.96662 | 114.5627 | 4.349
468.17 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.17 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.17 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.17 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5697 | 4.366
468.18 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.18 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.18 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.18 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.19 | 16.603 | 0.99 | 0.98554 | 115.117 | -2.855 | 253.19 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.19 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.19 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.2 | 16.592 | 0.99 | 0.98565 | 115.117 | -2.842 | 253.2 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.2 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.2 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.21 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.21 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.21 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.21 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.22 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.22 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.22 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.22 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.23 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.23 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.23 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.23 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.24 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.24 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.24 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.24 | 16.405 | 0.96 | 0.96636 | 114.5727 | 4.366
468.25 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.25 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.25 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.25 | 16.404 | 0.96 | 0.9662 | 114.5803 | 4.377
468.26 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.26 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.26 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.26 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.27 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.27 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.27 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.349 | 2.556 | 18.27 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.28 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.28 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.28 | 16.694 | 0.99 | 0.98848 | 114.3493 | 2.556 | 18.28 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.29 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.29 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.29 | 16.694 | 0.99 | 0.98851 | 114.3483 | 2.553 | 18.29 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.3 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.3 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.3 | 16.695 | 0.99 | 0.98858 | 114.345 | 2.545 | 18.3 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.31 | 16.583 | 0.99 | 0.98574 | 115.117 | -2.831 | 253.31 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.31 | 16.695 | 0.99 | 0.98858 | 114.3437 | 2.545 | 18.31 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.32 | 16.58 | 0.99 | 0.98565 | 115.112 | -2.839 | 253.32 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.32 | 16.695 | 0.99 | 0.98858 | 114.3437 | 2.545 | 18.32 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.33 | 16.58 | 0.99 | 0.98563 | 115.107 | -2.841 | 253.33 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.33 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.3483 | 2.539 | 18.33 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.34 | 16.58 | 0.99 | 0.98563 | 115.107 | -2.841 | 253.34 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.34 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.34 | 16.404 | 0.96 | 0.96618 | 114.5877 | 4.378
468.35 | 16.581 | 0.99 | 0.98558 | 115.1157 | -2.847 | 253.35 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.35 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.35 | 16.397 | 0.96 | 0.96602 | 114.574 | 4.387
468.36 | 16.583 | 0.99 | 0.98553 | 115.1333 | -2.852 | 253.36 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.36 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.36 | 16.396 | 0.96 | 0.96596 | 114.5617 | 4.391
468.37 | 16.58 | 0.99 | 0.98543 | 115.1387 | -2.862 | 253.37 | 16.682 | 0.96 | 0.96483 | 115.05 | -4.545 | 203.37 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.37 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.564 | 4.4
468.38 | 16.58 | 0.99 | 0.98541 | 115.1357 | -2.864 | 253.38 | 16.671 | 0.96 | 0.96463 | 115.0333 | -4.556 | 203.38 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.38 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.39 | 16.58 | 0.99 | 0.98541 | 115.1357 | -2.864 | 253.39 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9933 | -4.559 | 203.39 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.39 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.4 | 16.58 | 0.99 | 0.98541 | 115.1357 | -2.864 | 253.4 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.4 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.4 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.41 | 16.58 | 0.99 | 0.98541 | 115.1357 | -2.864 | 253.41 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.41 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.41 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.42 | 16.58 | 0.99 | 0.98541 | 115.1357 | -2.864 | 253.42 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.42 | 16.697 | 0.99 | 0.98864 | 114.353 | 2.538 | 18.42 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.43 | 16.578 | 0.99 | 0.98552 | 115.1357 | -2.852 | 253.43 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.43 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3613 | 2.534 | 18.43 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.44 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.44 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.44 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.44 | 16.395 | 0.96 | 0.96582 | 114.565 | 4.4
468.45 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.45 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.45 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.45 | 16.392 | 0.96 | 0.96572 | 114.5617 | 4.406
468.46 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.46 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.46 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.46 | 16.392 | 0.96 | 0.96571 | 114.558 | 4.407
468.47 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.47 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.47 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.47 | 16.392 | 0.96 | 0.96571 | 114.558 | 4.407
468.48 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.48 | 16.668 | 0.96 | 0.96457 | 114.9823 | -4.559 | 203.48 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.48 | 16.392 | 0.96 | 0.96571 | 114.558 | 4.407
468.49 | 16.569 | 0.99 | 0.98601 | 115.1357 | -2.801 | 253.49 | 16.667 | 0.96 | 0.96449 | 114.9823 | -4.564 | 203.49 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.49 | 16.392 | 0.96 | 0.96571 | 114.558 | 4.407
468.5 | 16.581 | 0.99 | 0.98632 | 115.1357 | -2.771 | 253.5 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.5 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.5 | 16.39 | 0.96 | 0.96557 | 114.5623 | 4.416
468.51 | 16.592 | 0.99 | 0.98662 | 115.1357 | -2.742 | 253.51 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.51 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.51 | 16.39 | 0.96 | 0.96555 | 114.567 | 4.417
468.52 | 16.592 | 0.99 | 0.98662 | 115.1357 | -2.742 | 253.52 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.52 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.52 | 16.39 | 0.96 | 0.96555 | 114.567 | 4.417
468.53 | 16.592 | 0.99 | 0.98662 | 115.1357 | -2.742 | 253.53 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.53 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.53 | 16.389 | 0.96 | 0.96544 | 114.5683 | 4.424
468.54 | 16.592 | 0.99 | 0.98662 | 115.1357 | -2.742 | 253.54 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.54 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3697 | 2.534 | 18.54 | 16.388 | 0.96 | 0.96537 | 114.571 | 4.429
468.55 | 16.592 | 0.99 | 0.98678 | 115.1333 | -2.725 | 253.55 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.55 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3697 | 2.534 | 18.55 | 16.388 | 0.96 | 0.96537 | 114.572 | 4.429
468.56 | 16.593 | 0.99 | 0.98693 | 115.128 | -2.709 | 253.56 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.56 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3697 | 2.534 | 18.56 | 16.387 | 0.96 | 0.96532 | 114.576 | 4.432
468.57 | 16.589 | 0.99 | 0.98684 | 115.1177 | -2.718 | 253.57 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.57 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.57 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5833 | 4.441
468.58 | 16.588 | 0.99 | 0.9868 | 115.1083 | -2.722 | 253.58 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.58 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.58 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.59 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1053 | -2.731 | 253.59 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.59 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.59 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.6 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.6 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.6 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.6 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.61 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.61 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.61 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.61 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.62 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.62 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9817 | -4.602 | 203.62 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.62 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.63 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.63 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.982 | -4.602 | 203.63 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.63 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.64 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.64 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.64 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.64 | 16.387 | 0.96 | 0.96518 | 114.5873 | 4.441
468.65 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.65 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.65 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.65 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5897 | 4.446
468.66 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.66 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.66 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.66 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.592 | 4.446
468.67 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.67 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9827 | -4.602 | 203.67 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.67 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.592 | 4.446
468.68 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.68 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.983 | -4.602 | 203.68 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.68 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.592 | 4.446
468.69 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.69 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.983 | -4.602 | 203.69 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.69 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.7 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.7 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9827 | -4.602 | 203.7 | 16.7 | 0.99 | 0.98868 | 114.3693 | 2.534 | 18.7 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.71 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.71 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9827 | -4.602 | 203.71 | 16.7 | 0.99 | 0.98867 | 114.3697 | 2.536 | 18.71 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.72 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.72 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9827 | -4.602 | 203.72 | 16.7 | 0.99 | 0.98864 | 114.3713 | 2.539 | 18.72 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.73 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.73 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9827 | -4.602 | 203.73 | 16.7 | 0.99 | 0.98864 | 114.372 | 2.539 | 18.73 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.74 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.74 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.9823 | -4.602 | 203.74 | 16.7 | 0.99 | 0.98862 | 114.3723 | 2.541 | 18.74 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.75 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.75 | 16.658 | 0.96 | 0.96389 | 114.982 | -4.602 | 203.75 | 16.698 | 0.99 | 0.98853 | 114.3727 | 2.551 | 18.75 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.76 | 16.586 | 0.99 | 0.98671 | 115.1037 | -2.731 | 253.76 | 16.659 | 0.96 | 0.96397 | 114.9807 | -4.597 | 203.76 | 16.698 | 0.99 | 0.98853 | 114.373 | 2.551 | 18.76 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.77 | 16.587 | 0.99 | 0.98662 | 115.117 | -2.741 | 253.77 | 16.66 | 0.96 | 0.96408 | 114.978 | -4.59 | 203.77 | 16.698 | 0.99 | 0.98853 | 114.373 | 2.551 | 18.77 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.78 | 16.588 | 0.99 | 0.9866 | 115.1297 | -2.743 | 253.78 | 16.667 | 0.96 | 0.96421 | 114.986 | -4.583 | 203.78 | 16.698 | 0.99 | 0.98853 | 114.373 | 2.551 | 18.78 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.79 | 16.588 | 0.99 | 0.9866 | 115.1297 | -2.743 | 253.79 | 16.669 | 0.96 | 0.96426 | 115.0087 | -4.58 | 203.79 | 16.698 | 0.99 | 0.98851 | 114.3757 | 2.553 | 18.79 | 16.386 | 0.96 | 0.96511 | 114.5917 | 4.446
468.8 | 16.588 | 0.99 | 0.9866 | 115.1297 | -2.743 | 253.8 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.0173 | -4.57 | 203.8 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.3813 | 2.563 | 18.8 | 16.383 | 0.96 | 0.96503 | 114.5847 | 4.45
468.81 | 16.588 | 0.99 | 0.9866 | 115.1297 | -2.743 | 253.81 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.019 | -4.57 | 203.81 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.384 | 2.563 | 18.81 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.82 | 16.588 | 0.99 | 0.98654 | 115.133 | -2.749 | 253.82 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.0187 | -4.57 | 203.82 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.3837 | 2.563 | 18.82 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.83 | 16.588 | 0.99 | 0.98653 | 115.14 | -2.751 | 253.83 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.0187 | -4.57 | 203.83 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.3833 | 2.563 | 18.83 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.84 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.147 | -2.756 | 253.84 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.0187 | -4.57 | 203.84 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.3833 | 2.563 | 18.84 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.85 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.85 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.0187 | -4.57 | 203.85 | 16.698 | 0.99 | 0.98842 | 114.3833 | 2.563 | 18.85 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.86 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.86 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.019 | -4.57 | 203.86 | 16.698 | 0.99 | 0.98837 | 114.385 | 2.569 | 18.86 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.87 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.87 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.019 | -4.57 | 203.87 | 16.697 | 0.99 | 0.98833 | 114.3877 | 2.574 | 18.87 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.88 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.88 | 16.672 | 0.96 | 0.96442 | 115.019 | -4.57 | 203.88 | 16.703 | 0.99 | 0.98882 | 114.389 | 2.519 | 18.88 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.89 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.89 | 16.67 | 0.96 | 0.96434 | 115.019 | -4.575 | 203.89 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.89 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.9 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.9 | 16.643 | 0.96 | 0.96349 | 115.019 | -4.625 | 203.9 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.9 | 16.383 | 0.96 | 0.96502 | 114.5773 | 4.451
468.91 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.91 | 16.643 | 0.96 | 0.96349 | 115.019 | -4.625 | 203.91 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.91 | 16.389 | 0.96 | 0.96498 | 114.5773 | 4.455
468.92 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.92 | 16.643 | 0.96 | 0.96349 | 115.019 | -4.625 | 203.92 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.92 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.93 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.93 | 16.643 | 0.96 | 0.96349 | 115.019 | -4.625 | 203.93 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.93 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.94 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.94 | 16.643 | 0.96 | 0.9635 | 115.019 | -4.624 | 203.94 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.94 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.95 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.95 | 16.645 | 0.96 | 0.96366 | 115.0193 | -4.614 | 203.95 | 16.703 | 0.99 | 0.98889 | 114.389 | 2.511 | 18.95 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.96 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.96 | 16.649 | 0.96 | 0.96372 | 115.03 | -4.611 | 203.96 | 16.703 | 0.99 | 0.98884 | 114.389 | 2.517 | 18.96 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.97 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.97 | 16.655 | 0.96 | 0.96382 | 115.0527 | -4.606 | 203.97 | 16.702 | 0.99 | 0.98878 | 114.3897 | 2.523 | 18.97 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.98 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.98 | 16.658 | 0.96 | 0.96395 | 115.0653 | -4.598 | 203.98 | 16.702 | 0.99 | 0.98869 | 114.3957 | 2.533 | 18.98 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
468.99 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 253.99 | 16.659 | 0.96 | 0.964 | 115.0683 | -4.595 | 203.99 | 16.703 | 0.99 | 0.98878 | 114.4113 | 2.523 | 18.99 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254 | 16.659 | 0.96 | 0.964 | 115.0693 | -4.595 | 204 | 16.709 | 0.99 | 0.9892 | 114.4323 | 2.476 | 19 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.01 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.01 | 16.66 | 0.96 | 0.96362 | 115.0693 | -4.621 | 204.01 | 16.715 | 0.99 | 0.98952 | 114.4427 | 2.439 | 19.01 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.02 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.02 | 16.661 | 0.96 | 0.96307 | 115.0693 | -4.658 | 204.02 | 16.721 | 0.99 | 0.98979 | 114.4427 | 2.408 | 19.02 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.03 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.03 | 16.661 | 0.96 | 0.96307 | 115.0693 | -4.658 | 204.03 | 16.721 | 0.99 | 0.98979 | 114.4427 | 2.408 | 19.03 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.04 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.04 | 16.661 | 0.96 | 0.96307 | 115.0693 | -4.658 | 204.04 | 16.721 | 0.99 | 0.98979 | 114.4427 | 2.408 | 19.04 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.05 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.05 | 16.661 | 0.96 | 0.96307 | 115.0693 | -4.658 | 204.05 | 16.721 | 0.99 | 0.98979 | 114.4427 | 2.408 | 19.05 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.06 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.06 | 16.675 | 0.96 | 0.9628 | 115.0693 | -4.68 | 204.06 | 16.72 | 0.99 | 0.98969 | 114.446 | 2.42 | 19.06 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.07 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.07 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.07 | 16.719 | 0.99 | 0.98959 | 114.4527 | 2.432 | 19.07 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.08 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.08 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.08 | 16.714 | 0.99 | 0.9895 | 114.4403 | 2.441 | 19.08 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.09 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.09 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.09 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.09 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.1 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.1 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.1 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.1 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.11 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.11 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.11 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.11 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.12 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.12 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.12 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.12 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.13 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.13 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.13 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.13 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.14 | 16.589 | 0.99 | 0.98648 | 115.1503 | -2.756 | 254.14 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.14 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.14 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.15 | 16.591 | 0.99 | 0.98671 | 115.1503 | -2.732 | 254.15 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.15 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.15 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.16 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.16 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.16 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.4253 | 2.442 | 19.16 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.17 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.17 | 16.694 | 0.96 | 0.96241 | 115.0693 | -4.711 | 204.17 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.425 | 2.442 | 19.17 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.18 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.18 | 16.693 | 0.96 | 0.96259 | 115.0607 | -4.699 | 204.18 | 16.713 | 0.99 | 0.98949 | 114.425 | 2.442 | 19.18 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.19 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.19 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0393 | -4.695 | 204.19 | 16.713 | 0.99 | 0.98943 | 114.431 | 2.449 | 19.19 | 16.407 | 0.96 | 0.96483 | 114.5773 | 4.47
469.2 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.2 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.2 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4437 | 2.479 | 19.2 | 16.409 | 0.96 | 0.965 | 114.5747 | 4.459
469.21 | 16.593 | 0.99 | 0.98691 | 115.1503 | -2.711 | 254.21 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.21 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.21 | 16.41 | 0.96 | 0.96505 | 114.57 | 4.456
469.22 | 16.596 | 0.99 | 0.98699 | 115.1553 | -2.703 | 254.22 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.22 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.22 | 16.411 | 0.96 | 0.96518 | 114.5653 | 4.448
469.23 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.23 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.23 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.23 | 16.408 | 0.96 | 0.96525 | 114.552 | 4.442
469.24 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.24 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.24 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.24 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.53 | 4.438
469.25 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.25 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.25 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.25 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.26 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.26 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.26 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.26 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.27 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.27 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.27 | 16.711 | 0.99 | 0.98918 | 114.4497 | 2.479 | 19.27 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.28 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.28 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.28 | 16.705 | 0.99 | 0.98891 | 114.4413 | 2.509 | 19.28 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.29 | 16.596 | 0.99 | 0.98701 | 115.16 | -2.701 | 254.29 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.29 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.29 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.3 | 16.596 | 0.99 | 0.98705 | 115.1583 | -2.697 | 254.3 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.3 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.3 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.31 | 16.596 | 0.99 | 0.98708 | 115.155 | -2.694 | 254.31 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.31 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.31 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.32 | 16.596 | 0.99 | 0.98708 | 115.1537 | -2.694 | 254.32 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.32 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.32 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.33 | 16.596 | 0.99 | 0.98708 | 115.1537 | -2.694 | 254.33 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.33 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.33 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.34 | 16.596 | 0.99 | 0.98708 | 115.1537 | -2.694 | 254.34 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.34 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.34 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.35 | 16.598 | 0.99 | 0.98712 | 115.1583 | -2.69 | 254.35 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.35 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.35 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.36 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.1683 | -2.687 | 254.36 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.36 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.36 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.37 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.37 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.37 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.37 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.38 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.38 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.38 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.38 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.39 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.39 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.39 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.39 | 16.407 | 0.96 | 0.96531 | 114.5193 | 4.438
469.4 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.4 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.4 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.4 | 16.427 | 0.96 | 0.96448 | 114.5193 | 4.499
469.41 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.41 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.41 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.41 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.42 | 16.6 | 0.99 | 0.98715 | 115.173 | -2.687 | 254.42 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.42 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.42 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.43 | 16.606 | 0.99 | 0.98723 | 115.173 | -2.68 | 254.43 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.43 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.43 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.44 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.44 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.44 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.44 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.45 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.45 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0333 | -4.695 | 204.45 | 16.704 | 0.99 | 0.98887 | 114.4327 | 2.513 | 19.45 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.46 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.46 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.46 | 16.7 | 0.99 | 0.98876 | 114.4253 | 2.525 | 19.46 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.47 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.47 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.47 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4113 | 2.536 | 19.47 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.48 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.48 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.48 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4043 | 2.536 | 19.48 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.49 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.49 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.49 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4043 | 2.536 | 19.49 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.5 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.5 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.5 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4043 | 2.536 | 19.5 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.51 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.51 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.51 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4043 | 2.536 | 19.51 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.52 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.52 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.52 | 16.696 | 0.99 | 0.98866 | 114.4043 | 2.536 | 19.52 | 16.429 | 0.96 | 0.96441 | 114.5193 | 4.504
469.53 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.53 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.53 | 16.694 | 0.99 | 0.9886 | 114.4 | 2.542 | 19.53 | 16.418 | 0.96 | 0.96401 | 114.5193 | 4.528
469.54 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.54 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.54 | 16.694 | 0.99 | 0.9886 | 114.3953 | 2.543 | 19.54 | 16.411 | 0.96 | 0.96372 | 114.5193 | 4.545
469.55 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.55 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.55 | 16.694 | 0.99 | 0.9886 | 114.3953 | 2.543 | 19.55 | 16.411 | 0.96 | 0.96372 | 114.5193 | 4.545
469.56 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.56 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.56 | 16.679 | 0.99 | 0.98873 | 114.3953 | 2.525 | 19.56 | 16.412 | 0.96 | 0.96356 | 114.5193 | 4.556
469.57 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.57 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.57 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.57 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.58 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.58 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.58 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.58 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.59 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.59 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.59 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.59 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.6 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.6 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.6 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.6 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.61 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.61 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.61 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.61 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.62 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.62 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.62 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.62 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.63 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.63 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.63 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.63 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.64 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.64 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.64 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.64 | 16.416 | 0.96 | 0.96308 | 114.5193 | 4.589
469.65 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.65 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.65 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.65 | 16.419 | 0.96 | 0.96315 | 114.5267 | 4.585
469.66 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.66 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.66 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.66 | 16.419 | 0.96 | 0.96317 | 114.5337 | 4.584
469.67 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.67 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.67 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.67 | 16.419 | 0.96 | 0.96317 | 114.5337 | 4.584
469.68 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.68 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.68 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.68 | 16.419 | 0.96 | 0.96317 | 114.5337 | 4.584
469.69 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.69 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.69 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.69 | 16.419 | 0.96 | 0.96317 | 114.5337 | 4.584
469.7 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.7 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.7 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.7 | 16.419 | 0.96 | 0.96317 | 114.5337 | 4.584
469.71 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.71 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.71 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.71 | 16.421 | 0.96 | 0.96319 | 114.5393 | 4.583
469.72 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.72 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.72 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.72 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.5523 | 4.577
469.73 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.73 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.73 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.73 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.74 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.74 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.74 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.74 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.75 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.75 | 16.693 | 0.96 | 0.96265 | 115.0337 | -4.695 | 204.75 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.75 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.76 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.76 | 16.692 | 0.96 | 0.96259 | 115.0347 | -4.699 | 204.76 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.76 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.77 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.77 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.037 | -4.707 | 204.77 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.77 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.78 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.78 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.038 | -4.707 | 204.78 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.78 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.79 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.79 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.038 | -4.707 | 204.79 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.79 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.8 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.8 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.038 | -4.707 | 204.8 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.8 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.81 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.81 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.038 | -4.707 | 204.81 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.81 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.82 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.82 | 16.69 | 0.96 | 0.96246 | 115.038 | -4.707 | 204.82 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.82 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.83 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.83 | 16.688 | 0.96 | 0.96234 | 115.038 | -4.714 | 204.83 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.83 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.84 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.84 | 16.687 | 0.96 | 0.96228 | 115.038 | -4.718 | 204.84 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.84 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.85 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.85 | 16.687 | 0.96 | 0.96228 | 115.0377 | -4.718 | 204.85 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.85 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.86 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.86 | 16.687 | 0.96 | 0.96228 | 115.0377 | -4.718 | 204.86 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.86 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.87 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.87 | 16.687 | 0.96 | 0.96228 | 115.0377 | -4.718 | 204.87 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.87 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.88 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.88 | 16.684 | 0.96 | 0.96214 | 115.0363 | -4.726 | 204.88 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.88 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.89 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.89 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.033 | -4.729 | 204.89 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.89 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.9 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.9 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.9 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.9 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.91 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.91 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.91 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.91 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.92 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.92 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.92 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.92 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.93 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.93 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.93 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.93 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.94 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.94 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.94 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.94 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.95 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.95 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.95 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.95 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.96 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.96 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.96 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.96 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.97 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.97 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.97 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.97 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.98 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.98 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.98 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.98 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
469.99 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 254.99 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 204.99 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 19.99 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 255 | 16.683 | 0.96 | 0.96209 | 115.0323 | -4.729 | 205 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.01 | 16.626 | 0.99 | 0.98753 | 115.173 | -2.651 | 255.01 | 16.682 | 0.96 | 0.96203 | 115.0337 | -4.733 | 205.01 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.01 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.02 | 16.62 | 0.99 | 0.98808 | 115.173 | -2.589 | 255.02 | 16.68 | 0.96 | 0.9619 | 115.036 | -4.741 | 205.02 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.02 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.03 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.03 | 16.675 | 0.96 | 0.96179 | 115.028 | -4.747 | 205.03 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.03 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.04 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.04 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0067 | -4.75 | 205.04 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.04 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.05 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.05 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.05 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.05 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.06 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.06 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.06 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.06 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.07 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.07 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.07 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.07 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.08 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.08 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.08 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.08 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.09 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.09 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.09 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.09 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.1 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.1 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.1 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.1 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.11 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.11 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.11 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.11 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.12 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.12 | 16.672 | 0.96 | 0.96173 | 115.0007 | -4.75 | 205.12 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.12 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.13 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.13 | 16.669 | 0.96 | 0.96159 | 114.9997 | -4.758 | 205.13 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.13 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.14 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.14 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9967 | -4.762 | 205.14 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.14 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.15 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.15 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9957 | -4.762 | 205.15 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.15 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.16 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.16 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9957 | -4.762 | 205.16 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.16 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.17 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.17 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9957 | -4.762 | 205.17 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.17 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.18 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.18 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9957 | -4.762 | 205.18 | 16.666 | 0.99 | 0.98887 | 114.3953 | 2.508 | 20.18 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.19 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.19 | 16.668 | 0.96 | 0.96153 | 114.9937 | -4.762 | 205.19 | 16.666 | 0.99 | 0.98886 | 114.3963 | 2.509 | 20.19 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.2 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.2 | 16.664 | 0.96 | 0.96142 | 114.9857 | -4.768 | 205.2 | 16.665 | 0.99 | 0.98882 | 114.398 | 2.513 | 20.2 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.21 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.21 | 16.663 | 0.96 | 0.96138 | 114.9823 | -4.77 | 205.21 | 16.664 | 0.99 | 0.98878 | 114.3967 | 2.517 | 20.21 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.22 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.22 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.22 | 16.663 | 0.99 | 0.98875 | 114.392 | 2.521 | 20.22 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.23 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.23 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.23 | 16.677 | 0.99 | 0.98907 | 114.3897 | 2.486 | 20.23 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.24 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.24 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.24 | 16.679 | 0.99 | 0.98913 | 114.3897 | 2.48 | 20.24 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.25 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.25 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.25 | 16.679 | 0.99 | 0.98913 | 114.3897 | 2.48 | 20.25 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.26 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.26 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.26 | 16.677 | 0.99 | 0.98911 | 114.3857 | 2.482 | 20.26 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.27 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.27 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.27 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.378 | 2.484 | 20.27 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.28 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.28 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.28 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.28 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.29 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.29 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.29 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.29 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.3 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.3 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.3 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.3 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.31 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.31 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.31 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.31 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.32 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.32 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.32 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.32 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.33 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.33 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.33 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.33 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.34 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.34 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.34 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.34 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.35 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.35 | 16.658 | 0.96 | 0.96113 | 114.9797 | -4.785 | 205.35 | 16.676 | 0.99 | 0.98909 | 114.374 | 2.484 | 20.35 | 16.425 | 0.96 | 0.9633 | 114.558 | 4.577
470.36 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.36 | 16.657 | 0.96 | 0.96107 | 114.9783 | -4.789 | 205.36 | 16.677 | 0.99 | 0.98912 | 114.3763 | 2.48 | 20.36 | 16.424 | 0.96 | 0.96325 | 114.5603 | 4.58
470.37 | 16.619 | 0.99 | 0.98815 | 115.173 | -2.581 | 255.37 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.981 | -4.797 | 205.37 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.3807 | 2.477 | 20.37 | 16.423 | 0.96 | 0.96312 | 114.5647 | 4.588
470.38 | 16.617 | 0.99 | 0.98828 | 115.173 | -2.567 | 255.38 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.38 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.38 | 16.422 | 0.96 | 0.96301 | 114.5683 | 4.595
470.39 | 16.609 | 0.99 | 0.98869 | 115.173 | -2.519 | 255.39 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.39 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.39 | 16.421 | 0.96 | 0.96293 | 114.5707 | 4.6
470.4 | 16.597 | 0.99 | 0.98891 | 115.1693 | -2.493 | 255.4 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.4 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.4 | 16.421 | 0.96 | 0.96293 | 114.572 | 4.6
470.41 | 16.588 | 0.99 | 0.98908 | 115.1613 | -2.472 | 255.41 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.41 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.41 | 16.419 | 0.96 | 0.96288 | 114.5687 | 4.603
470.42 | 16.584 | 0.99 | 0.98899 | 115.1497 | -2.482 | 255.42 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.42 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.42 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5617 | 4.614
470.43 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.43 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.43 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.43 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.44 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.44 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.44 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.44 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.45 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.45 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.45 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.45 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.46 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.46 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.46 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.46 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.47 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.47 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.47 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.47 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.48 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.48 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.48 | 16.679 | 0.99 | 0.98915 | 114.383 | 2.477 | 20.48 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.49 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.49 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.49 | 16.679 | 0.99 | 0.98917 | 114.3827 | 2.475 | 20.49 | 16.415 | 0.96 | 0.96269 | 114.5583 | 4.614
470.5 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.5 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.5 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3817 | 2.465 | 20.5 | 16.413 | 0.96 | 0.96253 | 114.5623 | 4.624
470.51 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.51 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.51 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.51 | 16.413 | 0.96 | 0.96253 | 114.567 | 4.624
470.52 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.52 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.52 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.52 | 16.413 | 0.96 | 0.96253 | 114.567 | 4.624
470.53 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.53 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.53 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.53 | 16.413 | 0.96 | 0.96253 | 114.567 | 4.624
470.54 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.54 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.54 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.54 | 16.413 | 0.96 | 0.96253 | 114.567 | 4.624
470.55 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.55 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.55 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.55 | 16.407 | 0.96 | 0.96238 | 114.553 | 4.632
470.56 | 16.584 | 0.99 | 0.98898 | 115.1417 | -2.483 | 255.56 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.56 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.56 | 16.406 | 0.96 | 0.96236 | 114.539 | 4.633
470.57 | 16.581 | 0.99 | 0.98889 | 115.137 | -2.493 | 255.57 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.57 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.57 | 16.406 | 0.96 | 0.96236 | 114.539 | 4.633
470.58 | 16.58 | 0.99 | 0.98884 | 115.132 | -2.498 | 255.58 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.58 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.58 | 16.406 | 0.96 | 0.96236 | 114.539 | 4.633
470.59 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.59 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.59 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.59 | 16.406 | 0.96 | 0.96236 | 114.539 | 4.633
470.6 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.6 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.6 | 16.68 | 0.99 | 0.98926 | 114.3813 | 2.465 | 20.6 | 16.405 | 0.96 | 0.96219 | 114.5467 | 4.644
470.61 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.61 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.61 | 16.68 | 0.99 | 0.9893 | 114.3797 | 2.46 | 20.61 | 16.405 | 0.96 | 0.96217 | 114.554 | 4.645
470.62 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.62 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.62 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.377 | 2.454 | 20.62 | 16.405 | 0.96 | 0.96217 | 114.554 | 4.645
470.63 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.63 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.63 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.63 | 16.401 | 0.96 | 0.96206 | 114.5473 | 4.651
470.64 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.64 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.64 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.64 | 16.398 | 0.96 | 0.96199 | 114.5337 | 4.655
470.65 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.65 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.65 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.65 | 16.398 | 0.96 | 0.96199 | 114.527 | 4.655
470.66 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.66 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.66 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.66 | 16.398 | 0.96 | 0.96194 | 114.5287 | 4.658
470.67 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.67 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.67 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.67 | 16.396 | 0.96 | 0.9618 | 114.531 | 4.667
470.68 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.68 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.68 | 16.681 | 0.99 | 0.98935 | 114.3753 | 2.454 | 20.68 | 16.396 | 0.96 | 0.9618 | 114.5327 | 4.667
470.69 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.69 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.69 | 16.68 | 0.99 | 0.98935 | 114.3703 | 2.454 | 20.69 | 16.396 | 0.96 | 0.9618 | 114.5327 | 4.667
470.7 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.7 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.7 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3597 | 2.45 | 20.7 | 16.4 | 0.96 | 0.96226 | 114.5327 | 4.638
470.71 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.71 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.71 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.71 | 16.401 | 0.96 | 0.9623 | 114.5327 | 4.636
470.72 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.72 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.72 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.72 | 16.401 | 0.96 | 0.9623 | 114.5327 | 4.636
470.73 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.73 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.73 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.73 | 16.401 | 0.96 | 0.9623 | 114.5327 | 4.636
470.74 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.74 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.74 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.74 | 16.401 | 0.96 | 0.9623 | 114.5327 | 4.636
470.75 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.75 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.9823 | -4.797 | 205.75 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.75 | 16.393 | 0.96 | 0.96192 | 114.5307 | 4.658
470.76 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.76 | 16.657 | 0.96 | 0.96096 | 114.987 | -4.796 | 205.76 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.76 | 16.393 | 0.96 | 0.96189 | 114.5283 | 4.66
470.77 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.77 | 16.66 | 0.96 | 0.96102 | 114.996 | -4.793 | 205.77 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.77 | 16.393 | 0.96 | 0.96189 | 114.5283 | 4.66
470.78 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.78 | 16.66 | 0.96 | 0.96102 | 115.0007 | -4.793 | 205.78 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.78 | 16.393 | 0.96 | 0.96189 | 114.5283 | 4.66
470.79 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.79 | 16.66 | 0.96 | 0.96102 | 115.0007 | -4.793 | 205.79 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.79 | 16.393 | 0.96 | 0.96189 | 114.5283 | 4.66
470.8 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.8 | 16.66 | 0.96 | 0.96102 | 115.0007 | -4.793 | 205.8 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.8 | 16.393 | 0.96 | 0.96189 | 114.5283 | 4.66
470.81 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.81 | 16.66 | 0.96 | 0.96107 | 114.9993 | -4.79 | 205.81 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.81 | 16.393 | 0.96 | 0.96183 | 114.5383 | 4.664
470.82 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.82 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9967 | -4.781 | 205.82 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.82 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5577 | 4.675
470.83 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.83 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.83 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.83 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.84 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.84 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.84 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.84 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.85 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.85 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.85 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.85 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.86 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.86 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.86 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.86 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.87 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.87 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.87 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.87 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.88 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.88 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.88 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3547 | 2.45 | 20.88 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.89 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.89 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.89 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.89 | 16.395 | 0.96 | 0.96167 | 114.5677 | 4.675
470.9 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.9 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.9 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.9 | 16.393 | 0.96 | 0.9615 | 114.5723 | 4.685
470.91 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.91 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.91 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.91 | 16.393 | 0.96 | 0.96144 | 114.5807 | 4.689
470.92 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.92 | 16.662 | 0.96 | 0.96121 | 114.9957 | -4.781 | 205.92 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.92 | 16.392 | 0.96 | 0.9613 | 114.5883 | 4.698
470.93 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.93 | 16.662 | 0.96 | 0.96129 | 114.9923 | -4.776 | 205.93 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.93 | 16.392 | 0.96 | 0.9613 | 114.5927 | 4.698
470.94 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.94 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9857 | -4.774 | 205.94 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.94 | 16.392 | 0.96 | 0.9613 | 114.5927 | 4.698
470.95 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.95 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.95 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.95 | 16.392 | 0.96 | 0.9613 | 114.5927 | 4.698
470.96 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.96 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.96 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.96 | 16.39 | 0.96 | 0.96126 | 114.5857 | 4.7
470.97 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.97 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.97 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.97 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5717 | 4.707
470.98 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.98 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.98 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.98 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
470.99 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 255.99 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 205.99 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 20.99 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 21 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.01 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.01 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.01 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 21.01 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.02 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.02 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.02 | 16.678 | 0.99 | 0.98938 | 114.3543 | 2.45 | 21.02 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.03 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.03 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.03 | 16.682 | 0.99 | 0.98931 | 114.3757 | 2.459 | 21.03 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.04 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.04 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.04 | 16.683 | 0.99 | 0.98929 | 114.3963 | 2.461 | 21.04 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.05 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.05 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.05 | 16.683 | 0.99 | 0.98929 | 114.3963 | 2.461 | 21.05 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.06 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.06 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.06 | 16.682 | 0.99 | 0.98925 | 114.3967 | 2.466 | 21.06 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.07 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.07 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.07 | 16.682 | 0.99 | 0.9892 | 114.3977 | 2.472 | 21.07 | 16.385 | 0.96 | 0.96113 | 114.5647 | 4.707
471.08 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.08 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.08 | 16.681 | 0.99 | 0.98911 | 114.404 | 2.482 | 21.08 | 16.384 | 0.96 | 0.96103 | 114.567 | 4.713
471.09 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.09 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.09 | 16.681 | 0.99 | 0.98909 | 114.41 | 2.484 | 21.09 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.5717 | 4.717
471.1 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.1 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.1 | 16.681 | 0.99 | 0.98909 | 114.41 | 2.484 | 21.1 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.11 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.11 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.11 | 16.681 | 0.99 | 0.98909 | 114.41 | 2.484 | 21.11 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.12 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.12 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.12 | 16.681 | 0.99 | 0.98909 | 114.4103 | 2.484 | 21.12 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.13 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.13 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.13 | 16.681 | 0.99 | 0.98909 | 114.4103 | 2.484 | 21.13 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.14 | 16.578 | 0.99 | 0.98871 | 115.1327 | -2.513 | 256.14 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.14 | 16.68 | 0.99 | 0.98914 | 114.412 | 2.479 | 21.14 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.15 | 16.581 | 0.99 | 0.98882 | 115.1367 | -2.5 | 256.15 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.15 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.415 | 2.452 | 21.15 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.16 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1443 | -2.491 | 256.16 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.16 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.4167 | 2.452 | 21.16 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.17 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1483 | -2.491 | 256.17 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.17 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.4167 | 2.452 | 21.17 | 16.384 | 0.96 | 0.96097 | 114.574 | 4.717
471.18 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1483 | -2.491 | 256.18 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.18 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.4167 | 2.452 | 21.18 | 16.396 | 0.96 | 0.96124 | 114.574 | 4.703
471.19 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1483 | -2.491 | 256.19 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.19 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.4167 | 2.452 | 21.19 | 16.404 | 0.96 | 0.96143 | 114.574 | 4.693
471.2 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1483 | -2.491 | 256.2 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.2 | 16.674 | 0.99 | 0.98936 | 114.4167 | 2.452 | 21.2 | 16.401 | 0.96 | 0.96131 | 114.5707 | 4.7
471.21 | 16.584 | 0.99 | 0.98891 | 115.1483 | -2.491 | 256.21 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.9823 | -4.774 | 206.21 | 16.676 | 0.99 | 0.98925 | 114.4283 | 2.465 | 21.21 | 16.4 | 0.96 | 0.96126 | 114.5693 | 4.703
471.22 | 16.587 | 0.99 | 0.989 | 115.156 | -2.481 | 256.22 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.22 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4523 | 2.478 | 21.22 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5723 | 4.712
471.23 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.23 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.23 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4637 | 2.478 | 21.23 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.24 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.24 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.24 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4637 | 2.478 | 21.24 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.25 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.25 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.25 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4637 | 2.478 | 21.25 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.26 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.26 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.26 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4637 | 2.478 | 21.26 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.27 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.27 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.27 | 16.677 | 0.99 | 0.98914 | 114.4637 | 2.478 | 21.27 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.28 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.28 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.28 | 16.677 | 0.99 | 0.98906 | 114.4653 | 2.487 | 21.28 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.29 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.29 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.29 | 16.677 | 0.99 | 0.98909 | 114.469 | 2.484 | 21.29 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.3 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.3 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.3 | 16.68 | 0.99 | 0.98932 | 114.47 | 2.458 | 21.3 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.31 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.31 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.31 | 16.68 | 0.99 | 0.98932 | 114.47 | 2.458 | 21.31 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.32 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.32 | 16.662 | 0.96 | 0.96132 | 114.982 | -4.774 | 206.32 | 16.68 | 0.99 | 0.98932 | 114.47 | 2.458 | 21.32 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.33 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.33 | 16.661 | 0.96 | 0.96121 | 114.9833 | -4.781 | 206.33 | 16.679 | 0.99 | 0.98914 | 114.4737 | 2.478 | 21.33 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.34 | 16.588 | 0.99 | 0.98901 | 115.1637 | -2.48 | 256.34 | 16.66 | 0.96 | 0.96114 | 114.9857 | -4.785 | 206.34 | 16.679 | 0.99 | 0.98911 | 114.482 | 2.482 | 21.34 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.35 | 16.589 | 0.99 | 0.98906 | 115.1663 | -2.474 | 256.35 | 16.656 | 0.96 | 0.96096 | 114.9843 | -4.796 | 206.35 | 16.679 | 0.99 | 0.98911 | 114.4843 | 2.482 | 21.35 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.36 | 16.591 | 0.99 | 0.9891 | 115.171 | -2.47 | 256.36 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.982 | -4.797 | 206.36 | 16.672 | 0.99 | 0.98918 | 114.486 | 2.473 | 21.36 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.37 | 16.591 | 0.99 | 0.9891 | 115.1733 | -2.47 | 256.37 | 16.656 | 0.96 | 0.96094 | 114.982 | -4.797 | 206.37 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4893 | 2.464 | 21.37 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.38 | 16.591 | 0.99 | 0.98912 | 115.175 | -2.467 | 256.38 | 16.658 | 0.96 | 0.96089 | 114.991 | -4.801 | 206.38 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4907 | 2.464 | 21.38 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.39 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.178 | -2.458 | 256.39 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0093 | -4.804 | 206.39 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4907 | 2.464 | 21.39 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.4 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.4 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.4 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4907 | 2.464 | 21.4 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.41 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.41 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.41 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4907 | 2.464 | 21.41 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.42 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.42 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.42 | 16.666 | 0.99 | 0.98925 | 114.4907 | 2.464 | 21.42 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.43 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.43 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.43 | 16.655 | 0.99 | 0.98964 | 114.477 | 2.416 | 21.43 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.44 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.44 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.44 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.444 | 2.406 | 21.44 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.45 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.45 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.0183 | -4.804 | 206.45 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.4347 | 2.406 | 21.45 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.46 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.46 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.018 | -4.804 | 206.46 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.4347 | 2.406 | 21.46 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.47 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.47 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.018 | -4.804 | 206.47 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.4347 | 2.406 | 21.47 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.48 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.48 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.018 | -4.804 | 206.48 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.4347 | 2.406 | 21.48 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.49 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.49 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.018 | -4.804 | 206.49 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.4343 | 2.406 | 21.49 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.5 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.5 | 16.659 | 0.96 | 0.96085 | 115.018 | -4.804 | 206.5 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.434 | 2.406 | 21.5 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.51 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.51 | 16.659 | 0.96 | 0.9608 | 115.0193 | -4.807 | 206.51 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.434 | 2.406 | 21.51 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.52 | 16.593 | 0.99 | 0.98921 | 115.1793 | -2.458 | 256.52 | 16.657 | 0.96 | 0.96065 | 115.022 | -4.816 | 206.52 | 16.653 | 0.99 | 0.98972 | 114.434 | 2.406 | 21.52 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.53 | 16.593 | 0.99 | 0.98922 | 115.178 | -2.456 | 256.53 | 16.654 | 0.96 | 0.96055 | 115.022 | -4.822 | 206.53 | 16.651 | 0.99 | 0.98965 | 114.435 | 2.415 | 21.53 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.54 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.1747 | -2.451 | 256.54 | 16.653 | 0.96 | 0.96047 | 115.0193 | -4.827 | 206.54 | 16.651 | 0.99 | 0.98961 | 114.4387 | 2.419 | 21.54 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.55 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.55 | 16.645 | 0.96 | 0.96031 | 115.0003 | -4.835 | 206.55 | 16.651 | 0.99 | 0.98953 | 114.4463 | 2.429 | 21.55 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.56 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.56 | 16.644 | 0.96 | 0.96029 | 114.982 | -4.836 | 206.56 | 16.651 | 0.99 | 0.98948 | 114.4513 | 2.435 | 21.56 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.57 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.57 | 16.644 | 0.96 | 0.96029 | 114.982 | -4.836 | 206.57 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4547 | 2.44 | 21.57 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.58 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.58 | 16.644 | 0.96 | 0.96029 | 114.982 | -4.836 | 206.58 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.58 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.59 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.59 | 16.644 | 0.96 | 0.96029 | 114.982 | -4.836 | 206.59 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.59 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.6 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.6 | 16.724 | 0.96 | 0.96207 | 114.982 | -4.742 | 206.6 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.6 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.61 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.61 | 16.731 | 0.96 | 0.96221 | 114.981 | -4.735 | 206.61 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.61 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.62 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.62 | 16.728 | 0.96 | 0.96206 | 114.9787 | -4.744 | 206.62 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.62 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.63 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.63 | 16.722 | 0.96 | 0.96182 | 114.971 | -4.758 | 206.63 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.63 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.64 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.64 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.958 | -4.768 | 206.64 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.64 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.65 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.65 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.952 | -4.768 | 206.65 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.65 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.66 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.66 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.952 | -4.768 | 206.66 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.66 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.67 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.67 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.9523 | -4.768 | 206.67 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.67 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.68 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.68 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.9523 | -4.768 | 206.68 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.68 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.69 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.69 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.9523 | -4.768 | 206.69 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.69 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.7 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.7 | 16.717 | 0.96 | 0.96165 | 114.9523 | -4.768 | 206.7 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.7 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.71 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.71 | 16.716 | 0.96 | 0.96189 | 114.9523 | -4.752 | 206.71 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.71 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.72 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.72 | 16.711 | 0.96 | 0.96268 | 114.9523 | -4.698 | 206.72 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.72 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.73 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.73 | 16.711 | 0.96 | 0.96268 | 114.9523 | -4.698 | 206.73 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.73 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.74 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.74 | 16.711 | 0.96 | 0.96268 | 114.9523 | -4.698 | 206.74 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.74 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.75 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.75 | 16.709 | 0.96 | 0.96252 | 114.9523 | -4.708 | 206.75 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.75 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.76 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.76 | 16.707 | 0.96 | 0.96245 | 114.9513 | -4.712 | 206.76 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.76 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.77 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.77 | 16.704 | 0.96 | 0.9623 | 114.9493 | -4.721 | 206.77 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.77 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5737 | 4.712
471.78 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.78 | 16.703 | 0.96 | 0.96221 | 114.9493 | -4.727 | 206.78 | 16.651 | 0.99 | 0.98943 | 114.4563 | 2.44 | 21.78 | 16.392 | 0.96 | 0.96092 | 114.5653 | 4.722
471.79 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.79 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9523 | -4.733 | 206.79 | 16.65 | 0.99 | 0.98941 | 114.4513 | 2.442 | 21.79 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.5487 | 4.729
471.8 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.8 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.954 | -4.733 | 206.8 | 16.645 | 0.99 | 0.98935 | 114.4337 | 2.449 | 21.8 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.81 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.81 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.81 | 16.644 | 0.99 | 0.98931 | 114.4237 | 2.453 | 21.81 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.82 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.82 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.82 | 16.643 | 0.99 | 0.98929 | 114.4193 | 2.456 | 21.82 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.83 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.83 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.83 | 16.643 | 0.99 | 0.98929 | 114.4173 | 2.456 | 21.83 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.84 | 16.594 | 0.99 | 0.98927 | 115.173 | -2.451 | 256.84 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.84 | 16.642 | 0.99 | 0.98927 | 114.4123 | 2.458 | 21.84 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.85 | 16.597 | 0.99 | 0.98935 | 115.1813 | -2.442 | 256.85 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.85 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.3953 | 2.467 | 21.85 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.86 | 16.6 | 0.99 | 0.98939 | 115.1973 | -2.437 | 256.86 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.86 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.86 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.87 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1983 | -2.432 | 256.87 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.87 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.87 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.88 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.88 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9533 | -4.733 | 206.88 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.88 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.89 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.89 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.9537 | -4.733 | 206.89 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.89 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.9 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.9 | 16.702 | 0.96 | 0.96212 | 114.954 | -4.733 | 206.9 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.9 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.91 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.91 | 16.701 | 0.96 | 0.96208 | 114.9537 | -4.735 | 206.91 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.91 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.92 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.92 | 16.699 | 0.96 | 0.96195 | 114.954 | -4.743 | 206.92 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.92 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.93 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.93 | 16.699 | 0.96 | 0.96195 | 114.954 | -4.743 | 206.93 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.93 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.94 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.94 | 16.699 | 0.96 | 0.96195 | 114.954 | -4.743 | 206.94 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.94 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.95 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.95 | 16.695 | 0.96 | 0.96178 | 114.9517 | -4.753 | 206.95 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.95 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.96 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.96 | 16.694 | 0.96 | 0.96172 | 114.951 | -4.757 | 206.96 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.96 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.97 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.97 | 16.692 | 0.96 | 0.96156 | 114.954 | -4.767 | 206.97 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.97 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.98 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.98 | 16.692 | 0.96 | 0.96156 | 114.9553 | -4.767 | 206.98 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.98 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
471.99 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 256.99 | 16.692 | 0.96 | 0.96156 | 114.9553 | -4.767 | 206.99 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 21.99 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257 | 16.692 | 0.96 | 0.96156 | 114.9553 | -4.767 | 207 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 22 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.01 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.01 | 16.692 | 0.96 | 0.96153 | 114.9553 | -4.769 | 207.01 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 22.01 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.02 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.02 | 16.689 | 0.96 | 0.96139 | 114.9557 | -4.777 | 207.02 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 22.02 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.03 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.03 | 16.689 | 0.96 | 0.96139 | 114.956 | -4.777 | 207.03 | 16.637 | 0.99 | 0.98918 | 114.388 | 2.467 | 22.03 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.04 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.04 | 16.689 | 0.96 | 0.96139 | 114.956 | -4.777 | 207.04 | 16.636 | 0.99 | 0.98915 | 114.3913 | 2.471 | 22.04 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.05 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.05 | 16.689 | 0.96 | 0.96139 | 114.956 | -4.777 | 207.05 | 16.635 | 0.99 | 0.98893 | 114.4023 | 2.496 | 22.05 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.06 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.06 | 16.689 | 0.96 | 0.96135 | 114.955 | -4.78 | 207.06 | 16.635 | 0.99 | 0.98893 | 114.407 | 2.496 | 22.06 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.07 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.07 | 16.686 | 0.96 | 0.9612 | 114.9527 | -4.789 | 207.07 | 16.635 | 0.99 | 0.98893 | 114.407 | 2.496 | 22.07 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.08 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.08 | 16.686 | 0.96 | 0.9612 | 114.9517 | -4.789 | 207.08 | 16.629 | 0.99 | 0.98905 | 114.4177 | 2.481 | 22.08 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.09 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.09 | 16.686 | 0.96 | 0.9612 | 114.9517 | -4.789 | 207.09 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.443 | 2.478 | 22.09 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.1 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.1 | 16.683 | 0.96 | 0.96103 | 114.9547 | -4.799 | 207.1 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4503 | 2.478 | 22.1 | 16.388 | 0.96 | 0.9608 | 114.541 | 4.729
472.11 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.11 | 16.683 | 0.96 | 0.961 | 114.9573 | -4.801 | 207.11 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4503 | 2.478 | 22.11 | 16.388 | 0.96 | 0.96077 | 114.5457 | 4.731
472.12 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.12 | 16.683 | 0.96 | 0.961 | 114.9573 | -4.801 | 207.12 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4503 | 2.478 | 22.12 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.556 | 4.737
472.13 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.13 | 16.683 | 0.96 | 0.961 | 114.9573 | -4.801 | 207.13 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4503 | 2.478 | 22.13 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.14 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.14 | 16.683 | 0.96 | 0.961 | 114.9573 | -4.801 | 207.14 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.14 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.15 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.15 | 16.68 | 0.96 | 0.96085 | 114.958 | -4.81 | 207.15 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.15 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.16 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.16 | 16.68 | 0.96 | 0.96082 | 114.9583 | -4.812 | 207.16 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4497 | 2.478 | 22.16 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.17 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.17 | 16.68 | 0.96 | 0.96082 | 114.9583 | -4.812 | 207.17 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4497 | 2.478 | 22.17 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.18 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.18 | 16.678 | 0.96 | 0.96072 | 114.9573 | -4.818 | 207.18 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.4497 | 2.478 | 22.18 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.19 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.19 | 16.676 | 0.96 | 0.96063 | 114.9557 | -4.823 | 207.19 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.19 | 16.389 | 0.96 | 0.96068 | 114.561 | 4.737
472.2 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.2 | 16.676 | 0.96 | 0.96063 | 114.9543 | -4.823 | 207.2 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.2 | 16.386 | 0.96 | 0.96057 | 114.5577 | 4.743
472.21 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.21 | 16.675 | 0.96 | 0.96058 | 114.948 | -4.826 | 207.21 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.21 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.22 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.22 | 16.668 | 0.96 | 0.96039 | 114.935 | -4.836 | 207.22 | 16.628 | 0.99 | 0.98908 | 114.45 | 2.478 | 22.22 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.23 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.23 | 16.667 | 0.96 | 0.9603 | 114.929 | -4.842 | 207.23 | 16.623 | 0.99 | 0.98897 | 114.4433 | 2.49 | 22.23 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.24 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.24 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.24 | 16.622 | 0.99 | 0.98895 | 114.4283 | 2.492 | 22.24 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.25 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.25 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.25 | 16.622 | 0.99 | 0.98895 | 114.424 | 2.492 | 22.25 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.26 | 16.599 | 0.99 | 0.98944 | 115.1917 | -2.432 | 257.26 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.26 | 16.622 | 0.99 | 0.98895 | 114.424 | 2.492 | 22.26 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.27 | 16.596 | 0.99 | 0.98936 | 115.1867 | -2.441 | 257.27 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.27 | 16.622 | 0.99 | 0.98895 | 114.424 | 2.492 | 22.27 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.28 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.28 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.28 | 16.625 | 0.99 | 0.98917 | 114.424 | 2.467 | 22.28 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.29 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.29 | 16.665 | 0.96 | 0.96021 | 114.9297 | -4.847 | 207.29 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.29 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.3 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.3 | 16.665 | 0.96 | 0.96001 | 114.9437 | -4.86 | 207.3 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.3 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.31 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.31 | 16.671 | 0.96 | 0.96016 | 114.9577 | -4.852 | 207.31 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.31 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.32 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.32 | 16.696 | 0.96 | 0.96095 | 114.9577 | -4.808 | 207.32 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.32 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.33 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.33 | 16.693 | 0.96 | 0.96126 | 114.9597 | -4.787 | 207.33 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.33 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.34 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.34 | 16.69 | 0.96 | 0.96153 | 114.9633 | -4.768 | 207.34 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.34 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.35 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.35 | 16.722 | 0.96 | 0.96244 | 114.965 | -4.717 | 207.35 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.35 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.36 | 16.596 | 0.99 | 0.98935 | 115.1817 | -2.442 | 257.36 | 16.728 | 0.96 | 0.96259 | 114.965 | -4.709 | 207.36 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.36 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.37 | 16.594 | 0.99 | 0.98926 | 115.1787 | -2.452 | 257.37 | 16.728 | 0.96 | 0.96259 | 114.9653 | -4.709 | 207.37 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.37 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.38 | 16.592 | 0.99 | 0.98922 | 115.1713 | -2.456 | 257.38 | 16.728 | 0.96 | 0.96259 | 114.9653 | -4.709 | 207.38 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.38 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.39 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1633 | -2.464 | 257.39 | 16.728 | 0.96 | 0.96259 | 114.9653 | -4.709 | 207.39 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.39 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.4 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1597 | -2.464 | 257.4 | 16.724 | 0.96 | 0.96242 | 114.9637 | -4.719 | 207.4 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.4 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.41 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1597 | -2.464 | 257.41 | 16.723 | 0.96 | 0.96237 | 114.962 | -4.722 | 207.41 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.41 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.42 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1597 | -2.464 | 257.42 | 16.721 | 0.96 | 0.96223 | 114.9627 | -4.731 | 207.42 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.42 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.43 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1597 | -2.464 | 257.43 | 16.72 | 0.96 | 0.96213 | 114.9647 | -4.737 | 207.43 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.43 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.44 | 16.589 | 0.99 | 0.98915 | 115.1597 | -2.464 | 257.44 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.968 | -4.743 | 207.44 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.44 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.45 | 16.588 | 0.99 | 0.98909 | 115.1573 | -2.471 | 257.45 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.45 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.45 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.46 | 16.587 | 0.99 | 0.98905 | 115.1527 | -2.475 | 257.46 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.46 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.424 | 2.461 | 22.46 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.47 | 16.587 | 0.99 | 0.98905 | 115.15 | -2.475 | 257.47 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.47 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.47 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.48 | 16.585 | 0.99 | 0.98921 | 115.15 | -2.456 | 257.48 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.48 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.48 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.49 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.49 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.49 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.49 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.5 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.5 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.5 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.5 | 16.386 | 0.96 | 0.96055 | 114.5543 | 4.744
472.51 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.51 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.51 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.51 | 16.385 | 0.96 | 0.9605 | 114.557 | 4.747
472.52 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.52 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.52 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.52 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.5617 | 4.754
472.53 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.53 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.53 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.53 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.54 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.54 | 16.719 | 0.96 | 0.96204 | 114.9693 | -4.743 | 207.54 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.54 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.55 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.55 | 16.713 | 0.96 | 0.96172 | 114.9683 | -4.762 | 207.55 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.55 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.56 | 16.58 | 0.99 | 0.98964 | 115.15 | -2.405 | 257.56 | 16.712 | 0.96 | 0.96167 | 114.9673 | -4.765 | 207.56 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.56 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.57 | 16.577 | 0.99 | 0.98955 | 115.147 | -2.416 | 257.57 | 16.712 | 0.96 | 0.96167 | 114.9673 | -4.765 | 207.57 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.57 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.58 | 16.577 | 0.99 | 0.98955 | 115.144 | -2.416 | 257.58 | 16.711 | 0.96 | 0.96158 | 114.969 | -4.771 | 207.58 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.58 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.59 | 16.577 | 0.99 | 0.98955 | 115.144 | -2.416 | 257.59 | 16.709 | 0.96 | 0.96148 | 114.972 | -4.777 | 207.59 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.59 | 16.384 | 0.96 | 0.96039 | 114.564 | 4.754
472.6 | 16.575 | 0.99 | 0.98948 | 115.1403 | -2.423 | 257.6 | 16.709 | 0.96 | 0.96148 | 114.9737 | -4.777 | 207.6 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.6 | 16.381 | 0.96 | 0.96031 | 114.5573 | 4.758
472.61 | 16.573 | 0.99 | 0.98945 | 115.1327 | -2.427 | 257.61 | 16.709 | 0.96 | 0.96148 | 114.9737 | -4.777 | 207.61 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.61 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.62 | 16.57 | 0.99 | 0.98936 | 115.1233 | -2.437 | 257.62 | 16.709 | 0.96 | 0.96148 | 114.9737 | -4.777 | 207.62 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.62 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.63 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.63 | 16.708 | 0.96 | 0.96138 | 114.974 | -4.783 | 207.63 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.63 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.64 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.64 | 16.707 | 0.96 | 0.9613 | 114.9747 | -4.788 | 207.64 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.64 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.65 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.65 | 16.707 | 0.96 | 0.9613 | 114.975 | -4.788 | 207.65 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.65 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.66 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.66 | 16.706 | 0.96 | 0.96127 | 114.9747 | -4.79 | 207.66 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.66 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.67 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.67 | 16.703 | 0.96 | 0.9611 | 114.973 | -4.8 | 207.67 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.67 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.68 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.68 | 16.703 | 0.96 | 0.9611 | 114.972 | -4.8 | 207.68 | 16.626 | 0.99 | 0.98922 | 114.4237 | 2.461 | 22.68 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.69 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.69 | 16.703 | 0.96 | 0.9611 | 114.972 | -4.8 | 207.69 | 16.625 | 0.99 | 0.98925 | 114.4153 | 2.458 | 22.69 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.7 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.7 | 16.7 | 0.96 | 0.96101 | 114.969 | -4.805 | 207.7 | 16.621 | 0.99 | 0.98939 | 114.3863 | 2.441 | 22.7 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.71 | 16.57 | 0.99 | 0.98935 | 115.1187 | -2.438 | 257.71 | 16.699 | 0.96 | 0.96099 | 114.962 | -4.806 | 207.71 | 16.621 | 0.99 | 0.98942 | 114.3693 | 2.437 | 22.71 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.72 | 16.597 | 0.99 | 0.98989 | 115.1187 | -2.378 | 257.72 | 16.699 | 0.96 | 0.96099 | 114.9597 | -4.806 | 207.72 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3607 | 2.434 | 22.72 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.73 | 16.599 | 0.99 | 0.98993 | 115.1187 | -2.374 | 257.73 | 16.699 | 0.96 | 0.96099 | 114.9597 | -4.806 | 207.73 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3557 | 2.434 | 22.73 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.74 | 16.599 | 0.99 | 0.98993 | 115.1187 | -2.374 | 257.74 | 16.699 | 0.96 | 0.96099 | 114.9597 | -4.806 | 207.74 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.356 | 2.434 | 22.74 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.75 | 16.6 | 0.99 | 0.98988 | 115.1257 | -2.38 | 257.75 | 16.699 | 0.96 | 0.96099 | 114.9597 | -4.806 | 207.75 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3563 | 2.434 | 22.75 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.76 | 16.601 | 0.99 | 0.98985 | 115.1397 | -2.384 | 257.76 | 16.699 | 0.96 | 0.96096 | 114.96 | -4.808 | 207.76 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3563 | 2.434 | 22.76 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.77 | 16.621 | 0.99 | 0.99039 | 115.1467 | -2.321 | 257.77 | 16.696 | 0.96 | 0.96081 | 114.961 | -4.817 | 207.77 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3563 | 2.434 | 22.77 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.78 | 16.622 | 0.99 | 0.99037 | 115.1477 | -2.324 | 257.78 | 16.696 | 0.96 | 0.96081 | 114.9613 | -4.817 | 207.78 | 16.62 | 0.99 | 0.98945 | 114.3563 | 2.434 | 22.78 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.79 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1497 | -2.342 | 257.79 | 16.696 | 0.96 | 0.96081 | 114.9613 | -4.817 | 207.79 | 16.62 | 0.99 | 0.98946 | 114.356 | 2.432 | 22.79 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.8 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.8 | 16.691 | 0.96 | 0.9605 | 114.9623 | -4.836 | 207.8 | 16.621 | 0.99 | 0.98955 | 114.3543 | 2.422 | 22.8 | 16.381 | 0.96 | 0.9603 | 114.5503 | 4.759
472.81 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.81 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.9643 | -4.841 | 207.81 | 16.625 | 0.99 | 0.98964 | 114.361 | 2.412 | 22.81 | 16.382 | 0.96 | 0.96028 | 114.5563 | 4.76
472.82 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.82 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.82 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3767 | 2.402 | 22.82 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.5673 | 4.764
472.83 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.83 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.83 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.83 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.84 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.84 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.84 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.84 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.85 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.85 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.85 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.85 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.86 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.86 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.86 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.86 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.87 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.87 | 16.69 | 0.96 | 0.96042 | 114.965 | -4.841 | 207.87 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.87 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.88 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.88 | 16.689 | 0.96 | 0.96033 | 114.9657 | -4.846 | 207.88 | 16.629 | 0.99 | 0.98973 | 114.3847 | 2.402 | 22.88 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.89 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.89 | 16.687 | 0.96 | 0.96025 | 114.9667 | -4.851 | 207.89 | 16.628 | 0.99 | 0.98974 | 114.3777 | 2.4 | 22.89 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.9 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.9 | 16.687 | 0.96 | 0.96025 | 114.967 | -4.851 | 207.9 | 16.624 | 0.99 | 0.98981 | 114.353 | 2.392 | 22.9 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.91 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.91 | 16.687 | 0.96 | 0.96025 | 114.967 | -4.851 | 207.91 | 16.624 | 0.99 | 0.98985 | 114.3407 | 2.387 | 22.91 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.92 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.92 | 16.687 | 0.96 | 0.96025 | 114.967 | -4.851 | 207.92 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 114.337 | 2.381 | 22.92 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.93 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.93 | 16.686 | 0.96 | 0.96015 | 114.9687 | -4.857 | 207.93 | 16.625 | 0.99 | 0.98997 | 114.3347 | 2.372 | 22.93 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.94 | 16.62 | 0.99 | 0.99022 | 115.1503 | -2.342 | 257.94 | 16.685 | 0.96 | 0.96005 | 114.9723 | -4.863 | 207.94 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3333 | 2.369 | 22.94 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.95 | 16.615 | 0.99 | 0.99015 | 115.1407 | -2.35 | 257.95 | 16.682 | 0.96 | 0.95989 | 114.9737 | -4.873 | 207.95 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 22.95 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.96 | 16.612 | 0.99 | 0.9901 | 115.121 | -2.355 | 257.96 | 16.681 | 0.96 | 0.95985 | 114.972 | -4.875 | 207.96 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 22.96 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.97 | 16.612 | 0.99 | 0.9901 | 115.1113 | -2.355 | 257.97 | 16.681 | 0.96 | 0.95985 | 114.9717 | -4.875 | 207.97 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 22.97 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.98 | 16.613 | 0.99 | 0.99008 | 115.1183 | -2.358 | 257.98 | 16.681 | 0.96 | 0.95985 | 114.9717 | -4.875 | 207.98 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 22.98 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
472.99 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.1317 | -2.366 | 257.99 | 16.681 | 0.96 | 0.95985 | 114.9717 | -4.875 | 207.99 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 22.99 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258 | 16.679 | 0.96 | 0.95972 | 114.972 | -4.883 | 208 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 23 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.01 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.01 | 16.679 | 0.96 | 0.95983 | 114.9733 | -4.876 | 208.01 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 23.01 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.02 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.02 | 16.682 | 0.96 | 0.96076 | 114.9737 | -4.816 | 208.02 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 23.02 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.03 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.03 | 16.681 | 0.96 | 0.96071 | 114.9703 | -4.819 | 208.03 | 16.625 | 0.99 | 0.99 | 114.3327 | 2.369 | 23.03 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.04 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.04 | 16.679 | 0.96 | 0.96066 | 114.9647 | -4.822 | 208.04 | 16.625 | 0.99 | 0.99001 | 114.3307 | 2.368 | 23.04 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.05 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.05 | 16.679 | 0.96 | 0.96066 | 114.9613 | -4.822 | 208.05 | 16.625 | 0.99 | 0.99009 | 114.3237 | 2.358 | 23.05 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.06 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.138 | -2.366 | 258.06 | 16.678 | 0.96 | 0.96062 | 114.9607 | -4.824 | 208.06 | 16.626 | 0.99 | 0.99014 | 114.3187 | 2.352 | 23.06 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.07 | 16.611 | 0.99 | 0.98992 | 115.1303 | -2.377 | 258.07 | 16.675 | 0.96 | 0.96046 | 114.9593 | -4.834 | 208.07 | 16.626 | 0.99 | 0.99018 | 114.3153 | 2.347 | 23.07 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.08 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.08 | 16.675 | 0.96 | 0.96046 | 114.9587 | -4.834 | 208.08 | 16.62 | 0.99 | 0.98975 | 114.3137 | 2.398 | 23.08 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.09 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.09 | 16.675 | 0.96 | 0.96046 | 114.9587 | -4.834 | 208.09 | 16.619 | 0.99 | 0.98967 | 114.3133 | 2.407 | 23.09 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.1 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.1 | 16.698 | 0.96 | 0.96119 | 114.9593 | -4.793 | 208.1 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.312 | 2.397 | 23.1 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.11 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.11 | 16.703 | 0.96 | 0.96136 | 114.9617 | -4.783 | 208.11 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.11 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.12 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.12 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.9663 | -4.794 | 208.12 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.12 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.13 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.13 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.968 | -4.794 | 208.13 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.13 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.14 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.14 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.968 | -4.794 | 208.14 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.14 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.15 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.15 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.968 | -4.794 | 208.15 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.15 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.16 | 16.611 | 0.99 | 0.98991 | 115.1227 | -2.378 | 258.16 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.968 | -4.794 | 208.16 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.16 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.17 | 16.611 | 0.99 | 0.98975 | 115.1323 | -2.397 | 258.17 | 16.701 | 0.96 | 0.96118 | 114.968 | -4.794 | 208.17 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.17 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.18 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.18 | 16.7 | 0.96 | 0.96101 | 114.976 | -4.805 | 208.18 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.3113 | 2.397 | 23.18 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.19 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.19 | 16.699 | 0.96 | 0.96078 | 114.992 | -4.82 | 208.19 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.19 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.2 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.2 | 16.726 | 0.96 | 0.96151 | 114.997 | -4.78 | 208.2 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.2 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.21 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.21 | 16.734 | 0.96 | 0.96172 | 114.99 | -4.768 | 208.21 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.21 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.22 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.22 | 16.734 | 0.96 | 0.96172 | 114.988 | -4.768 | 208.22 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.22 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.23 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.23 | 16.734 | 0.96 | 0.96172 | 114.988 | -4.768 | 208.23 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.23 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.24 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.142 | -2.398 | 258.24 | 16.734 | 0.96 | 0.96172 | 114.988 | -4.768 | 208.24 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.24 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.25 | 16.613 | 0.99 | 0.98968 | 115.151 | -2.405 | 258.25 | 16.728 | 0.96 | 0.96161 | 114.9793 | -4.774 | 208.25 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.25 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.26 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1687 | -2.409 | 258.26 | 16.725 | 0.96 | 0.96152 | 114.9607 | -4.779 | 208.26 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.26 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.27 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.27 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.961 | -4.799 | 208.27 | 16.62 | 0.99 | 0.98976 | 114.311 | 2.397 | 23.27 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.28 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.28 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.28 | 16.622 | 0.99 | 0.9898 | 114.313 | 2.392 | 23.28 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.29 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.29 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.29 | 16.622 | 0.99 | 0.98983 | 114.3173 | 2.389 | 23.29 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.3 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.3 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.3 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3147 | 2.38 | 23.3 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.31 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.31 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.31 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.31 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.32 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.32 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.32 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.32 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.33 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.33 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.33 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.33 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.34 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.34 | 16.721 | 0.96 | 0.9612 | 114.9633 | -4.799 | 208.34 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.34 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.35 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.35 | 16.712 | 0.96 | 0.96091 | 114.9543 | -4.815 | 208.35 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.35 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.36 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.36 | 16.709 | 0.96 | 0.96081 | 114.9297 | -4.821 | 208.36 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.36 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.37 | 16.614 | 0.99 | 0.98965 | 115.1777 | -2.409 | 258.37 | 16.702 | 0.96 | 0.96058 | 114.91 | -4.834 | 208.37 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.37 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.38 | 16.62 | 0.99 | 0.98977 | 115.1753 | -2.396 | 258.38 | 16.702 | 0.96 | 0.96058 | 114.9043 | -4.834 | 208.38 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.38 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.39 | 16.634 | 0.99 | 0.99008 | 115.1707 | -2.361 | 258.39 | 16.702 | 0.96 | 0.96058 | 114.9043 | -4.834 | 208.39 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.39 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.4 | 16.633 | 0.99 | 0.99002 | 115.1673 | -2.368 | 258.4 | 16.702 | 0.96 | 0.96058 | 114.9043 | -4.834 | 208.4 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.3133 | 2.38 | 23.4 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.41 | 16.632 | 0.99 | 0.98997 | 115.165 | -2.373 | 258.41 | 16.701 | 0.96 | 0.96054 | 114.9043 | -4.836 | 208.41 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.41 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.42 | 16.632 | 0.99 | 0.98997 | 115.1633 | -2.373 | 258.42 | 16.695 | 0.96 | 0.96021 | 114.9047 | -4.856 | 208.42 | 16.623 | 0.99 | 0.98991 | 114.313 | 2.38 | 23.42 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.43 | 16.632 | 0.99 | 0.98997 | 115.1633 | -2.373 | 258.43 | 16.694 | 0.96 | 0.96012 | 114.907 | -4.861 | 208.43 | 16.624 | 0.99 | 0.98999 | 114.3123 | 2.37 | 23.43 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.44 | 16.632 | 0.99 | 0.98997 | 115.1633 | -2.373 | 258.44 | 16.693 | 0.96 | 0.96001 | 114.911 | -4.868 | 208.44 | 16.625 | 0.99 | 0.99002 | 114.314 | 2.366 | 23.44 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.45 | 16.629 | 0.99 | 0.98991 | 115.1597 | -2.38 | 258.45 | 16.693 | 0.96 | 0.96001 | 114.9127 | -4.868 | 208.45 | 16.629 | 0.99 | 0.99014 | 114.3237 | 2.353 | 23.45 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.46 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1523 | -2.384 | 258.46 | 16.693 | 0.96 | 0.96001 | 114.9127 | -4.868 | 208.46 | 16.627 | 0.99 | 0.98985 | 114.328 | 2.387 | 23.46 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.47 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.47 | 16.693 | 0.96 | 0.96001 | 114.9127 | -4.868 | 208.47 | 16.625 | 0.99 | 0.98955 | 114.328 | 2.423 | 23.47 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.48 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.48 | 16.707 | 0.96 | 0.96043 | 114.9127 | -4.845 | 208.48 | 16.625 | 0.99 | 0.98962 | 114.3267 | 2.414 | 23.48 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.49 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.49 | 16.725 | 0.96 | 0.96098 | 114.9127 | -4.814 | 208.49 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3227 | 2.412 | 23.49 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.5 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.5 | 16.723 | 0.96 | 0.96085 | 114.9137 | -4.822 | 208.5 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.5 | 16.383 | 0.96 | 0.96023 | 114.573 | 4.764
473.51 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.51 | 16.722 | 0.96 | 0.96079 | 114.9147 | -4.826 | 208.51 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.51 | 16.383 | 0.96 | 0.9603 | 114.5647 | 4.759
473.52 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.52 | 16.719 | 0.96 | 0.96061 | 114.914 | -4.837 | 208.52 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.52 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5487 | 4.748
473.53 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.53 | 16.718 | 0.96 | 0.96052 | 114.9157 | -4.842 | 208.53 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.53 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.54 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.54 | 16.716 | 0.96 | 0.96041 | 114.9197 | -4.849 | 208.54 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.54 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.55 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.55 | 16.741 | 0.96 | 0.96124 | 114.922 | -4.802 | 208.55 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.55 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.56 | 16.628 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.384 | 258.56 | 16.749 | 0.96 | 0.9615 | 114.9223 | -4.787 | 208.56 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.56 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.57 | 16.63 | 0.99 | 0.98979 | 115.1623 | -2.395 | 258.57 | 16.746 | 0.96 | 0.96134 | 114.924 | -4.797 | 208.57 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.57 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.58 | 16.63 | 0.99 | 0.98975 | 115.1743 | -2.399 | 258.58 | 16.745 | 0.96 | 0.96125 | 114.9243 | -4.802 | 208.58 | 16.626 | 0.99 | 0.98964 | 114.3217 | 2.412 | 23.58 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.59 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1717 | -2.407 | 258.59 | 16.743 | 0.96 | 0.96115 | 114.9237 | -4.808 | 208.59 | 16.626 | 0.99 | 0.98965 | 114.3217 | 2.411 | 23.59 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.6 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.6 | 16.74 | 0.96 | 0.96105 | 114.9203 | -4.814 | 208.6 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3203 | 2.4 | 23.6 | 16.383 | 0.96 | 0.96048 | 114.5403 | 4.748
473.61 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.61 | 16.739 | 0.96 | 0.96111 | 114.9137 | -4.81 | 208.61 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.61 | 16.382 | 0.96 | 0.9605 | 114.5357 | 4.746
473.62 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.62 | 16.735 | 0.96 | 0.96208 | 114.9117 | -4.745 | 208.62 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.62 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5253 | 4.74
473.63 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.63 | 16.734 | 0.96 | 0.962 | 114.9127 | -4.75 | 208.63 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.63 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.64 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.64 | 16.733 | 0.96 | 0.9619 | 114.914 | -4.756 | 208.64 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.64 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.65 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.65 | 16.729 | 0.96 | 0.96161 | 114.9163 | -4.774 | 208.65 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.65 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.66 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 115.1707 | -2.407 | 258.66 | 16.727 | 0.96 | 0.96151 | 114.9207 | -4.78 | 208.66 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.66 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.67 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.163 | -2.418 | 258.67 | 16.727 | 0.96 | 0.96151 | 114.922 | -4.78 | 208.67 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.67 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.68 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.68 | 16.727 | 0.96 | 0.96151 | 114.922 | -4.78 | 208.68 | 16.627 | 0.99 | 0.98974 | 114.3197 | 2.4 | 23.68 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.69 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.69 | 16.727 | 0.96 | 0.96151 | 114.922 | -4.78 | 208.69 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 114.3197 | 2.407 | 23.69 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.7 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.7 | 16.725 | 0.96 | 0.96138 | 114.9227 | -4.788 | 208.7 | 16.633 | 0.99 | 0.98938 | 114.32 | 2.444 | 23.7 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.71 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.71 | 16.725 | 0.96 | 0.96134 | 114.9243 | -4.791 | 208.71 | 16.636 | 0.99 | 0.98942 | 114.3273 | 2.439 | 23.71 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.72 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.72 | 16.725 | 0.96 | 0.96134 | 114.925 | -4.791 | 208.72 | 16.639 | 0.99 | 0.98947 | 114.3423 | 2.434 | 23.72 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.73 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.73 | 16.72 | 0.96 | 0.96116 | 114.919 | -4.801 | 208.73 | 16.639 | 0.99 | 0.98955 | 114.3467 | 2.424 | 23.73 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.74 | 16.624 | 0.99 | 0.98959 | 115.1557 | -2.418 | 258.74 | 16.714 | 0.96 | 0.96091 | 114.9073 | -4.816 | 208.74 | 16.639 | 0.99 | 0.98957 | 114.3397 | 2.422 | 23.74 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.75 | 16.622 | 0.99 | 0.98952 | 115.1537 | -2.425 | 258.75 | 16.714 | 0.96 | 0.96091 | 114.9013 | -4.816 | 208.75 | 16.639 | 0.99 | 0.98957 | 114.338 | 2.422 | 23.75 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.76 | 16.621 | 0.99 | 0.98949 | 115.1493 | -2.429 | 258.76 | 16.713 | 0.96 | 0.96089 | 114.896 | -4.817 | 208.76 | 16.64 | 0.99 | 0.98962 | 114.3377 | 2.416 | 23.76 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.77 | 16.621 | 0.99 | 0.98949 | 115.147 | -2.429 | 258.77 | 16.706 | 0.96 | 0.96072 | 114.8767 | -4.826 | 208.77 | 16.641 | 0.99 | 0.98968 | 114.3367 | 2.41 | 23.77 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.78 | 16.621 | 0.99 | 0.98946 | 115.146 | -2.432 | 258.78 | 16.706 | 0.96 | 0.96072 | 114.8687 | -4.826 | 208.78 | 16.641 | 0.99 | 0.98968 | 114.336 | 2.41 | 23.78 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.79 | 16.619 | 0.99 | 0.98939 | 115.1433 | -2.44 | 258.79 | 16.706 | 0.96 | 0.96072 | 114.8687 | -4.826 | 208.79 | 16.641 | 0.99 | 0.98968 | 114.336 | 2.41 | 23.79 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.8 | 16.613 | 0.99 | 0.98972 | 115.142 | -2.401 | 258.8 | 16.702 | 0.96 | 0.96044 | 114.8703 | -4.843 | 208.8 | 16.641 | 0.99 | 0.98968 | 114.336 | 2.41 | 23.8 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.81 | 16.61 | 0.99 | 0.98991 | 115.142 | -2.378 | 258.81 | 16.7 | 0.96 | 0.96032 | 114.8753 | -4.85 | 208.81 | 16.641 | 0.99 | 0.98972 | 114.3343 | 2.405 | 23.81 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.82 | 16.61 | 0.99 | 0.98991 | 115.142 | -2.378 | 258.82 | 16.697 | 0.96 | 0.96015 | 114.8787 | -4.86 | 208.82 | 16.641 | 0.99 | 0.98977 | 114.3313 | 2.399 | 23.82 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.83 | 16.61 | 0.99 | 0.98991 | 115.142 | -2.378 | 258.83 | 16.697 | 0.96 | 0.96015 | 114.8797 | -4.86 | 208.83 | 16.641 | 0.99 | 0.98977 | 114.33 | 2.399 | 23.83 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.84 | 16.61 | 0.99 | 0.98991 | 115.142 | -2.378 | 258.84 | 16.697 | 0.96 | 0.96015 | 114.8797 | -4.86 | 208.84 | 16.641 | 0.99 | 0.98977 | 114.33 | 2.399 | 23.84 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.85 | 16.615 | 0.99 | 0.99009 | 115.1513 | -2.357 | 258.85 | 16.702 | 0.96 | 0.96094 | 114.8797 | -4.81 | 208.85 | 16.641 | 0.99 | 0.98977 | 114.33 | 2.399 | 23.85 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.86 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1693 | -2.345 | 258.86 | 16.703 | 0.96 | 0.96124 | 114.8797 | -4.791 | 208.86 | 16.641 | 0.99 | 0.98982 | 114.327 | 2.393 | 23.86 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.87 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.87 | 16.7 | 0.96 | 0.96106 | 114.8787 | -4.802 | 208.87 | 16.641 | 0.99 | 0.98987 | 114.3213 | 2.387 | 23.87 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.88 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.88 | 16.698 | 0.96 | 0.96091 | 114.8817 | -4.811 | 208.88 | 16.642 | 0.99 | 0.98994 | 114.3177 | 2.378 | 23.88 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.89 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.89 | 16.695 | 0.96 | 0.96068 | 114.888 | -4.825 | 208.89 | 16.643 | 0.99 | 0.98997 | 114.3167 | 2.375 | 23.89 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.9 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.9 | 16.695 | 0.96 | 0.96068 | 114.891 | -4.825 | 208.9 | 16.643 | 0.99 | 0.98997 | 114.3163 | 2.375 | 23.9 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.91 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.91 | 16.695 | 0.96 | 0.96068 | 114.891 | -4.825 | 208.91 | 16.643 | 0.99 | 0.99001 | 114.3147 | 2.37 | 23.91 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.92 | 16.618 | 0.99 | 0.99019 | 115.1783 | -2.345 | 258.92 | 16.695 | 0.96 | 0.96068 | 114.891 | -4.825 | 208.92 | 16.643 | 0.99 | 0.99005 | 114.3117 | 2.365 | 23.92 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.93 | 16.618 | 0.99 | 0.99017 | 115.1763 | -2.348 | 258.93 | 16.711 | 0.96 | 0.9613 | 114.8917 | -4.789 | 208.93 | 16.643 | 0.99 | 0.99005 | 114.3103 | 2.365 | 23.93 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.94 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.172 | -2.355 | 258.94 | 16.738 | 0.96 | 0.9623 | 114.8937 | -4.731 | 208.94 | 16.643 | 0.99 | 0.99007 | 114.3087 | 2.363 | 23.94 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.95 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 258.95 | 16.733 | 0.96 | 0.96196 | 114.8977 | -4.752 | 208.95 | 16.643 | 0.99 | 0.99015 | 114.3017 | 2.353 | 23.95 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.96 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 258.96 | 16.731 | 0.96 | 0.96183 | 114.9033 | -4.76 | 208.96 | 16.643 | 0.99 | 0.99015 | 114.2987 | 2.353 | 23.96 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.97 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 258.97 | 16.731 | 0.96 | 0.96183 | 114.9047 | -4.76 | 208.97 | 16.643 | 0.99 | 0.99015 | 114.2987 | 2.353 | 23.97 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.98 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 258.98 | 16.731 | 0.96 | 0.96183 | 114.9047 | -4.76 | 208.98 | 16.643 | 0.99 | 0.99015 | 114.2987 | 2.353 | 23.98 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
473.99 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 258.99 | 16.731 | 0.96 | 0.96183 | 114.9047 | -4.76 | 208.99 | 16.644 | 0.99 | 0.99017 | 114.298 | 2.351 | 23.99 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 259 | 16.727 | 0.96 | 0.96157 | 114.906 | -4.776 | 209 | 16.645 | 0.99 | 0.99025 | 114.2973 | 2.341 | 24 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.01 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.17 | -2.355 | 259.01 | 16.725 | 0.96 | 0.96146 | 114.9093 | -4.783 | 209.01 | 16.645 | 0.99 | 0.9903 | 114.2957 | 2.336 | 24.01 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.02 | 16.613 | 0.99 | 0.99001 | 115.1677 | -2.366 | 259.02 | 16.723 | 0.96 | 0.96127 | 114.9153 | -4.795 | 209.02 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.2927 | 2.33 | 24.02 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.03 | 16.613 | 0.99 | 0.99 | 115.165 | -2.367 | 259.03 | 16.723 | 0.96 | 0.96127 | 114.9177 | -4.795 | 209.03 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.291 | 2.33 | 24.03 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.04 | 16.613 | 0.99 | 0.99 | 115.165 | -2.367 | 259.04 | 16.723 | 0.96 | 0.96127 | 114.9177 | -4.795 | 209.04 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.291 | 2.33 | 24.04 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.05 | 16.613 | 0.99 | 0.99 | 115.165 | -2.367 | 259.05 | 16.716 | 0.96 | 0.96104 | 114.9103 | -4.808 | 209.05 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.291 | 2.33 | 24.05 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.06 | 16.613 | 0.99 | 0.99 | 115.165 | -2.367 | 259.06 | 16.713 | 0.96 | 0.96093 | 114.8937 | -4.814 | 209.06 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.291 | 2.33 | 24.06 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.07 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1543 | -2.37 | 259.07 | 16.713 | 0.96 | 0.96093 | 114.8887 | -4.814 | 209.07 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.291 | 2.33 | 24.07 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.08 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.08 | 16.713 | 0.96 | 0.96087 | 114.8913 | -4.818 | 209.08 | 16.651 | 0.99 | 0.99042 | 114.3007 | 2.322 | 24.08 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.09 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.09 | 16.711 | 0.96 | 0.96074 | 114.896 | -4.826 | 209.09 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.3233 | 2.321 | 24.09 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.1 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.1 | 16.711 | 0.96 | 0.96074 | 114.8983 | -4.826 | 209.1 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.1 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.11 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.11 | 16.711 | 0.96 | 0.96074 | 114.899 | -4.826 | 209.11 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.11 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.12 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.12 | 16.709 | 0.96 | 0.96056 | 114.9013 | -4.837 | 209.12 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.12 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.13 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.13 | 16.709 | 0.96 | 0.96056 | 114.9023 | -4.837 | 209.13 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.13 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.14 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.14 | 16.709 | 0.96 | 0.96056 | 114.9023 | -4.837 | 209.14 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.14 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.15 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.15 | 16.709 | 0.96 | 0.96041 | 114.9103 | -4.847 | 209.15 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.15 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.16 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.16 | 16.71 | 0.96 | 0.96034 | 114.931 | -4.852 | 209.16 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.16 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.17 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.17 | 16.707 | 0.96 | 0.96014 | 114.9413 | -4.864 | 209.17 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.17 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.18 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.18 | 16.711 | 0.96 | 0.96032 | 114.945 | -4.853 | 209.18 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.18 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.19 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.19 | 16.718 | 0.96 | 0.96066 | 114.947 | -4.833 | 209.19 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.19 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.2 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.2 | 16.738 | 0.96 | 0.96119 | 114.9483 | -4.804 | 209.2 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.2 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.21 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.21 | 16.748 | 0.96 | 0.96142 | 114.9507 | -4.792 | 209.21 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.21 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.22 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.22 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.9587 | -4.814 | 209.22 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.22 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.23 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.23 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.963 | -4.814 | 209.23 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.23 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.24 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.24 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.9627 | -4.814 | 209.24 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.24 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.25 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.25 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.9627 | -4.814 | 209.25 | 16.653 | 0.99 | 0.99043 | 114.33 | 2.321 | 24.25 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.26 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.26 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.9627 | -4.814 | 209.26 | 16.654 | 0.99 | 0.99052 | 114.3283 | 2.31 | 24.26 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.27 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.27 | 16.743 | 0.96 | 0.96106 | 114.9627 | -4.814 | 209.27 | 16.655 | 0.99 | 0.99062 | 114.3247 | 2.298 | 24.27 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.28 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.28 | 16.742 | 0.96 | 0.961 | 114.9627 | -4.818 | 209.28 | 16.655 | 0.99 | 0.99062 | 114.323 | 2.298 | 24.28 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.29 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.29 | 16.74 | 0.96 | 0.96087 | 114.9627 | -4.826 | 209.29 | 16.655 | 0.99 | 0.99057 | 114.323 | 2.304 | 24.29 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.3 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.3 | 16.734 | 0.96 | 0.96131 | 114.9523 | -4.795 | 209.3 | 16.661 | 0.99 | 0.99026 | 114.323 | 2.342 | 24.3 | 16.382 | 0.96 | 0.9606 | 114.5203 | 4.74
474.31 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.31 | 16.731 | 0.96 | 0.96154 | 114.9277 | -4.779 | 209.31 | 16.658 | 0.99 | 0.99018 | 114.3127 | 2.352 | 24.31 | 16.382 | 0.96 | 0.96065 | 114.5167 | 4.737
474.32 | 16.61 | 0.99 | 0.98997 | 115.1433 | -2.37 | 259.32 | 16.731 | 0.96 | 0.96154 | 114.9207 | -4.779 | 209.32 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.292 | 2.363 | 24.32 | 16.383 | 0.96 | 0.96079 | 114.5087 | 4.728
474.33 | 16.609 | 0.99 | 0.98995 | 115.1413 | -2.373 | 259.33 | 16.731 | 0.96 | 0.96154 | 114.9207 | -4.779 | 209.33 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.33 | 16.383 | 0.96 | 0.96079 | 114.5047 | 4.728
474.34 | 16.607 | 0.99 | 0.98988 | 115.137 | -2.381 | 259.34 | 16.731 | 0.96 | 0.96154 | 114.9207 | -4.779 | 209.34 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.34 | 16.383 | 0.96 | 0.96079 | 114.5047 | 4.728
474.35 | 16.607 | 0.99 | 0.98988 | 115.135 | -2.381 | 259.35 | 16.724 | 0.96 | 0.96124 | 114.916 | -4.797 | 209.35 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.35 | 16.383 | 0.96 | 0.96079 | 114.5047 | 4.728
474.36 | 16.607 | 0.99 | 0.98988 | 115.135 | -2.381 | 259.36 | 16.72 | 0.96 | 0.9611 | 114.9057 | -4.805 | 209.36 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.36 | 16.384 | 0.96 | 0.9609 | 114.5007 | 4.721
474.37 | 16.607 | 0.99 | 0.98988 | 115.135 | -2.381 | 259.37 | 16.718 | 0.96 | 0.96092 | 114.903 | -4.816 | 209.37 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.37 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.493 | 4.706
474.38 | 16.606 | 0.99 | 0.98985 | 115.1313 | -2.384 | 259.38 | 16.718 | 0.96 | 0.96092 | 114.9053 | -4.816 | 209.38 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.38 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.39 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1243 | -2.392 | 259.39 | 16.718 | 0.96 | 0.96092 | 114.9053 | -4.816 | 209.39 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.39 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.4 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.4 | 16.713 | 0.96 | 0.96082 | 114.8977 | -4.821 | 209.4 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.4 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.41 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.41 | 16.71 | 0.96 | 0.96077 | 114.8813 | -4.824 | 209.41 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.41 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.42 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.42 | 16.706 | 0.96 | 0.96039 | 114.8807 | -4.847 | 209.42 | 16.653 | 0.99 | 0.99008 | 114.2817 | 2.363 | 24.42 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.43 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.43 | 16.719 | 0.96 | 0.96074 | 114.8883 | -4.828 | 209.43 | 16.654 | 0.99 | 0.99015 | 114.2807 | 2.355 | 24.43 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.44 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.44 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.44 | 16.655 | 0.99 | 0.99018 | 114.2843 | 2.351 | 24.44 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.45 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.45 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.45 | 16.661 | 0.99 | 0.99026 | 114.306 | 2.343 | 24.45 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.46 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.46 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.46 | 16.662 | 0.99 | 0.99031 | 114.3153 | 2.337 | 24.46 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.47 | 16.603 | 0.99 | 0.98978 | 115.1207 | -2.392 | 259.47 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.47 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.47 | 16.387 | 0.96 | 0.96115 | 114.489 | 4.706
474.48 | 16.602 | 0.99 | 0.98975 | 115.1193 | -2.395 | 259.48 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.48 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.48 | 16.392 | 0.96 | 0.96127 | 114.4977 | 4.7
474.49 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.117 | -2.403 | 259.49 | 16.747 | 0.96 | 0.96145 | 114.8883 | -4.79 | 209.49 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.49 | 16.395 | 0.96 | 0.96133 | 114.5157 | 4.697
474.5 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.5 | 16.743 | 0.96 | 0.9612 | 114.8897 | -4.805 | 209.5 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.5 | 16.395 | 0.96 | 0.96133 | 114.5243 | 4.697
474.51 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.51 | 16.741 | 0.96 | 0.96107 | 114.8923 | -4.813 | 209.51 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.51 | 16.395 | 0.96 | 0.96133 | 114.5243 | 4.697
474.52 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.52 | 16.738 | 0.96 | 0.96097 | 114.8887 | -4.819 | 209.52 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.52 | 16.395 | 0.96 | 0.96133 | 114.5243 | 4.697
474.53 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.53 | 16.738 | 0.96 | 0.96095 | 114.884 | -4.82 | 209.53 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.53 | 16.396 | 0.96 | 0.96144 | 114.522 | 4.69
474.54 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.54 | 16.738 | 0.96 | 0.96095 | 114.884 | -4.82 | 209.54 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.54 | 16.396 | 0.96 | 0.9615 | 114.5173 | 4.686
474.55 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.55 | 16.738 | 0.96 | 0.96095 | 114.884 | -4.82 | 209.55 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.55 | 16.399 | 0.96 | 0.96169 | 114.512 | 4.675
474.56 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.56 | 16.738 | 0.96 | 0.96095 | 114.884 | -4.82 | 209.56 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.56 | 16.399 | 0.96 | 0.9617 | 114.509 | 4.674
474.57 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.57 | 16.736 | 0.96 | 0.96079 | 114.8863 | -4.83 | 209.57 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.57 | 16.399 | 0.96 | 0.9617 | 114.509 | 4.674
474.58 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.58 | 16.732 | 0.96 | 0.96065 | 114.8847 | -4.838 | 209.58 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.58 | 16.399 | 0.96 | 0.9617 | 114.509 | 4.674
474.59 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.59 | 16.725 | 0.96 | 0.96034 | 114.875 | -4.856 | 209.59 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.59 | 16.399 | 0.96 | 0.9617 | 114.509 | 4.674
474.6 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.6 | 16.73 | 0.96 | 0.96104 | 114.8707 | -4.812 | 209.6 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.6 | 16.399 | 0.96 | 0.9617 | 114.509 | 4.674
474.61 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.61 | 16.732 | 0.96 | 0.96144 | 114.8707 | -4.786 | 209.61 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.61 | 16.394 | 0.96 | 0.96135 | 114.509 | 4.695
474.62 | 16.601 | 0.99 | 0.98969 | 115.1157 | -2.403 | 259.62 | 16.732 | 0.96 | 0.96144 | 114.8707 | -4.786 | 209.62 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3147 | 2.331 | 24.62 | 16.383 | 0.96 | 0.96057 | 114.509 | 4.742
474.63 | 16.6 | 0.99 | 0.98966 | 115.1137 | -2.406 | 259.63 | 16.732 | 0.96 | 0.96144 | 114.8707 | -4.786 | 209.63 | 16.667 | 0.99 | 0.99043 | 114.3223 | 2.323 | 24.63 | 16.384 | 0.96 | 0.96069 | 114.505 | 4.735
474.64 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1093 | -2.414 | 259.64 | 16.732 | 0.96 | 0.96144 | 114.8707 | -4.786 | 209.64 | 16.669 | 0.99 | 0.99046 | 114.3403 | 2.319 | 24.64 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4973 | 4.73
474.65 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1073 | -2.414 | 259.65 | 16.731 | 0.96 | 0.96133 | 114.8717 | -4.793 | 209.65 | 16.67 | 0.99 | 0.99054 | 114.3443 | 2.309 | 24.65 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4933 | 4.73
474.66 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1073 | -2.414 | 259.66 | 16.73 | 0.96 | 0.96127 | 114.8743 | -4.797 | 209.66 | 16.67 | 0.99 | 0.99059 | 114.3413 | 2.303 | 24.66 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4933 | 4.73
474.67 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1073 | -2.414 | 259.67 | 16.729 | 0.96 | 0.96097 | 114.8893 | -4.816 | 209.67 | 16.67 | 0.99 | 0.99064 | 114.3357 | 2.297 | 24.67 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4933 | 4.73
474.68 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1073 | -2.414 | 259.68 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.68 | 16.67 | 0.99 | 0.99064 | 114.3333 | 2.297 | 24.68 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4933 | 4.73
474.69 | 16.598 | 0.99 | 0.98959 | 115.1073 | -2.414 | 259.69 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.69 | 16.67 | 0.99 | 0.99064 | 114.3333 | 2.297 | 24.69 | 16.385 | 0.96 | 0.96077 | 114.4933 | 4.73
474.7 | 16.6 | 0.99 | 0.98953 | 115.1167 | -2.421 | 259.7 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.7 | 16.67 | 0.99 | 0.99064 | 114.3333 | 2.297 | 24.7 | 16.391 | 0.96 | 0.96095 | 114.5063 | 4.72
474.71 | 16.602 | 0.99 | 0.9895 | 115.135 | -2.425 | 259.71 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.71 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 114.3333 | 2.329 | 24.71 | 16.392 | 0.96 | 0.96096 | 114.5197 | 4.72
474.72 | 16.613 | 0.99 | 0.98975 | 115.144 | -2.397 | 259.72 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.72 | 16.668 | 0.99 | 0.99008 | 114.3333 | 2.366 | 24.72 | 16.392 | 0.96 | 0.96096 | 114.5197 | 4.72
474.73 | 16.614 | 0.99 | 0.98976 | 115.144 | -2.396 | 259.73 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.73 | 16.668 | 0.99 | 0.99008 | 114.3333 | 2.366 | 24.73 | 16.392 | 0.96 | 0.96096 | 114.5197 | 4.72
474.74 | 16.614 | 0.99 | 0.98976 | 115.144 | -2.396 | 259.74 | 16.729 | 0.96 | 0.96096 | 114.9033 | -4.817 | 209.74 | 16.667 | 0.99 | 0.99002 | 114.3327 | 2.373 | 24.74 | 16.392 | 0.96 | 0.96096 | 114.5197 | 4.72
474.75 | 16.614 | 0.99 | 0.98976 | 115.144 | -2.396 | 259.75 | 16.748 | 0.96 | 0.96151 | 114.9033 | -4.786 | 209.75 | 16.662 | 0.99 | 0.98963 | 114.3293 | 2.418 | 24.75 | 16.398 | 0.96 | 0.96111 | 114.5337 | 4.712
474.76 | 16.614 | 0.99 | 0.98976 | 115.144 | -2.396 | 259.76 | 16.76 | 0.96 | 0.96185 | 114.904 | -4.767 | 209.76 | 16.663 | 0.99 | 0.98973 | 114.3247 | 2.407 | 24.76 | 16.397 | 0.96 | 0.96096 | 114.548 | 4.721
474.77 | 16.611 | 0.99 | 0.98966 | 115.142 | -2.407 | 259.77 | 16.758 | 0.96 | 0.96168 | 114.9067 | -4.778 | 209.77 | 16.664 | 0.99 | 0.98984 | 114.319 | 2.394 | 24.77 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.78 | 16.611 | 0.99 | 0.98966 | 115.1397 | -2.407 | 259.78 | 16.758 | 0.96 | 0.96168 | 114.9093 | -4.778 | 209.78 | 16.635 | 0.99 | 0.98946 | 114.316 | 2.434 | 24.78 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.79 | 16.611 | 0.99 | 0.98966 | 115.1397 | -2.407 | 259.79 | 16.758 | 0.96 | 0.96168 | 114.9093 | -4.778 | 209.79 | 16.627 | 0.99 | 0.98937 | 114.309 | 2.444 | 24.79 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.8 | 16.611 | 0.99 | 0.98966 | 115.1397 | -2.407 | 259.8 | 16.757 | 0.96 | 0.96155 | 114.9123 | -4.786 | 209.8 | 16.623 | 0.99 | 0.98945 | 114.285 | 2.434 | 24.8 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.81 | 16.611 | 0.99 | 0.98966 | 115.1397 | -2.407 | 259.81 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9177 | -4.79 | 209.81 | 16.623 | 0.99 | 0.98945 | 114.2747 | 2.434 | 24.81 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.82 | 16.598 | 0.99 | 0.9902 | 115.1397 | -2.341 | 259.82 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.82 | 16.623 | 0.99 | 0.98945 | 114.2747 | 2.434 | 24.82 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.83 | 16.596 | 0.99 | 0.99017 | 115.136 | -2.344 | 259.83 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.83 | 16.623 | 0.99 | 0.98953 | 114.272 | 2.424 | 24.83 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.84 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1283 | -2.358 | 259.84 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.84 | 16.623 | 0.99 | 0.98956 | 114.2657 | 2.421 | 24.84 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.85 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.85 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.85 | 16.625 | 0.99 | 0.98966 | 114.2637 | 2.41 | 24.85 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.86 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.86 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.86 | 16.627 | 0.99 | 0.9897 | 114.2713 | 2.405 | 24.86 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.87 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.87 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.87 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2867 | 2.4 | 24.87 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.88 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.88 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.88 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2943 | 2.4 | 24.88 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.89 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.89 | 16.756 | 0.96 | 0.96148 | 114.9207 | -4.79 | 209.89 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2943 | 2.4 | 24.89 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.9 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.9 | 16.755 | 0.96 | 0.96137 | 114.9217 | -4.797 | 209.9 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2943 | 2.4 | 24.9 | 16.393 | 0.96 | 0.9606 | 114.548 | 4.743
474.91 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.91 | 16.754 | 0.96 | 0.96131 | 114.9247 | -4.801 | 209.91 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2943 | 2.4 | 24.91 | 16.397 | 0.96 | 0.96048 | 114.548 | 4.752
474.92 | 16.592 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.358 | 259.92 | 16.751 | 0.96 | 0.96113 | 114.9267 | -4.812 | 209.92 | 16.631 | 0.99 | 0.98975 | 114.2943 | 2.4 | 24.92 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.93 | 16.591 | 0.99 | 0.99003 | 115.1233 | -2.361 | 259.93 | 16.751 | 0.96 | 0.96111 | 114.927 | -4.813 | 209.93 | 16.632 | 0.99 | 0.98982 | 114.2947 | 2.391 | 24.93 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.94 | 16.59 | 0.99 | 0.98996 | 115.121 | -2.369 | 259.94 | 16.751 | 0.96 | 0.96111 | 114.927 | -4.813 | 209.94 | 16.633 | 0.99 | 0.98987 | 114.2973 | 2.386 | 24.94 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.95 | 16.59 | 0.99 | 0.98996 | 115.12 | -2.369 | 259.95 | 16.751 | 0.96 | 0.96111 | 114.927 | -4.813 | 209.95 | 16.637 | 0.99 | 0.98997 | 114.3087 | 2.374 | 24.95 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.96 | 16.59 | 0.99 | 0.98996 | 115.12 | -2.369 | 259.96 | 16.751 | 0.96 | 0.96111 | 114.927 | -4.813 | 209.96 | 16.637 | 0.99 | 0.98997 | 114.3137 | 2.374 | 24.96 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.97 | 16.594 | 0.99 | 0.98987 | 115.1383 | -2.38 | 259.97 | 16.751 | 0.96 | 0.96111 | 114.927 | -4.813 | 209.97 | 16.637 | 0.99 | 0.98997 | 114.3137 | 2.374 | 24.97 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.98 | 16.594 | 0.99 | 0.98986 | 115.1567 | -2.381 | 259.98 | 16.75 | 0.96 | 0.96106 | 114.9297 | -4.816 | 209.98 | 16.637 | 0.99 | 0.98997 | 114.3137 | 2.374 | 24.98 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
474.99 | 16.594 | 0.99 | 0.98986 | 115.1567 | -2.381 | 259.99 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9353 | -4.825 | 209.99 | 16.637 | 0.99 | 0.98998 | 114.313 | 2.373 | 24.99 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475 | 16.592 | 0.99 | 0.98981 | 115.1547 | -2.387 | 260 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.31 | 2.363 | 25 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.01 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1507 | -2.391 | 260.01 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.01 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.01 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.02 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.02 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.02 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.02 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.03 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.03 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.03 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.03 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.04 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.04 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.04 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.04 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.05 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.05 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.05 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.05 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.06 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.06 | 16.749 | 0.96 | 0.96092 | 114.9383 | -4.825 | 210.06 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.06 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.07 | 16.591 | 0.99 | 0.98977 | 115.1487 | -2.391 | 260.07 | 16.747 | 0.96 | 0.96076 | 114.9413 | -4.835 | 210.07 | 16.638 | 0.99 | 0.99006 | 114.309 | 2.363 | 25.07 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.08 | 16.599 | 0.99 | 0.98988 | 115.1487 | -2.38 | 260.08 | 16.747 | 0.96 | 0.96075 | 114.944 | -4.836 | 210.08 | 16.639 | 0.99 | 0.99014 | 114.3087 | 2.354 | 25.08 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.09 | 16.618 | 0.99 | 0.99011 | 115.1487 | -2.355 | 260.09 | 16.747 | 0.96 | 0.96075 | 114.944 | -4.836 | 210.09 | 16.64 | 0.99 | 0.99018 | 114.306 | 2.349 | 25.09 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.1 | 16.618 | 0.99 | 0.99011 | 115.1487 | -2.355 | 260.1 | 16.747 | 0.96 | 0.96075 | 114.944 | -4.836 | 210.1 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2973 | 2.329 | 25.1 | 16.405 | 0.96 | 0.9602 | 114.548 | 4.772
475.11 | 16.618 | 0.99 | 0.99011 | 115.1487 | -2.355 | 260.11 | 16.747 | 0.96 | 0.96075 | 114.944 | -4.836 | 210.11 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.11 | 16.405 | 0.96 | 0.96026 | 114.544 | 4.768
475.12 | 16.612 | 0.99 | 0.98992 | 115.14 | -2.377 | 260.12 | 16.747 | 0.96 | 0.96075 | 114.944 | -4.836 | 210.12 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.12 | 16.406 | 0.96 | 0.96039 | 114.5363 | 4.76
475.13 | 16.611 | 0.99 | 0.98988 | 115.129 | -2.381 | 260.13 | 16.746 | 0.96 | 0.96069 | 114.9443 | -4.839 | 210.13 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.13 | 16.406 | 0.96 | 0.96039 | 114.5323 | 4.76
475.14 | 16.609 | 0.99 | 0.98982 | 115.125 | -2.388 | 260.14 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.14 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.14 | 16.406 | 0.96 | 0.96039 | 114.5323 | 4.76
475.15 | 16.609 | 0.99 | 0.98982 | 115.123 | -2.388 | 260.15 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.15 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.15 | 16.407 | 0.96 | 0.96048 | 114.53 | 4.755
475.16 | 16.609 | 0.99 | 0.98982 | 115.123 | -2.388 | 260.16 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.16 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.16 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.17 | 16.609 | 0.99 | 0.98982 | 115.123 | -2.388 | 260.17 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.17 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.17 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.18 | 16.608 | 0.99 | 0.98999 | 115.123 | -2.368 | 260.18 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.18 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.18 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.19 | 16.604 | 0.99 | 0.9904 | 115.123 | -2.318 | 260.19 | 16.743 | 0.96 | 0.96054 | 114.9453 | -4.848 | 210.19 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.19 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.2 | 16.604 | 0.99 | 0.9904 | 115.123 | -2.318 | 260.2 | 16.742 | 0.96 | 0.96043 | 114.948 | -4.855 | 210.2 | 16.641 | 0.99 | 0.99035 | 114.2933 | 2.329 | 25.2 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.21 | 16.604 | 0.99 | 0.9904 | 115.123 | -2.318 | 260.21 | 16.742 | 0.96 | 0.96036 | 114.9537 | -4.86 | 210.21 | 16.642 | 0.99 | 0.99048 | 114.2893 | 2.313 | 25.21 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.22 | 16.604 | 0.99 | 0.9904 | 115.123 | -2.318 | 260.22 | 16.742 | 0.96 | 0.96036 | 114.9567 | -4.86 | 210.22 | 16.643 | 0.99 | 0.99063 | 114.282 | 2.294 | 25.22 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.23 | 16.604 | 0.99 | 0.99034 | 115.1283 | -2.325 | 260.23 | 16.741 | 0.96 | 0.9603 | 114.958 | -4.863 | 210.23 | 16.643 | 0.99 | 0.99063 | 114.2783 | 2.294 | 25.23 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.24 | 16.604 | 0.99 | 0.99022 | 115.139 | -2.339 | 260.24 | 16.739 | 0.96 | 0.96017 | 114.961 | -4.871 | 210.24 | 16.643 | 0.99 | 0.99063 | 114.2783 | 2.294 | 25.24 | 16.407 | 0.96 | 0.96049 | 114.5277 | 4.754
475.25 | 16.602 | 0.99 | 0.99016 | 115.1413 | -2.346 | 260.25 | 16.739 | 0.96 | 0.96017 | 114.9623 | -4.871 | 210.25 | 16.643 | 0.99 | 0.99063 | 114.2783 | 2.294 | 25.25 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.518 | 4.747
475.26 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.1347 | -2.35 | 260.26 | 16.739 | 0.96 | 0.96017 | 114.9623 | -4.871 | 210.26 | 16.641 | 0.99 | 0.9904 | 114.2783 | 2.322 | 25.26 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.27 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.27 | 16.739 | 0.96 | 0.96017 | 114.9623 | -4.871 | 210.27 | 16.638 | 0.99 | 0.99011 | 114.2783 | 2.357 | 25.27 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.28 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.28 | 16.739 | 0.96 | 0.96013 | 114.9627 | -4.874 | 210.28 | 16.638 | 0.99 | 0.99019 | 114.2773 | 2.348 | 25.28 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.29 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.29 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.9637 | -4.883 | 210.29 | 16.639 | 0.99 | 0.99022 | 114.2813 | 2.344 | 25.29 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.3 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.3 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.964 | -4.883 | 210.3 | 16.647 | 0.99 | 0.99039 | 114.304 | 2.325 | 25.3 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.31 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.31 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.964 | -4.883 | 210.31 | 16.647 | 0.99 | 0.99039 | 114.3143 | 2.325 | 25.31 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.32 | 16.601 | 0.99 | 0.99013 | 115.131 | -2.35 | 260.32 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.964 | -4.883 | 210.32 | 16.647 | 0.99 | 0.99039 | 114.3143 | 2.325 | 25.32 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.33 | 16.599 | 0.99 | 0.99007 | 115.128 | -2.357 | 260.33 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.964 | -4.883 | 210.33 | 16.646 | 0.99 | 0.98994 | 114.3143 | 2.379 | 25.33 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.34 | 16.596 | 0.99 | 0.98994 | 115.1223 | -2.372 | 260.34 | 16.736 | 0.96 | 0.95997 | 114.964 | -4.883 | 210.34 | 16.646 | 0.99 | 0.98982 | 114.3143 | 2.394 | 25.34 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.35 | 16.596 | 0.99 | 0.98994 | 115.1197 | -2.372 | 260.35 | 16.734 | 0.96 | 0.9599 | 114.9617 | -4.887 | 210.35 | 16.646 | 0.99 | 0.98982 | 114.3143 | 2.394 | 25.35 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.36 | 16.596 | 0.99 | 0.98994 | 115.1197 | -2.372 | 260.36 | 16.733 | 0.96 | 0.95985 | 114.957 | -4.89 | 210.36 | 16.649 | 0.99 | 0.98966 | 114.3143 | 2.413 | 25.36 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.37 | 16.592 | 0.99 | 0.99007 | 115.1277 | -2.356 | 260.37 | 16.726 | 0.96 | 0.9597 | 114.9397 | -4.898 | 210.37 | 16.653 | 0.99 | 0.98945 | 114.3143 | 2.438 | 25.37 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.38 | 16.592 | 0.99 | 0.99007 | 115.1353 | -2.356 | 260.38 | 16.725 | 0.96 | 0.95966 | 114.9243 | -4.9 | 210.38 | 16.65 | 0.99 | 0.98958 | 114.3033 | 2.422 | 25.38 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.39 | 16.592 | 0.99 | 0.99007 | 115.1353 | -2.356 | 260.39 | 16.725 | 0.96 | 0.95966 | 114.9243 | -4.9 | 210.39 | 16.65 | 0.99 | 0.98963 | 114.2773 | 2.417 | 25.39 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.4 | 16.591 | 0.99 | 0.99002 | 115.1333 | -2.362 | 260.4 | 16.725 | 0.96 | 0.95966 | 114.9243 | -4.9 | 210.4 | 16.65 | 0.99 | 0.98963 | 114.27 | 2.417 | 25.4 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.41 | 16.59 | 0.99 | 0.98998 | 115.13 | -2.366 | 260.41 | 16.725 | 0.96 | 0.95966 | 114.9243 | -4.9 | 210.41 | 16.65 | 0.99 | 0.98967 | 114.27 | 2.412 | 25.41 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.42 | 16.587 | 0.99 | 0.98989 | 115.126 | -2.377 | 260.42 | 16.733 | 0.96 | 0.95995 | 114.931 | -4.884 | 210.42 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.42 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.43 | 16.597 | 0.99 | 0.99005 | 115.1243 | -2.359 | 260.43 | 16.734 | 0.96 | 0.95998 | 114.9377 | -4.882 | 210.43 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.43 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.44 | 16.618 | 0.99 | 0.99044 | 115.1243 | -2.315 | 260.44 | 16.734 | 0.96 | 0.95998 | 114.9377 | -4.882 | 210.44 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.44 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.45 | 16.618 | 0.99 | 0.99044 | 115.1243 | -2.315 | 260.45 | 16.734 | 0.96 | 0.95998 | 114.9377 | -4.882 | 210.45 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.45 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.46 | 16.618 | 0.99 | 0.99044 | 115.1243 | -2.315 | 260.46 | 16.734 | 0.96 | 0.95998 | 114.9377 | -4.882 | 210.46 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.46 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.47 | 16.615 | 0.99 | 0.99035 | 115.118 | -2.325 | 260.47 | 16.732 | 0.96 | 0.95983 | 114.941 | -4.891 | 210.47 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.47 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.48 | 16.614 | 0.99 | 0.99034 | 115.1113 | -2.326 | 260.48 | 16.732 | 0.96 | 0.95982 | 114.9437 | -4.892 | 210.48 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.48 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.49 | 16.614 | 0.99 | 0.99034 | 115.1113 | -2.326 | 260.49 | 16.732 | 0.96 | 0.95982 | 114.9437 | -4.892 | 210.49 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.49 | 16.406 | 0.96 | 0.9606 | 114.508 | 4.747
475.5 | 16.614 | 0.99 | 0.99034 | 115.1113 | -2.326 | 260.5 | 16.732 | 0.96 | 0.95982 | 114.9437 | -4.892 | 210.5 | 16.651 | 0.99 | 0.98972 | 114.27 | 2.406 | 25.5 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5057 | 4.742
475.51 | 16.614 | 0.99 | 0.99034 | 115.1113 | -2.326 | 260.51 | 16.732 | 0.96 | 0.95982 | 114.9437 | -4.892 | 210.51 | 16.652 | 0.99 | 0.98976 | 114.2687 | 2.401 | 25.51 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.52 | 16.617 | 0.99 | 0.99025 | 115.1253 | -2.337 | 260.52 | 16.746 | 0.96 | 0.96022 | 114.944 | -4.87 | 210.52 | 16.652 | 0.99 | 0.98981 | 114.267 | 2.395 | 25.52 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.53 | 16.617 | 0.99 | 0.99025 | 115.1397 | -2.337 | 260.53 | 16.749 | 0.96 | 0.96029 | 114.944 | -4.866 | 210.53 | 16.657 | 0.99 | 0.98999 | 114.2707 | 2.375 | 25.53 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.54 | 16.617 | 0.99 | 0.99025 | 115.1397 | -2.337 | 260.54 | 16.749 | 0.96 | 0.96029 | 114.944 | -4.866 | 210.54 | 16.659 | 0.99 | 0.99004 | 114.2833 | 2.369 | 25.54 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.55 | 16.616 | 0.99 | 0.99019 | 115.139 | -2.345 | 260.55 | 16.747 | 0.96 | 0.96018 | 114.9443 | -4.873 | 210.55 | 16.659 | 0.99 | 0.99004 | 114.2867 | 2.369 | 25.55 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.56 | 16.615 | 0.99 | 0.99015 | 115.137 | -2.349 | 260.56 | 16.746 | 0.96 | 0.9601 | 114.9453 | -4.878 | 210.56 | 16.659 | 0.99 | 0.99004 | 114.2867 | 2.369 | 25.56 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.57 | 16.615 | 0.99 | 0.99015 | 115.1363 | -2.349 | 260.57 | 16.744 | 0.96 | 0.95992 | 114.9517 | -4.889 | 210.57 | 16.659 | 0.99 | 0.99004 | 114.2867 | 2.369 | 25.57 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.58 | 16.615 | 0.99 | 0.99015 | 115.1363 | -2.349 | 260.58 | 16.744 | 0.96 | 0.9599 | 114.9577 | -4.89 | 210.58 | 16.66 | 0.99 | 0.99011 | 114.2857 | 2.361 | 25.58 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.59 | 16.615 | 0.99 | 0.99015 | 115.1363 | -2.349 | 260.59 | 16.744 | 0.96 | 0.9599 | 114.9577 | -4.89 | 210.59 | 16.66 | 0.99 | 0.99014 | 114.282 | 2.357 | 25.59 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.6 | 16.613 | 0.99 | 0.99009 | 115.1333 | -2.356 | 260.6 | 16.743 | 0.96 | 0.95981 | 114.959 | -4.896 | 210.6 | 16.66 | 0.99 | 0.99023 | 114.2753 | 2.346 | 25.6 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.61 | 16.611 | 0.99 | 0.99006 | 115.1267 | -2.36 | 260.61 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.962 | -4.901 | 210.61 | 16.66 | 0.99 | 0.99023 | 114.273 | 2.346 | 25.61 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.62 | 16.609 | 0.99 | 0.98997 | 115.1193 | -2.37 | 260.62 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.62 | 16.66 | 0.99 | 0.99023 | 114.273 | 2.346 | 25.62 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.63 | 16.608 | 0.99 | 0.98994 | 115.115 | -2.374 | 260.63 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.63 | 16.66 | 0.99 | 0.99023 | 114.273 | 2.346 | 25.63 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.64 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.1137 | -2.382 | 260.64 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.64 | 16.66 | 0.99 | 0.99024 | 114.2677 | 2.345 | 25.64 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.65 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.113 | -2.382 | 260.65 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.65 | 16.658 | 0.99 | 0.99035 | 114.2493 | 2.331 | 25.65 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.66 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.113 | -2.382 | 260.66 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.66 | 16.658 | 0.99 | 0.99038 | 114.2403 | 2.327 | 25.66 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.67 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.113 | -2.382 | 260.67 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.67 | 16.658 | 0.99 | 0.99043 | 114.2383 | 2.321 | 25.67 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.68 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.113 | -2.382 | 260.68 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.68 | 16.651 | 0.99 | 0.99007 | 114.235 | 2.364 | 25.68 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.69 | 16.607 | 0.99 | 0.98987 | 115.113 | -2.382 | 260.69 | 16.742 | 0.96 | 0.95972 | 114.9637 | -4.901 | 210.69 | 16.649 | 0.99 | 0.98995 | 114.2293 | 2.378 | 25.69 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.7 | 16.604 | 0.99 | 0.99013 | 115.1227 | -2.35 | 260.7 | 16.737 | 0.96 | 0.95962 | 114.954 | -4.906 | 210.7 | 16.649 | 0.99 | 0.98995 | 114.228 | 2.378 | 25.7 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.71 | 16.603 | 0.99 | 0.99029 | 115.1413 | -2.331 | 260.71 | 16.733 | 0.96 | 0.95954 | 114.9347 | -4.91 | 210.71 | 16.649 | 0.99 | 0.98995 | 114.228 | 2.378 | 25.71 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.72 | 16.6 | 0.99 | 0.9902 | 115.147 | -2.341 | 260.72 | 16.73 | 0.96 | 0.95937 | 114.9257 | -4.92 | 210.72 | 16.649 | 0.99 | 0.98995 | 114.228 | 2.378 | 25.72 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.73 | 16.6 | 0.99 | 0.9902 | 115.1437 | -2.341 | 260.73 | 16.73 | 0.96 | 0.95942 | 114.927 | -4.917 | 210.73 | 16.651 | 0.99 | 0.9901 | 114.2273 | 2.361 | 25.73 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.74 | 16.6 | 0.99 | 0.9902 | 115.1437 | -2.341 | 260.74 | 16.732 | 0.96 | 0.95985 | 114.927 | -4.89 | 210.74 | 16.652 | 0.99 | 0.99015 | 114.2257 | 2.355 | 25.74 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.75 | 16.599 | 0.99 | 0.99014 | 115.1427 | -2.348 | 260.75 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9287 | -4.896 | 210.75 | 16.652 | 0.99 | 0.99015 | 114.225 | 2.355 | 25.75 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.76 | 16.598 | 0.99 | 0.9901 | 115.1413 | -2.353 | 260.76 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.9313 | -4.901 | 210.76 | 16.652 | 0.99 | 0.99015 | 114.225 | 2.355 | 25.76 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.77 | 16.618 | 0.99 | 0.99049 | 115.134 | -2.308 | 260.77 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.77 | 16.652 | 0.99 | 0.99015 | 114.225 | 2.355 | 25.77 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.78 | 16.618 | 0.99 | 0.99048 | 115.126 | -2.309 | 260.78 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.78 | 16.652 | 0.99 | 0.99022 | 114.2227 | 2.346 | 25.78 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.79 | 16.617 | 0.99 | 0.99043 | 115.1223 | -2.316 | 260.79 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.79 | 16.652 | 0.99 | 0.99025 | 114.2173 | 2.343 | 25.79 | 16.407 | 0.96 | 0.96068 | 114.5033 | 4.742
475.8 | 16.617 | 0.99 | 0.99043 | 115.1207 | -2.316 | 260.8 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.8 | 16.652 | 0.99 | 0.99025 | 114.2157 | 2.343 | 25.8 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.516 | 4.764
475.81 | 16.617 | 0.99 | 0.99043 | 115.1207 | -2.316 | 260.81 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.81 | 16.65 | 0.99 | 0.99002 | 114.2157 | 2.37 | 25.81 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.82 | 16.617 | 0.99 | 0.99043 | 115.1207 | -2.316 | 260.82 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.82 | 16.647 | 0.99 | 0.98972 | 114.2157 | 2.406 | 25.82 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.83 | 16.616 | 0.99 | 0.99039 | 115.1203 | -2.32 | 260.83 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.83 | 16.647 | 0.99 | 0.98972 | 114.2157 | 2.406 | 25.83 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.84 | 16.615 | 0.99 | 0.99033 | 115.1187 | -2.328 | 260.84 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.84 | 16.648 | 0.99 | 0.98973 | 114.2213 | 2.404 | 25.84 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.85 | 16.611 | 0.99 | 0.99021 | 115.1127 | -2.342 | 260.85 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.85 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.241 | 2.384 | 25.85 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.86 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.1033 | -2.35 | 260.86 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.86 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.86 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.87 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.0983 | -2.35 | 260.87 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.87 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.87 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.88 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.0983 | -2.35 | 260.88 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.88 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.88 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.89 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.0983 | -2.35 | 260.89 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.89 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.89 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.9 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.0983 | -2.35 | 260.9 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.9 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.9 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.91 | 16.609 | 0.99 | 0.99014 | 115.0983 | -2.35 | 260.91 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.91 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.91 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.92 | 16.607 | 0.99 | 0.99004 | 115.097 | -2.361 | 260.92 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.92 | 16.655 | 0.99 | 0.98991 | 114.2493 | 2.384 | 25.92 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.93 | 16.607 | 0.99 | 0.99004 | 115.0957 | -2.361 | 260.93 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.93 | 16.644 | 0.99 | 0.98964 | 114.2493 | 2.415 | 25.93 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.94 | 16.607 | 0.99 | 0.99004 | 115.0957 | -2.361 | 260.94 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.94 | 16.641 | 0.99 | 0.98957 | 114.2477 | 2.422 | 25.94 | 16.404 | 0.96 | 0.96032 | 114.5283 | 4.764
475.95 | 16.608 | 0.99 | 0.98998 | 115.103 | -2.369 | 260.95 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.95 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.2407 | 2.391 | 25.95 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.531 | 4.776
475.96 | 16.609 | 0.99 | 0.98995 | 115.118 | -2.373 | 260.96 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.96 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 25.96 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
475.97 | 16.61 | 0.99 | 0.98983 | 115.1337 | -2.387 | 260.97 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.97 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 25.97 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
475.98 | 16.61 | 0.99 | 0.98982 | 115.142 | -2.388 | 260.98 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.98 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 25.98 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
475.99 | 16.61 | 0.99 | 0.98982 | 115.142 | -2.388 | 260.99 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 210.99 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 25.99 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476 | 16.607 | 0.99 | 0.9897 | 115.14 | -2.402 | 261 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 26 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.01 | 16.605 | 0.99 | 0.98963 | 115.1353 | -2.41 | 261.01 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.01 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 26.01 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.02 | 16.605 | 0.99 | 0.98963 | 115.133 | -2.41 | 261.02 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.02 | 16.644 | 0.99 | 0.98984 | 114.238 | 2.391 | 26.02 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.03 | 16.604 | 0.99 | 0.9896 | 115.13 | -2.413 | 261.03 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.03 | 16.645 | 0.99 | 0.99 | 114.2333 | 2.372 | 26.03 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.04 | 16.602 | 0.99 | 0.98953 | 115.124 | -2.421 | 261.04 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.04 | 16.645 | 0.99 | 0.99006 | 114.2233 | 2.365 | 26.04 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.05 | 16.602 | 0.99 | 0.98953 | 115.1207 | -2.421 | 261.05 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.05 | 16.647 | 0.99 | 0.99015 | 114.221 | 2.354 | 26.05 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.06 | 16.602 | 0.99 | 0.98953 | 115.1207 | -2.421 | 261.06 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.06 | 16.647 | 0.99 | 0.99015 | 114.2217 | 2.354 | 26.06 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.07 | 16.6 | 0.99 | 0.98944 | 115.1197 | -2.432 | 261.07 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.07 | 16.647 | 0.99 | 0.99015 | 114.2217 | 2.354 | 26.07 | 16.401 | 0.96 | 0.96012 | 114.5337 | 4.776
476.08 | 16.601 | 0.99 | 0.98952 | 115.1167 | -2.423 | 261.08 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.08 | 16.647 | 0.99 | 0.99015 | 114.2217 | 2.354 | 26.08 | 16.4 | 0.96 | 0.96001 | 114.536 | 4.783
476.09 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.1133 | -2.399 | 261.09 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.09 | 16.647 | 0.99 | 0.99017 | 114.2193 | 2.352 | 26.09 | 16.4 | 0.96 | 0.95994 | 114.5407 | 4.787
476.1 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.112 | -2.399 | 261.1 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.1 | 16.648 | 0.99 | 0.99034 | 114.2127 | 2.331 | 26.1 | 16.4 | 0.96 | 0.95994 | 114.5433 | 4.787
476.11 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.112 | -2.399 | 261.11 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.11 | 16.648 | 0.99 | 0.99034 | 114.2093 | 2.331 | 26.11 | 16.4 | 0.96 | 0.95994 | 114.5433 | 4.787
476.12 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.112 | -2.399 | 261.12 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.12 | 16.648 | 0.99 | 0.99034 | 114.2093 | 2.331 | 26.12 | 16.4 | 0.96 | 0.95994 | 114.5433 | 4.787
476.13 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.112 | -2.399 | 261.13 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.13 | 16.648 | 0.99 | 0.99034 | 114.2093 | 2.331 | 26.13 | 16.399 | 0.96 | 0.95981 | 114.5473 | 4.795
476.14 | 16.604 | 0.99 | 0.98972 | 115.112 | -2.399 | 261.14 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.14 | 16.648 | 0.99 | 0.99035 | 114.21 | 2.33 | 26.14 | 16.398 | 0.96 | 0.95974 | 114.5553 | 4.799
476.15 | 16.602 | 0.99 | 0.98966 | 115.109 | -2.406 | 261.15 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.15 | 16.65 | 0.99 | 0.99044 | 114.2107 | 2.319 | 26.15 | 16.398 | 0.96 | 0.95974 | 114.559 | 4.799
476.16 | 16.6 | 0.99 | 0.98962 | 115.103 | -2.411 | 261.16 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.16 | 16.65 | 0.99 | 0.99044 | 114.2107 | 2.319 | 26.16 | 16.398 | 0.96 | 0.95974 | 114.559 | 4.799
476.17 | 16.6 | 0.99 | 0.98962 | 115.1 | -2.411 | 261.17 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.17 | 16.65 | 0.99 | 0.99044 | 114.2107 | 2.319 | 26.17 | 16.398 | 0.96 | 0.95974 | 114.559 | 4.799
476.18 | 16.599 | 0.99 | 0.98956 | 115.098 | -2.417 | 261.18 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.18 | 16.65 | 0.99 | 0.99044 | 114.2107 | 2.319 | 26.18 | 16.397 | 0.96 | 0.95961 | 114.5603 | 4.807
476.19 | 16.596 | 0.99 | 0.98942 | 115.0937 | -2.433 | 261.19 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.19 | 16.651 | 0.99 | 0.99044 | 114.2163 | 2.319 | 26.19 | 16.396 | 0.96 | 0.95955 | 114.5633 | 4.811
476.2 | 16.596 | 0.99 | 0.98942 | 115.0917 | -2.433 | 261.2 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.2 | 16.656 | 0.99 | 0.99053 | 114.2357 | 2.309 | 26.2 | 16.435 | 0.96 | 0.96048 | 114.5647 | 4.763
476.21 | 16.596 | 0.99 | 0.98942 | 115.0917 | -2.433 | 261.21 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.21 | 16.656 | 0.99 | 0.99053 | 114.244 | 2.309 | 26.21 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.22 | 16.619 | 0.99 | 0.98999 | 115.0917 | -2.369 | 261.22 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.22 | 16.656 | 0.99 | 0.99053 | 114.244 | 2.309 | 26.22 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.23 | 16.62 | 0.99 | 0.99002 | 115.0917 | -2.366 | 261.23 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.23 | 16.661 | 0.99 | 0.99058 | 114.2527 | 2.303 | 26.23 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.24 | 16.62 | 0.99 | 0.99002 | 115.0917 | -2.366 | 261.24 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.24 | 16.662 | 0.99 | 0.99057 | 114.276 | 2.304 | 26.24 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.25 | 16.616 | 0.99 | 0.99032 | 115.0887 | -2.329 | 261.25 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.25 | 16.659 | 0.99 | 0.99016 | 114.2947 | 2.355 | 26.25 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.26 | 16.613 | 0.99 | 0.99049 | 115.0827 | -2.308 | 261.26 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.26 | 16.659 | 0.99 | 0.98992 | 114.3003 | 2.383 | 26.26 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.27 | 16.611 | 0.99 | 0.9904 | 115.0763 | -2.318 | 261.27 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.27 | 16.658 | 0.99 | 0.98957 | 114.3003 | 2.425 | 26.27 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.28 | 16.61 | 0.99 | 0.99038 | 115.073 | -2.321 | 261.28 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.28 | 16.633 | 0.99 | 0.98922 | 114.2997 | 2.462 | 26.28 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.29 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.072 | -2.33 | 261.29 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.29 | 16.624 | 0.99 | 0.98911 | 114.2927 | 2.474 | 26.29 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.3 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.3 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.3 | 16.622 | 0.99 | 0.98923 | 114.2743 | 2.46 | 26.3 | 16.435 | 0.96 | 0.96049 | 114.5647 | 4.762
476.31 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.31 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.31 | 16.622 | 0.99 | 0.98927 | 114.265 | 2.455 | 26.31 | 16.435 | 0.96 | 0.96043 | 114.567 | 4.766
476.32 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.32 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.32 | 16.622 | 0.99 | 0.98933 | 114.2607 | 2.448 | 26.32 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.5717 | 4.773
476.33 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.33 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.33 | 16.623 | 0.99 | 0.9894 | 114.2577 | 2.44 | 26.33 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.34 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.34 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.34 | 16.623 | 0.99 | 0.98942 | 114.256 | 2.437 | 26.34 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.35 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.35 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.35 | 16.623 | 0.99 | 0.98942 | 114.2557 | 2.437 | 26.35 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.36 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.36 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.36 | 16.623 | 0.99 | 0.98942 | 114.2557 | 2.437 | 26.36 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.37 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.37 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.37 | 16.623 | 0.99 | 0.98942 | 114.2557 | 2.437 | 26.37 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.38 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.38 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.38 | 16.623 | 0.99 | 0.98942 | 114.2557 | 2.437 | 26.38 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.39 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.39 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.39 | 16.624 | 0.99 | 0.98943 | 114.255 | 2.436 | 26.39 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.4 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.4 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.4 | 16.626 | 0.99 | 0.98963 | 114.2513 | 2.413 | 26.4 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.41 | 16.609 | 0.99 | 0.9903 | 115.0717 | -2.33 | 261.41 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.41 | 16.626 | 0.99 | 0.98967 | 114.249 | 2.409 | 26.41 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.42 | 16.613 | 0.99 | 0.99023 | 115.091 | -2.34 | 261.42 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.42 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2477 | 2.403 | 26.42 | 16.434 | 0.96 | 0.96032 | 114.574 | 4.773
476.43 | 16.613 | 0.99 | 0.99021 | 115.1097 | -2.342 | 261.43 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.43 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2473 | 2.403 | 26.43 | 16.442 | 0.96 | 0.9601 | 114.5727 | 4.789
476.44 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.108 | -2.346 | 261.44 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.44 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2473 | 2.403 | 26.44 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5703 | 4.797
476.45 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.45 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.45 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2473 | 2.403 | 26.45 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.46 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.46 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.46 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2473 | 2.403 | 26.46 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.47 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.47 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.47 | 16.627 | 0.99 | 0.98972 | 114.2473 | 2.403 | 26.47 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.48 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.48 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.48 | 16.63 | 0.99 | 0.98993 | 114.2453 | 2.378 | 26.48 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.49 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.49 | 16.73 | 0.96 | 0.95967 | 114.933 | -4.901 | 211.49 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.2403 | 2.369 | 26.49 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.5 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.5 | 16.73 | 0.96 | 0.9597 | 114.9323 | -4.899 | 211.5 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.5 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.51 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.51 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.931 | -4.896 | 211.51 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.51 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.52 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.52 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.52 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.52 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.53 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.53 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.53 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.53 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.54 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.54 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.54 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.54 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.55 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.55 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.55 | 16.631 | 0.99 | 0.99001 | 114.239 | 2.369 | 26.55 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.56 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.56 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.56 | 16.632 | 0.99 | 0.99005 | 114.2397 | 2.364 | 26.56 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.57 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.57 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.57 | 16.633 | 0.99 | 0.99011 | 114.2407 | 2.357 | 26.57 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.58 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.58 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.58 | 16.637 | 0.99 | 0.99018 | 114.2493 | 2.349 | 26.58 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.59 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.59 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.59 | 16.64 | 0.99 | 0.99021 | 114.2763 | 2.346 | 26.59 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.6 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.6 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.6 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3067 | 2.338 | 26.6 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.61 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.61 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.93 | -4.896 | 211.61 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.61 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.62 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1073 | -2.346 | 261.62 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9297 | -4.896 | 211.62 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.62 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.63 | 16.612 | 0.99 | 0.99017 | 115.1113 | -2.347 | 261.63 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9297 | -4.896 | 211.63 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.63 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.64 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.119 | -2.351 | 261.64 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.64 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.64 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.65 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.65 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.65 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.65 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.66 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.66 | 16.731 | 0.96 | 0.95975 | 114.9303 | -4.896 | 211.66 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.66 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.67 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.67 | 16.733 | 0.96 | 0.9599 | 114.9297 | -4.887 | 211.67 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 114.3173 | 2.338 | 26.67 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.68 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.68 | 16.734 | 0.96 | 0.95995 | 114.9287 | -4.884 | 211.68 | 16.646 | 0.99 | 0.99048 | 114.308 | 2.314 | 26.68 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.69 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.69 | 16.734 | 0.96 | 0.95995 | 114.9283 | -4.884 | 211.69 | 16.646 | 0.99 | 0.99055 | 114.2857 | 2.305 | 26.69 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.7 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.7 | 16.737 | 0.96 | 0.96001 | 114.938 | -4.881 | 211.7 | 16.646 | 0.99 | 0.99055 | 114.279 | 2.305 | 26.7 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.71 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.71 | 16.743 | 0.96 | 0.96013 | 114.9573 | -4.875 | 211.71 | 16.646 | 0.99 | 0.99055 | 114.279 | 2.305 | 26.71 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.72 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.72 | 16.743 | 0.96 | 0.96013 | 114.967 | -4.875 | 211.72 | 16.646 | 0.99 | 0.99055 | 114.279 | 2.305 | 26.72 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.73 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.73 | 16.743 | 0.96 | 0.96013 | 114.967 | -4.875 | 211.73 | 16.646 | 0.99 | 0.99055 | 114.279 | 2.305 | 26.73 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.74 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.74 | 16.743 | 0.96 | 0.96013 | 114.967 | -4.875 | 211.74 | 16.645 | 0.99 | 0.99053 | 114.2727 | 2.307 | 26.74 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.75 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.75 | 16.745 | 0.96 | 0.9602 | 114.9743 | -4.871 | 211.75 | 16.628 | 0.99 | 0.99028 | 114.2503 | 2.336 | 26.75 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.76 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.76 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.9893 | -4.865 | 211.76 | 16.63 | 0.99 | 0.99032 | 114.2467 | 2.331 | 26.76 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.77 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.77 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.77 | 16.633 | 0.99 | 0.9904 | 114.2583 | 2.322 | 26.77 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.78 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.78 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.78 | 16.635 | 0.99 | 0.99047 | 114.265 | 2.313 | 26.78 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.79 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.79 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.79 | 16.635 | 0.99 | 0.9905 | 114.2663 | 2.31 | 26.79 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.8 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.8 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.8 | 16.635 | 0.99 | 0.9905 | 114.267 | 2.31 | 26.8 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.81 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.81 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.81 | 16.632 | 0.99 | 0.99028 | 114.267 | 2.336 | 26.81 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.82 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.82 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.82 | 16.627 | 0.99 | 0.98992 | 114.267 | 2.379 | 26.82 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.83 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.83 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.83 | 16.628 | 0.99 | 0.98998 | 114.2663 | 2.372 | 26.83 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.84 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.84 | 16.75 | 0.96 | 0.96031 | 114.997 | -4.865 | 211.84 | 16.628 | 0.99 | 0.98999 | 114.264 | 2.371 | 26.84 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.85 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.85 | 16.753 | 0.96 | 0.96037 | 115.0047 | -4.862 | 211.85 | 16.626 | 0.99 | 0.98958 | 114.2593 | 2.419 | 26.85 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.86 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.86 | 16.757 | 0.96 | 0.96047 | 115.0203 | -4.857 | 211.86 | 16.626 | 0.99 | 0.98958 | 114.2577 | 2.419 | 26.86 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.87 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.87 | 16.757 | 0.96 | 0.96047 | 115.0277 | -4.857 | 211.87 | 16.626 | 0.99 | 0.98958 | 114.2577 | 2.419 | 26.87 | 16.446 | 0.96 | 0.96 | 114.5693 | 4.797
476.88 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.88 | 16.757 | 0.96 | 0.96047 | 115.026 | -4.857 | 211.88 | 16.627 | 0.99 | 0.98965 | 114.2587 | 2.411 | 26.88 | 16.449 | 0.96 | 0.96024 | 114.5657 | 4.782
476.89 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.89 | 16.759 | 0.96 | 0.96066 | 115.0187 | -4.845 | 211.89 | 16.628 | 0.99 | 0.98968 | 114.26 | 2.407 | 26.89 | 16.45 | 0.96 | 0.96037 | 114.558 | 4.774
476.9 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.9 | 16.76 | 0.96 | 0.96073 | 115.0143 | -4.841 | 211.9 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.2593 | 2.397 | 26.9 | 16.45 | 0.96 | 0.96037 | 114.554 | 4.774
476.91 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.91 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.011 | -4.834 | 211.91 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.259 | 2.397 | 26.91 | 16.45 | 0.96 | 0.96037 | 114.554 | 4.774
476.92 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.92 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.92 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.259 | 2.397 | 26.92 | 16.45 | 0.96 | 0.96037 | 114.554 | 4.774
476.93 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.93 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.93 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.259 | 2.397 | 26.93 | 16.451 | 0.96 | 0.9605 | 114.55 | 4.766
476.94 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.94 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.94 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.259 | 2.397 | 26.94 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5423 | 4.762
476.95 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.95 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.95 | 16.629 | 0.99 | 0.98977 | 114.259 | 2.397 | 26.95 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
476.96 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.96 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.96 | 16.63 | 0.99 | 0.9898 | 114.2617 | 2.394 | 26.96 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
476.97 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.97 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.97 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.268 | 2.39 | 26.97 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
476.98 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.98 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.0097 | -4.834 | 211.98 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 26.98 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
476.99 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 261.99 | 16.764 | 0.96 | 0.96103 | 115.0083 | -4.822 | 211.99 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 26.99 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 262 | 16.768 | 0.96 | 0.96114 | 115.0163 | -4.816 | 212 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.01 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 262.01 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.033 | -4.803 | 212.01 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.01 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.02 | 16.613 | 0.99 | 0.99013 | 115.123 | -2.351 | 262.02 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.041 | -4.803 | 212.02 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.02 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.03 | 16.614 | 0.99 | 0.99011 | 115.1303 | -2.354 | 262.03 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.03 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.03 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.04 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1457 | -2.362 | 262.04 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.04 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.04 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.05 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1533 | -2.362 | 262.05 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.05 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.05 | 16.451 | 0.96 | 0.96057 | 114.5383 | 4.762
477.06 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1533 | -2.362 | 262.06 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.06 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.06 | 16.452 | 0.96 | 0.96062 | 114.536 | 4.759
477.07 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1533 | -2.362 | 262.07 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.07 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.07 | 16.453 | 0.96 | 0.96073 | 114.5313 | 4.752
477.08 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1533 | -2.362 | 262.08 | 16.775 | 0.96 | 0.96137 | 115.0413 | -4.803 | 212.08 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.08 | 16.454 | 0.96 | 0.96086 | 114.5277 | 4.744
477.09 | 16.616 | 0.99 | 0.99005 | 115.1533 | -2.362 | 262.09 | 16.772 | 0.96 | 0.96152 | 115.0207 | -4.792 | 212.09 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.09 | 16.455 | 0.96 | 0.96093 | 114.525 | 4.74
477.1 | 16.613 | 0.99 | 0.98992 | 115.15 | -2.377 | 262.1 | 16.773 | 0.96 | 0.96159 | 114.9993 | -4.788 | 212.1 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.1 | 16.455 | 0.96 | 0.96093 | 114.5237 | 4.74
477.11 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.143 | -2.385 | 262.11 | 16.775 | 0.96 | 0.96172 | 114.999 | -4.78 | 212.11 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.11 | 16.455 | 0.96 | 0.96093 | 114.5237 | 4.74
477.12 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.12 | 16.78 | 0.96 | 0.96183 | 115.006 | -4.774 | 212.12 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.12 | 16.455 | 0.96 | 0.96093 | 114.5237 | 4.74
477.13 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.13 | 16.782 | 0.96 | 0.9619 | 115.021 | -4.77 | 212.13 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.2707 | 2.39 | 27.13 | 16.456 | 0.96 | 0.96106 | 114.52 | 4.732
477.14 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.14 | 16.779 | 0.96 | 0.96093 | 115.0287 | -4.833 | 212.14 | 16.632 | 0.99 | 0.98983 | 114.271 | 2.39 | 27.14 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.5123 | 4.728
477.15 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.15 | 16.779 | 0.96 | 0.96092 | 115.0287 | -4.834 | 212.15 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2727 | 2.378 | 27.15 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.16 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.16 | 16.779 | 0.96 | 0.96092 | 115.0287 | -4.834 | 212.16 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.16 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.17 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.17 | 16.779 | 0.96 | 0.96092 | 115.0287 | -4.834 | 212.17 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.17 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.18 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.18 | 16.779 | 0.96 | 0.96092 | 115.0287 | -4.834 | 212.18 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.18 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.19 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.19 | 16.779 | 0.96 | 0.96092 | 115.0287 | -4.834 | 212.19 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.19 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.2 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.2 | 16.783 | 0.96 | 0.96104 | 115.0383 | -4.827 | 212.2 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.2 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.21 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.21 | 16.791 | 0.96 | 0.96129 | 115.057 | -4.813 | 212.21 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.21 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.22 | 16.611 | 0.99 | 0.98985 | 115.14 | -2.385 | 262.22 | 16.792 | 0.96 | 0.9614 | 115.065 | -4.806 | 212.22 | 16.634 | 0.99 | 0.98994 | 114.2737 | 2.378 | 27.22 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.23 | 16.61 | 0.99 | 0.98982 | 115.1383 | -2.388 | 262.23 | 16.793 | 0.96 | 0.96146 | 115.0623 | -4.802 | 212.23 | 16.635 | 0.99 | 0.98999 | 114.2733 | 2.371 | 27.23 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.24 | 16.609 | 0.99 | 0.98975 | 115.1353 | -2.396 | 262.24 | 16.793 | 0.96 | 0.96146 | 115.061 | -4.802 | 212.24 | 16.635 | 0.99 | 0.99002 | 114.2723 | 2.368 | 27.24 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.25 | 16.609 | 0.99 | 0.98975 | 115.134 | -2.396 | 262.25 | 16.793 | 0.96 | 0.96146 | 115.061 | -4.802 | 212.25 | 16.635 | 0.99 | 0.99002 | 114.272 | 2.368 | 27.25 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.26 | 16.609 | 0.99 | 0.98975 | 115.134 | -2.396 | 262.26 | 16.793 | 0.96 | 0.96146 | 115.061 | -4.802 | 212.26 | 16.635 | 0.99 | 0.99006 | 114.2703 | 2.363 | 27.26 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.27 | 16.615 | 0.99 | 0.99011 | 115.134 | -2.354 | 262.27 | 16.791 | 0.96 | 0.96156 | 115.0503 | -4.795 | 212.27 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.267 | 2.356 | 27.27 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.28 | 16.615 | 0.99 | 0.99013 | 115.134 | -2.352 | 262.28 | 16.79 | 0.96 | 0.9616 | 115.0297 | -4.792 | 212.28 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.28 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.29 | 16.615 | 0.99 | 0.99013 | 115.134 | -2.352 | 262.29 | 16.79 | 0.96 | 0.9616 | 115.0197 | -4.792 | 212.29 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.29 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.3 | 16.612 | 0.99 | 0.99001 | 115.1307 | -2.366 | 262.3 | 16.789 | 0.96 | 0.96139 | 115.018 | -4.806 | 212.3 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.3 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.31 | 16.61 | 0.99 | 0.98993 | 115.1243 | -2.375 | 262.31 | 16.787 | 0.96 | 0.96088 | 115.0147 | -4.839 | 212.31 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.31 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.32 | 16.61 | 0.99 | 0.98993 | 115.121 | -2.375 | 262.32 | 16.787 | 0.96 | 0.96088 | 115.013 | -4.839 | 212.32 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.32 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.33 | 16.61 | 0.99 | 0.98993 | 115.121 | -2.375 | 262.33 | 16.787 | 0.96 | 0.96088 | 115.0127 | -4.839 | 212.33 | 16.636 | 0.99 | 0.99012 | 114.2653 | 2.356 | 27.33 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.34 | 16.61 | 0.99 | 0.98993 | 115.121 | -2.375 | 262.34 | 16.756 | 0.96 | 0.96003 | 115.0323 | -4.885 | 212.34 | 16.636 | 0.99 | 0.99013 | 114.2717 | 2.355 | 27.34 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.35 | 16.609 | 0.99 | 0.98988 | 115.1197 | -2.381 | 262.35 | 16.755 | 0.96 | 0.96 | 115.0523 | -4.887 | 212.35 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.2937 | 2.334 | 27.35 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.36 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1167 | -2.385 | 262.36 | 16.755 | 0.96 | 0.96 | 115.0523 | -4.887 | 212.36 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.36 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.37 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1153 | -2.385 | 262.37 | 16.756 | 0.96 | 0.96011 | 115.051 | -4.88 | 212.37 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.37 | 16.457 | 0.96 | 0.96112 | 114.508 | 4.728
477.38 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1153 | -2.385 | 262.38 | 16.757 | 0.96 | 0.96018 | 115.048 | -4.876 | 212.38 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.38 | 16.457 | 0.96 | 0.96118 | 114.5067 | 4.724
477.39 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1153 | -2.385 | 262.39 | 16.76 | 0.96 | 0.96037 | 115.0463 | -4.864 | 212.39 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.39 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5043 | 4.722
477.4 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1153 | -2.385 | 262.4 | 16.76 | 0.96 | 0.96037 | 115.0457 | -4.864 | 212.4 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.4 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.41 | 16.608 | 0.99 | 0.98985 | 115.1153 | -2.385 | 262.41 | 16.76 | 0.96 | 0.96037 | 115.0457 | -4.864 | 212.41 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.41 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.42 | 16.606 | 0.99 | 0.98975 | 115.1143 | -2.396 | 262.42 | 16.762 | 0.96 | 0.96051 | 115.043 | -4.856 | 212.42 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.42 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.43 | 16.606 | 0.99 | 0.98974 | 115.114 | -2.397 | 262.43 | 16.762 | 0.96 | 0.96057 | 115.0377 | -4.852 | 212.43 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.43 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.44 | 16.606 | 0.99 | 0.98974 | 115.114 | -2.397 | 262.44 | 16.762 | 0.96 | 0.96057 | 115.035 | -4.852 | 212.44 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.44 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.45 | 16.604 | 0.99 | 0.98968 | 115.111 | -2.404 | 262.45 | 16.763 | 0.96 | 0.96062 | 115.0333 | -4.849 | 212.45 | 16.644 | 0.99 | 0.99031 | 114.3033 | 2.334 | 27.45 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.46 | 16.603 | 0.99 | 0.98965 | 115.1057 | -2.408 | 262.46 | 16.765 | 0.96 | 0.96075 | 115.0307 | -4.841 | 212.46 | 16.645 | 0.99 | 0.99034 | 114.3017 | 2.33 | 27.46 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.47 | 16.603 | 0.99 | 0.98965 | 115.1027 | -2.408 | 262.47 | 16.769 | 0.96 | 0.96084 | 115.0377 | -4.836 | 212.47 | 16.645 | 0.99 | 0.99041 | 114.2983 | 2.322 | 27.47 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.48 | 16.603 | 0.99 | 0.98965 | 115.1027 | -2.408 | 262.48 | 16.772 | 0.96 | 0.9609 | 115.0533 | -4.833 | 212.48 | 16.645 | 0.99 | 0.99041 | 114.2967 | 2.322 | 27.48 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.49 | 16.603 | 0.99 | 0.98965 | 115.1027 | -2.408 | 262.49 | 16.772 | 0.96 | 0.9609 | 115.0613 | -4.833 | 212.49 | 16.645 | 0.99 | 0.99041 | 114.297 | 2.322 | 27.49 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.5 | 16.601 | 0.99 | 0.98958 | 115.1013 | -2.415 | 262.5 | 16.772 | 0.96 | 0.9609 | 115.0613 | -4.833 | 212.5 | 16.647 | 0.99 | 0.99051 | 114.299 | 2.31 | 27.5 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.51 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.0983 | -2.419 | 262.51 | 16.772 | 0.96 | 0.9609 | 115.0613 | -4.833 | 212.51 | 16.647 | 0.99 | 0.99051 | 114.2997 | 2.31 | 27.51 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.52 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.52 | 16.778 | 0.96 | 0.96114 | 115.0663 | -4.819 | 212.52 | 16.647 | 0.99 | 0.99051 | 114.2997 | 2.31 | 27.52 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.53 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.53 | 16.781 | 0.96 | 0.96127 | 115.0767 | -4.811 | 212.53 | 16.647 | 0.99 | 0.99051 | 114.2997 | 2.31 | 27.53 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.54 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.54 | 16.781 | 0.96 | 0.96127 | 115.0817 | -4.811 | 212.54 | 16.647 | 0.99 | 0.99051 | 114.2993 | 2.31 | 27.54 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.55 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.55 | 16.782 | 0.96 | 0.96132 | 115.0817 | -4.808 | 212.55 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2987 | 2.3 | 27.55 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.56 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.56 | 16.785 | 0.96 | 0.96147 | 115.081 | -4.799 | 212.56 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2983 | 2.3 | 27.56 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.57 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.57 | 16.785 | 0.96 | 0.96147 | 115.081 | -4.799 | 212.57 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2983 | 2.3 | 27.57 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.58 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.58 | 16.785 | 0.96 | 0.96147 | 115.081 | -4.799 | 212.58 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2983 | 2.3 | 27.58 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.59 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.59 | 16.754 | 0.96 | 0.96091 | 115.081 | -4.827 | 212.59 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2983 | 2.3 | 27.59 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.6 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.6 | 16.754 | 0.96 | 0.96097 | 115.0847 | -4.823 | 212.6 | 16.649 | 0.99 | 0.99059 | 114.2983 | 2.3 | 27.6 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.61 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.61 | 16.761 | 0.96 | 0.96128 | 115.092 | -4.805 | 212.61 | 16.651 | 0.99 | 0.99043 | 114.3093 | 2.32 | 27.61 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.62 | 16.6 | 0.99 | 0.98955 | 115.097 | -2.419 | 262.62 | 16.763 | 0.96 | 0.96141 | 115.0953 | -4.797 | 212.62 | 16.657 | 0.99 | 0.99011 | 114.331 | 2.36 | 27.62 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.63 | 16.6 | 0.99 | 0.98951 | 115.1023 | -2.424 | 262.63 | 16.764 | 0.96 | 0.96147 | 115.0957 | -4.793 | 212.63 | 16.657 | 0.99 | 0.99011 | 114.3417 | 2.36 | 27.63 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.64 | 16.601 | 0.99 | 0.9894 | 115.1137 | -2.436 | 262.64 | 16.764 | 0.96 | 0.96147 | 115.0953 | -4.793 | 212.64 | 16.657 | 0.99 | 0.99011 | 114.3417 | 2.36 | 27.64 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.65 | 16.615 | 0.99 | 0.9897 | 115.118 | -2.403 | 262.65 | 16.764 | 0.96 | 0.96147 | 115.0953 | -4.793 | 212.65 | 16.659 | 0.99 | 0.9902 | 114.3407 | 2.35 | 27.65 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.66 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.1153 | -2.381 | 262.66 | 16.764 | 0.96 | 0.96147 | 115.0953 | -4.793 | 212.66 | 16.659 | 0.99 | 0.9902 | 114.3403 | 2.349 | 27.66 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.67 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.67 | 16.766 | 0.96 | 0.96159 | 115.094 | -4.786 | 212.67 | 16.659 | 0.99 | 0.9902 | 114.3403 | 2.349 | 27.67 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.68 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.68 | 16.767 | 0.96 | 0.96165 | 115.0917 | -4.782 | 212.68 | 16.654 | 0.99 | 0.99033 | 114.3237 | 2.333 | 27.68 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.69 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.69 | 16.768 | 0.96 | 0.96182 | 115.085 | -4.771 | 212.69 | 16.652 | 0.99 | 0.99039 | 114.291 | 2.325 | 27.69 | 16.457 | 0.96 | 0.96121 | 114.5033 | 4.722
477.7 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.7 | 16.758 | 0.96 | 0.96148 | 115.08 | -4.791 | 212.7 | 16.652 | 0.99 | 0.99039 | 114.2743 | 2.325 | 27.7 | 16.461 | 0.96 | 0.96108 | 114.526 | 4.732
477.71 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.71 | 16.725 | 0.96 | 0.96039 | 115.0797 | -4.853 | 212.71 | 16.652 | 0.99 | 0.99031 | 114.2743 | 2.335 | 27.71 | 16.461 | 0.96 | 0.96102 | 114.5503 | 4.736
477.72 | 16.624 | 0.99 | 0.9899 | 115.114 | -2.381 | 262.72 | 16.725 | 0.96 | 0.96039 | 115.0797 | -4.853 | 212.72 | 16.651 | 0.99 | 0.99014 | 114.2743 | 2.356 | 27.72 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.555 | 4.743
477.73 | 16.632 | 0.99 | 0.99002 | 115.122 | -2.368 | 262.73 | 16.725 | 0.96 | 0.96039 | 115.0797 | -4.853 | 212.73 | 16.651 | 0.99 | 0.99014 | 114.2743 | 2.356 | 27.73 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.5573 | 4.743
477.74 | 16.653 | 0.99 | 0.99032 | 115.1377 | -2.334 | 262.74 | 16.725 | 0.96 | 0.96039 | 115.0797 | -4.853 | 212.74 | 16.651 | 0.99 | 0.99014 | 114.2743 | 2.356 | 27.74 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.5573 | 4.743
477.75 | 16.648 | 0.99 | 0.99028 | 115.1357 | -2.338 | 262.75 | 16.726 | 0.96 | 0.96042 | 115.0783 | -4.851 | 212.75 | 16.647 | 0.99 | 0.99022 | 114.2557 | 2.345 | 27.75 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.5573 | 4.743
477.76 | 16.646 | 0.99 | 0.99025 | 115.115 | -2.342 | 262.76 | 16.728 | 0.96 | 0.96057 | 115.0757 | -4.842 | 212.76 | 16.647 | 0.99 | 0.99022 | 114.237 | 2.345 | 27.76 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.5573 | 4.743
477.77 | 16.646 | 0.99 | 0.99025 | 115.105 | -2.342 | 262.77 | 16.729 | 0.96 | 0.96068 | 115.0723 | -4.835 | 212.77 | 16.647 | 0.99 | 0.99022 | 114.237 | 2.345 | 27.77 | 16.46 | 0.96 | 0.9609 | 114.5573 | 4.743
477.78 | 16.654 | 0.99 | 0.9904 | 115.105 | -2.325 | 262.78 | 16.73 | 0.96 | 0.96076 | 115.067 | -4.83 | 212.78 | 16.648 | 0.99 | 0.99029 | 114.2357 | 2.337 | 27.78 | 16.46 | 0.96 | 0.96082 | 114.562 | 4.748
477.79 | 16.678 | 0.99 | 0.99079 | 115.105 | -2.279 | 262.79 | 16.733 | 0.96 | 0.96093 | 115.0647 | -4.82 | 212.79 | 16.648 | 0.99 | 0.99032 | 114.2323 | 2.333 | 27.79 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.572 | 4.751
477.8 | 16.677 | 0.99 | 0.99074 | 115.1037 | -2.286 | 262.8 | 16.734 | 0.96 | 0.96099 | 115.0633 | -4.816 | 212.8 | 16.641 | 0.99 | 0.98975 | 114.2307 | 2.401 | 27.8 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.81 | 16.676 | 0.99 | 0.9907 | 115.101 | -2.29 | 262.81 | 16.735 | 0.96 | 0.96112 | 115.061 | -4.808 | 212.81 | 16.641 | 0.99 | 0.98978 | 114.2317 | 2.398 | 27.81 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.82 | 16.676 | 0.99 | 0.9907 | 115.0993 | -2.29 | 262.82 | 16.734 | 0.96 | 0.96057 | 115.0597 | -4.844 | 212.82 | 16.643 | 0.99 | 0.98985 | 114.2333 | 2.39 | 27.82 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.83 | 16.676 | 0.99 | 0.99065 | 115.109 | -2.296 | 262.83 | 16.733 | 0.96 | 0.96015 | 115.0597 | -4.871 | 212.83 | 16.643 | 0.99 | 0.98985 | 114.2343 | 2.39 | 27.83 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.84 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.1283 | -2.313 | 262.84 | 16.74 | 0.96 | 0.96038 | 115.07 | -4.858 | 212.84 | 16.643 | 0.99 | 0.98985 | 114.2343 | 2.39 | 27.84 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.85 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.138 | -2.313 | 262.85 | 16.741 | 0.96 | 0.96044 | 115.0803 | -4.854 | 212.85 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.252 | 2.38 | 27.85 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.86 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.138 | -2.313 | 262.86 | 16.744 | 0.96 | 0.96059 | 115.0803 | -4.845 | 212.86 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.86 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.87 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.138 | -2.313 | 262.87 | 16.748 | 0.96 | 0.96069 | 115.0883 | -4.84 | 212.87 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.87 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.88 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.138 | -2.313 | 262.88 | 16.752 | 0.96 | 0.96077 | 115.104 | -4.836 | 212.88 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.88 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.89 | 16.678 | 0.99 | 0.99052 | 115.138 | -2.313 | 262.89 | 16.752 | 0.96 | 0.96077 | 115.1117 | -4.836 | 212.89 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.89 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.9 | 16.68 | 0.99 | 0.99047 | 115.146 | -2.32 | 262.9 | 16.752 | 0.96 | 0.96077 | 115.1117 | -4.836 | 212.9 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.9 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.91 | 16.681 | 0.99 | 0.99043 | 115.1617 | -2.324 | 262.91 | 16.752 | 0.96 | 0.96077 | 115.1117 | -4.836 | 212.91 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.91 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.92 | 16.681 | 0.99 | 0.99043 | 115.169 | -2.324 | 262.92 | 16.756 | 0.96 | 0.96109 | 115.1087 | -4.816 | 212.92 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.92 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.93 | 16.68 | 0.99 | 0.99038 | 115.1663 | -2.33 | 262.93 | 16.759 | 0.96 | 0.96133 | 115.1013 | -4.801 | 212.93 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.93 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.94 | 16.676 | 0.99 | 0.99024 | 115.1603 | -2.347 | 262.94 | 16.759 | 0.96 | 0.96133 | 115.0977 | -4.801 | 212.94 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.94 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.95 | 16.676 | 0.99 | 0.99024 | 115.1577 | -2.347 | 262.95 | 16.76 | 0.96 | 0.96109 | 115.0977 | -4.817 | 212.95 | 16.649 | 0.99 | 0.98994 | 114.2697 | 2.38 | 27.95 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.96 | 16.676 | 0.99 | 0.99024 | 115.1577 | -2.347 | 262.96 | 16.761 | 0.96 | 0.96027 | 115.0977 | -4.871 | 212.96 | 16.65 | 0.99 | 0.98996 | 114.268 | 2.377 | 27.96 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.97 | 16.676 | 0.99 | 0.99024 | 115.1577 | -2.347 | 262.97 | 16.761 | 0.96 | 0.96027 | 115.0977 | -4.871 | 212.97 | 16.65 | 0.99 | 0.99004 | 114.2653 | 2.368 | 27.97 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.98 | 16.676 | 0.99 | 0.99022 | 115.1563 | -2.35 | 262.98 | 16.761 | 0.96 | 0.96027 | 115.0977 | -4.871 | 212.98 | 16.652 | 0.99 | 0.9901 | 114.2647 | 2.361 | 27.98 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
477.99 | 16.674 | 0.99 | 0.99015 | 115.154 | -2.358 | 262.99 | 16.768 | 0.96 | 0.96078 | 115.0913 | -4.84 | 212.99 | 16.652 | 0.99 | 0.99013 | 114.2667 | 2.357 | 27.99 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478 | 16.674 | 0.99 | 0.99015 | 115.1527 | -2.358 | 263 | 16.769 | 0.96 | 0.96084 | 115.0843 | -4.836 | 213 | 16.652 | 0.99 | 0.99013 | 114.2673 | 2.357 | 28 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.01 | 16.674 | 0.99 | 0.99015 | 115.1527 | -2.358 | 263.01 | 16.769 | 0.96 | 0.96084 | 115.0843 | -4.836 | 213.01 | 16.652 | 0.99 | 0.99013 | 114.2673 | 2.357 | 28.01 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.02 | 16.672 | 0.99 | 0.99005 | 115.1523 | -2.369 | 263.02 | 16.769 | 0.96 | 0.96084 | 115.0843 | -4.836 | 213.02 | 16.652 | 0.99 | 0.99013 | 114.2673 | 2.357 | 28.02 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.03 | 16.672 | 0.99 | 0.99003 | 115.1497 | -2.372 | 263.03 | 16.769 | 0.96 | 0.96084 | 115.0843 | -4.836 | 213.03 | 16.653 | 0.99 | 0.99019 | 114.267 | 2.35 | 28.03 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.04 | 16.669 | 0.99 | 0.98995 | 115.1443 | -2.381 | 263.04 | 16.769 | 0.96 | 0.9602 | 115.0823 | -4.878 | 213.04 | 16.654 | 0.99 | 0.99022 | 114.2667 | 2.346 | 28.04 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.05 | 16.668 | 0.99 | 0.9899 | 115.14 | -2.387 | 263.05 | 16.77 | 0.96 | 0.96016 | 115.086 | -4.881 | 213.05 | 16.654 | 0.99 | 0.99022 | 114.2667 | 2.346 | 28.05 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.06 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1377 | -2.391 | 263.06 | 16.776 | 0.96 | 0.96035 | 115.0963 | -4.87 | 213.06 | 16.654 | 0.99 | 0.99022 | 114.2667 | 2.346 | 28.06 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.07 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.07 | 16.776 | 0.96 | 0.96035 | 115.1017 | -4.87 | 213.07 | 16.654 | 0.99 | 0.99022 | 114.2667 | 2.346 | 28.07 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.08 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.08 | 16.776 | 0.96 | 0.96035 | 115.1017 | -4.87 | 213.08 | 16.659 | 0.99 | 0.99028 | 114.2777 | 2.34 | 28.08 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.09 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.09 | 16.776 | 0.96 | 0.96035 | 115.1017 | -4.87 | 213.09 | 16.662 | 0.99 | 0.99031 | 114.2997 | 2.337 | 28.09 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.1 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.1 | 16.777 | 0.96 | 0.96039 | 115.101 | -4.868 | 213.1 | 16.662 | 0.99 | 0.99031 | 114.3107 | 2.337 | 28.1 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.11 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.11 | 16.779 | 0.96 | 0.96053 | 115.099 | -4.859 | 213.11 | 16.662 | 0.99 | 0.99031 | 114.3107 | 2.337 | 28.11 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.12 | 16.667 | 0.99 | 0.98987 | 115.1363 | -2.391 | 263.12 | 16.763 | 0.96 | 0.96005 | 115.098 | -4.886 | 213.12 | 16.662 | 0.99 | 0.99031 | 114.3107 | 2.337 | 28.12 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.13 | 16.666 | 0.99 | 0.98981 | 115.1337 | -2.397 | 263.13 | 16.749 | 0.96 | 0.95962 | 115.0983 | -4.91 | 213.13 | 16.663 | 0.99 | 0.99036 | 114.3117 | 2.33 | 28.13 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.14 | 16.662 | 0.99 | 0.98966 | 115.1283 | -2.415 | 263.14 | 16.751 | 0.96 | 0.9598 | 115.094 | -4.899 | 213.14 | 16.664 | 0.99 | 0.99041 | 114.3133 | 2.325 | 28.14 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.15 | 16.654 | 0.99 | 0.98994 | 115.1247 | -2.38 | 263.15 | 16.751 | 0.96 | 0.95983 | 115.0893 | -4.897 | 213.15 | 16.663 | 0.99 | 0.99015 | 114.3143 | 2.356 | 28.15 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.16 | 16.649 | 0.99 | 0.99014 | 115.1223 | -2.356 | 263.16 | 16.751 | 0.96 | 0.95983 | 115.0893 | -4.897 | 213.16 | 16.663 | 0.99 | 0.99014 | 114.3143 | 2.357 | 28.16 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.17 | 16.649 | 0.99 | 0.99014 | 115.121 | -2.356 | 263.17 | 16.753 | 0.96 | 0.95991 | 115.0883 | -4.892 | 213.17 | 16.663 | 0.99 | 0.99014 | 114.3143 | 2.357 | 28.17 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.18 | 16.649 | 0.99 | 0.99014 | 115.121 | -2.356 | 263.18 | 16.754 | 0.96 | 0.95999 | 115.0863 | -4.887 | 213.18 | 16.663 | 0.99 | 0.99014 | 114.3143 | 2.357 | 28.18 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.19 | 16.649 | 0.99 | 0.99014 | 115.121 | -2.356 | 263.19 | 16.759 | 0.96 | 0.96034 | 115.0817 | -4.866 | 213.19 | 16.663 | 0.99 | 0.99014 | 114.3143 | 2.357 | 28.19 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.2 | 16.646 | 0.99 | 0.99044 | 115.121 | -2.318 | 263.2 | 16.76 | 0.96 | 0.96042 | 115.0763 | -4.861 | 213.2 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.2 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.21 | 16.643 | 0.99 | 0.99064 | 115.121 | -2.293 | 263.21 | 16.762 | 0.96 | 0.96057 | 115.0743 | -4.852 | 213.21 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.21 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.22 | 16.646 | 0.99 | 0.99048 | 115.141 | -2.314 | 263.22 | 16.762 | 0.96 | 0.96057 | 115.0737 | -4.852 | 213.22 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.22 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.23 | 16.645 | 0.99 | 0.99059 | 115.1597 | -2.3 | 263.23 | 16.762 | 0.96 | 0.96057 | 115.0737 | -4.852 | 213.23 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.23 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.24 | 16.642 | 0.99 | 0.99094 | 115.1573 | -2.256 | 263.24 | 16.773 | 0.96 | 0.96087 | 115.0947 | -4.835 | 213.24 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.24 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.25 | 16.642 | 0.99 | 0.99094 | 115.1563 | -2.256 | 263.25 | 16.774 | 0.96 | 0.96093 | 115.116 | -4.832 | 213.25 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.25 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.26 | 16.642 | 0.99 | 0.99094 | 115.1563 | -2.256 | 263.26 | 16.774 | 0.96 | 0.96093 | 115.116 | -4.832 | 213.26 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.26 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.27 | 16.642 | 0.99 | 0.99094 | 115.1563 | -2.256 | 263.27 | 16.779 | 0.96 | 0.96102 | 115.1243 | -4.827 | 213.27 | 16.664 | 0.99 | 0.99024 | 114.314 | 2.346 | 28.27 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.28 | 16.64 | 0.99 | 0.99092 | 115.146 | -2.258 | 263.28 | 16.782 | 0.96 | 0.96111 | 115.1407 | -4.822 | 213.28 | 16.665 | 0.99 | 0.99029 | 114.3127 | 2.339 | 28.28 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.5767 | 4.751
478.29 | 16.635 | 0.99 | 0.99087 | 115.126 | -2.264 | 263.29 | 16.787 | 0.96 | 0.96144 | 115.145 | -4.802 | 213.29 | 16.665 | 0.99 | 0.99033 | 114.3093 | 2.334 | 28.29 | 16.46 | 0.96 | 0.96078 | 114.572 | 4.751
478.3 | 16.635 | 0.99 | 0.99087 | 115.116 | -2.264 | 263.3 | 16.788 | 0.96 | 0.9615 | 115.1413 | -4.798 | 213.3 | 16.668 | 0.99 | 0.99037 | 114.317 | 2.33 | 28.3 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.5553 | 4.753
478.31 | 16.635 | 0.99 | 0.99087 | 115.116 | -2.264 | 263.31 | 16.788 | 0.96 | 0.9615 | 115.1413 | -4.798 | 213.31 | 16.668 | 0.99 | 0.99037 | 114.326 | 2.33 | 28.31 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.32 | 16.631 | 0.99 | 0.9907 | 115.1137 | -2.284 | 263.32 | 16.769 | 0.96 | 0.96104 | 115.1403 | -4.823 | 213.32 | 16.668 | 0.99 | 0.99037 | 114.326 | 2.33 | 28.32 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.33 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.33 | 16.751 | 0.96 | 0.96061 | 115.1387 | -4.846 | 213.33 | 16.666 | 0.99 | 0.99043 | 114.3167 | 2.323 | 28.33 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.34 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.34 | 16.751 | 0.96 | 0.96061 | 115.138 | -4.846 | 213.34 | 16.664 | 0.99 | 0.99046 | 114.2983 | 2.318 | 28.34 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.35 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.35 | 16.746 | 0.96 | 0.96048 | 115.1383 | -4.853 | 213.35 | 16.652 | 0.99 | 0.99011 | 114.2893 | 2.359 | 28.35 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.36 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.36 | 16.722 | 0.96 | 0.95985 | 115.139 | -4.887 | 213.36 | 16.651 | 0.99 | 0.9901 | 114.2893 | 2.361 | 28.36 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.37 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.37 | 16.725 | 0.96 | 0.96003 | 115.1363 | -4.876 | 213.37 | 16.651 | 0.99 | 0.9901 | 114.2893 | 2.361 | 28.37 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.38 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.38 | 16.727 | 0.96 | 0.96021 | 115.1307 | -4.865 | 213.38 | 16.651 | 0.99 | 0.9901 | 114.2893 | 2.361 | 28.38 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.39 | 16.631 | 0.99 | 0.99068 | 115.1113 | -2.286 | 263.39 | 16.727 | 0.96 | 0.96021 | 115.1273 | -4.865 | 213.39 | 16.651 | 0.99 | 0.9901 | 114.2893 | 2.361 | 28.39 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.4 | 16.629 | 0.99 | 0.99053 | 115.1117 | -2.305 | 263.4 | 16.728 | 0.96 | 0.96025 | 115.1277 | -4.863 | 213.4 | 16.65 | 0.99 | 0.99031 | 114.2723 | 2.335 | 28.4 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.41 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.41 | 16.731 | 0.96 | 0.96041 | 115.1287 | -4.853 | 213.41 | 16.651 | 0.99 | 0.99034 | 114.256 | 2.331 | 28.41 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.42 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.42 | 16.733 | 0.96 | 0.96061 | 115.126 | -4.841 | 213.42 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.2557 | 2.323 | 28.42 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.43 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.43 | 16.735 | 0.96 | 0.96078 | 115.1207 | -4.83 | 213.43 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.43 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.44 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.44 | 16.735 | 0.96 | 0.96078 | 115.1173 | -4.83 | 213.44 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.44 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.45 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.45 | 16.73 | 0.96 | 0.96059 | 115.1173 | -4.841 | 213.45 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.45 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.46 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.46 | 16.703 | 0.96 | 0.95967 | 115.1173 | -4.893 | 213.46 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.46 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.47 | 16.627 | 0.99 | 0.99042 | 115.1113 | -2.318 | 263.47 | 16.703 | 0.96 | 0.95967 | 115.1173 | -4.893 | 213.47 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.47 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.48 | 16.626 | 0.99 | 0.99038 | 115.11 | -2.323 | 263.48 | 16.703 | 0.96 | 0.95967 | 115.1173 | -4.893 | 213.48 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.48 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.49 | 16.623 | 0.99 | 0.99024 | 115.108 | -2.34 | 263.49 | 16.71 | 0.96 | 0.96015 | 115.1127 | -4.864 | 213.49 | 16.652 | 0.99 | 0.99041 | 114.256 | 2.323 | 28.49 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.5 | 16.623 | 0.99 | 0.99024 | 115.1073 | -2.34 | 263.5 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.5 | 16.655 | 0.99 | 0.99059 | 114.255 | 2.301 | 28.5 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.51 | 16.623 | 0.99 | 0.99024 | 115.1073 | -2.34 | 263.51 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.51 | 16.655 | 0.99 | 0.99061 | 114.2547 | 2.299 | 28.51 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.52 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.1023 | -2.351 | 263.52 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.52 | 16.655 | 0.99 | 0.99061 | 114.2547 | 2.299 | 28.52 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.53 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.53 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.53 | 16.659 | 0.99 | 0.99066 | 114.2637 | 2.293 | 28.53 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.54 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.54 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.54 | 16.662 | 0.99 | 0.99069 | 114.2817 | 2.29 | 28.54 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.55 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.55 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.55 | 16.66 | 0.99 | 0.99021 | 114.2907 | 2.348 | 28.55 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.56 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.56 | 16.711 | 0.96 | 0.96025 | 115.1077 | -4.858 | 213.56 | 16.66 | 0.99 | 0.99018 | 114.2907 | 2.352 | 28.56 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.57 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.57 | 16.714 | 0.96 | 0.96043 | 115.1077 | -4.847 | 213.57 | 16.66 | 0.99 | 0.99018 | 114.2907 | 2.352 | 28.57 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.58 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.58 | 16.718 | 0.96 | 0.96062 | 115.107 | -4.836 | 213.58 | 16.66 | 0.99 | 0.99018 | 114.2907 | 2.352 | 28.58 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.59 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.59 | 16.724 | 0.96 | 0.96081 | 115.1127 | -4.825 | 213.59 | 16.66 | 0.99 | 0.99018 | 114.2907 | 2.352 | 28.59 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.6 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.6 | 16.725 | 0.96 | 0.96085 | 115.1257 | -4.823 | 213.6 | 16.66 | 0.99 | 0.99018 | 114.2907 | 2.352 | 28.6 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.61 | 16.62 | 0.99 | 0.99014 | 115.0977 | -2.351 | 263.61 | 16.725 | 0.96 | 0.96085 | 115.1293 | -4.823 | 213.61 | 16.662 | 0.99 | 0.99008 | 114.2907 | 2.364 | 28.61 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.62 | 16.617 | 0.99 | 0.98996 | 115.0957 | -2.372 | 263.62 | 16.728 | 0.96 | 0.96103 | 115.1297 | -4.812 | 213.62 | 16.67 | 0.99 | 0.98984 | 114.2907 | 2.395 | 28.62 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.63 | 16.616 | 0.99 | 0.98993 | 115.0917 | -2.376 | 263.63 | 16.732 | 0.96 | 0.96123 | 115.129 | -4.8 | 213.63 | 16.671 | 0.99 | 0.9899 | 114.292 | 2.388 | 28.63 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.64 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.087 | -2.385 | 263.64 | 16.733 | 0.96 | 0.96139 | 115.127 | -4.79 | 213.64 | 16.672 | 0.99 | 0.98994 | 114.294 | 2.383 | 28.64 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.65 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.65 | 16.734 | 0.96 | 0.96142 | 115.1223 | -4.788 | 213.65 | 16.672 | 0.99 | 0.98994 | 114.2957 | 2.383 | 28.65 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.66 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.66 | 16.734 | 0.96 | 0.96142 | 115.121 | -4.788 | 213.66 | 16.673 | 0.99 | 0.98999 | 114.294 | 2.377 | 28.66 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.67 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.67 | 16.735 | 0.96 | 0.9615 | 115.1203 | -4.783 | 213.67 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.2913 | 2.361 | 28.67 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.68 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.68 | 16.736 | 0.96 | 0.9616 | 115.1193 | -4.777 | 213.68 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.68 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.69 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.69 | 16.743 | 0.96 | 0.9609 | 115.119 | -4.825 | 213.69 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.69 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.7 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.7 | 16.744 | 0.96 | 0.96073 | 115.1203 | -4.836 | 213.7 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.7 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.71 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.71 | 16.744 | 0.96 | 0.96073 | 115.1207 | -4.836 | 213.71 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.71 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.72 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.72 | 16.746 | 0.96 | 0.96091 | 115.1183 | -4.825 | 213.72 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.72 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.73 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.73 | 16.749 | 0.96 | 0.9611 | 115.113 | -4.813 | 213.73 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.73 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.74 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.74 | 16.723 | 0.96 | 0.96032 | 115.1107 | -4.857 | 213.74 | 16.674 | 0.99 | 0.99012 | 114.29 | 2.361 | 28.74 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.75 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.75 | 16.718 | 0.96 | 0.96017 | 115.111 | -4.865 | 213.75 | 16.676 | 0.99 | 0.99022 | 114.2923 | 2.35 | 28.75 | 16.455 | 0.96 | 0.96072 | 114.548 | 4.753
478.76 | 16.613 | 0.99 | 0.98985 | 115.0847 | -2.385 | 263.76 | 16.721 | 0.96 | 0.96034 | 115.1123 | -4.855 | 213.76 | 16.677 | 0.99 | 0.99026 | 114.2933 | 2.345 | 28.76 | 16.456 | 0.96 | 0.96078 | 114.5493 | 4.75
478.77 | 16.611 | 0.99 | 0.98977 | 115.0823 | -2.395 | 263.77 | 16.721 | 0.96 | 0.96034 | 115.113 | -4.855 | 213.77 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.2907 | 2.332 | 28.77 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.553 | 4.746
478.78 | 16.611 | 0.99 | 0.98974 | 115.0807 | -2.398 | 263.78 | 16.721 | 0.96 | 0.96034 | 115.113 | -4.855 | 213.78 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.78 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.79 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.79 | 16.729 | 0.96 | 0.96067 | 115.1187 | -4.836 | 213.79 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.79 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.8 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.8 | 16.731 | 0.96 | 0.96078 | 115.1257 | -4.829 | 213.8 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.8 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.81 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.81 | 16.731 | 0.96 | 0.961 | 115.112 | -4.815 | 213.81 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.81 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.82 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.82 | 16.735 | 0.96 | 0.96062 | 115.1133 | -4.841 | 213.82 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.82 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.83 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.83 | 16.739 | 0.96 | 0.9602 | 115.13 | -4.869 | 213.83 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.83 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.84 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.081 | -2.407 | 263.84 | 16.741 | 0.96 | 0.96035 | 115.1367 | -4.86 | 213.84 | 16.678 | 0.99 | 0.99037 | 114.29 | 2.332 | 28.84 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.85 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.0807 | -2.407 | 263.85 | 16.741 | 0.96 | 0.9604 | 115.1327 | -4.857 | 213.85 | 16.67 | 0.99 | 0.99022 | 114.29 | 2.349 | 28.85 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.86 | 16.61 | 0.99 | 0.98966 | 115.0807 | -2.407 | 263.86 | 16.741 | 0.96 | 0.9604 | 115.1317 | -4.857 | 213.86 | 16.668 | 0.99 | 0.99022 | 114.2807 | 2.348 | 28.86 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.87 | 16.607 | 0.99 | 0.98957 | 115.076 | -2.418 | 263.87 | 16.746 | 0.96 | 0.96054 | 115.1397 | -4.849 | 213.87 | 16.665 | 0.99 | 0.99029 | 114.2627 | 2.339 | 28.87 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.88 | 16.607 | 0.99 | 0.98956 | 115.0713 | -2.419 | 263.88 | 16.752 | 0.96 | 0.96072 | 115.156 | -4.839 | 213.88 | 16.665 | 0.99 | 0.99029 | 114.2537 | 2.339 | 28.88 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.89 | 16.607 | 0.99 | 0.98956 | 115.0713 | -2.419 | 263.89 | 16.752 | 0.96 | 0.96072 | 115.1643 | -4.839 | 213.89 | 16.665 | 0.99 | 0.99029 | 114.2537 | 2.339 | 28.89 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.9 | 16.607 | 0.99 | 0.98956 | 115.0713 | -2.419 | 263.9 | 16.752 | 0.96 | 0.96075 | 115.163 | -4.837 | 213.9 | 16.652 | 0.99 | 0.99017 | 114.251 | 2.352 | 28.9 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.91 | 16.607 | 0.99 | 0.98956 | 115.0713 | -2.419 | 263.91 | 16.754 | 0.96 | 0.96091 | 115.159 | -4.827 | 213.91 | 16.65 | 0.99 | 0.99015 | 114.2487 | 2.354 | 28.91 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.92 | 16.63 | 0.99 | 0.99009 | 115.0713 | -2.359 | 263.92 | 16.754 | 0.96 | 0.96102 | 115.15 | -4.82 | 213.92 | 16.65 | 0.99 | 0.99015 | 114.2487 | 2.354 | 28.92 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.93 | 16.633 | 0.99 | 0.99014 | 115.0713 | -2.353 | 263.93 | 16.754 | 0.96 | 0.96116 | 115.1357 | -4.811 | 213.93 | 16.652 | 0.99 | 0.99026 | 114.25 | 2.341 | 28.93 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.5547 | 4.746
478.94 | 16.633 | 0.99 | 0.99014 | 115.0713 | -2.353 | 263.94 | 16.756 | 0.96 | 0.96129 | 115.128 | -4.803 | 213.94 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2527 | 2.331 | 28.94 | 16.459 | 0.96 | 0.96085 | 114.553 | 4.746
478.95 | 16.633 | 0.99 | 0.99014 | 115.0713 | -2.353 | 263.95 | 16.757 | 0.96 | 0.96135 | 115.1257 | -4.799 | 213.95 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.254 | 2.331 | 28.95 | 16.46 | 0.96 | 0.96103 | 114.5477 | 4.735
478.96 | 16.633 | 0.99 | 0.99014 | 115.0713 | -2.353 | 263.96 | 16.759 | 0.96 | 0.96151 | 115.1213 | -4.789 | 213.96 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 28.96 | 16.46 | 0.96 | 0.96103 | 114.5453 | 4.735
478.97 | 16.636 | 0.99 | 0.99006 | 115.088 | -2.363 | 263.97 | 16.761 | 0.96 | 0.9616 | 115.119 | -4.784 | 213.97 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 28.97 | 16.46 | 0.96 | 0.96103 | 114.5453 | 4.735
478.98 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 263.98 | 16.762 | 0.96 | 0.96169 | 115.118 | -4.778 | 213.98 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 28.98 | 16.46 | 0.96 | 0.96103 | 114.5453 | 4.735
478.99 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 263.99 | 16.735 | 0.96 | 0.96101 | 115.1183 | -4.815 | 213.99 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 28.99 | 16.46 | 0.96 | 0.96103 | 114.5443 | 4.735
479 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264 | 16.729 | 0.96 | 0.96086 | 115.1243 | -4.823 | 214 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.541 | 4.723
479.01 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.01 | 16.735 | 0.96 | 0.96107 | 115.1387 | -4.811 | 214.01 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.01 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.02 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.02 | 16.737 | 0.96 | 0.96075 | 115.1457 | -4.833 | 214.02 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.02 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.03 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.03 | 16.738 | 0.96 | 0.96035 | 115.1463 | -4.859 | 214.03 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.03 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.04 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.04 | 16.738 | 0.96 | 0.96035 | 115.1467 | -4.859 | 214.04 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.04 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.05 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.05 | 16.738 | 0.96 | 0.96035 | 115.1467 | -4.859 | 214.05 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.05 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.06 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.06 | 16.738 | 0.96 | 0.96035 | 115.1467 | -4.859 | 214.06 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.06 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.07 | 16.636 | 0.99 | 0.99005 | 115.104 | -2.365 | 264.07 | 16.741 | 0.96 | 0.96052 | 115.1447 | -4.849 | 214.07 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.07 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.08 | 16.637 | 0.99 | 0.99003 | 115.1143 | -2.367 | 264.08 | 16.743 | 0.96 | 0.96073 | 115.141 | -4.836 | 214.08 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.08 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.09 | 16.641 | 0.99 | 0.98996 | 115.1347 | -2.376 | 264.09 | 16.747 | 0.96 | 0.96088 | 115.1397 | -4.827 | 214.09 | 16.654 | 0.99 | 0.99035 | 114.2543 | 2.331 | 29.09 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.1 | 16.64 | 0.99 | 0.98991 | 115.1453 | -2.382 | 264.1 | 16.747 | 0.96 | 0.96091 | 115.1417 | -4.825 | 214.1 | 16.662 | 0.99 | 0.99051 | 114.2753 | 2.312 | 29.1 | 16.463 | 0.96 | 0.96123 | 114.5397 | 4.723
479.11 | 16.639 | 0.99 | 0.98987 | 115.146 | -2.387 | 264.11 | 16.747 | 0.96 | 0.96091 | 115.142 | -4.825 | 214.11 | 16.664 | 0.99 | 0.99054 | 114.2997 | 2.308 | 29.11 | 16.463 | 0.96 | 0.96129 | 114.536 | 4.719
479.12 | 16.639 | 0.99 | 0.98987 | 115.146 | -2.387 | 264.12 | 16.747 | 0.96 | 0.96091 | 115.142 | -4.825 | 214.12 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3063 | 2.303 | 29.12 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5283 | 4.711
479.13 | 16.645 | 0.99 | 0.98998 | 115.146 | -2.374 | 264.13 | 16.747 | 0.96 | 0.96091 | 115.142 | -4.825 | 214.13 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.13 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.14 | 16.666 | 0.99 | 0.99036 | 115.146 | -2.331 | 264.14 | 16.728 | 0.96 | 0.96035 | 115.1403 | -4.856 | 214.14 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.14 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.15 | 16.666 | 0.99 | 0.99036 | 115.146 | -2.331 | 264.15 | 16.722 | 0.96 | 0.96017 | 115.1357 | -4.866 | 214.15 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.15 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.16 | 16.666 | 0.99 | 0.99036 | 115.146 | -2.331 | 264.16 | 16.722 | 0.96 | 0.96017 | 115.1343 | -4.866 | 214.16 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.16 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.17 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.1453 | -2.292 | 264.17 | 16.723 | 0.96 | 0.96025 | 115.1353 | -4.861 | 214.17 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.17 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.18 | 16.674 | 0.99 | 0.99072 | 115.1453 | -2.287 | 264.18 | 16.726 | 0.96 | 0.96038 | 115.1373 | -4.854 | 214.18 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.18 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.19 | 16.674 | 0.99 | 0.99072 | 115.1453 | -2.287 | 264.19 | 16.726 | 0.96 | 0.96038 | 115.138 | -4.854 | 214.19 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.19 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.2 | 16.674 | 0.99 | 0.99072 | 115.1453 | -2.287 | 264.2 | 16.726 | 0.96 | 0.96041 | 115.1367 | -4.852 | 214.2 | 16.666 | 0.99 | 0.99059 | 114.3097 | 2.303 | 29.2 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.21 | 16.674 | 0.99 | 0.99072 | 115.1457 | -2.287 | 264.21 | 16.731 | 0.96 | 0.96075 | 115.1327 | -4.831 | 214.21 | 16.666 | 0.99 | 0.99053 | 114.3097 | 2.31 | 29.21 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.22 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.145 | -2.292 | 264.22 | 16.733 | 0.96 | 0.96084 | 115.1317 | -4.826 | 214.22 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.22 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.23 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.23 | 16.735 | 0.96 | 0.96094 | 115.1337 | -4.82 | 214.23 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.23 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.24 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.24 | 16.735 | 0.96 | 0.96094 | 115.1347 | -4.82 | 214.24 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.24 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.25 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.25 | 16.736 | 0.96 | 0.96097 | 115.142 | -4.818 | 214.25 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.25 | 16.464 | 0.96 | 0.96142 | 114.5243 | 4.711
479.26 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.26 | 16.747 | 0.96 | 0.96128 | 115.1667 | -4.801 | 214.26 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.26 | 16.464 | 0.96 | 0.96148 | 114.5223 | 4.707
479.27 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.27 | 16.747 | 0.96 | 0.96128 | 115.1773 | -4.801 | 214.27 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.27 | 16.465 | 0.96 | 0.96159 | 114.5177 | 4.7
479.28 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.28 | 16.747 | 0.96 | 0.96128 | 115.1773 | -4.801 | 214.28 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.28 | 16.452 | 0.96 | 0.96127 | 114.5153 | 4.717
479.29 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.29 | 16.752 | 0.96 | 0.96156 | 115.178 | -4.784 | 214.29 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.29 | 16.446 | 0.96 | 0.96113 | 114.5153 | 4.724
479.3 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.3 | 16.754 | 0.96 | 0.96166 | 115.1733 | -4.778 | 214.3 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.3 | 16.446 | 0.96 | 0.96113 | 114.5153 | 4.724
479.31 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.31 | 16.751 | 0.96 | 0.9618 | 115.1523 | -4.768 | 214.31 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.31 | 16.447 | 0.96 | 0.9612 | 114.514 | 4.72
479.32 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.32 | 16.751 | 0.96 | 0.9618 | 115.1433 | -4.768 | 214.32 | 16.666 | 0.99 | 0.99034 | 114.3097 | 2.334 | 29.32 | 16.448 | 0.96 | 0.96131 | 114.5113 | 4.713
479.33 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.33 | 16.751 | 0.96 | 0.9618 | 115.1433 | -4.768 | 214.33 | 16.667 | 0.99 | 0.99037 | 114.3133 | 2.33 | 29.33 | 16.448 | 0.96 | 0.96131 | 114.51 | 4.713
479.34 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.34 | 16.733 | 0.96 | 0.96134 | 115.144 | -4.793 | 214.34 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3197 | 2.327 | 29.34 | 16.448 | 0.96 | 0.96131 | 114.51 | 4.713
479.35 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.35 | 16.728 | 0.96 | 0.96123 | 115.15 | -4.799 | 214.35 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.35 | 16.408 | 0.96 | 0.96025 | 114.51 | 4.77
479.36 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.36 | 16.735 | 0.96 | 0.96144 | 115.1657 | -4.787 | 214.36 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.36 | 16.408 | 0.96 | 0.96025 | 114.51 | 4.77
479.37 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.37 | 16.735 | 0.96 | 0.96144 | 115.172 | -4.787 | 214.37 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.37 | 16.408 | 0.96 | 0.96025 | 114.51 | 4.77
479.38 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.38 | 16.735 | 0.96 | 0.96144 | 115.172 | -4.787 | 214.38 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.38 | 16.396 | 0.96 | 0.95977 | 114.51 | 4.797
479.39 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.39 | 16.725 | 0.96 | 0.96066 | 115.1727 | -4.835 | 214.39 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.39 | 16.39 | 0.96 | 0.95953 | 114.5123 | 4.81
479.4 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.4 | 16.721 | 0.96 | 0.9604 | 115.175 | -4.851 | 214.4 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.4 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 114.5203 | 4.796
479.41 | 16.673 | 0.99 | 0.99068 | 115.144 | -2.292 | 264.41 | 16.721 | 0.96 | 0.9604 | 115.1753 | -4.851 | 214.41 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.41 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 114.5237 | 4.796
479.42 | 16.67 | 0.99 | 0.99063 | 115.1363 | -2.298 | 264.42 | 16.722 | 0.96 | 0.96048 | 115.1743 | -4.846 | 214.42 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.42 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 114.5237 | 4.796
479.43 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.43 | 16.724 | 0.96 | 0.9606 | 115.1713 | -4.839 | 214.43 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.43 | 16.401 | 0.96 | 0.9599 | 114.5303 | 4.79
479.44 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.44 | 16.726 | 0.96 | 0.96082 | 115.1663 | -4.825 | 214.44 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.44 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.546 | 4.786
479.45 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.45 | 16.727 | 0.96 | 0.96089 | 115.158 | -4.821 | 214.45 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3233 | 2.327 | 29.45 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.46 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.46 | 16.727 | 0.96 | 0.96089 | 115.156 | -4.821 | 214.46 | 16.669 | 0.99 | 0.9904 | 114.3277 | 2.326 | 29.46 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.47 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.47 | 16.73 | 0.96 | 0.96065 | 115.1557 | -4.837 | 214.47 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3373 | 2.323 | 29.47 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.48 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.48 | 16.735 | 0.96 | 0.96031 | 115.1553 | -4.861 | 214.48 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.48 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.49 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.49 | 16.741 | 0.96 | 0.96044 | 115.1643 | -4.854 | 214.49 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.49 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.5 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.5 | 16.743 | 0.96 | 0.9605 | 115.1853 | -4.851 | 214.5 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.5 | 16.403 | 0.96 | 0.95997 | 114.5503 | 4.786
479.51 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1283 | -2.299 | 264.51 | 16.743 | 0.96 | 0.9605 | 115.1913 | -4.851 | 214.51 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.51 | 16.404 | 0.96 | 0.96004 | 114.5493 | 4.782
479.52 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.52 | 16.743 | 0.96 | 0.9605 | 115.1913 | -4.851 | 214.52 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.52 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5467 | 4.775
479.53 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.53 | 16.743 | 0.96 | 0.9605 | 115.1913 | -4.851 | 214.53 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.53 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.54 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.54 | 16.745 | 0.96 | 0.96063 | 115.19 | -4.843 | 214.54 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.54 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.55 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.55 | 16.746 | 0.96 | 0.96071 | 115.1877 | -4.838 | 214.55 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.55 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.56 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.56 | 16.753 | 0.96 | 0.96106 | 115.1897 | -4.817 | 214.56 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.56 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.57 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.57 | 16.753 | 0.96 | 0.96106 | 115.1907 | -4.817 | 214.57 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.57 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.58 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.58 | 16.753 | 0.96 | 0.96106 | 115.1907 | -4.817 | 214.58 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.58 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.59 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.59 | 16.753 | 0.96 | 0.96106 | 115.1907 | -4.817 | 214.59 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.59 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.6 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.6 | 16.754 | 0.96 | 0.9611 | 115.1907 | -4.815 | 214.6 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.6 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.61 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.61 | 16.763 | 0.96 | 0.96162 | 115.1903 | -4.783 | 214.61 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.61 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.62 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.62 | 16.763 | 0.96 | 0.96162 | 115.1903 | -4.783 | 214.62 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.62 | 16.406 | 0.96 | 0.96016 | 114.5453 | 4.775
479.63 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.63 | 16.763 | 0.96 | 0.96162 | 115.1903 | -4.783 | 214.63 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.63 | 16.408 | 0.96 | 0.96042 | 114.5397 | 4.759
479.64 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.64 | 16.761 | 0.96 | 0.96084 | 115.1903 | -4.834 | 214.64 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.64 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5253 | 4.752
479.65 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.65 | 16.761 | 0.96 | 0.96056 | 115.1903 | -4.852 | 214.65 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.65 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.66 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.66 | 16.767 | 0.96 | 0.96092 | 115.1907 | -4.83 | 214.66 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.66 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.67 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.67 | 16.768 | 0.96 | 0.96097 | 115.1903 | -4.827 | 214.67 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.67 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.68 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.68 | 16.769 | 0.96 | 0.96102 | 115.1907 | -4.824 | 214.68 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.68 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.69 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.69 | 16.769 | 0.96 | 0.96102 | 115.1907 | -4.824 | 214.69 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.69 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.7 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.7 | 16.769 | 0.96 | 0.96102 | 115.1907 | -4.824 | 214.7 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.7 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.71 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.71 | 16.769 | 0.96 | 0.96102 | 115.1907 | -4.824 | 214.71 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.71 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.72 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.72 | 16.769 | 0.96 | 0.96107 | 115.1877 | -4.821 | 214.72 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.72 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.73 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.73 | 16.769 | 0.96 | 0.96115 | 115.181 | -4.816 | 214.73 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.73 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5217 | 4.752
479.74 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.74 | 16.777 | 0.96 | 0.96144 | 115.1843 | -4.799 | 214.74 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.74 | 16.409 | 0.96 | 0.96053 | 114.5207 | 4.752
479.75 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.75 | 16.778 | 0.96 | 0.96149 | 115.2 | -4.796 | 214.75 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.75 | 16.412 | 0.96 | 0.96073 | 114.518 | 4.74
479.76 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.76 | 16.75 | 0.96 | 0.96044 | 115.2043 | -4.857 | 214.76 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.76 | 16.405 | 0.96 | 0.96056 | 114.5167 | 4.749
479.77 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.77 | 16.754 | 0.96 | 0.9601 | 115.2057 | -4.88 | 214.77 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.77 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.78 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.78 | 16.761 | 0.96 | 0.95959 | 115.2083 | -4.915 | 214.78 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.78 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.79 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.79 | 16.761 | 0.96 | 0.95982 | 115.201 | -4.9 | 214.79 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.79 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.8 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.8 | 16.762 | 0.96 | 0.95992 | 115.18 | -4.894 | 214.8 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.8 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.81 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.81 | 16.762 | 0.96 | 0.95992 | 115.174 | -4.894 | 214.81 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.81 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.82 | 16.67 | 0.99 | 0.99062 | 115.1287 | -2.299 | 264.82 | 16.762 | 0.96 | 0.96001 | 115.1677 | -4.888 | 214.82 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.82 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.83 | 16.669 | 0.99 | 0.99058 | 115.1257 | -2.304 | 264.83 | 16.762 | 0.96 | 0.96017 | 115.155 | -4.878 | 214.83 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.83 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.84 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1193 | -2.321 | 264.84 | 16.764 | 0.96 | 0.96028 | 115.1483 | -4.871 | 214.84 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.84 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.85 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.85 | 16.765 | 0.96 | 0.96035 | 115.153 | -4.867 | 214.85 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.85 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.86 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.86 | 16.773 | 0.96 | 0.96058 | 115.1693 | -4.854 | 214.86 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.86 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.87 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.87 | 16.773 | 0.96 | 0.96058 | 115.1757 | -4.854 | 214.87 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.87 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.88 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.88 | 16.773 | 0.96 | 0.96058 | 115.1757 | -4.854 | 214.88 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.88 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.5167 | 4.764
479.89 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.89 | 16.773 | 0.96 | 0.96058 | 115.1757 | -4.854 | 214.89 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.89 | 16.392 | 0.96 | 0.96027 | 114.515 | 4.764
479.9 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.9 | 16.773 | 0.96 | 0.96058 | 115.1767 | -4.854 | 214.9 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.9 | 16.394 | 0.96 | 0.96043 | 114.51 | 4.754
479.91 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.91 | 16.777 | 0.96 | 0.96077 | 115.18 | -4.843 | 214.91 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.91 | 16.394 | 0.96 | 0.96043 | 114.5077 | 4.754
479.92 | 16.665 | 0.99 | 0.99044 | 115.1163 | -2.321 | 264.92 | 16.779 | 0.96 | 0.96084 | 115.1817 | -4.839 | 214.92 | 16.672 | 0.99 | 0.99043 | 114.3417 | 2.323 | 29.92 | 16.394 | 0.96 | 0.96043 | 114.5077 | 4.754
479.93 | 16.665 | 0.99 | 0.99042 | 115.1167 | -2.323 | 264.93 | 16.781 | 0.96 | 0.96096 | 115.182 | -4.832 | 214.93 | 16.671 | 0.99 | 0.99038 | 114.3403 | 2.329 | 29.93 | 16.396 | 0.96 | 0.96052 | 114.5097 | 4.749
479.94 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.117 | -2.333 | 264.94 | 16.762 | 0.96 | 0.9604 | 115.181 | -4.863 | 214.94 | 16.67 | 0.99 | 0.99033 | 114.3373 | 2.335 | 29.94 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.5137 | 4.747
479.95 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 264.95 | 16.754 | 0.96 | 0.96016 | 115.1787 | -4.876 | 214.95 | 16.67 | 0.99 | 0.99033 | 114.3363 | 2.335 | 29.95 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
479.96 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 264.96 | 16.754 | 0.96 | 0.96016 | 115.178 | -4.876 | 214.96 | 16.669 | 0.99 | 0.99031 | 114.3373 | 2.337 | 29.96 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
479.97 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 264.97 | 16.755 | 0.96 | 0.96023 | 115.1783 | -4.872 | 214.97 | 16.668 | 0.99 | 0.99023 | 114.3397 | 2.347 | 29.97 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
479.98 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 264.98 | 16.757 | 0.96 | 0.96035 | 115.1783 | -4.865 | 214.98 | 16.668 | 0.99 | 0.99023 | 114.3407 | 2.347 | 29.98 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
479.99 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 264.99 | 16.76 | 0.96 | 0.96048 | 115.18 | -4.857 | 214.99 | 16.668 | 0.99 | 0.99023 | 114.3407 | 2.347 | 29.99 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
480 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333 | 265 | 16.759 | 0.96 | 0.96052 | 115.1827 | -4.854 | 215 | 16.668 | 0.99 | 0.99023 | 114.3407 | 2.347 | 30 | 16.397 | 0.96 | 0.96056 | 114.515 | 4.747
480.01 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.02 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.03 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.04 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.05 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.06 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.07 | 16.664 | 0.99 | 0.99034 | 115.1173 | -2.333
480.08 | 16.663 | 0.99 | 0.99032 | 115.1163 | -2.335
480.09 | 16.662 | 0.99 | 0.99026 | 115.1147 | -2.343
480.1 | 16.66 | 0.99 | 0.99021 | 115.1113 | -2.349
480.11 | 16.659 | 0.99 | 0.99016 | 115.107 | -2.355
480.12 | 16.659 | 0.99 | 0.99016 | 115.105 | -2.355
480.13 | 16.659 | 0.99 | 0.99016 | 115.105 | -2.355
480.14 | 16.659 | 0.99 | 0.99016 | 115.105 | -2.355
480.15 | 16.658 | 0.99 | 0.9901 | 115.105 | -2.361
480.16 | 16.657 | 0.99 | 0.99005 | 115.106 | -2.367
480.17 | 16.657 | 0.99 | 0.99005 | 115.106 | -2.367
480.18 | 16.657 | 0.99 | 0.99005 | 115.106 | -2.367
480.19 | 16.657 | 0.99 | 0.99005 | 115.106 | -2.367
480.2 | 16.656 | 0.99 | 0.99001 | 115.105 | -2.372
480.21 | 16.655 | 0.99 | 0.98997 | 115.1037 | -2.377
480.22 | 16.655 | 0.99 | 0.98997 | 115.1027 | -2.377
480.23 | 16.655 | 0.99 | 0.98995 | 115.1003 | -2.379
480.24 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.096 | -2.388
480.25 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.26 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.27 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.28 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.29 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.3 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.31 | 16.652 | 0.99 | 0.98987 | 115.094 | -2.388
480.32 | 16.651 | 0.99 | 0.98978 | 115.0943 | -2.399
480.33 | 16.651 | 0.99 | 0.98977 | 115.095 | -2.4
480.34 | 16.651 | 0.99 | 0.98977 | 115.095 | -2.4
480.35 | 16.65 | 0.99 | 0.98972 | 115.0943 | -2.406
480.36 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.0927 | -2.411
480.37 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.092 | -2.411
480.38 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.092 | -2.411
480.39 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.092 | -2.411
480.4 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.092 | -2.411
480.41 | 16.649 | 0.99 | 0.98968 | 115.092 | -2.411
480.42 | 16.646 | 0.99 | 0.9896 | 115.0877 | -2.42
480.43 | 16.646 | 0.99 | 0.98958 | 115.0833 | -2.422
480.44 | 16.646 | 0.99 | 0.98958 | 115.0833 | -2.422
480.45 | 16.65 | 0.99 | 0.98977 | 115.0833 | -2.4
480.46 | 16.654 | 0.99 | 0.98995 | 115.0833 | -2.379
480.47 | 16.654 | 0.99 | 0.98995 | 115.0833 | -2.379
480.48 | 16.654 | 0.99 | 0.98993 | 115.0837 | -2.381
480.49 | 16.653 | 0.99 | 0.98986 | 115.0847 | -2.39
480.5 | 16.652 | 0.99 | 0.98981 | 115.084 | -2.396
480.51 | 16.651 | 0.99 | 0.98976 | 115.0827 | -2.401
480.52 | 16.647 | 0.99 | 0.9902 | 115.0817 | -2.348
480.53 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 115.0817 | -2.338
480.54 | 16.647 | 0.99 | 0.99028 | 115.0817 | -2.338
480.55 | 16.649 | 0.99 | 0.99024 | 115.0923 | -2.343
480.56 | 16.651 | 0.99 | 0.9902 | 115.1133 | -2.349
480.57 | 16.651 | 0.99 | 0.9902 | 115.1237 | -2.349
480.58 | 16.651 | 0.99 | 0.99029 | 115.1237 | -2.337
480.59 | 16.651 | 0.99 | 0.99076 | 115.1237 | -2.279
480.6 | 16.65 | 0.99 | 0.99071 | 115.124 | -2.285
480.61 | 16.649 | 0.99 | 0.99067 | 115.125 | -2.29
480.62 | 16.648 | 0.99 | 0.9906 | 115.124 | -2.299
480.63 | 16.647 | 0.99 | 0.99058 | 115.1223 | -2.301
480.64 | 16.647 | 0.99 | 0.99058 | 115.1223 | -2.301
480.65 | 16.646 | 0.99 | 0.99053 | 115.1203 | -2.307
480.66 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.1163 | -2.312
480.67 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.114 | -2.312
480.68 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.114 | -2.312
480.69 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.114 | -2.312
480.7 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.114 | -2.312
480.71 | 16.645 | 0.99 | 0.99049 | 115.114 | -2.312
480.72 | 16.642 | 0.99 | 0.99033 | 115.114 | -2.331
480.73 | 16.641 | 0.99 | 0.9903 | 115.1133 | -2.335
480.74 | 16.641 | 0.99 | 0.9903 | 115.1133 | -2.335
480.75 | 16.641 | 0.99 | 0.9903 | 115.1133 | -2.335
480.76 | 16.641 | 0.99 | 0.9903 | 115.1133 | -2.335
480.77 | 16.639 | 0.99 | 0.99022 | 115.1093 | -2.344
480.78 | 16.639 | 0.99 | 0.99021 | 115.1053 | -2.346
480.79 | 16.639 | 0.99 | 0.99021 | 115.1053 | -2.346
480.8 | 16.638 | 0.99 | 0.99016 | 115.1047 | -2.351
480.81 | 16.637 | 0.99 | 0.99011 | 115.103 | -2.357
480.82 | 16.636 | 0.99 | 0.99004 | 115.1033 | -2.366
480.83 | 16.635 | 0.99 | 0.99002 | 115.1043 | -2.368
480.84 | 16.635 | 0.99 | 0.99002 | 115.1047 | -2.368
480.85 | 16.634 | 0.99 | 0.98997 | 115.1027 | -2.374
480.86 | 16.632 | 0.99 | 0.98992 | 115.099 | -2.38
480.87 | 16.625 | 0.99 | 0.99039 | 115.0967 | -2.322
480.88 | 16.624 | 0.99 | 0.99048 | 115.0967 | -2.31
480.89 | 16.624 | 0.99 | 0.99048 | 115.0967 | -2.31
480.9 | 16.623 | 0.99 | 0.99043 | 115.0963 | -2.316
480.91 | 16.622 | 0.99 | 0.99039 | 115.095 | -2.321
480.92 | 16.622 | 0.99 | 0.99039 | 115.0943 | -2.321
480.93 | 16.622 | 0.99 | 0.99038 | 115.0947 | -2.323
480.94 | 16.621 | 0.99 | 0.99029 | 115.0963 | -2.333
480.95 | 16.621 | 0.99 | 0.99029 | 115.0967 | -2.333
480.96 | 16.621 | 0.99 | 0.99029 | 115.0967 | -2.333
480.97 | 16.621 | 0.99 | 0.99029 | 115.0967 | -2.333
480.98 | 16.62 | 0.99 | 0.99027 | 115.095 | -2.336
480.99 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.089 | -2.355
481 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.0867 | -2.355
481.01 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.0867 | -2.355
481.02 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.0867 | -2.355
481.03 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.0867 | -2.355
481.04 | 16.616 | 0.99 | 0.99011 | 115.0867 | -2.355
481.05 | 16.615 | 0.99 | 0.99006 | 115.087 | -2.36
481.06 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.088 | -2.366
481.07 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.089 | -2.366
481.08 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.089 | -2.366
481.09 | 16.615 | 0.99 | 0.99001 | 115.089 | -2.366
481.1 | 16.616 | 0.99 | 0.98996 | 115.0977 | -2.372
481.11 | 16.618 | 0.99 | 0.98992 | 115.1147 | -2.378
481.12 | 16.616 | 0.99 | 0.98984 | 115.121 | -2.387
481.13 | 16.616 | 0.99 | 0.98982 | 115.1167 | -2.389
481.14 | 16.616 | 0.99 | 0.98982 | 115.1157 | -2.389
481.15 | 16.629 | 0.99 | 0.9901 | 115.1157 | -2.358
481.16 | 16.644 | 0.99 | 0.99039 | 115.1157 | -2.324
481.17 | 16.644 | 0.99 | 0.99039 | 115.1157 | -2.324
481.18 | 16.643 | 0.99 | 0.99037 | 115.116 | -2.326
481.19 | 16.642 | 0.99 | 0.99029 | 115.1173 | -2.336
481.2 | 16.642 | 0.99 | 0.99029 | 115.118 | -2.336
481.21 | 16.642 | 0.99 | 0.99029 | 115.118 | -2.336
481.22 | 16.665 | 0.99 | 0.99068 | 115.118 | -2.291
481.23 | 16.67 | 0.99 | 0.99076 | 115.1177 | -2.282
481.24 | 16.669 | 0.99 | 0.99069 | 115.1163 | -2.291
481.25 | 16.667 | 0.99 | 0.99064 | 115.114 | -2.296
481.26 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.11 | -2.302
481.27 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.28 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.29 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.3 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.31 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.32 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.33 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.34 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.35 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.36 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.37 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1083 | -2.302
481.38 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1087 | -2.302
481.39 | 16.666 | 0.99 | 0.9906 | 115.1087 | -2.302
481.4 | 16.665 | 0.99 | 0.99055 | 115.1093 | -2.308
481.41 | 16.665 | 0.99 | 0.9905 | 115.1107 | -2.314
481.42 | 16.663 | 0.99 | 0.99043 | 115.111 | -2.322
481.43 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1097 | -2.325
481.44 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.45 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.46 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.47 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.48 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.49 | 16.663 | 0.99 | 0.99041 | 115.1093 | -2.325
481.5 | 16.663 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.328
481.51 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1183 | -2.332
481.52 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.53 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.54 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.55 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.56 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.57 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.58 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.59 | 16.664 | 0.99 | 0.99035 | 115.1213 | -2.332
481.6 | 16.676 | 0.99 | 0.99043 | 115.1213 | -2.324
481.61 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.62 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.63 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.64 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.65 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.66 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.67 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.68 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.69 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.7 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.71 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.72 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.73 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.74 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.75 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.76 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.77 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.78 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.79 | 16.69 | 0.99 | 0.99052 | 115.1213 | -2.315
481.8 | 16.689 | 0.99 | 0.99048 | 115.122 | -2.32
481.81 | 16.689 | 0.99 | 0.99042 | 115.1233 | -2.327
481.82 | 16.692 | 0.99 | 0.99036 | 115.135 | -2.335
481.83 | 16.693 | 0.99 | 0.99033 | 115.1597 | -2.339
481.84 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1657 | -2.348
481.85 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.86 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.87 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.88 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.89 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.9 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.91 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.92 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.93 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.94 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.95 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.96 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.97 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.98 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
481.99 | 16.692 | 0.99 | 0.99025 | 115.1653 | -2.348
482 | 16.689 | 0.99 | 0.99021 | 115.1557 | -2.352
482.01 | 16.685 | 0.99 | 0.99018 | 115.137 | -2.356
482.02 | 16.685 | 0.99 | 0.99018 | 115.1273 | -2.356
482.03 | 16.685 | 0.99 | 0.99018 | 115.1273 | -2.356
482.04 | 16.685 | 0.99 | 0.99018 | 115.1273 | -2.356
482.05 | 16.684 | 0.99 | 0.99009 | 115.1273 | -2.366
482.06 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1283 | -2.379
482.07 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.08 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.09 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.1 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.11 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.12 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.13 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.14 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.15 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.16 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.17 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.18 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.19 | 16.682 | 0.99 | 0.98998 | 115.1287 | -2.379
482.2 | 16.681 | 0.99 | 0.98995 | 115.127 | -2.383
482.21 | 16.679 | 0.99 | 0.98989 | 115.1237 | -2.39
482.22 | 16.679 | 0.99 | 0.98989 | 115.122 | -2.39
482.23 | 16.679 | 0.99 | 0.98988 | 115.1217 | -2.391
482.24 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1207 | -2.401
482.25 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1203 | -2.401
482.26 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1203 | -2.401
482.27 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1203 | -2.401
482.28 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1203 | -2.401
482.29 | 16.678 | 0.99 | 0.9898 | 115.1203 | -2.401
482.3 | 16.677 | 0.99 | 0.98975 | 115.1213 | -2.406
482.31 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.123 | -2.412
482.32 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.33 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.34 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.35 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.36 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.37 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.38 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.39 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.4 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.41 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.42 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.43 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.44 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.45 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.46 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.47 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.48 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.49 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1237 | -2.412
482.5 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.51 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.52 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.53 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.54 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.55 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.56 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.57 | 16.676 | 0.99 | 0.9897 | 115.1233 | -2.412
482.58 | 16.676 | 0.99 | 0.98968 | 115.1227 | -2.414
482.59 | 16.672 | 0.99 | 0.9895 | 115.1177 | -2.435
482.6 | 16.671 | 0.99 | 0.98948 | 115.112 | -2.437
482.61 | 16.669 | 0.99 | 0.98945 | 115.105 | -2.441
482.62 | 16.669 | 0.99 | 0.98945 | 115.1013 | -2.441
482.63 | 16.67 | 0.99 | 0.98947 | 115.1013 | -2.438
482.64 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.65 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.66 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.67 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.68 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.69 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.7 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.71 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.72 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.73 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.74 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.75 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.76 | 16.678 | 0.99 | 0.98982 | 115.1013 | -2.398
482.77 | 16.676 | 0.99 | 0.9902 | 115.1013 | -2.352
482.78 | 16.676 | 0.99 | 0.99034 | 115.1013 | -2.335
482.79 | 16.676 | 0.99 | 0.99034 | 115.1013 | -2.335
482.8 | 16.675 | 0.99 | 0.9903 | 115.102 | -2.34
482.81 | 16.674 | 0.99 | 0.99024 | 115.104 | -2.347
482.82 | 16.677 | 0.99 | 0.99012 | 115.1157 | -2.362
482.83 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.14 | -2.368
482.84 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.85 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.86 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.87 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.88 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.89 | 16.678 | 0.99 | 0.99007 | 115.147 | -2.368
482.9 | 16.678 | 0.99 | 0.99029 | 115.147 | -2.341
482.91 | 16.679 | 0.99 | 0.99064 | 115.147 | -2.298
482.92 | 16.679 | 0.99 | 0.99064 | 115.147 | -2.298
482.93 | 16.679 | 0.99 | 0.99064 | 115.147 | -2.298
482.94 | 16.679 | 0.99 | 0.99064 | 115.147 | -2.298
482.95 | 16.676 | 0.99 | 0.99061 | 115.138 | -2.301
482.96 | 16.672 | 0.99 | 0.99057 | 115.119 | -2.306
482.97 | 16.671 | 0.99 | 0.9905 | 115.1093 | -2.314
482.98 | 16.671 | 0.99 | 0.99048 | 115.1093 | -2.317
482.99 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1113 | -2.329
483 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.01 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.02 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.03 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.04 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.05 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.06 | 16.669 | 0.99 | 0.99038 | 115.1123 | -2.329
483.07 | 16.668 | 0.99 | 0.99031 | 115.1107 | -2.337
483.08 | 16.667 | 0.99 | 0.99028 | 115.1067 | -2.341
483.09 | 16.665 | 0.99 | 0.9902 | 115.1053 | -2.351
483.1 | 16.665 | 0.99 | 0.9902 | 115.105 | -2.351
483.11 | 16.665 | 0.99 | 0.9902 | 115.105 | -2.351
483.12 | 16.664 | 0.99 | 0.99013 | 115.106 | -2.359
483.13 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.108 | -2.362
483.14 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.1087 | -2.362
483.15 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.1087 | -2.362
483.16 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.1087 | -2.362
483.17 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.1087 | -2.362
483.18 | 16.664 | 0.99 | 0.9901 | 115.1157 | -2.363
483.19 | 16.668 | 0.99 | 0.98993 | 115.141 | -2.384
483.2 | 16.666 | 0.99 | 0.98991 | 115.1487 | -2.386
483.21 | 16.664 | 0.99 | 0.98986 | 115.1417 | -2.391
483.22 | 16.664 | 0.99 | 0.98986 | 115.138 | -2.391
483.23 | 16.664 | 0.99 | 0.98989 | 115.138 | -2.388
483.24 | 16.657 | 0.99 | 0.99043 | 115.138 | -2.321
483.25 | 16.655 | 0.99 | 0.9904 | 115.1283 | -2.324
483.26 | 16.651 | 0.99 | 0.99036 | 115.11 | -2.329
483.27 | 16.651 | 0.99 | 0.99036 | 115.1007 | -2.329
483.28 | 16.651 | 0.99 | 0.99035 | 115.1017 | -2.33
483.29 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1033 | -2.352
483.3 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.31 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.32 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.33 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.34 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.35 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.36 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.37 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1043 | -2.352
483.38 | 16.648 | 0.99 | 0.99017 | 115.1117 | -2.352
483.39 | 16.653 | 0.99 | 0.99009 | 115.1373 | -2.362
483.4 | 16.653 | 0.99 | 0.99009 | 115.1483 | -2.362
483.41 | 16.653 | 0.99 | 0.99009 | 115.1487 | -2.362
483.42 | 16.652 | 0.99 | 0.99002 | 115.1483 | -2.37
483.43 | 16.652 | 0.99 | 0.99 | 115.1487 | -2.373
483.44 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1507 | -2.385
483.45 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1517 | -2.385
483.46 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1517 | -2.385
483.47 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1517 | -2.385
483.48 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1517 | -2.385
483.49 | 16.65 | 0.99 | 0.9899 | 115.1517 | -2.385
483.5 | 16.647 | 0.99 | 0.99006 | 115.1427 | -2.365
483.51 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1243 | -2.33
483.52 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.53 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.54 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.55 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.56 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.57 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.1147 | -2.33
483.58 | 16.642 | 0.99 | 0.99034 | 115.115 | -2.33
483.59 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1147 | -2.34
483.6 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1143 | -2.34
483.61 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1143 | -2.34
483.62 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1143 | -2.34
483.63 | 16.64 | 0.99 | 0.99026 | 115.1123 | -2.34
483.64 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.1043 | -2.347
483.65 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.66 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.67 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.68 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.69 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.7 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.71 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.72 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.73 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.74 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.75 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.76 | 16.637 | 0.99 | 0.9902 | 115.101 | -2.347
483.77 | 16.637 | 0.99 | 0.99051 | 115.1 | -2.308
483.78 | 16.637 | 0.99 | 0.99067 | 115.097 | -2.289
483.79 | 16.637 | 0.99 | 0.99067 | 115.0957 | -2.289
483.8 | 16.637 | 0.99 | 0.99064 | 115.0967 | -2.293
483.81 | 16.636 | 0.99 | 0.99058 | 115.0993 | -2.3
483.82 | 16.636 | 0.99 | 0.99058 | 115.1003 | -2.3
483.83 | 16.636 | 0.99 | 0.99058 | 115.1003 | -2.3
483.84 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1003 | -2.311
483.85 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.86 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.87 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.88 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.89 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.9 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.91 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.92 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.93 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.94 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.95 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.96 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.97 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.98 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
483.99 | 16.634 | 0.99 | 0.99049 | 115.1 | -2.311
484 | 16.634 | 0.99 | 0.99045 | 115.0983 | -2.315
484.01 | 16.632 | 0.99 | 0.99039 | 115.096 | -2.323
484.02 | 16.631 | 0.99 | 0.99034 | 115.0943 | -2.329
484.03 | 16.631 | 0.99 | 0.9903 | 115.0943 | -2.333
484.04 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0967 | -2.345
484.05 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.06 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.07 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.08 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.09 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.1 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.11 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.12 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.13 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.14 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.15 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.16 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.17 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.18 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.19 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.2 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.21 | 16.63 | 0.99 | 0.9902 | 115.0993 | -2.345
484.22 | 16.63 | 0.99 | 0.99016 | 115.1027 | -2.35
484.23 | 16.63 | 0.99 | 0.99015 | 115.109 | -2.352
484.24 | 16.63 | 0.99 | 0.99015 | 115.1123 | -2.352
484.25 | 16.632 | 0.99 | 0.99013 | 115.1217 | -2.354
484.26 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1393 | -2.358
484.27 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.28 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.29 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.3 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.31 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.32 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.33 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.34 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.35 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.36 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.37 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.38 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.39 | 16.635 | 0.99 | 0.9901 | 115.1487 | -2.358
484.4 | 16.636 | 0.99 | 0.99009 | 115.1533 | -2.36
484.41 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.1623 | -2.363
484.42 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.43 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.44 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.45 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.46 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.47 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.48 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.49 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.5 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.51 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.52 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.53 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.54 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.55 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.56 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.57 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.58 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.59 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.6 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.61 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.62 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.63 | 16.637 | 0.99 | 0.99006 | 115.167 | -2.363
484.64 | 16.641 | 0.99 | 0.99033 | 115.167 | -2.331
484.65 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.66 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.67 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.68 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.69 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.7 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.71 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.72 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.73 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.74 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.75 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.76 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.77 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.78 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.79 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.8 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.81 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.82 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.83 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.84 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.85 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.86 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.87 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.88 | 16.642 | 0.99 | 0.99035 | 115.1673 | -2.329
484.89 | 16.642 | 0.99 | 0.99039 | 115.167 | -2.324
484.9 | 16.643 | 0.99 | 0.9904 | 115.1717 | -2.323
484.91 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.181 | -2.32
484.92 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.93 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.94 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.95 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.96 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.97 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.98 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
484.99 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32
485 | 16.646 | 0.99 | 0.99043 | 115.1853 | -2.32

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.131
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.705
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.128
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.248
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4